## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2017 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | EKİM | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
450092 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:52 | 2017-10-01 20:59 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 396.6478 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
450333 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:02 | 2017-10-01 21:13 | 0.17278 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 44.0583 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
450592 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUÖREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:08 | 2017-10-02 10:22 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 136.8583 | 15 | BURSA | BESNİ
450853 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:56 | 2017-10-02 14:00 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 331.9111 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
451184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:51 | 2017-10-02 18:26 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 219.2667 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
451328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:01 | 2017-10-02 20:02 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 139.9167 | 18 | ÇORUM | KAHTA
452538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:B P-1Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:06 | 2017-10-04 12:11 | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 254.3142 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
453080 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 21:08 | 2017-10-04 21:25 | 0.28167 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 47.8833 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
453143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:03 | 2017-10-05 10:30 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 253.9911 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
453790 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:G Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:47 | 2017-10-05 18:57 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 282.96 | 22 | ELAZIĞ | TUT
453857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR47 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:50 | 2017-10-05 19:47 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 257.3422 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
453901 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:06 | 2017-10-05 20:20 | 0.23694 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 48.3367 | 24 | ERZURUM | BAYAT
454894 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR46 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:07 | 2017-10-07 10:05 | 0.97167 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 330.3667 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
455182 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:43 | 2017-10-07 13:42 | 0.97139 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 103.9386 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
455183 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:36 | 2017-10-07 13:49 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 225.9569 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
455378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:25 | 2017-10-07 17:35 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 145.5278 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
455850 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:11 | 2017-10-08 12:51 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 148.8017 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
455929 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:27 | 2017-10-08 14:24 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 110.2644 | 30 | HATAY | EVCİLER
456011 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:34 | 2017-10-08 16:04 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 438.7133 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
456092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21505 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:57 | 2017-10-08 17:22 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 218.2094 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
456157 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:00 | 2017-10-08 17:28 | 0.47167 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 63.2033 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
456160 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:01 | 2017-10-08 18:17 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 186.6492 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
456167 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:KOVANAĞZI CAD. NO:146 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:09 | 2017-10-08 19:02 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 327.265 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
457434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:39 | 2017-10-10 11:47 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 419.7194 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
457898 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:49 | 2017-10-10 17:55 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 162.5944 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
458190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:06 | 2017-10-11 11:21 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1936.7717 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
458955 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR100 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:41 | 2017-10-12 09:12 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 86.8122 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
459303 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:44 | 2017-10-12 14:41 | 0.96083 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 40.355 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
460531 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:25 | 2017-10-14 15:42 | 6.2836 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 8376.0536 | 41 | KONYA | ŞUHUT
460831 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:00 | 2017-10-14 14:35 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 96.8917 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
461039 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:24 | 2017-10-14 18:51 | 0.45389 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 47.6583 | 43 | MALATYA | DİYADİN
461555 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:55 | 2017-10-15 17:31 | 1.6075 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 172.0025 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
461656 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR49 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:58 | 2017-10-15 20:45 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 95.1 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
461676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 21:02 | 2017-10-15 22:56 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 308.5386 | 46 | MARDİN | MERKEZ
462440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:59 | 2017-10-16 19:20 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 183.4694 | 47 | MUĞLA | PATNOS
462780 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:56 | 2017-10-17 11:55 | 0.9875 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 155.0375 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
463325 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 22:56 | 2017-10-18 00:44 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 186.8533 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
461634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:59 | 2017-10-15 20:45 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 912.6356 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
465257 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:32 | 2017-10-20 14:43 | 2.1797 | 0 | 15 | 0 | 113 | 0 | 32.6958 | 0 | 246.3086 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
465600 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:16 | 2017-10-20 22:13 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 530.5119 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
466415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 18:17 | 2017-10-21 19:06 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 196.965 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
466690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 11:26 | 2017-10-22 12:16 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 121.7242 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
466973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:14 | 2017-10-22 18:39 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 61.3725 | 55 | SİİRT | SULUOVA
467040 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 20:39 | 2017-10-22 21:33 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 93.5422 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
467049 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR49 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 21:36 | 2017-10-22 21:59 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 57 | SİVAS | AKYURT
467829 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:33 | 2017-10-23 20:47 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 229.69 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
468412 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:54 | 2017-10-24 15:59 | 2.0867 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 463.24 | 59 | TOKAT | AYAŞ
468479 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:45 | 2017-10-24 19:50 | 5.0906 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 865.3944 | 60 | TRABZON | BALA
468869 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21202 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:02 | 2017-10-24 20:57 | 0.92417 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 101.6583 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
468989 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:12 | 2017-10-25 17:55 | 9.7208 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1652.5417 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
469485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:03 | 2017-10-25 13:04 | 2.0231 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 469.3489 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
469657 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:22 | 2017-10-25 13:32 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 0 | 3183.2389 | 64 | VAN | EVREN
469714 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI2TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:44 | 2017-10-25 17:03 | 4.3214 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 501.2811 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
472390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 05:32 | 2017-10-28 09:31 | 3.9836 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 605.5089 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
472540 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:01 | 2017-10-28 17:15 | 7.2261 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 751.5156 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
472770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:10 | 2017-10-28 15:31 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 234.5556 | 68 | BAYBURT | KALECİK
472796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:33 | 2017-10-28 15:38 | 2.0825 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 256.1475 | 69 | KARAMAN | KAHRAMANKAZAN
472820 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:57 | 2017-10-28 15:25 | 1.4725 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 709.745 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
473011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-23 EGITIM ICI TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:41 | 2017-10-28 17:13 | 0.54444 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 96.3667 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
473156 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AKCAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:14 | 2017-10-28 19:00 | 0.76028 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 88.9525 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
473812 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:54 | 2017-10-29 17:20 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 455.0711 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
474332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:07 | 2017-10-30 08:48 | 0.68778 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 85.2844 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
475047 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:57 | 2017-10-30 17:41 | 0.72944 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 540.5183 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
475925 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR15 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:06 | 2017-10-31 17:49 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 140.3806 | 76 | YALOVA | SİNCAN
449765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAPSAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 12:20 | 2017-10-01 12:42 | 0.35833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
450611 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:24 | 2017-10-02 14:33 | 5.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
450925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 13:02 | 2017-10-02 15:23 | 2.3481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6961 | 0 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
453129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİKOK:FIRINCILAR TR1-134 KOKCikis:TR1-134 / ÜNÜVERSİTE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 07:15 | 2017-10-05 07:44 | 0.48806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48806 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
459024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİKOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:37 | 2017-10-12 10:23 | 0.76833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
460870 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS11 TR KOKCikis:AVANOS11 TR-AVANOS TUĞLA FAB. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:48 | 2017-10-14 15:17 | 0.4875 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4875 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
464343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-13 KOKCikis:KAMAN TR-13-BELEDİYE ARITMA TESİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:03 | 2017-10-19 10:19 | 0.25861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25861 | 0 | 83 |  | AKSU
464583 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - EMMİLER YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:54 | 2017-10-19 14:14 | 0.33694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 84 |  | ALANYA
464751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:51 | 2017-10-19 17:28 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2461 | 85 |  | DEMRE
465990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH BAHCE TR 3.17 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:36 | 2017-10-21 11:12 | 0.59139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
467463 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK - TERMAL OTEL TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:20 | 2017-10-23 14:44 | 1.4014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 87 |  | ELMALI
469456 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS9 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:50 | 2017-10-25 11:39 | 0.81028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6206 | 0 | 0 | 88 |  | FİNİKE
469963 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR3 TR KOKCikis:GULSEHIR3 TR - GULSEHIR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:01 | 2017-10-25 16:10 | 0.14806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14806 | 0 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
470009 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOCKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:18 | 2017-10-25 19:54 | 3.6072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2144 | 0 | 0 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
471268 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:03 | 2017-10-26 16:35 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53639 | 91 |  | KAŞ
471457 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KOCAALANYAYLASI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:49 | 2017-10-26 20:27 | 1.6411 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2822 | 92 |  | KEMER
471994 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:06 | 2017-10-27 15:12 | 1.0992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 93 |  | KEPEZ
473815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:58 | 2017-10-29 17:54 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8606 | 94 |  | KONYAALTI
473988 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKERYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:48 | 2017-10-29 18:58 | 1.1744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1744 | 95 |  | KORKUTELİ
474156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAPSAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:26 | 2017-10-30 00:27 | 5.0239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0478 | 96 |  | KUMLUCA
474162 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKERYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:29 | 2017-10-29 21:35 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0967 | 97 |  | MANAVGAT
474653 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KAVAKLIOZ TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:35 | 2017-10-30 12:13 | 0.62722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2544 | 98 |  | MURATPAŞA
450612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:24 | 2017-10-02 11:12 | 1.7986 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 467.6389 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
452976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:03 | 2017-10-04 18:25 | 0.36528 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 75.2472 | 0 | 0 |  |  | İBRADI
453316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:25 | 2017-10-05 18:54 | 8.4894 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 2877.9217 | 0 | 0 |  |  | ARDANUÇ
453868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:03 | 2017-10-05 19:43 | 0.66444 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 225.2467 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
454833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:39 | 2017-10-07 11:22 | 2.7106 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 547.5322 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
455418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:32 | 2017-10-07 17:28 | 0.92528 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 521.8567 | 0 | 0 |  |  | HOPA
456150 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:54 | 2017-10-08 17:34 | 0.6675 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 150.1875 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
456364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:55 | 2017-10-08 20:26 | 0.52778 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 127.7222 | 0 | 0 |  |  | MURGUL
457262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-16 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 22:57 | 2017-10-09 23:24 | 0.44972 | 0 | 1012 | 0 | 0 | 0 | 455.1189 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
457270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:E KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 00:40 | 2017-10-10 01:58 | 1.3022 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 468.8 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
460113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:59 | 2017-10-13 18:32 | 3.5472 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 922.2778 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
460346 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 19:38 | 2017-10-13 20:27 | 0.80167 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 180.375 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
461508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:28 | 2017-10-15 17:42 | 2.2375 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 492.25 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
464122 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 19:39 | 2017-10-18 20:15 | 0.61028 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 204.4431 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
465175 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TARLA İÇİ M. TÜRKMEN OKULU TR 3.9 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:13 | 2017-10-20 13:01 | 1.7878 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 409.4011 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
465188 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN39 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:26 | 2017-10-20 13:29 | 2.0442 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 699.105 | 0 | 0 |  |  | KARPUZLU
466104 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:45 | 2017-10-21 12:52 | 1.1217 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 253.4967 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
466786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:48 | 2017-10-22 15:22 | 1.5669 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 460.6817 | 0 | 0 |  |  | KUYUCAK
467218 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:37 | 2017-10-23 11:03 | 1.4386 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 289.1608 | 0 | 0 |  |  | KUŞADASI
468533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:13 | 2017-10-24 15:58 | 0.75333 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 232.0267 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
469013 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:27 | 2017-10-25 08:58 | 1.5192 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 344.8508 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
471424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:12 | 2017-10-26 18:32 | 0.33333 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
472594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:47 | 2017-10-28 11:47 | 0.99028 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 198.0556 | 0 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
472676 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:56 | 2017-10-28 12:18 | 3.3622 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1065.8244 | 0 | 0 |  |  | SÖKE
472687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:03 | 2017-10-28 12:57 | 0.89194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 178.3889 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
473017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:29 | 2017-10-28 16:53 | 1.3956 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 586.1333 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
473614 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:26 | 2017-10-29 14:53 | 1.4533 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 412.7467 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
473825 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:11 | 2017-10-29 17:00 | 0.82056 | 0 | 231 | 0 | 1 | 0 | 189.5483 | 0 | 0.82056 |  |  | AYVALIK
474291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:28 | 2017-10-30 02:32 | 1.0742 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 286.8025 | 0 | 0 |  |  | BALYA
474923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MUFTULUK21 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:38 | 2017-10-30 18:29 | 3.8514 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1093.7944 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
458942 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:29 | 2017-10-12 09:03 | 0.56222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1244 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
458947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 23TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 08:36 | 2017-10-12 16:51 | 8.2483 | 3 | 1903 | 0 | 2 | 24.745 | 15696.5783 | 0 | 16.4967 |  |  | BİGADİÇ
474469 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:39 | 2017-10-30 10:30 | 0.84917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0 |  |  | DURSUNBEY
474473 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YAYIKLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:42 | 2017-10-30 14:22 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 182.1083 |  |  | EDREMİT
474474 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:42 | 2017-10-30 10:43 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 |  |  | ERDEK
474475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:43 | 2017-10-30 11:52 | 3.1533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1533 |  |  | GÖMEÇ
474476 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:44 | 2017-10-30 13:23 | 3.6558 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.0842 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
474477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:44 | 2017-10-30 14:14 | 4.5044 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.0622 |  |  | HAVRAN
474479 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR13 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:44 | 2017-10-30 11:20 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6008 |  |  | KEPSUT
475112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:32 | 2017-10-30 17:38 | 0.099722 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 10.8697 | 0 | 0.29917 |  |  | MANYAS
475113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:32 | 2017-10-30 17:55 | 0.37694 | 8 | 213 | 378 | 1024 | 3.0156 | 80.2892 | 142.485 | 385.9911 |  |  | MARMARA
475115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:32 | 2017-10-30 19:14 | 1.6997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6997 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
475117 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:35 | 2017-10-30 18:51 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 98.9083 |  |  | SAVAŞTEPE
449561 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 00:29 | 2017-10-01 01:31 | 1.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
449564 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA)KOK:MEHMET VEHBİ 2 TR KOKCikis:MEHMET VEHBİ 2 TR-MURADİYE 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 01:10 | 2017-10-01 01:22 | 0.205 | 0 | 33 | 0 | 5518 | 0 | 6.765 | 0 | 1131.19 |  |  | SUSURLUK
449565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞIKOK:KARATAY5 TR KOKCikis:KARATAY5 TR MOTORLU SANAYİ KUYU TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 01:59 | 2017-10-01 04:18 | 2.3169 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 2242.8022 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
449568 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 07:00 | 2017-10-01 18:45 | 11.7447 | 1 | 237 | 16 | 995 | 11.7447 | 2783.4992 | 187.9156 | 11685.9986 |  |  | BOZÜYÜK
449569 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI TR:BEYRELICAMICI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:08 | 2017-10-01 07:56 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.9514 |  |  | GÖLPAZARI
449570 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:08 | 2017-10-01 07:51 | 0.71806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.1056 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
449573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ÇAKILLAR KÖYLER GRUBUKOK:CAKILLAR3 TR KOKCikis:CAKILLAR3 TR-ÇAKILLAR TR-4 TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:17 | 2017-10-01 07:56 | 0.65222 | 0 | 407 | 0 | 15 | 0 | 265.4544 | 0 | 9.7833 |  |  | OSMANELİ
449574 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ILYASBABA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:30 | 2017-10-01 08:57 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503 |  |  | PAZARYERİ
449578 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- BAKIRTOLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:52 | 2017-10-01 09:25 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.9236 |  |  | SÖĞÜT
449579 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 07:56 | 2017-10-01 09:06 | 1.1672 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8361 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
449582 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:02 | 2017-10-01 08:24 | 0.36111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 17.3333 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
449583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:02 | 2017-10-01 09:11 | 1.1492 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.8175 | 0 |  |  | ADAKLI
449584 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR40 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:03 | 2017-10-01 09:36 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46.225 |  |  | GENÇ
449585 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:05 | 2017-10-01 12:01 | 3.9381 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1831.1958 |  |  | KARLIOVA
449586 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:05 | 2017-10-01 10:20 | 2.2494 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.245 | 0 |  |  | KİĞI
449589 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:11 | 2017-10-01 09:30 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 |  |  | MERKEZ
449592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:29 | 2017-10-01 09:37 | 1.1286 | 0 | 0 | 108 | 307 | 0 | 0 | 121.89 | 346.4836 |  |  | SOLHAN
449594 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:30 | 2017-10-01 11:01 | 2.5239 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 83.2883 |  |  | YAYLADERE
449596 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 08:32 | 2017-10-01 13:36 | 5.0636 | 0 | 324 | 17 | 103 | 0 | 1640.61 | 86.0814 | 521.5519 |  |  | YEDİSU
449598 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:33 | 2017-10-01 09:34 | 1.0203 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.3853 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
449599 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 08:38 | 2017-10-01 11:02 | 2.4092 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 274.645 |  |  | AHLAT
449600 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:41 | 2017-10-01 10:05 | 1.3919 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1758 | 0 |  |  | GÜROYMAK
449602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:45 | 2017-10-01 09:42 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
449603 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:SARIYAHSI10 TR KOKCikis:SARIYAHSI10 TR-TARIMSAL SULAMA GAZİNO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:48 | 2017-10-01 10:32 | 1.7325 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.79 | 0 |  |  | MERKEZ
449604 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F2 BOSNAHERSEK-2(KOSOVA FİDERİ) DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK16 TR ÇIKIŞIKOK:BOSNAHERSEK16 TR KOKCikis:BOSNAHERSEK16 TR - BOSNAHERSEK60 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:48 | 2017-10-01 10:15 | 1.4492 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.3475 | 7.2458 |  |  | MUTKİ
449608 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 08:56 | 2017-10-01 09:39 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72389 | 0 | 0 |  |  | TATVAN
449610 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:OSMANCIK KOK KOKCikis:OSMANCIK KOK-OSMANCIK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 08:59 | 2017-10-01 11:19 | 2.3381 | 0 | 200 | 0 | 18 | 0 | 467.6111 | 0 | 42.085 |  |  | DÖRTDİVAN
449611 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 13:54 | 4.8975 | 0 | 0 | 22 | 169 | 0 | 0 | 107.745 | 827.6775 |  |  | GEREDE
449613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞIKOK:60 EVLER TR KOKCikis:60 EVLER TR-ESKİ MOTOR SANAYİ K3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:01 | 2017-10-01 14:32 | 5.5211 | 0 | 5732 | 0 | 0 | 0 | 31647.0089 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
449614 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 16:48 | 7.7969 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 140.345 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
449615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-SİLLE AK 5 TR ÇIKIŞITR:SILLE AK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:00 | 2017-10-01 18:53 | 9.88 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1432.6 | 0 | 0 |  |  | MENGEN
449616 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:01 | 2017-10-01 12:57 | 3.9344 | 0 | 106 | 0 | 32 | 0 | 417.0511 | 0 | 125.9022 |  |  | MERKEZ
449617 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:02 | 2017-10-01 17:55 | 8.8894 | 4 | 15 | 12 | 10 | 35.5578 | 133.3417 | 106.6733 | 88.8944 |  |  | MUDURNU
449618 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:01 | 2017-10-01 14:45 | 5.7264 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 166.0653 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
449619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:02 | 2017-10-01 13:52 | 4.8322 | 0 | 868 | 0 | 0 | 0 | 4194.3689 | 0 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
449622 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:08 | 2017-10-01 15:06 | 5.9633 | 0 | 74 | 60 | 516 | 0 | 441.2867 | 357.8 | 3077.08 |  |  | ALTINYAYLA
449623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:07 | 2017-10-01 10:37 | 1.4933 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 192.64 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
449624 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞIKOK:BARAJALTI KILAN KOK KOKCikis:BARAJALTI KILAN KOK-AYDINKENT3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:09 | 2017-10-01 10:00 | 0.85722 | 0 | 0 | 2 | 93 | 0 | 0 | 1.7144 | 79.7217 |  |  | BUCAK
449626 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS10 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:10 | 2017-10-01 14:05 | 4.9122 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 147.3667 | 0 | 0 |  |  | GÖLHİSAR
449627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:11 | 2017-10-01 09:38 | 0.45389 | 0 | 121 | 0 | 17 | 0 | 54.9206 | 0 | 7.7161 |  |  | KARAMANLI
449629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:13 | 2017-10-01 10:26 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 642 | 0 | 0 | 0 | 780.565 |  |  | KEMER
449630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-GÖZLÜ MODÜLER GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:13 | 2017-10-01 12:06 | 2.8797 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6392 | 0 |  |  | MERKEZ
449634 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:17 | 2017-10-01 15:13 | 5.9408 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 362.3908 | 0 |  |  | TEFENNİ
449636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:01 | 2017-10-01 18:31 | 9.4906 | 47 | 3903 | 1603 | 53088 | 446.0561 | 37041.6383 | 15213.3606 | 503834.6133 |  |  | YEŞİLOVA
449637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİKOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:18 | 2017-10-01 10:12 | 0.9 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 79.2 | 86.4 |  |  | ÇAVDIR
449638 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:19 | 2017-10-01 15:25 | 6.0956 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.9556 |  |  | ÇELTİKÇİ
449642 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG )TR:NEVSEHIR17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:22 | 2017-10-01 17:26 | 8.0642 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1564.4483 |  |  | BÜYÜKORHAN
449644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞIKOK:SEGAS KOK KOKCikis:SEGAS KOK-SEBELTAŞ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:23 | 2017-10-01 10:07 | 0.7275 | 4 | 2040 | 0 | 2174 | 2.91 | 1484.1 | 0 | 1581.585 |  |  | GEMLİK
449645 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:26 | 2017-10-01 10:44 | 1.3033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6067 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
449646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR TRCikis:RABİA SK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:25 | 2017-10-01 12:03 | 2.6342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9025 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
449647 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:28 | 2017-10-01 09:47 | 0.32667 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 90.8133 | 0 | 1.6333 |  |  | KARACABEY
449648 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:28 | 2017-10-01 14:28 | 5 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1345 | 0 | 5 |  |  | KELES
449651 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİKOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-KAPLANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:31 | 2017-10-01 14:31 | 5.0075 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 5.0075 | 420.63 |  |  | KESTEL
449653 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:31 | 2017-10-01 14:32 | 5.0153 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 105.3208 | 1013.0861 |  |  | MUDANYA
449656 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:33 | 2017-10-01 12:00 | 2.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4431 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
449657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:36 | 2017-10-01 15:10 | 5.5661 | 0 | 0 | 29 | 111 | 0 | 0 | 161.4172 | 617.8383 |  |  | NİLÜFER
449661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:40 | 2017-10-01 10:45 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 |  |  | ORHANELİ
449663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİKOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:43 | 2017-10-01 12:48 | 3.0856 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 107.9944 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
449664 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:45 | 2017-10-01 17:08 | 7.3828 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 103.3589 | 0 | 14.7656 |  |  | OSMANGAZİ
449665 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:47 | 2017-10-01 11:38 | 1.8444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 42.4222 |  |  | YENİŞEHİR
449666 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - VERİCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:48 | 2017-10-01 10:33 | 0.75028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0011 | 0 |  |  | YILDIRIM
449668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:48 | 2017-10-01 11:09 | 1.3583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3583 | 0 | 0 |  |  | İNEGÖL
449669 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:51 | 2017-10-01 14:09 | 4.3042 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 800.575 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
449670 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR5 KOKCikis:HACIBEKTAS TR5-ÇİĞDM 32 NOLU KÖK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:34 | 2017-10-01 10:10 | 0.60694 | 0 | 95 | 68 | 649 | 0 | 57.6597 | 41.2722 | 393.9069 |  |  | AYVACIK
449671 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:54 | 2017-10-01 12:03 | 2.1494 | 4 | 173 | 87 | 627 | 8.5978 | 371.8539 | 187.0017 | 1347.7017 |  |  | BAYRAMİÇ
449672 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC TOKİ TR 3.51 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 09:50 | 2017-10-01 12:33 | 2.7169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
449674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:58 | 2017-10-01 13:36 | 3.6364 | 13 | 0 | 287 | 594 | 47.2731 | 0 | 1043.6436 | 2160.015 |  |  | BİGA
449675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:58 | 2017-10-01 12:02 | 2.0694 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 302.1389 | 0 | 12.4167 |  |  | ECEABAT
449676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 09:58 | 2017-10-01 11:50 | 1.8692 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 1194.3975 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
449678 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:BOSTANDERE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:00 | 2017-10-01 10:29 | 0.48139 | 0 | 1724 | 20 | 998 | 0 | 829.9144 | 9.6278 | 480.4261 |  |  | GELİBOLU
449681 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:02 | 2017-10-01 12:10 | 2.1369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
449683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 10:06 | 2017-10-01 14:43 | 4.6064 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 4781.4317 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
449685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:11 | 2017-10-01 11:32 | 1.3436 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 67.1806 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
449687 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:12 | 2017-10-01 11:01 | 0.83028 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 230.8172 | 0 | 4.1514 |  |  | YENİCE
449689 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞITR:ACIGOL ORGANIZE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 10:18 | 2017-10-01 17:05 | 6.7892 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3675 | 0 |  |  | ÇAN
449691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYKO SITELERI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:20 | 2017-10-01 10:52 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52333 |  |  | ATKARACALAR
449692 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:23 | 2017-10-01 11:40 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8733 |  |  | BAYRAMÖREN
449693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DMKOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:26 | 2017-10-01 11:36 | 1.1689 | 0 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 1.1689 | 176.5022 |  |  | ELDİVAN
449700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 10:36 | 2017-10-01 11:41 | 1.0831 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 75.8139 | 0 |  |  | ILGAZ
449702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - TÖMEK DM GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:27 | 2017-10-01 14:47 | 4.3317 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.985 | 0 |  |  | KIZILIRMAK
449708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR5 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:45 | 2017-10-01 11:28 | 0.71639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
449711 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 10:49 | 2017-10-01 14:09 | 3.3369 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 23.3586 | 0 | 60.065 |  |  | KURŞUNLU
449713 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 10:54 | 2017-10-01 11:26 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
449714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:00 | 2017-10-01 12:31 | 1.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 |  |  | ORTA
449715 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:00 | 2017-10-01 12:16 | 1.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
449719 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:08 | 2017-10-01 15:46 | 4.6261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.1306 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
449723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULDERE1 TR TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:11 | 2017-10-01 17:08 | 5.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.945 |  |  | ŞABANÖZÜ
449724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:10 | 2017-10-01 14:10 | 2.9942 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.9067 | 0 | 0 |  |  | ALACA
449726 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:13 | 2017-10-01 11:58 | 0.75306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.3325 | 0 | 0 |  |  | BAYAT
449728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK:TR 1-20 KOKCikis:TR 1-20 - TR 1-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 11:17 | 2017-10-01 11:46 | 0.48222 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.48222 | 22.6644 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
449729 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:15 | 2017-10-01 14:10 | 2.9189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8378 | 0 |  |  | DODURGA
449732 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:21 | 2017-10-01 12:48 | 1.45 | 0 | 0 | 17 | 614 | 0 | 0 | 24.65 | 890.3 |  |  | KARGI
449734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:IMAMIN YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:23 | 2017-10-01 12:07 | 0.73583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73583 |  |  | LAÇİN
449735 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9 KOKCikis:MİLLİ EĞEMENLİK MH TR 9-İSTASYON MH TR 8 ÇIKIŞI TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:25 | 2017-10-01 18:43 | 7.3053 | 0 | 278 | 0 | 5 | 0 | 2030.8672 | 0 | 36.5264 |  |  | MECİTÖZÜ
449739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 11:36 | 2017-10-01 13:05 | 1.4703 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8217 |  |  | MERKEZ
449743 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:41 | 2017-10-01 15:04 | 3.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.385 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
449745 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:42 | 2017-10-01 14:11 | 2.4753 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 34.6539 | 121.2886 |  |  | OSMANCIK
449749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMAKOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:54 | 2017-10-01 17:55 | 6.0144 | 0 | 6 | 2 | 89 | 0 | 36.0867 | 12.0289 | 535.2856 |  |  | OĞUZLAR
449758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 12:00 | 2017-10-01 15:36 | 3.5989 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 50.3844 | 125.9611 |  |  | SUNGURLU
449760 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞIKOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 11:58 | 2017-10-01 13:04 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 74.2956 |  |  | UĞURLUDAĞ
449762 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:MISAFIRLI KOK KOKCikis:MİSAFİRLİ KÖK-TEKELER TR 1 ÇIKIŞI TR:GOLYAKA KOYU ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 12:10 | 2017-10-01 15:50 | 3.6544 | 0 | 0 | 24 | 195 | 0 | 0 | 87.7067 | 712.6167 |  |  | İSKİLİP
449763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 12:15 | 2017-10-01 14:39 | 2.4064 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 481.2778 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
449773 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 12:37 | 2017-10-01 13:59 | 1.3544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3544 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
449774 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 12:40 | 2017-10-01 14:22 | 1.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0 |  |  | BABADAĞ
449778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 12:45 | 2017-10-01 13:21 | 0.59361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0 |  |  | BAKLAN
449780 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 12:47 | 2017-10-01 13:59 | 1.195 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.145 | 0 |  |  | BEKİLLİ
449784 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:03 | 2017-10-01 17:25 | 4.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3683 | 0 | 0 |  |  | BEYAĞAÇ
449786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK1 TR KOKCikis:YAZIHUYUK1 TR - YAZIHUYUK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 13:03 | 2017-10-01 19:17 | 6.2269 | 3 | 688 | 2 | 12 | 18.6808 | 4284.1378 | 12.4539 | 74.7233 |  |  | BOZKURT
449787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:01 | 2017-10-01 13:50 | 0.82583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 |  |  | BULDAN
449789 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 13:05 | 2017-10-01 19:13 | 6.1369 | 21 | 0 | 159 | 2 | 128.8758 | 0 | 975.7742 | 12.2739 |  |  | GÜNEY
449790 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİKOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:06 | 2017-10-01 14:08 | 1.0389 | 0 | 0 | 6 | 439 | 0 | 0 | 6.2333 | 456.0722 |  |  | HONAZ
449791 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:05 | 2017-10-01 13:25 | 0.33778 | 0 | 0 | 4 | 415 | 0 | 0 | 1.3511 | 140.1778 |  |  | KALE
449792 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:07 | 2017-10-01 14:06 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98306 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
449794 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:09 | 2017-10-01 14:02 | 0.8925 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 |  |  | SARAYKÖY
449796 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:SARIYAHSI10 TR KOKCikis:SARIYAHSI10 TR-TARIMSAL SULAMA GAZİNO ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:14 | 2017-10-01 14:19 | 1.0764 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9167 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
449797 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:14 | 2017-10-01 14:17 | 1.0486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0486 |  |  | TAVAS
449801 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİIM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:17 | 2017-10-01 14:03 | 0.76167 | 0 | 0 | 5 | 1084 | 0 | 0 | 3.8083 | 825.6467 |  |  | ÇAL
449804 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:22 | 2017-10-01 14:16 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
449813 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 13:38 | 2017-10-01 18:39 | 5.0172 | 0 | 324 | 17 | 103 | 0 | 1625.58 | 85.2928 | 516.7739 |  |  | ÇARDAK
449822 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR1 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:45 | 2017-10-01 19:52 | 6.1233 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.9867 |  |  | ÇİVRİL
449826 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 13:55 | 2017-10-01 19:04 | 5.1453 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 36.0169 | 0 | 92.615 |  |  | BAĞLAR
449827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 13:55 | 2017-10-01 16:38 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.785 |  |  | BİSMİL
449830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 14:03 | 2017-10-01 18:45 | 4.7078 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1139.2822 | 0 | 0 |  |  | DİCLE
449831 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:04 | 2017-10-01 14:36 | 0.54167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0 |  |  | ERGANİ
449832 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 14:05 | 2017-10-01 15:54 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.6364 |  |  | EĞİL
449834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 14:06 | 2017-10-01 15:09 | 1.0522 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 226.2278 | 0 | 0 |  |  | HANİ
449835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR17 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:15 | 2017-10-01 15:38 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 51.5019 |  |  | HAZRO
449836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ASMAYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:16 | 2017-10-01 15:27 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853 |  |  | KAYAPINAR
449839 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:18 | 2017-10-01 15:28 | 1.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
449842 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:21 | 2017-10-01 19:46 | 5.4158 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 135.3958 |  |  | KULP
449844 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV)KOK:BAHCELI TR3 KOKCikis:BAHÇELİ TR-3 - BAHÇELİ TR-5 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:25 | 2017-10-01 14:39 | 0.22639 | 0 | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0.22639 | 81.2736 |  |  | LİCE
449849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 14:33 | 2017-10-01 14:53 | 0.32778 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 53.4278 | 0 | 0.32778 |  |  | SUR
449852 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:44 | 2017-10-01 18:34 | 3.8425 | 0 | 0 | 4 | 415 | 0 | 0 | 15.37 | 1594.6375 |  |  | SİLVAN
449861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI TR:YENIKENT9 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:56 | 2017-10-01 22:45 | 7.8164 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 218.8589 | 0 | 54.7147 |  |  | YENİŞEHİR
449862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 14:57 | 2017-10-01 17:48 | 2.8442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
449865 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 15:02 | 2017-10-01 15:34 | 0.53694 | 0 | 1 | 10 | 1186 | 0 | 0.53694 | 5.3694 | 636.8161 |  |  | ÇINAR
449866 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 15:02 | 2017-10-01 15:37 | 0.58611 | 2 | 397 | 57 | 1784 | 1.1722 | 232.6861 | 33.4083 | 1045.6222 |  |  | ÇÜNGÜŞ
449868 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:06 | 2017-10-01 17:10 | 2.0667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.1333 |  |  | ENEZ
449874 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:14 | 2017-10-01 15:52 | 0.63611 | 0 | 674 | 74 | 2538 | 0 | 428.7389 | 47.0722 | 1614.45 |  |  | HAVSA
449876 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR41 (100 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:16 | 2017-10-01 18:45 | 3.4897 | 0 | 134 | 0 | 9 | 0 | 467.6228 | 0 | 31.4075 |  |  | KEŞAN
449881 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:21 | 2017-10-01 16:33 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 157.5275 |  |  | LALAPAŞA
449882 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİIM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:22 | 2017-10-01 16:09 | 0.78194 | 0 | 0 | 3 | 305 | 0 | 0 | 2.3458 | 238.4931 |  |  | MERKEZ
449883 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI4 TR KOKCikis:ABUUSAGI4 TR - ABUUSAGI5 TR GİRİŞİ TR:ABUUSAGI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:25 | 2017-10-01 19:20 | 3.915 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 180.09 | 0 | 19.575 |  |  | MERİÇ
449891 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR2 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:36 | 2017-10-01 22:17 | 6.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6881 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
449893 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:45 | 2017-10-01 18:04 | 2.3189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3189 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
449898 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:49 | 2017-10-01 16:19 | 0.50611 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 81.4839 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
449899 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:50 | 2017-10-01 19:37 | 3.7839 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9194 | 0 |  |  | ALACAKAYA
449902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:54 | 2017-10-01 17:24 | 1.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
449903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 15:59 | 2017-10-01 17:04 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
449907 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:05 | 2017-10-01 18:49 | 2.7394 | 5 | 1066 | 11 | 329 | 13.6972 | 2920.2478 | 30.1339 | 901.2772 |  |  | BASKİL
449914 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:22 | 2017-10-01 19:23 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 |  |  | KARAKOÇAN
449916 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:24 | 2017-10-01 17:32 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 |  |  | KEBAN
449918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR78 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:28 | 2017-10-01 18:45 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
449923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:33 | 2017-10-01 17:30 | 0.95583 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 38.2333 | 0 | 1.9117 |  |  | MADEN
449925 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:25 | 2017-10-01 17:35 | 1.1664 | 0 | 666 | 1 | 10 | 0 | 776.815 | 1.1664 | 11.6639 |  |  | MERKEZ
449929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORTULU TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:38 | 2017-10-01 17:30 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 |  |  | PALU
449930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:37 | 2017-10-01 17:26 | 0.8125 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.25 |  |  | SİVRİCE
449931 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:38 | 2017-10-01 17:24 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.2842 |  |  | KEMAH
449937 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR28 (1000 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:35 | 2017-10-01 23:43 | 7.1397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2794 | 0 | 0 |  |  | KEMALİYE
449938 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:46 | 2017-10-01 18:25 | 1.6425 | 0 | 85 | 0 | 12 | 0 | 139.6125 | 0 | 19.71 |  |  | MERKEZ
449939 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:HABILLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:48 | 2017-10-01 18:32 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 70.8503 |  |  | OTLUKBELİ
449945 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:59 | 2017-10-01 19:10 | 2.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1822 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
449950 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:02 | 2017-10-01 18:16 | 1.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 |  |  | TERCAN
449951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-BOZCAMAHMUT GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:03 | 2017-10-01 19:55 | 2.8689 | 0 | 0 | 390 | 312 | 0 | 0 | 1118.8667 | 895.0933 |  |  | ÇAYIRLI
449952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:54 | 2017-10-01 23:09 | 6.2433 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 368.3567 |  |  | ÜZÜMLÜ
449953 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:SULUCAOVA TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:09 | 2017-10-01 18:23 | 1.2286 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 126.5469 |  |  | İLİÇ
449954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİKOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:10 | 2017-10-01 19:12 | 2.0361 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 71.2639 | 4.0722 |  |  | AZİZİYE
449957 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:11 | 2017-10-01 20:44 | 3.5456 | 0 | 0 | 2 | 238 | 0 | 0 | 7.0911 | 843.8422 |  |  | AŞKALE
449960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:22 | 2017-10-01 18:13 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 0 | 0 |  |  | HINIS
449961 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:17 | 2017-10-01 19:45 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3514 |  |  | HORASAN
449962 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:22 | 2017-10-01 19:05 | 1.7078 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1233 | 0 |  |  | KARAYAZI
449970 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2KOK:TR-16 HASTANE KOKCikis:TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:37 | 2017-10-01 18:42 | 1.0806 | 0 | 825 | 1 | 125 | 0 | 891.4583 | 1.0806 | 135.0694 |  |  | KARAÇOBAN
449972 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:38 | 2017-10-01 18:13 | 0.58472 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 47.9472 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
449973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GONEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:38 | 2017-10-01 18:37 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.985 |  |  | NARMAN
449977 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 37 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:43 | 2017-10-01 18:23 | 0.65556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 |  |  | OLTU
449979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:44 | 2017-10-01 20:30 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 |  |  | OLUR
449981 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:45 | 2017-10-01 19:33 | 1.7978 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
449985 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:48 | 2017-10-01 18:40 | 0.86667 | 8 | 670 | 228 | 230 | 6.9333 | 580.6667 | 197.6 | 199.3333 |  |  | PASİNLER
449991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:52 | 2017-10-01 22:12 | 4.3361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.0583 | 0 | 0 |  |  | PAZARYOLU
449999 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:45 | 2017-10-01 18:26 | 0.6775 | 26 | 0 | 102 | 4 | 17.615 | 0 | 69.105 | 2.71 |  |  | TEKMAN
450000 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:00 | 2017-10-01 18:40 | 0.65833 | 8 | 2563 | 18 | 1483 | 5.2667 | 1687.3083 | 11.85 | 976.3083 |  |  | TORTUM
450002 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KARABIYIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:02 | 2017-10-01 19:28 | 1.4392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 |  |  | UZUNDERE
450014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:38 | 2017-10-01 18:12 | 0.55917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9142 | 0 | 0 |  |  | YAKUTİYE
450022 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOCLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:14 | 2017-10-01 20:57 | 2.7297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9189 |  |  | ÇAT
450027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:30 | 2017-10-02 20:40 | 10.1683 | 0 | 0 | 11 | 471 | 0 | 0 | 111.8517 | 4789.285 |  |  | İSPİR
450031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:19 | 2017-10-01 20:56 | 2.6256 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 99.7711 | 0 | 0 |  |  | ŞENKAYA
450036 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:CANGILLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:25 | 2017-10-01 21:24 | 2.9744 | 0 | 281 | 5 | 318 | 0 | 835.8189 | 14.8722 | 945.8733 |  |  | ALPU
450040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:27 | 2017-10-01 20:31 | 2.0681 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 320.5486 |  |  | BEYLİKOVA
450041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:28 | 2017-10-01 20:41 | 2.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2292 | 0 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
450043 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİKOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BURHAN ERYILMAZ ÇIKIŞI TR:EYNELLİ TR 5 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:28 | 2017-10-01 18:53 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.83889 |  |  | HAN
450044 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:23 | 2017-10-01 20:36 | 2.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2225 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
450048 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:13 | 2017-10-01 19:09 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92806 |  |  | MİHALGAZİ
450049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:30 | 2017-10-01 20:11 | 1.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6861 | 0 | 0 |  |  | MİHALIÇÇIK
450050 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:30 | 2017-10-01 19:37 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 100.025 |  |  | ODUNPAZARI
450052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:YESILTEPE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:34 | 2017-10-01 22:31 | 3.9581 | 0 | 178 | 5 | 27 | 0 | 704.5339 | 19.7903 | 106.8675 |  |  | SARICAKAYA
450053 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR10 KOKCikis:KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:36 | 2017-10-01 19:29 | 0.8775 | 1 | 1552 | 16 | 7 | 0.8775 | 1361.88 | 14.04 | 6.1425 |  |  | SEYİTGAZİ
450054 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:37 | 2017-10-01 19:02 | 0.41444 | 3 | 1906 | 11 | 185 | 1.2433 | 789.9311 | 4.5589 | 76.6722 |  |  | SİVRİHİSAR
450058 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:36 | 2017-10-01 18:54 | 0.30028 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25.8239 | 0 | 0 |  |  | TEPEBAŞI
450062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:40 | 2017-10-01 21:39 | 2.9844 | 0 | 0 | 112 | 173 | 0 | 0 | 334.2578 | 516.3089 |  |  | ÇİFTELER
450063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-14 TRCikis:C-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:39 | 2017-10-01 19:51 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7944 |  |  | İNÖNÜ
450066 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:40 | 2017-10-01 19:06 | 0.43028 | 2 | 4500 | 38 | 1046 | 0.86056 | 1936.25 | 16.3506 | 450.0706 |  |  | ARABAN
450067 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:18 | 2017-10-01 19:46 | 3.4719 | 0 | 0 | 90 | 479 | 0 | 0 | 312.475 | 1663.0614 |  |  | İSLAHİYE
450072 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:41 | 2017-10-01 20:49 | 2.1386 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5544 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
450074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİKOK:AKIN KOK KOKCikis:AKIN KOK-AKİN GÜLTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:45 | 2017-10-01 19:59 | 1.2272 | 0 | 0 | 1 | 249 | 0 | 0 | 1.2272 | 305.5783 |  |  | NURDAĞI
450075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:46 | 2017-10-01 19:38 | 0.85972 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 48.1444 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
450080 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:45 | 2017-10-01 21:28 | 2.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7069 | 0 | 0 |  |  | OĞUZELİ
450081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:49 | 2017-10-01 19:17 | 0.46444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46444 | 0 | 0 |  |  | YAVUZELİ
450082 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:41 | 2017-10-01 19:34 | 0.88056 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 230.7056 | 0 | 0 |  |  | ŞAHİNBEY
450083 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:TAŞPINAR TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:48 | 2017-10-01 20:34 | 1.7717 | 0 | 143 | 57 | 73 | 0 | 253.3483 | 100.985 | 129.3317 |  |  | ŞEHİTKAMİL
450086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:49 | 2017-10-01 19:32 | 0.71861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 |  |  | ALUCRA
450089 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:50 | 2017-10-01 20:02 | 1.2058 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 142.2883 | 0 | 0 |  |  | BULANCAK
450090 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:51 | 2017-10-01 22:24 | 3.5492 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 152.6142 |  |  | DERELİ
450091 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-BULDUK TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:19 | 2017-10-01 20:48 | 4.4842 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 1264.535 | 0 | 8.9683 |  |  | DOĞANKENT
450093 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:KELHASAN KÖK KOKCikis:KELHASAN KÖK-KAHRAMANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 17:16 | 2017-10-01 20:25 | 3.1633 | 0 | 15 | 2 | 36 | 0 | 47.45 | 6.3267 | 113.88 |  |  | ESPİYE
450094 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:52 | 2017-10-01 19:34 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.5578 |  |  | EYNESİL
450097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:53 | 2017-10-01 19:35 | 0.70667 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 171.72 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
450099 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞIKOK:YENİCE KÖK KOKCikis:YENİCE TOL KÖK - AKINCILAR ÇIKIŞI TR:AKINCILAR10 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:53 | 2017-10-01 21:46 | 2.8764 | 1 | 764 | 59 | 2 | 2.8764 | 2197.5611 | 169.7069 | 5.7528 |  |  | GÜCE
450103 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:57 | 2017-10-01 21:47 | 2.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
450106 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV)KOK:ALAN KOK KOKCikis:ALAN KOK-BELKUYU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:57 | 2017-10-01 19:29 | 0.53222 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.53222 | 44.7067 |  |  | MERKEZ
450108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:00 | 2017-10-01 19:46 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77417 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
450113 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:58 | 2017-10-01 20:47 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8019 |  |  | TİREBOLU
450117 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:06 | 2017-10-01 20:26 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 50.5928 |  |  | YAĞLIDERE
450120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:02 | 2017-10-01 20:28 | 1.4289 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 112.8822 | 0 | 2.8578 |  |  | ÇAMOLUK
450126 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:09 | 2017-10-01 21:18 | 2.1528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.2917 |  |  | ÇANAKÇI
450133 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:10 | 2017-10-01 20:57 | 1.7806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.3194 | 0 | 0 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
450135 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:12 | 2017-10-01 20:48 | 1.6097 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4389 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
450136 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:01 | 2017-10-01 22:07 | 3.1078 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 124.3111 |  |  | KÖSE
450137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:10 | 2017-10-01 21:19 | 2.1444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 79.3444 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
450140 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:39 | 2017-10-02 00:58 | 6.3125 | 4 | 2420 | 261 | 5699 | 25.25 | 15276.25 | 1647.5625 | 35974.9375 |  |  | MERKEZ
450141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:15 | 2017-10-01 21:27 | 2.2078 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 39.74 | 0 | 0 |  |  | TORUL
450142 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:12 | 2017-10-01 22:49 | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.2797 |  |  | ŞİRAN
450143 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:13 | 2017-10-01 20:19 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0953 |  |  | MERKEZ
450149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-12 DOGANLI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 19:18 | 2017-10-01 21:40 | 2.3639 | 1 | 2121 | 56 | 742 | 2.3639 | 5013.8083 | 132.3778 | 1754.0056 |  |  | YÜKSEKOVA
450151 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:19 | 2017-10-01 19:37 | 0.31083 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 46.9358 |  |  | ÇUKURCA
450157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:25 | 2017-10-01 20:21 | 0.94111 | 15 | 446 | 108 | 137 | 14.1167 | 419.7356 | 101.64 | 128.9322 |  |  | ŞEMDİNLİ
450162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:26 | 2017-10-02 00:55 | 5.4806 | 0 | 0 | 11 | 248 | 0 | 0 | 60.2861 | 1359.1778 |  |  | ALTINÖZÜ
450163 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİTR:AKCALAR6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:27 | 2017-10-01 20:56 | 1.4819 | 0 | 70 | 0 | 18 | 0 | 103.7361 | 0 | 26.675 |  |  | BELEN
450165 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:27 | 2017-10-01 21:18 | 1.8406 | 0 | 622 | 0 | 2 | 0 | 1144.8256 | 0 | 3.6811 |  |  | DÖRTYOL
450171 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ISHAKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:26 | 2017-10-01 22:02 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.585 |  |  | ERZİN
450172 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:28 | 2017-10-01 19:41 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | HASSA
450175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:30 | 2017-10-01 20:50 | 1.3331 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6636 | 0 | 0 |  |  | KIRIKHAN
450176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:31 | 2017-10-01 22:02 | 2.5103 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 185.7606 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
450179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:34 | 2017-10-01 20:30 | 0.92556 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 111.0667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
450188 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:37 | 2017-10-01 21:10 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1789 |  |  | REYHANLI
450189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:24 | 2017-10-01 20:54 | 1.4975 | 8 | 2179 | 153 | 2315 | 11.98 | 3263.0525 | 229.1175 | 3466.7125 |  |  | SAMANDAĞ
450191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:15 | 2017-10-01 22:27 | 3.2044 | 2 | 0 | 52 | 20 | 6.4089 | 0 | 166.6311 | 64.0889 |  |  | YAYLADAĞI
450196 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:45 | 2017-10-01 20:27 | 0.70694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70694 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
450197 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:27 | 2017-10-01 19:59 | 0.5425 | 4 | 1799 | 42 | 1896 | 2.17 | 975.9575 | 22.785 | 1028.58 |  |  | AKSU
450199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:44 | 2017-10-01 20:46 | 1.0339 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.305 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
450202 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:42 | 2017-10-01 21:09 | 1.4456 | 0 | 3 | 37 | 856 | 0 | 4.3367 | 53.4856 | 1237.3956 |  |  | EĞİRDİR
450207 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:45 | 2017-10-01 20:39 | 0.89333 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 60.7467 | 0 | 8.9333 |  |  | GELENDOST
450210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:52 | 2017-10-01 20:29 | 0.61833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61833 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
450211 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:07 | 2017-10-01 22:35 | 3.4753 | 23 | 1802 | 109 | 2853 | 79.9314 | 6262.4506 | 378.8053 | 9914.9675 |  |  | KEÇİBORLU
450212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:TOKI DMKOK:GENCOSMAN KOK KOKCikis:GENCOSMAN KOK-GENCOSMAN,PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:01 | 2017-10-01 23:45 | 4.7403 | 0 | 0 | 29 | 674 | 0 | 0 | 137.4681 | 3194.9472 |  |  | MERKEZ
450213 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:55 | 2017-10-02 00:16 | 4.3608 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 366.31 | 0 | 0 |  |  | SENİRKENT
450216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:55 | 2017-10-01 21:54 | 1.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9875 | 0 | 0 |  |  | SÜTÇÜLER
450218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:CÖMLEKCI SULAMA KÖK KOKCikis:CÖMLEKCI SULAMA KÖK - ULUKIŞKA KÖK'TEN GİRİŞ'DEN GİRİŞ TR:ULUKIŞLA TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:55 | 2017-10-01 21:48 | 1.8761 | 0 | 0 | 1 | 542 | 0 | 0 | 1.8761 | 1016.8522 |  |  | ULUBORLU
450220 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:53 | 2017-10-01 22:06 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 128.76 |  |  | YALVAÇ
450224 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR11 TR KOKCikis:GULSEHIR11 TR - GULSEHIR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:55 | 2017-10-01 21:36 | 1.6864 | 1 | 231 | 0 | 3 | 1.6864 | 389.5558 | 0 | 5.0592 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
450226 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:59 | 2017-10-01 21:20 | 1.3461 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 126.5344 | 0 | 2.6922 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
450228 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR:HADIRLI YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:06 | 2017-10-01 20:15 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.12 |  |  | AKDENİZ
450233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:02 | 2017-10-01 21:11 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1456 |  |  | ANAMUR
450235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:03 | 2017-10-02 05:47 | 9.7333 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 301.7333 |  |  | AYDINCIK
450237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:04 | 2017-10-01 20:56 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |  |  | BOZYAZI
450244 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 69 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:09 | 2017-10-01 21:07 | 0.96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
450250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUTLUKENT TR 3.32 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:11 | 2017-10-01 21:11 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
450253 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:10 | 2017-10-01 23:27 | 3.2686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8058 |  |  | MEZİTLİ
450254 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:08 | 2017-10-01 22:07 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.4258 |  |  | MUT
450255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:TR 1-7 KOKCikis:TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:12 | 2017-10-01 20:26 | 0.22722 | 23 | 1451 | 44 | 273 | 5.2261 | 329.6994 | 9.9978 | 62.0317 |  |  | SİLİFKE
450256 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KARAKUYU TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:15 | 2017-10-01 21:07 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 |  |  | TARSUS
450259 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:17 | 2017-10-01 20:57 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 |  |  | TOROSLAR
450260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:13 | 2017-10-01 21:25 | 1.1978 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5822 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
450268 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:20 | 2017-10-01 22:00 | 1.6703 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.4164 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIYAYLA
450269 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİTR:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:18 | 2017-10-01 20:35 | 0.28556 | 0 | 0 | 4 | 526 | 0 | 0 | 1.1422 | 150.2022 |  |  | ADALAR
450272 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:17 | 2017-10-01 23:00 | 2.7083 | 0 | 0 | 13 | 297 | 0 | 0 | 35.2083 | 804.375 |  |  | ARNAVUTKÖY
450273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİKOK:UCHISAR1 TR KOKCikis:UCHISAR1 TR - UCHISAR2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:18 | 2017-10-01 20:49 | 0.51556 | 0 | 251 | 3 | 59 | 0 | 129.4044 | 1.5467 | 30.4178 |  |  | ATAŞEHİR
450274 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR26 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:22 | 2017-10-01 20:42 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | AVCILAR
450276 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:21 | 2017-10-01 23:17 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.3756 |  |  | BAHÇELİEVLER
450280 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-ALIÇLI SUL. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:25 | 2017-10-01 21:30 | 1.0925 | 2 | 0 | 44 | 0 | 2.185 | 0 | 48.07 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
450281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:27 | 2017-10-01 20:45 | 0.29306 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 32.2361 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
450282 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:27 | 2017-10-01 22:29 | 2.0439 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 357.6806 |  |  | BAĞCILAR
450288 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:34 | 2017-10-01 23:32 | 2.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9656 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
450291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:32 | 2017-10-01 21:55 | 1.3825 | 0 | 581 | 2 | 605 | 0 | 803.2325 | 2.765 | 836.4125 |  |  | BEYKOZ
450292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİKOK:EMEN KOK KOKCikis:EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 19:33 | 2017-10-01 20:57 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 424.4178 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
450293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:22 | 2017-10-01 21:01 | 0.64333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2867 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
450295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 9TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:34 | 2017-10-01 22:16 | 0.70139 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 44.8889 | 0 | 0 |  |  | BEŞİKTAŞ
450297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 16TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:35 | 2017-10-01 22:51 | 2.2664 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.9303 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
450298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:37 | 2017-10-01 22:52 | 2.2619 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8336 | 0 |  |  | ESENLER
450300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN67 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:39 | 2017-10-01 21:46 | 1.1311 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 76.9156 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
450301 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:38 | 2017-10-01 23:20 | 2.6972 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.825 |  |  | EYÜP
450302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:39 | 2017-10-01 21:14 | 0.58056 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 14.5139 | 0 | 8.7083 |  |  | FATİH
450306 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:BASDERE8 KOK-MEZRA KOKCikis:BASDERE8 KOK-MEZRA-BAŞDERE MEZRA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:38 | 2017-10-01 21:30 | 0.87389 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 10.4867 | 7.865 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
450309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI7 TR TRCikis:BAKİYE SOK OG ALTI SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:41 | 2017-10-01 21:53 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
450310 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:HASANLAR2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:44 | 2017-10-01 21:48 | 1.0597 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 68.8819 |  |  | KADIKÖY
450311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:TR 1-7 KOKCikis:TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:35 | 2017-10-01 22:58 | 2.3894 | 23 | 1451 | 44 | 273 | 54.9572 | 3467.0839 | 105.1356 | 652.3183 |  |  | KARTAL
450316 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:52 | 2017-10-01 23:13 | 2.3553 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 16.4869 | 0 | 42.395 |  |  | KAĞITHANE
450319 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR39 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:52 | 2017-10-02 00:20 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.17 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
450327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:00 | 2017-10-01 21:53 | 0.88417 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 15.0308 | 2878.8467 | 166.2233 | 613.6117 |  |  | MALTEPE
450328 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:02 | 2017-10-01 21:37 | 0.58222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58222 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
450331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:57 | 2017-10-01 22:35 | 1.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
450334 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:03 | 2017-10-01 22:33 | 1.4886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 |  |  | SARIYER
450336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:GUVERCINLIK SULAMA KOK2 KOKCikis:GUVERCINLIK SULAMA KOK2 - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:05 | 2017-10-01 23:05 | 2.0094 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.1228 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
450338 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:06 | 2017-10-01 22:18 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32.7225 |  |  | SULTANGAZİ
450339 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:59 | 2017-10-01 22:57 | 1.9644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | 0 |  |  | SİLİVRİ
450346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR78 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:02 | 2017-10-01 21:45 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6208 |  |  | TUZLA
450347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-53 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:08 | 2017-10-01 21:54 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.1133 |  |  | ZEYTİNBURNU
450358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:GORE SULAMA KOK(35) KOKCikis:GÖRE SULAMA KÖK(35) - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:14 | 2017-10-01 23:08 | 1.9022 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.12 | 0 |  |  | ÇATALCA
450359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:15 | 2017-10-01 21:44 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 99.45 |  |  | ÇEKMEKÖY
450360 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:17 | 2017-10-01 23:43 | 2.4403 | 0 | 68 | 0 | 10 | 0 | 165.9389 | 0 | 24.4028 |  |  | ÜMRANİYE
450363 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR13 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:17 | 2017-10-01 22:10 | 0.88 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
450367 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:SARILAR13 TR KOKCikis:SARILAR13 TR-ALTIPINAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:21 | 2017-10-02 04:13 | 6.8681 | 0 | 57 | 3 | 249 | 0 | 391.4792 | 20.6042 | 1710.1458 |  |  | ŞİLE
450369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:14 | 2017-10-01 22:39 | 1.4289 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.7178 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
450372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-30 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:28 | 2017-10-01 22:53 | 1.4153 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.2458 | 0 | 2.8306 |  |  | ALİAĞA
450373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:28 | 2017-10-01 23:07 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.7644 |  |  | BALÇOVA
450378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:11 | 2017-10-01 22:34 | 1.3681 | 3 | 25 | 234 | 174 | 4.1042 | 34.2014 | 320.125 | 238.0417 |  |  | BAYINDIR
450386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:45 | 2017-10-01 22:18 | 0.54889 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 166.3133 | 0 | 0 |  |  | BAYRAKLI
450387 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:45 | 2017-10-01 22:52 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 |  |  | BERGAMA
450388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:46 | 2017-10-01 22:04 | 0.29889 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 36.4644 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
450389 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TM2 FİDER 12 GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:47 | 2017-10-02 00:26 | 2.6431 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.9292 | 7.9292 |  |  | BORNOVA
450392 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI TR:YAKACIK SULAMA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:48 | 2017-10-02 00:19 | 2.5289 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 50.5778 | 25.2889 |  |  | BUCA
450394 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-YAĞMURLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:52 | 2017-10-02 02:20 | 4.4647 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 8.9294 | 263.4186 |  |  | DİKİLİ
450396 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 21:10 | 2017-10-02 01:41 | 4.5136 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 352.0617 |  |  | FOÇA
450406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 22:10 | 2017-10-02 02:05 | 3.9164 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.9967 |  |  | GAZİEMİR
450408 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 22:17 | 2017-10-01 23:06 | 0.81944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 0 | 0 |  |  | GÜZELBAHÇE
450410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 22:21 | 2017-10-01 22:42 | 0.35556 | 3 | 714 | 13 | 4 | 1.0667 | 253.8667 | 4.6222 | 1.4222 |  |  | KARABAĞLAR
450411 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİKOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:ÖZTÜRKLER POLATLAR ÇIKIŞI TR:POLATLAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 22:33 | 2017-10-01 23:33 | 1.0044 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0178 |  |  | KARABURUN
450421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-01 23:12 | 2017-10-01 23:44 | 0.53583 | 0 | 0 | 21 | 406 | 0 | 0 | 11.2525 | 217.5483 |  |  | KARŞIYAKA
450426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 23:31 | 2017-10-02 01:37 | 2.1031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1031 |  |  | KEMALPAŞA
450428 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:30 | 2017-10-02 09:31 | 3.0156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0156 |  |  | KINIK
450438 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-40 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 00:12 | 2017-10-02 01:23 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.7472 |  |  | KONAK
450440 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 01:17 | 2017-10-02 10:01 | 8.7383 | 10 | 127 | 83 | 447 | 87.3833 | 1109.7683 | 725.2817 | 3906.035 |  |  | KİRAZ
450442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:IBATKUYUSU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 01:23 | 2017-10-02 09:00 | 7.6178 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.5022 |  |  | MENDERES
450443 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 01:37 | 2017-10-02 03:20 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8489 |  |  | MENEMEN
450446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-A SAKARYA 1 TR ÇIKIŞIKOK:BUHARA27 TR KOKCikis:BUHARA 27 TR-H.ÇELEBİ 6TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 01:58 | 2017-10-02 04:27 | 2.4769 | 1 | 2687 | 0 | 0 | 2.4769 | 6655.5497 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
450447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞIKOK:CUMHURIYET4 TR KOKCikis:CUMHURIYET4 TR-KOCATEPE 1 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 02:00 | 2017-10-02 04:01 | 2.0189 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 2715.4056 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
450448 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-SEYDİŞEHİR FD-7 RİNG (AÇIK)KOK:CAVUS KOK 2 KOKCikis:CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI TR:TOL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 02:03 | 2017-10-02 03:09 | 1.0903 | 0 | 0 | 12 | 370 | 0 | 0 | 13.0833 | 403.4028 |  |  | SELÇUK
450451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 20:23 | 2017-10-02 02:23 | 5.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9975 |  |  | TORBALI
450453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR-1 (1. NOLU DM) GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 02:24 | 2017-10-02 03:41 | 1.2883 | 0 | 139 | 30 | 13520 | 0 | 179.0783 | 38.65 | 17418.2667 |  |  | TİRE
450455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 03:02 | 2017-10-02 04:26 | 1.3983 | 37 | 656 | 180 | 100 | 51.7383 | 917.3067 | 251.7 | 139.8333 |  |  | URLA
450457 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI4TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 03:39 | 2017-10-02 08:39 | 4.9972 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 579.6778 | 0 | 0 |  |  | ÇEŞME
450460 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 04:24 | 2017-10-02 06:30 | 2.1011 | 0 | 0 | 80 | 189 | 0 | 0 | 168.0889 | 397.11 |  |  | ÇİĞLİ
450461 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:TOPAKLI2 TR KOKCikis:TOPAKLI2 TR-TOPAKLI TR3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 05:43 | 2017-10-02 06:07 | 0.40194 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0.40194 | 113.3483 |  |  | ÖDEMİŞ
450462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:02 | 2017-10-02 10:26 | 4.4042 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8292 |  |  | AKYAKA
450463 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YIRCE TR1 TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 01:24 | 2017-10-02 09:31 | 8.1092 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.9825 |  |  | ARPAÇAY
450465 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:34 | 2017-10-02 07:06 | 0.53611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53611 | 0 | 0 |  |  | DİGOR
450467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:46 | 2017-10-02 10:46 | 4.0131 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 112.3656 | 108.3525 |  |  | KAĞIZMAN
450468 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:ARGITHANI YENI KOK KOKCikis:ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:29 | 2017-10-02 07:29 | 1.0075 | 1 | 1889 | 6 | 71 | 1.0075 | 1903.1675 | 6.045 | 71.5325 |  |  | MERKEZ
450470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:55 | 2017-10-02 08:21 | 1.4392 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8783 |  |  | SARIKAMIŞ
450471 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 06:55 | 2017-10-02 09:13 | 2.2922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9222 | 0 | 0 |  |  | SELİM
450473 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:BOYALIK KOK KOKCikis:BOYALIK KÖK-ARDIÇKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 07:00 | 2017-10-02 16:27 | 9.4397 | 0 | 0 | 2 | 579 | 0 | 0 | 18.8794 | 5465.5992 |  |  | SUSUZ
450476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:03 | 2017-10-02 09:38 | 2.5825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9125 |  |  | ABANA
450479 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞIKOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:06 | 2017-10-02 09:12 | 2.1044 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 393.5311 |  |  | ARAÇ
450480 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:07 | 2017-10-02 11:25 | 4.3072 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.2228 |  |  | AZDAVAY
450484 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR24 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:15 | 2017-10-02 09:33 | 2.3031 | 4 | 515 | 3 | 6 | 9.2122 | 1186.0736 | 6.9092 | 13.8183 |  |  | AĞLI
450485 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:20 | 2017-10-02 08:28 | 1.1375 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9625 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
450487 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:24 | 2017-10-02 08:01 | 0.60861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0861 | 0 | 0 |  |  | CİDE
450490 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS52 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:29 | 2017-10-02 09:52 | 2.3903 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.8056 | 0 | 0 |  |  | DADAY
450492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-25 TERMINAL TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:38 | 2017-10-02 10:02 | 2.3922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3922 |  |  | DEVREKANİ
450493 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:43 | 2017-10-02 14:04 | 6.3467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3467 |  |  | DOĞANYURT
450494 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:50 | 2017-10-02 09:29 | 1.6456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9367 | 0 |  |  | HANÖNÜ
450495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 13 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:45 | 2017-10-02 08:56 | 1.195 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 |  |  | KÜRE
450496 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:50 | 2017-10-02 09:12 | 1.3597 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 93.8208 |  |  | MERKEZ
450499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 07:52 | 2017-10-02 10:26 | 2.5647 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.495 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
450507 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:07 | 2017-10-02 09:34 | 1.4522 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 52.28 |  |  | SEYDİLER
450513 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:ISLIK KOK KOKCikis:ISLIK KOK-İSLİK TR8 ÇIKIŞI TR:ISLIK TR8 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:15 | 2017-10-02 11:11 | 2.9333 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 167.2 | 0 | 2.9333 |  |  | TAŞKÖPRÜ
450514 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:17 | 2017-10-02 10:21 | 2.0578 | 8 | 0 | 56 | 0 | 16.4622 | 0 | 115.2356 | 0 |  |  | TOSYA
450515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:TEPE KABIN KOK KOKCikis:TEPE KABİN KÖK-KİLEDERE SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:19 | 2017-10-02 10:05 | 1.7692 | 10 | 38 | 84 | 8 | 17.6917 | 67.2283 | 148.61 | 14.1533 |  |  | ÇATALZEYTİN
450519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:20 | 2017-10-02 11:29 | 3.1444 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 0 |  |  | İHSANGAZİ
450521 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:22 | 2017-10-02 08:51 | 0.48556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9422 | 0 | 0 |  |  | İNEBOLU
450522 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:22 | 2017-10-02 10:34 | 2.1953 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 26.3433 | 0 | 6.5858 |  |  | ŞENPAZAR
450525 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:28 | 2017-10-02 15:03 | 6.5831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5831 |  |  | AKKIŞLA
450528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 08:30 | 2017-10-02 14:11 | 5.68 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 800.88 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
450531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:30 | 2017-10-02 11:07 | 2.6064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6064 |  |  | DEVELİ
450532 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY17 TR KOKCikis:ORTAKOY17 TR-ORTAKÖY TR18 RİNG ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 08:32 | 2017-10-02 19:24 | 10.8667 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1782.1333 |  |  | FELAHİYE
450533 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 08:33 | 2017-10-02 10:22 | 1.8097 | 0 | 0 | 57 | 955 | 0 | 0 | 103.1542 | 1728.2847 |  |  | HACILAR
450537 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:34 | 2017-10-02 09:20 | 0.76833 | 0 | 0 | 5 | 706 | 0 | 0 | 3.8417 | 542.4433 |  |  | KOCASİNAN
450538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:38 | 2017-10-02 10:02 | 1.3906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1717 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
450541 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:41 | 2017-10-02 09:14 | 0.55472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2189 | 0 | 0 |  |  | PINARBAŞI
450542 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SACIKARA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:41 | 2017-10-02 10:34 | 1.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8831 |  |  | SARIOĞLAN
450549 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AKCATAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:47 | 2017-10-02 09:10 | 0.38306 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.8747 |  |  | SARIZ
450550 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:46 | 2017-10-02 10:46 | 1.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 |  |  | TALAS
450555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:48 | 2017-10-02 09:11 | 0.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |  |  | TOMARZA
450556 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:50 | 2017-10-02 12:27 | 3.6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6144 |  |  | YAHYALI
450558 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:53 | 2017-10-02 09:32 | 0.64444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
450560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI KÖK-5 KOKCikis:KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 28,29,30,31 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:05 | 2017-10-02 11:20 | 3.2614 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 176.115 | 0 |  |  | ÖZVATAN
450563 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:55 | 2017-10-02 10:12 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
450568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 13:38 | 4.6322 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 379.8422 |  |  | BABAESKİ
450569 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 12:37 | 3.6172 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 191.7128 | 0 | 3.6172 |  |  | DEMİRKÖY
450571 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 14:22 | 5.3664 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 80.4958 |  |  | KOFÇAZ
450572 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:01 | 2017-10-02 12:07 | 3.1067 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 189.5067 | 0 | 0 |  |  | LÜLEBURGAZ
450573 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 14:27 | 5.4511 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6089 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
450575 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 14:24 | 5.4078 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 118.9711 |  |  | PEHLİVANKÖY
450576 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:01 | 2017-10-02 12:04 | 3.0494 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 |  |  | PINARHİSAR
450577 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:02 | 2017-10-02 16:35 | 7.5542 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7.5542 | 0 | 37.7708 |  |  | VİZE
450579 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞIKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:02 | 2017-10-02 15:05 | 6.0561 | 1 | 321 | 48 | 598 | 6.0561 | 1944.0117 | 290.6933 | 3621.5544 |  |  | AKPINAR
450580 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:02 | 2017-10-02 11:02 | 2.0081 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0564 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
450581 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR40 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:03 | 2017-10-02 10:11 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 |  |  | BOZTEPE
450583 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:04 | 2017-10-02 12:41 | 3.6131 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 155.3614 | 0 | 57.8089 |  |  | KAMAN
450584 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-FIDER1 CIKISKOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-KALE TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:06 | 2017-10-02 09:53 | 0.78694 | 0 | 0 | 21 | 356 | 0 | 0 | 16.5258 | 280.1522 |  |  | MERKEZ
450586 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:08 | 2017-10-02 10:17 | 1.1569 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 87.9278 | 0 | 9.2556 |  |  | MUCUR
450587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1051 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:08 | 2017-10-02 11:52 | 2.7358 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 125.8483 | 0 | 0 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
450591 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:08 | 2017-10-02 09:33 | 0.41389 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.3833 |  |  | BAŞİSKELE
450593 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:08 | 2017-10-02 11:21 | 2.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2228 | 0 | 0 |  |  | DARICA
450597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:13 | 2017-10-02 15:15 | 6.0336 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 911.0753 |  |  | DERİNCE
450602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8KOK:F8-57 KARAKUS MOD KOKCikis:F8-57 KARAKUS MOD-SULAMA Ç | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:13 | 2017-10-02 13:11 | 3.9647 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.8236 | 0 |  |  | DİLOVASI
450605 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:16 | 2017-10-02 09:59 | 0.71528 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4375 |  |  | GEBZE
450609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:18 | 2017-10-02 14:02 | 4.7319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.3917 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
450613 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:24 | 2017-10-02 11:07 | 1.7181 | 0 | 0 | 52 | 17 | 0 | 0 | 89.3389 | 29.2069 |  |  | KANDIRA
450618 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:26 | 2017-10-02 09:59 | 0.54167 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 81.7917 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
450623 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİKOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:28 | 2017-10-02 13:18 | 3.8253 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 340.4497 | 3.8253 |  |  | KARTEPE
450624 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:00 | 2017-10-02 10:30 | 1.4928 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 189.5828 | 0 | 5.9711 |  |  | KÖRFEZ
450625 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU24 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:29 | 2017-10-02 18:03 | 8.5728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5728 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIROVA
450626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:30 | 2017-10-02 14:04 | 4.5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5714 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
450629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:32 | 2017-10-02 11:22 | 1.8328 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 449.0306 |  |  | AHIRLI
450630 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞIKOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:32 | 2017-10-02 17:42 | 8.1658 | 0 | 0 | 57 | 941 | 0 | 0 | 465.4525 | 7684.0492 |  |  | AKÖREN
450633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:32 | 2017-10-02 13:59 | 4.4575 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2500.6575 | 0 | 0 |  |  | AKŞEHİR
450634 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:32 | 2017-10-02 14:32 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9597 |  |  | ALTINEKİN
450638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİKOK:TR 21608 KOKCikis:TR 21608-TR-20520 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:35 | 2017-10-02 13:48 | 4.2042 | 0 | 0 | 40 | 238 | 0 | 0 | 168.1667 | 1000.5917 |  |  | BEYŞEHİR
450641 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:38 | 2017-10-02 14:24 | 4.7681 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 33.3764 | 0 | 85.825 |  |  | BOZKIR
450646 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-69 ÇIKIŞIKOK:TR2-65 AKBAYIR KOKCikis:TR2-65 / TR1-40 ÇIKIŞI TR:TR1-136 BAGBASI TOKI-2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:40 | 2017-10-02 11:54 | 2.2456 | 0 | 123 | 0 | 723 | 0 | 276.2033 | 0 | 1623.5367 |  |  | CİHANBEYLİ
450655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:44 | 2017-10-02 10:30 | 0.76667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76667 | 0 | 0 |  |  | DERBENT
450656 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1432 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:44 | 2017-10-02 10:04 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0 |  |  | DEREBUCAK
450660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:48 | 2017-10-02 15:20 | 5.5261 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165.7833 |  |  | DOĞANHİSAR
450677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-22 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:55 | 2017-10-02 10:58 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.6067 |  |  | EMİRGAZİ
450679 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 08:46 | 2017-10-02 10:09 | 1.3894 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 4.1683 | 123.6606 |  |  | EREĞLİ
450681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:14 | 2017-10-02 10:03 | 0.81444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81444 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSINIR
450683 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:52 | 2017-10-02 18:15 | 8.3797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3797 |  |  | HADİM
450684 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:58 | 2017-10-02 14:14 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 187.8922 |  |  | HALKAPINAR
450685 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞIKOK:SOYHAN KOK KOKCikis:SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:58 | 2017-10-02 11:54 | 1.9414 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 141.7214 | 0 |  |  | HÜYÜK
450689 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK15 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:59 | 2017-10-02 11:29 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.3792 |  |  | ILGIN
450690 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YENISEHIR2 TR TRCikis:NALÇACI CAD AYD PANOSU ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:59 | 2017-10-02 13:07 | 3.1264 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 256.3639 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
450691 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ DM:DERE DM 18 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 09:59 | 2017-10-02 13:19 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 336.1056 |  |  | KARAPINAR
450692 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 11:53 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8778 |  |  | KARATAY
450693 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:HUYUK TR 13 KOKCikis:HUYUK TR 13-SULUDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:01 | 2017-10-02 11:13 | 1.1975 | 1 | 337 | 4 | 500 | 1.1975 | 403.5575 | 4.79 | 598.75 |  |  | KULU
450694 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:01 | 2017-10-02 11:02 | 1.0186 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80.4703 | 0 | 0 |  |  | MERAM
450696 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI TR:ÇUKURBAĞ TR 10 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:00 | 2017-10-02 12:05 | 2.0692 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 2.0692 | 177.9483 |  |  | SARAYÖNÜ
450699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:03 | 2017-10-02 11:15 | 1.1972 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 211.9083 | 0 | 0 |  |  | SELÇUKLU
450703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:08 | 2017-10-02 12:17 | 2.1514 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 286.1347 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
450705 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:KARAHOYUK TR1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:09 | 2017-10-02 12:22 | 2.2131 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2.2131 | 61.9656 |  |  | TAŞKENT
450706 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:10 | 2017-10-02 12:15 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789 |  |  | TUZLUKÇU
450708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİKOK:YILDIZTEPE KÖK KOKCikis:YILDIZTEPE KÖK-YILDIZTEPE TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:12 | 2017-10-02 11:01 | 0.82917 | 0 | 428 | 0 | 7 | 0 | 354.8833 | 0 | 5.8042 |  |  | YALIHÜYÜK
450709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:15 | 2017-10-02 15:07 | 4.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8742 | 0 | 0 |  |  | YUNAK
450710 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:04 | 2017-10-02 12:13 | 2.1536 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1536 | 0 |  |  | ÇELTİK
450713 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:15 | 2017-10-02 11:12 | 0.94694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8939 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
450716 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:16 | 2017-10-02 12:36 | 2.3289 | 0 | 319 | 0 | 20 | 0 | 742.9156 | 0 | 46.5778 |  |  | ALTINTAŞ
450717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:17 | 2017-10-02 14:38 | 4.3497 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 208.7867 |  |  | ASLANAPA
450719 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 09:59 | 2017-10-02 12:13 | 2.2453 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62.8678 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
450722 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:15 | 2017-10-02 11:51 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
450726 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:12 | 2017-10-02 10:58 | 0.75972 | 8 | 670 | 228 | 230 | 6.0778 | 509.0139 | 173.2167 | 174.7361 |  |  | EMET
450732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:24 | 2017-10-02 11:05 | 0.69028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69028 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
450739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 10:34 | 2017-10-02 11:09 | 0.58806 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 42.9281 | 0.58806 |  |  | HİSARCIK
450750 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SERAFETTIN TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:37 | 2017-10-02 11:11 | 0.57389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
450762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:45 | 2017-10-02 12:42 | 1.9531 | 1 | 1178 | 9 | 68 | 1.9531 | 2300.6994 | 17.5775 | 132.8078 |  |  | PAZARLAR
450777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:48 | 2017-10-02 14:12 | 3.4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
450779 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:50 | 2017-10-02 17:51 | 7.0214 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 470.4331 | 0 | 35.1069 |  |  | TAVŞANLI
450781 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:51 | 2017-10-02 13:29 | 2.6264 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 189.1 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
450783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞIKOK:KELHASAN KÖK KOKCikis:KELHASAN KÖK-KELHASAN MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:52 | 2017-10-02 11:30 | 0.64111 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1.2822 | 21.1567 |  |  | ŞAPHANE
450790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 10:57 | 2017-10-02 13:10 | 2.2128 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 86.2983 | 0 | 48.6811 |  |  | AKÇADAĞ
450791 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR14 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:00 | 2017-10-02 12:46 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 |  |  | ARAPGİR
450792 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 11:01 | 2017-10-02 11:44 | 0.71722 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 14.3444 | 7.1722 |  |  | ARGUVAN
450794 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 11:04 | 2017-10-02 12:02 | 0.96556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.8989 | 0 | 0 |  |  | BATTALGAZİ
450798 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:08 | 2017-10-02 11:49 | 0.66722 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 2.0017 | 386.3217 |  |  | DARENDE
450799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:09 | 2017-10-02 12:08 | 0.98944 | 1 | 2076 | 20 | 161 | 0.98944 | 2054.0867 | 19.7889 | 159.3006 |  |  | DOĞANYOL
450808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:14 | 2017-10-02 12:32 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2883 |  |  | DOĞANŞEHİR
450809 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI6 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:14 | 2017-10-02 12:04 | 0.83083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
450810 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:13 | 2017-10-02 14:02 | 2.8244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2978 | 0 | 0 |  |  | KALE
450811 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR28 (1000 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:08 | 2017-10-02 12:05 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
450818 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:22 | 2017-10-02 13:10 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.7656 |  |  | MERKEZ
450820 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:22 | 2017-10-02 12:09 | 0.77639 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 11.6458 | 0 | 23.2917 |  |  | PÜTÜRGE
450821 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:24 | 2017-10-02 13:54 | 2.4978 | 0 | 0 | 1 | 153 | 0 | 0 | 2.4978 | 382.16 |  |  | YAZIHAN
450824 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:27 | 2017-10-02 14:24 | 2.9572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9572 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLYURT
450829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:29 | 2017-10-02 12:51 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 |  |  | AHMETLİ
450836 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:41 | 2017-10-02 16:04 | 4.3953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3953 | 0 |  |  | AKHİSAR
450837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:40 | 2017-10-02 16:55 | 5.2442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2442 | 0 | 0 |  |  | ALAŞEHİR
450838 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:42 | 2017-10-02 14:30 | 2.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 0 |  |  | DEMİRCİ
450839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:42 | 2017-10-02 11:59 | 0.27944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
450840 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:42 | 2017-10-02 12:32 | 0.84556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84556 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
450843 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:41 | 2017-10-02 13:59 | 2.2919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2919 |  |  | KIRKAĞAÇ
450844 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 TRCikis:BEREKETLİ YOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:48 | 2017-10-02 12:12 | 0.39389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39389 | 0 | 0 |  |  | KULA
450847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:52 | 2017-10-02 12:34 | 0.69861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
450849 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:54 | 2017-10-02 13:20 | 1.4306 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4444 | 0 |  |  | MERKEZ
450854 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:53 | 2017-10-02 13:22 | 1.4825 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1.4825 | 20.755 |  |  | SALİHLİ
450856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:53 | 2017-10-02 17:08 | 5.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2428 |  |  | SARIGÖL
450858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 12:00 | 2017-10-02 13:07 | 1.1139 | 0 | 139 | 78 | 115 | 0 | 154.8306 | 86.8833 | 128.0972 |  |  | SARUHANLI
450862 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:58 | 2017-10-02 12:40 | 0.69278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
450866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARABAYAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:04 | 2017-10-02 14:06 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0253 | 0 | 0 |  |  | SOMA
450870 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CALIBURNU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:06 | 2017-10-02 13:41 | 1.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5789 |  |  | TURGUTLU
450871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 3 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:07 | 2017-10-02 13:50 | 1.7117 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 152.3383 | 0 | 0 |  |  | AFŞİN
450872 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:11 | 2017-10-02 19:00 | 6.8219 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8219 | 0 |  |  | ANDIRIN
450875 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KADIOĞLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:11 | 2017-10-02 14:35 | 2.4067 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 |  |  | EKİNÖZÜ
450880 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOYLUTOLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:21 | 2017-10-02 12:52 | 0.52417 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8142 |  |  | ELBİSTAN
450891 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:27 | 2017-10-02 12:44 | 0.28694 | 4 | 1914 | 0 | 17 | 1.1478 | 549.2117 | 0 | 4.8781 |  |  | GÖKSUN
450893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:53 | 2017-10-02 13:51 | 1.9706 | 8 | 2179 | 153 | 2315 | 15.7644 | 4293.8406 | 301.495 | 4561.8361 |  |  | MERKEZ
450899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA69 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:38 | 2017-10-02 14:12 | 1.5808 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 93.2692 | 0 | 0 |  |  | NURHAK
450901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:37 | 2017-10-02 15:33 | 2.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
450905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:42 | 2017-10-02 14:13 | 1.5242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5242 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
450906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:30 | 2017-10-02 15:30 | 2.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9933 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
450911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:46 | 2017-10-02 18:35 | 5.8103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8103 | 0 | 0 |  |  | DARGEÇİT
450912 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:38 | 2017-10-02 13:57 | 1.3158 | 1 | 435 | 6 | 59 | 1.3158 | 572.3875 | 7.895 | 77.6342 |  |  | DERİK
450914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUSADI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:41 | 2017-10-02 16:01 | 3.3292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2917 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
450918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:54 | 2017-10-02 14:10 | 1.2633 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.53 |  |  | MAZIDAĞI
450922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:57 | 2017-10-02 15:07 | 2.1581 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4742 | 0 |  |  | MERKEZ
450923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 12:59 | 2017-10-02 15:44 | 2.7456 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.3667 | 0 | 0 |  |  | MİDYAT
450924 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 13:02 | 2017-10-02 14:27 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.3 |  |  | NUSAYBİN
450929 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:07 | 2017-10-02 14:37 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5017 |  |  | SAVUR
450930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SERAFETTIN TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:08 | 2017-10-02 15:04 | 1.9403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5819 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
450937 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞIKOK:SOYHAN KOK KOKCikis:SOYHAN KÖK - DANAKUYUSU SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 13:20 | 2017-10-02 13:36 | 0.25833 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 18.8583 | 0 |  |  | ÖMERLİ
450938 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 13:19 | 2017-10-02 13:33 | 0.22278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0 |  |  | BODRUM
450939 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞIKOK:YAVSANKUYU YESILHAT KOK KOKCikis:YAVŞANKUYU YEŞİLHAT - YAVŞANKUYU ENH GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 13:09 | 2017-10-02 14:29 | 1.3308 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 70.5342 | 0 |  |  | DALAMAN
450945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:28 | 2017-10-02 14:30 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0361 |  |  | DATÇA
450954 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:34 | 2017-10-02 17:36 | 4.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
450955 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR10 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:34 | 2017-10-02 14:59 | 1.4156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
450957 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:30 | 2017-10-02 17:38 | 4.1461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1461 |  |  | KÖYCEĞİZ
450971 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:51 | 2017-10-02 15:31 | 1.6553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3106 | 0 | 0 |  |  | MARMARİS
450974 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:52 | 2017-10-02 15:10 | 1.2944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 |  |  | MERKEZ
450975 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS1 TR TRCikis:J KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:54 | 2017-10-02 15:03 | 1.1511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3022 | 0 | 0 |  |  | MİLAS
450978 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:58 | 2017-10-02 15:09 | 1.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
450982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 13:57 | 2017-10-02 15:02 | 1.0839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3356 | 0 | 0 |  |  | ULA
450988 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:05 | 2017-10-02 14:36 | 0.51472 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 |  |  | YATAĞAN
450995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:08 | 2017-10-02 15:06 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95528 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
451005 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 14:16 | 2017-10-02 17:10 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.385 |  |  | HASKÖY
451006 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 14:16 | 2017-10-02 16:50 | 2.5644 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 156.4311 | 0 | 17.9511 |  |  | KORKUT
451009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1530 TR KOKCikis:EREGLI1530 TR-REFİK ZEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 14:18 | 2017-10-02 18:31 | 4.2108 | 1 | 835 | 0 | 0 | 4.2108 | 3516.0458 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
451011 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 14:21 | 2017-10-02 16:57 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 |  |  | MERKEZ
451013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:21 | 2017-10-02 16:46 | 2.4222 | 11 | 46 | 0 | 0 | 26.6444 | 111.4222 | 0 | 0 |  |  | VARTO
451014 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:17 | 2017-10-02 15:27 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 |  |  | ACIGÖL
451019 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR7 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:26 | 2017-10-02 15:17 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417 |  |  | AVANOS
451022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:23 | 2017-10-02 14:45 | 0.36139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36139 | 0 | 0 |  |  | DERİNKUYU
451026 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis:GÜVERCİNLİK KÖK - NASUFKUYU ENH ÇIKIŞI TR:SADETTIN TUNCER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 14:30 | 2017-10-02 15:47 | 1.2761 | 0 | 25 | 91 | 131 | 0 | 31.9028 | 116.1261 | 167.1706 |  |  | GÜLŞEHİR
451030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:33 | 2017-10-02 15:08 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1242 |  |  | HACIBEKTAŞ
451031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-68 AKBAYIR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:33 | 2017-10-02 18:57 | 4.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7917 | 0 | 0 |  |  | KOZAKLI
451032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:36 | 2017-10-02 14:58 | 0.36472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36472 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:59 | 2017-10-02 17:00 | 2.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0092 | 0 | 0 |  |  | ÜRGÜP
451066 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:05 | 2017-10-02 16:16 | 1.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772 | 0 | 0 |  |  | ALTUNHİSAR
451070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 12:38 | 2017-10-02 16:57 | 4.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3139 | 0 | 0 |  |  | BOR
451071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİKOK:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis:TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:04 | 2017-10-02 16:46 | 1.6978 | 0 | 8 | 3 | 228 | 0 | 13.5822 | 5.0933 | 387.0933 |  |  | MERKEZ
451075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:16 | 2017-10-02 18:02 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3075 |  |  | ULUKIŞLA
451077 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:17 | 2017-10-02 18:03 | 2.7664 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 130.0203 | 0 | 5.5328 |  |  | ÇAMARDI
451083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1035 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:16 | 2017-10-02 16:40 | 1.3986 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 40.5597 | 0 | 8.3917 |  |  | ÇİFTLİK
451087 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:20 | 2017-10-02 17:03 | 1.7194 | 0 | 415 | 0 | 3 | 0 | 713.5694 | 0 | 5.1583 |  |  | AKKUŞ
451101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:36 | 2017-10-02 17:17 | 1.6911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
451110 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:40 | 2017-10-02 23:55 | 8.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2522 | 0 | 0 |  |  | FATSA
451116 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MISAFIRLI TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:50 | 2017-10-02 18:53 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.3422 |  |  | GÖLKÖY
451117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:47 | 2017-10-02 16:45 | 0.965 | 0 | 0 | 18 | 437 | 0 | 0 | 17.37 | 421.705 |  |  | GÜLYALI
451118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 11:03 | 2017-10-02 18:11 | 7.1308 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1308 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
451129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:04 | 2017-10-02 18:32 | 2.4692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4692 |  |  | KABADÜZ
451134 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:06 | 2017-10-02 19:17 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 |  |  | KABATAŞ
451135 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:05 | 2017-10-02 16:18 | 0.22194 | 0 | 160 | 0 | 5 | 0 | 35.5111 | 0 | 1.1097 |  |  | KORGAN
451136 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:08 | 2017-10-02 18:43 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5883 |  |  | KUMRU
451137 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:12 | 2017-10-02 16:53 | 0.68833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAÇ 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:06 | 2017-10-02 16:54 | 0.80056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80056 |  |  | MESUDİYE
451145 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:12 | 2017-10-02 18:53 | 2.6822 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.42 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
451156 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR2 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:20 | 2017-10-02 17:20 | 0.99778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9822 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
451160 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:27 | 2017-10-02 18:35 | 2.1319 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 6.3958 | 1234.3958 |  |  | ÇAMAŞ
451162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:29 | 2017-10-02 17:29 | 1.0014 | 3 | 714 | 13 | 4 | 3.0042 | 714.9917 | 13.0181 | 4.0056 |  |  | ÇATALPINAR
451168 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:33 | 2017-10-02 18:50 | 2.2792 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 127.6333 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
451175 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DMKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:30 | 2017-10-02 17:37 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.2283 |  |  | ÜNYE
451177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-27 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:39 | 2017-10-02 18:31 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 |  |  | İKİZCE
451180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:45 | 2017-10-02 17:15 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49972 |  |  | ARDEŞEN
451185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 14:39 | 2017-10-02 17:18 | 2.6572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3144 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
451190 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-ÇAĞLAYAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:56 | 2017-10-02 18:31 | 1.5706 | 0 | 576 | 0 | 23 | 0 | 904.64 | 0 | 36.1228 |  |  | FINDIKLI
451193 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMAKOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 17:01 | 2017-10-02 18:56 | 1.9119 | 0 | 430 | 13 | 108 | 0 | 822.1361 | 24.8553 | 206.49 |  |  | GÜNEYSU
451195 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KARAKUYU TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:00 | 2017-10-02 18:12 | 1.1922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 |  |  | HEMŞİN
451199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:58 | 2017-10-02 17:48 | 0.83139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83139 | 0 | 0 |  |  | KALKANDERE
451203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:09 | 2017-10-02 19:41 | 2.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5319 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451205 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:04 | 2017-10-02 20:33 | 1.4858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4858 | 0 | 0 |  |  | PAZAR
451211 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KIZILKUYU YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:13 | 2017-10-02 17:59 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
451212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:12 | 2017-10-02 19:53 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 |  |  | ÇAYELİ
451213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:17 | 2017-10-02 19:41 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.61 |  |  | İKİZDERE
451216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:21 | 2017-10-02 17:40 | 0.31917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31917 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
451223 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:8 KATLILAR TR 3.23A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:22 | 2017-10-02 19:16 | 1.8986 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 96.8292 |  |  | ADAPAZARI
451229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-27 NUSRETİN TRAFO TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 15:35 | 2017-10-02 17:58 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3811 |  |  | AKYAZI
451233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:37 | 2017-10-03 13:27 | 2.8272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8272 |  |  | ARİFİYE
451235 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS32 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:20 | 2017-10-02 18:10 | 0.82528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3011 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
451244 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI7 TR TRCikis:BAKİYE SOK OG ALTI SAĞ TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:41 | 2017-10-02 18:20 | 0.65583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6233 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
451246 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞIKOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 17:42 | 2017-10-02 18:24 | 0.70583 | 0 | 0 | 57 | 941 | 0 | 0 | 40.2325 | 664.1892 |  |  | GEYVE
451247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:43 | 2017-10-02 19:08 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 |  |  | HENDEK
451249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK:TR 1-3 KOKCikis:TR 1-3 - TR 1-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:43 | 2017-10-02 18:12 | 0.49139 | 1 | 2126 | 0 | 0 | 0.49139 | 1044.6928 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
451251 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:45 | 2017-10-02 18:21 | 0.60944 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.5022 |  |  | KARASU
451253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:49 | 2017-10-02 21:37 | 3.7914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3742 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
451255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİKOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-02 17:50 | 2017-10-02 18:24 | 0.55722 | 0 | 0 | 11 | 939 | 0 | 0 | 6.1294 | 523.2317 |  |  | KOCAALİ
451256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:51 | 2017-10-02 19:17 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4414 |  |  | PAMUKOVA
451257 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:51 | 2017-10-02 20:47 | 2.9367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
451260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:56 | 2017-10-02 18:33 | 0.62028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
451263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:GIRGINLI KOK KOKCikis:GIRGINLI KOK-ÇATMALIOBA ÇIKIŞI TR:AKKAS TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:02 | 2017-10-02 20:44 | 2.6997 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3967 |  |  | SÖĞÜTLÜ
451264 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 13TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:03 | 2017-10-02 19:09 | 1.1014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4056 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
451265 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:05 | 2017-10-02 21:14 | 3.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
451267 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 16:01 | 2017-10-02 19:45 | 3.7272 | 70 | 182 | 1140 | 3346 | 260.9056 | 678.3544 | 4249.0333 | 12471.2856 |  |  | ASARCIK
451268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:09 | 2017-10-02 22:29 | 4.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3403 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
451269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:09 | 2017-10-02 22:36 | 4.4478 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 711.6444 |  |  | AYVACIK
451270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:11 | 2017-10-02 20:50 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6464 |  |  | BAFRA
451276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:13 | 2017-10-02 18:22 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 9.8333 |  |  | CANİK
451279 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:15 | 2017-10-02 19:46 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.6689 |  |  | HAVZA
451282 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:17 | 2017-10-02 19:11 | 0.89167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
451292 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:24 | 2017-10-02 20:09 | 1.7475 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 199.215 | 0 | 0 |  |  | LADİK
451295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:25 | 2017-10-02 20:04 | 1.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
451299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:32 | 2017-10-02 21:56 | 3.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4003 |  |  | SALIPAZARI
451300 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CULLE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:32 | 2017-10-02 20:31 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8933 |  |  | TEKKEKÖY
451302 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:35 | 2017-10-02 19:19 | 0.72806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6403 | 0 | 0 |  |  | TERME
451314 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR16 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:52 | 2017-10-02 19:35 | 0.71583 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 48.6767 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
451315 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:52 | 2017-10-02 20:40 | 1.7883 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 123.395 |  |  | YAKAKENT
451316 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR1-14 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:53 | 2017-10-02 19:47 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89861 |  |  | ÇARŞAMBA
451323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 18:59 | 2017-10-02 21:37 | 2.6361 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 147.6222 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
451344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:17 | 2017-10-02 20:55 | 1.6386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9158 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
451353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:37 | 2017-10-02 19:57 | 0.33778 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 58.4356 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
451355 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:41 | 2017-10-02 22:40 | 2.985 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.745 |  |  | ERUH
451357 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:26 | 2017-10-02 21:05 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6442 |  |  | KURTALAN
451361 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:48 | 2017-10-02 20:17 | 0.48861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48861 |  |  | MERKEZ
451364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:47 | 2017-10-02 20:50 | 1.0578 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61.3511 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
451365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:54 | 2017-10-02 20:46 | 0.87361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87361 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
451366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:HANYIKIGI KOK KOKCikis:HANYIKIGI KOK-HANYIKIĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 19:52 | 2017-10-02 23:24 | 3.5261 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.5261 | 7.0522 |  |  | AYANCIK
451372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:09 | 2017-10-02 23:21 | 3.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1897 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
451373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:13 | 2017-10-02 22:30 | 2.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
451377 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞIKOK:ORGES KOK KOKCikis:ORGES KÖK - SUVERMEZ TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:16 | 2017-10-02 21:28 | 1.2061 | 1 | 318 | 0 | 4 | 1.2061 | 383.5433 | 0 | 4.8244 |  |  | DİKMEN
451381 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 17:11 | 2017-10-02 20:40 | 3.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4794 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
451389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:41 | 2017-10-02 22:17 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 |  |  | GERZE
451390 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI TR:AHMET KOCATAS1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:44 | 2017-10-02 21:20 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19.2889 |  |  | MERKEZ
451395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENICE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:56 | 2017-10-02 22:04 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 |  |  | SARAYDÜZÜ
451398 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:58 | 2017-10-02 23:06 | 2.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1306 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
451401 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:SARILAR13 TR KOKCikis:SARILAR13 TR-SARILAR TR 14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:08 | 2017-10-02 21:49 | 0.68944 | 0 | 57 | 3 | 260 | 0 | 39.2983 | 2.0683 | 179.2556 |  |  | AKINCILAR
451409 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:22 | 2017-10-02 22:14 | 0.86639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86639 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
451411 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:37 | 2017-10-02 23:12 | 1.5892 | 0 | 249 | 0 | 5 | 0 | 395.7025 | 0 | 7.9458 |  |  | DOĞANŞAR
451414 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS38 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:47 | 2017-10-02 22:08 | 0.35389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.6167 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
451415 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 31TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:54 | 2017-10-02 23:04 | 1.1733 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 0 |  |  | GEMEREK
451416 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1530 TR KOKCikis:EREGLI1530 TR-REFİK ZEREN ÇIKIŞI TR:EREGLI1537 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 20:28 | 2017-10-02 22:04 | 1.6094 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 416.8461 | 0 | 0 |  |  | GÖLOVA
451417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU1TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 22:08 | 2017-10-02 23:04 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 |  |  | GÜRÜN
451418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis:A KOLUJ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 22:21 | 2017-10-03 00:19 | 1.9686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9058 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
451420 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 21:58 | 2017-10-02 23:18 | 1.3294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9767 | 0 | 0 |  |  | KANGAL
451421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:IBRAHIMPASA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 22:36 | 2017-10-02 23:21 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139 |  |  | KOYULHİSAR
451422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ZAFERIYE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 22:34 | 2017-10-02 23:29 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 |  |  | MERKEZ
451424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 22:46 | 2017-10-02 23:23 | 0.62 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 27.28 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
451426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-02 23:03 | 2017-10-03 00:47 | 1.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
451428 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 00:11 | 2017-10-03 00:45 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |  |  | YILDIZELİ
451431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİKOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 02:11 | 2017-10-03 04:41 | 2.4917 | 0 | 0 | 6 | 214 | 0 | 0 | 14.95 | 533.2167 |  |  | ZARA
451433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 06:56 | 2017-10-03 07:39 | 0.71639 | 2 | 1205 | 12 | 31 | 1.4328 | 863.2486 | 8.5967 | 22.2081 |  |  | İMRANLI
451436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİKOK:NEVSEHIR CEZAEVI KOK KOKCikis:NEVSEHIR CEZAEVI KOK - ORTAHİSAR TR 1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 07:15 | 2017-10-03 08:19 | 1.0744 | 6 | 1390 | 16 | 129 | 6.4467 | 1493.4778 | 17.1911 | 138.6033 |  |  | ŞARKIŞLA
451437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F4-SEÇME FİDERİ (15.8 KV) DM:SECME DM DMCikis:SECME DM-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 07:20 | 2017-10-03 08:06 | 0.77667 | 0 | 0 | 14 | 49 | 0 | 0 | 10.8733 | 38.0567 |  |  | HAYRABOLU
451439 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞIKOK:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis:TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI TR:T15 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 07:43 | 2017-10-03 08:43 | 0.99333 | 0 | 8 | 3 | 228 | 0 | 7.9467 | 2.98 | 226.48 |  |  | MALKARA
451446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:05 | 2017-10-03 09:54 | 1.8175 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 161.7575 | 1.8175 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
451447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:04 | 2017-10-03 09:03 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98222 |  |  | MERKEZ
451448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:12 | 2017-10-03 09:01 | 0.81389 | 3 | 714 | 13 | 4 | 2.4417 | 581.1167 | 10.5806 | 3.2556 |  |  | MURATLI
451449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:16 | 2017-10-03 08:57 | 0.6875 | 0 | 0 | 2 | 183 | 0 | 0 | 1.375 | 125.8125 |  |  | SARAY
451451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:21 | 2017-10-03 09:34 | 1.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2125 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
451453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOKKOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:25 | 2017-10-03 09:28 | 1.0564 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.0564 | 13.7331 |  |  | ÇORLU
451465 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY TR9 KOKCikis:ORTAKOY TR9-ORTAKÖY TR28 TR27 TR49 , TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 08:46 | 2017-10-03 19:28 | 10.7047 | 0 | 0 | 3 | 475 | 0 | 0 | 32.1142 | 5084.7431 |  |  | ŞARKÖY
451467 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY TR9 KOKCikis:ORTAKOY TR9-ORTAKÖY TR28 TR27 TR49 , TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 08:47 | 2017-10-03 19:25 | 10.6411 | 0 | 60 | 16 | 986 | 0 | 638.4667 | 170.2578 | 10492.1356 |  |  | ALMUS
451474 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:53 | 2017-10-03 09:36 | 0.70861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
451478 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:00 | 2017-10-03 18:01 | 9.0122 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 513.6967 | 0 | 9.0122 |  |  | BAŞÇİFTLİK
451479 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 08:59 | 2017-10-03 10:07 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.2333 |  |  | ERBAA
451480 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 14:06 | 5.0844 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 116.9422 |  |  | MERKEZ
451481 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 14:10 | 5.1519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.2156 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
451482 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 14:09 | 5.1364 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 113.0006 |  |  | PAZAR
451483 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 11:58 | 2.9469 | 0 | 49 | 7 | 1 | 0 | 144.4003 | 20.6286 | 2.9469 |  |  | REŞADİYE
451485 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 16:02 | 7.0211 | 0 | 0 | 12 | 260 | 0 | 0 | 84.2533 | 1825.4889 |  |  | SULUSARAY
451486 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:01 | 2017-10-03 14:07 | 5.1053 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1169.1086 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
451488 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:DEMIRCI KOK 3 KOKCikis:DEMIRCI KOK 3-DÖVER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:03 | 2017-10-03 11:13 | 2.1642 | 0 | 0 | 9 | 63 | 0 | 0 | 19.4775 | 136.3425 |  |  | YEŞİLYURT
451489 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:BOTAS | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:04 | 2017-10-03 10:56 | 1.8744 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7489 | 0 |  |  | ZİLE
451490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:04 | 2017-10-03 11:36 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 230.5839 |  |  | AKÇAABAT
451492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:05 | 2017-10-03 09:34 | 0.47306 | 4 | 877 | 325 | 721 | 1.8922 | 414.8697 | 153.7431 | 341.0731 |  |  | ARAKLI
451493 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞIKOK:MUSTAFAPASA7 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA7 TR-MUSTAFAPAŞA TR4 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:06 | 2017-10-03 18:02 | 8.9372 | 0 | 372 | 0 | 6 | 0 | 3324.6467 | 0 | 53.6233 |  |  | ARSİN
451494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI TR:EREGLI1410 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:06 | 2017-10-03 15:51 | 6.7494 | 15 | 4944 | 4 | 355 | 101.2417 | 33369.2533 | 26.9978 | 2396.0528 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
451495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:04 | 2017-10-03 11:17 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2142 |  |  | DERNEKPAZARI
451499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR TRCikis:DOĞANBEYLİ SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:10 | 2017-10-03 12:42 | 3.5347 | 0 | 1 | 0 | 332 | 0 | 3.5347 | 0 | 1173.5278 |  |  | DÜZKÖY
451502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-BOSNAHERSEK10 TR ÇIKIŞITR:BOSNAHERSEK11 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:12 | 2017-10-03 11:11 | 1.9819 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 1115.8347 | 0 | 0 |  |  | HAYRAT
451504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:12 | 2017-10-03 11:44 | 2.5342 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1367 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
451505 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:BALCI TR1 KOKCikis:BALCI TR1-BALCI TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:13 | 2017-10-03 10:24 | 1.1864 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 208.8044 | 0 | 1.1864 |  |  | MAÇKA
451506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:13 | 2017-10-03 12:29 | 3.2694 | 0 | 0 | 95 | 207 | 0 | 0 | 310.5972 | 676.775 |  |  | MERKEZ
451507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY8 TR TRCikis:SALYAZI SOK KAFES DİREK CIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:14 | 2017-10-03 11:02 | 1.8069 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 61.4361 | 0 | 0 |  |  | OF
451511 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:16 | 2017-10-03 12:36 | 3.3328 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 533.2444 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
451515 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:16 | 2017-10-03 10:09 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 |  |  | TONYA
451519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:20 | 2017-10-03 13:15 | 3.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9208 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
451521 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:20 | 2017-10-03 11:50 | 2.4956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4956 | 0 | 0 |  |  | YOMRA
451522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:21 | 2017-10-03 11:40 | 2.3233 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 174.25 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
451527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PTT EVLERI TR 3.7 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:26 | 2017-10-03 11:13 | 1.7833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 |  |  | ÇAYKARA
451530 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:22 | 2017-10-03 10:16 | 0.89944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89944 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
451531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİKOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:28 | 2017-10-03 10:02 | 0.56056 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.7267 | 0 |  |  | HOZAT
451532 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ASMAKARADAM TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:29 | 2017-10-03 10:37 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 |  |  | MAZGİRT
451533 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:29 | 2017-10-03 11:33 | 2.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451536 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:30 | 2017-10-03 14:56 | 5.4342 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 173.8933 |  |  | NAZIMİYE
451537 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:31 | 2017-10-03 09:57 | 0.42583 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 139.2475 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
451538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:31 | 2017-10-03 16:57 | 7.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4375 | 0 | 0 |  |  | PERTEK
451540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:35 | 2017-10-03 14:45 | 5.1642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.6417 |  |  | PÜLÜMÜR
451541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:37 | 2017-10-03 10:19 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
451543 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:41 | 2017-10-03 15:10 | 5.4775 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1473.4475 | 0 | 5.4775 |  |  | AKÇAKALE
451545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:42 | 2017-10-03 12:11 | 2.4864 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 89.51 | 0 | 0 |  |  | BOZOVA
451546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:43 | 2017-10-03 14:37 | 4.9069 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 9.8139 | 1354.3167 |  |  | BİRECİK
451550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:46 | 2017-10-03 11:57 | 2.1903 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 418.3431 | 0 | 0 |  |  | CEYLANPINAR
451554 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:48 | 2017-10-03 12:20 | 2.5394 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 180.3006 |  |  | HALFETİ
451556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİKOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ÇATALHÜYÜK ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 09:49 | 2017-10-03 12:42 | 2.8883 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17.33 | 2.8883 |  |  | HARRAN
451557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞI KOK:SULUSARAY7 TR KOKCikis:SULUSARAY7 TR - SULUSARAY3 TR GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:50 | 2017-10-03 13:06 | 3.2831 | 0 | 98 | 2 | 1 | 0 | 321.7394 | 6.5661 | 3.2831 |  |  | HİLVAN
451567 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 09:59 | 2017-10-03 16:48 | 6.8033 | 0 | 0 | 131 | 53 | 0 | 0 | 891.2367 | 360.5767 |  |  | MERKEZ
451568 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:00 | 2017-10-03 11:43 | 1.72 | 0 | 165 | 0 | 6 | 0 | 283.8 | 0 | 10.32 |  |  | SURUÇ
451569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:00 | 2017-10-03 11:05 | 1.0836 | 8 | 2179 | 153 | 2315 | 8.6689 | 2361.1886 | 165.7925 | 2508.5597 |  |  | SİVEREK
451573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:NURKADIN YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:02 | 2017-10-03 14:31 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.4 |  |  | VİRANŞEHİR
451578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:04 | 2017-10-03 14:58 | 4.8956 | 0 | 0 | 6 | 345 | 0 | 0 | 29.3733 | 1688.9667 |  |  | BANAZ
451583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:10 | 2017-10-03 10:44 | 0.55694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7847 |  |  | EŞME
451588 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:15 | 2017-10-03 17:58 | 7.715 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 108.01 | 0 | 15.43 |  |  | KARAHALLI
451589 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:17 | 2017-10-03 14:09 | 3.8686 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 684.7442 |  |  | MERKEZ
451594 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:20 | 2017-10-03 13:29 | 3.1564 | 0 | 0 | 33 | 365 | 0 | 0 | 104.1608 | 1152.0819 |  |  | SİVASLI
451599 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:21 | 2017-10-03 13:52 | 3.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5106 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
451601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:24 | 2017-10-03 15:32 | 5.1308 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2617 |  |  | BAHÇESARAY
451602 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:24 | 2017-10-03 10:58 | 0.56889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 |  |  | BAŞKALE
451605 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:28 | 2017-10-03 10:49 | 0.34833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
451610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 10:30 | 2017-10-03 11:45 | 1.2442 | 5 | 0 | 63 | 270 | 6.2208 | 0 | 78.3825 | 335.925 |  |  | ERCİŞ
451619 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:42 | 2017-10-03 11:50 | 1.1258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
451627 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:54 | 2017-10-03 11:21 | 0.45083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45083 |  |  | GÜRPINAR
451628 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞITR:AFSAR3 TR3 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:56 | 2017-10-03 12:05 | 1.1497 | 0 | 245 | 0 | 1 | 0 | 281.6819 | 0 | 1.1497 |  |  | MERKEZ
451629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-55 SANAYI-3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 10:56 | 2017-10-03 11:53 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95806 |  |  | MURADİYE
451633 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:02 | 2017-10-03 12:20 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 |  |  | SARAY
451634 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:04 | 2017-10-03 12:31 | 1.4397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 |  |  | ÇALDIRAN
451637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:09 | 2017-10-03 11:35 | 0.43444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 0 | 0 |  |  | ÇATAK
451639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:09 | 2017-10-03 14:27 | 3.2964 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.4819 | 3.2964 |  |  | ÖZALP
451642 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:12 | 2017-10-03 11:48 | 0.60056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60056 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
451643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60809 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:13 | 2017-10-03 11:44 | 0.50889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 |  |  | AYDINCIK
451648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-27 NUSRETİN TRAFO TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:17 | 2017-10-03 16:40 | 5.3825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3825 |  |  | BOĞAZLIYAN
451652 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR9 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:19 | 2017-10-03 12:13 | 0.89278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89278 |  |  | KADIŞEHRİ
451654 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:TEPESIDELIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:20 | 2017-10-03 12:32 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 |  |  | MERKEZ
451665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:33 | 2017-10-03 12:30 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 |  |  | SARAYKENT
451672 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:44 | 2017-10-03 13:18 | 1.5611 | 8 | 2179 | 153 | 2315 | 12.4889 | 3401.6611 | 238.85 | 3613.9722 |  |  | SARIKAYA
451683 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:55 | 2017-10-03 13:10 | 1.2489 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.4711 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
451687 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR TRCikis:GEÇİT SK İÇ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 11:57 | 2017-10-03 14:53 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 322.3 |  |  | YENİFAKILI
451690 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:00 | 2017-10-03 12:24 | 0.40083 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18.8392 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
451691 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 12:00 | 2017-10-03 13:11 | 1.1736 | 0 | 0 | 73 | 426 | 0 | 0 | 85.6736 | 499.9583 |  |  | ÇANDIR
451694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18 SSK MUD. KARSISI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:00 | 2017-10-03 12:37 | 0.62306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 |  |  | ÇAYIRALAN
451695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR02 KOKCikis:DM10/TR02 - BEGENDIK ÖZEL ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:06 | 2017-10-03 13:26 | 1.3314 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.3256 | 1.3314 |  |  | ÇEKEREK
451698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:06 | 2017-10-03 12:35 | 0.47417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47417 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
451705 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:14 | 2017-10-03 12:48 | 0.56167 | 10 | 127 | 83 | 447 | 5.6167 | 71.3317 | 46.6183 | 251.065 |  |  | ALAPLI
451707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:14 | 2017-10-03 13:22 | 1.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
451708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:35 | 2017-10-04 21:05 | 11.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5014 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
451709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:13 | 2017-10-03 15:09 | 2.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9272 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
451710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLATOLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:14 | 2017-10-03 14:37 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3919 |  |  | MERKEZ
451723 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 11:57 | 2017-10-03 13:25 | 1.4669 | 23 | 488 | 19 | 321 | 33.7397 | 715.8689 | 27.8719 | 470.8892 |  |  | ÇAYCUMA
451741 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:46 | 2017-10-03 13:54 | 1.1297 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.5403 |  |  | AĞAÇÖREN
451745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARABOĞAZ KÖYÜ TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:51 | 2017-10-03 13:31 | 0.65944 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.74 |  |  | ESKİL
451748 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR TRCikis:C KOLU FİDANLIK MÜŞTEREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:53 | 2017-10-03 13:04 | 0.18306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18306 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
451750 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:58 | 2017-10-03 15:25 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 93.0894 |  |  | GÜZELYURT
451758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-58 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:56 | 2017-10-03 18:05 | 5.1578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1578 |  |  | MERKEZ
451759 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:56 | 2017-10-03 14:17 | 1.3381 | 0 | 0 | 2 | 165 | 0 | 0 | 2.6761 | 220.7792 |  |  | ORTAKÖY
451764 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1452 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:03 | 2017-10-03 13:46 | 0.71222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0 |  |  | SARIYAHŞİ
451765 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:02 | 2017-10-03 14:50 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.8542 |  |  | AYDINTEPE
451770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:09 | 2017-10-03 19:07 | 5.9586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9586 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
451771 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:13 | 2017-10-03 14:36 | 1.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:17 | 2017-10-03 13:53 | 0.61222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2244 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
451777 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SU DEPOSU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:18 | 2017-10-03 14:23 | 1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
451782 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:22 | 2017-10-03 14:49 | 1.4578 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.24 | 0 |  |  | ERMENEK
451784 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:22 | 2017-10-03 13:43 | 0.34167 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0.34167 | 0 | 19.475 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
451785 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:23 | 2017-10-03 14:25 | 1.0364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0728 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451787 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİKOK:NECIP FAZIL3 TR KOKCikis:NECIP FAZIL3 TR-EGİTİM FAK 2 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:26 | 2017-10-03 13:52 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 273.5006 |  |  | SARIVELİLER
451795 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:ERTUGRUL KOK KOKCikis:ERTUGRUL KOK-FİDER-8 ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:37 | 2017-10-03 14:39 | 1.0272 | 0 | 0 | 105 | 387 | 0 | 0 | 107.8583 | 397.535 |  |  | BAHŞİLİ
451798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 13:43 | 2017-10-03 16:38 | 2.9194 | 15 | 446 | 95 | 5 | 43.7917 | 1302.0722 | 277.3472 | 14.5972 |  |  | BALIŞEYH
451800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:45 | 2017-10-03 14:06 | 0.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
451803 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR36 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:46 | 2017-10-03 14:27 | 0.68306 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 34.8358 |  |  | KARAKEÇİLİ
451808 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 13:53 | 2017-10-03 15:18 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
451812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞIKOK:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) KOKCikis:SILLE SUBASI3 TR-GOZTEPE KYK ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 13:58 | 2017-10-03 17:02 | 3.0697 | 0 | 550 | 2 | 33 | 0 | 1688.3472 | 6.1394 | 101.3008 |  |  | MERKEZ
451819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:FETIH KONUTLARI TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:00 | 2017-10-03 18:06 | 4.0922 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 597.4644 |  |  | SULAKYURT
451821 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:MERIKSA KOK KOKCikis:MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:01 | 2017-10-03 14:19 | 0.29528 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.9528 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
451824 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞIKOK:OZKONAK KOK KOKCikis:OZKONAK KOK-AVANOS TM F1 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:02 | 2017-10-03 14:45 | 0.7175 | 4 | 1676 | 15 | 23 | 2.87 | 1202.53 | 10.7625 | 16.5025 |  |  | ÇELEBİ
451825 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 10KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:02 | 2017-10-03 19:53 | 5.8419 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 514.0911 | 560.8267 |  |  | BEŞİRİ
451829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 12:59 | 2017-10-03 15:43 | 2.7319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7319 |  |  | GERCÜŞ
451834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:07 | 2017-10-03 14:56 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 |  |  | HASANKEYF
451837 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:10 | 2017-10-03 17:06 | 2.9369 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6217 |  |  | KOZLUK
451842 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:11 | 2017-10-03 17:05 | 2.8997 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.7939 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451843 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİKOK:KAMER KÖK KOKCikis:KAMER KÖK-ÇAYHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:14 | 2017-10-03 18:02 | 3.8139 | 2 | 1690 | 87 | 918 | 7.6278 | 6445.4722 | 331.8083 | 3501.15 |  |  | SASON
451851 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİKOK:EREGLI1260 TR KOKCikis:EREGLI1260 TR-TR 1268 FANDARMA VE 90 DÜKKANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:16 | 2017-10-03 14:43 | 0.44389 | 0 | 3659 | 0 | 0 | 0 | 1624.1894 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
451868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:31 | 2017-10-03 19:04 | 4.5531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5531 | 0 | 0 |  |  | CİZRE
451869 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:31 | 2017-10-03 15:51 | 1.3383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
451870 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:34 | 2017-10-03 18:47 | 4.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2194 |  |  | MERKEZ
451871 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1KOK:TR-5 ORTAOKUL KOKCikis:TR-5 ORTAOKUL-TR-22 KÖMÜRLÜK ÇIKIŞI-GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:34 | 2017-10-03 15:59 | 1.4022 | 0 | 1339 | 0 | 0 | 0 | 1877.5756 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
451876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:36 | 2017-10-03 16:01 | 1.4228 | 8 | 2179 | 153 | 2315 | 11.3822 | 3100.2328 | 217.685 | 3293.7306 |  |  | ULUDERE
451882 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:45 | 2017-10-03 15:38 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87583 |  |  | İDİL
451885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR125 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:50 | 2017-10-03 15:43 | 0.8825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8825 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
451888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:53 | 2017-10-03 17:37 | 2.7294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7294 |  |  | KURUCAŞİLE
451889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 14:55 | 2017-10-03 17:24 | 2.4775 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 530.185 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451891 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:56 | 2017-10-03 15:28 | 0.54111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54111 | 0 | 0 |  |  | ULUS
451894 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 14:57 | 2017-10-03 17:08 | 2.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
451901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 15:04 | 2017-10-03 16:50 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 |  |  | GÖLE
451904 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP20 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:06 | 2017-10-03 18:04 | 2.9606 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 1524.6861 | 0 | 0 |  |  | HANAK
451905 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:07 | 2017-10-03 18:57 | 3.8311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 |  |  | MERKEZ
451908 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:05 | 2017-10-03 16:33 | 1.4708 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 158.85 | 0 | 0 |  |  | POSOF
451919 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:16 | 2017-10-03 17:26 | 2.1675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1675 |  |  | ÇILDIR
451922 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:07 | 2017-10-03 18:00 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 127.1478 |  |  | ARALIK
451924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:19 | 2017-10-03 17:12 | 1.8911 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.3178 | 0 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
451929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAKIRCA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:23 | 2017-10-03 21:49 | 6.4397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4397 |  |  | MERKEZ
451947 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:40 | 2017-10-03 17:15 | 1.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 |  |  | TUZLUCA
451948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:41 | 2017-10-03 17:40 | 1.9839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9839 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
451949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TMDM:GÖLCÜK DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:01 | 2017-10-03 20:26 | 5.4181 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.5083 | 0 |  |  | ARMUTLU
451957 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:43 | 2017-10-03 16:58 | 1.2453 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 176.8294 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
451968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:49 | 2017-10-03 19:25 | 3.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
451973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:47 | 2017-10-03 17:22 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 |  |  | ÇINARCIK
451975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:52 | 2017-10-03 19:04 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
451984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 15:56 | 2017-10-03 18:46 | 2.8283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 0 |  |  | EFLANİ
451997 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:06 | 2017-10-03 16:21 | 0.25306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50611 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
452004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:07 | 2017-10-03 18:39 | 2.5203 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 153.7369 |  |  | MERKEZ
452010 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:09 | 2017-10-03 16:53 | 0.72194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
452011 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:17 | 2017-10-03 19:13 | 2.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9411 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
452016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:22 | 2017-10-03 17:16 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 76.6417 |  |  | YENİCE
452018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:23 | 2017-10-03 18:56 | 2.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5578 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
452024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-03 16:32 | 2017-10-03 17:21 | 0.8275 | 0 | 0 | 76 | 188 | 0 | 0 | 62.89 | 155.57 |  |  | MERKEZ
452026 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:32 | 2017-10-03 16:45 | 0.21167 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0.42333 | 0 | 2.1167 | 0 |  |  | MUSABEYLİ
452028 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞIKOK:DEREBUCAK TR 1 KOKCikis:DEREBUCAK TR 1-DEREBUCAK TR-42 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:34 | 2017-10-03 17:24 | 0.83778 | 0 | 1025 | 1 | 13 | 0 | 858.7222 | 0.83778 | 10.8911 |  |  | POLATELİ
452029 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:34 | 2017-10-03 16:59 | 0.41944 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.2917 | 0 |  |  | BAHÇE
452037 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-GÖZLÜ KÖK ÇIKIŞIKOK:PATCI KOK KOKCikis:PATCI KOK-SULAMA1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:43 | 2017-10-03 17:57 | 1.2244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4489 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
452068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:04 | 2017-10-03 18:26 | 1.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
452105 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:20 | 2017-10-03 19:31 | 2.1775 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 178.555 |  |  | KADİRLİ
452111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:43 | 2017-10-03 19:05 | 2.3686 | 25 | 14 | 5 | 2 | 59.2153 | 33.1606 | 11.8431 | 4.7372 |  |  | MERKEZ
452116 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:24 | 2017-10-03 18:41 | 1.2761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 |  |  | SUMBAS
452134 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:54 | 2017-10-04 09:53 | 1.9897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9897 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
452138 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:43 | 2017-10-03 18:26 | 0.71056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.6844 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKOCA
452139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:45 | 2017-10-03 19:17 | 1.5389 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 113.8778 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
452147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 17:50 | 2017-10-03 18:42 | 0.86722 | 0 | 0 | 22 | 17437 | 0 | 0 | 19.0789 | 15121.7539 |  |  | GÖLYAKA
452162 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÜÇKAPILI KÖYÜ TR 2 TRCikis:MUHTAR ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:04 | 2017-10-03 19:04 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9967 |  |  | GÜMÜŞOVA
452169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:03 | 2017-10-03 19:08 | 1.0847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
452178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 16:57 | 2017-10-03 18:26 | 1.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452180 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:21 | 2017-10-03 19:28 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 75.4867 |  |  | YIĞILCA
452186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:33 | 2017-10-03 19:36 | 1.0525 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14.735 | 0 | 2.105 |  |  | ÇİLİMLİ
452189 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:38 | 2017-10-03 19:16 | 0.63194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63194 |  |  | MERKEZ
452190 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:39 | 2017-10-03 19:03 | 0.39222 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 36.0844 | 0 | 0.78444 |  |  | MERKEZ
452191 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:39 | 2017-10-03 19:44 | 1.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 |  |  | MERKEZ
452192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:39 | 2017-10-03 20:15 | 1.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5922 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - HASANGAZİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:41 | 2017-10-03 19:39 | 0.97528 | 0 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0.97528 | 112.1569 |  |  | MERKEZ
452198 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:50 | 2017-10-03 20:01 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 115.5108 |  |  | MERKEZ
452208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 18:57 | 2017-10-03 21:26 | 2.4847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1115 TR--SOL SAHIL TSK TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:00 | 2017-10-03 19:56 | 0.92139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR9 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:14 | 2017-10-03 20:24 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:14 | 2017-10-03 20:34 | 1.3306 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 142.3694 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:17 | 2017-10-03 21:27 | 2.1717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452228 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:19 | 2017-10-03 20:55 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:24 | 2017-10-03 21:45 | 2.3461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.7306 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452235 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:26 | 2017-10-03 20:17 | 0.85222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
452238 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:29 | 2017-10-03 21:34 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 |  |  | MERKEZ
452240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:32 | 2017-10-03 22:40 | 3.1383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1383 |  |  | MERKEZ
452242 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR122 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:35 | 2017-10-03 21:08 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |  |  | ANADOLU
452244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:36 | 2017-10-03 21:01 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 |  |  | EFELER
452246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:39 | 2017-10-03 20:58 | 1.3169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3169 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
452251 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:SEÇER ET | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:45 | 2017-10-03 20:02 | 0.28972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3178 |  |  | KARESİ
452252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:ESKİ KULE TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:44 | 2017-10-03 20:58 | 1.2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2386 |  |  | MERKEZEFENDİ
452256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 19:58 | 2017-10-03 20:34 | 0.59528 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 46.4317 |  |  | ANTAKYA
452263 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 20:25 | 2017-10-03 22:37 | 2.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2047 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
452268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 20:35 | 2017-10-03 21:25 | 0.84028 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 65.5417 |  |  | DEFNE
452271 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 20:41 | 2017-10-03 21:47 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 0 | 0 |  |  | PAYAS
452275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 21:17 | 2017-10-03 22:53 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 |  |  | DULKADİROĞLU
452276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 21:19 | 2017-10-04 07:52 | 10.5444 | 0 | 1129 | 0 | 1 | 0 | 11904.6778 | 0 | 10.5444 |  |  | ONİKİŞUBAT
452277 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 21:22 | 2017-10-03 22:19 | 0.95611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95611 | 0 | 0 |  |  | ŞEHZADELER
452279 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:PINARBAŞI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 21:29 | 2017-10-03 22:36 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.05 |  |  | YUNUSEMRE
452283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-03 22:07 | 2017-10-03 22:57 | 0.84056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0 |  |  | ARTUKLU
452287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-03 22:22 | 2017-10-03 23:27 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.61 |  |  | MENTEŞE
452288 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 22:27 | 2017-10-03 22:48 | 0.34639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
452290 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-03 22:45 | 2017-10-03 23:34 | 0.81361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361 | 0 | 0 |  |  | EYYÜBİYE
452294 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 00:14 | 2017-10-04 01:10 | 0.92 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 2.76 | 1200.6 |  |  | HALİLİYE
452295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:4.ÇIKIŞ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 00:45 | 2017-10-04 00:58 | 0.2125 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15.725 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
452299 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 00:48 | 2017-10-04 02:06 | 1.2956 | 0 | 0 | 54 | 948 | 0 | 0 | 69.96 | 1228.1867 |  |  | ERGENE
452301 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİIM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-ÇOLAKHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 01:59 | 2017-10-04 02:20 | 0.34583 | 0 | 2 | 0 | 2467 | 0 | 0.69167 | 0 | 853.1708 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
452303 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 02:09 | 2017-10-04 06:49 | 4.6625 | 12 | 2688 | 0 | 0 | 55.95 | 12532.8 | 0 | 0 |  |  | ORTAHİSAR
452307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 06:38 | 2017-10-04 11:09 | 4.5206 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 81.37 | 0 | 58.7672 |  |  | İPEKYOLU
452309 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR11 KOKCikis:DM10/TR11 - NEVSEHIR100 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:19 | 2017-10-04 07:43 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 124.775 |  |  | TUŞBA
452310 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:23 | 2017-10-04 08:31 | 1.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
452311 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:PINARBAŞI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:17 | 2017-10-04 09:26 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.415 |  |  | KAPAKLI
452314 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:36 | 2017-10-04 07:57 | 0.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
452315 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR11 KOKCikis:DM10/TR11 - NEVSEHIR100 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:48 | 2017-10-04 08:52 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 330.925 |  |  | KİLİMLİ
452316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:44 | 2017-10-04 09:17 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.6117 |  |  | BATI
452320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:53 | 2017-10-04 09:30 | 1.6175 | 0 | 0 | 1 | 479 | 0 | 0 | 1.6175 | 774.7825
452321 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER3 KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:55 | 2017-10-04 09:26 | 1.5122 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0489 | 0
452324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:56 | 2017-10-04 09:35 | 1.6528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9583 | 0
452325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 07:00 | 2017-10-04 08:35 | 1.5975 | 8 | 406 | 0 | 1 | 12.78 | 648.585 | 0 | 1.5975
452335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞIKOK:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis:TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI TR:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:23 | 2017-10-04 09:18 | 0.91806 | 0 | 8 | 3 | 228 | 0 | 7.3444 | 2.7542 | 209.3167
452338 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:28 | 2017-10-04 11:53 | 3.4061 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.6856
452341 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 08:34 | 2017-10-04 18:44 | 10.1733 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 0 | 30.52 | 5330.8267
452343 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR12 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 08:36 | 2017-10-04 13:25 | 4.8117 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 48.1167 | 0 | 14.435
452345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:38 | 2017-10-04 10:50 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2158
452348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:40 | 2017-10-04 15:14 | 6.5711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1422 | 0 | 0
452349 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 08:40 | 2017-10-04 10:10 | 1.4919 | 0 | 696 | 3 | 612 | 0 | 1038.3933 | 4.4758 | 913.07
452351 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:44 | 2017-10-04 10:26 | 1.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6886 | 0 | 0
452353 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:47 | 2017-10-04 10:09 | 1.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0
452362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:51 | 2017-10-04 10:55 | 2.0697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.6972 | 0 | 0
452364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:51 | 2017-10-04 10:19 | 1.4664 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 127.5758 | 0
452371 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞIKOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI TR:SOGUKKUYU1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 08:55 | 2017-10-04 10:53 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.2111
452372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-110 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:54 | 2017-10-04 10:10 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27
452374 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 08:56 | 2017-10-04 11:48 | 2.8678 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2067 | 0
452377 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞIKOK:FAHRETTİN ALTAY TR 27 KOKCikis:FAHRETTİN ALTAY TR 27 -FAHRETTİN ALTAY MH TR 37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 12:05 | 3.0853 | 1 | 396 | 0 | 0 | 3.0853 | 1221.77 | 0 | 0
452378 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 10:59 | 1.9828 | 0 | 229 | 0 | 1 | 0 | 454.0561 | 0 | 1.9828
452379 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 13:04 | 4.0653 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 170.7417 | 0 | 0
452380 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞIKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 15:12 | 6.1992 | 0 | 1 | 36 | 16 | 0 | 6.1992 | 223.17 | 99.1867
452381 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 15:42 | 6.7069 | 8 | 482 | 574 | 2205 | 53.6556 | 3232.7472 | 3849.7861 | 14788.8125
452382 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK5 TR TRCikis:UZUNYOL SOK NO:34 BAX PANO ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:00 | 2017-10-04 11:43 | 2.7164 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 369.4289 | 0 | 0
452384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:C-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:01 | 2017-10-04 12:36 | 3.5828 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 648.4828
452385 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BALCILAR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:01 | 2017-10-04 11:01 | 1.9942 | 1 | 1371 | 2 | 287 | 1.9942 | 2734.0025 | 3.9883 | 572.3258
452386 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:02 | 2017-10-04 18:21 | 9.3133 | 1 | 814 | 19 | 1773 | 9.3133 | 7581.0533 | 176.9533 | 16512.54
452387 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:03 | 2017-10-04 14:08 | 5.0911 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.0044
452388 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM KOK:TARASCI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:04 | 2017-10-04 14:34 | 5.5053 | 0 | 2202 | 2 | 82 | 0 | 12122.6217 | 11.0106 | 451.4328
452389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:06 | 2017-10-04 15:11 | 6.0817 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.8167
452392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:07 | 2017-10-04 10:33 | 1.43 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 398.97 | 0 | 0
452395 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:08 | 2017-10-04 09:46 | 0.62972 | 2 | 641 | 39 | 723 | 1.2594 | 403.6519 | 24.5592 | 455.2892
452397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM:ICERI CUMRA DM DMCikis:ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 1-10 SU DEPOSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:09 | 2017-10-04 11:50 | 2.6886 | 5 | 1348 | 12 | 7 | 13.4431 | 3624.2478 | 32.2633 | 18.8203
452398 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:09 | 2017-10-04 11:56 | 2.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7875 | 0 | 0
452399 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:RESADIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:10 | 2017-10-04 10:34 | 1.4144 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43.8478
452400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:09 | 2017-10-04 11:09 | 1.9925 | 2 | 0 | 125 | 1 | 3.985 | 0 | 249.0625 | 1.9925
452401 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:10 | 2017-10-04 09:52 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 29.8731
452402 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:10 | 2017-10-04 14:06 | 4.9292 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 113.3708
452404 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:10 | 2017-10-04 09:41 | 0.52028 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0
452406 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:11 | 2017-10-04 14:00 | 4.8083 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.7833
452407 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YILDIZOGLU TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:10 | 2017-10-04 11:38 | 2.4744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4744
452408 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:YAPRAKHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:13 | 2017-10-04 13:08 | 3.9311 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 829.4644
452409 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİKOK:GÖLYAKA KÖK KOKCikis:GÖLYAKA KÖK-GÖLYAKA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:13 | 2017-10-04 14:37 | 5.4081 | 0 | 486 | 0 | 54 | 0 | 2628.315 | 0 | 292.035
452411 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1584 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:14 | 2017-10-04 17:34 | 8.3342 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.6733 | 0 | 0
452413 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:15 | 2017-10-04 15:36 | 6.3467 | 4 | 173 | 87 | 627 | 25.3867 | 1097.9733 | 552.16 | 3979.36
452422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:26 | 2017-10-04 10:02 | 0.59944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5967 | 0 | 0
452423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 22TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:25 | 2017-10-04 13:56 | 4.5133 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.5933 | 0 | 0
452429 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:31 | 2017-10-04 10:53 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
452432 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:MUSTAFAPASA10 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA10 TR-MUSTAFAPAŞA TR7 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:33 | 2017-10-04 17:12 | 7.6608 | 0 | 649 | 0 | 13 | 0 | 4971.8808 | 0 | 99.5908
452433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:32 | 2017-10-04 13:11 | 3.6606 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 702.8267 | 0 | 0
452436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:33 | 2017-10-04 15:31 | 5.9608 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 798.7517
452438 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:32 | 2017-10-04 14:55 | 5.3808 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 172.1867
452445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİIM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-MOTORLU SANAYİ 2 TR ÇIKIŞITR:SEKERCILER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:38 | 2017-10-04 10:25 | 0.77611 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 242.9228 | 0 | 0.77611
452450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:42 | 2017-10-04 10:23 | 0.68806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68806 | 0 | 0
452454 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:AKALSAN KOKCikis:AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:48 | 2017-10-04 10:49 | 1.0156 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 28.4356 | 2.0311
452462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:57 | 2017-10-04 10:42 | 0.74361 | 0 | 0 | 21 | 65 | 0 | 0 | 15.6158 | 48.3347
452463 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 09:57 | 2017-10-04 12:06 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 156.4633
452466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:00 | 2017-10-04 13:16 | 3.2553 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 113.9347
452469 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:01 | 2017-10-04 11:55 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7217
452471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SELCUKLU LISESI TR 1.19 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:00 | 2017-10-04 11:58 | 1.9603 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 413.6186 | 0 | 0
452475 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:01 | 2017-10-04 14:25 | 4.3936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.9681 | 0 | 0
452476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:E-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:02 | 2017-10-04 10:19 | 0.28194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.84583 | 0 | 0
452477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:03 | 2017-10-04 11:05 | 1.0311 | 0 | 0 | 126 | 522 | 0 | 0 | 129.92 | 538.24
452478 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILKAPI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:03 | 2017-10-04 13:24 | 3.355 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.485
452479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:38 | 2017-10-05 21:00 | 5.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3639 | 0 | 0
452488 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:09 | 2017-10-04 15:18 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 823.9556
452494 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:CUMHURİYET4 TR KOKCikis:CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:15 | 2017-10-04 10:40 | 0.41917 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.83833 | 19.2817
452496 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:18 | 2017-10-04 15:49 | 5.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0411 | 0 | 0
452498 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:20 | 2017-10-04 16:48 | 6.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4767 | 0 | 0
452508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:30 | 2017-10-04 14:38 | 4.1381 | 8 | 406 | 0 | 1 | 33.1044 | 1680.0506 | 0 | 4.1381
452509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞIKOK:CUMHURIYET4 TR KOKCikis:CUMHURIYET4 TR-RAUF ORBAY 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:31 | 2017-10-04 12:18 | 1.7886 | 0 | 716 | 0 | 0 | 0 | 1280.6456 | 0 | 0
452510 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:31 | 2017-10-04 11:05 | 0.56556 | 3 | 1797 | 44 | 1888 | 1.6967 | 1016.3033 | 24.8844 | 1067.7689
452513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:34 | 2017-10-04 11:46 | 1.2097 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8875 | 0
452514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 10:32 | 2017-10-04 13:24 | 2.8617 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 861.3617 | 0 | 0
452520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:42 | 2017-10-04 12:12 | 1.5064 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0383 | 0 | 0
452534 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:04 | 2017-10-04 13:01 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492
452535 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİKOK:KEMERHİSAR TR27 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-27 - İÇMECE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 11:05 | 2017-10-04 13:59 | 2.8958 | 0 | 0 | 4 | 957 | 0 | 0 | 11.5833 | 2771.3125
452537 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KARALGAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 11:07 | 2017-10-04 11:54 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 44.65
452540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 11:09 | 2017-10-04 11:47 | 0.63944 | 0 | 173 | 0 | 2 | 0 | 110.6239 | 0 | 1.2789
452543 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:12 | 2017-10-04 14:24 | 3.1975 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.1725
452546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGOZ01 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:19 | 2017-10-04 14:38 | 3.3122 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119.24
452547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:18 | 2017-10-04 12:09 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84806
452560 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN3 TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:17 | 2017-10-04 12:54 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6192 | 0 | 0
452563 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-ERMENEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 11:33 | 2017-10-04 12:22 | 0.81556 | 0 | 962 | 0 | 18 | 0 | 784.5644 | 0 | 14.68
452568 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS43 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:38 | 2017-10-04 12:30 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.16
452583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-TM2 FD12 GİRİŞİ ( RİNG )KOK:NEVSEHIR138 TR KOKCikis:NEVSEHIR138 TR-TR139-KOYDES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:47 | 2017-10-04 12:32 | 0.74972 | 3 | 0 | 19 | 109 | 2.2492 | 0 | 14.2447 | 81.7197
452588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:51 | 2017-10-04 12:55 | 1.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0
452595 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:55 | 2017-10-04 13:02 | 1.1292 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3875 | 0 | 0
452597 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:59 | 2017-10-04 12:00 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 | 0 | 0
452598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:57 | 2017-10-04 12:38 | 0.68694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68694 | 0 | 0
452599 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUKKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 11:58 | 2017-10-04 17:28 | 5.5017 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 225.5683
452604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1372 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:08 | 2017-10-04 15:26 | 3.3153 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 440.9319 | 0 | 0
452618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:17 | 2017-10-04 14:43 | 2.4297 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 204.0967 | 0 | 0
452623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:23 | 2017-10-04 22:23 | 10.0008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0008 | 0 | 0
452625 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:27 | 2017-10-04 14:32 | 2.0828 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.49
452626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:05 | 2017-10-04 14:31 | 1.43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 0 | 0
452629 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR2 TRTR:GULSEHIR2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 09:42 | 2017-10-04 10:17 | 0.57528 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 136.3408 | 0 | 1.1506
452632 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞIKOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:32 | 2017-10-04 12:49 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 501.8142
452633 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:37 | 2017-10-04 13:29 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 331.7875
452634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:38 | 2017-10-04 18:23 | 5.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7564 | 0 | 0
452637 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVLIOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:33 | 2017-10-04 13:30 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93972
452638 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK37 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:40 | 2017-10-04 15:12 | 2.5411 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.4456 | 0 | 0
452639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:40 | 2017-10-04 13:21 | 0.67778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67778 | 0 | 0
452640 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAT TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:43 | 2017-10-04 17:31 | 4.8061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6122
452643 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 10:50 | 2017-10-04 12:53 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0447
452646 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:47 | 2017-10-04 14:17 | 1.5075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
452655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:58 | 2017-10-04 15:00 | 2.0403 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 87.7319 | 0 | 0
452656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 12:58 | 2017-10-04 15:46 | 2.7944 | 0 | 1345 | 0 | 0 | 0 | 3758.5278 | 0 | 0
452658 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 14:15 | 1.2458 | 0 | 0 | 4 | 573 | 0 | 0 | 4.9833 | 713.8625
452659 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:00 | 2017-10-04 17:03 | 4.0489 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.5867 | 0 | 0
452660 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:AZABAĞLI GEZKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:57 | 2017-10-04 13:55 | 0.97694 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 | 0
452661 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:05 | 2017-10-04 14:08 | 1.0581 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 21.1611 | 0 | 2.1161
452663 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-FEVZİYE SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:08 | 2017-10-04 15:39 | 2.5067 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5.0133 | 0 | 17.5467 | 0
452668 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:04 | 2017-10-04 15:32 | 2.4675 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 0
452671 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:15 | 2017-10-04 17:38 | 4.3742 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 244.9533 | 0 | 0
452672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:17 | 2017-10-04 13:22 | 0.086111 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 11.7972 | 0 | 0
452673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR:KIZILAGIL4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:17 | 2017-10-04 15:37 | 2.3317 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 223.84
452674 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:21 | 2017-10-04 15:02 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.8639
452676 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR7 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:22 | 2017-10-04 15:53 | 2.5189 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 40.3022 | 0 | 7.5567
452677 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:22 | 2017-10-04 15:20 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.3294
452679 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:48 | 2017-10-04 13:40 | 0.85389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5617 | 0 | 0
452683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:25 | 2017-10-04 17:48 | 4.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3819 | 0 | 0
452686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:29 | 2017-10-04 14:00 | 0.51611 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 71.2233 | 0 | 1.5483
452687 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR12 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:30 | 2017-10-04 19:24 | 5.8975 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 58.975 | 0 | 17.6925
452690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:34 | 2017-10-04 14:07 | 0.54194 | 0 | 0 | 198 | 233 | 0 | 0 | 107.305 | 126.2731
452696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:40 | 2017-10-04 18:45 | 5.0778 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 726.1222 | 0 | 0
452703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-KAYMAKLI FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 13:47 | 2017-10-04 19:07 | 5.3317 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 58.6483 | 927.71
452706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:49 | 2017-10-04 15:35 | 1.7722 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 104.5611 | 0 | 0
452707 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:49 | 2017-10-04 14:31 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69861
452708 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:ABDIUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:51 | 2017-10-04 15:36 | 1.7539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7539
452709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ DM:DM08 TR01 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 11:44 | 2017-10-04 16:55 | 5.1892 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 67.4592 | 93.405
452712 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 13:52 | 2017-10-04 17:36 | 3.7411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7411
452731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 14:09 | 2017-10-04 16:13 | 2.0592 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 109.1358
452736 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 14:13 | 2017-10-04 15:03 | 0.83556 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 139.5378 | 0 | 0
452738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:15 | 2017-10-04 17:53 | 3.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6331 | 0 | 0
452744 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:20 | 2017-10-04 15:17 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
452765 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR:NAZMI OLGUN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:37 | 2017-10-04 17:06 | 2.4731 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8922 | 0
452766 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:38 | 2017-10-04 17:46 | 3.1283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1283
452772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:41 | 2017-10-04 15:06 | 0.41306 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5.3697 | 0 | 0.82611
452779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 18TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 14:57 | 2017-10-04 16:55 | 1.9617 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 364.87 | 0 | 0
452785 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:04 | 2017-10-04 18:17 | 3.2225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 0 | 0
452786 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:04 | 2017-10-04 17:13 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.61
452787 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY5 TR TRCikis:GEMLİK SK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 12:55 | 2017-10-04 17:17 | 4.3714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.5997 | 0 | 0
452792 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:12 | 2017-10-04 16:14 | 1.0378 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1511 | 0 | 0
452795 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:14 | 2017-10-04 19:55 | 4.6808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3617 | 0 | 0
452804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:23 | 2017-10-04 19:06 | 3.7222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7222 | 0
452808 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:29 | 2017-10-04 15:52 | 0.39417 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 18.5258 | 0 | 1.1825
452813 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:34 | 2017-10-04 17:08 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5669
452823 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:47 | 2017-10-04 17:03 | 1.2781 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 0
452833 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 15:52 | 2017-10-05 03:05 | 11.2142 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 818.6342 | 0 | 201.855
452839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-04 16:01 | 2017-10-04 18:26 | 2.4083 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12.0417 | 0 | 2.4083
452845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TASPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:06 | 2017-10-04 17:33 | 1.4583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.2083
452866 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:23 | 2017-10-04 17:08 | 0.74583 | 0 | 0 | 19 | 531 | 0 | 0 | 14.1708 | 396.0375
452869 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:27 | 2017-10-04 16:35 | 0.13889 | 0 | 0 | 1 | 2111 | 0 | 0 | 0.13889 | 293.1944
452871 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:29 | 2017-10-04 20:40 | 4.1789 | 10 | 127 | 83 | 447 | 41.7889 | 530.7189 | 346.8478 | 1867.9633
452874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503/A TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:31 | 2017-10-04 17:53 | 1.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3711
452875 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:30 | 2017-10-04 17:48 | 1.2986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2986
452887 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:44 | 2017-10-04 18:29 | 1.7525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7625 | 0 | 0
452890 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:49 | 2017-10-04 19:31 | 2.6856 | 48 | 2 | 412 | 14 | 128.9067 | 5.3711 | 1106.4489 | 37.5978
452891 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2C/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:51 | 2017-10-04 17:16 | 0.40583 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 317.7675 | 0 | 0
452892 | 1 | KONYA | KULU | TR:ACIKUYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:50 | 2017-10-04 19:46 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
452896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:55 | 2017-10-04 18:01 | 1.0986 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7889 | 0
452899 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 16:57 | 2017-10-04 18:44 | 1.7856 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 198.1967 | 0 | 0
452908 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:HUYUK TR 13 KOKCikis:HUYUK TR 13-SULUDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:04 | 2017-10-04 20:08 | 3.0678 | 1 | 337 | 4 | 500 | 3.0678 | 1033.8411 | 12.2711 | 1533.8889
452912 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:06 | 2017-10-04 17:25 | 0.30417 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 118.9292
452936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:21 | 2017-10-04 18:53 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 94.0247
452938 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:25 | 2017-10-04 18:39 | 1.2469 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7408 | 0
452944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:29 | 2017-10-04 20:51 | 3.3628 | 0 | 0 | 5 | 1089 | 0 | 0 | 16.8139 | 3662.065
452945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN58 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:22 | 2017-10-04 22:25 | 5.0444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.1778 | 0 | 0
452946 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:30 | 2017-10-04 21:08 | 3.6369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6369
452953 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP18 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:39 | 2017-10-04 18:22 | 0.71444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.5789 | 0 | 0
452954 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:39 | 2017-10-04 19:11 | 1.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5361 | 0 | 0
452955 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:39 | 2017-10-04 21:16 | 3.6225 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.735 | 0
452956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:36 | 2017-10-04 17:48 | 0.20083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20083 | 0 | 0
452960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:47 | 2017-10-04 20:28 | 2.6847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0
452963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN55 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:51 | 2017-10-04 20:43 | 2.8742 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 80.4767 | 0 | 0
452971 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR6 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 17:58 | 2017-10-04 18:23 | 0.42083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
452977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK15 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:03 | 2017-10-04 19:16 | 1.2239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3433 | 0 | 0
452991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:19 | 2017-10-04 18:47 | 0.47583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47583 | 0 | 0
453002 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:30 | 2017-10-04 18:48 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29694
453006 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:34 | 2017-10-04 19:36 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0306
453011 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:43 | 2017-10-04 21:05 | 2.3689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4756 | 0 | 0
453012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:44 | 2017-10-04 20:53 | 2.1464 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 264.0058 | 0 | 0
453014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:44 | 2017-10-04 19:38 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89917 | 0 | 0
453017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 18:49 | 2017-10-04 19:22 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
453024 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MISAFIRLI TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:01 | 2017-10-04 20:05 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5367
453025 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:01 | 2017-10-04 20:33 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461
453031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:05 | 2017-10-04 21:29 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0
453032 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:07 | 2017-10-04 21:27 | 2.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3358 | 0 | 0
453034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:07 | 2017-10-04 20:46 | 1.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 0
453037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:13 | 2017-10-04 21:33 | 2.3253 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2769 | 0 | 0
453046 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-KAYMAKLI FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:30 | 2017-10-04 20:52 | 1.3642 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 15.0058 | 237.365
453048 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:34 | 2017-10-04 20:03 | 0.47861 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 38.7675 | 0 | 0
453055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:51 | 2017-10-04 23:37 | 3.7631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.9197 | 0 | 0
453059 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:56 | 2017-10-04 20:37 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68028
453060 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞIKOK:YILANLI KOK KOKCikis:YILANLI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:57 | 2017-10-04 22:00 | 2.06 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 105.06 | 0
453061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 19:57 | 2017-10-04 21:33 | 1.5936 | 8 | 1946 | 486 | 2217 | 12.7489 | 3101.1672 | 774.495 | 3533.0358
453070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:YAMAN KONFEKSİYON | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-04 20:30 | 2017-10-04 22:03 | 1.5503 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.7039
453074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK11 TR TRCikis:GÜNEY BATI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 20:32 | 2017-10-04 22:20 | 1.8053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 0
453075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİIM:NIGDE IM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 20:30 | 2017-10-04 21:42 | 1.2031 | 46 | 48977 | 66 | 4250 | 55.3406 | 58922.0519 | 79.4017 | 5112.9861
453088 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY9 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 21:49 | 2017-10-04 22:13 | 0.40111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40111 | 0 | 0
453089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİKOK:TR 2-19TR:TR 2-19 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 21:53 | 2017-10-04 22:35 | 0.70444 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 212.0378 | 0 | 0
453094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-04 21:59 | 2017-10-04 22:16 | 0.28917 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 6.6508 | 0 | 0.57833
453106 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 00:19 | 2017-10-05 00:44 | 0.41806 | 0 | 122 | 0 | 10 | 0 | 51.0028 | 0 | 4.1806
453110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 01:40 | 2017-10-05 02:25 | 0.75083 | 0 | 0 | 54 | 948 | 0 | 0 | 40.545 | 711.79
453111 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİKOK:ORGENERALTURAL2 TR KOKCikis:ORGENERALTURAL2 TR-O.TURAL5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 01:58 | 2017-10-05 02:28 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 2438 | 0 | 0 | 0 | 1233.2217
453112 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİKOK:ALAVARDI 7 KOKCikis:ALAVARDI 7-SÜLEYMANŞAH4 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 01:58 | 2017-10-05 02:27 | 0.47972 | 0 | 470 | 1 | 967 | 0 | 225.4694 | 0.47972 | 463.8914
453113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞIKOK:DUMLUPINAR1 TR KOKCikis:DUMLUPINAR1 TR-DUMLUPINAR 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 01:59 | 2017-10-05 03:41 | 1.7006 | 1 | 1314 | 0 | 0 | 1.7006 | 2234.53 | 0 | 0
453115 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 02:54 | 2017-10-05 08:51 | 5.9475 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 3467.3925 | 5.9475 | 190.32
453120 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 05:23 | 2017-10-05 06:39 | 1.2642 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 206.0592 | 0 | 0
453121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 06:20 | 2017-10-05 08:01 | 1.6806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0
453122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 06:41 | 2017-10-05 10:19 | 3.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6314
453126 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞIKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-HATUNSARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 06:53 | 2017-10-05 14:17 | 7.3978 | 0 | 363 | 5 | 18 | 0 | 2685.3933 | 36.9889 | 133.16
453127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 07:09 | 2017-10-05 07:33 | 0.38722 | 1 | 541 | 16 | 5 | 0.38722 | 209.4872 | 6.1956 | 1.9361
453128 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 07:11 | 2017-10-05 08:14 | 1.0422 | 1 | 1319 | 11 | 149 | 1.0422 | 1374.6911 | 11.4644 | 155.2911
453132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞIKOK:60 EVLER TRTR:TARASCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 07:40 | 2017-10-05 08:10 | 0.50472 | 0 | 68 | 0 | 676 | 0 | 34.3211 | 0 | 341.1922
453158 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-MARANGOZLAR SANAYİ S2 ÇIKIŞIKOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:24 | 2017-10-05 09:02 | 0.63278 | 0 | 2202 | 2 | 84 | 0 | 1393.3767 | 1.2656 | 53.1533
453159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİKOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:26 | 2017-10-05 08:59 | 0.55444 | 0 | 0 | 23 | 940 | 0 | 0 | 12.7522 | 521.1778
453161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:KÖMÜRCÜ KÖK KOKCikis:KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ-ALIÇLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:28 | 2017-10-05 10:24 | 1.9197 | 0 | 0 | 8 | 429 | 0 | 0 | 15.3578 | 823.5608
453162 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:31 | 2017-10-05 10:05 | 1.57 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 149.15 | 0 | 0
453164 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:32 | 2017-10-05 10:20 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
453169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:40 | 2017-10-05 10:33 | 1.8753 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.8797 | 0 | 0
453170 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞIKOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:42 | 2017-10-05 10:09 | 1.4464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7856 | 0
453171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:42 | 2017-10-05 10:08 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 155.6581
453173 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-19A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:45 | 2017-10-05 09:44 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0
453174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:45 | 2017-10-05 09:55 | 1.1514 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.3903 | 0 | 0
453177 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 08:46 | 2017-10-05 13:40 | 4.8928 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 484.385
453179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 08:48 | 2017-10-05 13:42 | 4.9072 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 211.0106 | 0 | 0
453182 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:47 | 2017-10-05 09:36 | 0.80611 | 0 | 0 | 92 | 21 | 0 | 0 | 74.1622 | 16.9283
453188 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:51 | 2017-10-05 10:53 | 2.0292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0583 | 0 | 0
453189 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 08:51 | 2017-10-05 10:44 | 1.8808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8808 | 0 | 0
453193 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:ÇÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 08:57 | 2017-10-05 13:59 | 5.0394 | 0 | 0 | 21 | 465 | 0 | 0 | 105.8283 | 2343.3417
453195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİKOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 14:04 | 5.0667 | 0 | 0 | 26 | 276 | 0 | 0 | 131.7333 | 1398.4
453196 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:01 | 2017-10-05 17:22 | 8.3558 | 2 | 1628 | 38 | 3546 | 16.7117 | 13603.2967 | 317.5217 | 29629.785
453197 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2KOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:01 | 2017-10-05 18:28 | 9.4472 | 0 | 717 | 1 | 18 | 0 | 6773.6583 | 9.4472 | 170.05
453198 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:01 | 2017-10-05 13:10 | 4.1458 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 252.8958 | 0 | 29.0208
453199 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞIKOK:AGILONU KOK KOKCikis:AGILONU KOK-BARUTKAVURAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 17:17 | 8.2475 | 0 | 0 | 6 | 173 | 0 | 0 | 49.485 | 1426.8175
453200 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:SAZAK1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 13:55 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 166.0428
453201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 15:43 | 6.6919 | 15 | 4944 | 4 | 355 | 100.3792 | 33084.9733 | 26.7678 | 2375.6403
453202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F16-CUMHURİYET FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞIKOK:DUMLUPINAR1 TR KOKCikis:DUMLUPINAR1 TR-DUMLUPINAR 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 11:56 | 2.905 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 755.3 | 0 | 0
453203 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 12:20 | 3.3039 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 376.6433 | 0 | 0
453204 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:03 | 2017-10-05 14:10 | 5.1286 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 333.3597
453205 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞIKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:01 | 2017-10-05 15:25 | 6.3933 | 0 | 1 | 36 | 16 | 0 | 6.3933 | 230.16 | 102.2933
453206 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:03 | 2017-10-05 14:02 | 4.9897 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.9383
453207 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:03 | 2017-10-05 14:32 | 5.4836 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 87.7378
453208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-SANCAK13 TR ÇIKIŞIKOK:SANCAK13 TR KOKCikis:SANCAK13 TR - SANCAK11 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 12:30 | 3.4747 | 0 | 2162 | 0 | 0 | 0 | 7512.3494 | 0 | 0
453209 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 36 TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:02 | 2017-10-05 18:24 | 9.3597 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 196.5542
453210 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:03 | 2017-10-05 14:40 | 5.6214 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 258.5839 | 0
453212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR13 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:03 | 2017-10-05 13:18 | 4.25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21.25 | 0 | 4.25
453217 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:05 | 2017-10-05 13:19 | 4.2372 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.0839 | 0 | 0
453219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:06 | 2017-10-05 15:17 | 6.1781 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185.3417
453220 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:06 | 2017-10-05 12:21 | 3.2394 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77.7467 | 0 | 0
453222 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:OZYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:06 | 2017-10-05 11:39 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 292.4194
453225 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:KAVLAKTEPE ÖZEL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:04 | 2017-10-05 10:14 | 1.1656 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 20.98 | 461.56
453226 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:09 | 2017-10-05 15:12 | 6.0522 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 338.9244
453227 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:11 | 2017-10-05 13:08 | 3.9464 | 0 | 110 | 0 | 3 | 0 | 434.1028 | 0 | 11.8392
453228 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:11 | 2017-10-05 09:35 | 0.39444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0 | 0
453229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-45 ÇIKIŞIKOK:TR3-45 SANAYI-1 KOKCikis:TR3-45 / TR3-46 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:12 | 2017-10-05 09:31 | 0.31139 | 0 | 139 | 21 | 912 | 0 | 43.2831 | 6.5392 | 283.9867
453231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:14 | 2017-10-05 14:19 | 5.0958 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1452.3125 | 0 | 0
453232 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:PORSUK ALANBAHCE KOK KOKCikis:GÜMÜŞ MONOBLOK - DARBOĞAZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:14 | 2017-10-05 09:55 | 0.68917 | 0 | 0 | 19 | 3947 | 0 | 0 | 13.0942 | 2720.1408
453239 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YILDIZOGLU TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:14 | 2017-10-05 11:58 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
453244 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI GİRİŞ KÖK KOKCikis:KOZANLI GİRİŞ KÖK-KOZANLI ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:21 | 2017-10-05 12:55 | 3.5603 | 2 | 190 | 0 | 0 | 7.1206 | 676.4528 | 0 | 0
453246 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİKOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:24 | 2017-10-05 11:06 | 1.6997 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.7906 | 0
453252 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:30 | 2017-10-05 15:19 | 5.8142 | 0 | 0 | 8 | 86 | 0 | 0 | 46.5133 | 500.0183
453253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:30 | 2017-10-05 13:45 | 4.2486 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 293.1542 | 0 | 4.2486
453255 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:32 | 2017-10-05 11:47 | 2.2431 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 118.8819 | 0 | 0
453261 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİTR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:35 | 2017-10-05 10:34 | 0.97194 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1.9439 | 190.5011
453267 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİKOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - EMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:39 | 2017-10-05 10:56 | 1.2894 | 1 | 29 | 6 | 21 | 1.2894 | 37.3939 | 7.7367 | 27.0783
453268 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:38 | 2017-10-05 12:06 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 0
453269 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:41 | 2017-10-05 10:26 | 0.74639 | 48 | 2 | 412 | 14 | 35.8267 | 1.4928 | 307.5122 | 10.4494
453273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:45 | 2017-10-05 14:49 | 5.0678 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 70.9489 | 0 | 10.1356
453276 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:46 | 2017-10-05 10:31 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74833
453279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:50 | 2017-10-05 15:11 | 5.3456 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 807.1789
453280 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:52 | 2017-10-05 10:52 | 0.99417 | 5 | 0 | 442 | 1249 | 4.9708 | 0 | 439.4217 | 1241.7142
453281 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:53 | 2017-10-05 20:55 | 11.0367 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.1833 | 0
453282 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:55 | 2017-10-05 12:24 | 2.4822 | 3 | 14 | 87 | 324 | 7.4467 | 34.7511 | 215.9533 | 804.24
453284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 09:57 | 2017-10-05 13:01 | 3.06 | 3 | 10 | 137 | 178 | 9.18 | 30.6 | 419.22 | 544.68
453287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:H KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 10:48 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 89.1392
453288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis:AKHUYUK CILLER YENI KOK-RECEP ÇALIŞKAN ÇIKIŞI TR:ÜNAL KOCAĞİL | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 10:23 | 0.38139 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.5347 | 0
453289 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DMKOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:00 | 2017-10-05 11:19 | 1.3208 | 5 | 251 | 1 | 14 | 6.6042 | 331.5292 | 1.3208 | 18.4917
453291 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:02 | 2017-10-05 14:52 | 4.8325 | 2 | 807 | 9 | 10 | 9.665 | 3899.8275 | 43.4925 | 48.325
453292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:CUKURCA KOK KOKCikis:CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:05 | 2017-10-05 10:30 | 0.43111 | 0 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 6.8978 | 21.9867
453296 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİKOK:CAKILLAR KOK KOKCikis:CAKILLAR KOK-ÇAKILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:06 | 2017-10-05 11:26 | 1.3403 | 0 | 1018 | 0 | 16 | 0 | 1364.4028 | 0 | 21.4444
453297 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:08 | 2017-10-05 12:14 | 2.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0
453298 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:09 | 2017-10-05 11:16 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 0
453299 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:10 | 2017-10-05 11:27 | 1.2875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | 0
453306 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KASABA-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:18 | 2017-10-05 12:50 | 2.5406 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 40.6489 | 0 | 2.5406
453313 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:23 | 2017-10-05 13:41 | 3.2986 | 0 | 0 | 5 | 65 | 0 | 0 | 16.4931 | 214.4097
453317 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:24 | 2017-10-05 11:44 | 1.3319 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.3194
453319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:25 | 2017-10-05 13:05 | 2.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6664 | 0 | 0
453331 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:ESMEKAYA 1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:30 | 2017-10-05 11:29 | 0.97389 | 0 | 0 | 31 | 130 | 0 | 0 | 30.1906 | 126.6056
453335 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:32 | 2017-10-05 11:38 | 1.1008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.605 | 0
453353 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR55 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:46 | 2017-10-05 12:00 | 1.2364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.5458
453357 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 10:49 | 2017-10-05 14:46 | 3.9542 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 205.6167 | 0 | 3.9542
453366 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:53 | 2017-10-05 13:45 | 2.8642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4567 | 0 | 0
453389 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:03 | 2017-10-05 14:08 | 3.0744 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 52.2656 | 0 | 30.7444
453392 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKERYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 11:07 | 2017-10-05 15:01 | 3.8994 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 140.38
453394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM06 TR01 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:07 | 2017-10-05 13:20 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2181
453395 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY9 TR KOKCikis:TUZKOY9 TR - TUZKOY10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:08 | 2017-10-05 19:04 | 7.9314 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 578.9914 | 39.6569 | 0
453404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:14 | 2017-10-05 16:15 | 5.0144 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.2456 | 0 | 0
453407 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 10:24 | 2017-10-05 11:37 | 1.2247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4494
453409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:19 | 2017-10-05 12:58 | 1.6506 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 178.26
453410 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI TR:SALURYAVSAN TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:20 | 2017-10-05 14:16 | 2.9303 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5119
453415 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-AYKENT DM A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:29 | 2017-10-05 12:47 | 1.2956 | 9 | 6 | 0 | 0 | 11.66 | 7.7733 | 0 | 0
453422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 11:32 | 2017-10-05 13:46 | 2.2308 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 156.1583 | 0 | 0
453428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:38 | 2017-10-05 13:09 | 1.5211 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 47.1544 | 0 | 4.5633
453435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:46 | 2017-10-05 18:55 | 7.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1581
453437 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:AFYON YOLU TR5 KOKCikis:AFYON YOLU TR5-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:48 | 2017-10-05 15:42 | 3.9039 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 35.135 | 42.9428
453449 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:39 | 2017-10-05 13:36 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 136.9667
453450 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:59 | 2017-10-05 21:31 | 9.5356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5356 | 0
453451 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞIKOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:59 | 2017-10-05 13:55 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.6817
453453 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 12:03 | 2017-10-05 18:49 | 6.7783 | 0 | 0 | 54 | 878 | 0 | 0 | 366.03 | 5951.3767
453458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:06 | 2017-10-05 13:50 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 145.46
453465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHSAP DOGRAMACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:00 | 2017-10-05 14:30 | 2.4983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.4717 | 0 | 0
453470 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GONEN1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:09 | 2017-10-05 17:53 | 5.7389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7389
453471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:14 | 2017-10-05 13:46 | 1.5253 | 23 | 1802 | 109 | 2809 | 35.0814 | 2748.5506 | 166.2553 | 4284.5053
453480 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞIKOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:27 | 2017-10-05 15:58 | 3.5222 | 10 | 0 | 78 | 1 | 35.2222 | 0 | 274.7333 | 3.5222
453482 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:YAPILCAN KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:31 | 2017-10-05 20:21 | 7.8453 | 61 | 6766 | 693 | 331 | 478.5619 | 53081.1494 | 5436.7775 | 2596.7869
453484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - ÖZLÜCE KÖYÜ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:34 | 2017-10-05 15:18 | 2.7294 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.6711 | 0
453487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:40 | 2017-10-05 17:09 | 4.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4947 | 0 | 0
453492 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:48 | 2017-10-05 14:37 | 1.8283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8283
453500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 12:57 | 2017-10-05 13:16 | 0.3225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
453502 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:00 | 2017-10-05 17:08 | 4.1339 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 243.8994 | 0 | 28.9372
453503 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:03 | 2017-10-05 17:57 | 4.8994 | 1 | 494 | 0 | 12 | 4.8994 | 2420.3256 | 0 | 58.7933
453504 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:04 | 2017-10-05 13:46 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8
453507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:06 | 2017-10-05 15:42 | 2.5964 | 0 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 3100.0883 | 0 | 0
453508 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS16 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:08 | 2017-10-05 15:36 | 2.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 0 | 0
453509 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:12 | 2017-10-05 16:10 | 2.9744 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 20.8211 | 0 | 17.8467
453510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60501 ÇIKIŞIKOK:TR 60503 KOKCikis:TR 60503 - TR 60502 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:12 | 2017-10-05 16:38 | 3.4364 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 2797.2206
453511 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:13 | 2017-10-05 16:10 | 2.9428 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 138.3106 | 0 | 0
453512 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOMISINI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:16 | 2017-10-05 17:52 | 4.5953 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 638.7436
453515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİKOK:BEYSEHIR TR 26 KOKCikis:BEYSEHIR TR 26-BEYŞEHİR TR-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:18 | 2017-10-05 13:50 | 0.5375 | 3 | 3633 | 7 | 91 | 1.6125 | 1952.7375 | 3.7625 | 48.9125
453516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC15 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:20 | 2017-10-05 13:34 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23806
453527 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MAHMUDIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:28 | 2017-10-05 15:28 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.005
453531 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR5 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:32 | 2017-10-05 14:43 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4822
453533 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:42 | 2017-10-05 16:04 | 2.3828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3828
453534 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:43 | 2017-10-05 17:02 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 328.405
453535 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:44 | 2017-10-05 15:58 | 2.2286 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 51.2581
453536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F4 HİLTON DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis:DM5-YAZIR62 TR ÇIKIŞITR:YAZIR63 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 13:44 | 2017-10-05 16:21 | 2.6092 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 240.0433 | 0 | 0
453542 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:52 | 2017-10-05 16:00 | 2.1208 | 0 | 0 | 61 | 336 | 0 | 0 | 129.3708 | 712.6
453543 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:SAKIROGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:52 | 2017-10-05 15:49 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9475
453549 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 13:59 | 2017-10-05 17:37 | 3.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0
453550 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:01 | 2017-10-05 15:03 | 1.0258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0258 | 0 | 0
453552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:02 | 2017-10-05 14:56 | 0.9025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.3425 | 0 | 0
453554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:01 | 2017-10-05 14:34 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55417
453557 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SUKRAN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 14:05 | 2017-10-05 16:03 | 1.9744 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 25.6678 | 0 | 3.9489
453558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 14:05 | 2017-10-05 15:53 | 1.7928 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 51.9906 | 0 | 7.1711
453562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:08 | 2017-10-05 14:16 | 0.13361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13361 | 0 | 0
453570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TMDM:BEYSEHIR YENI DMKOK:BEYSEHIR TR 26TR:BEYSEHIR TR 34 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:16 | 2017-10-05 16:35 | 2.3219 | 3 | 3633 | 7 | 91 | 6.9658 | 8435.6242 | 16.2536 | 211.2969
453577 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-B (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:25 | 2017-10-05 15:50 | 1.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4203 | 0 | 0
453578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:25 | 2017-10-05 15:20 | 0.91806 | 0 | 642 | 15 | 163 | 0 | 589.3917 | 13.7708 | 149.6431
453582 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:27 | 2017-10-05 18:55 | 4.4631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8522 | 0 | 0
453584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:30 | 2017-10-05 14:53 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0
453588 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:37 | 2017-10-05 15:15 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611
453591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:37 | 2017-10-05 16:36 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9903 | 0 | 0
453592 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİTR:OMER ERDOGAN | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:40 | 2017-10-05 15:44 | 1.0617 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 0
453596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİKOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:47 | 2017-10-05 15:27 | 0.6725 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7425 | 0
453600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TARLA1 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:51 | 2017-10-05 17:19 | 2.4658 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 66.5775 | 0 | 0
453601 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:52 | 2017-10-05 17:22 | 2.5044 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 45.08 | 991.76
453607 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞIKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 15:00 | 2017-10-05 15:29 | 0.47722 | 0 | 1 | 36 | 16 | 0 | 0.47722 | 17.18 | 7.6356
453612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:03 | 2017-10-05 17:39 | 2.5958 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 106.4292 | 353.0333
453614 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI TR:ALI KOKER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:05 | 2017-10-05 15:16 | 0.19111 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.6756 | 0
453616 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:05 | 2017-10-05 17:37 | 2.5222 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 103.4111 | 343.0222
453621 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:08 | 2017-10-05 17:41 | 2.5519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6558 | 0 | 0
453622 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-REİS ÇIKIŞITR:REIS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:11 | 2017-10-05 15:56 | 0.75722 | 0 | 582 | 0 | 3 | 0 | 440.7033 | 0 | 2.2717
453626 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:15 | 2017-10-05 17:19 | 2.0664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1992 | 0 | 0
453627 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:16 | 2017-10-05 17:41 | 2.4103 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 1405.1919 | 2.4103 | 77.1289
453628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:16 | 2017-10-05 18:38 | 3.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3747 | 0 | 0
453629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:EDİKLİ KÖK KOKCikis:SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:16 | 2017-10-05 16:19 | 1.0461 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 24.0606 | 3.1383
453632 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-110 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:16 | 2017-10-05 18:41 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4297
453637 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİKOK:BEYSEHIR TR 26 KOKCikis:BEYSEHIR TR 26-BEYŞEHİR TR-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:23 | 2017-10-05 15:44 | 0.36028 | 3 | 3633 | 7 | 91 | 1.0808 | 1308.8892 | 2.5219 | 32.7853
453638 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:25 | 2017-10-05 17:52 | 2.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0
453643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:31 | 2017-10-05 17:19 | 1.8033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0
453649 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:32 | 2017-10-05 16:08 | 0.59444 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9444
453651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-05 15:40 | 2017-10-05 17:13 | 1.5583 | 14 | 3500 | 3 | 70 | 21.8167 | 5454.1667 | 4.675 | 109.0833
453653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-33 GUZLER REGULATORU TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:42 | 2017-10-05 17:11 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 134.68
453654 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:06 | 2017-10-05 17:30 | 2.4022 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 98.4911 | 326.7022
453659 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR67 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:43 | 2017-10-05 16:15 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.5867
453664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:49 | 2017-10-05 17:24 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.0694
453667 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:53 | 2017-10-05 17:08 | 1.25 | 0 | 0 | 27 | 1451 | 0 | 0 | 33.75 | 1813.75
453668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 15:51 | 2017-10-05 18:52 | 3.0208 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2917 | 0 | 0
453677 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 09:00 | 2017-10-05 20:20 | 11.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3358 | 0 | 0
453682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30807 TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:08 | 2017-10-05 17:09 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2903
453684 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:06 | 2017-10-05 16:26 | 0.33361 | 8 | 482 | 414 | 546 | 2.6689 | 160.8006 | 138.115 | 182.1517
453698 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:26 | 2017-10-05 19:13 | 2.7744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7744
453715 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:41 | 2017-10-05 17:16 | 0.57167 | 0 | 0 | 10 | 243 | 0 | 0 | 5.7167 | 138.915
453720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:44 | 2017-10-05 18:40 | 1.9392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 | 0
453723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:YUKSECIK KOK KOKCikis:YUKSECIK KOK-YUKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:46 | 2017-10-05 17:39 | 0.88222 | 0 | 0 | 10 | 188 | 0 | 0 | 8.8222 | 165.8578
453724 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:47 | 2017-10-05 17:44 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94222
453727 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİKOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 16:53 | 2017-10-05 17:32 | 0.64306 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 5.7875 | 349.8222
453731 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:01 | 2017-10-05 18:35 | 1.5672 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1.5672 | 0 | 23.5083 | 0
453732 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:00 | 2017-10-05 17:24 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40778
453740 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TIPI MH CAMI TR 2.12 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:06 | 2017-10-05 18:40 | 1.5592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592 | 0 | 0
453742 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:GORE SULAMA KOK(35) KOKCikis:GÖRE SULAMA KÖK(35) - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:03 | 2017-10-05 19:17 | 2.2233 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.5733 | 0
453743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:09 | 2017-10-05 18:54 | 1.7536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2608 | 0 | 0
453746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:08 | 2017-10-05 20:40 | 3.5278 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0
453750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:15 | 2017-10-05 18:46 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0
453753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:10 | 2017-10-05 18:39 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4761
453756 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-ÖZLÜCE ÇIKIŞIKOK:OZLUCE KOK KOKCikis:ÖZLÜCE KÖK - ÖZLÜCE KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:19 | 2017-10-05 18:04 | 0.74389 | 0 | 0 | 32 | 433 | 0 | 0 | 23.8044 | 322.1039
453759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:10 | 2017-10-05 20:08 | 2.9719 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 41.6072 | 104.0181
453767 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİKOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:25 | 2017-10-05 18:39 | 1.2492 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 109.9267 | 119.92
453768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:23 | 2017-10-05 18:37 | 1.2225 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 53.79 | 0 | 0
453770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:25 | 2017-10-05 19:33 | 2.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286 | 0 | 0
453771 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:28 | 2017-10-05 19:28 | 1.9961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9961 | 0 | 0
453772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:30 | 2017-10-05 22:55 | 5.4242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4242
453774 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞIKOK:201 NOLU KOK KOKCikis:201 NOLU KÖK - 201 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:25 | 2017-10-05 19:27 | 2.0442 | 6 | 0 | 26 | 0 | 12.265 | 0 | 53.1483 | 0
453779 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:38 | 2017-10-05 19:33 | 1.9125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.5625 | 0 | 0
453781 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:39 | 2017-10-05 18:39 | 0.99222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
453783 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:TOKLUMEN TR-8 KOKCikis:TOKLUMEN TR-8-TOKLUMEN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:43 | 2017-10-05 19:21 | 1.6339 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 120.9078 | 0 | 3.2678
453788 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:46 | 2017-10-05 19:22 | 1.5958 | 0 | 0 | 2 | 285 | 0 | 0 | 3.1917 | 454.8125
453792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10 YER ALTI TRCikis:YAPI KREDİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:48 | 2017-10-05 18:25 | 0.61028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0514
453795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:51 | 2017-10-05 19:31 | 1.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6625 | 0 | 0
453800 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV)KOK:ORHANIYE RMU KOKCikis:ORHANIYE RMU-ALAN-BELKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 17:52 | 2017-10-05 20:01 | 2.1481 | 0 | 0 | 5 | 328 | 0 | 0 | 10.7403 | 704.5622
453802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 14:34 | 2017-10-05 18:47 | 4.2231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.5614 | 0 | 0
453818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:06 | 2017-10-05 22:34 | 4.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4675 | 0 | 0
453819 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:11 | 2017-10-05 19:26 | 1.2425 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 0 | 0
453822 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖLCÜK MAH. TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:12 | 2017-10-05 18:59 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1292
453824 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:26 | 2017-10-05 21:28 | 3.0211 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 39.2744 | 0 | 0
453832 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:24 | 2017-10-05 20:53 | 2.4769 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 64.4006 | 0 | 0
453834 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENISABANLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:28 | 2017-10-05 19:01 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.47
453847 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:40 | 2017-10-05 20:06 | 1.4303 | 2 | 641 | 39 | 723 | 2.8606 | 916.8081 | 55.7808 | 1034.0908
453852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:47 | 2017-10-05 20:54 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.5083
453858 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:57 | 2017-10-05 20:00 | 1.0439 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 64.7211
453866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:03 | 2017-10-05 19:41 | 0.63333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0
453876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜZÜMLÜ TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:14 | 2017-10-05 21:30 | 2.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2772 | 0 | 0
453888 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:33 | 2017-10-05 19:58 | 0.40944 | 0 | 96 | 68 | 650 | 0 | 39.3067 | 27.8422 | 266.1389
453896 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-31 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:50 | 2017-10-05 20:41 | 0.84889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 36.5022 | 0 | 0
453897 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:58 | 2017-10-05 21:20 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3547
453898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 19:59 | 2017-10-05 20:55 | 0.93361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7344 | 0 | 0
453899 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:02 | 2017-10-05 21:20 | 1.2956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0
453900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:04 | 2017-10-05 22:29 | 2.4189 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 0
453909 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 18:36 | 2017-10-05 21:24 | 2.8083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.425
453910 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:31 | 2017-10-05 21:40 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0
453911 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C2 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:32 | 2017-10-05 21:30 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
453915 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİKOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:46 | 2017-10-05 21:22 | 0.60583 | 10 | 0 | 78 | 1 | 6.0583 | 0 | 47.255 | 0.60583
453916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:47 | 2017-10-05 21:39 | 0.86778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5456 | 0 | 0
453934 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 21:34 | 2017-10-05 22:58 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
453935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 21:51 | 2017-10-05 23:45 | 1.9003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9003
453937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR59 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 22:02 | 2017-10-05 22:48 | 0.76278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9672 | 0 | 0
453942 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 22:04 | 2017-10-06 00:46 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7017
453949 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 23:41 | 2017-10-05 23:59 | 0.305 | 0 | 1541 | 1 | 493 | 0 | 470.005 | 0.305 | 150.365
453950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 | 2017-10-06 03:13 | 3.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2228 | 0 | 0
453958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOBILYACILAR1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 00:25 | 2017-10-06 02:02 | 1.6125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.225 | 0 | 0
453963 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİIM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-ALAVARDI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 02:02 | 2017-10-06 02:25 | 0.37667 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 182.3067
453964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİIM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-SELÇUK 1 ÇIKIŞI 15,8 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 02:03 | 2017-10-06 05:04 | 3.0158 | 0 | 2656 | 0 | 0 | 0 | 8010.0533 | 0 | 0
453970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 04:09 | 2017-10-06 06:25 | 2.2731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2731
453972 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞIKOK:OZKONAK1 TR KOKCikis:OZKONAK1 TR-ÖZKONAK TR8 - 20 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 06:18 | 2017-10-06 08:01 | 1.7108 | 1 | 862 | 1 | 9 | 1.7108 | 1474.7383 | 1.7108 | 15.3975
453973 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:13 | 2017-10-06 09:27 | 2.2253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2253
453976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-SANCAK13 TR ÇIKIŞIKOK:SANCAK11 TR KOKCikis:SANCAK11 TR - SANCAK67 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:21 | 2017-10-06 09:55 | 2.565 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 995.22 | 0 | 0
453977 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:OTOGAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:23 | 2017-10-06 08:51 | 1.46 | 0 | 0 | 3 | 3373 | 0 | 0 | 4.38 | 4924.58
453978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:MOLLALAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 02:24 | 2017-10-06 09:38 | 7.2347 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.8167
453980 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞIKOK:TİL KOK KOKCikis:TİL KÖK - MAZI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:14 | 2017-10-06 09:08 | 1.8939 | 0 | 0 | 22 | 139 | 0 | 0 | 41.6656 | 263.2506
453981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:34 | 2017-10-06 08:01 | 0.45222 | 0 | 932 | 0 | 116 | 0 | 421.4711 | 0 | 52.4578
453985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:56 | 2017-10-06 10:36 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6761
453989 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:04 | 2017-10-06 09:21 | 1.2772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2772 | 0 | 0
453991 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:08 | 2017-10-06 11:25 | 3.2822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8467
453993 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 07:58 | 2017-10-06 08:41 | 0.72361 | 0 | 0 | 146 | 6271 | 0 | 0 | 105.6472 | 4537.7653
454001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:17 | 2017-10-06 08:45 | 0.47278 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.4556 | 0
454005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:23 | 2017-10-06 08:49 | 0.42889 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.5778 | 0
454009 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:24 | 2017-10-06 11:54 | 3.4889 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 279.1111 | 0 | 0
454010 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:32 | 2017-10-06 13:44 | 5.2028 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 0 | 15.6083 | 2726.2556
454014 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:36 | 2017-10-06 10:09 | 1.5553 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 12.4422 | 1.5553
454017 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:32 | 2017-10-06 09:11 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.0756
454023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:46 | 2017-10-06 09:25 | 0.64806 | 3 | 10 | 137 | 178 | 1.9442 | 6.4806 | 88.7836 | 115.3539
454027 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:51 | 2017-10-06 14:04 | 5.2231 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 36.5614 | 0 | 94.015
454028 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 08:47 | 2017-10-06 12:02 | 3.2517 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 0
454033 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:57 | 2017-10-06 10:37 | 1.6736 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7153
454034 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:57 | 2017-10-06 12:03 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.2167
454035 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:57 | 2017-10-06 13:53 | 4.9408 | 0 | 0 | 21 | 465 | 0 | 0 | 103.7575 | 2297.4875
454036 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:57 | 2017-10-06 10:33 | 1.6075 | 0 | 0 | 87 | 376 | 0 | 0 | 139.8525 | 604.42
454039 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 12:35 | 3.5847 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 78.8639 | 0 | 0
454040 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 12:05 | 3.0825 | 0 | 138 | 0 | 8 | 0 | 425.385 | 0 | 24.66
454041 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 12:36 | 3.6011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6067
454042 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 12:37 | 3.6158 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 235.0292
454043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİIM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-SELÇUK 1 ÇIKIŞI 15,8 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:01 | 2017-10-06 12:15 | 3.2386 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1000.7308 | 0 | 0
454046 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:F-P Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:00 | 2017-10-06 09:19 | 0.30889 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 41.0822 | 0 | 0
454047 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİKOK:ATATURK MAH. KOK KOKCikis:ATATURK MAH. KOK-ATATÜRK MAH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:01 | 2017-10-06 13:36 | 4.5756 | 0 | 0 | 26 | 276 | 0 | 0 | 118.9644 | 1262.8533
454048 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:01 | 2017-10-06 13:27 | 4.4286 | 0 | 0 | 95 | 9 | 0 | 0 | 420.7181 | 39.8575
454049 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİKOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:02 | 2017-10-06 11:53 | 2.8578 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 40.0089 | 11.4311
454050 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:03 | 2017-10-06 12:19 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 265.3875
454054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis:EREGLI1600 DM-TR1690 ÇIKIŞIKOK:EREGLI1690 TR KOKCikis:EREGLI1690 TR-TR1550 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:05 | 2017-10-06 11:22 | 2.2825 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 2357.8225 | 0 | 0
454059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-BOTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:28 | 2017-10-09 19:43 | 2.2422 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 165.9244 | 0
454060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:08 | 2017-10-06 10:29 | 1.3583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0
454063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI TR:CATINYAYLA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:11 | 2017-10-06 12:03 | 2.8717 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 671.97
454064 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AGACOREN TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:11 | 2017-10-06 10:40 | 1.4769 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 230.4033 | 0 | 5.9078
454066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:14 | 2017-10-06 12:31 | 3.2806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.6472 | 0 | 0
454069 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:16 | 2017-10-06 10:42 | 1.4303 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2908 | 0
454073 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:20 | 2017-10-06 09:50 | 0.50028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0
454076 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:26 | 2017-10-06 10:25 | 0.9875 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9125 | 0 | 0
454082 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOCU KOYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:30 | 2017-10-06 10:41 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742
454085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 09:32 | 2017-10-06 14:37 | 5.0817 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 406.5333
454095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:BULDUK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:40 | 2017-10-06 11:29 | 1.8081 | 0 | 63 | 3 | 1 | 0 | 113.9075 | 5.4242 | 1.8081
454098 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:42 | 2017-10-06 11:46 | 2.0692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0692 | 0 | 0
454104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞIKOK:OZKONAK20 TR KOKCikis:OZKONAK20 TR-ÖZKONAK TR20 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:47 | 2017-10-06 10:59 | 1.2006 | 1 | 813 | 1 | 8 | 1.2006 | 976.0517 | 1.2006 | 9.6044
454111 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI1 TR KOKCikis:ABUUSAGI1 TR - ABUUSAGI KÖYLER GRUBU GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:50 | 2017-10-06 15:32 | 5.7058 | 3 | 461 | 30 | 38 | 17.1175 | 2630.3892 | 171.175 | 216.8217
454118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:52 | 2017-10-06 10:22 | 0.49306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49306 | 0 | 0
454122 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 11:33 | 1.5494 | 0 | 88 | 6 | 325 | 0 | 136.3511 | 9.2967 | 503.5694
454123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:GÜMÜŞLER TR 6 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 6-ÖREN YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 14:16 | 4.2664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.8647
454125 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 15:39 | 5.6453 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 214.5206 | 0 | 0
454126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ULUMUHSINE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:00 | 2017-10-06 13:12 | 3.1942 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3.1942 | 0 | 22.3592
454127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:02 | 2017-10-06 15:18 | 5.2681 | 0 | 16 | 9 | 810 | 0 | 84.2889 | 47.4125 | 4267.125
454129 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞITR:ACIGOL ICME SUYU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:02 | 2017-10-06 14:29 | 4.4408 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 208.7192 | 0
454130 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY48 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:01 | 2017-10-06 14:15 | 4.2225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.445
454138 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞIKOK:SEFAKOY KOK KOKCikis:SEFAKOY KOK-TURSA TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:02 | 2017-10-06 15:52 | 5.8328 | 0 | 683 | 4 | 63 | 0 | 3983.7872 | 23.3311 | 367.465
454139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞIKOK:YAVSAN KOK KOKCikis:YAVSAN KOK-TEKNE ÇUKURU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:09 | 2017-10-06 11:09 | 0.99722 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9861 | 0
454141 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - AKYOKUŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 08:59 | 2017-10-06 10:59 | 1.9919 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111.5489
454144 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:10 | 2017-10-06 16:02 | 5.8736 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 299.5542
454163 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-FIDER1 CIKISKOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI TR:HDÇ ET VE SÜT ÜR. HAY.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:18 | 2017-10-06 10:38 | 0.32917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0
454164 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:19 | 2017-10-06 15:18 | 4.9783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9783
454165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:19 | 2017-10-06 11:05 | 0.77028 | 8 | 4597 | 0 | 9 | 6.1622 | 3540.9669 | 0 | 6.9325
454179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:25 | 2017-10-06 10:58 | 0.55417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.4208 | 0 | 0
454191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:30 | 2017-10-06 18:21 | 7.8569 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 109.9972 | 0 | 15.7139
454207 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKBELEN 1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:42 | 2017-10-06 11:47 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1589
454212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:49 | 2017-10-06 11:24 | 0.58472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58472 | 0 | 0
454216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 10:51 | 2017-10-06 12:30 | 1.6525 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.3125 | 0 | 0
454221 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞIKOK:SEFAKOY KOK KOKCikis:SEFAKOY KOK-TURSA TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 10:59 | 2017-10-06 15:50 | 4.8472 | 0 | 683 | 4 | 63 | 0 | 3310.6528 | 19.3889 | 305.375
454222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 11:00 | 2017-10-06 12:45 | 1.7558 | 0 | 119 | 0 | 12 | 0 | 208.9442 | 0 | 21.07
454225 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU93 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:02 | 2017-10-06 14:59 | 3.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9486 | 0 | 0
454228 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:ORGES KOK KOKCikis:ORGES KÖK YAZIHUYUK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 11:04 | 2017-10-06 18:52 | 7.7958 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 249.4667 | 0 | 7.7958
454232 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:BOGAZEVCI KOK KOKCikis:BOĞAZEVCİ KÖK-BOĞAZEVCİ TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:06 | 2017-10-06 12:40 | 1.5692 | 0 | 246 | 0 | 10 | 0 | 386.015 | 0 | 15.6917
454233 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİKOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:07 | 2017-10-06 12:28 | 1.3522 | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 73.02 | 60.85
454237 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER YANI TR 2.26 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:10 | 2017-10-06 11:41 | 0.51667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 53.7333 | 0 | 0
454242 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞIKOK:CAVUS KOK 2 KOKCikis:CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:14 | 2017-10-06 12:26 | 1.1844 | 0 | 0 | 12 | 370 | 0 | 0 | 14.2133 | 438.2444
454248 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1690 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 11:24 | 2017-10-06 12:55 | 1.5058 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 417.1158 | 0 | 0
454249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:26 | 2017-10-06 13:08 | 1.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6942 | 0 | 0
454255 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:32 | 2017-10-06 13:35 | 2.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0
454258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:32 | 2017-10-06 12:29 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
454264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:41 | 2017-10-06 12:25 | 0.73639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73639 | 0 | 0
454276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 11:54 | 2017-10-06 13:40 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 258.6228
454282 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR10 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:55 | 2017-10-06 14:28 | 2.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5461 | 0 | 0
454290 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 12:00 | 2017-10-06 17:07 | 5.1117 | 0 | 0 | 17 | 391 | 0 | 0 | 86.8983 | 1998.6617
454292 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞITR:KALECIK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 12:05 | 2017-10-06 17:03 | 4.9672 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 615.9356
454293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:46 | 2017-10-06 15:44 | 3.9744 | 3 | 8 | 171 | 1 | 11.9233 | 31.7956 | 679.63 | 3.9744
454296 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 59 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:07 | 2017-10-06 12:48 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1167
454303 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:AKARKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 12:22 | 2017-10-06 13:32 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 197.0258
454305 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:25 | 2017-10-06 17:30 | 5.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0797 | 0 | 0
454316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:29 | 2017-10-06 14:55 | 2.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4347 | 0 | 0
454321 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YESRIP TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:36 | 2017-10-06 13:50 | 1.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
454331 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR17 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:42 | 2017-10-06 16:52 | 4.165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.825
454333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:44 | 2017-10-06 15:58 | 3.2397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.315 | 0 | 0
454335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:48 | 2017-10-06 17:38 | 4.8283 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1417 | 0 | 0
454339 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:02 | 2017-10-06 17:00 | 3.9606 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91.0928
454340 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:01 | 2017-10-06 17:08 | 4.1083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8667 | 0 | 0
454344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:06 | 2017-10-06 16:14 | 3.1386 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 1519.0878 | 0 | 0
454346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:09 | 2017-10-06 17:14 | 4.0844 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 142.9556 | 0 | 0
454347 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:11 | 2017-10-06 14:56 | 1.7644 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 42.3467 | 0 | 1.7644
454348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:11 | 2017-10-06 14:47 | 1.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0 | 0
454351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:16 | 2017-10-06 13:50 | 0.57056 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 8.5583 | 93.0006
454353 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİTR:KARACASAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:20 | 2017-10-06 15:32 | 2.19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 0
454354 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:21 | 2017-10-06 13:28 | 0.12694 | 2 | 732 | 15 | 9 | 0.25389 | 92.9233 | 1.9042 | 1.1425
454360 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:18 | 2017-10-06 14:30 | 1.2056 | 5 | 2187 | 24 | 209 | 6.0278 | 2636.55 | 28.9333 | 251.9611
454364 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞIKOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:30 | 2017-10-06 18:28 | 4.9669 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 24.8347 | 377.4878
454365 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KOCAPINAR TR 1 TRCikis:İLKOKUL ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:31 | 2017-10-06 15:13 | 1.7069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7069
454369 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:34 | 2017-10-06 14:55 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511
454372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR17 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:31 | 2017-10-06 16:14 | 2.7061 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5306
454375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:38 | 2017-10-06 14:26 | 0.80028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80028 | 0 | 0
454377 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 11:32 | 2017-10-06 14:13 | 2.685 | 6 | 378 | 17 | 0 | 16.11 | 1014.93 | 45.645 | 0
454379 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:41 | 2017-10-06 15:14 | 1.5539 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3233 | 0
454380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:39 | 2017-10-06 15:40 | 2.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0
454385 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:46 | 2017-10-06 19:03 | 5.2697 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 0 | 15.8092 | 2761.3344
454388 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞIKOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:47 | 2017-10-06 17:12 | 3.4106 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 13.6422 | 1234.6211
454390 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:49 | 2017-10-06 18:04 | 4.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2408 | 0 | 0
454396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 13:59 | 2017-10-06 17:22 | 3.3797 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.2783
454401 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK50 TR TRCikis:KELEBEKLER VADİSİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:00 | 2017-10-06 15:18 | 1.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0
454406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:38 | 2017-10-06 16:03 | 1.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 0
454410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞIKOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 14:13 | 2017-10-06 15:20 | 1.1158 | 70 | 454 | 0 | 16 | 78.1083 | 506.5883 | 0 | 17.8533
454417 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİKOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:19 | 2017-10-06 16:51 | 2.5319 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 298.7694
454429 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:31 | 2017-10-06 15:06 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1783
454431 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:31 | 2017-10-06 14:47 | 0.26667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
454447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR121 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:41 | 2017-10-06 18:42 | 4.0239 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108.645
454448 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:CUKURCA KOK KOKCikis:CUKURCA KOK-YAVŞANÇUKURU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:49 | 2017-10-06 15:18 | 0.47194 | 0 | 0 | 16 | 51 | 0 | 0 | 7.5511 | 24.0692
454459 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:04 | 2017-10-06 15:50 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77444
454471 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:11 | 2017-10-06 17:24 | 2.2289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.7222 | 0 | 0
454488 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:32 | 2017-10-06 19:57 | 4.4278 | 0 | 0 | 6 | 458 | 0 | 0 | 26.5667 | 2027.9222
454489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 12:29 | 2017-10-06 17:38 | 5.1525 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 484.335
454490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:34 | 2017-10-06 18:09 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5947
454493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:37 | 2017-10-06 17:03 | 1.4394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 0
454496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞIKOK:CAVUS KOK 1 KOKCikis:CAVUS KOK 1-TOL - OĞLAKÇI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:24 | 2017-10-06 16:38 | 1.2353 | 0 | 0 | 12 | 370 | 0 | 0 | 14.8233 | 457.0528
454501 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:16 | 2017-10-06 16:04 | 1.8036 | 0 | 0 | 1 | 213 | 0 | 0 | 1.8036 | 384.1692
454503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:39 | 2017-10-06 16:52 | 1.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 | 0 | 0
454508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 4TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:04 | 2017-10-06 16:59 | 2.9144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.0589 | 0 | 0
454511 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:50 | 2017-10-06 17:25 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
454512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:54 | 2017-10-06 17:34 | 1.6603 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 132.8222 | 0 | 0
454513 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:50 | 2017-10-06 17:09 | 1.3133 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6267 | 0
454516 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 15:55 | 2017-10-06 16:38 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0
454526 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK11 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:06 | 2017-10-06 18:19 | 2.2108 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 66.325 | 0 | 11.0542
454531 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 21:07 | 2017-10-06 21:29 | 0.37028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028
454532 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL2 TR KOKCikis:ACIGOL2 TR-TR 3 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:09 | 2017-10-06 16:40 | 0.52333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.13
454533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:11 | 2017-10-06 21:00 | 4.8108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.595 | 0 | 0
454535 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:12 | 2017-10-06 17:01 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.3206
454538 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU41A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:13 | 2017-10-06 16:43 | 0.49778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.9378 | 0 | 0
454540 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:17 | 2017-10-06 18:18 | 2.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0247 | 0 | 0
454541 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:19 | 2017-10-06 18:14 | 1.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.925
454545 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS26 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:24 | 2017-10-06 17:52 | 1.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
454549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:28 | 2017-10-06 16:54 | 0.43944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43944 | 0 | 0
454551 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:31 | 2017-10-06 18:53 | 2.3678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7356 | 0 | 0
454554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:34 | 2017-10-06 18:07 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6844
454559 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 13:37 | 2017-10-06 17:46 | 4.1608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3217
454560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:40 | 2017-10-06 20:39 | 3.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9878 | 0 | 0
454563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:44 | 2017-10-06 17:25 | 0.67278 | 0 | 0 | 62 | 98 | 0 | 0 | 41.7122 | 65.9322
454568 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 16:48 | 2017-10-06 19:10 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1025
454597 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:07 | 2017-10-06 19:45 | 2.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2694 | 0 | 0
454601 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:11 | 2017-10-06 20:35 | 3.4081 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 146.5464
454602 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:12 | 2017-10-06 20:46 | 3.5556 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 24.8889 | 0 | 64
454606 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISPAKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:12 | 2017-10-06 18:30 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.4708
454615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİIM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-KOLANYACILAR 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:23 | 2017-10-06 18:55 | 1.5314 | 0 | 1386 | 0 | 18 | 0 | 2122.505 | 0 | 27.565
454617 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:26 | 2017-10-06 18:00 | 0.56833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0
454626 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:38 | 2017-10-06 18:05 | 0.44528 | 0 | 195 | 8 | 0 | 0 | 86.8292 | 3.5622 | 0
454635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:44 | 2017-10-06 18:34 | 0.82722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82722 | 0 | 0
454642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:51 | 2017-10-06 21:51 | 3.9978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9956 | 0 | 0
454650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 17:57 | 2017-10-06 19:43 | 1.7747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 115.3569 | 0 | 0
454654 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR3 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-06 18:02 | 2017-10-06 18:40 | 0.63694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7325
454659 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-10 KINDAM-3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:06 | 2017-10-06 18:48 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 31.1544
454660 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:07 | 2017-10-06 20:37 | 2.4919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4919
454661 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:10 | 2017-10-06 19:17 | 1.1064 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.2128 | 4.4256
454666 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:17 | 2017-10-06 19:14 | 0.93889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93889 | 0 | 0
454667 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:20 | 2017-10-06 20:41 | 2.3472 | 8 | 0 | 56 | 0 | 18.7778 | 0 | 131.4444 | 0
454672 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:24 | 2017-10-06 20:53 | 2.4867 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 208.88 | 0 | 0
454673 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:25 | 2017-10-07 01:06 | 6.6761 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.4656
454675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 09:39 | 2017-10-06 21:24 | 11.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7506 | 0 | 0
454677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:33 | 2017-10-06 19:12 | 0.65472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6189 | 0 | 0
454679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR08 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:33 | 2017-10-06 21:34 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 69.345
454686 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:CATMALI OBA KOK KOKCikis:CATMALI OBA KOK-ÇATMALIOBA-OKUMUŞLAR ÇIKIŞI TR:CATMALIOBA TR1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:34 | 2017-10-06 22:01 | 3.4553 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.8292
454704 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:42 | 2017-10-06 19:12 | 0.50806 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 77.7325 | 0 | 0
454709 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:44 | 2017-10-06 21:21 | 2.6181 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75.9236
454717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 18:52 | 2017-10-06 21:49 | 2.9439 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 264.95 | 0 | 0
454739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:24 | 2017-10-06 19:50 | 0.42639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42639
454741 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:29 | 2017-10-06 20:21 | 0.8625 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 58.65 | 0 | 0.8625
454745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:33 | 2017-10-06 20:46 | 1.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 0 | 0
454746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:39 | 2017-10-06 20:36 | 0.9575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8725 | 0 | 0
454749 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞIKOK:PATCI KOK KOKCikis:PATCI KOK-SAFFET SAMANCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:52 | 2017-10-06 21:20 | 1.46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0
454753 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 19:56 | 2017-10-06 21:16 | 1.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3356 | 0 | 0
454756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:00 | 2017-10-06 20:28 | 0.475 | 0 | 558 | 7 | 16 | 0 | 265.05 | 3.325 | 7.6
454760 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:15 | 2017-10-06 20:49 | 0.57722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57722 | 0 | 0
454763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:32 | 2017-10-06 21:54 | 1.3747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7494
454765 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:39 | 2017-10-06 21:41 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0328 | 0 | 0
454766 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:48 | 2017-10-06 22:08 | 1.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 | 0 | 0
454767 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 20:58 | 2017-10-06 21:51 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
454769 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 21:10 | 2017-10-06 22:45 | 1.5825 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0775
454775 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:YAVAŞLI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:YAVAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 21:38 | 2017-10-06 22:36 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 82.9422
454776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 21:45 | 2017-10-06 22:04 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 15.68
454779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİIM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 21:55 | 2017-10-06 23:55 | 1.9958 | 9 | 10680 | 13 | 762 | 17.9625 | 21315.5 | 25.9458 | 1520.825
454785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 23:05 | 2017-10-07 00:40 | 1.5889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1778 | 0 | 0
454789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY ) DMCikis:DM11-KIYAM TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 23:49 | 2017-10-07 00:45 | 0.93083 | 0 | 3623 | 0 | 2 | 0 | 3372.4092 | 0 | 1.8617
454791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - MEHMET AKİF 1 TR ÇIKIŞIKOK:ERENKOY6 TR KOKCikis:ERENKOY6 TR-AKINCILAR 5 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 02:00 | 2017-10-07 04:53 | 2.8861 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 1613.3361 | 0 | 0
454792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR58 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 02:21 | 2017-10-07 02:44 | 0.39139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39139
454793 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - BUHARA 14 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 03:10 | 2017-10-07 04:21 | 1.1783 | 5 | 18365 | 0 | 69 | 5.8917 | 21640.0917 | 0 | 81.305
454798 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:05 | 2017-10-07 07:44 | 0.65 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0
454799 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:08 | 2017-10-07 11:02 | 3.8933 | 23 | 1802 | 109 | 2853 | 89.5467 | 7015.7867 | 424.3733 | 11107.68
454802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:38 | 2017-10-07 09:08 | 1.5047 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 138.4344 | 0 | 0
454803 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:39 | 2017-10-07 08:45 | 1.1019 | 1 | 1371 | 2 | 287 | 1.1019 | 1510.7658 | 2.2039 | 316.2581
454806 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:KARAPINAR TR32 KOKCikis:KARAPINAR TR32-TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:42 | 2017-10-07 08:44 | 1.0375 | 6 | 5474 | 7 | 29 | 6.225 | 5679.275 | 7.2625 | 30.0875
454807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:49 | 2017-10-07 09:09 | 1.3222 | 12 | 2688 | 0 | 0 | 15.8667 | 3554.1333 | 0 | 0
454808 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:55 | 2017-10-07 09:19 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.1667
454809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:56 | 2017-10-07 11:37 | 3.6864 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0592 | 0
454810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:54 | 2017-10-07 08:36 | 0.70639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70639
454812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİKOK:TR1-122 KOKCikis:TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:03 | 2017-10-07 08:41 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 875.52
454813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANYURT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 07:20 | 2017-10-07 10:12 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8819
454815 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞIKOK:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis:TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:06 | 2017-10-07 09:08 | 1.0386 | 0 | 8 | 3 | 228 | 0 | 8.3089 | 3.1158 | 236.8033
454816 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:13 | 2017-10-07 08:56 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6097
454820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:6.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:17 | 2017-10-07 09:10 | 0.88 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0
454821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:17 | 2017-10-07 09:58 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3561
454825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA2 TR KOKCikis:ICERI CUMRA2 TR-İ.ÇUMRA TR 34-35-36-37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:28 | 2017-10-07 09:24 | 0.93778 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0.93778 | 137.8533 | 0 | 0
454829 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:35 | 2017-10-07 14:54 | 6.3181 | 0 | 60 | 16 | 986 | 0 | 379.0833 | 101.0889 | 6229.6028
454830 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK-TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:36 | 2017-10-07 18:49 | 10.2167 | 0 | 135 | 1 | 8 | 0 | 1379.25 | 10.2167 | 81.7333
454834 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:32 | 2017-10-07 10:47 | 2.2506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0
454836 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:48 | 2017-10-07 09:23 | 0.56972 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 332.1481 | 0.56972 | 18.2311
454838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:51 | 2017-10-07 09:25 | 0.56278 | 38 | 2841 | 22 | 199 | 21.3856 | 1598.8517 | 12.3811 | 111.9928
454839 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR58 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:52 | 2017-10-07 10:27 | 1.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908
454842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:50 | 2017-10-07 13:15 | 4.4128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4128
454844 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİTR:KARAPINAR TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-07 13:22 | 4.4475 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 17.79 | 395.8275
454845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:52 | 2017-10-07 10:45 | 1.8869 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.1386 | 0 | 0
454846 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-07 13:12 | 4.2817 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 107.0417 | 0 | 21.4083
454847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK6 TR TRCikis:TRAFO DİBİ PANO CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-07 16:25 | 7.4925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 0 | 0
454848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-07 13:48 | 4.8819 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 668.8264
454849 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN67 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:55 | 2017-10-07 09:32 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
454855 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:57 | 2017-10-07 17:45 | 8.7856 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 122.9978 | 0 | 17.5711
454858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 08:59 | 2017-10-07 12:31 | 3.5306 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 151.8139
454859 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 08:56 | 2017-10-07 13:32 | 4.6061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6061
454860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 12:44 | 3.7278 | 0 | 0 | 49 | 260 | 0 | 0 | 182.6611 | 969.2222
454863 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 11:34 | 2.5603 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1213.5717 | 0 | 0
454864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 12:16 | 3.2586 | 0 | 0 | 19 | 1093 | 0 | 0 | 61.9136 | 3561.6619
454865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 09:56 | 0.92694 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.2011
454866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 15:15 | 6.2472 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 943.3306
454868 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 13:23 | 4.3836 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 267.4003 | 0 | 30.6853
454869 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 13:25 | 4.4144 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.2167
454870 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİKOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-KAPLANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 11:40 | 2.6622 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 2.6622 | 223.6267
454871 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:HUYUK TR 13 KOKCikis:HUYUK TR 13-SULUDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 09:42 | 0.6975 | 1 | 337 | 4 | 500 | 0.6975 | 235.0575 | 2.79 | 348.75
454872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F18-OTOGAR FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - MEHMET AKİF 1 TR ÇIKIŞIKOK:ERENKOY6 TR KOKCikis:ERENKOY6 TR-AKINCILAR 5 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:01 | 2017-10-07 10:31 | 1.5081 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 843.0031 | 0 | 0
454873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:01 | 2017-10-07 13:14 | 4.2244 | 5 | 674 | 359 | 230 | 21.1222 | 2847.2756 | 1516.5756 | 971.6222
454874 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DURUNDAY 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 14:18 | 5.2956 | 0 | 0 | 1 | 858 | 0 | 0 | 5.2956 | 4543.5867
454875 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:02 | 2017-10-07 17:18 | 8.2686 | 0 | 200 | 5 | 687 | 0 | 1653.7222 | 41.3431 | 5680.5358
454877 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:01 | 2017-10-07 14:03 | 5.0394 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 151.1833
454878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:00 | 2017-10-07 12:03 | 3.0447 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 420.1717 | 0 | 0
454879 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:01 | 2017-10-07 13:26 | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 97.2644
454880 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:02 | 2017-10-07 15:21 | 6.3128 | 0 | 510 | 1 | 345 | 0 | 3219.5167 | 6.3128 | 2177.9083
454886 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YENIMAHALLE TR15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:05 | 2017-10-07 11:58 | 2.8872 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 86.6167 | 0 | 0
454891 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1KOK:URGUP26 TR KOKCikis:URGUP26 TR-ÜRGÜP TR27 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:07 | 2017-10-07 18:06 | 8.9892 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 4593.4642 | 0 | 0
454892 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:07 | 2017-10-07 11:29 | 2.365 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 144.265 | 0 | 0
454896 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:08 | 2017-10-07 12:41 | 3.5506 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.8089
454899 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-CKOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11-FEVZİ ÇAKMAK TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:10 | 2017-10-07 09:40 | 0.49472 | 1 | 945 | 1 | 0 | 0.49472 | 467.5125 | 0.49472 | 0
454900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR32 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:17 | 2017-10-07 14:42 | 5.4083 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 146.025 | 0 | 16.225
454902 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:19 | 2017-10-07 14:10 | 4.8642 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 710.1683 | 0 | 0
454903 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:18 | 2017-10-07 11:05 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897
454914 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:KULU70 TR KOKCikis:KULU70 TR-KULU TR82-TR83-TR84 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:29 | 2017-10-07 14:57 | 5.4608 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 7590.5583 | 0 | 0
454919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:30 | 2017-10-07 11:47 | 2.2789 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 638.0889 | 0 | 0
454920 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:31 | 2017-10-07 14:53 | 5.3686 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 112.7408 | 1084.4594
454922 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17KOK:131 NOLU KOK KOKCikis:13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:29 | 2017-10-07 10:21 | 0.86389 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.8333 | 0
454924 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:34 | 2017-10-07 10:20 | 0.76667 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 14.5667 | 2.3
454926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:37 | 2017-10-07 15:19 | 5.7075 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 702.0225
454927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:37 | 2017-10-07 11:21 | 1.7286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7286 | 0
454931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 14TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:37 | 2017-10-07 10:14 | 0.61278 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 71.0822 | 0 | 0
454932 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:44 | 2017-10-07 11:39 | 1.9192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6767 | 0
454942 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI47 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:50 | 2017-10-07 11:24 | 1.5639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.9472 | 0 | 0
454943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:52 | 2017-10-07 12:59 | 3.1278 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 118.8556 | 0 | 3.1278
454944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:52 | 2017-10-07 10:58 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0
454950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:57 | 2017-10-07 11:41 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456 | 0 | 0
454951 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 09:58 | 2017-10-07 13:30 | 3.5339 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.7372 | 0
454952 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 67 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:59 | 2017-10-07 10:35 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
454953 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 15:44 | 5.7319 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 1536.1611 | 0 | 11.4639
454954 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:00 | 2017-10-07 12:52 | 2.865 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 232.065
454955 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:01 | 2017-10-07 10:54 | 0.89139 | 0 | 92 | 0 | 187 | 0 | 82.0078 | 0 | 166.6897
454957 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIRIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:84 NOLU KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:02 | 2017-10-07 15:15 | 5.2219 | 0 | 0 | 2 | 381 | 0 | 0 | 10.4439 | 1989.5608
454958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:02 | 2017-10-07 10:35 | 0.55278 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.3972 | 0
454959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:03 | 2017-10-07 14:07 | 4.0686 | 6 | 2677 | 106 | 629 | 24.4117 | 10891.6719 | 431.2728 | 2559.1564
454960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:TOKI6 TR KOKCikis:TOKI6 TR-YENİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:03 | 2017-10-07 12:45 | 2.7011 | 1 | 84 | 0 | 0 | 2.7011 | 226.8933 | 0 | 0
454961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:04 | 2017-10-07 17:15 | 7.1822 | 0 | 0 | 46 | 1155 | 0 | 0 | 330.3822 | 8295.4667
454964 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:02 | 2017-10-07 12:37 | 2.5817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1633
454975 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİKOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:07 | 2017-10-07 14:39 | 4.5436 | 0 | 0 | 1 | 1127 | 0 | 0 | 4.5436 | 5120.6497
454983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:İŞLETME ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:20 | 2017-10-07 11:59 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6475
454991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİKOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:23 | 2017-10-07 11:24 | 1.0169 | 0 | 0 | 3 | 135 | 0 | 0 | 3.0508 | 137.2875
454997 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:MILLI EGEMENLIK MH TR9 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:24 | 2017-10-07 11:12 | 0.79333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
454999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:28 | 2017-10-07 12:06 | 1.6367 | 2 | 0 | 125 | 1 | 3.2733 | 0 | 204.5833 | 1.6367
455001 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU114 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:23 | 2017-10-07 11:10 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
455005 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 10:31 | 2017-10-07 15:54 | 5.3714 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 784.2228
455006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:GENCOSMAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:31 | 2017-10-07 11:32 | 1.0242 | 23 | 1802 | 109 | 2809 | 23.5558 | 1845.5483 | 111.6342 | 2876.8842
455010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:36 | 2017-10-07 12:30 | 1.8986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5944 | 0 | 0
455011 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAYAGMUR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:36 | 2017-10-07 12:18 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7028
455012 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:34 | 2017-10-07 10:52 | 0.29694 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.1136
455015 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI TR:ÖMER OSMAN BİÇİCİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:38 | 2017-10-07 12:01 | 1.3819 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9097 | 0
455019 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:46 | 2017-10-07 14:41 | 3.9192 | 0 | 605 | 0 | 6 | 0 | 2371.0958 | 0 | 23.515
455020 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:47 | 2017-10-07 13:30 | 2.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0
455023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:49 | 2017-10-07 12:04 | 1.2489 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 51.2044 | 0 | 0
455024 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 09:31 | 2017-10-07 12:14 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.72
455026 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:51 | 2017-10-07 11:30 | 0.64556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2911
455028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:55 | 2017-10-07 12:29 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667
455029 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:53 | 2017-10-07 11:16 | 0.37917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 0 | 0
455031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞIKOK:YILANLI KOK KOKCikis:YILANLI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 10:53 | 2017-10-07 12:22 | 1.4911 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 76.0467 | 0
455035 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:00 | 2017-10-07 12:37 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6144
455044 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR:CELEBIUSAGI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 11:06 | 2017-10-07 16:09 | 5.0375 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.0375 | 45.3375
455045 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-YUKARI YOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 11:07 | 2017-10-07 14:05 | 2.9733 | 2 | 791 | 0 | 1 | 5.9467 | 2351.9067 | 0 | 2.9733
455059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-MEYDAN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:14 | 2017-10-07 13:24 | 2.1683 | 7 | 696 | 0 | 0 | 15.1783 | 1509.16 | 0 | 0
455060 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:14 | 2017-10-07 13:06 | 1.87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 0
455062 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:KULU90 TR KOKCikis:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:14 | 2017-10-07 11:32 | 0.29417 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0.58833 | 46.4783 | 0 | 0
455064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAGKENT EVLERI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:18 | 2017-10-07 12:18 | 1.0008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0025 | 0 | 0
455070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN17 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:20 | 2017-10-07 12:24 | 1.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0 | 0
455071 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİKOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-TR1-104 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:21 | 2017-10-07 11:52 | 0.52667 | 0 | 18 | 1 | 787 | 0 | 9.48 | 0.52667 | 414.4867
455078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:24 | 2017-10-07 14:53 | 3.4817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4817
455084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:18 | 2017-10-07 12:46 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4514 | 0 | 0
455086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1361 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:32 | 2017-10-07 13:17 | 1.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7489 | 0 | 0
455092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-ÇUKURYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 11:35 | 2017-10-07 11:44 | 0.14833 | 0 | 0 | 21 | 216 | 0 | 0 | 3.115 | 32.04
455100 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:40 | 2017-10-07 13:24 | 1.735 | 0 | 0 | 2 | 251 | 0 | 0 | 3.47 | 435.485
455102 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 11:26 | 2017-10-07 11:57 | 0.51722 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 46.0328
455111 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 8TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 11:47 | 2017-10-07 12:35 | 0.79389 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 96.8544 | 0 | 0
455115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:49 | 2017-10-07 14:43 | 2.9025 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 162.54 | 0
455116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:42 | 2017-10-07 13:19 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236
455118 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20508 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 11:35 | 2017-10-07 12:27 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86306
455129 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 12:00 | 2017-10-07 15:25 | 3.4139 | 4 | 13206 | 99 | 6192 | 13.6556 | 45083.8167 | 337.975 | 21138.8
455133 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 12:10 | 2017-10-07 13:44 | 1.5672 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 0
455136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2B TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:16 | 2017-10-07 14:24 | 2.1278 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 176.6056 | 0 | 0
455140 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:23 | 2017-10-07 19:33 | 7.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1686 | 0 | 0
455141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİKOK:KARACAYIR KOK KOKCikis:KARACAYIR KOK-BORUCU SALMANLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:23 | 2017-10-07 15:19 | 2.9281 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 392.3594
455143 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-DERESOY TABAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:26 | 2017-10-07 13:05 | 0.64278 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.8567 | 3.2139 | 0 | 0
455152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:33 | 2017-10-07 15:23 | 2.8253 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.7286
455162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:52 | 2017-10-07 13:50 | 0.96833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0 | 0
455164 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:54 | 2017-10-07 15:47 | 2.8772 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8772 | 0
455168 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:55 | 2017-10-07 14:07 | 1.2072 | 0 | 179 | 0 | 33 | 0 | 216.0928 | 0 | 39.8383
455170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOKTR:HELVADERE7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:59 | 2017-10-07 13:29 | 0.49333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0
455171 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:01 | 2017-10-07 14:13 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 172.6
455172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:01 | 2017-10-07 16:17 | 3.2706 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 45.7878 | 114.4694
455173 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:01 | 2017-10-07 16:55 | 3.8992 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.7817 | 0 | 0
455174 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:01 | 2017-10-07 16:56 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5067
455178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:03 | 2017-10-07 13:22 | 0.32194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32194 | 0 | 0
455179 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:04 | 2017-10-07 15:47 | 2.7133 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0
455180 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:03 | 2017-10-07 13:41 | 0.63222 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 58.1644 | 0 | 0
455181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGENKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:05 | 2017-10-07 13:47 | 0.69639 | 16 | 0 | 70 | 76 | 11.1422 | 0 | 48.7472 | 52.9256
455187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİIM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:06 | 2017-10-07 15:15 | 2.1367 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10.6833 | 2.1367
455188 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:08 | 2017-10-07 14:04 | 0.94056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0
455189 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:09 | 2017-10-07 14:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 35 | 173 | 0 | 0 | 30.0222 | 148.3956
455191 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:10 | 2017-10-07 15:24 | 2.2322 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.8767 | 0
455192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:10 | 2017-10-07 18:10 | 4.9881 | 0 | 0 | 65 | 72 | 0 | 0 | 324.2236 | 359.14
455193 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KOSKER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:10 | 2017-10-07 13:57 | 0.78417 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.525
455196 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:11 | 2017-10-07 15:19 | 2.1408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.8167 | 0 | 0
455197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:12 | 2017-10-07 14:11 | 0.97944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9589
455198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:15 | 2017-10-07 15:13 | 1.9717 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 230.685 | 0 | 0
455199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:AGCASAR AYDINLATMA KOK KOKCikis:AGCASAR AYDINLATMA KOK-AĞCŞAR TR-1 EÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:15 | 2017-10-07 13:42 | 0.44167 | 0 | 0 | 26 | 434 | 0 | 0 | 11.4833 | 191.6833
455200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU2 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:16 | 2017-10-07 15:46 | 2.4981 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 119.9067 | 0 | 0
455201 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:15 | 2017-10-07 14:15 | 0.99444 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 491.2556 | 0 | 0
455203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:17 | 2017-10-07 13:44 | 0.46417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92833
455207 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GEMECIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 12:04 | 2017-10-07 13:38 | 1.5758 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.91 | 0 | 0
455211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:21 | 2017-10-07 14:05 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4533
455213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:23 | 2017-10-07 14:10 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
455216 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ÇAMARDI TR 3 KOKCikis:ÇAMARDI TR 3-ÇAMARDI TR 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:24 | 2017-10-07 14:08 | 0.72722 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 152.7167 | 0 | 0
455217 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:25 | 2017-10-07 14:10 | 0.75778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 0 | 0
455221 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:25 | 2017-10-07 14:02 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61194
455222 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:28 | 2017-10-07 13:53 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41528
455224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:32 | 2017-10-07 17:55 | 4.3839 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.91 | 0 | 0
455225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:32 | 2017-10-07 16:52 | 3.3325 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.325
455226 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR25 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:33 | 2017-10-07 14:24 | 0.85472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472 | 0 | 0
455227 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 13:34 | 2017-10-07 18:38 | 5.0786 | 0 | 324 | 17 | 103 | 0 | 1645.47 | 86.3364 | 523.0969
455231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:38 | 2017-10-07 14:31 | 0.87833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87833 | 0 | 0
455240 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:43 | 2017-10-07 14:23 | 0.6575 | 0 | 0 | 5 | 384 | 0 | 0 | 3.2875 | 252.48
455241 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:44 | 2017-10-07 15:07 | 1.3833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0
455242 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:28 | 2017-10-07 15:36 | 2.1358 | 0 | 0 | 20 | 275 | 0 | 0 | 42.7167 | 587.3542
455246 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİKOK:ALAY AYD.RİNG KÖK KOKCikis:ALAY AYD.RİNG KÖK-ALAY SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:49 | 2017-10-07 15:13 | 1.4061 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.7117 | 0
455258 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:09 | 2017-10-07 16:03 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60.6578
455274 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DM 28 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:16 | 2017-10-07 14:49 | 0.555 | 0 | 422 | 50 | 2529 | 0 | 234.21 | 27.75 | 1403.595
455277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:25 | 2017-10-07 14:53 | 0.47444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47444 | 0 | 0
455281 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:28 | 2017-10-07 15:42 | 1.2333 | 2 | 3193 | 145 | 4296 | 2.4667 | 3938.0333 | 178.8333 | 5298.4
455283 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:29 | 2017-10-07 15:41 | 1.2008 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4017 | 0
455287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60810 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:26 | 2017-10-07 15:06 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67417
455299 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN69 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:45 | 2017-10-07 16:05 | 1.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 | 0 | 0
455300 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:46 | 2017-10-07 15:32 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5433
455301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:46 | 2017-10-07 15:30 | 0.73944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110.9167 | 0 | 0
455302 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:47 | 2017-10-07 17:22 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5847
455303 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:48 | 2017-10-07 17:50 | 3.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0
455309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:55 | 2017-10-07 17:36 | 2.6889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3778 | 0 | 0
455310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİTR:TILKILI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:57 | 2017-10-07 17:45 | 2.7997 | 4 | 173 | 87 | 627 | 11.1989 | 484.3519 | 243.5758 | 1755.4258
455312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1212 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:53 | 2017-10-07 15:44 | 0.8475 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 6.78 | 0 | 28.815
455313 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 14:58 | 2017-10-07 15:41 | 0.70861 | 4 | 1908 | 0 | 17 | 2.8344 | 1352.03 | 0 | 12.0464
455325 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 15:20 | 2017-10-07 16:29 | 1.1458 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 162.7083 | 0 | 2.2917
455326 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 15:22 | 2017-10-07 17:19 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9206
455351 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 15:52 | 2017-10-07 17:08 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2697
455352 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 15:58 | 2017-10-07 17:13 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.6583
455367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-19A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:14 | 2017-10-07 17:07 | 0.88972 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.9047 | 0 | 0
455368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:14 | 2017-10-07 17:27 | 1.2197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6592 | 0 | 0
455369 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:15 | 2017-10-07 17:56 | 1.6778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3889 | 0 | 0
455375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-26 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:19 | 2017-10-07 16:43 | 0.39917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39917 | 0 | 0
455377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:21 | 2017-10-07 17:47 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4392 | 0 | 0
455379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 15:58 | 2017-10-07 18:32 | 2.5792 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 252.7583 | 0 | 0
455385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:28 | 2017-10-07 18:45 | 2.2753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2753 | 0 | 0
455386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:29 | 2017-10-07 17:39 | 1.1686 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.5175
455388 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİKOK:BEYSEHIR TR 31 KOKCikis:BEYSEHIR TR 31-BEYŞEHİR TR-40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:31 | 2017-10-07 17:02 | 0.50472 | 0 | 793 | 7 | 69 | 0 | 400.2447 | 3.5331 | 34.8258
455395 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR60 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:24 | 2017-10-07 18:08 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.2122
455397 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:38 | 2017-10-07 17:32 | 0.89583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.2292 | 0 | 0
455399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:38 | 2017-10-07 17:34 | 0.93417 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 184.965
455400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR08 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:41 | 2017-10-07 18:48 | 2.1108 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.5492
455405 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ DM:EREGLI1600 DM DMCikis:EREGLI1600 DM-TR1654 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:45 | 2017-10-07 17:22 | 0.61472 | 0 | 2836 | 2 | 667 | 0 | 1743.3522 | 1.2294 | 410.0197
455414 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:YESILLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 16:59 | 2017-10-07 17:53 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 97.65
455415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 17:01 | 2017-10-07 17:55 | 0.90639 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 51.6642 | 0 | 1.8128
455416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-07 17:01 | 2017-10-07 17:55 | 0.90667 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 59.84 | 0 | 6.3467
455419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:02 | 2017-10-07 20:53 | 3.8464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8464
455420 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:03 | 2017-10-07 19:29 | 2.4347 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.2583 | 0 | 0
455424 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:25 | 2017-10-07 18:47 | 1.3683 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.7367 | 2.7367
455430 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR7 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:32 | 2017-10-07 18:44 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3475
455436 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:40 | 2017-10-07 20:06 | 2.4261 | 0 | 0 | 17 | 410 | 0 | 0 | 41.2439 | 994.7056
455440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK6 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:46 | 2017-10-07 18:01 | 0.24222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24222 | 0 | 0
455443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 13:34 | 2017-10-07 17:53 | 4.3089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3089
455445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:50 | 2017-10-07 19:18 | 0.46278 | 0 | 0 | 106 | 43 | 0 | 0 | 49.0544 | 19.8994
455448 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞIKOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:59 | 2017-10-07 18:39 | 0.66556 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20.6322
455457 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-MENGENE ÇIKIŞI KOK:TURGUT REİS 4 TR KOKCikis:TURGUT REİS 4 TR-MENGENE 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:10 | 2017-10-07 19:05 | 0.91306 | 0 | 1408 | 0 | 1211 | 0 | 1285.5822 | 0 | 1105.7103
455459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİKOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:15 | 2017-10-07 18:31 | 0.26278 | 1 | 677 | 2 | 19 | 0.26278 | 177.9006 | 0.52556 | 4.9928
455462 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:21 | 2017-10-07 18:51 | 0.49944 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 42.4528
455465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-KAVAKLI TR 5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:17 | 2017-10-07 20:04 | 1.7803 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67.6506 | 0 | 0
455467 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞIKOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:25 | 2017-10-07 19:07 | 0.69361 | 0 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 1.3872 | 67.2803
455468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:26 | 2017-10-07 18:50 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39167
455471 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:33 | 2017-10-07 20:46 | 2.2064 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 105.9067 | 0 | 0
455472 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:34 | 2017-10-07 19:48 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4794
455475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-07 17:02 | 2017-10-07 19:15 | 2.2208 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.6375
455477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:41 | 2017-10-07 20:06 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1389
455480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:42 | 2017-10-07 20:11 | 1.4883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9767 | 0 | 0
455481 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİKOK:KARACAYIR KOK KOKCikis:KARACAYIR KOK-BORUCU SALMANLI ÇIKIŞI TR:YANYURT1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:45 | 2017-10-07 21:09 | 2.3931 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 2.3931 | 270.4153
455482 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SEYFE TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:45 | 2017-10-07 21:46 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.09
455488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 18:52 | 2017-10-07 20:15 | 1.3783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.4317 | 0 | 0
455492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 19:07 | 2017-10-07 22:01 | 2.9125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9125 | 0 | 0
455494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 19:07 | 2017-10-07 20:19 | 1.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039 | 0 | 0
455501 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 19:21 | 2017-10-07 20:20 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
455502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 19:22 | 2017-10-07 20:09 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78028 | 0 | 0
455503 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 19:33 | 2017-10-07 21:33 | 2.005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0
455518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR10 KOKCikis:KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 20:26 | 2017-10-07 20:58 | 0.54667 | 1 | 1552 | 16 | 7 | 0.54667 | 848.4267 | 8.7467 | 3.8267
455522 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKCAYAZI TR1 TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 20:42 | 2017-10-07 21:54 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 105.0525
455526 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 21:01 | 2017-10-07 21:57 | 0.94056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2272
455530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 21:16 | 2017-10-07 22:04 | 0.79667 | 1 | 541 | 16 | 5 | 0.79667 | 430.9967 | 12.7467 | 3.9833
455531 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-5 KALECİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 21:19 | 2017-10-07 22:02 | 0.72667 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 7.2667 | 66.8533
455533 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 21:30 | 2017-10-07 22:43 | 1.2269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4539 | 0 | 0
455548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİKOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 23:39 | 2017-10-08 08:50 | 9.1856 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 670.5456 | 9.1856
455550 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-07 23:49 | 2017-10-08 00:25 | 0.60528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60528
455555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 02:00 | 2017-10-08 04:31 | 2.5178 | 249 | 110234 | 80 | 6778 | 626.9267 | 277544.7156 | 201.4222 | 17065.4978
455556 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 02:00 | 2017-10-08 03:18 | 1.3022 | 4 | 30131 | 1 | 16399 | 5.2089 | 39237.2578 | 1.3022 | 21355.1422
455561 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 04:25 | 2017-10-08 06:00 | 1.5825 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 295.9275 | 0 | 0
455562 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-4 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 04:47 | 2017-10-08 10:57 | 6.1639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.475 | 0 | 0
455563 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 06:27 | 2017-10-08 07:12 | 0.75667 | 13 | 9066 | 71 | 3186 | 9.8367 | 6859.94 | 53.7233 | 2410.74
455565 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN4 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 06:29 | 2017-10-08 09:18 | 2.8158 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 112.6333 | 0 | 8.4475
455567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 07:00 | 2017-10-08 13:24 | 6.3944 | 4 | 7 | 30 | 7415 | 25.5778 | 44.7611 | 191.8333 | 47414.8056
455569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 50 SANAT OKULU ÇIKIŞITR:NEVSEHIR117 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 07:00 | 2017-10-08 17:25 | 10.415 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 3322.385
455570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 07:00 | 2017-10-08 17:34 | 10.5625 | 3 | 0 | 46 | 4993 | 31.6875 | 0 | 485.875 | 52738.5625
455571 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 07:00 | 2017-10-08 15:39 | 8.6425 | 85 | 5149 | 1197 | 23800 | 734.6125 | 44500.2325 | 10345.0725 | 205691.5
455598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 07:56 | 2017-10-08 18:43 | 10.7769 | 4 | 687 | 2 | 737 | 43.1078 | 7403.7608 | 21.5539 | 7942.6081
455600 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:00 | 2017-10-08 09:03 | 1.0425 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.1875 | 0 | 0
455604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:06 | 2017-10-08 09:20 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2361
455613 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞITR:EGRIKUYU1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:15 | 2017-10-08 11:05 | 2.8183 | 0 | 0 | 13 | 149 | 0 | 0 | 36.6383 | 419.9317
455615 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:24 | 2017-10-08 09:50 | 1.435 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.875 | 0 | 0
455616 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:30 | 2017-10-08 12:35 | 4.0856 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 28.5989 | 0 | 73.54
455617 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DM 18 ÇIKIŞI A | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:32 | 2017-10-08 08:43 | 0.18472 | 0 | 0 | 2 | 1542 | 0 | 0 | 0.36944 | 284.8417
455622 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:36 | 2017-10-08 09:54 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8975
455623 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:37 | 2017-10-08 17:54 | 9.2819 | 0 | 0 | 95 | 9 | 0 | 0 | 881.7847 | 83.5375
455624 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI TR:ORTAKOY20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:38 | 2017-10-08 18:22 | 9.7219 | 0 | 324 | 23 | 836 | 0 | 3149.91 | 223.6047 | 8127.5456
455625 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TEKELER YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:39 | 2017-10-08 11:33 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.6169
455626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:44 | 2017-10-08 13:06 | 4.3681 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.6806
455629 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:55 | 2017-10-08 18:46 | 9.8422 | 37 | 5449 | 758 | 1704 | 364.1622 | 53630.2689 | 7460.4044 | 16771.1467
455631 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KARACADAĞ MERKEZ ÇIKIŞI TR:TAHIR MERMER | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:55 | 2017-10-08 13:52 | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.6244
455633 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:59 | 2017-10-08 11:35 | 2.5906 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 720.1744 | 0 | 5.1811
455634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 16:54 | 7.8747 | 35 | 8636 | 203 | 3954 | 275.6153 | 68006.1011 | 1598.5686 | 31136.6517
455635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-37 GUNEYKENT-2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 09:34 | 0.55639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55639
455637 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:00 | 2017-10-08 13:20 | 4.3322 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 264.2656 | 0 | 30.3256
455638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 11:37 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 182.2139
455639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-36 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 11:40 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95.29
455640 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:00 | 2017-10-08 13:25 | 4.4133 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.2667
455641 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:00 | 2017-10-08 13:21 | 4.3444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0667
455642 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 13:03 | 4.0389 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 28.2722 | 4123.7056
455643 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-KANAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:00 | 2017-10-08 14:30 | 5.4919 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 961.0903 | 0 | 10.9839
455644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİKOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI TR:YENICE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 16:40 | 7.66 | 0 | 0 | 12 | 260 | 0 | 0 | 91.92 | 1991.6
455645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 12:00 | 2.9878 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 418.2889 | 0 | 0
455646 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 11:56 | 2.9189 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 49.6211 | 0 | 14.5944
455647 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TMTR:EYLIKLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:01 | 2017-10-08 17:20 | 8.3183 | 36 | 32950 | 121 | 5030 | 299.46 | 274089.0833 | 1006.5183 | 41841.2167
455648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:02 | 2017-10-08 12:13 | 3.1856 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 777.2756
455649 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TMDM:BEYSEHIR YENI DM TR:BEYSEHIR 1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:02 | 2017-10-08 17:24 | 8.3628 | 36 | 32950 | 119 | 4834 | 301.06 | 275553.5278 | 995.1706 | 40425.6678
455650 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:00 | 2017-10-08 10:23 | 1.3969 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 826.9911
455651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-HASANOBA ÇIKIŞI TR:KAYACIK TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:05 | 2017-10-08 14:14 | 5.1547 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 634.0308
455653 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:05 | 2017-10-08 12:02 | 2.9467 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 55.9867 | 0
455657 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DURUNDAY 2 ÇIKIŞIKOK:DURUNDAY2 TR KOKCikis:DURUNDAY2 TR-DM18 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:09 | 2017-10-08 17:14 | 8.0867 | 0 | 0 | 3 | 2651 | 0 | 0 | 24.26 | 21437.7533
455660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:11 | 2017-10-08 12:16 | 3.09 | 0 | 673 | 0 | 0 | 0 | 2079.57 | 0 | 0
455661 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:MERIKSA KOK KOKCikis:MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:11 | 2017-10-08 09:32 | 0.34972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4972 | 0
455662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:10 | 2017-10-08 11:09 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8611
455663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:10 | 2017-10-08 09:48 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 41.9867
455664 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİKOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ALTINKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:12 | 2017-10-08 14:12 | 4.9997 | 0 | 780 | 22 | 1087 | 0 | 3899.7833 | 109.9939 | 5434.6981
455665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞIKOK:HOROZLUHAN72 TR KOKCikis:HOROZLUHAN72 TR - BÜSAN ALTGEÇİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:12 | 2017-10-08 14:11 | 4.9869 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114.6997 | 0 | 0
455667 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİKOK:ÇELTİK TR7 KÖK KOKCikis:TR8-12 ÇIKIŞI TR:CELTIK11 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:15 | 2017-10-08 11:52 | 2.6158 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 219.73 | 0 | 18.3108
455669 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞIKOK:TURKTELEKOM KOK KOKCikis:TURKTELEKOM KÖK- AKPINAR YAYLASI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:19 | 2017-10-08 15:14 | 5.9222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.6111 | 0
455672 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:21 | 2017-10-08 11:12 | 1.8503 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5028 | 0 | 0
455674 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:AZATLI TR 1 KOKCikis:AZATLI TR 1-AZALI TR 2,3,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:22 | 2017-10-08 10:46 | 1.4 | 1 | 313 | 0 | 31 | 1.4 | 438.2 | 0 | 43.4
455676 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YELEK KASABASI TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:24 | 2017-10-08 10:00 | 0.59278 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 20.1544 | 0 | 1.7783
455677 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:27 | 2017-10-08 18:27 | 8.9944 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 125.9222 | 0 | 17.9889
455682 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) - GÖZLÜ TİGEM1 KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:30 | 2017-10-08 10:28 | 0.97306 | 0 | 0 | 20 | 275 | 0 | 0 | 19.4611 | 267.5903
455689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:36 | 2017-10-08 10:37 | 1.0194 | 23 | 1802 | 109 | 2809 | 23.4472 | 1837.0389 | 111.1194 | 2863.6194
455690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:40 | 2017-10-08 14:36 | 4.9281 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 537.1581
455691 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:40 | 2017-10-08 13:56 | 4.2675 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 559.0425 | 0 | 4.2675
455693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİIM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:41 | 2017-10-08 10:21 | 0.67556 | 0 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 1405.8311 | 0 | 0
455694 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:41 | 2017-10-08 10:06 | 0.42583 | 0 | 0 | 148 | 15102 | 0 | 0 | 63.0233 | 6430.935
455698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 09:46 | 2017-10-08 11:18 | 1.5264 | 0 | 0 | 46 | 1155 | 0 | 0 | 70.2139 | 1762.9792
455701 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 09:56 | 2017-10-08 13:20 | 3.4003 | 2 | 419 | 6 | 87 | 6.8006 | 1424.7164 | 20.4017 | 295.8242
455704 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 13:33 | 3.5594 | 0 | 14 | 1 | 5 | 0 | 49.8322 | 3.5594 | 17.7972
455705 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-KURANDEVEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 13:22 | 3.3656 | 0 | 0 | 6 | 458 | 0 | 0 | 20.1933 | 1541.4244
455706 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR58 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 12:36 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 898.5428
455707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİKOK:HÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:00 | 2017-10-08 15:17 | 5.2889 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 79.3333 | 862.0889
455708 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9 KOKCikis:TARLA İÇİ M TURKMEN OKULU TR 3.9-YAĞ FAB. ÜSTÜ TR 3.10 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:01 | 2017-10-08 12:29 | 2.4619 | 0 | 390 | 0 | 3 | 0 | 960.1583 | 0 | 7.3858
455709 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:01 | 2017-10-08 11:23 | 1.3675 | 12 | 2738 | 75 | 111 | 16.41 | 3744.215 | 102.5625 | 151.7925
455710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:01 | 2017-10-08 11:29 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5444
455716 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK Y.1 TR17 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:07 | 2017-10-08 11:01 | 0.90278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.7361
455718 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI KÖK-10 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - TR 49,63 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:07 | 2017-10-08 18:32 | 8.4111 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 0
455719 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1KOK:TR-20 CUMHURİYET KOKCikis:TR-20 CUMHURİYET-TR-21 ŞANAL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:10 | 2017-10-08 10:48 | 0.63472 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 319.2653 | 0 | 0
455722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:11 | 2017-10-08 11:29 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0
455724 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:12 | 2017-10-08 10:47 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 93.1322
455728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:13 | 2017-10-08 11:05 | 0.86083 | 0 | 0 | 21 | 107 | 0 | 0 | 18.0775 | 92.1092
455731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30815 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:17 | 2017-10-08 12:33 | 2.2697 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0789
455737 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:22 | 2017-10-08 10:41 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 64.4322
455740 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:27 | 2017-10-08 20:02 | 9.5908 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 843.9933 | 0 | 0
455741 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:25 | 2017-10-08 12:17 | 1.8653 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 113.7819 | 0 | 0
455747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:35 | 2017-10-08 12:13 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8183
455748 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:37 | 2017-10-08 12:27 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 93.7267
455759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 10:47 | 2017-10-08 12:41 | 1.9056 | 4 | 173 | 87 | 627 | 7.6222 | 329.6611 | 165.7833 | 1194.7833
455760 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DISPANSER YANI TR 2.26 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:48 | 2017-10-08 12:45 | 1.9583 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
455762 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:47 | 2017-10-08 11:27 | 0.66583 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 65.9175 | 0 | 0
455764 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:50 | 2017-10-08 12:20 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5311
455769 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP23 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:52 | 2017-10-08 12:18 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
455771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:52 | 2017-10-08 12:43 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8497
455772 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞIKOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis:H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:47 | 2017-10-08 11:27 | 0.67333 | 4 | 1912 | 7 | 377 | 2.6933 | 1287.4133 | 4.7133 | 253.8467
455775 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:59 | 2017-10-08 13:15 | 2.2564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7692 | 0 | 0
455776 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KILDERE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:03 | 2017-10-08 13:12 | 2.1517 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7583
455777 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİKOK:SAGIRKARACA KOK KOKCikis:SAGIRKARACA KOK-EKECİKTOL-EKECİK YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 11:03 | 2017-10-08 12:47 | 1.7275 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 3.455 | 215.9375
455778 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 11:00 | 2017-10-08 14:12 | 3.1919 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 1043.7658 | 0 | 0
455779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BULHASAN YAYLASI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 11:03 | 2017-10-08 15:31 | 4.4747 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 62.6461 | 0 | 8.9494
455780 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞIKOK:SELCUK SANAYI1 TR KOKCikis:SELCUK SANAYI1 TR - SELCUK SANAYI2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 11:04 | 2017-10-08 12:15 | 1.1819 | 4 | 635 | 0 | 0 | 4.7278 | 750.5347 | 0 | 0
455786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI TR-7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:11 | 2017-10-08 12:06 | 0.91694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8339 | 0 | 0
455793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:20 | 2017-10-08 14:45 | 3.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0
455798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:22 | 2017-10-08 12:26 | 1.0644 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 4.2578 | 89.4133
455800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:23 | 2017-10-08 13:03 | 1.6669 | 0 | 0 | 68 | 130 | 0 | 0 | 113.3522 | 216.7028
455801 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:18 | 2017-10-08 12:19 | 1.0064 | 0 | 1254 | 0 | 27 | 0 | 1262.0117 | 0 | 27.1725
455804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:27 | 2017-10-08 15:15 | 3.8008 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 7.6017 | 178.6392
455805 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-DM 18 ÇIKIŞI A | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:20 | 2017-10-08 12:12 | 0.87333 | 0 | 0 | 2 | 1542 | 0 | 0 | 1.7467 | 1346.68
455806 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİKOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis:H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:30 | 2017-10-08 12:02 | 0.53361 | 2 | 683 | 0 | 47 | 1.0672 | 364.4564 | 0 | 25.0797
455807 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-AĞAÇÖREN TR6 ÇIKIŞI TR:AGACOREN TR6 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 11:32 | 2017-10-08 17:00 | 5.4658 | 1 | 431 | 0 | 0 | 5.4658 | 2355.7742 | 0 | 0
455814 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:SEÇER ET | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:38 | 2017-10-08 11:54 | 0.27778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3889
455815 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FAKIH DEDE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:39 | 2017-10-08 12:57 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0
455825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SONGUL TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:56 | 2017-10-08 15:13 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.84
455826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CEVLIKYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:57 | 2017-10-08 14:13 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2819
455828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 11:57 | 2017-10-08 12:40 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
455833 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:01 | 2017-10-08 14:10 | 2.1581 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 1258.1464 | 2.1581 | 69.0578
455835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-20A BELEDIYE EVLERI ALTI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:03 | 2017-10-08 13:34 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119
455837 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:04 | 2017-10-08 13:15 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 40.12
455838 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGENKOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKCikis:ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 12:06 | 2017-10-08 12:16 | 0.16667 | 0 | 0 | 55 | 37 | 0 | 0 | 9.1667 | 6.1667
455840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:YARHİSAR KÖK KOKCikis:YARHİSAR KÖK - İÇMELİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 10:41 | 2017-10-08 13:28 | 2.7894 | 1 | 2277 | 79 | 451 | 2.7894 | 6351.565 | 220.3661 | 1258.0394
455847 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:09 | 2017-10-08 13:37 | 1.4592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 86.0908 | 0 | 0
455856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 12:26 | 2017-10-08 17:57 | 5.5258 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1486.4492 | 0 | 5.5258
455857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 12:31 | 2017-10-08 13:45 | 1.2311 | 1 | 0 | 128 | 827 | 1.2311 | 0 | 157.5822 | 1018.1289
455868 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞIKOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:38 | 2017-10-08 14:18 | 1.6742 | 0 | 17 | 7 | 1227 | 0 | 28.4608 | 11.7192 | 2054.2025
455869 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:38 | 2017-10-08 13:08 | 0.50444 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 250.7089 | 0 | 0
455871 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:21 | 2017-10-08 20:32 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9083
455874 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:39 | 2017-10-08 14:21 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7081 | 0 | 0
455876 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:40 | 2017-10-08 13:54 | 1.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2303
455878 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 12:42 | 2017-10-08 15:39 | 2.9464 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 20.6247 | 0 | 53.035
455880 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:45 | 2017-10-08 13:59 | 1.2408 | 0 | 0 | 46 | 1155 | 0 | 0 | 57.0783 | 1433.1625
455882 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 08:57 | 2017-10-08 12:50 | 3.8858 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 101.0317 | 0
455883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİKOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-YUKARI GÖNDELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:49 | 2017-10-08 15:50 | 3.0144 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 226.0833
455884 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:50 | 2017-10-08 13:25 | 0.58389 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 27.4428 | 0 | 1.7517
455886 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:51 | 2017-10-08 13:21 | 0.49333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333
455888 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:53 | 2017-10-08 13:53 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.9417
455891 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OZATALAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:54 | 2017-10-08 14:51 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.6733
455895 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGENKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:55 | 2017-10-08 15:15 | 2.3394 | 16 | 0 | 70 | 76 | 37.4311 | 0 | 163.7611 | 177.7978
455900 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:02 | 2017-10-08 17:43 | 4.6758 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.11 | 0 | 0
455901 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞIKOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 8TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:03 | 2017-10-08 15:26 | 2.3883 | 0 | 684 | 0 | 659 | 0 | 1633.62 | 0 | 1573.9117
455903 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:05 | 2017-10-08 17:02 | 3.9447 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.6683
455904 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:05 | 2017-10-08 17:40 | 4.5897 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 165.23
455905 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:04 | 2017-10-08 16:47 | 3.7197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.7578 | 0 | 0
455907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR42 HATBASI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:08 | 2017-10-08 13:57 | 0.82167 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.2933 | 0
455912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 2A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:05 | 2017-10-08 14:07 | 1.0325 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20.65 | 0 | 2.065
455920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİKOK:CUMRA14 TR KOKCikis:CUMRA14 TR-TR 24 CIKISI TR:CUMRA23 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 12:59 | 2017-10-08 14:24 | 1.4244 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 175.2067 | 0 | 0
455922 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 TRCikis:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:20 | 2017-10-08 15:37 | 2.2767 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 232.22
455925 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:22 | 2017-10-08 14:52 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 233.6967
455933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:29 | 2017-10-08 15:39 | 2.1633 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 38.94 | 856.68
455936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 13:33 | 2017-10-08 17:28 | 3.9208 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.2083
455939 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TATIK TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:37 | 2017-10-08 15:58 | 2.3533 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 108.2533
455957 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:51 | 2017-10-08 17:05 | 3.2306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.6139
455960 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:54 | 2017-10-08 18:51 | 4.9467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9467
455961 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YELEK KASABASI TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:55 | 2017-10-08 15:18 | 1.3853 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 108.0517 | 0 | 0
455964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-5 TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:58 | 2017-10-08 17:52 | 3.9053 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 4096.6364 | 0 | 0
455965 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:59 | 2017-10-08 14:47 | 0.805 | 15 | 446 | 108 | 137 | 12.075 | 359.03 | 86.94 | 110.285
455967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN45 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:01 | 2017-10-08 15:31 | 1.4928 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 144.7994 | 0 | 0
455968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:02 | 2017-10-08 14:13 | 0.18083 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.0742 | 0
455974 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 13:53 | 2017-10-08 16:09 | 2.2619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.1433 | 0 | 0
455975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:07 | 2017-10-08 18:08 | 4.0097 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 653.5847 | 0 | 4.0097
455976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:02 | 2017-10-08 17:04 | 3.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0
455978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:03 | 2017-10-08 17:01 | 2.9617 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 293.205 | 0 | 2.9617
455986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1668 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:16 | 2017-10-08 15:10 | 0.89028 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 36.5014
455987 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:17 | 2017-10-08 18:23 | 4.1053 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.4739
455988 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:17 | 2017-10-08 16:08 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 143.78
455989 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CINGIR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:18 | 2017-10-08 15:13 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.9367
455991 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:20 | 2017-10-08 14:41 | 0.3575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.715
455993 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:19 | 2017-10-08 15:51 | 1.5333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 141.0667 | 0 | 0
455999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:28 | 2017-10-08 15:06 | 0.62361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4944 | 0 | 0
456000 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI IM:NIGDE IM3KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI TR:HUSEYIN ALDEMIR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:29 | 2017-10-08 16:10 | 1.6819 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.5014 | 0
456003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:30 | 2017-10-08 17:50 | 3.3211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3211
456007 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:30 | 2017-10-08 17:17 | 2.7769 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.0853
456008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 14:32 | 2017-10-08 16:32 | 2.0078 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 485.8822 | 0 | 0
456014 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:38 | 2017-10-08 15:37 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861
456017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18A MERMERLER SAC KOSK TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:41 | 2017-10-08 15:39 | 0.95889 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 113.1489
456018 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:42 | 2017-10-08 15:14 | 0.52722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52722 | 0 | 0
456023 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ3 TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:47 | 2017-10-08 15:55 | 1.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0
456024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM:ICERI CUMRA DM DMCikis:ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞIKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:47 | 2017-10-08 15:54 | 1.1153 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 169.5222 | 3.3458 | 5.5764
456030 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AKTAŞ TR 2A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 14:53 | 2017-10-08 15:52 | 0.98361 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 19.6722 | 0 | 1.9672
456034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14B | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 15:01 | 2017-10-08 16:01 | 1.0114 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 431.8631 | 0 | 0
456040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI24 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:04 | 2017-10-08 17:40 | 2.5992 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.1858 | 0 | 0
456043 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:08 | 2017-10-08 16:10 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.3539
456044 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:CICEKDAGI DM-KOSELI CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:09 | 2017-10-08 16:05 | 0.94389 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9.4389 | 0 | 1.8878
456048 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:12 | 2017-10-08 17:05 | 1.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0
456051 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 1 TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:13 | 2017-10-08 16:39 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275
456052 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:13 | 2017-10-08 17:12 | 1.9731 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 76.9492
456055 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:18 | 2017-10-08 19:29 | 4.1897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1897 | 0
456061 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:24 | 2017-10-08 19:53 | 4.4792 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 80.625 | 125.4167
456064 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:25 | 2017-10-08 17:45 | 2.3433 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.39
456066 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:27 | 2017-10-08 15:57 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.505
456068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5/A TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:28 | 2017-10-08 19:22 | 3.9111 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.6
456069 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:31 | 2017-10-08 17:57 | 2.4417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8833
456072 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:36 | 2017-10-08 19:14 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.78
456075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:46 | 2017-10-08 18:38 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 231.7275
456077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:47 | 2017-10-08 17:07 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 46.5014
456080 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:MERNEK Y.3 TR19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:50 | 2017-10-08 16:52 | 1.0411 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4111
456081 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:50 | 2017-10-08 18:07 | 2.2842 | 1 | 1379 | 2 | 293 | 2.2842 | 3149.8658 | 4.5683 | 669.2608
456087 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:53 | 2017-10-08 16:47 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694
456088 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN35 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 15:59 | 2017-10-08 18:15 | 2.2683 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 68.05 | 0 | 0
456089 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:00 | 2017-10-08 18:26 | 2.4322 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 153.23 | 0 | 2.4322
456094 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:03 | 2017-10-08 20:04 | 4.0136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.3131
456095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL12 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:04 | 2017-10-08 16:49 | 0.74139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.2936 | 0 | 0
456103 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BARUTKAVURAN1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:09 | 2017-10-08 16:49 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6361
456104 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:11 | 2017-10-08 17:36 | 1.4203 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 95.1586 | 0 | 5.6811
456105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:G-P Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:08 | 2017-10-08 18:26 | 2.2989 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 360.9256 | 0 | 0
456108 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:13 | 2017-10-08 18:16 | 2.0497 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 319.7567
456109 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:16 | 2017-10-08 17:51 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.6806
456130 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ULKU ILKOKULYANI2 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:31 | 2017-10-08 20:41 | 4.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1647 | 0 | 0
456135 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:38 | 2017-10-08 18:49 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9181
456138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:39 | 2017-10-08 16:56 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27056
456140 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:41 | 2017-10-08 20:06 | 3.4172 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.6756
456141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:43 | 2017-10-08 18:22 | 1.6511 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.1378 | 0 | 0
456145 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:46 | 2017-10-08 17:28 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69722
456146 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:46 | 2017-10-08 17:40 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.2486
456147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:43 | 2017-10-08 18:01 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 | 0 | 0
456152 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:57 | 2017-10-08 19:50 | 2.885 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.47 | 0 | 0
456158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 17:00 | 2017-10-08 18:21 | 1.3519 | 249 | 110234 | 80 | 6778 | 336.6342 | 149030.2439 | 108.1556 | 9163.4794
456161 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 41 ÇIKIŞI TR:SIHCARULLAH MH TR43 (100 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:38 | 2017-10-08 17:38 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.9961
456162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:03 | 2017-10-08 17:47 | 0.73139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73139
456168 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:10 | 2017-10-08 18:37 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5861
456169 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:11 | 2017-10-08 18:25 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2367
456172 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:15 | 2017-10-08 18:15 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
456181 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİTR:HIKMET UNLU-ALI FUHAT ORHAN TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:20 | 2017-10-08 18:05 | 0.76083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.76083 | 0 | 1.5217 | 0
456183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 17:22 | 2017-10-08 18:04 | 0.69694 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 37.635 | 2.7878
456184 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:23 | 2017-10-08 18:42 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.3994
456185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:21 | 2017-10-08 18:28 | 1.1167 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 0 | 0
456190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:28 | 2017-10-08 18:26 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.4036
456192 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:29 | 2017-10-08 18:58 | 1.4819 | 0 | 0 | 28 | 304 | 0 | 0 | 41.4944 | 450.5111
456194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:29 | 2017-10-08 20:03 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 59.1994
456197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:32 | 2017-10-08 18:55 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
456198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:33 | 2017-10-08 18:10 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611
456201 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:34 | 2017-10-08 20:12 | 2.625 | 0 | 312 | 0 | 13 | 0 | 819 | 0 | 34.125
456202 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:35 | 2017-10-08 18:23 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
456205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:37 | 2017-10-08 18:46 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1039
456210 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR3 TR KOKCikis:GULSEHIR3 TR - GULSEHIR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:34 | 2017-10-08 18:24 | 0.83083 | 2 | 3001 | 9 | 51 | 1.6617 | 2493.3308 | 7.4775 | 42.3725
456215 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:35 | 2017-10-08 19:52 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 98.0639
456217 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKERYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:43 | 2017-10-08 18:30 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7125
456221 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:45 | 2017-10-08 18:20 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0697
456222 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:43 | 2017-10-08 18:15 | 0.5425 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18.445 | 0 | 0
456225 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:50 | 2017-10-08 18:13 | 0.37972 | 0 | 932 | 0 | 116 | 0 | 353.9011 | 0 | 44.0478
456229 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:54 | 2017-10-08 19:37 | 1.7103 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.5419 | 0 | 0
456230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SULUDERE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:54 | 2017-10-08 18:33 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6375
456232 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞIKOK:DİVARLI TR1 KOKCikis:DİVARLI TR1 - DİVARLI TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:52 | 2017-10-08 18:38 | 0.76444 | 3 | 469 | 0 | 0 | 2.2933 | 358.5244 | 0 | 0
456234 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:55 | 2017-10-08 18:43 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.2917
456244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINMESE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:04 | 2017-10-08 19:29 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.6539
456245 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:04 | 2017-10-08 18:42 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63444
456246 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:05 | 2017-10-08 19:29 | 1.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0
456247 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:07 | 2017-10-08 18:45 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.635
456250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:GULKAYA1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:09 | 2017-10-08 21:41 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 342.3292
456251 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLVET1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:12 | 2017-10-08 20:55 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.975
456253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:13 | 2017-10-08 22:14 | 4.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0236 | 0 | 0
456254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:14 | 2017-10-08 19:08 | 0.90333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0 | 0
456256 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - ALTUNHİSAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:14 | 2017-10-08 21:01 | 2.7906 | 0 | 0 | 64 | 57 | 0 | 0 | 178.5956 | 159.0617
456258 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:17 | 2017-10-08 19:26 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517
456261 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YAZDAMI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:21 | 2017-10-08 18:42 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.0667
456264 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR35 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:23 | 2017-10-08 19:16 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 70.0686
456266 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU114 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:24 | 2017-10-08 20:23 | 1.9814 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 677.635 | 0 | 0
456268 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 17:56 | 2017-10-08 20:53 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.58
456269 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ARIFLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:26 | 2017-10-08 19:01 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.3667
456271 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:26 | 2017-10-08 18:49 | 0.38667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.1867
456272 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:INONU1 TR UCHARMAN TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:26 | 2017-10-08 19:07 | 0.67306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306
456276 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:28 | 2017-10-08 19:27 | 0.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0
456278 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:29 | 2017-10-08 20:32 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 158.925
456279 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:30 | 2017-10-08 20:41 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5767
456281 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KUCUKOZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:31 | 2017-10-08 19:32 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0283
456282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:32 | 2017-10-08 20:42 | 2.1717 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.665 | 0 | 0
456285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:33 | 2017-10-08 19:53 | 1.3419 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10.7356 | 0 | 1.3419
456288 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOLOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 19:31 | 0.95611 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 81.2694
456289 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:17 | 2017-10-08 20:13 | 3.9408 | 2 | 0 | 125 | 1 | 7.8817 | 0 | 492.6042 | 3.9408
456290 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 19:54 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.2306
456291 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 20:54 | 2.3211 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55.7067
456293 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:36 | 2017-10-08 20:53 | 2.2839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 0 | 0
456296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR TRCikis:B-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:38 | 2017-10-08 20:51 | 2.225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.275
456298 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:38 | 2017-10-08 19:58 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0
456301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:34 | 2017-10-08 20:41 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 330.2433
456302 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:40 | 2017-10-08 20:52 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.8467
456303 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:42 | 2017-10-08 19:42 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.0469
456306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:43 | 2017-10-08 19:18 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0
456307 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ORHANIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:44 | 2017-10-08 20:15 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.175
456309 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:46 | 2017-10-08 21:03 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2808
456312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:47 | 2017-10-08 19:22 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 0 | 0
456317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI3 TR TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:50 | 2017-10-08 20:35 | 1.7425 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.365 | 0 | 0
456318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:53 | 2017-10-08 20:29 | 1.5986 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 59.1486 | 0 | 3.1972
456320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CANDIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:52 | 2017-10-08 20:52 | 2.0022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.06
456323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:55 | 2017-10-08 19:47 | 0.87167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0 | 0
456325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:55 | 2017-10-08 19:36 | 0.68639 | 0 | 0 | 6 | 130 | 0 | 0 | 4.1183 | 89.2306
456326 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:00 | 2017-10-08 20:29 | 1.4869 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 83.2689
456329 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:02 | 2017-10-08 20:22 | 1.3339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6678
456330 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:02 | 2017-10-08 20:15 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.9594
456331 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:02 | 2017-10-08 20:11 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.1431
456333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CELIL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:03 | 2017-10-08 21:15 | 2.1906 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.9528
456334 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:KELHASAN KÖK KOKCikis:KELHASAN KÖK-KAHRAMANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:03 | 2017-10-08 20:36 | 1.5392 | 0 | 15 | 2 | 36 | 0 | 23.0875 | 3.0783 | 55.41
456340 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:14 | 2017-10-08 20:57 | 1.7103 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 229.1772 | 0 | 0
456347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:24 | 2017-10-08 21:14 | 1.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8431 | 0 | 0
456351 | 1 | KONYA | KULU | TR:A.F.C.HAYV.TAR.ÜRN.-SAADET YILDIZ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:32 | 2017-10-08 22:25 | 2.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8769
456352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:32 | 2017-10-08 21:02 | 1.4972 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 107.8 | 0 | 0
456353 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:33 | 2017-10-08 19:56 | 0.38611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 36.6806 | 0 | 0
456356 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:38 | 2017-10-08 20:13 | 0.58194 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.5486
456361 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR TRCikis:BİM KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 19:29 | 2017-10-08 20:47 | 1.3086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0
456367 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:04 | 2017-10-08 20:38 | 0.5725 | 4 | 687 | 2 | 737 | 2.29 | 393.3075 | 1.145 | 421.9325
456375 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU88 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:28 | 2017-10-08 22:21 | 1.8819 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 498.7153 | 0 | 0
456376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:28 | 2017-10-08 22:00 | 1.5458 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 108.2083
456380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:31 | 2017-10-08 21:38 | 1.1261 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 110.3589 | 0 | 0
456388 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ESKI SANAYI4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:43 | 2017-10-08 21:34 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5383
456390 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 20:48 | 2017-10-08 21:50 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7642
456395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SUT URUNLERI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:02 | 2017-10-08 22:12 | 1.1656 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40.7944 | 0 | 0
456396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:03 | 2017-10-08 22:51 | 1.8089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8089 | 0 | 0
456397 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR TRCikis:BİM KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:07 | 2017-10-08 21:21 | 0.235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0
456400 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:12 | 2017-10-08 21:55 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72
456403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:26 | 2017-10-08 22:11 | 0.74889 | 15 | 446 | 108 | 137 | 11.2333 | 334.0044 | 80.88 | 102.5978
456404 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV)KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:28 | 2017-10-09 01:32 | 4.0689 | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 28.4822 | 2636.64
456406 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP25 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:40 | 2017-10-08 22:03 | 0.38556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38556 | 0 | 0
456412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:50 | 2017-10-08 22:37 | 0.78806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78806 | 0 | 0
456413 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK34 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 21:51 | 2017-10-08 22:55 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
456417 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARPUZLARIN EVİ TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 22:16 | 2017-10-08 22:45 | 0.48722 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 25.3356 | 0 | 0
456423 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 22:03 | 2017-10-08 23:17 | 1.2342 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66.645 | 0 | 0
456425 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 22:25 | 2017-10-08 23:46 | 1.3439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3756 | 0 | 0
456432 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KASAPLAR TR28 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 23:06 | 2017-10-08 23:57 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6772
456434 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 23:18 | 2017-10-09 00:28 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1672
456436 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-08 08:55 | 2017-10-08 13:58 | 5.0511 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 692.0022
456440 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TEKİRSU TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-09 | 2017-10-09 01:39 | 1.6583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.5833
456441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-BOSTANDERE MAHALLE ÇIKIŞI TR:BOSTANDERE6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 00:07 | 2017-10-09 00:56 | 0.81389 | 0 | 932 | 0 | 116 | 0 | 758.5444 | 0 | 94.4111
456443 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİKOK:NEVSEHIR74 TR KOKCikis:NEVSEHIR74 TR - NEVSEHIR TM2 FD 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 00:34 | 2017-10-09 02:50 | 2.2606 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.7817 | 6.7817
456444 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 00:39 | 2017-10-09 01:08 | 0.4875 | 0 | 880 | 5 | 464 | 0 | 429 | 2.4375 | 226.2
456447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY )KOK:MEHMET AKIF10 TR KOKCikis:MEHMET AKIF10 TR MEHMET AKIF 11 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 02:03 | 2017-10-09 04:55 | 2.8733 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 991.3 | 0 | 0
456449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 02:03 | 2017-10-09 03:47 | 1.7383 | 249 | 110234 | 80 | 6778 | 432.845 | 191623.4367 | 139.0667 | 11782.4233
456451 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 02:15 | 2017-10-09 04:30 | 2.2539 | 0 | 623 | 4 | 257 | 0 | 1404.1728 | 9.0156 | 579.2494
456453 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DMKOK:ÇAYIRLI KÖK KOKCikis:ÇAYIRLI KÖK - ÇAYIRLI SULAMA BARAJ TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 05:21 | 2017-10-09 10:23 | 5.0419 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 90.755 | 5.0419
456454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-OZBAG TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 05:44 | 2017-10-09 09:06 | 3.3594 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 561.0272 | 0 | 16.7972
456455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:11 | 2017-10-09 10:49 | 4.6297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 162.0403 | 0 | 0
456456 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:16 | 2017-10-09 10:42 | 4.4386 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.4564 | 0 | 0
456458 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR9 TR TRCikis:SARIER CAD NO:8 ÖNÜ SOL TARAF ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:36 | 2017-10-09 07:23 | 0.78306 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 21.1425 | 0 | 0
456459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-24 ÇIKIŞIKOK:TR2-28 BAYSAN MEVKİİ KOKCikis:TR2-28 / TR2-30 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:39 | 2017-10-09 08:27 | 1.8014 | 0 | 8 | 3 | 228 | 0 | 14.4111 | 5.4042 | 410.7167
456460 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK DSI5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:42 | 2017-10-09 07:44 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0469
456462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞIKOK:TR 30801 KOKCikis:TR 30801-TR 20536 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:49 | 2017-10-09 07:17 | 0.45944 | 0 | 0 | 4 | 1448 | 0 | 0 | 1.8378 | 665.2756
456463 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:56 | 2017-10-09 08:00 | 1.0719 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.295
456464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 06:58 | 2017-10-09 11:06 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.3944
456469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:14 | 2017-10-09 08:58 | 1.7336 | 3 | 433 | 0 | 22 | 5.2008 | 750.6536 | 0 | 38.1394
456471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125KOK:TR1-122 KOKCikis:TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:23 | 2017-10-09 08:25 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1419.3
456472 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:24 | 2017-10-09 09:14 | 1.8422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2111
456474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİKOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:29 | 2017-10-09 08:30 | 1.01 | 0 | 309 | 2 | 0 | 0 | 312.09 | 2.02 | 0
456477 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:33 | 2017-10-09 09:44 | 2.18 | 0 | 322 | 0 | 2 | 0 | 701.96 | 0 | 4.36
456480 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:43 | 2017-10-09 12:20 | 4.6144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.8433
456481 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ALİHOCA TR3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:46 | 2017-10-09 11:12 | 3.4436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4436
456484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:53 | 2017-10-09 15:09 | 7.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2764 | 0 | 0
456485 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:54 | 2017-10-09 09:30 | 1.6056 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 183.0333 | 0 | 0
456486 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:56 | 2017-10-09 09:44 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8006
456487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA6 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:58 | 2017-10-09 09:18 | 1.3344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0
456488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 07:15 | 2017-10-09 09:25 | 2.1719 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.4072
456489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:03 | 2017-10-09 09:13 | 1.1733 | 37 | 5440 | 758 | 1704 | 43.4133 | 6382.9333 | 889.3867 | 1999.36
456492 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 18TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:09 | 2017-10-09 08:59 | 0.82861 | 3 | 2193 | 0 | 2 | 2.4858 | 1817.1442 | 0 | 1.6572
456494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR95 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:12 | 2017-10-09 18:32 | 10.3294 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113.6239
456496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:21 | 2017-10-09 09:06 | 0.75528 | 0 | 252 | 1 | 2 | 0 | 190.33 | 0.75528 | 1.5106
456497 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ASLANLI TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:20 | 2017-10-09 09:05 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.1667
456500 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:24 | 2017-10-09 10:11 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7906
456503 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:24 | 2017-10-09 12:16 | 3.8664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8664 | 0 | 0
456505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-4 TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:25 | 2017-10-09 09:50 | 1.41 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 266.49 | 0 | 0
456506 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:28 | 2017-10-09 09:21 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 31.2181
456507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ENGILLI DSI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:30 | 2017-10-09 09:58 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0
456508 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:29 | 2017-10-09 11:40 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 643.9047
456513 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:33 | 2017-10-09 10:26 | 1.8892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8892 | 0 | 0
456514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-83 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:34 | 2017-10-09 13:02 | 4.4661 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.0594
456528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN40 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:50 | 2017-10-09 09:21 | 0.52278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0
456530 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:54 | 2017-10-09 13:51 | 4.9589 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 4140.6722 | 193.3967 | 5147.3267
456532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:54 | 2017-10-09 18:04 | 9.1769 | 0 | 0 | 124 | 288 | 0 | 0 | 1137.9411 | 2642.96
456533 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:54 | 2017-10-09 12:46 | 3.8761 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 135.6639
456534 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:54 | 2017-10-09 14:22 | 5.4733 | 0 | 51 | 2 | 259 | 0 | 279.14 | 10.9467 | 1417.5933
456535 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DIKILITASYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:54 | 2017-10-09 11:11 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2817
456541 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TASOLUK TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:59 | 2017-10-09 10:41 | 1.6992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6992
456542 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:59 | 2017-10-09 16:59 | 7.9967 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 415.8267
456543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİKOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ABDİTOLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 12:00 | 3.0019 | 0 | 0 | 1 | 137 | 0 | 0 | 3.0019 | 411.2664
456544 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 15:08 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 220.81
456545 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 15:03 | 6.0489 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.1244
456546 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 14:49 | 5.8189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 110.5589 | 0 | 0
456547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:00 | 2017-10-09 13:04 | 4.0639 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 772.1389
456548 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV)KOK:BOR TR58 KOKCikis:BOR TR-58 - BOR TR-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 12:18 | 3.2803 | 0 | 0 | 1 | 1286 | 0 | 0 | 3.2803 | 4218.4372
456549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY )KOK:MEHMET AKIF10 TR KOKCikis:MEHMET AKIF10 TR MEHMET AKIF 11 TR'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 08:59 | 2017-10-09 12:12 | 3.2203 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 1110.9958 | 0 | 0
456551 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 17:38 | 8.6178 | 1 | 0 | 80 | 447 | 8.6178 | 0 | 689.4222 | 3852.1467
456552 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 11:57 | 2.9389 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 552.5111
456555 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:02 | 2017-10-09 13:30 | 4.4683 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 71.4933 | 98.3033
456557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 11:26 | 2.4189 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 1093.3378 | 0 | 0
456558 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:03 | 2017-10-09 10:24 | 1.3564 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 120.7186 | 0 | 0
456559 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:03 | 2017-10-09 17:42 | 8.65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 0
456561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:06 | 2017-10-09 14:25 | 5.3189 | 0 | 168 | 40 | 205 | 0 | 893.5733 | 212.7556 | 1090.3722
456562 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDEREKOK:BASDERE1 TR KOKCikis:BASDERE1 TR-BAŞDERE TR4 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:06 | 2017-10-09 17:52 | 8.7728 | 0 | 242 | 1 | 19 | 0 | 2123.0122 | 8.7728 | 166.6828
456567 | 1 | KONYA | HADİM | TR:PAYALAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:08 | 2017-10-09 12:00 | 2.865 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 120.33 | 0 | 2.865
456571 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:11 | 2017-10-09 11:19 | 2.1358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1358 | 0 | 0
456574 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:05 | 2017-10-09 09:52 | 0.77722 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2178
456575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YESILLI MOD KOKCikis:YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:12 | 2017-10-09 12:03 | 2.8461 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.9994 | 0
456577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİTR:ORTAKARAOREN 3 TR TRCikis:C KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:36 | 2017-10-09 09:33 | 0.95444 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 402.7756 | 0 | 0
456579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:14 | 2017-10-09 15:06 | 5.8719 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 593.0664 | 0 | 23.4878
456580 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKYAMAC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:17 | 2017-10-09 14:57 | 5.6753 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 317.8156
456581 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR10 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:18 | 2017-10-09 10:37 | 1.3208 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.5292
456584 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:21 | 2017-10-09 10:15 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
456585 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞIKOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-OZBAG TR5 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:22 | 2017-10-09 11:27 | 2.0844 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 348.1022 | 0 | 10.4222
456586 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:22 | 2017-10-09 10:41 | 1.3292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6583 | 0 | 0
456592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:28 | 2017-10-09 17:48 | 8.3286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3144 | 0 | 0
456593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞIKOK:AKVA TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 12:28 | 2.975 | 6 | 61 | 40 | 95 | 17.85 | 181.475 | 119 | 282.625
456594 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKCikis:YAKACIK SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 12:32 | 3.035 | 0 | 0 | 4 | 526 | 0 | 0 | 12.14 | 1596.41
456595 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENI SANAYI 21 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:30 | 2017-10-09 10:05 | 0.58222 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21.5422
456597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:08 | 2017-10-09 10:32 | 1.3986 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5944 | 0
456599 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:38 | 2017-10-09 09:52 | 0.23722 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 27.0433 | 0 | 0
456604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR11 TR KOKCikis:GULSEHIR11 TR - GULSEHIR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:38 | 2017-10-09 10:20 | 0.70111 | 2 | 1078 | 9 | 49 | 1.4022 | 755.7978 | 6.31 | 34.3544
456605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 09:43 | 2017-10-09 12:15 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.0956
456615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI10 TR TRCikis:E KOLU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:49 | 2017-10-09 12:09 | 2.3389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3389 | 0 | 0
456618 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:48 | 2017-10-09 10:41 | 0.87583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0
456621 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU50 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:45 | 2017-10-09 11:14 | 1.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4878 | 0 | 0
456623 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:51 | 2017-10-09 10:09 | 0.29889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29889 | 0 | 0
456625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİKOK:TR1-122 KOKCikis:TR1-122-TR1-120 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:52 | 2017-10-09 10:39 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 1062.1
456630 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:52 | 2017-10-09 17:41 | 7.8236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8236 | 0 | 0
456635 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLATYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:00 | 2017-10-09 11:13 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.28
456636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:01 | 2017-10-09 10:24 | 0.37889 | 0 | 0 | 31 | 205 | 0 | 0 | 11.7456 | 77.6722
456637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:01 | 2017-10-09 12:34 | 2.5425 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 213.57 | 0 | 5.085
456638 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:01 | 2017-10-09 14:48 | 4.7844 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 468.8756
456641 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:07 | 2017-10-09 15:14 | 5.1175 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 419.635
456645 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:10 | 2017-10-09 11:42 | 1.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0 | 0
456651 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:13 | 2017-10-09 11:15 | 1.0267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 0
456652 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:09 | 2017-10-09 13:13 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0625
456653 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:12 | 2017-10-09 14:07 | 3.9139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8278 | 0 | 0
456661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:28 | 2017-10-09 16:30 | 6.0344 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 603.4444 | 0 | 0
456669 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-CAVDARCI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:30 | 2017-10-09 18:50 | 8.3306 | 0 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 174.9417 | 149.95
456670 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1010 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:29 | 2017-10-09 11:43 | 1.2242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242 | 0 | 0
456674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:32 | 2017-10-09 10:55 | 0.38028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38028 | 0 | 0
456682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:40 | 2017-10-09 11:54 | 1.2339 | 0 | 139 | 78 | 116 | 0 | 171.5106 | 96.2433 | 143.1311
456688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİKOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:39 | 2017-10-09 12:41 | 2.0303 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2422 | 0
456691 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:43 | 2017-10-09 11:02 | 0.31139 | 0 | 210 | 21 | 431 | 0 | 65.3917 | 6.5392 | 134.2086
456695 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:37 | 2017-10-09 13:59 | 3.3597 | 2 | 0 | 32 | 0 | 6.7194 | 0 | 107.5111 | 0
456700 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 10:55 | 2017-10-09 12:33 | 1.6353 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.7758 | 0 | 0
456703 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:56 | 2017-10-09 11:46 | 0.84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0
456708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-116 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:56 | 2017-10-09 13:00 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0669
456713 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 10:55 | 2017-10-09 17:23 | 6.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4783
456714 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-09 12:59 | 1.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9153 | 0 | 0
456717 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:03 | 2017-10-09 11:45 | 0.70111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111 | 0 | 0
456720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:08 | 2017-10-09 14:38 | 3.5083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.05
456721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TEPEYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 11:08 | 2017-10-09 12:40 | 1.5339 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.6017 | 0 | 1.5339
456723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİKOK:TR3-78 MAHRUKATCILAR KOKCikis:TR3-78 / TR2-78-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 11:10 | 2017-10-09 12:56 | 1.7703 | 0 | 0 | 5 | 105 | 0 | 0 | 8.8514 | 185.8792
456727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:14 | 2017-10-09 14:37 | 3.3781 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.805 | 0 | 0
456733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:19 | 2017-10-09 13:02 | 1.7211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1633 | 0 | 0
456736 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KAPLANLI2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:22 | 2017-10-09 14:08 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.0489
456739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-42 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:24 | 2017-10-09 12:41 | 1.2953 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 148.9569 | 0 | 2.5906
456740 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI TR:SIDIKLI KÜÇÜKBOGAZ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 11:25 | 2017-10-09 16:44 | 5.3156 | 0 | 0 | 2 | 163 | 0 | 0 | 10.6311 | 866.4356
456742 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK9 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:27 | 2017-10-09 12:43 | 1.2722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5444 | 0 | 0
456746 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:29 | 2017-10-09 12:10 | 0.66722 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.6789
456751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-F3 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 11:35 | 2017-10-09 12:27 | 0.85556 | 0 | 0 | 247 | 547 | 0 | 0 | 211.3222 | 467.9889
456755 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:38 | 2017-10-09 12:09 | 0.51583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
456758 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:35 | 2017-10-09 13:00 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4158
456763 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:49 | 2017-10-09 12:26 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
456771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:50 | 2017-10-09 15:34 | 3.7422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7422
456773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:55 | 2017-10-09 16:14 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86.2722
456779 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR35 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:01 | 2017-10-09 13:17 | 1.2678 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.41
456780 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:04 | 2017-10-09 12:34 | 0.50694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0139 | 0 | 0
456782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:09 | 2017-10-09 13:26 | 1.2919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5839 | 0 | 0
456783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA14 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:08 | 2017-10-09 17:53 | 5.7375 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 126.225 | 0 | 0
456785 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR23 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:13 | 2017-10-09 13:59 | 1.7681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7681
456787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:21 | 2017-10-09 13:00 | 0.65528 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 8.5186 | 0 | 5.2422
456794 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 12:29 | 2017-10-09 18:22 | 5.8806 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 258.7444
456796 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 12:31 | 2017-10-09 18:03 | 5.5314 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 558.6703
456806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI 3.HAT TR58 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:43 | 2017-10-09 19:08 | 6.4111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4111
456807 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:43 | 2017-10-09 15:21 | 2.6278 | 2 | 0 | 125 | 1 | 5.2556 | 0 | 328.4722 | 2.6278
456808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:27 | 2017-10-09 12:56 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 122.2711
456813 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:YURTYERI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 12:48 | 2017-10-09 14:01 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.9344
456821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY )KOK:ERENKOY4 TR KOKCikis:ERENKÖY 4 TR-ERENKÖY DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 13:03 | 2017-10-09 16:05 | 3.0339 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1034.5561 | 0 | 0
456822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 13:04 | 2017-10-09 17:49 | 4.7561 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 114.1467
456823 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:06 | 2017-10-09 14:50 | 1.7453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9622 | 0 | 0
456826 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:09 | 2017-10-09 14:17 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 43.2461
456828 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:10 | 2017-10-09 16:14 | 3.0761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1522 | 0 | 0
456829 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:10 | 2017-10-09 14:07 | 0.94611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94611
456838 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:14 | 2017-10-09 14:17 | 1.0478 | 11 | 1309 | 442 | 1281 | 11.5256 | 1371.5411 | 463.1178 | 1342.2033
456839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:14 | 2017-10-09 16:38 | 3.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0
456840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:23 | 2017-10-09 20:42 | 7.3181 | 2 | 750 | 33 | 111 | 14.6361 | 5488.5417 | 241.4958 | 812.3042
456842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:15 | 2017-10-09 14:20 | 1.0778 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.0111
456845 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:25 | 2017-10-09 15:24 | 1.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9858 | 0 | 0
456848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1450 TR KOKCikis:EREGLI1450 TR-AHMET TOPRAK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 13:26 | 2017-10-09 15:28 | 2.0339 | 8 | 309 | 1 | 0 | 16.2711 | 628.4717 | 2.0339 | 0
456850 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:26 | 2017-10-09 15:02 | 1.6039 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2078 | 0
456851 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:23 | 2017-10-09 15:13 | 1.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
456853 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:29 | 2017-10-09 13:50 | 0.34472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34472 | 0 | 0
456855 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:29 | 2017-10-09 13:43 | 0.22917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1458 | 0
456856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUMUSDUGUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 13:31 | 2017-10-09 17:33 | 4.0356 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 197.7422
456857 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:30 | 2017-10-09 15:40 | 2.1589 | 22 | 2638 | 741 | 7491 | 47.4956 | 5695.1489 | 1599.7367 | 16172.2367
456858 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR2 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 13:32 | 2017-10-09 15:57 | 2.4261 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 465.8133
456862 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:36 | 2017-10-09 14:32 | 0.94806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94806 | 0 | 0
456868 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:ARGITHANI YENI KOK KOKCikis:ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:52 | 2017-10-09 15:01 | 1.1506 | 1 | 1889 | 6 | 71 | 1.1506 | 2173.3994 | 6.9033 | 81.6894
456872 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:54 | 2017-10-09 14:19 | 0.41417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0
456873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:55 | 2017-10-09 14:08 | 0.22056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0
456874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞIKOK:ÇAVDARLI TR 1 KOKCikis:ÇAVDARLI TR 1-ÇAVDARLI TR 2,3 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:54 | 2017-10-09 16:01 | 2.1172 | 1 | 77 | 0 | 11 | 2.1172 | 163.0261 | 0 | 23.2894
456880 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:57 | 2017-10-09 15:48 | 1.8406 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6811 | 0 | 0
456883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-1 NOLU DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 14:00 | 2017-10-09 18:05 | 4.0758 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 1463.2242
456884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR TRCikis:D1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:59 | 2017-10-09 17:38 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6514
456885 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞIKOK:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR KOKCikis:YAYLAPINAR KAŞ 14 TR-YAYLAPINAR KAŞ 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:58 | 2017-10-09 14:40 | 0.70056 | 0 | 0 | 2 | 533 | 0 | 0 | 1.4011 | 373.3961
456887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:02 | 2017-10-09 16:54 | 2.8531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8531 | 0 | 0
456890 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 14:09 | 2017-10-09 17:00 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 142.6111
456896 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP24 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:11 | 2017-10-09 14:51 | 0.66556 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 284.1922 | 0 | 0
456901 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAKATARLA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-09 14:13 | 2017-10-09 15:50 | 1.6069 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 96.4167
456906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:20 | 2017-10-09 15:36 | 1.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661 | 0 | 0
456908 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:23 | 2017-10-09 15:21 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
456911 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİKOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 13:07 | 2017-10-09 18:29 | 5.3669 | 1 | 787 | 4 | 42 | 5.3669 | 4223.7853 | 21.4678 | 225.4117
456943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:43 | 2017-10-09 23:04 | 8.3547 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 208.8681 | 0 | 0
456952 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:49 | 2017-10-09 15:39 | 0.83 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
456958 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:52 | 2017-10-09 15:10 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
456959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 09:51 | 2017-10-09 15:54 | 6.0353 | 23 | 1802 | 109 | 2809 | 138.8114 | 10875.5706 | 657.8453 | 16953.0953
456961 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEGIRMENKOY DSI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:56 | 2017-10-09 17:16 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3044
456963 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:59 | 2017-10-09 15:52 | 0.87694 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.7086 | 0 | 0
456965 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ADESE TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:01 | 2017-10-09 15:52 | 0.85361 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 90.4828 | 0 | 0
456967 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:02 | 2017-10-09 18:07 | 3.0808 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 234.1433
456969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:04 | 2017-10-09 17:07 | 2.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0494 | 0 | 0
456970 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:05 | 2017-10-09 15:51 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77194
456977 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞIKOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:09 | 2017-10-09 16:06 | 0.94972 | 0 | 0 | 46 | 1072 | 0 | 0 | 43.6872 | 1018.1022
456980 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:09 | 2017-10-09 17:08 | 1.9842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842
456994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:24 | 2017-10-09 17:56 | 2.5331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1322 | 0 | 0
456997 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUTLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:27 | 2017-10-09 17:38 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
456999 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:28 | 2017-10-09 20:01 | 4.5419 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 204.3875 | 0 | 0
457001 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:29 | 2017-10-09 15:43 | 0.24028 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.96111 | 0
457004 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:30 | 2017-10-09 15:47 | 0.28194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28194 | 0
457006 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-18D SGK ÜSTÜ TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:33 | 2017-10-09 16:44 | 1.1861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9306
457010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:28 | 2017-10-09 16:32 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0725
457024 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:41 | 2017-10-09 16:53 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 0
457026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:43 | 2017-10-09 17:28 | 1.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0
457027 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:43 | 2017-10-09 17:54 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1772
457037 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 15:52 | 2017-10-09 16:27 | 0.57417 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 50.5267
457043 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:01 | 2017-10-09 16:14 | 0.21667 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0
457045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:04 | 2017-10-09 19:06 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.525
457048 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:03 | 2017-10-09 16:15 | 0.20806 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 8.5303 | 28.2956
457055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:07 | 2017-10-09 18:05 | 1.9569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9569 | 0 | 0
457056 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:15 | 2017-10-09 19:24 | 3.1522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9133 | 0 | 0
457058 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:13 | 2017-10-09 17:06 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
457061 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:21 | 2017-10-09 20:03 | 3.7044 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 29.6356 | 3.7044
457071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30807 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:27 | 2017-10-09 17:26 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99694
457072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:KARALGAZI KOK KOKCikis:KARALGAZI KOK-MESUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:28 | 2017-10-09 18:54 | 2.4333 | 0 | 0 | 31 | 205 | 0 | 0 | 75.4333 | 498.8333
457073 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:29 | 2017-10-09 18:38 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.75
457082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİKOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:43 | 2017-10-09 17:26 | 0.71361 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.2722 | 0
457084 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-23 MEDRESE-3 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:44 | 2017-10-09 19:04 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3111
457087 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKÇU KONARI TR-1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 16:44 | 2017-10-09 17:19 | 0.58944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58944
457108 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:02 | 2017-10-09 17:28 | 0.43722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0
457111 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:04 | 2017-10-09 18:03 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97861 | 0 | 0
457122 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:14 | 2017-10-09 18:00 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.535
457124 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:17 | 2017-10-09 19:27 | 2.1678 | 0 | 30 | 15 | 0 | 0 | 65.0333 | 32.5167 | 0
457138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:22 | 2017-10-09 18:24 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0
457143 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-23A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:42 | 2017-10-09 18:30 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6211
457145 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:43 | 2017-10-09 18:22 | 0.64472 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 36.1044 | 0 | 3.2236
457146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAFAKI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:45 | 2017-10-09 19:02 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.9978
457150 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:46 | 2017-10-09 20:17 | 2.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5158 | 0 | 0
457155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10107 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:54 | 2017-10-09 18:19 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.9219
457156 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 17:54 | 2017-10-09 18:50 | 0.92056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
457160 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:01 | 2017-10-09 19:59 | 1.97 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 35.46 | 780.12
457162 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:02 | 2017-10-09 20:18 | 2.2733 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7333 | 0
457166 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:06 | 2017-10-09 20:52 | 2.7697 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 5.5394 | 365.6033
457172 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:13 | 2017-10-09 19:02 | 0.81167 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 6.4933 | 0 | 59.2517
457175 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:CAMILI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:14 | 2017-10-09 18:54 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66306 | 0 | 0
457181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 08:29 | 2017-10-09 19:57 | 11.4717 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 34.415 | 34.415
457182 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:24 | 2017-10-09 19:04 | 0.65861 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 21.7342 | 0 | 0
457183 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:28 | 2017-10-09 19:25 | 0.94167 | 11 | 1309 | 442 | 1281 | 10.3583 | 1232.6417 | 416.2167 | 1206.275
457186 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:35 | 2017-10-09 19:41 | 1.1014 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 212.5681 | 0 | 0
457190 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:43 | 2017-10-09 20:19 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
457192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:47 | 2017-10-09 20:48 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.025
457195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:56 | 2017-10-09 20:23 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1869
457227 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 20:01 | 2017-10-09 21:07 | 1.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0936 | 0 | 0
457229 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 14:32 | 2017-10-09 20:24 | 5.8706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.3528
457231 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BASKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 18:54 | 2017-10-09 20:21 | 1.4467 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 104.16
457233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10A TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 20:08 | 2017-10-09 21:15 | 1.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1156 | 0 | 0
457242 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 21:10 | 2017-10-09 22:04 | 0.89194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89194
457243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 21:18 | 2017-10-09 23:26 | 2.1311 | 8 | 15 | 171 | 38 | 17.0489 | 31.9667 | 364.42 | 80.9822
457249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILÖREN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 21:42 | 2017-10-09 23:12 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069
457253 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 20:58 | 2017-10-10 02:03 | 5.0814 | 61 | 6766 | 693 | 331 | 309.9647 | 34380.6772 | 3521.4025 | 1681.9397
457256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 22:13 | 2017-10-09 22:56 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889
457258 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DEGIS1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 22:24 | 2017-10-09 23:01 | 0.62139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62139
457261 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 22:45 | 2017-10-09 23:18 | 0.54528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54528 | 0
457265 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 23:12 | 2017-10-10 03:57 | 4.7561 | 0 | 84 | 19 | 119 | 0 | 399.5133 | 90.3661 | 565.9772
457267 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 23:33 | 2017-10-10 00:45 | 1.2075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.245 | 0 | 0
457268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 23:48 | 2017-10-10 01:12 | 1.3975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.795 | 0 | 0
457269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 | 2017-10-10 01:24 | 1.3975 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 5.59 | 164.905
457273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 04:48 | 2017-10-10 11:12 | 6.4058 | 0 | 40 | 0 | 9 | 0 | 256.2333 | 0 | 57.6525
457279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR:KARACAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 06:32 | 2017-10-10 12:48 | 6.2689 | 0 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 119.1089 | 664.5022
457280 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-GÖRÜNMEZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:16 | 2017-10-10 08:42 | 1.4397 | 1 | 2755 | 13 | 703 | 1.4397 | 3966.4347 | 18.7164 | 1012.1247
457281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:16 | 2017-10-10 07:55 | 0.64139 | 0 | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 757.4803
457283 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI TR:CELALLER TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:29 | 2017-10-10 09:05 | 1.5936 | 0 | 0 | 1 | 374 | 0 | 0 | 1.5936 | 596.0106
457284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:29 | 2017-10-10 08:47 | 1.3031 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 27.3642 | 5384.2256
457285 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞIKOK:PINARCIK SULAMA MONOBLOK KOKCikis:PINARCIK SULAMA MONOBLOK-NEVŞEHİR YOLU SUL.ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:30 | 2017-10-10 09:54 | 2.4069 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.1389 | 0
457286 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:36 | 2017-10-10 12:20 | 4.7281 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.2806 | 0
457287 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:38 | 2017-10-10 09:13 | 1.5767 | 6 | 1607 | 5 | 21 | 9.46 | 2533.7033 | 7.8833 | 33.11
457288 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-MECİDİYE KÖK ÇIKIŞIKOK:ASAGI CIGIL KOK KOKCikis:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-YUKARI ÇİĞİL TR 2 ÇIKIŞI TR:ASAGICIGIL TR4 (100 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:39 | 2017-10-10 10:40 | 3.0075 | 1 | 889 | 3 | 302 | 3.0075 | 2673.6675 | 9.0225 | 908.265
457289 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:42 | 2017-10-10 07:59 | 0.28222 | 2 | 2163 | 14 | 120 | 0.56444 | 610.4467 | 3.9511 | 33.8667
457290 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-ÇALIŞ TR15 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:42 | 2017-10-10 08:24 | 0.70194 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0.70194 | 32.2894 | 0 | 0.70194
457291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 07:44 | 2017-10-10 09:18 | 1.5544 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 125.91
457295 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:03 | 2017-10-10 09:49 | 1.7744 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 216.4822 | 0 | 0
457296 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:03 | 2017-10-10 09:45 | 1.7072 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 163.8933 | 0 | 3.4144
457301 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR4 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:09 | 2017-10-10 08:44 | 0.58806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 29.4028
457303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİTR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:09 | 2017-10-10 09:15 | 1.1025 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 2.205 | 216.09
457310 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:17 | 2017-10-10 10:10 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 124.4833
457314 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:29 | 2017-10-10 10:39 | 2.1728 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1173.3
457315 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:29 | 2017-10-10 12:38 | 4.1525 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4.1525 | 0 | 29.0675
457317 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:31 | 2017-10-10 13:31 | 4.9944 | 0 | 0 | 3 | 524 | 0 | 0 | 14.9833 | 2617.0889
457323 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:35 | 2017-10-10 09:05 | 0.51111 | 2 | 2163 | 14 | 120 | 1.0222 | 1105.5333 | 7.1556 | 61.3333
457325 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:37 | 2017-10-10 09:29 | 0.87556 | 0 | 279 | 1 | 15 | 0 | 244.28 | 0.87556 | 13.1333
457327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CIGDEMLI KOK KOKCikis:CIGDEMLI KOK-SULAMA(ESKİ DSİ)ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:40 | 2017-10-10 14:48 | 6.1372 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5489 | 0
457331 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:ERDOGDU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:45 | 2017-10-10 09:53 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.3083
457336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİKOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-3.28 CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 08:13 | 2017-10-10 09:31 | 1.295 | 2 | 8860 | 0 | 63 | 2.59 | 11473.7 | 0 | 81.585
457341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KLAYFIAT KARŞISI TR 3.14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:59 | 2017-10-10 17:50 | 8.8489 | 1 | 25 | 0 | 24 | 8.8489 | 221.2222 | 0 | 212.3733
457345 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 10:35 | 1.5825 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.31 | 0 | 0
457347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞIKOK:SILLE PARSANA4 TR KOKCikis:SILLE PARSANA4 TR - SILLE PARSANA3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 11:25 | 2.4244 | 1 | 425 | 0 | 0 | 2.4244 | 1030.3889 | 0 | 0
457348 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 13:54 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.0278
457350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞIKOK:TR 11201 KOKCikis:TR 11201 - TR 11202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 13:02 | 4.0283 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 1957.77
457351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR )KOK:MEHMET AKIF10 TR KOKCikis:MEHMET AKIF10 TR MEHMET AKIF 9 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:58 | 2017-10-10 12:21 | 3.3906 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1183.3039 | 0 | 0
457352 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ALICERCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:00 | 2017-10-10 13:51 | 4.8503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.7542
457353 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:55 | 2017-10-10 13:47 | 4.8714 | 0 | 0 | 0 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 21502.3106
457354 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 08:54 | 2017-10-10 11:54 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 159.2208
457357 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:MESUDIYE KOK KOKCikis:MESUDIYE KOK-ORTAOBA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:02 | 2017-10-10 13:17 | 4.2458 | 1 | 431 | 169 | 840 | 4.2458 | 1829.9542 | 717.5458 | 3566.5
457358 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:02 | 2017-10-10 13:06 | 4.0669 | 1 | 1127 | 104 | 373 | 4.0669 | 4583.4464 | 422.9622 | 1516.9703
457359 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU SANAYİ TR1TR:KAPADOKYA TESISLERI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 14:17 | 5.2344 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1884.4 | 0 | 0
457360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞIKOK:3C 23TR KOKCikis:3C 23TR-3C13-13A ÇIKIŞI TR:3C 13TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:03 | 2017-10-10 10:27 | 1.3953 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 1019.9481 | 0 | 0
457361 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:02 | 2017-10-10 16:28 | 7.4244 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 163.3378 | 1514.5867
457362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİKOK:SELKUR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:02 | 2017-10-10 15:06 | 6.0619 | 1 | 203 | 39 | 230 | 6.0619 | 1230.5747 | 236.4158 | 1394.2472
457363 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis:BULDUK SULAMA KÖK-BULDUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:02 | 2017-10-10 15:19 | 6.2689 | 0 | 1465 | 79 | 1051 | 0 | 9183.9222 | 495.2422 | 6588.6022
457367 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:05 | 2017-10-10 11:47 | 2.7075 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 197.6475
457368 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:05 | 2017-10-10 15:10 | 6.0894 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 274.025
457369 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KROM DM ( DM 19 ) DMCikis:KROM DM ( DM 19 )-KARAHÜYÜK 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:05 | 2017-10-10 12:50 | 3.7456 | 0 | 0 | 2 | 1068 | 0 | 0 | 7.4911 | 4000.2533
457370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:07 | 2017-10-10 11:38 | 2.5244 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 141.3689
457371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 54 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:06 | 2017-10-10 11:18 | 2.1875 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6875 | 0 | 0
457372 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:07 | 2017-10-10 14:18 | 5.1808 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 259.0417 | 0 | 10.3617
457379 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:12 | 2017-10-10 19:33 | 10.3517 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 144.9233 | 0 | 20.7033
457382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR84 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:14 | 2017-10-10 09:39 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40639
457385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F1-DÖRTYOL FİDERİKOK:SAVASKOY KOK KOKCikis:SAVASKOY KOK-SAVAŞ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:17 | 2017-10-10 11:08 | 1.8458 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 131.0542
457387 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:16 | 2017-10-10 11:59 | 2.7131 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 290.2969
457389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI TR:KAYACIK TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:19 | 2017-10-10 14:18 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 612.5058
457391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:INCESU KOK KOKCikis:INCESU KOK-INCESU1 TR,HUYUK KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:19 | 2017-10-10 14:36 | 5.2769 | 1 | 36 | 1 | 66 | 5.2769 | 189.97 | 5.2769 | 348.2783
457392 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:KAYIRLI KÖK KOKCikis:KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:20 | 2017-10-10 10:30 | 1.1722 | 0 | 0 | 6 | 626 | 0 | 0 | 7.0333 | 733.8111
457403 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:23 | 2017-10-10 10:59 | 1.6003 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 25.6044 | 4.8008
457413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:25 | 2017-10-10 10:51 | 1.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4236 | 0 | 0
457415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:25 | 2017-10-10 10:25 | 1.0036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 0
457417 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:29 | 2017-10-10 12:47 | 3.2992 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4958 | 0
457418 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:30 | 2017-10-10 14:16 | 4.7706 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 166.9694 | 0 | 0
457421 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:32 | 2017-10-10 10:31 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
457423 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:33 | 2017-10-10 14:59 | 5.4408 | 0 | 510 | 1 | 345 | 0 | 2774.825 | 5.4408 | 1877.0875
457425 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:33 | 2017-10-10 11:03 | 1.5089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5089
457426 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKCikis:YAKACIK SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:33 | 2017-10-10 12:23 | 2.8292 | 0 | 0 | 3 | 321 | 0 | 0 | 8.4875 | 908.1625
457435 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI TR:HAYRETTIN ATA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:42 | 2017-10-10 10:36 | 0.89417 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 12.5183 | 23.2483
457436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:39 | 2017-10-10 10:48 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0
457445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SEVDIGIN TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:54 | 2017-10-10 10:54 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99222
457448 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-10 12:29 | 2.5306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0611 | 0
457450 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-10 12:05 | 2.1189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.5456 | 0 | 0
457451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TASKALE2 TR TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-10 11:07 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1572
457452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 09:59 | 2017-10-10 13:05 | 3.1022 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 71.3511 | 0 | 9.3067
457453 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 11:12 | 1.1881 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.8297 | 0 | 0
457454 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:01 | 2017-10-10 17:03 | 7.0392 | 21 | 0 | 159 | 2 | 147.8225 | 0 | 1119.2275 | 14.0783
457457 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:01 | 2017-10-10 11:07 | 1.1044 | 65 | 159 | 0 | 0 | 71.7889 | 175.6067 | 0 | 0
457469 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR1 TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:11 | 2017-10-10 12:43 | 2.5492 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 361.9817 | 0 | 0
457471 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:11 | 2017-10-10 11:54 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0
457475 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:13 | 2017-10-10 11:28 | 1.2414 | 1 | 371 | 5 | 8 | 1.2414 | 460.5553 | 6.2069 | 9.9311
457480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:20 | 2017-10-10 10:32 | 0.20167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20167 | 0 | 0
457481 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL BINA TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:20 | 2017-10-10 11:57 | 1.6042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042
457485 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:ÇUKURKUYU TR1 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-1 - ÇUKURKUYU TR-5/6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:58 | 2017-10-10 10:32 | 0.55306 | 0 | 0 | 5 | 371 | 0 | 0 | 2.7653 | 205.1836
457487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:29 | 2017-10-10 12:01 | 1.5294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0
457490 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİKOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:32 | 2017-10-10 15:37 | 5.0817 | 7 | 480 | 9 | 444 | 35.5717 | 2439.2 | 45.735 | 2256.26
457491 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1314 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:32 | 2017-10-10 11:48 | 1.2608 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.9983 | 0 | 0
457493 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:36 | 2017-10-10 10:54 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0
457496 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞIKOK:BUSAN8 TR KOKCikis:BUSAN8 TR-BÜSAN 9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:28 | 2017-10-10 11:43 | 1.2525 | 1 | 122 | 0 | 0 | 1.2525 | 152.805 | 0 | 0
457505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KURUCUOVA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:36 | 2017-10-10 12:23 | 1.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7761 | 0 | 0
457506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:B P-1Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:42 | 2017-10-10 12:33 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 499.725
457508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR:NIYAZI SORAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:45 | 2017-10-10 11:03 | 0.30806 | 0 | 0 | 80 | 193 | 0 | 0 | 24.6444 | 59.4547
457509 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 10:45 | 2017-10-10 14:10 | 3.4164 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 659.3631 | 0 | 6.8328
457510 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS31 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:42 | 2017-10-10 14:01 | 3.315 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0
457515 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOKKOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:54 | 2017-10-10 11:52 | 0.96833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9367 | 0
457520 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-ORTAKARAÖREN TR12 - TR13 ÇIKIŞI TR:ORTAKARAOREN13 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 10:00 | 2017-10-10 11:56 | 1.9328 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 61.8489 | 0 | 0
457527 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ÇİFTEHAN KÖK KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK - ÇİFTEHAN TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 11:02 | 2017-10-10 15:09 | 4.1206 | 0 | 0 | 2 | 625 | 0 | 0 | 8.2411 | 2575.3472
457528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 11:03 | 2017-10-10 12:15 | 1.2017 | 0 | 0 | 7 | 118 | 0 | 0 | 8.4117 | 141.7967
457533 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:06 | 2017-10-10 12:34 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.5325
457538 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:16 | 2017-10-10 11:51 | 0.58444 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40.9111 | 0
457542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:18 | 2017-10-10 13:27 | 2.1575 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.6225 | 0 | 0
457545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AYDINLIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:23 | 2017-10-10 12:55 | 1.5336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.0042 | 0 | 0
457551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:32 | 2017-10-10 13:11 | 1.6503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6503 | 0 | 0
457553 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 11:34 | 2017-10-10 12:30 | 0.93028 | 0 | 0 | 19 | 314 | 0 | 0 | 17.6753 | 292.1072
457554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:35 | 2017-10-10 12:17 | 0.695 | 6 | 5474 | 7 | 29 | 4.17 | 3804.43 | 4.865 | 20.155
457557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİKOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:45 | 2017-10-10 12:38 | 0.88444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6533 | 0
457566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 11:54 | 2017-10-10 13:21 | 1.4444 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 203.6667 | 0 | 0
457580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 12:01 | 2017-10-10 12:56 | 0.92139 | 0 | 0 | 139 | 177 | 0 | 0 | 128.0731 | 163.0858
457581 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 12:02 | 2017-10-10 12:55 | 0.88083 | 0 | 0 | 73 | 426 | 0 | 0 | 64.3008 | 375.235
457588 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:09 | 2017-10-10 13:25 | 1.2653 | 3 | 433 | 0 | 22 | 3.7958 | 547.8653 | 0 | 27.8361
457603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:20 | 2017-10-10 13:36 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.265 | 0 | 0
457605 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 09:01 | 2017-10-10 13:08 | 4.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1178
457611 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 12:28 | 2017-10-10 17:26 | 4.9553 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1332.9697 | 0 | 4.9553
457620 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TUFANDEREYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:35 | 2017-10-10 16:03 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4644
457621 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL BINA TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:37 | 2017-10-10 13:47 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
457622 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:38 | 2017-10-10 14:13 | 1.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0
457623 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR104 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:41 | 2017-10-10 13:34 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.2333
457628 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 12:47 | 2017-10-10 15:03 | 2.2556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0222 | 0 | 0
457633 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:02 | 2017-10-10 16:48 | 3.7739 | 0 | 225 | 13 | 1062 | 0 | 849.125 | 49.0606 | 4007.87
457634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YANARKAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:01 | 2017-10-10 16:42 | 3.6778 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3889
457635 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YUKSEKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:01 | 2017-10-10 16:39 | 3.6275 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.53
457636 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI TR:HAYVANCILIK15 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:02 | 2017-10-10 14:08 | 1.1128 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 2.2256 | 68.9922
457639 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE11 TR TRCikis:KUZEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:02 | 2017-10-10 15:10 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286
457640 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG )TR:OVAOREN3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:03 | 2017-10-10 15:41 | 2.6311 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 273.6356
457642 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:BOYALIK KOK KOKCikis:BOYALIK KÖK-ARDIÇKAYA ÇIKIŞI TR:YESILKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:05 | 2017-10-10 14:59 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 265.8444
457647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMAKOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - SIZMA ÇIKIŞI TR:SIZMA4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:08 | 2017-10-10 15:08 | 2.0033 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 184.3067
457648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 ( AKINCILAR ) DMCikis:DM-16 - MEHMET AKİF 1 TR ÇIKIŞIKOK:MEHMET AKIF9 TR KOKCikis:MEHMET AKIF9 TR MEHMET AKIF8 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:08 | 2017-10-10 16:14 | 3.0933 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 1286.8267 | 0 | 0
457649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F3-ATASANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:12 | 2017-10-10 14:21 | 1.1533 | 0 | 0 | 4 | 609 | 0 | 0 | 4.6133 | 702.38
457650 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:13 | 2017-10-10 14:15 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 113.2692
457653 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞITR:GULSEHIR10 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 15:43 | 2017-10-08 18:23 | 2.6653 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 887.5375 | 0 | 0
457654 | 1 | KONYA | HADİM | TR:UMURLAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:22 | 2017-10-10 17:53 | 4.5122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5122
457664 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-KULU DM GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:31 | 2017-10-10 14:38 | 1.1094 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.4228
457665 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞIKOK:TR 21501 KOKCikis:TR 21501 - TR 21503 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:32 | 2017-10-10 16:00 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 987.2222
457666 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:32 | 2017-10-10 14:04 | 0.52556 | 23 | 3 | 102 | 4 | 12.0878 | 1.5767 | 53.6067 | 2.1022
457667 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:26 | 2017-10-10 14:25 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028
457668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:31 | 2017-10-10 14:47 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2636
457669 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:35 | 2017-10-10 15:16 | 1.6908 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 71.015 | 0 | 1.6908
457671 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:38 | 2017-10-10 13:54 | 0.26361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26361 | 0 | 0
457672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:38 | 2017-10-10 15:19 | 1.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6769 | 0 | 0
457673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:40 | 2017-10-10 14:51 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1847
457676 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:43 | 2017-10-10 15:01 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
457680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:45 | 2017-10-10 14:45 | 1.0028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 0 | 0
457682 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK1 TR KOKCikis:YAZIHUYUK1 TR - YAZIHUYUK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 13:46 | 2017-10-10 17:05 | 3.3119 | 3 | 688 | 2 | 12 | 9.9358 | 2278.6178 | 6.6239 | 39.7433
457690 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:42 | 2017-10-10 17:04 | 3.3675 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 572.475
457692 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:00 | 2017-10-10 16:29 | 2.4778 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 131.3222
457696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1530 TR KOKCikis:EREGLI1530 TR-REFİK ZEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:04 | 2017-10-10 16:33 | 2.4825 | 5 | 1828 | 0 | 681 | 12.4125 | 4538.01 | 0 | 1690.5825
457698 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:39 | 2017-10-10 13:54 | 0.24194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0
457700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN53 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 13:58 | 2017-10-10 17:18 | 3.3256 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3022 | 0 | 0
457702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:06 | 2017-10-10 15:06 | 1.0017 | 24 | 13 | 4 | 2 | 24.04 | 13.0217 | 4.0067 | 2.0033
457703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:06 | 2017-10-10 15:08 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 111.3
457704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:07 | 2017-10-10 17:35 | 3.4664 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 107.4581 | 0 | 0
457706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-AKKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:08 | 2017-10-10 14:33 | 0.40861 | 0 | 0 | 22 | 49 | 0 | 0 | 8.9894 | 20.0219
457711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:14 | 2017-10-10 17:24 | 3.1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1614
457712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR2 ÇIKIŞI TR:ORTAKOY18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:15 | 2017-10-10 18:39 | 4.4086 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 802.3672
457716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:17 | 2017-10-10 17:49 | 3.5372 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 102.5794 | 0 | 0
457717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:17 | 2017-10-10 15:23 | 1.0886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | 0
457718 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:13 | 2017-10-10 17:02 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8181
457726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 20TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:27 | 2017-10-10 16:33 | 2.0939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0939 | 0 | 0
457729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 14:34 | 2017-10-10 18:25 | 3.8508 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 184.84
457732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:22 | 2017-10-10 14:56 | 0.565 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 2.26 | 214.7
457735 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV)KOK:BOR TR4 KOKCikis:BOR TR-4 - BOR TR-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:30 | 2017-10-10 18:34 | 4.0747 | 0 | 0 | 3 | 386 | 0 | 0 | 12.2242 | 1572.8428
457737 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:EMEN KÖYÜ TR 1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:32 | 2017-10-10 15:24 | 0.87306 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8264 | 0 | 0
457744 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:24 | 2017-10-10 16:17 | 1.8911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
457745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:47 | 2017-10-10 15:14 | 0.45056 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43.2533 | 0 | 0
457753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 14:56 | 2017-10-10 15:39 | 0.70944 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 6.385 | 0 | 30.5061
457764 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-09 19:29 | 2017-10-09 21:30 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 314.1233
457786 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:22 | 2017-10-10 16:52 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12
457788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:25 | 2017-10-10 17:46 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7111
457791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:31 | 2017-10-10 17:52 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3456
457819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CIRAKLIK OKULU TR 1.38 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:53 | 2017-10-10 17:25 | 1.5356 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.46 | 0 | 0
457820 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:53 | 2017-10-10 19:45 | 3.8644 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 587.3956
457823 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:YASSIKAYA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:55 | 2017-10-10 17:54 | 1.9806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9806
457830 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:DOGRUGOZ KOK KOKCikis:DOGRUGOZ KOK-DOĞRUGÖZ TR-3 ÇIKIŞI TR:DOGRUGOZ3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:58 | 2017-10-10 16:36 | 0.64417 | 0 | 154 | 0 | 17 | 0 | 99.2017 | 0 | 10.9508
457837 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN64 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:51 | 2017-10-10 17:30 | 1.645 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0
457843 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F9-GÖKPINAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:İNÖNÜ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:12 | 2017-10-10 18:21 | 2.1528 | 3 | 2 | 91 | 19 | 6.4583 | 4.3056 | 195.9028 | 40.9028
457844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:13 | 2017-10-10 18:03 | 1.8389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6778 | 0 | 0
457853 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:20 | 2017-10-10 16:49 | 0.48139 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 41.8808
457859 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:18 | 2017-10-10 17:16 | 0.96028 | 21 | 7286 | 10 | 10837 | 20.1658 | 6996.5839 | 9.6028 | 10406.5303
457861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY6 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:21 | 2017-10-10 21:44 | 5.3767 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 672.0833 | 0 | 0
457866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-EŞMEKAYA TR5 ÇARŞI ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:30 | 2017-10-10 18:17 | 1.7839 | 3 | 542 | 0 | 3 | 5.3517 | 966.8678 | 0 | 5.3517
457869 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:29 | 2017-10-10 17:04 | 0.5775 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 16.7475 | 0 | 0.5775
457879 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:35 | 2017-10-10 17:03 | 0.46222 | 2 | 807 | 9 | 10 | 0.92444 | 373.0133 | 4.16 | 4.6222
457882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:38 | 2017-10-10 16:57 | 0.32167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32167 | 0
457883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:32 | 2017-10-10 17:46 | 1.24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
457884 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP26 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:38 | 2017-10-10 19:05 | 2.4506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4506 | 0 | 0
457885 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 18:47 | 2017-10-08 21:29 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 83.5278
457895 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:46 | 2017-10-10 17:40 | 0.89778 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5911 | 0
457896 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:47 | 2017-10-10 17:00 | 0.21056 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1.895 | 0.21056
457897 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:45 | 2017-10-10 21:25 | 4.6528 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.0972
457906 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:54 | 2017-10-10 18:05 | 1.1853 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1117 | 0
457907 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:52 | 2017-10-10 17:05 | 0.20833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0
457909 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F12-DOĞUŞ FİDERİIM:KARAKAYIS IM IMCikis:İM7-KEYKUBAT 1 TR ÇIKIŞITR:TERCUMAN TR | OG - KESİCİ AÇMASI - BUCHOLZ / TERMİK / BASINÇ / TRAFONUN HAVA ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:54 | 2017-10-10 17:51 | 0.94306 | 1 | 837 | 0 | 0 | 0.94306 | 789.3375 | 0 | 0
457911 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:50 | 2017-10-10 18:36 | 1.7589 | 0 | 0 | 124 | 288 | 0 | 0 | 218.1022 | 506.56
457912 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:55 | 2017-10-10 19:13 | 2.2964 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.0386 | 0 | 0
457920 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 16:59 | 2017-10-10 18:34 | 1.5914 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 128.9025 | 0 | 0
457926 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU1 TR TRCikis:A-B-C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:02 | 2017-10-10 20:08 | 3.0994 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 52.6906 | 0 | 34.0939
457928 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:09 | 2017-10-10 18:18 | 1.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1483 | 0 | 0
457931 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:08 | 2017-10-10 20:11 | 3.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0517 | 0 | 0
457938 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:56 | 2017-10-10 17:46 | 1.8394 | 0 | 147 | 0 | 5 | 0 | 270.3983 | 0 | 9.1972
457943 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:24 | 2017-10-10 20:15 | 2.8517 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.775
457948 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:28 | 2017-10-10 18:39 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.175
457956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR35/A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:32 | 2017-10-10 19:44 | 2.2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2011
457957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:26 | 2017-10-10 17:45 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32139
457959 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-UZUNHARMANLAR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:32 | 2017-10-10 18:56 | 1.4075 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 181.5675
457963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:34 | 2017-10-10 18:01 | 0.43667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43667 | 0 | 0
457969 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-SADIKLAR KÖK ÇIKIŞIKOK:ELDES KOK KOKCikis:ELDEŞ KÖK-GÖKÇEYURT TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:45 | 2017-10-10 19:05 | 1.3292 | 0 | 348 | 3 | 26 | 0 | 462.55 | 3.9875 | 34.5583
457975 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:53 | 2017-10-10 19:58 | 2.0789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0789
457981 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 17:57 | 2017-10-10 19:09 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 67.9725
457991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-2-İNCESU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:11 | 2017-10-10 19:42 | 1.5139 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0
457993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 15:40 | 2017-10-10 18:20 | 2.6683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
458009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:30 | 2017-10-10 19:19 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
458011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-10 18:31 | 2017-10-10 18:38 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 9.9311
458012 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KLAYFIAT KARŞISI TR 3.14 ÇIKIŞI TR:KLAYFIAT KARSISI TR 3.14 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:28 | 2017-10-10 19:31 | 1.0417 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4.1667 | 0 | 6.25
458015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR41 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:39 | 2017-10-10 19:25 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
458018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:42 | 2017-10-10 19:42 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99722
458024 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:42 | 2017-10-10 20:47 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0892 | 0 | 0
458029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 18:53 | 2017-10-10 19:19 | 0.43667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0
458043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 19:03 | 2017-10-10 20:15 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0
458045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18B TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 19:10 | 2017-10-10 20:46 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6019 | 0 | 0
458053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 19:31 | 2017-10-10 22:09 | 2.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6344
458055 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 19:33 | 2017-10-10 20:00 | 0.44722 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 35.3306 | 0 | 0
458063 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 19:47 | 2017-10-10 20:36 | 0.81389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81389
458067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 20:06 | 2017-10-10 22:31 | 2.4317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4317
458068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 20:10 | 2017-10-10 21:08 | 0.96611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611 | 0 | 0
458073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 20:31 | 2017-10-10 22:01 | 1.5117 | 260 | 15165 | 4286 | 5676 | 393.0333 | 22924.425 | 6479.0033 | 8580.22
458076 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 20:55 | 2017-10-10 21:20 | 0.41417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0
458077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 20:58 | 2017-10-10 21:41 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056
458083 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 21:45 | 2017-10-10 22:29 | 0.73472 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43.3486
458084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 21:47 | 2017-10-10 21:53 | 0.10639 | 6 | 264 | 27 | 30 | 0.63833 | 28.0867 | 2.8725 | 3.1917
458085 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 21:47 | 2017-10-10 23:27 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.15
458086 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-10 21:57 | 2017-10-10 22:12 | 0.24722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24722 | 0 | 0
458095 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 00:01 | 2017-10-11 00:13 | 0.20556 | 42 | 1598 | 1037 | 1114 | 8.6333 | 328.4778 | 213.1611 | 228.9889
458099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 01:23 | 2017-10-11 01:53 | 0.50194 | 0 | 1414 | 133 | 800 | 0 | 709.7494 | 66.7586 | 401.5556
458100 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 02:15 | 2017-10-11 02:57 | 0.6925 | 42 | 1598 | 1037 | 1114 | 29.085 | 1106.615 | 718.1225 | 771.445
458104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 06:14 | 2017-10-11 07:46 | 1.5269 | 0 | 58 | 33 | 402 | 0 | 88.5628 | 50.3892 | 613.8317
458106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F9-TAVSAN KÖPRÜ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 06:31 | 2017-10-11 07:21 | 0.84139 | 1 | 15 | 11 | 304 | 0.84139 | 12.6208 | 9.2553 | 255.7822
458108 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 07:02 | 2017-10-11 07:35 | 0.55028 | 9 | 4569 | 104 | 2296 | 4.9525 | 2514.2192 | 57.2289 | 1263.4378
458113 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR11 TR KOKCikis:GULSEHIR11 TR - GULSEHIR23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 07:26 | 2017-10-11 08:13 | 0.795 | 2 | 1078 | 9 | 49 | 1.59 | 857.01 | 7.155 | 38.955
458115 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - ÇUKURBAĞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 07:34 | 2017-10-11 08:37 | 1.0553 | 0 | 0 | 3 | 613 | 0 | 0 | 3.1658 | 646.8853
458117 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 07:42 | 2017-10-11 08:32 | 0.83472 | 2 | 641 | 39 | 723 | 1.6694 | 535.0569 | 32.5542 | 603.5042
458122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-PAŞALI ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:01 | 2017-10-11 10:07 | 2.0983 | 2 | 1201 | 18 | 352 | 4.1967 | 2520.0983 | 37.77 | 738.6133
458123 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞIKOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:04 | 2017-10-11 09:17 | 1.2225 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 655.26 | 0 | 0
458127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:08 | 2017-10-11 10:04 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0
458128 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:NASUHKUYU KÖK KOKCikis:NASUHKUYU KÖK - KÖSEDİK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:09 | 2017-10-11 09:32 | 1.3897 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1692 | 0
458133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:18 | 2017-10-11 10:35 | 2.2847 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1389 | 0
458138 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİKOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:20 | 2017-10-11 10:11 | 1.8497 | 0 | 0 | 5 | 179 | 0 | 0 | 9.2486 | 331.1003
458140 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP25 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:26 | 2017-10-11 11:31 | 3.0914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.9139 | 0 | 0
458147 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 TRCikis:A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:41 | 2017-10-11 11:10 | 2.4833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.0167 | 0 | 0
458148 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:41 | 2017-10-11 10:07 | 1.4339 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7356
458149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:39 | 2017-10-11 09:07 | 0.47722 | 0 | 1414 | 133 | 800 | 0 | 674.7922 | 63.4706 | 381.7778
458160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİKOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:49 | 2017-10-11 11:44 | 2.9233 | 0 | 0 | 177 | 31 | 0 | 0 | 517.43 | 90.6233
458164 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞIKOK:ORNEKKOY KOK KOKCikis:ORNEKKOY KOK-SARIKAYA1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:57 | 2017-10-11 11:17 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 146.615
458166 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 13:52 | 4.8856 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 376.1878
458169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ÇAVUŞ DSİ TR-1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 13:31 | 4.5347 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 126.9722
458170 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 13:02 | 4.0575 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 178.53 | 0 | 0
458171 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 14:35 | 5.5853 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 251.3375
458172 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 13:59 | 4.9986 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 224.9375 | 0 | 0
458173 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:KONUROREN KOK KOKCikis:KONUROREN KOK-1 NOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 10:12 | 1.2142 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 0
458174 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 12:02 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 361.0989
458175 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 11:39 | 2.6564 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 552.5289
458176 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 08:59 | 2017-10-11 13:55 | 4.9311 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 177.52
458177 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 11:23 | 2.3878 | 0 | 0 | 19 | 1121 | 0 | 0 | 45.3678 | 2676.6989
458178 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİKOK:BOR TR17 KOKCikis:BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:00 | 2017-10-11 11:52 | 2.8711 | 0 | 0 | 6 | 326 | 0 | 0 | 17.2267 | 935.9822
458179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CUMALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:01 | 2017-10-11 11:25 | 2.4047 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 257.3053
458180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:01 | 2017-10-11 10:49 | 1.8081 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 75.9383 | 0 | 1.8081
458181 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİKOK:KAZANCI KÖK-2 KOKCikis:KAZANCI KÖK2-KAZANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:02 | 2017-10-11 12:39 | 3.6194 | 1 | 1509 | 8 | 2084 | 3.6194 | 5461.7417 | 28.9556 | 7542.9222
458182 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:TAVSANCALI KÖK KOKCikis:TAVSANCALI KÖK-TAVŞANÇALI ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:03 | 2017-10-11 11:53 | 2.8433 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 261.5867 | 0 | 0
458185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:03 | 2017-10-11 11:24 | 2.3469 | 0 | 0 | 131 | 53 | 0 | 0 | 307.4497 | 124.3881
458187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:03 | 2017-10-11 11:26 | 2.39 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 112.33 | 0 | 14.34
458188 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 11TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:07 | 2017-10-11 10:57 | 1.8386 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0 | 1446.9869 | 0 | 0
458192 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-KALABA TM FD5 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:07 | 2017-10-11 17:14 | 8.1117 | 2 | 1201 | 18 | 352 | 16.2233 | 9742.1117 | 146.01 | 2855.3067
458195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 1TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:10 | 2017-10-11 11:39 | 2.4986 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 257.3569 | 0 | 0
458196 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:10 | 2017-10-11 12:00 | 2.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8347 | 0 | 0
458199 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:PINARBASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:13 | 2017-10-11 12:18 | 3.0978 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 325.2667
458200 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-BALKI TR 1 ÇIKIŞI TR:BALKI TR1 (50 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:13 | 2017-10-11 11:38 | 2.4178 | 0 | 317 | 1 | 51 | 0 | 766.4356 | 2.4178 | 123.3067
458201 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:14 | 2017-10-11 14:46 | 5.5306 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 226.7528 | 752.1556
458203 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:15 | 2017-10-11 17:37 | 8.3694 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 502.1667
458205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:18 | 2017-10-11 14:32 | 5.2383 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 644.315
458212 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:25 | 2017-10-11 15:15 | 5.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8328 | 0 | 0
458216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:29 | 2017-10-11 11:28 | 1.9919 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 55.7744 | 53.7825
458219 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 09:47 | 0.2825 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 28.5325
458221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:32 | 2017-10-11 13:01 | 3.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4792 | 0 | 0
458223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN ÇIFTLIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:33 | 2017-10-11 10:32 | 0.98056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056
458228 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:30 | 2017-10-11 10:35 | 1.0858 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0
458229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60601 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:37 | 2017-10-11 10:07 | 0.51278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278
458235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:40 | 2017-10-11 10:29 | 0.81361 | 0 | 0 | 23 | 14 | 0 | 0 | 18.7131 | 11.3906
458238 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:40 | 2017-10-11 18:08 | 8.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4583 | 0 | 0
458239 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YESILYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:42 | 2017-10-11 13:21 | 3.6458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6458
458240 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:44 | 2017-10-11 10:03 | 0.3225 | 0 | 3 | 65 | 1325 | 0 | 0.9675 | 20.9625 | 427.3125
458250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI2 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:50 | 2017-10-11 14:51 | 5.0153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0153
458252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:52 | 2017-10-11 13:55 | 4.0544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0544
458254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:21 | 2017-10-11 13:15 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
458256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 24TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 09:54 | 2017-10-11 18:12 | 8.2914 | 3 | 1581 | 0 | 2 | 24.8742 | 13108.6858 | 0 | 16.5828
458258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:55 | 2017-10-11 12:29 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.56
458264 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 16:12 | 6.1997 | 17 | 569 | 126 | 316 | 105.3953 | 3527.6419 | 781.165 | 1959.1122
458266 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:00 | 2017-10-11 12:30 | 2.5019 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 97.5758
458268 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:YUVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:01 | 2017-10-11 15:09 | 5.1383 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 719.3667
458269 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:02 | 2017-10-11 11:56 | 1.9072 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 848.7139 | 0 | 0
458273 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:05 | 2017-10-11 11:59 | 1.8964 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 246.5306 | 0 | 0
458275 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKLI TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:06 | 2017-10-11 12:56 | 2.8336 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.3361
458280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 11 TR 2.27 TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:08 | 2017-10-11 11:04 | 0.92972 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 89.2533 | 0 | 0
458282 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:08 | 2017-10-11 12:07 | 1.9775 | 0 | 0 | 33 | 365 | 0 | 0 | 65.2575 | 721.7875
458284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:13 | 2017-10-11 15:59 | 5.7667 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 576.6667 | 0 | 11.5333
458285 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:17 | 2017-10-11 12:53 | 2.6039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6039
458287 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:19 | 2017-10-11 12:32 | 2.2158 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 478.62
458289 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:21 | 2017-10-11 13:09 | 2.8039 | 2 | 34 | 1 | 0 | 5.6078 | 95.3322 | 2.8039 | 0
458292 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AGACCATI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:21 | 2017-10-11 13:54 | 3.5425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5425
458296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:PMYO KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:24 | 2017-10-11 11:22 | 0.97167 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.8583 | 3.8867
458303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:31 | 2017-10-11 12:05 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5717
458309 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YALBURT YAYLASI TR1 (40 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:41 | 2017-10-11 14:51 | 4.1708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1708
458310 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:42 | 2017-10-11 12:10 | 1.4636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9272 | 0
458313 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:50 | 2017-10-11 11:13 | 0.3725 | 1 | 0 | 129 | 468 | 0.3725 | 0 | 48.0525 | 174.33
458316 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - KARACASAR ÇIKIŞI(RİNG) KOK:KARACASAR5 TR KOKCikis:KARACASAR5 TR - KARACASAR4 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 10:52 | 2017-10-11 17:28 | 6.6028 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 660.2778 | 0 | 59.425
458321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HASBEY TR TRCikis:D-P1 BOX | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 10:56 | 2017-10-11 16:45 | 5.8133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
458339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:KARATOPRAK KOK 3 KOKCikis:KARATOPRAK KOK 3-DARHÜYÜK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 11:04 | 2017-10-11 13:16 | 2.2036 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.2758 | 0
458344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:10 | 2017-10-11 15:19 | 4.1506 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3011 | 0
458345 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:10 | 2017-10-11 12:27 | 1.2867 | 0 | 0 | 124 | 288 | 0 | 0 | 159.5467 | 370.56
458354 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:19 | 2017-10-11 13:20 | 2.0094 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0567
458361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 11:29 | 2017-10-11 12:57 | 1.4597 | 0 | 210 | 23 | 421 | 0 | 306.5417 | 33.5736 | 614.5431
458372 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:35 | 2017-10-11 13:06 | 1.5108 | 8 | 2563 | 18 | 1483 | 12.0867 | 3872.2658 | 27.195 | 2240.5658
458377 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:49 | 2017-10-11 14:55 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1006
458380 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - KARATAY 9 TR ÇIKŞIKOK:KARATAY9 TR KOKCikis:KARATAY9 TR-KARATAY 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:49 | 2017-10-11 13:30 | 1.6892 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 1847.9483 | 0 | 0
458383 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:18 | 2017-10-11 13:42 | 2.3992 | 0 | 0 | 2 | 276 | 0 | 0 | 4.7983 | 662.17
458384 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:48 | 2017-10-11 13:44 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.8044
458388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:55 | 2017-10-11 13:07 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0
458390 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 11:57 | 2017-10-11 14:56 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9767
458393 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 12:00 | 2017-10-11 12:14 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 23.1
458395 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:01 | 2017-10-11 13:52 | 1.8525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8525
458402 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:09 | 2017-10-11 12:28 | 0.31556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94667 | 0 | 0
458403 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR21 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 12:12 | 2017-10-11 13:40 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.7556
458404 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİKOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:00 | 2017-10-11 14:12 | 2.1994 | 0 | 0 | 4 | 851 | 0 | 0 | 8.7978 | 1871.7272
458416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:18 | 2017-10-11 13:04 | 0.76083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76083
458419 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 12:30 | 2017-10-11 14:59 | 2.4797 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 32.2364 | 0 | 4.9594
458423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 12:38 | 2017-10-11 13:17 | 0.65361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65361 | 0 | 0
458440 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:02 | 2017-10-11 15:58 | 2.9406 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 323.4611
458441 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİKOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:02 | 2017-10-11 14:50 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 394.5042
458442 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:02 | 2017-10-11 15:53 | 2.8531 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8.5592 | 0 | 11.4122
458446 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:09 | 2017-10-11 15:38 | 2.4767 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 884.17 | 0 | 0
458448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:12 | 2017-10-11 14:17 | 1.0831 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.6511 | 0
458449 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI TR:KARAKAYA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:14 | 2017-10-11 14:32 | 1.3025 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 234.45
458453 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:16 | 2017-10-11 15:20 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 109.4303
458454 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:18 | 2017-10-11 15:01 | 1.7128 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 157.5756 | 0 | 0
458461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:MERIKSA KOK KOKCikis:MERIKSA KOK-ADANA ASFALTI TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:24 | 2017-10-11 13:54 | 0.49417 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9417 | 0
458469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:26 | 2017-10-11 17:21 | 3.9161 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 172.3089
458478 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GEMALMAZ2 TR TRCikis:TAŞCAMİUZUNHARMANLAR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 13:30 | 2017-10-11 16:35 | 3.0856 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 530.7156
458489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHİR TR 46 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:43 | 2017-10-11 15:18 | 1.5756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0
458490 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:ELMAYURDU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:45 | 2017-10-11 18:50 | 5.0814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0814
458508 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TMTR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:54 | 2017-10-11 18:25 | 4.5222 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 217.0667
458515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KALEKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 18:16 | 4.2692 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.3067
458516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 6TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 14:30 | 0.50111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.0156 | 0 | 0
458517 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:00 | 2017-10-11 15:52 | 1.8617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8617 | 0 | 0
458521 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 14:02 | 2017-10-11 16:19 | 2.2719 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 540.7228 | 0 | 0
458522 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 14:03 | 2017-10-11 16:06 | 2.0464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4639 | 0 | 0
458525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR05 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 13:51 | 2017-10-11 14:13 | 0.37083 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 130.5333
458528 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİTR:DEMIRCI7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 09:45 | 2017-10-11 15:47 | 6.0403 | 1 | 442 | 0 | 0 | 6.0403 | 2669.8028 | 0 | 0
458541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:23 | 2017-10-11 15:34 | 1.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1872
458543 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SULUKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:28 | 2017-10-11 15:20 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 26.9011
458546 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:28 | 2017-10-11 17:31 | 3.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0494 | 0 | 0
458549 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:23 | 2017-10-11 16:16 | 1.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8892
458554 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR07 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:33 | 2017-10-11 16:03 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 343.7544
458555 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:34 | 2017-10-11 15:53 | 1.3219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9317 | 0 | 0
458557 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:GORE SULAMA KOK(35) KOKCikis:GÖRE SULAMA KÖK(35) - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:37 | 2017-10-11 17:07 | 2.5028 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.0944 | 0
458559 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:39 | 2017-10-11 15:28 | 0.815 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 110.025 | 0 | 0
458565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:47 | 2017-10-11 16:55 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1319
458567 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 14:50 | 2017-10-11 16:34 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7386
458579 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 15:00 | 2017-10-11 16:28 | 1.4608 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 48.2075 | 0 | 0
458580 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 15:01 | 2017-10-11 18:19 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 72.8872
458590 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:08 | 2017-10-11 16:22 | 1.2431 | 0 | 0 | 132 | 53 | 0 | 0 | 164.0833 | 65.8819
458604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİKOK:ALIBEYHUYUGU5 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU5 TR-TR8 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:20 | 2017-10-11 16:04 | 0.72806 | 0 | 510 | 5 | 12 | 0 | 371.3083 | 3.6403 | 8.7367
458610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİKOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:26 | 2017-10-11 17:21 | 1.9244 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 38.4889 | 0
458612 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:ISMIL1 TR KOKCikis:ISMIL1 TR-PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:29 | 2017-10-11 17:28 | 1.9811 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9433 | 0 | 0 | 0
458614 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:30 | 2017-10-11 23:39 | 8.1544 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3089
458615 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:30 | 2017-10-11 16:19 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 90.7117
458620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞIKOK:AGILONU KOK KOKCikis:AGILONU KOK-BARUTKAVURAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:36 | 2017-10-11 16:33 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.47
458630 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖLCÜK MAH. TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:42 | 2017-10-11 16:37 | 0.91056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7317
458631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:44 | 2017-10-11 16:28 | 0.74278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 | 0 | 0
458632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:45 | 2017-10-11 15:56 | 0.17583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17583
458633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİKOK:FIRINCILAR TR1-134 KOKCikis:TR1-134 / ÜNÜVERSİTE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:48 | 2017-10-11 19:58 | 4.1719 | 0 | 244 | 19 | 17104 | 0 | 1017.9544 | 79.2669 | 71356.9378
458639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 15:50 | 2017-10-11 18:14 | 2.3889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5556 | 0 | 0
458655 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:12 | 2017-10-11 20:39 | 4.4547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4547
458664 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KAPUTAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:15 | 2017-10-11 18:38 | 2.3742 | 0 | 23 | 31 | 504 | 0 | 54.6058 | 73.5992 | 1196.58
458665 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:22 | 2017-10-11 16:55 | 0.5525 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.525 | 0 | 0
458666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:21 | 2017-10-11 21:31 | 5.1606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1606 | 0 | 0
458676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - ÇARIKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:32 | 2017-10-11 17:27 | 0.91806 | 0 | 0 | 53 | 342 | 0 | 0 | 48.6569 | 313.975
458678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:34 | 2017-10-11 17:10 | 0.59833 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.1967 | 0 | 0.59833
458687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:37 | 2017-10-11 19:37 | 2.995 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 17.97 | 0 | 14.975
458690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1174 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:40 | 2017-10-11 19:45 | 3.0872 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 311.8094 | 0 | 0
458699 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:44 | 2017-10-11 18:51 | 2.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0
458701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:49 | 2017-10-11 18:15 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.38
458702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20505 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:45 | 2017-10-11 17:50 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0842
458703 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:46 | 2017-10-11 20:14 | 3.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4661 | 0 | 0
458705 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:50 | 2017-10-11 18:41 | 1.8406 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.825
458707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 16:51 | 2017-10-11 18:09 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.8494
458713 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:07 | 2017-10-11 19:54 | 2.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7922 | 0 | 0
458716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:05 | 2017-10-11 17:49 | 0.73889 | 0 | 195 | 8 | 0 | 0 | 144.0833 | 5.9111 | 0
458728 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-PAŞALI ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 17:17 | 2017-10-11 17:24 | 0.11639 | 2 | 1206 | 18 | 355 | 0.23278 | 140.365 | 2.095 | 41.3181
458730 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:19 | 2017-10-11 17:39 | 0.32639 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 13.3819 | 0 | 4.2431
458731 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:20 | 2017-10-11 19:59 | 2.6567 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3133 | 0
458735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:24 | 2017-10-11 19:33 | 2.1578 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 148.8867 | 0 | 0
458739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:28 | 2017-10-11 17:47 | 0.31722 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5.0756 | 2.5378
458748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:31 | 2017-10-11 19:20 | 1.8219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 0
458750 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:36 | 2017-10-11 18:32 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8008
458751 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:37 | 2017-10-11 21:23 | 3.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7675
458756 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:38 | 2017-10-11 19:24 | 1.7686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7686
458758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:41 | 2017-10-11 17:59 | 0.30361 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 19.1275 | 0.30361
458760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:44 | 2017-10-11 18:29 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2947
458762 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:44 | 2017-10-11 18:53 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1575 | 0 | 0
458766 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:46 | 2017-10-11 17:58 | 0.20528 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.41056 | 0 | 6.5689 | 0
458771 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:49 | 2017-10-11 18:00 | 0.17917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35833 | 0
458773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:55 | 2017-10-11 20:09 | 2.2397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4794
458775 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI TR:EGRIKUYU TOP SUL KOOP1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 17:57 | 2017-10-11 18:48 | 0.84444 | 0 | 0 | 36 | 169 | 0 | 0 | 30.4 | 142.7111
458780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 18:00 | 2017-10-11 18:52 | 0.86833 | 0 | 0 | 23 | 71 | 0 | 0 | 19.9717 | 61.6517
458785 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 9 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:02 | 2017-10-11 21:28 | 3.4422 | 1 | 787 | 4 | 42 | 3.4422 | 2709.0289 | 13.7689 | 144.5733
458793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞIKOK:AKTAŞ SULAMA KÖK KOKCikis:AKTAŞ SULAMA KÖK-TR 8-18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:10 | 2017-10-11 19:43 | 1.5442 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 72.5758 | 0
458794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:47 | 2017-10-12 13:07 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367
458797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:13 | 2017-10-11 19:08 | 0.90778 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.9278 | 0 | 0
458806 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:27 | 2017-10-11 20:05 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2728
458808 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:38 | 2017-10-11 20:43 | 2.0803 | 0 | 67 | 0 | 5 | 0 | 139.3786 | 0 | 10.4014
458813 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARACAOREN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:46 | 2017-10-11 20:12 | 1.4311 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 362.0711 | 0 | 0
458814 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KARASEVINC1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 18:46 | 2017-10-11 20:11 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.77
458823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:05 | 2017-10-11 20:03 | 0.97361 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.9472 | 0 | 0.97361
458824 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:05 | 2017-10-11 19:25 | 0.3275 | 6 | 264 | 27 | 30 | 1.965 | 86.46 | 8.8425 | 9.825
458826 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:14 | 2017-10-11 20:55 | 1.6789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7522 | 0 | 0
458828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:20 | 2017-10-11 19:43 | 0.38444 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16.9156
458831 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:22 | 2017-10-11 21:26 | 2.0681 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 14.4764 | 0 | 37.225
458832 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:23 | 2017-10-11 19:44 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.44
458833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:22 | 2017-10-11 20:23 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1478
458834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 52 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:18 | 2017-10-11 20:10 | 0.87194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8475 | 0 | 0
458838 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU3 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:25 | 2017-10-11 22:40 | 3.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2436 | 0 | 0
458850 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:55 | 2017-10-11 21:51 | 1.9319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9319
458852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:55 | 2017-10-11 20:59 | 1.0553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0553
458853 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 19:59 | 2017-10-11 20:15 | 0.26194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 0 | 0
458854 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 20:05 | 2017-10-11 20:58 | 0.88306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5322 | 0 | 0
458855 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 20:02 | 2017-10-11 21:08 | 1.1042 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.7083
458858 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-11 20:11 | 2017-10-11 20:54 | 0.71639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0 | 0
458870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-BOTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 21:03 | 2017-10-11 21:27 | 0.40306 | 0 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 25.3925 | 0.40306
458874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 21:27 | 2017-10-11 22:21 | 0.90556 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 70.6333 | 0
458875 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 21:26 | 2017-10-11 22:07 | 0.67083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.7083 | 0 | 0
458876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 3TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 21:28 | 2017-10-11 21:49 | 0.34167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.175 | 0 | 0
458890 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİKOK:BOR TR67 KOKCikis:BOR TR-67 - BOR-5 FİDER GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-11 23:31 | 2017-10-11 23:53 | 0.36306 | 0 | 0 | 10 | 2443 | 0 | 0 | 3.6306 | 886.9447
458892 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 23:42 | 2017-10-12 00:21 | 0.655 | 0 | 58 | 195 | 634 | 0 | 37.99 | 127.725 | 415.27
458894 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 23:46 | 2017-10-12 00:05 | 0.31583 | 0 | 0 | 5 | 1089 | 0 | 0 | 1.5792 | 343.9425
458896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-11 23:59 | 2017-10-12 02:15 | 2.2714 | 8 | 272 | 438 | 1025 | 18.1711 | 617.8178 | 994.8683 | 2328.1736
458898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-DM10 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 02:00 | 2017-10-12 03:31 | 1.5144 | 3 | 9705 | 0 | 70 | 4.5433 | 14697.6833 | 0 | 106.0111
458902 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-10 YER ALTI TRCikis:YAPI KREDİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 05:47 | 2017-10-12 06:23 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222
458904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 06:51 | 2017-10-12 07:20 | 0.48556 | 7 | 7758 | 10 | 88 | 3.3989 | 3766.94 | 4.8556 | 42.7289
458908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR-2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:21 | 2017-10-12 07:50 | 0.4875 | 0 | 244 | 14 | 17091 | 0 | 118.95 | 6.825 | 8331.8625
458911 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:33 | 2017-10-12 07:58 | 0.42667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
458917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:48 | 2017-10-12 08:52 | 1.0611 | 36 | 572 | 142 | 551 | 38.2 | 606.9556 | 150.6778 | 584.6722
458918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:52 | 2017-10-12 09:11 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128
458919 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:55 | 2017-10-12 09:17 | 1.3708 | 6 | 1607 | 5 | 21 | 8.225 | 2202.9292 | 6.8542 | 28.7875
458921 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:CUMRA SEKER KOK KOKCikis:CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI TR:CUMRA ALEMDAR YOLU TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:56 | 2017-10-12 09:39 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.0967
458922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:57 | 2017-10-12 08:26 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 83.6111
458923 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 08:02 | 2017-10-12 09:04 | 1.0392 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 309.6717 | 0 | 0
458926 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SOGUK HAVA DEPOSU TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:09 | 2017-10-12 09:34 | 1.4103 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2056 | 0 | 0
458930 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:17 | 2017-10-12 10:35 | 2.3078 | 0 | 88 | 6 | 326 | 0 | 203.0844 | 13.8467 | 752.3356
458932 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 08:20 | 2017-10-12 09:38 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 272.5917
458933 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 07:46 | 2017-10-12 09:09 | 1.3833 | 37 | 5440 | 758 | 1704 | 51.1833 | 7525.3333 | 1048.5667 | 2357.2
458934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:22 | 2017-10-12 12:11 | 3.8244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8244 | 0 | 0
458961 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 08:50 | 2017-10-12 10:26 | 1.6092 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53.1025 | 0 | 0
458963 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 08:50 | 2017-10-12 13:57 | 5.11 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 173.74 | 0 | 0
458964 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞIKOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:51 | 2017-10-12 12:36 | 3.76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.12
458970 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 17:11 | 8.1911 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 229.3511
458971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA62 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 14:25 | 5.4186 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 1831.4906 | 0 | 0
458972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 11:24 | 2.3986 | 0 | 0 | 11 | 675 | 0 | 0 | 26.3847 | 1619.0625
458975 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 11:01 | 2.0128 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 185.1756
458976 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 10:42 | 1.6997 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.6942 | 0 | 0
458977 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİKOK:BOR TR51 KOKCikis:BOR TR-51 - BOR TR-109 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:00 | 2017-10-12 12:19 | 3.3153 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 3.3153 | 321.5819
458979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:01 | 2017-10-12 13:41 | 4.6678 | 0 | 0 | 8 | 10066 | 0 | 0 | 37.3422 | 46985.8511
458980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞITR:BAYAVSAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:01 | 2017-10-12 14:34 | 5.5492 | 0 | 501 | 0 | 10 | 0 | 2780.1325 | 0 | 55.4917
458981 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DÖRTYOL TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:01 | 2017-10-12 13:12 | 4.1806 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 543.4722 | 0 | 0
458982 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:01 | 2017-10-12 13:28 | 4.4444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 88.8889
458983 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:02 | 2017-10-12 10:05 | 1.0381 | 4 | 173 | 87 | 627 | 4.1522 | 179.5836 | 90.3108 | 650.8608
458984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 5 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:03 | 2017-10-12 11:26 | 2.3861 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 38.1778 | 0 | 2.3861
458985 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:03 | 2017-10-12 10:36 | 1.5467 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 108.2667 | 0 | 0
458987 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:59 | 2017-10-12 10:56 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9472
458989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:04 | 2017-10-12 14:46 | 5.6953 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 3360.2139 | 0 | 0
458991 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:Sokak | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:04 | 2017-10-12 10:15 | 1.1833 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 98.2167
458992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:06 | 2017-10-12 11:02 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 321.9853
458993 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:05 | 2017-10-12 10:23 | 1.3011 | 0 | 0 | 87 | 376 | 0 | 0 | 113.1967 | 489.2178
458994 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM KOK:KIRELI KOK 1TR:KIRELI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:06 | 2017-10-12 10:15 | 1.1431 | 1 | 749 | 0 | 0 | 1.1431 | 856.1486 | 0 | 0
458995 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:04 | 2017-10-12 10:43 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
458998 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI18 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:11 | 2017-10-12 14:03 | 4.8658 | 0 | 106 | 0 | 9 | 0 | 515.7783 | 0 | 43.7925
458999 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:12 | 2017-10-12 12:40 | 3.4658 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 717.4275
459002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 08:08 | 2017-10-12 14:10 | 6.0381 | 0 | 1414 | 133 | 800 | 0 | 8537.8106 | 803.0614 | 4830.4444
459005 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİKOK:MAHMATLAR1 TR KOKCikis:MAHMATLAR1 TR-KALABA TM FD6 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:18 | 2017-10-12 18:35 | 9.2769 | 9 | 560 | 28 | 94 | 83.4925 | 5195.0889 | 259.7544 | 872.0328
459008 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞIKOK:KAŞINHANI 6 TR KOKCikis:KAŞINHANI 6 TR-KAŞINHANI 7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:22 | 2017-10-12 11:04 | 1.7056 | 0 | 0 | 29 | 154 | 0 | 0 | 49.4611 | 262.6556
459009 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:33 | 2017-10-12 11:33 | 2.0006 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0039 | 0 | 0
459010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BAHCELI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:21 | 2017-10-12 10:13 | 0.86167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.3717
459012 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:25 | 2017-10-12 18:59 | 9.5619 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 793.6414
459016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:29 | 2017-10-12 14:12 | 4.72 | 0 | 0 | 11 | 248 | 0 | 0 | 51.92 | 1170.56
459018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:31 | 2017-10-12 14:29 | 4.9642 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 277.9933
459021 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YESILLI MOD KOKCikis:YESILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:24 | 2017-10-12 11:47 | 2.3806 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.9472 | 0
459030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:48 | 2017-10-12 16:34 | 6.7706 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 223.4283 | 0
459041 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 09:55 | 2017-10-12 12:06 | 2.1806 | 0 | 372 | 110 | 443 | 0 | 811.1667 | 239.8611 | 965.9861
459050 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:00 | 2017-10-12 12:00 | 1.9933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0
459052 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:01 | 2017-10-12 15:56 | 5.915 | 36 | 606 | 159 | 1279 | 212.94 | 3584.49 | 940.485 | 7565.285
459053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:01 | 2017-10-12 12:25 | 2.39 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 786.31 | 0 | 0
459054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:02 | 2017-10-12 11:40 | 1.6394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2789 | 0
459055 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞIKOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:02 | 2017-10-12 11:26 | 1.4064 | 5 | 253 | 1 | 13 | 7.0319 | 355.8164 | 1.4064 | 18.2831
459057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:02 | 2017-10-12 14:39 | 4.6092 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 649.8925 | 0 | 0
459060 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:03 | 2017-10-12 10:43 | 0.66639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66639 | 0 | 0
459062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY9 TR KOKCikis:TUZKOY9 TR - TUZKOY10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:05 | 2017-10-12 15:40 | 5.5867 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 407.8267 | 27.9333 | 0
459068 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:08 | 2017-10-12 11:24 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 135.9792
459071 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:10 | 2017-10-12 10:37 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45
459072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİKOK:GOZTEPE KOK KOKCikis:GOZTEPE KOK-KILBASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:11 | 2017-10-12 11:10 | 0.98583 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.5467 | 0
459073 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:11 | 2017-10-12 14:36 | 4.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4222 | 0 | 0
459074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:KARAHIDIR KOK KOKCikis:KARAHIDIR KOK-KARAHIDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:12 | 2017-10-12 14:18 | 4.1058 | 0 | 393 | 7 | 8 | 0 | 1613.5925 | 28.7408 | 32.8467
459079 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:KOMPEN KOK KOKCikis:KOMPEN KOK-KADINHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:18 | 2017-10-12 14:12 | 3.9019 | 3 | 811 | 353 | 2624 | 11.7058 | 3164.4769 | 1377.3864 | 10238.7022
459080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:17 | 2017-10-12 11:15 | 0.96444 | 0 | 0 | 24 | 652 | 0 | 0 | 23.1467 | 628.8178
459083 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:22 | 2017-10-12 17:47 | 7.4153 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 259.5347 | 0 | 14.8306
459088 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:25 | 2017-10-12 11:13 | 0.79278 | 0 | 0 | 62 | 194 | 0 | 0 | 49.1522 | 153.7989
459089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-56 HIZIRAGA-3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:27 | 2017-10-12 11:15 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472
459092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-BAĞLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:32 | 2017-10-12 11:39 | 1.12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.76 | 0
459097 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 10:36 | 2017-10-12 11:33 | 0.95056 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 35.1706 | 0 | 1.9011
459104 | 1 | KONYA | KULU | TR:KAPADOKYA TESISLERI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:40 | 2017-10-12 11:09 | 0.48 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 0
459112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1581 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:40 | 2017-10-12 11:36 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0
459113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOKI MODULER TR 1.3B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:42 | 2017-10-12 12:10 | 1.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4722 | 0 | 0
459124 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:56 | 2017-10-12 13:44 | 2.7961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7961 | 0 | 0
459126 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 10:59 | 2017-10-12 12:03 | 1.0644 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 43.6422 | 0 | 0
459128 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 11:00 | 2017-10-12 15:01 | 4.0178 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 891.9467
459133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 09:22 | 2017-10-12 11:30 | 2.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1436 | 0 | 0
459135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-6 TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 11:07 | 2017-10-12 12:56 | 1.8111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
459136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 11:10 | 2017-10-12 12:04 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 114.2294
459139 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİKOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:17 | 2017-10-12 13:32 | 2.2397 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 127.6642 | 0
459140 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:17 | 2017-10-12 18:38 | 7.3528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7056 | 0 | 0
459141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 11:32 | 2017-10-05 11:49 | 0.29167 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0
459142 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:19 | 2017-10-12 11:56 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
459143 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:19 | 2017-10-12 12:16 | 0.95333 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 48.62 | 0 | 1.9067
459147 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:24 | 2017-10-12 12:38 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
459154 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY BOZKIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:27 | 2017-10-12 12:20 | 0.88 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 0 | 0
459160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 11:32 | 2017-10-12 12:51 | 1.3194 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 658.4028 | 0 | 0
459164 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:36 | 2017-10-12 16:49 | 5.2175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2175
459174 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:42 | 2017-10-12 15:48 | 4.1028 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6167 | 0
459189 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR13 TRCikis:C-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:54 | 2017-10-12 14:45 | 2.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | 0
459190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:GORE SULAMA KOK(35) KOKCikis:GÖRE SULAMA KÖK(35) - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 11:58 | 2017-10-12 14:16 | 2.3053 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78.3794 | 0
459209 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 12:14 | 2017-10-12 14:16 | 2.0383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.1533 | 0 | 0
459210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 11:22 | 2017-10-12 12:59 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
459221 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 12:22 | 2017-10-12 17:27 | 5.0939 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 341.2906
459226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 12:30 | 2017-10-12 17:53 | 5.3903 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 102.4153
459243 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 12:52 | 2017-10-12 18:00 | 5.1258 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1378.8492 | 0 | 5.1258
459249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 12:58 | 2017-10-12 18:14 | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 215.66
459252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-6 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:02 | 2017-10-12 18:13 | 5.1908 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.145 | 0 | 0
459253 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:02 | 2017-10-12 15:06 | 2.0708 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.4167 | 0
459254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BOR TR39 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:02 | 2017-10-12 14:29 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8094
459255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:02 | 2017-10-12 14:03 | 1.0075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 0
459256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HACIMEMİŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:03 | 2017-10-12 14:06 | 1.0447 | 0 | 0 | 3 | 452 | 0 | 0 | 3.1342 | 472.2144
459257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:03 | 2017-10-12 15:26 | 2.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3828 | 0 | 0
459258 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 6 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:04 | 2017-10-12 16:20 | 3.2656 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 146.95 | 0 | 0
459264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞIKOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:11 | 2017-10-12 14:06 | 0.92028 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 63.4992 | 0
459265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:11 | 2017-10-12 16:05 | 2.8944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 208.4 | 0 | 0
459266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-MANDIRA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:11 | 2017-10-12 16:53 | 3.6917 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.4583 | 0
459273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:15 | 2017-10-12 15:03 | 1.8053 | 0 | 581 | 2 | 605 | 0 | 1048.8664 | 3.6106 | 1092.1931
459274 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:17 | 2017-10-12 15:28 | 2.1883 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.3183 | 0
459275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-10 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:23 | 2017-10-12 14:30 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172 | 0 | 0
459281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:29 | 2017-10-12 14:43 | 1.2303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 0 | 0
459283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR10 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:31 | 2017-10-12 14:29 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 117.2556
459285 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis:H KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:34 | 2017-10-12 16:27 | 2.8906 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 656.1561
459287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:34 | 2017-10-12 17:52 | 4.295 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1718 | 0 | 0
459288 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE12 TR TRCikis:KARAMAN YOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 13:32 | 2017-10-12 15:06 | 1.5683 | 0 | 67 | 0 | 207 | 0 | 105.0783 | 0 | 324.645
459291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:38 | 2017-10-12 15:37 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9958
459299 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:41 | 2017-10-12 18:15 | 4.5564 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 63.7894 | 0 | 9.1128
459308 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:30 | 2017-10-12 15:51 | 2.3567 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 51.8467 | 0 | 0
459310 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN9 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:51 | 2017-10-12 15:24 | 1.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5492 | 0 | 0
459314 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:55 | 2017-10-12 15:33 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.8486
459315 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:57 | 2017-10-12 15:00 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
459316 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 13:57 | 2017-10-12 18:26 | 4.4872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4872
459320 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 14:00 | 2017-10-12 18:34 | 4.5664 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 155.2572 | 0 | 0
459325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:03 | 2017-10-12 19:52 | 5.8203 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4608 | 0
459326 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞIKOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:04 | 2017-10-12 16:35 | 2.5297 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.5297 | 0 | 17.7081 | 0
459327 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:04 | 2017-10-12 14:52 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 477.5467
459332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:07 | 2017-10-12 15:14 | 1.1142 | 0 | 140 | 24 | 6 | 0 | 155.9833 | 26.74 | 6.685
459333 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:07 | 2017-10-12 14:28 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16.7894
459335 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:08 | 2017-10-12 17:46 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 210.7978
459338 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:84 NOLU KOK KOKCikis:84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:13 | 2017-10-12 16:39 | 2.4364 | 0 | 3 | 65 | 1325 | 0 | 7.3092 | 158.3653 | 3228.2153
459339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:09 | 2017-10-12 14:44 | 0.58861 | 0 | 0 | 10 | 243 | 0 | 0 | 5.8861 | 143.0325
459346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:21 | 2017-10-12 15:21 | 0.99528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99528
459353 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:ÇUKURKUYU TR11 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-11 - ÇUKURKUYU TR-12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:27 | 2017-10-12 15:07 | 0.67472 | 0 | 0 | 22 | 577 | 0 | 0 | 14.8439 | 389.3147
459382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:50 | 2017-10-12 15:16 | 0.43917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43917 | 0 | 0
459385 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:50 | 2017-10-12 17:19 | 2.4861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4583 | 0 | 0
459387 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:52 | 2017-10-12 15:20 | 0.465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0
459391 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:EVSIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:48 | 2017-10-12 19:31 | 4.7211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7211
459395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:00 | 2017-10-12 15:17 | 0.285 | 0 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 11.97 | 0.57
459396 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:59 | 2017-10-12 15:35 | 0.59639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59639 | 0 | 0
459400 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:04 | 2017-10-12 15:50 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27.9864
459404 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞIKOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -KAŞINHANI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 15:05 | 2017-10-12 16:25 | 1.3364 | 0 | 0 | 38 | 978 | 0 | 0 | 50.7828 | 1306.9883
459407 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR3 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 15:06 | 2017-10-12 17:04 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 169.8917
459408 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 15:07 | 2017-10-12 16:29 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.2136
459410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-SUDURAGI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:01 | 2017-10-12 16:51 | 1.8367 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.2033 | 0
459411 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.1 HACIKIRIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:10 | 2017-10-12 16:15 | 1.0772 | 0 | 5401 | 0 | 12 | 0 | 5818.0772 | 0 | 12.9267
459412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:11 | 2017-10-12 16:59 | 1.8036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8036 | 0 | 0
459413 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR35 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:11 | 2017-10-12 15:52 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
459415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİKOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI TR:MUSTAFA ASLAN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:14 | 2017-10-12 18:11 | 2.9528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9528 | 0 | 0
459426 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:22 | 2017-10-12 17:20 | 1.9619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.7336 | 0 | 0
459430 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:25 | 2017-10-12 16:31 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0
459433 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:27 | 2017-10-12 16:23 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93583 | 0 | 0
459435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:27 | 2017-10-12 16:12 | 0.75667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75667
459436 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 14:14 | 2017-10-12 16:35 | 2.3544 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 301.3689
459437 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:30 | 2017-10-12 17:44 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2394
459438 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:20 | 2017-10-12 16:26 | 1.1058 | 8 | 2563 | 18 | 1483 | 8.8467 | 2834.2508 | 19.905 | 1639.9508
459445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:40 | 2017-10-12 17:08 | 1.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 | 0 | 0
459446 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVAKLIGÖL TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:40 | 2017-10-12 16:23 | 0.71889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0
459447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1273 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:45 | 2017-10-12 16:56 | 1.1719 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.095 | 0 | 0
459450 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÜLPINAR1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:50 | 2017-10-12 18:21 | 2.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5114
459455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 1TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:54 | 2017-10-12 17:53 | 1.9844 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 105.1756 | 0 | 1.9844
459458 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-KÖYÜM SÜT ÇIKIŞIKOK:UNYEMSAN A.Ş KOKCikis:UNYEMSAN A.Ş - DM25A'DAN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:57 | 2017-10-12 17:05 | 1.1406 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.6867 | 0
459469 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-6 TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 16:11 | 2017-10-12 16:40 | 0.49694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4725 | 0 | 0
459471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:08 | 2017-10-12 16:54 | 0.75944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944
459473 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAGMURLU GOBEKKAYA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:09 | 2017-10-12 17:26 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1011
459478 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:13 | 2017-10-12 17:05 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
459483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:20 | 2017-10-12 16:57 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
459493 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:30 | 2017-10-12 18:44 | 2.2372 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.135 | 0
459497 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-10 23:06 | 2017-10-10 23:46 | 0.66778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3389 | 0 | 0
459524 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:46 | 2017-10-12 18:36 | 1.8381 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14.7044 | 1.8381
459526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:48 | 2017-10-12 17:04 | 0.26 | 2 | 0 | 125 | 1 | 0.52 | 0 | 32.5 | 0.26
459534 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:55 | 2017-10-12 17:56 | 1.0164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0656 | 0 | 0
459537 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:57 | 2017-10-12 17:10 | 0.22417 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22417 | 0
459539 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F3-BOTAŞ-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:51 | 2017-10-12 17:07 | 0.26056 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.035 | 0
459540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 15:35 | 2017-10-12 16:58 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39
459544 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:57 | 2017-10-12 18:53 | 1.9297 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 71.3997
459545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:04 | 2017-10-12 18:13 | 1.1361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0
459552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:11 | 2017-10-12 18:18 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
459584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 16:48 | 2017-10-12 17:53 | 1.0872 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 23.9189 | 0 | 0
459590 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:37 | 2017-10-12 18:37 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.8911
459591 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:39 | 2017-10-12 18:40 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 80.3183
459594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:43 | 2017-10-12 19:23 | 1.6636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6544 | 0 | 0
459599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİKOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-KAYAOĞULLARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:47 | 2017-10-12 19:36 | 1.8125 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 19.9375 | 29
459605 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM-ILGIN GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:51 | 2017-10-12 18:56 | 1.0894 | 1 | 472 | 0 | 75 | 1.0894 | 514.2178 | 0 | 81.7083
459606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVSOREN YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:55 | 2017-10-12 19:17 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6222
459608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 11TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:57 | 2017-10-12 20:17 | 2.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3447 | 0 | 0
459609 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:58 | 2017-10-12 18:41 | 0.72278 | 15 | 446 | 108 | 137 | 10.8417 | 322.3589 | 78.06 | 99.0206
459635 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 18:22 | 2017-10-12 22:53 | 4.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5117 | 0 | 0
459639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-12 18:31 | 2017-10-12 19:50 | 1.3233 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 112.4833 | 0
459648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 31 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 18:35 | 2017-10-12 20:05 | 1.5072 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0289 | 0 | 0
459652 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 18:44 | 2017-10-12 19:22 | 0.62639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2528
459659 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 17:46 | 2017-10-12 20:17 | 2.5119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5119
459662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:04 | 2017-10-12 19:56 | 0.87083 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 10.45 | 0 | 2.6125
459667 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:13 | 2017-10-12 20:48 | 1.5711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5711 | 0 | 0
459668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:18 | 2017-10-12 20:17 | 0.97889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97889 | 0 | 0
459669 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:19 | 2017-10-12 19:52 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55
459673 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:31 | 2017-10-12 20:17 | 0.75889 | 0 | 0 | 74 | 270 | 0 | 0 | 56.1578 | 204.9
459675 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:41 | 2017-10-12 20:00 | 0.3225 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 121.5825 | 0 | 0
459680 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KAYUSTU YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:45 | 2017-10-12 20:42 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94583
459684 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DADILAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 19:55 | 2017-10-12 21:36 | 1.6886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6886
459687 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BOLATYAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:06 | 2017-10-12 21:16 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.815
459691 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:19 | 2017-10-12 21:29 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1653
459692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ELMACI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:26 | 2017-10-12 21:01 | 0.57778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57778 | 0 | 0
459694 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:29 | 2017-10-12 20:45 | 0.27444 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 33.4822 | 0 | 0
459695 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:30 | 2017-10-12 21:35 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836
459704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:42 | 2017-10-12 22:19 | 1.6194 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 126.3167
459707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 20:48 | 2017-10-12 21:23 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
459711 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 21:25 | 2017-10-12 22:22 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94361
459712 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 21:27 | 2017-10-12 22:59 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5278 | 0 | 0
459714 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 21:50 | 2017-10-12 23:14 | 1.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4003
459716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 22:27 | 2017-10-12 22:51 | 0.39333 | 3 | 10 | 137 | 178 | 1.18 | 3.9333 | 53.8867 | 70.0133
459725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-12 23:24 | 2017-10-13 00:22 | 0.96556 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 129.3844 | 0 | 0
459731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-DM10 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 01:57 | 2017-10-13 03:23 | 1.4317 | 3 | 9705 | 0 | 70 | 4.295 | 13894.325 | 0 | 100.2167
459732 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:ALTINEKIN DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 02:06 | 2017-10-13 02:44 | 0.63556 | 44 | 1940 | 1201 | 1427 | 27.9644 | 1232.9778 | 763.3022 | 906.9378
459735 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:OGUZELİ KÖK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 06:38 | 2017-10-13 07:49 | 1.1778 | 2 | 342 | 161 | 313 | 2.3556 | 402.8 | 189.6222 | 368.6444
459737 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:02 | 2017-10-13 08:16 | 1.2306 | 2 | 732 | 15 | 9 | 2.4611 | 900.7667 | 18.4583 | 11.075
459738 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:10 | 2017-10-13 08:50 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6697
459739 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:CALIS1 TR KOKCikis:CALIS1 TR-ÇALIŞ TR5 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:16 | 2017-10-13 08:20 | 1.0606 | 0 | 512 | 1 | 5 | 0 | 543.0044 | 1.0606 | 5.3028
459740 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:18 | 2017-10-13 07:32 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 12.5517
459741 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞIKOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:36 | 2017-10-13 08:54 | 1.3033 | 0 | 655 | 2 | 56 | 0 | 853.6833 | 2.6067 | 72.9867
459742 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:38 | 2017-10-13 10:46 | 3.1397 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 125.5889 | 0 | 0
459743 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:41 | 2017-10-13 09:55 | 2.2364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7092 | 0 | 0
459744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİKOK:ALIBEYHUYUGU5 TR KOKCikis:ALIBEYHUYUGU5 TR-TR8 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 07:43 | 2017-10-13 09:00 | 1.2875 | 0 | 510 | 5 | 12 | 0 | 656.625 | 6.4375 | 15.45
459749 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TRTR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:03 | 2017-10-13 09:05 | 1.0422 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 92.7578 | 0 | 0
459750 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILOBA | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 08:11 | 2017-10-13 08:47 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.3767
459751 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:08 | 2017-10-13 09:55 | 1.7817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7817 | 0 | 0
459752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:10 | 2017-10-13 10:45 | 2.5753 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.9572 | 0 | 0
459758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:17 | 2017-10-13 08:58 | 0.67722 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.4494
459759 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:13 | 2017-10-13 09:11 | 0.96583 | 2 | 378 | 0 | 0 | 1.9317 | 365.085 | 0 | 0
459761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:18 | 2017-10-13 09:06 | 0.7975 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0.7975 | 0 | 17.545 | 0
459762 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 2 KOKCikis:GÖLCÜK TR 2-GÖLÇÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:08 | 2017-10-13 09:33 | 1.4281 | 0 | 125 | 0 | 15 | 0 | 178.5069 | 0 | 21.4208
459772 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 08:31 | 2017-10-13 12:21 | 3.8253 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 581.4422
459783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:48 | 2017-10-13 13:35 | 4.7906 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3717 | 0 | 0
459795 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:54 | 2017-10-13 10:24 | 1.5069 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5069
459802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 08:58 | 2017-10-13 13:09 | 4.1778 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 756.1778 | 0 | 0
459803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 08:59 | 2017-10-13 12:24 | 3.4114 | 0 | 322 | 0 | 2 | 0 | 1098.4672 | 0 | 6.8228
459806 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OKCU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 10:44 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.6731
459808 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM DMCikis:BALIKLAVA DM - SARAY KÖK ÇIKIŞII | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 08:59 | 2017-10-13 09:57 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 221.73
459810 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI TR:MDN MADENCİLİK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:02 | 2017-10-13 12:55 | 3.8906 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 3.8906 | 120.6072
459811 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİKOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:02 | 2017-10-13 12:05 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 152.75
459812 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:03 | 2017-10-13 14:01 | 4.9661 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 99.3222
459813 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:03 | 2017-10-13 13:57 | 4.8981 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1067.7761
459814 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN7 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:03 | 2017-10-13 14:00 | 4.9542 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1139.4583 | 0 | 0
459815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:03 | 2017-10-13 14:38 | 5.5906 | 0 | 501 | 0 | 10 | 0 | 2800.8683 | 0 | 55.9056
459829 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:14 | 2017-10-13 12:36 | 3.3764 | 0 | 325 | 24 | 2441 | 0 | 1097.3264 | 81.0333 | 8241.7653
459830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİKOK:EREGLI1250 TR(tarım kredi bina) KOKCikis:EREGLI1250 TR(tarım kredi bina)-TR1240 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:17 | 2017-10-13 10:15 | 0.96333 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0.96333 | 480.7033 | 0 | 0
459832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:19 | 2017-10-13 13:30 | 4.1753 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96.0314
459834 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:22 | 2017-10-13 11:05 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8711
459835 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:25 | 2017-10-13 18:55 | 9.4939 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1993.7167
459838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:31 | 2017-10-13 15:11 | 5.6692 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 425.1875 | 0 | 0
459839 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:28 | 2017-10-13 10:30 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0292
459841 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE YOLU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:33 | 2017-10-13 10:25 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0
459846 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:39 | 2017-10-13 12:01 | 2.3683 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 106.575 | 0 | 7.105
459851 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:45 | 2017-10-13 11:35 | 1.8331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331
459858 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ10 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:52 | 2017-10-13 14:20 | 4.4611 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138.2944 | 0 | 0
459859 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:52 | 2017-10-13 10:14 | 0.36333 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 3.27 | 197.6533
459860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:54 | 2017-10-13 12:00 | 2.1008 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 37.815 | 665.9642
459863 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİKOK:MAHMATLAR1 TR KOKCikis:MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:58 | 2017-10-13 10:54 | 0.92944 | 2 | 396 | 0 | 0 | 1.8589 | 368.06 | 0 | 0
459864 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞIKOK:SOYHAN YESILHAT KOK KOKCikis:SOYHAN YEŞİLHAT KÖK - F1 3. ŞAHIS SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 10:00 | 2017-10-13 10:52 | 0.86389 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8.6389 | 0.86389
459865 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 10:00 | 2017-10-13 14:32 | 4.5397 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0794 | 0 | 9.0794 | 0
459869 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 09:00 | 2017-10-13 18:01 | 9.0225 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 63.1575 | 0 | 162.405
459871 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 09:45 | 2017-10-13 11:33 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 145.395
459875 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F5-EVSİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 10:03 | 2017-10-13 13:25 | 3.3672 | 3 | 30 | 7 | 772 | 10.1017 | 101.0167 | 23.5706 | 2599.4956
459887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:09 | 2017-10-13 11:30 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.5778
459888 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:11 | 2017-10-13 11:02 | 0.83611 | 15 | 446 | 108 | 137 | 12.5417 | 372.9056 | 90.3 | 114.5472
459890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-33 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:08 | 2017-10-13 10:53 | 0.75694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75694
459896 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:10 | 2017-10-13 15:28 | 5.2986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2986 | 0 | 0
459900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDEREKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ TR:ILTAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:21 | 2017-10-13 15:32 | 5.1783 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 5.1783 | 310.7
459904 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-18A TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:19 | 2017-10-13 11:21 | 1.0392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0392 | 0 | 0
459907 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:05 | 2017-10-13 11:16 | 1.1881 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 23.7611 | 0 | 15.4447
459908 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-2 DÖRTYOL ÇIKIŞITR:KOZAKLI46 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:30 | 2017-10-13 22:12 | 11.7011 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 924.3878
459910 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:31 | 2017-10-13 11:54 | 1.3844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5378 | 0 | 0
459916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YUKARIGONDELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:34 | 2017-10-13 11:57 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753
459919 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:37 | 2017-10-13 14:33 | 3.9303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9303
459921 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:39 | 2017-10-13 12:13 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
459927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:45 | 2017-10-13 11:34 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417
459928 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 10:49 | 2017-10-13 11:42 | 0.89417 | 5 | 481 | 3 | 23 | 4.4708 | 430.0942 | 2.6825 | 20.5658
459935 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR31 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 11:00 | 2017-10-13 11:56 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 472.5772
459940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:OTEGECE RMU KOKCikis:OTEGECE RMU-SAKİROGULLARI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:02 | 2017-10-13 12:53 | 1.8611 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 44.6667 | 0
459942 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:07 | 2017-10-13 13:31 | 2.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 0
459948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KAYACIK YH KOK KOKCikis:KAYACIK YH KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:12 | 2017-10-13 14:52 | 3.6692 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0075 | 0
459949 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 11:15 | 2017-10-13 14:03 | 2.8014 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2.8014 | 47.6236
459953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:19 | 2017-10-13 11:44 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42194
459961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:28 | 2017-10-13 15:03 | 3.5939 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 154.5372 | 0 | 0
459964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:32 | 2017-10-13 19:10 | 7.6278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2556
459966 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:SANAYI15 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:33 | 2017-10-13 13:17 | 1.7275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.4575 | 0 | 0
459971 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:38 | 2017-10-13 11:46 | 0.13889 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 15.8333 | 0 | 0
459972 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP45 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:39 | 2017-10-13 16:58 | 5.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3172 | 0 | 0
459973 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN67 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:23 | 2017-10-13 20:32 | 9.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1483 | 0 | 0
459975 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVAKLIGÖL TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:45 | 2017-10-13 17:42 | 5.9514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9514
459978 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 11:53 | 2017-10-13 14:13 | 2.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3319 | 0 | 0
459983 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:00 | 2017-10-13 15:15 | 3.2483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0 | 0
459987 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:09 | 2017-10-13 13:46 | 1.6114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8911
459991 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR02 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:17 | 2017-10-13 13:15 | 0.97306 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 67.1408
459994 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN HACIPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:23 | 2017-10-13 13:30 | 1.1167 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 1159.1 | 0 | 0
459997 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN2 TRTR:ORTAKARAOREN 2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:32 | 2017-10-13 14:26 | 1.9103 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 584.545 | 0 | 0
460007 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-KÖŞK (F-9) FİDERİ GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:56 | 2017-10-13 14:24 | 1.4708 | 0 | 0 | 447 | 1249 | 0 | 0 | 657.4625 | 1837.0708
460008 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI8 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 12:58 | 2017-10-13 14:10 | 1.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1997 | 0 | 0
460010 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:01 | 2017-10-13 13:45 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 126.9236
460011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:01 | 2017-10-13 15:23 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 153.2556
460012 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:03 | 2017-10-13 17:43 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 509.1208
460014 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:04 | 2017-10-13 17:52 | 4.7989 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 211.1511
460015 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:04 | 2017-10-13 17:48 | 4.7269 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 1649.7036 | 0 | 245.8011
460016 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:07 | 2017-10-13 18:03 | 4.9411 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1062.3389 | 0 | 0
460017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR10 KOKCikis:KARAPINAR TR10-TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 13:07 | 2017-10-13 15:03 | 1.9253 | 1 | 1552 | 16 | 7 | 1.9253 | 2988.0311 | 30.8044 | 13.4769
460018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HOMURLU UCLER | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:10 | 2017-10-13 17:42 | 4.5244 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149.3067
460023 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:23 | 2017-10-13 18:15 | 4.8592 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 102.0425 | 0 | 9.7183
460024 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK6 TR KOKCikis:YAZIHUYUK6 TR - YAZIHUYUK8 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:24 | 2017-10-13 18:19 | 4.9203 | 1 | 497 | 0 | 9 | 4.9203 | 2445.3781 | 0 | 44.2825
460025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 13:26 | 2017-10-13 16:55 | 3.4875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.95 | 0 | 0
460032 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 13:34 | 2017-10-13 16:01 | 2.4503 | 0 | 0 | 36 | 169 | 0 | 0 | 88.21 | 414.0969
460035 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:35 | 2017-10-13 18:30 | 4.9131 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 211.2614 | 0 | 0
460036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 13:36 | 2017-10-13 18:27 | 4.8469 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1056.6339 | 0 | 0
460053 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 13:59 | 2017-10-13 15:43 | 1.7417 | 0 | 146 | 19 | 908 | 0 | 254.2833 | 33.0917 | 1581.4333
460056 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 14:01 | 2017-10-13 16:04 | 2.0447 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 24.5367 | 0 | 2.0447
460058 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:03 | 2017-10-13 14:41 | 0.63278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0 | 0
460064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:07 | 2017-10-13 14:56 | 0.81639 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 151.0319 | 0 | 0
460069 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:13 | 2017-10-13 15:13 | 0.99861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99861 | 0 | 0
460071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 14:14 | 2017-10-13 15:21 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.15
460073 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:17 | 2017-10-13 15:36 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3117
460083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:28 | 2017-10-13 15:44 | 1.2653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2653 | 0 | 0
460085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:31 | 2017-10-13 15:25 | 0.90194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7058 | 0 | 0
460089 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-BÜSAN 7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:33 | 2017-10-13 15:25 | 0.86 | 11 | 118 | 0 | 0 | 9.46 | 101.48 | 0 | 0
460091 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 25TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:36 | 2017-10-13 15:15 | 0.64472 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 514.4883 | 0 | 0
460106 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:52 | 2017-10-13 17:01 | 2.1456 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5822 | 0 | 0
460112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 14:54 | 2017-10-13 15:45 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0
460121 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:10 | 2017-10-13 16:48 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0
460122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:08 | 2017-10-13 15:22 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22694
460123 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ DM:KUZGUNKAVAK DM DMCikis:KUZGUNKAVAK DM-HOCA HABİB 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:16 | 2017-10-13 15:56 | 0.66361 | 0 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 831.5047 | 0 | 0
460128 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU64 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:25 | 2017-10-13 16:31 | 1.0936 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31.7147 | 0 | 0
460136 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-13 15:32 | 2017-10-13 16:25 | 0.88167 | 0 | 300 | 7 | 468 | 0 | 264.5 | 6.1717 | 412.62
460142 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ DM:KONAKLI KOK DMCikis:KONAKLI KOK-KONAKLI 2.HAT ÇIKIŞIKOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:36 | 2017-10-13 16:42 | 1.0942 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 196.95 | 0
460146 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:44 | 2017-10-13 16:57 | 1.2256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.3456 | 0 | 0
460148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:45 | 2017-10-13 16:30 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.5544
460149 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:44 | 2017-10-13 20:01 | 4.2806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5611 | 0 | 0
460151 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YENİ CAMİ MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:46 | 2017-10-13 17:12 | 1.4297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2892 | 0 | 0
460165 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F4-ORGANİZE SU POMPALARITR:TR3-12 KINDAM TOKI TRCikis:9A ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 15:58 | 2017-10-13 16:32 | 0.55722 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 177.7539
460171 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:10 | 2017-10-13 17:17 | 1.1128 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6767 | 0
460172 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:09 | 2017-10-13 16:20 | 0.18444 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0.36889 | 0 | 5.9022 | 0
460173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:17 | 2017-10-13 18:48 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.5
460177 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:18 | 2017-10-13 17:42 | 1.4064 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6256 | 0
460179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:22 | 2017-10-13 17:16 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
460182 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:29 | 2017-10-13 18:14 | 1.7589 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0356 | 0
460189 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖKBEZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:26 | 2017-10-13 17:35 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1481
460194 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR14 (630 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:42 | 2017-10-13 16:56 | 0.225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0
460202 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:SARIYAHSI12 TR KOKCikis:SARIYAHSI12 TR-SARIYAHŞİ 13 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:51 | 2017-10-13 17:32 | 0.67917 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 378.2958 | 0 | 0
460203 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:52 | 2017-10-13 18:38 | 1.7772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5544 | 0
460204 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:52 | 2017-10-13 17:26 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 169.8142
460206 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:42 | 2017-10-13 18:52 | 2.1658 | 0 | 16 | 2 | 25 | 0 | 34.6533 | 4.3317 | 54.1458
460210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30507 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 16:59 | 2017-10-13 18:06 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275
460236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:18 | 2017-10-13 17:53 | 0.58139 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 379.6469 | 0 | 0
460237 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KASABA-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:13 | 2017-10-13 18:40 | 1.4528 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 23.2444 | 0 | 1.4528
460239 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:20 | 2017-10-13 18:40 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3261
460242 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:22 | 2017-10-13 17:37 | 0.24528 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0
460243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:24 | 2017-10-13 18:30 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2639
460246 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:26 | 2017-10-13 18:49 | 1.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3753 | 0 | 0
460254 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:29 | 2017-10-13 19:16 | 1.7803 | 0 | 0 | 12 | 260 | 0 | 0 | 21.3633 | 462.8722
460263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:42 | 2017-10-13 20:11 | 2.4903 | 0 | 105 | 0 | 70 | 0 | 261.4792 | 0 | 174.3194
460265 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:46 | 2017-10-13 18:15 | 0.48 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 26.88 | 0 | 0
460267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:44 | 2017-10-13 19:01 | 1.2881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4403 | 0 | 0
460284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 17:45 | 2017-10-13 21:25 | 3.6739 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.3911 | 0 | 0
460285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:06 | 2017-10-13 18:59 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 28.1511
460290 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-52 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:13 | 2017-10-13 18:45 | 0.53167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53167
460297 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOGAZEVCI TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:26 | 2017-10-13 19:33 | 1.1183 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 121.8983 | 0 | 4.4733
460303 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:17 | 2017-10-13 20:00 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7175 | 0 | 0
460305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:17 | 2017-10-13 22:20 | 4.0578 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.04
460306 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:30 | 2017-10-13 19:44 | 1.2417 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 22.35 | 0 | 16.1417
460309 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:16 | 2017-10-13 19:32 | 1.2658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2658
460312 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:INSUYU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:29 | 2017-10-13 19:22 | 0.89583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89583 | 0 | 0
460317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:37 | 2017-10-13 19:11 | 0.57056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5583 | 0 | 0
460318 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:38 | 2017-10-13 20:41 | 2.0492 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.295
460324 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR19 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:49 | 2017-10-13 18:56 | 0.11917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.6217 | 0 | 0
460325 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:50 | 2017-10-13 21:11 | 2.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3636 | 0 | 0
460330 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:52 | 2017-10-13 19:16 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0
460333 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 19:01 | 2017-10-13 19:25 | 0.40417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
460334 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:58 | 2017-10-13 19:45 | 0.77944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
460339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60818 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 19:15 | 2017-10-13 20:14 | 0.98167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167
460351 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-13 19:50 | 2017-10-13 20:46 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 94.435
460357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİKOK:GOLYAZI1 TR KOKCikis:GOLYAZI1 TR-GÖLYAZI TR 7 ÇIKIŞI TR:GOLYAZI7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 19:58 | 2017-10-13 21:57 | 1.9867 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 383.4267 | 0 | 0
460366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI IBALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 20:41 | 2017-10-13 23:09 | 2.4633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4633 | 0 | 0
460367 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 20:42 | 2017-10-13 22:42 | 2.0025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0025
460368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 20:49 | 2017-10-13 21:24 | 0.58389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3356 | 0 | 0
460369 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 20:52 | 2017-10-13 22:59 | 2.1231 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.8458 | 0 | 0
460374 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 18:18 | 2017-10-13 21:30 | 3.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1858
460377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 21:20 | 2017-10-13 21:35 | 0.25528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 0 | 0
460379 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 21:27 | 2017-10-13 23:25 | 1.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 0
460380 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 17TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 21:32 | 2017-10-13 22:27 | 0.92417 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 104.4308 | 0 | 0
460382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 21:48 | 2017-10-13 22:45 | 0.95556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0
460384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 22:05 | 2017-10-13 23:46 | 1.6742 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4383 | 0
460392 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 23:41 | 2017-10-14 00:47 | 1.1047 | 1 | 1620 | 35 | 2920 | 1.1047 | 1789.65 | 38.6653 | 3225.7889
460393 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-13 23:40 | 2017-10-14 00:59 | 1.3108 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.4067 | 0 | 0
460396 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 00:19 | 2017-10-14 01:07 | 0.80139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6097 | 0 | 0
460397 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 00:16 | 2017-10-14 01:15 | 0.97944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8561 | 0 | 0
460399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 01:08 | 2017-10-14 03:06 | 1.9678 | 0 | 0 | 46 | 1155 | 0 | 0 | 90.5178 | 2272.7833
460401 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 02:35 | 2017-10-14 12:22 | 9.7911 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 607.0489 | 0 | 0
460402 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV)KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 02:53 | 2017-10-14 04:16 | 1.3836 | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 9.6853 | 896.58
460403 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA)KOK:GAZİ ALEMŞAH 1 TR KOKCikis:GAZİ ALEMŞAH 1 TR-KÜRKÇÜ 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 02:58 | 2017-10-14 07:17 | 4.3094 | 0 | 0 | 1 | 583 | 0 | 0 | 4.3094 | 2512.4061
460408 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV)KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HAVUZLU/GÖKBEZ/PAN MERMER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 03:01 | 2017-10-14 07:22 | 4.3425 | 0 | 0 | 4 | 285 | 0 | 0 | 17.37 | 1237.6125
460409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 04:04 | 2017-10-14 05:08 | 1.0714 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12.8567 | 0 | 7.4997
460411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 06:00 | 2017-10-14 11:17 | 5.2878 | 4 | 8 | 192 | 0 | 21.1511 | 42.3022 | 1015.2533 | 0
460412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI TR:ARMUTLU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 06:12 | 2017-10-14 12:40 | 6.47 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 1158.13 | 0 | 19.41
460417 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:15 | 2017-10-14 07:58 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 126.4267
460418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:12 | 2017-10-14 09:07 | 1.9094 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 112.6572 | 0 | 5.7283
460419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:14 | 2017-10-14 09:18 | 2.0683 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 339.2067 | 0 | 6.205
460420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA6 TR KOKCikis:ICERI CUMRA6 TR-İ.ÇUMRA TR 20-21-22-23-24-25-26-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:24 | 2017-10-14 08:21 | 0.94472 | 1 | 226 | 9 | 1 | 0.94472 | 213.5072 | 8.5025 | 0.94472
460421 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F1-PINARBAŞI FİDERİ (15,8 KV)KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - AS İNŞAAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:37 | 2017-10-14 08:32 | 0.91167 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2.735 | 20.9683
460423 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:42 | 2017-10-14 08:28 | 0.76611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 58.9906 | 0 | 0
460425 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 07:54 | 2017-10-14 08:50 | 0.93861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8772 | 0 | 0
460433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-GÜLŞEHİR ENH GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:02 | 2017-10-14 09:07 | 1.0836 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 42.2608 | 3.2508
460437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİR TR-58 ÇIKIŞIKOK:AKÇABELEN KÖK KOKCikis:AKÇABELEN KÖK-AKÇABELEN ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:10 | 2017-10-14 09:25 | 1.2539 | 1 | 527 | 0 | 25 | 1.2539 | 660.7994 | 0 | 31.3472
460438 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:14 | 2017-10-14 10:59 | 2.7492 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.2375 | 0 | 0
460440 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:12 | 2017-10-14 08:52 | 0.67111 | 1 | 35 | 16 | 110 | 0.67111 | 23.4889 | 10.7378 | 73.8222
460441 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TATARILYAS KISLA TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:18 | 2017-10-14 09:54 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.3261
460442 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENI YAYLA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:17 | 2017-10-14 08:47 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.875
460444 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİKOK:UCARI MH TR 25 KOKCikis:UCARI MH TR 25-3.SAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:23 | 2017-10-14 08:53 | 0.49222 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.9067 | 0
460446 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOLET YOLU16 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:28 | 2017-10-14 11:02 | 2.5644 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 105.1422 | 0 | 17.9511
460448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:30 | 2017-10-14 10:11 | 1.6881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6881 | 0 | 0
460449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:30 | 2017-10-14 11:23 | 2.8783 | 0 | 666 | 1 | 10 | 0 | 1916.97 | 2.8783 | 28.7833
460450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR36 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:31 | 2017-10-14 09:20 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80306
460451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 08:32 | 2017-10-14 12:28 | 3.9356 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 133.8089 | 0 | 0
460452 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 08:33 | 2017-10-14 16:51 | 8.2925 | 8 | 4226 | 1 | 73 | 66.34 | 35044.105 | 8.2925 | 605.3525
460455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:34 | 2017-10-14 09:41 | 1.1103 | 0 | 8 | 0 | 70 | 0 | 8.8822 | 0 | 77.7194
460460 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:38 | 2017-10-14 09:10 | 0.54056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6217
460465 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOLET YOLU16 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:44 | 2017-10-14 09:49 | 1.0756 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 44.0978 | 0 | 7.5289
460467 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:48 | 2017-10-14 10:38 | 1.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8303 | 0 | 0
460470 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:50 | 2017-10-14 12:15 | 3.4192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8383
460474 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR 35 KOKCikis:HACIBEKTAS TR35-HACIBEKTAS TR37-39-45-46 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:53 | 2017-10-14 09:08 | 0.2575 | 1 | 582 | 0 | 25 | 0.2575 | 149.865 | 0 | 6.4375
460477 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 08:53 | 2017-10-14 16:42 | 7.8047 | 0 | 22 | 6 | 457 | 0 | 171.7039 | 46.8283 | 3566.7581
460482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞITR:AHMETOREN1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 08:53 | 2017-10-14 14:54 | 6.0231 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0922
460484 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-23 KOKCikis:KAMAN TR-23-KAMAN TR31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 10:12 | 1.2017 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 1005.795 | 0 | 0
460485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR36 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 13:12 | 4.2025 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 3412.43 | 0 | 0
460486 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SULEYMANHUYUGU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 14:41 | 5.6867 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 938.3
460487 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 10:32 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 487.2994
460488 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP15 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 16:34 | 7.5678 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.11
460489 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 17:20 | 8.3353 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 58.3469 | 0 | 150.035
460490 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 18:20 | 9.3372 | 1 | 982 | 23 | 2279 | 9.3372 | 9169.1522 | 214.7561 | 21279.5294
460491 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR26 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 10:38 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 400.4333
460492 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 14:48 | 5.7894 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 208.42
460493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 11:47 | 2.7736 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1031.7833 | 0 | 0
460494 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 14:08 | 5.1189 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 209.8744 | 0 | 15.3567
460495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 12:00 | 2.9914 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110.6814
460496 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞIKOK:ALTILAR KÖK KOKCikis:ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 14:03 | 5.0283 | 0 | 0 | 2 | 378 | 0 | 0 | 10.0567 | 1900.71
460497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:00 | 2017-10-14 14:24 | 5.39 | 8 | 213 | 378 | 1024 | 43.12 | 1148.07 | 2037.42 | 5519.36
460498 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞIKOK:MANTAR KOK KOKCikis:MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:01 | 2017-10-14 12:08 | 3.1144 | 21 | 7 | 0 | 3 | 65.4033 | 21.8011 | 0 | 9.3433
460499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 3TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:02 | 2017-10-14 10:50 | 1.8136 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4586 | 0 | 0
460500 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:02 | 2017-10-14 18:14 | 9.1947 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 376.9836
460501 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:02 | 2017-10-14 14:30 | 5.4606 | 12 | 4410 | 108 | 2519 | 65.5267 | 24081.05 | 589.74 | 13755.1394
460502 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI KOK:TOKI6 TR KOKCikis:TOKI6 TR-YENİ CEZAEVİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:03 | 2017-10-14 15:02 | 5.9814 | 1 | 84 | 0 | 0 | 5.9814 | 502.4367 | 0 | 0
460504 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİKOK:BEHLÜLBEY MAH TR 33 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 33 -BEHLÜLBEY TR 31 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 08:54 | 2017-10-14 12:06 | 3.2044 | 1 | 2396 | 0 | 7 | 3.2044 | 7677.8489 | 0 | 22.4311
460505 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:AKARCA1 TR KOKCikis:AKARCA1 TR-KALABA TM FD5 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:02 | 2017-10-14 18:08 | 9.0928 | 0 | 408 | 2 | 12 | 0 | 3709.8533 | 18.1856 | 109.1133
460509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60401 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:03 | 2017-10-14 11:39 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6006
460512 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:09 | 2017-10-14 11:14 | 2.0778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 72.7222 | 0 | 0
460513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞIKOK:SOYHAN YESILHAT KOK KOKCikis:SOYHAN YEŞİLHAT KÖK - SOYHAN KÖK GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:11 | 2017-10-14 10:22 | 1.1931 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9653 | 0
460514 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:11 | 2017-10-14 10:54 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 121.9228
460516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:13 | 2017-10-14 09:52 | 0.65111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9533
460518 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:15 | 2017-10-14 11:30 | 2.2639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5833 | 0
460521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:19 | 2017-10-14 12:20 | 3.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
460523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:21 | 2017-10-14 10:21 | 0.98556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
460525 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:23 | 2017-10-14 10:19 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93944
460526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYACIK TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:24 | 2017-10-14 14:36 | 5.1964 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.5531
460535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:29 | 2017-10-14 11:32 | 2.0444 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 840.2667 | 0 | 0
460536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİKOK:ALAY TR 1 KOKCikis:ALAY TR 1-ALAY TR2-3 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:30 | 2017-10-14 15:21 | 5.8581 | 1 | 80 | 0 | 39 | 5.8581 | 468.6444 | 0 | 228.4642
460538 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİKOK:KAZANCI KÖK-2 KOKCikis:KAZANCI KÖK2-KURUSEKİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:30 | 2017-10-14 14:40 | 5.1575 | 5 | 13 | 1 | 55 | 25.7875 | 67.0475 | 5.1575 | 283.6625
460540 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:32 | 2017-10-14 11:50 | 2.3047 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.7511
460542 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:35 | 2017-10-14 12:52 | 3.285 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.42 | 0 | 0
460547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 09:44 | 2017-10-14 13:59 | 4.2528 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 297.6944 | 0 | 4.2528
460549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:44 | 2017-10-14 10:19 | 0.58361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58361 | 0 | 0
460554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F9-145 KÖK FİDERİKOK:205 NOLU KOK KOKCikis:205 NOLU KÖK - 205 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:49 | 2017-10-14 11:40 | 1.8556 | 6 | 0 | 11 | 0 | 11.1333 | 0 | 20.4111 | 0
460555 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:49 | 2017-10-14 12:18 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4722
460567 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:52 | 2017-10-14 19:03 | 9.1853 | 0 | 857 | 39 | 1040 | 0 | 7871.7831 | 358.2258 | 9552.6889
460568 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDEREKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:54 | 2017-10-14 17:48 | 7.8942 | 0 | 0 | 28 | 612 | 0 | 0 | 221.0367 | 4831.23
460570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 09:56 | 2017-10-14 11:01 | 1.0847 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 88.9472 | 0
460571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 11:49 | 1.8194 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 895.1667 | 0 | 0
460572 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 15:29 | 5.4875 | 1 | 179 | 6 | 241 | 5.4875 | 982.2625 | 32.925 | 1322.4875
460573 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-ESKİ FİDER-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 16:15 | 6.2522 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2611 | 0
460574 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT4 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 15:20 | 5.3361 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 448.2333 | 0 | 5.3361
460576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:00 | 2017-10-14 11:07 | 1.1139 | 9 | 711 | 452 | 820 | 10.025 | 791.975 | 503.4778 | 913.3889
460584 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI TR:TEKELER YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:03 | 2017-10-14 11:27 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.2289
460585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:06 | 2017-10-14 11:52 | 1.7656 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 7.0622 | 670.9111
460586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YORUK CAMILI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:06 | 2017-10-14 11:15 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1508
460592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:08 | 2017-10-14 11:19 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5747
460594 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:09 | 2017-10-14 12:14 | 2.0867 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0
460601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:14 | 2017-10-14 14:48 | 4.5583 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 820.5 | 0
460612 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:24 | 2017-10-14 15:44 | 5.3383 | 0 | 583 | 12 | 74 | 0 | 3112.2483 | 64.06 | 395.0367
460613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:24 | 2017-10-14 13:30 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 152.2131
460617 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:28 | 2017-10-14 11:46 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6022
460619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:30 | 2017-10-14 11:57 | 1.4478 | 9 | 725 | 34 | 49 | 13.03 | 1049.6389 | 49.2244 | 70.9411
460620 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KUTUKLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:31 | 2017-10-14 13:12 | 2.6756 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 157.8578
460621 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞIKOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:30 | 2017-10-14 12:56 | 2.4342 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8683 | 0
460624 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:37 | 2017-10-14 21:15 | 10.6314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6314 | 0 | 0
460631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1450 TR KOKCikis:EREGLI1450 TR-ESKİ MAL PAZARI BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:43 | 2017-10-14 12:44 | 2.0133 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 72.48 | 0 | 0
460637 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-AVDUL KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:44 | 2017-10-14 10:54 | 0.16722 | 0 | 0 | 12 | 203 | 0 | 0 | 2.0067 | 33.9461
460645 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:51 | 2017-10-14 13:22 | 2.5069 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0139 | 0
460646 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 10:53 | 2017-10-14 12:49 | 1.9339 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 63.8183
460648 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER1 KADINHANI ÇIKIŞIKOK:IHSANIYE KOK KOKCikis:İHSANİYE KÖK-BEYKONAK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 16:01 | 2017-10-01 19:52 | 3.8494 | 0 | 479 | 7 | 473 | 0 | 1843.8839 | 26.9461 | 1820.7872
460649 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:55 | 2017-10-14 11:14 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31556
460650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:58 | 2017-10-14 12:26 | 1.4681 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 | 111.5722 | 76.3389
460651 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-YORAZLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 10:54 | 2017-10-14 12:32 | 1.6258 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 91.0467
460653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-133 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 11:00 | 2017-10-14 11:33 | 0.54917 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 65.3508
460656 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞIKOK:GUNEYYURT 2 TR KOKCikis:GÜNEYYURT 2TR-GÜNEYYURT 13TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 11:02 | 2017-10-14 14:54 | 3.8681 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 3376.8125 | 0 | 0
460659 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - KARAPINAR ÇIKIŞI TR:KARAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 11:05 | 2017-10-14 15:05 | 4.0006 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.0061 | 0
460679 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:23 | 2017-10-14 11:54 | 0.51583 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0317 | 0.51583
460683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:26 | 2017-10-14 15:09 | 3.7233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4467
460687 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:27 | 2017-10-14 14:29 | 3.0339 | 0 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 12.1356 | 270.0161
460692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:33 | 2017-10-14 14:34 | 3.0203 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 157.0544 | 0 | 0
460707 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:45 | 2017-10-14 12:41 | 0.93028 | 8 | 2563 | 18 | 1483 | 7.4422 | 2384.3019 | 16.745 | 1379.6019
460712 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F9-145 KÖK FİDERİKOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 11:51 | 2017-10-14 13:04 | 1.2197 | 8 | 0 | 56 | 0 | 9.7578 | 0 | 68.3044 | 0
460724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 11:58 | 2017-10-14 14:02 | 2.07 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 1250.28 | 0 | 0
460726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:03 | 2017-10-14 16:00 | 3.9583 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 415.625
460731 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 12:07 | 2017-10-14 13:40 | 1.555 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 318.775
460732 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIEŞENLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 12:07 | 2017-10-14 14:42 | 2.5844 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134.3911
460733 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:07 | 2017-10-14 14:44 | 2.6131 | 0 | 0 | 54 | 878 | 0 | 0 | 141.105 | 2294.2628
460735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 19TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 12:07 | 2017-10-14 13:24 | 1.2853 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 817.4367 | 0 | 0
460748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:19 | 2017-10-14 16:28 | 4.1522 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 8.3044 | 0 | 103.8056
460764 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:38 | 2017-10-14 13:15 | 0.62722 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 34.4972 | 0 | 3.1361
460776 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:52 | 2017-10-14 17:55 | 5.0456 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3644 | 0
460777 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:53 | 2017-10-14 14:08 | 1.2569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2569
460783 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 13:02 | 2017-10-14 14:59 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.2667
460791 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 13:12 | 2017-10-14 15:44 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.595
460792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR29 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 13:06 | 2017-10-14 14:01 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91139
460803 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DERBENT DM DMCikis:DERBENT DM-DERBENT 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 13:29 | 2017-10-14 18:21 | 4.8661 | 0 | 1068 | 0 | 132 | 0 | 5197.0067 | 0 | 642.3267
460808 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 13:33 | 2017-10-14 18:35 | 5.0372 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 171.2656 | 0 | 0
460818 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 13:43 | 2017-10-14 17:51 | 4.1322 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 239.6689 | 0 | 0
460819 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 13:44 | 2017-10-14 17:01 | 3.2867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0
460822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 13:46 | 2017-10-14 15:56 | 2.1678 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.3756 | 0
460824 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 13:48 | 2017-10-14 14:45 | 0.95167 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 144.6533 | 2.855 | 4.7583
460833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:03 | 2017-10-14 14:47 | 0.73139 | 0 | 0 | 23 | 419 | 0 | 0 | 16.8219 | 306.4519
460834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:05 | 2017-10-14 15:29 | 1.4039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2117 | 0 | 0
460836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:09 | 2017-10-14 15:56 | 1.7908 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 8.9542 | 0 | 17.9083
460837 | 1 | KONYA | KULU | TR:KAPADOKYA TESISLERI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:59 | 2017-10-14 14:24 | 1.4169 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 39.6744 | 0 | 0
460856 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BEYLERCE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:33 | 2017-10-14 17:08 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.6628
460857 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:34 | 2017-10-14 15:08 | 0.56111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1222 | 0 | 0
460858 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:34 | 2017-10-14 15:01 | 0.4525 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 43.44 | 0 | 0
460861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:37 | 2017-10-14 15:17 | 0.66111 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 231.3889 | 0 | 0
460862 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:39 | 2017-10-14 18:28 | 3.8186 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 347.4936
460863 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:E Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:39 | 2017-10-14 17:14 | 2.5883 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 144.9467 | 0 | 0
460864 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:44 | 2017-10-14 15:55 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869
460865 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:44 | 2017-10-14 15:10 | 0.42833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42833 | 0 | 0
460866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:45 | 2017-10-14 17:04 | 2.3119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6239 | 0 | 0
460868 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:43 | 2017-10-14 16:12 | 1.4794 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4794 | 0
460871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 14:53 | 2017-10-14 17:18 | 2.4203 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 62.9272 | 0 | 36.3042
460873 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:46 | 2017-10-14 17:06 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 218.2917
460874 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:54 | 2017-10-14 15:35 | 0.68306 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.6611 | 0
460875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60819 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 14:57 | 2017-10-14 15:24 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194
460886 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR MERKEZ TR-3 KÖK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:06 | 2017-10-14 16:51 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 | 0 | 0
460887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:17 | 2017-10-14 17:38 | 2.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0
460888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:19 | 2017-10-14 19:40 | 4.3436 | 0 | 0 | 95 | 10 | 0 | 0 | 412.6431 | 43.4361
460889 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP45 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:20 | 2017-10-14 18:10 | 2.8281 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6561
460897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1068 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:25 | 2017-10-14 17:03 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0
460899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:27 | 2017-10-14 17:00 | 1.5578 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 35.8289 | 0 | 38.9444
460910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 17TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 15:35 | 2017-10-14 17:16 | 1.6842 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 537.2492 | 0 | 0
460916 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:42 | 2017-10-14 16:37 | 0.90972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90972 | 0 | 0
460919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:53 | 2017-10-14 16:36 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.5567
460923 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:59 | 2017-10-14 17:26 | 1.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4389 | 0 | 0
460931 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 15:59 | 2017-10-14 16:36 | 0.61444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61444 | 0 | 0
460932 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 16:03 | 2017-10-14 16:38 | 0.57889 | 72 | 7353 | 0 | 0 | 41.68 | 4256.57 | 0 | 0
460939 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:12 | 2017-10-14 18:20 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1256
460944 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:08 | 2017-10-14 17:20 | 1.1981 | 0 | 0 | 5 | 1089 | 0 | 0 | 5.9903 | 1304.6825
460945 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR33 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:16 | 2017-10-14 18:02 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
460948 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:17 | 2017-10-14 18:43 | 2.4314 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 114.2753 | 0 | 0
460952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:22 | 2017-10-14 17:21 | 0.98944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9578 | 0 | 0
460953 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SATANSARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:21 | 2017-10-14 17:38 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2819
460959 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:TR127 TURBE IM TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:09 | 2017-10-14 17:37 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.5528
460964 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OZKOCLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:34 | 2017-10-14 17:43 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1428
460969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:OGUZELİ KÖK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:15 | 2017-10-14 17:37 | 1.3722 | 2 | 342 | 161 | 313 | 2.7444 | 469.3 | 220.9278 | 429.5056
460971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:45 | 2017-10-14 17:22 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0
460975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:56 | 2017-10-14 17:25 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.6944
460982 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YILMAZLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:14 | 2017-10-14 17:47 | 0.54556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54556 | 0 | 0
460983 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP25 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:10 | 2017-10-14 20:28 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2233
460988 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI TR:AVUC1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:25 | 2017-10-14 18:13 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 203.6586
460989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:26 | 2017-10-14 19:46 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3392
460992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:28 | 2017-10-14 20:05 | 2.6122 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 88.8156 | 0 | 0
460993 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-TR1-104 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:29 | 2017-10-14 18:38 | 1.1542 | 0 | 18 | 1 | 787 | 0 | 20.775 | 1.1542 | 908.3292
460997 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 16:54 | 2017-10-14 19:17 | 2.3764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3764 | 0 | 0
460999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEĞİRMENLİ TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:30 | 2017-10-14 19:23 | 1.8831 | 0 | 176 | 0 | 3 | 0 | 331.4178 | 0 | 5.6492
461000 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:BAGLICA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:35 | 2017-10-14 18:07 | 0.52806 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.6733
461005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1068 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:43 | 2017-10-14 18:58 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
461014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 17:56 | 2017-10-14 19:48 | 1.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8642 | 0 | 0
461020 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:06 | 2017-10-14 18:54 | 0.79278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3783 | 0 | 0
461021 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:04 | 2017-10-14 19:07 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 68.1056
461024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI TR:INOBA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:09 | 2017-10-14 20:36 | 2.4431 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.5319
461030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:13 | 2017-10-14 18:27 | 0.23583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0
461033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:15 | 2017-10-14 18:54 | 0.65083 | 0 | 252 | 1 | 2 | 0 | 164.01 | 0.65083 | 1.3017
461036 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:14 | 2017-10-14 19:08 | 0.89694 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 24.2175 | 0
461043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:28 | 2017-10-14 19:03 | 0.57806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0
461049 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-ERBİŞİM TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:42 | 2017-10-14 19:25 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 50.5042
461051 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KOCYAZI 3TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:43 | 2017-10-14 20:42 | 1.9894 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 63.6622
461056 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:48 | 2017-10-14 19:07 | 0.32083 | 0 | 148 | 0 | 6 | 0 | 47.4833 | 0 | 1.925
461057 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:48 | 2017-10-14 19:21 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 35.8222
461058 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR21 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:50 | 2017-10-14 21:03 | 2.2169 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.5558
461061 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:52 | 2017-10-14 19:23 | 0.51611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 0
461062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11206 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:54 | 2017-10-14 20:15 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3586
461068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:01 | 2017-10-14 21:11 | 2.1606 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 82.1011 | 0
461075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 18:56 | 2017-10-14 19:19 | 0.38361 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 144.6214 | 0 | 0
461077 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:09 | 2017-10-14 20:03 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
461078 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:ISAHOCALI KOK1 KOKCikis:ISAHOCALI KOK1-İMANCI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:11 | 2017-10-14 20:35 | 1.3947 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1.3947 | 39.0522
461080 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:05 | 2017-10-14 22:19 | 3.2353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 | 0 | 0
461083 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:08 | 2017-10-14 19:36 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.7911
461085 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YESILOZ YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:05 | 2017-10-14 21:18 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121.825
461086 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZEL IDARE TR22 TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:11 | 2017-10-14 19:45 | 0.56889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2756 | 0 | 0
461087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:22 | 2017-10-14 20:05 | 0.70222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4267 | 0 | 0
461103 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:07 | 2017-10-14 21:29 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.07
461105 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 19:35 | 2017-10-14 21:40 | 2.0833 | 0 | 107 | 14 | 417 | 0 | 222.9167 | 29.1667 | 868.75
461111 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 20:40 | 2017-10-14 21:36 | 0.92167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92167 | 0 | 0
461112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA17 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 20:41 | 2017-10-14 21:33 | 0.87444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7489 | 0 | 0
461116 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 21:04 | 2017-10-14 22:29 | 1.4167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.3333 | 0 | 0
461119 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞIKOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 21:06 | 2017-10-15 08:45 | 11.6567 | 21 | 0 | 159 | 2 | 244.79 | 0 | 1853.41 | 23.3133
461122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 21:16 | 2017-10-14 22:18 | 1.0394 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.8678 | 0 | 0
461124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-14 21:19 | 2017-10-14 22:05 | 0.77194 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 22.3864 | 0 | 0
461127 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-8 TRCikis:E-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 21:35 | 2017-10-14 22:57 | 1.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3656 | 0 | 0
461132 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-14 22:16 | 2017-10-15 00:01 | 1.7522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7611 | 0 | 0
461136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 22:57 | 2017-10-14 23:38 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 38.4378
461137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 43 TRCikis:D1 KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-14 23:27 | 2017-10-15 01:15 | 1.8006 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 275.485 | 0 | 0
461142 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 23:46 | 2017-10-14 23:56 | 0.17444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17444 | 0 | 0
461143 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 00:19 | 2017-10-15 00:52 | 0.53917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53917 | 0 | 0
461146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİKOK:MANIFATURACILAR1 TR KOKCikis:MANIFATURACILAR1 TR-MANİFATURACILAR 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 02:02 | 2017-10-15 04:46 | 2.7403 | 2 | 525 | 0 | 0 | 5.4806 | 1438.6458 | 0 | 0
461148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 05:07 | 2017-10-15 05:53 | 0.75833 | 11 | 1309 | 442 | 1281 | 8.3417 | 992.6583 | 335.1833 | 971.425
461151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 06:36 | 2017-10-15 07:51 | 1.2447 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 280.0625 | 0 | 0
461154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 07:40 | 2017-10-15 09:29 | 1.8144 | 0 | 0 | 45 | 657 | 0 | 0 | 81.65 | 1192.09
461155 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 07:42 | 2017-10-15 12:10 | 4.4669 | 0 | 0 | 22 | 154 | 0 | 0 | 98.2728 | 687.9094
461156 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-ÖZOĞULLARI TAŞKIRMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 07:47 | 2017-10-15 10:14 | 2.4453 | 0 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 46.4603 | 259.1994
461160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:FARKANA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:00 | 2017-10-15 10:38 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.7717
461161 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM2 DMCikis:URGUP DM2-ÜRGÜP SKM FD 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 07:59 | 2017-10-15 08:25 | 0.43694 | 0 | 674 | 74 | 2538 | 0 | 294.5006 | 32.3339 | 1108.965
461163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİKOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - KAVAK TR 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:04 | 2017-10-15 08:15 | 0.18139 | 0 | 9 | 0 | 33 | 0 | 1.6325 | 0 | 5.9858
461165 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI YESIL HAT MOD KOKCikis:ABUUSAGI YESIL HAT MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:09 | 2017-10-15 13:07 | 4.9725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 0
461180 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:12 | 2017-10-15 18:42 | 10.495 | 7 | 14231 | 97 | 6577 | 73.465 | 149354.345 | 1018.015 | 69025.615
461186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHUYUK TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:21 | 2017-10-15 13:20 | 4.9806 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 114.5528
461190 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:35 | 2017-10-15 10:15 | 1.6628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6628
461191 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:36 | 2017-10-15 16:39 | 8.0517 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 3107.9433 | 0 | 0
461194 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ YAYLASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:42 | 2017-10-15 09:49 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.005
461195 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:47 | 2017-10-15 10:25 | 1.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0
461202 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:53 | 2017-10-15 12:05 | 3.2072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2072 | 0
461207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F10-YENİDOGAN FİDERİKOK:CUMRA73 TR TOKI KOKCikis:CUMRA73 TR TOKI-ÇUMRA TR 59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 08:51 | 2017-10-15 10:47 | 1.9319 | 0 | 273 | 2 | 2 | 0 | 527.4208 | 3.8639 | 3.8639
461209 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:58 | 2017-10-15 16:41 | 7.7133 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 53.9933 | 0 | 138.84
461212 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:58 | 2017-10-15 10:49 | 1.8567 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 235.7967
461214 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:59 | 2017-10-15 11:44 | 2.7528 | 1 | 288 | 1 | 0 | 2.7528 | 792.8 | 2.7528 | 0
461215 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:59 | 2017-10-15 18:56 | 9.9433 | 1 | 783 | 4 | 310 | 9.9433 | 7785.63 | 39.7733 | 3082.4333
461216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİKOK:CUMRA32 TR KOKCikis:CUMRA32 TR-TR 37 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:02 | 2017-10-15 12:27 | 3.4217 | 2 | 3560 | 0 | 0 | 6.8433 | 12181.1333 | 0 | 0
461219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:02 | 2017-10-15 16:01 | 6.9825 | 0 | 0 | 8 | 10066 | 0 | 0 | 55.86 | 70285.845
461221 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİKOK:KAVAK SULAMA KOK KOKCikis:KAVAK SULAMA KOK-ÇATÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:01 | 2017-10-15 14:50 | 5.8183 | 0 | 0 | 8 | 555 | 0 | 0 | 46.5467 | 3229.175
461222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİIM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-ŞEKERCİLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 08:59 | 2017-10-15 12:51 | 3.8722 | 2 | 1173 | 0 | 0 | 7.7444 | 4542.1167 | 0 | 0
461223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANDIKCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:02 | 2017-10-15 11:12 | 2.1717 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106.4117 | 0 | 0
461224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:04 | 2017-10-15 14:07 | 5.0583 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 384.4333
461225 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DERBENT DM DMCikis:DERBENT DM-DERBENT 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:00 | 2017-10-15 18:49 | 9.8239 | 0 | 1068 | 0 | 132 | 0 | 10491.9133 | 0 | 1296.7533
461227 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU90 TR KOKCikis:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:07 | 2017-10-15 11:02 | 1.9167 | 2 | 158 | 0 | 0 | 3.8333 | 302.8333 | 0 | 0
461228 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:TASBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:07 | 2017-10-15 15:01 | 5.9036 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 212.53
461229 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİKOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:07 | 2017-10-15 15:29 | 6.3694 | 0 | 2202 | 2 | 84 | 0 | 14025.5167 | 12.7389 | 535.0333
461230 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUKARI ESENCE TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:07 | 2017-10-15 14:22 | 5.2392 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.435
461231 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-TAŞKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:07 | 2017-10-15 14:10 | 5.0531 | 0 | 0 | 1 | 482 | 0 | 0 | 5.0531 | 2435.5728
461232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA TR:NECDET AKSOY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:08 | 2017-10-15 11:32 | 2.3894 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.6206 | 0
461233 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-YÜKSECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:08 | 2017-10-15 09:26 | 0.29222 | 0 | 0 | 76 | 188 | 0 | 0 | 22.2089 | 54.9378
461235 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:11 | 2017-10-15 13:41 | 4.5036 | 1 | 216 | 3 | 60 | 4.5036 | 972.78 | 13.5108 | 270.2167
461241 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:20 | 2017-10-15 10:01 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4528
461244 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:21 | 2017-10-15 18:57 | 9.5933 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 661.94
461246 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-6 KOKCikis:KAMAN TR-6-KAMAN TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:22 | 2017-10-15 09:33 | 0.18278 | 1 | 151 | 0 | 2 | 0.18278 | 27.5994 | 0 | 0.36556
461250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:33 | 2017-10-15 19:01 | 9.4661 | 0 | 0 | 68 | 130 | 0 | 0 | 643.6956 | 1230.5944
461251 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:37 | 2017-10-15 11:47 | 2.1667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
461254 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİIM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1065 TR KOKCikis:EREGLI1065 TR-TÜRKMEN YOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:40 | 2017-10-15 11:06 | 1.4214 | 6 | 88 | 6 | 99 | 8.5283 | 125.0822 | 8.5283 | 140.7175
461256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞIKOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:38 | 2017-10-15 13:13 | 3.5764 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 100.1389 | 0
461258 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:44 | 2017-10-15 10:58 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 156.6933
461264 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:İKİZLER KÖK KOKCikis:İKİZLER KÖK - İKİZLER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:53 | 2017-10-15 11:12 | 1.3131 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 0
461269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F9-TAVSAN KÖPRÜ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:57 | 2017-10-15 10:25 | 0.47861 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 1.9144 | 140.2331
461270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM )KOK:HOROZLUHAN20 TR KOKCikis:HOROZLUHAN20 TR - HOROZLUHAN23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:57 | 2017-10-15 17:14 | 7.2792 | 5 | 22 | 0 | 0 | 36.3958 | 160.1417 | 0 | 0
461271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 09:56 | 2017-10-15 11:25 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4797
461272 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞIKOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:56 | 2017-10-15 11:10 | 1.2256 | 0 | 0 | 9 | 192 | 0 | 0 | 11.03 | 235.3067
461273 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 09:58 | 2017-10-15 13:46 | 3.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 0
461276 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:00 | 2017-10-15 14:41 | 4.68 | 1 | 921 | 78 | 3 | 4.68 | 4310.28 | 365.04 | 14.04
461279 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:00 | 2017-10-15 14:13 | 4.2147 | 2 | 10 | 40 | 239 | 8.4294 | 42.1472 | 168.5889 | 1007.3186
461280 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F3-ATASANAYİ FİDERİTR:TR ATA-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:01 | 2017-10-15 14:06 | 4.0731 | 0 | 0 | 4 | 609 | 0 | 0 | 16.2922 | 2480.4908
461281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM06 ÇIKIŞI 1 ( RİNG ) IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG )TR:NEVSEHIR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:00 | 2017-10-15 18:46 | 8.7625 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 455.65
461282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:01 | 2017-10-15 12:40 | 2.6381 | 2 | 349 | 0 | 0 | 5.2761 | 920.6814 | 0 | 0
461283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:02 | 2017-10-15 14:43 | 4.6825 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 383.965 | 0 | 0
461284 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:01 | 2017-10-15 15:38 | 5.61 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 286.11 | 0
461286 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:CUKURBAG KOK_SARIVELILER KOKCikis:CUKURBAG KOK_SARIVELILER- DUMLUGÖZE ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:03 | 2017-10-15 15:21 | 5.2928 | 0 | 0 | 1 | 609 | 0 | 0 | 5.2928 | 3223.3017
461288 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:DOGRUGOZ KOK KOKCikis:DOĞRUGÖZ KÖK - GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:03 | 2017-10-15 19:10 | 9.1233 | 12 | 2738 | 75 | 111 | 109.48 | 24979.6867 | 684.25 | 1012.69
461295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI10A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:14 | 2017-10-15 11:06 | 0.87417 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 155.6017 | 0 | 0
461296 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:15 | 2017-10-15 11:19 | 1.0711 | 0 | 148 | 0 | 8 | 0 | 158.5244 | 0 | 8.5689
461303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-FARUK DEMİRTAŞ ÇIKIŞI TR:SALIM GURSOY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:20 | 2017-10-15 11:35 | 1.2567 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31.4167 | 0
461304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:13 | 2017-10-15 10:53 | 0.66528 | 0 | 0 | 21 | 4132 | 0 | 0 | 13.9708 | 2748.9278
461305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-7A GALERICILER SITESI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:20 | 2017-10-15 14:43 | 4.3694 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 205.3639
461308 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:25 | 2017-10-15 11:53 | 1.4617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.385 | 0 | 0
461312 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:28 | 2017-10-15 15:10 | 4.695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.695
461313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:30 | 2017-10-15 12:14 | 1.7403 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 149.6639 | 0 | 0
461316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:30 | 2017-10-15 16:44 | 6.2306 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 542.0583 | 6.2306
461318 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:32 | 2017-10-15 11:15 | 0.72306 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 47.7217 | 0 | 0
461319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:33 | 2017-10-15 15:47 | 5.2317 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 115.0967 | 1067.26
461320 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 10:24 | 2017-10-15 14:40 | 4.2708 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 1682.7083 | 0 | 0
461321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:36 | 2017-10-15 10:43 | 0.13139 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7.3578 | 0 | 0 | 0
461324 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-MAKAS ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:31 | 2017-10-15 11:18 | 0.7775 | 6 | 378 | 17 | 0 | 4.665 | 293.895 | 13.2175 | 0
461325 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1315 TR KOKCikis:EREGLI1315 TR-TR1616-1617 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:47 | 2017-10-15 12:53 | 2.1092 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 1763.2633 | 0 | 0
461332 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:53 | 2017-10-15 11:39 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76944 | 0 | 0
461333 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-43A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 10:53 | 2017-10-15 11:19 | 0.43556 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 17.8578
461340 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:08 | 2017-10-15 12:17 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1472
461342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞIKOK:TR 20506 KOKCikis:TR 20506-TR 20507 ÇIKIŞI TR:TR 20507 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:07 | 2017-10-15 12:10 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 193.4044
461343 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:08 | 2017-10-15 13:03 | 1.9114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0
461349 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - NEVŞEHİR TM2 FİDER4 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:22 | 2017-10-15 12:18 | 0.93 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 0
461351 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:23 | 2017-10-15 12:25 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 67.7625
461354 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:25 | 2017-10-15 13:52 | 2.4422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8844
461355 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARABULUT7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:27 | 2017-10-15 12:03 | 0.59417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59417
461358 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 11:29 | 2017-10-15 17:09 | 5.6631 | 0 | 0 | 24 | 1959 | 0 | 0 | 135.9133 | 11093.9258
461360 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:25 | 2017-10-15 13:35 | 2.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0 | 0
461366 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:42 | 2017-10-15 13:20 | 1.6403 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8417 | 0
461368 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:44 | 2017-10-15 13:59 | 2.2556 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.3444 | 0
461370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:46 | 2017-10-15 13:57 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1792 | 0 | 0
461375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİKOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:00 | 2017-10-15 14:31 | 2.5181 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.8792 | 0
461376 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 12:00 | 2017-10-15 16:31 | 4.5269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0539 | 0 | 0
461377 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ SUL. TR 1 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:57 | 2017-10-15 13:59 | 2.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0311
461381 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE1 TR TRCikis:BİM YANI DİREK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:47 | 2017-10-15 13:13 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261
461382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 11:52 | 2017-10-15 12:59 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8147
461390 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR TRCikis:MİMAR MÜSLİM | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 12:20 | 2017-10-15 12:56 | 0.60583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583
461392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR DM11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 12:16 | 2017-10-15 14:25 | 2.1544 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.4711
461396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:30 | 2017-10-15 17:37 | 5.1097 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 245.2667
461397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:29 | 2017-10-15 17:39 | 5.1572 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 165.0311
461398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:31 | 2017-10-15 17:34 | 5.0636 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 111.3994 | 1032.9767
461404 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 12:47 | 2017-10-15 13:54 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225
461407 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ALTUNHİSAR TR15 KOKCikis:ALTUNHİSAR TR-15 - YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:53 | 2017-10-15 17:14 | 4.3442 | 0 | 0 | 3 | 478 | 0 | 0 | 13.0325 | 2076.5117
461411 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 12:56 | 2017-10-15 18:08 | 5.2111 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 1818.6778 | 0 | 270.9778
461412 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:SAHINOGLU TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 12:56 | 2017-10-15 14:48 | 1.8694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0 | 0
461421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİKOK:MANIFATURACILAR1 TR KOKCikis:MANIFATURACILAR1 TR-MANİFATURACILAR 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 13:11 | 2017-10-15 16:41 | 3.5039 | 1 | 401 | 0 | 0 | 3.5039 | 1405.0594 | 0 | 0
461424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN5 TR TRCikis:TAŞOVA SOK NO:10 ÖNÜ AP1 PANOSU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:13 | 2017-10-15 13:34 | 0.34639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34639 | 0 | 0
461425 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 13:13 | 2017-10-15 19:30 | 6.2761 | 10 | 127 | 83 | 447 | 62.7611 | 797.0661 | 520.9172 | 2805.4217
461427 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV)KOK:BOR TR38 KOKCikis:BOR TR-38 - BOR TR-50 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 13:08 | 2017-10-15 14:56 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 1880.8767
461431 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞIKOK:205 NOLU KOK KOKCikis:205 NOLU KÖK - 205 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:07 | 2017-10-15 15:02 | 1.9103 | 20 | 0 | 122 | 0 | 38.2056 | 0 | 233.0539 | 0
461432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:20 | 2017-10-15 14:16 | 0.93639 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 99.2572 | 0 | 0
461436 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:25 | 2017-10-15 16:32 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2111
461438 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:27 | 2017-10-15 19:14 | 5.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7806
461440 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MUDERRISYAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 13:30 | 2017-10-15 14:55 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.46
461445 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 14:27 | 0.89917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0
461449 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:43 | 2017-10-15 15:36 | 1.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0 | 0
461452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 13:51 | 2017-10-15 14:41 | 0.84556 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 139.5167 | 0 | 0
461453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:56 | 2017-10-15 14:21 | 0.40861 | 6 | 4408 | 7 | 26 | 2.4517 | 1801.1578 | 2.8603 | 10.6239
461455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR17 KOKCikis:DM10/TR17 - NEVSEHIR105 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 13:59 | 2017-10-15 18:43 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 6305.09
461457 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHUYUK TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 14:00 | 2017-10-15 16:37 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.2
461458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 14:00 | 2017-10-15 18:32 | 4.5317 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 598.18
461460 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 14:03 | 2017-10-15 14:28 | 0.4175 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.7675
461462 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞIKOK:2A 10TR KOKCikis:2A 10TR-2A11 ÇIKIŞI TR:2A 11 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 14:10 | 2017-10-15 15:41 | 1.5217 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 39.5633 | 0 | 0
461467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:15 | 2017-10-15 15:00 | 0.75528 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 596.6694 | 0 | 0
461476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:COGLU YESILHAT KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 14:32 | 2017-10-15 14:45 | 0.22306 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 12.045 | 0.89222
461477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:26 | 2017-10-15 16:02 | 1.6006 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.6061 | 0 | 0
461479 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:32 | 2017-10-15 16:26 | 1.9089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9089 | 0 | 0
461481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:ISLIK KOK KOKCikis:ISLIK KOK-İSLİK TR1 ÇIKIŞI TR:ISLIK TR2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:34 | 2017-10-15 15:29 | 0.92444 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 70.2578 | 0 | 0
461486 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:47 | 2017-10-15 17:34 | 2.7794 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 222.3556 | 0
461488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 14:52 | 2017-10-15 15:12 | 0.34139 | 0 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 51.8911 | 0.68278
461499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:15 | 2017-10-15 18:08 | 2.8886 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.2203 | 0 | 0
461507 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:25 | 2017-10-15 17:06 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 257.9325
461512 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:34 | 2017-10-15 15:59 | 0.41556 | 0 | 96 | 68 | 650 | 0 | 39.8933 | 28.2578 | 270.1111
461514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:46 | 2017-10-15 17:49 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0414
461517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:51 | 2017-10-15 17:07 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 0
461519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:51 | 2017-10-15 17:05 | 1.2231 | 3 | 459 | 7 | 26 | 3.6692 | 561.3825 | 8.5614 | 31.7994
461525 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:DEMİRKAZIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:00 | 2017-10-15 17:07 | 1.1206 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.6661
461526 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİKOK:28 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 15:57 | 2017-10-15 20:00 | 4.0569 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 409.7514 | 0
461529 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:01 | 2017-10-15 17:27 | 1.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4372 | 0 | 0
461532 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-SANAYİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:04 | 2017-10-15 17:11 | 1.1183 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2367 | 0
461534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞIKOK:TR 60801 KOKCikis:TR 60801-TR 60802 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:06 | 2017-10-15 16:58 | 0.86583 | 0 | 0 | 1 | 2750 | 0 | 0 | 0.86583 | 2381.0417
461535 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:09 | 2017-10-15 16:44 | 0.575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0
461540 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:18 | 2017-10-15 18:38 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294
461541 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:18 | 2017-10-15 17:08 | 0.82583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82583 | 0 | 0
461544 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII4 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:11 | 2017-10-15 17:28 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2844
461545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞIKOK:TR 60810 KOKCikis:TR 60810-TR 60812 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:25 | 2017-10-15 18:12 | 1.7889 | 0 | 0 | 2 | 2481 | 0 | 0 | 3.5778 | 4438.2333
461549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:29 | 2017-10-15 19:21 | 2.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0
461551 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY30 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-15 16:32 | 2017-10-15 17:37 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68.9244
461552 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:39 | 2017-10-15 19:18 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.7583
461553 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞIKOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:39 | 2017-10-15 18:25 | 1.7706 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.5756 | 0
461557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:45 | 2017-10-15 17:36 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7061
461559 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK37 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 16:47 | 2017-10-15 17:50 | 1.0458 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.5958 | 0 | 0
461566 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:05 | 2017-10-15 18:16 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 83.0083
461568 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞITR:TR 60814 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:09 | 2017-10-15 18:49 | 1.6697 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 1325.7594
461569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:11 | 2017-10-15 17:45 | 0.56306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9414 | 0 | 0
461570 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YILMAZLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:15 | 2017-10-15 19:21 | 2.0983 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 56.655 | 0 | 2.0983
461571 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ACIELMA YAYLASI1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:23 | 2017-10-15 18:45 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.3444
461572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:24 | 2017-10-15 18:10 | 0.75583 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 65.7575 | 0.75583
461573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ELMALI KÖK KOKCikis:ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:26 | 2017-10-15 18:54 | 1.4667 | 2 | 572 | 3 | 7 | 2.9333 | 838.9333 | 4.4 | 10.2667
461580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:45 | 2017-10-15 19:56 | 2.1867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1867 | 0 | 0
461582 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:47 | 2017-10-15 18:38 | 0.85056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0
461588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 17:55 | 2017-10-15 18:52 | 0.93917 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93917 | 0
461594 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis:BULDUK SULAMA KÖK-İSMAİL HAKKI ÇELEBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:03 | 2017-10-15 20:31 | 2.4642 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 155.2425 | 0
461596 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:07 | 2017-10-15 22:01 | 3.9067 | 0 | 582 | 12 | 32 | 0 | 2273.68 | 46.88 | 125.0133
461599 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 15:28 | 2017-10-15 18:39 | 3.1869 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 328.2553
461600 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:FATIH KURAN KURSU TR 2.9 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:10 | 2017-10-15 18:42 | 0.52806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52806 | 0 | 0
461601 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:10 | 2017-10-15 18:27 | 0.27528 | 0 | 121 | 0 | 17 | 0 | 33.3086 | 0 | 4.6797
461604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞITR:TR 60811 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:15 | 2017-10-15 18:51 | 0.59556 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 488.3556
461608 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CEDİDİYE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:20 | 2017-10-15 19:11 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6178
461612 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:27 | 2017-10-15 20:33 | 2.0925 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0
461613 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:28 | 2017-10-15 20:07 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6567
461615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:33 | 2017-10-15 19:06 | 0.55056 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 207.5594 | 0 | 0
461618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:39 | 2017-10-15 19:15 | 0.59972 | 2 | 0 | 125 | 1 | 1.1994 | 0 | 74.9653 | 0.59972
461622 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:47 | 2017-10-15 19:22 | 0.57556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57556 | 0 | 0
461624 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11205 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:49 | 2017-10-15 19:39 | 0.82806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82806
461641 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:14 | 2017-10-15 20:39 | 1.4189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4189
461645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:31 | 2017-10-15 20:37 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 126.7944
461647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:40 | 2017-10-15 21:19 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0 | 0
461649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:42 | 2017-10-15 19:55 | 0.215 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 81.055 | 0 | 0
461650 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:40 | 2017-10-15 20:10 | 0.48611 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 30.1389
461653 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMEN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:43 | 2017-10-15 21:12 | 1.4825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 0 | 0
461659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAGKENT EVLERI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 20:00 | 2017-10-15 20:31 | 0.50889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
461660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 20:02 | 2017-10-15 22:28 | 2.4328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.895
461662 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 20:07 | 2017-10-15 20:41 | 0.57611 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 52.4261 | 0 | 0
461665 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 20:13 | 2017-10-15 20:32 | 0.3175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0
461672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-1 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 20:43 | 2017-10-15 22:20 | 1.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6156 | 0 | 0
461680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 21:21 | 2017-10-15 22:14 | 0.87639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87639 | 0 | 0
461684 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LADIKLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 21:46 | 2017-10-15 22:20 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1411
461686 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 21:35 | 2017-10-15 22:43 | 1.1406 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 220.1272 | 0 | 0
461688 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 7 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 22:03 | 2017-10-15 23:22 | 1.3153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9458 | 0 | 0
461692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 23:12 | 2017-10-16 01:56 | 2.7381 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2245.2056
461697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 01:59 | 2017-10-16 02:36 | 0.6125 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1.225 | 3.0625 | 1.225 | 3.0625
461698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS )KOK:HACILAR3 TR KOKCikis:HACILAR3 TR HACILAR1 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 01:59 | 2017-10-16 04:44 | 2.745 | 0 | 3562 | 0 | 10 | 0 | 9777.69 | 0 | 27.45
461700 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 05:02 | 2017-10-16 05:29 | 0.45222 | 11 | 1309 | 442 | 1281 | 4.9744 | 591.9589 | 199.8822 | 579.2967
461703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 07:12 | 2017-10-16 08:11 | 0.98194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194
461706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞIKOK:KERESTECILER3 TR KOKCikis:KERESTECILER3 TR-KERESTECİLER 2 GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 07:35 | 2017-10-16 08:54 | 1.3094 | 5 | 46 | 0 | 0 | 6.5472 | 60.2344 | 0 | 0
461708 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GEMALMAZ2 TR TRCikis:TAŞCAMİUZUNHARMANLAR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 08:01 | 2017-10-16 10:29 | 2.4669 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 165.2853
461718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLI KARAISA TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 08:13 | 2017-10-16 10:45 | 2.5275 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 310.8825
461723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.18 SANAYI ESKI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:28 | 2017-10-16 11:13 | 2.7581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2742 | 0 | 0
461724 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:30 | 2017-10-16 10:55 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.0928
461731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 08:38 | 2017-10-16 17:43 | 9.0906 | 5 | 1562 | 1 | 76 | 45.4528 | 14199.4478 | 9.0906 | 690.8822
461733 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60801 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:37 | 2017-10-16 10:42 | 2.0856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0856
461735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 19TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:38 | 2017-10-16 09:26 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78583
461739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:45 | 2017-10-16 10:01 | 1.2736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0944 | 0 | 0
461741 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F3-BOTAŞ-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:45 | 2017-10-16 14:33 | 5.8072 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.7228 | 0
461743 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:46 | 2017-10-16 09:51 | 1.0758 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6825 | 0
461749 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KUCUKABDIUSAGI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:50 | 2017-10-16 10:28 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.635
461750 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ÇAĞLAYAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:50 | 2017-10-16 13:37 | 4.7828 | 0 | 0 | 54 | 944 | 0 | 0 | 258.27 | 4514.9422
461751 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:49 | 2017-10-16 09:03 | 0.23472 | 0 | 0 | 54 | 944 | 0 | 0 | 12.675 | 221.5778
461752 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:48 | 2017-10-16 11:32 | 2.7369 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128.6364 | 0
461754 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 08:45 | 2017-10-16 11:31 | 2.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7675
461762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİKOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.17 NİHAT DAYANIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 10:02 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 1692.4283
461763 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:38 | 2.6369 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 922.9306 | 0 | 0
461764 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 14:05 | 5.0892 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 173.0317
461765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1064 TR--SOLSAHIL TSK TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:57 | 2.9514 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 20.6597 | 0 | 41.3194
461766 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-YENİCEOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 13:45 | 4.7553 | 11 | 3010 | 168 | 45 | 52.3081 | 14313.3861 | 798.8867 | 213.9875
461767 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:59 | 2.9756 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 318.3844
461769 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİTR:EYLIKLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:44 | 2.7342 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 5.4683 | 535.8967
461770 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GUNDOGDU1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 12:51 | 3.8453 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.9772
461771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-FİDER-11 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 11:14 | 2.2317 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.4017 | 0
461772 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞIKOK:GÖKCEHÜYÜK KÖK KOKCikis:GÖKCEHÜYÜK KÖK-GÖKÇEHÜYÜK TR1 - TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 13:14 | 4.2317 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2115.8333
461773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 12:13 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 273.275
461776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA24 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-16 11:01 | 2.0011 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 386.2144 | 0 | 0
461777 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİKOK:BAYAT KOK KOKCikis:BAYAT KOK-BOYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:00 | 2017-10-16 15:10 | 6.1647 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 | 0 | 61.6472 | 240.4242
461780 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-16 17:58 | 8.9569 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 170.1819
461782 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-TOPAKLI TR2 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:02 | 2017-10-16 17:10 | 8.135 | 0 | 0 | 1 | 435 | 0 | 0 | 8.135 | 3538.725
461783 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-16 13:56 | 4.9222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 315.0222 | 0 | 0
461784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞITR:SILLE AK9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-16 11:52 | 2.8539 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 459.4761 | 0 | 0
461785 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:01 | 2017-10-16 12:01 | 3.0025 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 348.29 | 0 | 0
461786 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR84 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:03 | 2017-10-16 10:16 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 284.635
461788 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:K.INLIBURUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:04 | 2017-10-16 12:04 | 3.0081 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 66.1772
461791 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI TR:ORTAKOY24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:07 | 2017-10-16 13:25 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 890.6175
461792 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:05 | 2017-10-16 09:45 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
461793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:08 | 2017-10-16 17:38 | 8.4925 | 0 | 22 | 6 | 457 | 0 | 186.835 | 50.955 | 3881.0725
461794 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:07 | 2017-10-16 09:55 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78528
461805 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:16 | 2017-10-16 13:32 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5406
461806 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİKOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:16 | 2017-10-16 10:03 | 0.78528 | 0 | 0 | 116 | 126 | 0 | 0 | 91.0922 | 98.945
461808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:17 | 2017-10-16 11:20 | 2.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0447 | 0 | 0
461811 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 TRCikis:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:22 | 2017-10-16 11:59 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 141
461814 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:24 | 2017-10-16 12:06 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 200.2111
461818 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP45 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:28 | 2017-10-16 10:52 | 1.3986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
461822 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:31 | 2017-10-16 13:47 | 4.2742 | 0 | 258 | 0 | 6 | 0 | 1102.735 | 0 | 25.645
461824 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:29 | 2017-10-16 09:53 | 0.39278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39278
461826 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:31 | 2017-10-16 12:00 | 2.4892 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 328.57 | 0 | 0
461828 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:31 | 2017-10-16 12:29 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 330.0708
461830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANDIKCI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:32 | 2017-10-16 10:04 | 0.53083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0
461834 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:34 | 2017-10-16 13:09 | 3.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5831 | 0 | 0
461842 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:39 | 2017-10-16 10:38 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97806 | 0 | 0
461848 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:43 | 2017-10-16 11:42 | 1.9753 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 144.1953
461850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:49 | 2017-10-16 11:06 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
461863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:56 | 2017-10-16 11:46 | 1.8258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8258
461868 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU43 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:57 | 2017-10-16 10:36 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0 | 0
461869 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKINTR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 09:59 | 2017-10-16 11:57 | 1.9672 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.0989 | 0 | 0
461871 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 09:59 | 2017-10-16 10:33 | 0.56472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56472 | 0 | 0
461872 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F10-UYANCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:00 | 2017-10-16 11:29 | 1.4869 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 14.8694 | 13.3825
461873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİKOK:ALAY BÖLÜCÜ KÖK KOKCikis:ALAY BÖLÜCÜ KÖK-AĞCAŞAR ESKİ AYDINLATMA SUL. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:00 | 2017-10-16 10:52 | 0.86694 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 110.1019 | 0
461874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:TR 1-7 KOKCikis:TR 1-7 - TR 1-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:00 | 2017-10-16 11:57 | 1.9506 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 48.7639 | 2982.3994 | 76.0717 | 349.1494
461875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:00 | 2017-10-16 11:38 | 1.6292 | 0 | 139 | 78 | 116 | 0 | 226.4542 | 127.075 | 188.9833
461876 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:IBIKLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:01 | 2017-10-16 12:07 | 2.1058 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.905
461878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:02 | 2017-10-16 11:38 | 1.6011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4044 | 0
461887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR:KUCUKCUKURCA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:08 | 2017-10-16 10:52 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1308
461890 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:10 | 2017-10-16 12:27 | 2.2897 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.5047
461892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:10 | 2017-10-16 14:51 | 4.6786 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 388.3247
461894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI TR:SIRNIK TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:16 | 2017-10-16 11:52 | 1.6031 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.0306 | 0 | 1.6031
461900 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:18 | 2017-10-16 13:42 | 3.3947 | 0 | 99 | 0 | 20 | 0 | 336.0775 | 0 | 67.8944
461904 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:20 | 2017-10-16 18:17 | 7.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9422 | 0 | 0
461905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUM KOK KOKCikis:KUM KOK-AKSARAY TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:22 | 2017-10-16 10:40 | 0.29333 | 0 | 0 | 116 | 1 | 0 | 0 | 34.0267 | 0.29333
461910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞIKOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:25 | 2017-10-16 11:42 | 1.2792 | 0 | 0 | 21 | 406 | 0 | 0 | 26.8625 | 519.3417
461915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:30 | 2017-10-16 11:20 | 0.83667 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 338.85 | 0 | 0
461917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-10 SAYGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:32 | 2017-10-16 11:41 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.0378
461933 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 1 TRCikis:CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 10:46 | 2017-10-16 15:05 | 4.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3239
461935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATOPRAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 10:54 | 2017-10-16 16:05 | 5.1858 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 140.0175
461941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 11:00 | 2017-10-16 11:22 | 0.36806 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 290.0278 | 0 | 0
461947 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:09 | 2017-10-16 12:31 | 1.3744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4978 | 0 | 0
461948 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:09 | 2017-10-16 11:25 | 0.25472 | 4 | 609 | 2 | 371 | 1.0189 | 155.1258 | 0.50944 | 94.5019
461954 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:09 | 2017-10-16 12:28 | 1.3247 | 8 | 2563 | 18 | 1483 | 10.5978 | 3395.2631 | 23.845 | 1964.5631
461955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞIKOK:KESLIK KÖK KOKCikis:KEŞLİK KÖK - KEŞLİK 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:14 | 2017-10-16 11:48 | 0.5775 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1975 | 0
461957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:14 | 2017-10-16 14:13 | 2.9767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.93
461962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AKHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:24 | 2017-10-16 12:04 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667
461965 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:26 | 2017-10-16 11:46 | 0.32806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32806 | 0 | 0
461968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-2B TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:24 | 2017-10-16 12:16 | 0.87806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 159.8061 | 0 | 0
461969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/B TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:31 | 2017-10-16 11:45 | 0.23 | 0 | 43 | 0 | 20 | 0 | 9.89 | 0 | 4.6
461974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:33 | 2017-10-16 12:05 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52306
461975 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:31 | 2017-10-16 12:17 | 0.76389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76389 | 0 | 0
461979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN37 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:40 | 2017-10-16 12:22 | 0.69611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69611 | 0 | 0
461982 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR6 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:42 | 2017-10-16 13:54 | 2.1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1969
461986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:48 | 2017-10-16 17:20 | 5.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5311 | 0 | 0
461989 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 11:40 | 2017-10-16 12:06 | 0.43833 | 4 | 423 | 13 | 12 | 1.7533 | 185.415 | 5.6983 | 5.26
461994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:00 | 2017-10-16 12:41 | 0.675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0
461996 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞIKOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 12:01 | 2017-10-16 13:00 | 0.97667 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 237.33
462003 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR8 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:06 | 2017-10-16 13:43 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6289
462006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:11 | 2017-10-16 13:34 | 1.3758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3758
462007 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:KULU62 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:12 | 2017-10-16 12:42 | 0.50889 | 1 | 244 | 0 | 0 | 0.50889 | 124.1689 | 0 | 0
462012 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:18 | 2017-10-16 17:59 | 5.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6831 | 0 | 0
462020 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BARAKMUSLU TR1 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 12:23 | 2017-10-16 13:41 | 1.2872 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 99.1161
462021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:22 | 2017-10-16 13:52 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
462032 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 12:38 | 2017-10-16 17:43 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 527.3089
462033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TEKSTILCILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:01 | 2017-10-16 17:11 | 5.1719 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 227.5656 | 0 | 0
462038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 12:42 | 2017-10-16 17:24 | 4.6919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.3033 | 0 | 0
462041 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİKOK:GORE9 TR KOKCikis:GORE9 TR - 26 NOLU KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:35 | 2017-10-16 13:17 | 0.71222 | 1 | 789 | 4 | 45 | 0.71222 | 561.9433 | 2.8489 | 32.05
462043 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU KUZOREN YAYLASI T TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 12:46 | 2017-10-16 16:03 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.56
462050 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:00 | 2017-10-16 15:28 | 2.4578 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 272.8133
462051 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:00 | 2017-10-16 13:44 | 0.73472 | 2 | 642 | 41 | 722 | 1.4694 | 471.6917 | 30.1236 | 530.4694
462053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:03 | 2017-10-16 16:05 | 3.0372 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 501.1417 | 0 | 0
462058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:05 | 2017-10-16 14:54 | 1.8114 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 1389.3353 | 0 | 0
462059 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1KOK:TR-5 ORTAOKUL KOKCikis:TR-5 ORTAOKUL-TR-22 KÖMÜRLÜK ÇIKIŞI-GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:06 | 2017-10-16 16:10 | 3.0708 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 678.6542 | 0 | 0
462062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:09 | 2017-10-16 15:40 | 2.5103 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 235.9661
462063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:11 | 2017-10-16 18:15 | 5.0706 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 283.9511
462064 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:12 | 2017-10-16 13:39 | 0.44639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44639 | 0 | 0
462065 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:13 | 2017-10-16 15:17 | 2.0656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.8522 | 0 | 0
462068 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU87 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:17 | 2017-10-16 13:39 | 0.38 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 48.64 | 0 | 0
462081 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:30 | 2017-10-16 14:18 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.9028
462082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:31 | 2017-10-16 15:33 | 2.0461 | 0 | 168 | 40 | 199 | 0 | 343.7467 | 81.8444 | 407.1761
462083 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR11 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:34 | 2017-10-16 13:40 | 0.10333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10333 | 0 | 0
462084 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:28 | 2017-10-16 17:33 | 4.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0867 | 0 | 0
462088 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:37 | 2017-10-16 17:08 | 3.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5203 | 0 | 0
462091 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:02 | 2017-10-16 14:19 | 1.2842 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 0
462092 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10B TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:40 | 2017-10-16 15:05 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4083 | 0 | 0
462119 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:38 | 2017-10-16 14:52 | 1.2464 | 31 | 2077 | 322 | 3222 | 38.6381 | 2588.7497 | 401.3372 | 4015.865
462125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:55 | 2017-10-16 14:16 | 0.34333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 0 | 0
462126 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZANFER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 13:56 | 2017-10-16 15:04 | 1.1264 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 59.6986
462130 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI TR:SAZLIPINAR TR2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:59 | 2017-10-16 15:03 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 135.68
462132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 16 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:01 | 2017-10-16 14:46 | 0.74194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74194 | 0 | 0
462142 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 14:09 | 2017-10-16 18:54 | 4.7436 | 4 | 173 | 87 | 627 | 18.9744 | 820.6447 | 412.6942 | 2974.2442
462144 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:05 | 2017-10-16 15:18 | 1.2203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8811 | 0 | 0
462145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1262 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:13 | 2017-10-16 14:36 | 0.39306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.3236 | 0 | 0
462146 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:12 | 2017-10-16 14:27 | 0.24583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24583 | 0 | 0
462149 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI TR:KARAKAPI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 14:15 | 2017-10-16 17:34 | 3.3175 | 0 | 0 | 51 | 2363 | 0 | 0 | 169.1925 | 7839.2525
462151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 24 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:12 | 2017-10-16 15:57 | 1.7428 | 0 | 3501 | 0 | 0 | 0 | 6101.465 | 0 | 0
462154 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUCUK MAHALLE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:19 | 2017-10-16 14:59 | 0.6625 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 27.1625 | 0 | 4.6375
462158 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 13:35 | 2017-10-16 14:37 | 1.0283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283 | 0 | 0
462165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:29 | 2017-10-16 15:34 | 1.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0
462166 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 14:30 | 2017-10-16 18:03 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 152.8172
462172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 14:34 | 2017-10-16 14:55 | 0.34833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.9217 | 0
462176 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:34 | 2017-10-16 15:34 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.0142
462179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN5 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:42 | 2017-10-16 17:23 | 2.6817 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56.315 | 0 | 0
462190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM9 TR TRCikis:KARAKÖSE SK PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 14:54 | 2017-10-16 16:00 | 1.1053 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 58.5797 | 0 | 1.1053
462205 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN DSI1 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:11 | 2017-10-16 19:48 | 4.6292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6292
462210 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TEKİRSU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:24 | 2017-10-16 17:36 | 2.1967 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.9667
462212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:27 | 2017-10-16 16:11 | 0.735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0
462213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 4 NEVŞEHİR 2KOK:ORTAHISAR7 TR KOKCikis:ORTAHISAR7 TR-ORTAHİSAR TR2 - 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:25 | 2017-10-16 16:40 | 1.2431 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1.2431 | 161.5972 | 0 | 0
462216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:29 | 2017-10-16 17:11 | 1.7019 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.8272 | 0 | 0
462218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 15:35 | 2017-10-16 17:05 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 82.5917
462223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN53 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:44 | 2017-10-16 16:55 | 1.1869 | 8 | 769 | 0 | 0 | 9.4956 | 912.7603 | 0 | 0
462228 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:52 | 2017-10-16 16:15 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1425
462229 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİKOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:51 | 2017-10-16 17:21 | 1.5033 | 5 | 482 | 0 | 22 | 7.5167 | 724.6067 | 0 | 33.0733
462233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:44 | 2017-10-16 19:21 | 3.6081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6081
462247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:03 | 2017-10-16 18:07 | 2.0686 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 179.9692 | 2.0686
462274 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:21 | 2017-10-16 18:16 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9236 | 0 | 0
462279 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOCAS KOK-KOÇAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:26 | 2017-10-16 18:23 | 1.9539 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23.4467 | 0 | 1.9539 | 0
462280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:25 | 2017-10-16 17:30 | 1.0831 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.7475
462298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:39 | 2017-10-16 16:59 | 0.33556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33556 | 0
462300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:43 | 2017-10-16 17:19 | 0.59361 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 23.7444 | 0 | 0
462301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞIKOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI TSK KÖK-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 16:44 | 2017-10-16 17:10 | 0.43111 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 13.7956 | 0.86222
462312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:51 | 2017-10-16 18:30 | 1.665 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665
462315 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:ESKIDOGANLI TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:54 | 2017-10-16 20:46 | 3.8753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8753
462325 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:02 | 2017-10-16 17:44 | 0.70056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5028 | 0 | 0
462326 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞIKOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-16 17:03 | 2017-10-16 17:51 | 0.79472 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 193.1175
462331 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:10 | 2017-10-16 17:23 | 0.21833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 0
462335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:13 | 2017-10-16 21:40 | 4.4447 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 262.2386
462346 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:20 | 2017-10-16 18:22 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 315.1014
462350 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:24 | 2017-10-16 17:50 | 0.42861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 | 0
462354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:27 | 2017-10-16 17:56 | 0.48528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 0 | 0
462360 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:30 | 2017-10-16 18:49 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244
462364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:34 | 2017-10-16 19:56 | 2.3614 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 47.2278 | 0 | 2.3614
462379 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:52 | 2017-10-16 18:10 | 0.29944 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.4861 | 0 | 0
462382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR104 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:55 | 2017-10-16 18:20 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 194.7
462383 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 17:44 | 2017-10-16 18:33 | 0.82639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 0
462385 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 16:59 | 2017-10-16 19:37 | 2.6264 | 0 | 0 | 106 | 43 | 0 | 0 | 278.3972 | 112.9347
462392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI18 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:08 | 2017-10-16 19:22 | 1.2331 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 109.7419 | 0 | 0
462394 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:08 | 2017-10-16 19:15 | 1.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1042 | 0 | 0
462395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:10 | 2017-10-16 18:38 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.2219
462397 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:12 | 2017-10-16 19:10 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96972
462400 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:12 | 2017-10-16 19:01 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2344
462405 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:17 | 2017-10-16 19:15 | 0.96722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8361 | 0 | 0
462410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:28 | 2017-10-16 20:13 | 1.755 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.08 | 0 | 0
462416 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:39 | 2017-10-16 18:51 | 0.20222 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 76.2378 | 0 | 0
462421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:40 | 2017-10-16 22:13 | 3.5419 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1838.2692 | 0 | 0
462430 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:43 | 2017-10-16 19:40 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42.0625
462431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:16 | 2017-10-16 19:13 | 0.94167 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.7833 | 0 | 0
462433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-BOTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:16 | 2017-10-16 21:41 | 3.4294 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75.4478 | 0
462435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:56 | 2017-10-16 19:15 | 0.31 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 116.87 | 0 | 0
462439 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:59 | 2017-10-16 21:07 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1417
462445 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-1 27 EVLER TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 19:05 | 2017-10-16 21:02 | 1.9556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9556
462447 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:39 | 2017-10-16 19:29 | 0.84333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9033 | 0 | 0
462451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20502 TRCikis:D-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 19:13 | 2017-10-16 20:51 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 114.7028
462456 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 19:18 | 2017-10-16 20:33 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2478 | 0 | 0
462458 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARATAY LISESI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 19:23 | 2017-10-16 20:06 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0
462469 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 20:00 | 2017-10-16 22:02 | 2.0264 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0792 | 0 | 0
462479 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-47 ATLASKENT TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 20:19 | 2017-10-16 21:04 | 0.74639 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 90.3131
462480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 20:21 | 2017-10-16 20:32 | 0.17528 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 66.0797 | 0 | 0
462487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 19:18 | 2017-10-16 20:40 | 1.3708 | 4 | 173 | 87 | 627 | 5.4833 | 237.1542 | 119.2625 | 859.5125
462488 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:KAVLAKTEPE ÖZEL SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 20:40 | 2017-10-16 22:47 | 2.1192 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 38.145 | 839.19
462490 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 21:02 | 2017-10-16 21:41 | 0.65722 | 0 | 1 | 196 | 664 | 0 | 0.65722 | 128.8156 | 436.3956
462495 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEHLULBEY MH TR31 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 21:18 | 2017-10-16 23:17 | 1.9797 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.5539 | 0 | 0
462500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 21:42 | 2017-10-16 22:24 | 0.70472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5236 | 0 | 0
462502 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-16 21:59 | 2017-10-16 22:19 | 0.32972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32972 | 0 | 0
462507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 22:53 | 2017-10-16 23:57 | 1.0681 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 165.5486 | 0 | 0
462512 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR4 160 KVA | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 01:03 | 2017-10-17 01:36 | 0.54694 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
462514 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F3-SANCAK FİDERİ DM:DM-2 ( SANCAK DM ) DMCikis:DM2-SANCAK43 TR ÇIKIŞIKOK:SANCAK43 TR KOKCikis:SANCAK43 TR - SANCAK46 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 02:04 | 2017-10-17 02:29 | 0.42111 | 4 | 1100 | 0 | 0 | 1.6844 | 463.2222 | 0 | 0
462515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM9 TR TRCikis:TAŞLIYOL SOK SOL TARAF PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 02:11 | 2017-10-17 03:46 | 1.5875 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 84.1375 | 0 | 1.5875
462516 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 02:37 | 2017-10-17 03:44 | 1.115 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.715
462517 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAMPUS TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-17 04:32 | 2017-10-17 07:33 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0239
462518 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BASGOZE1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 05:25 | 2017-10-17 08:50 | 3.4203 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 171.0139
462520 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 06:24 | 2017-10-17 14:44 | 8.3375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3375
462521 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 06:27 | 2017-10-17 07:12 | 0.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
462523 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:EMIRLERCIFTLIGI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 06:57 | 2017-10-17 09:15 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9167
462526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 07:26 | 2017-10-17 12:50 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 194.4
462529 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN11 TRTR:BASKARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 07:33 | 2017-10-17 09:28 | 1.9064 | 0 | 156 | 0 | 24 | 0 | 297.3967 | 0 | 45.7533
462530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 07:38 | 2017-10-17 08:19 | 0.69611 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 6.265 | 378.6844
462531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 07:41 | 2017-10-17 10:48 | 3.1158 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.1158 | 0 | 12.4633
462532 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 10:24 | 2.4003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.0069
462533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:03 | 2017-10-17 10:09 | 2.1008 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 165.9658 | 0 | 0
462534 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:03 | 2017-10-17 09:36 | 1.5442 | 0 | 139 | 78 | 116 | 0 | 214.6392 | 120.445 | 179.1233
462535 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EMINLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:11 | 2017-10-17 09:53 | 1.7039 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 52.8206
462537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:16 | 2017-10-17 10:28 | 2.2008 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 57.2217 | 6.6025 | 0
462541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:KARAHIDIR TR-1 KOKCikis:KARAHIDIR TR-1-TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:24 | 2017-10-17 09:39 | 1.2575 | 0 | 292 | 2 | 2 | 0 | 367.19 | 2.515 | 2.515
462547 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:30 | 2017-10-17 12:58 | 4.4603 | 0 | 0 | 1 | 4622 | 0 | 0 | 4.4603 | 20615.4039
462548 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-26 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:31 | 2017-10-17 08:56 | 0.40778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9322 | 0 | 0
462554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 15:31 | 2017-10-16 16:00 | 0.47972 | 13 | 0 | 221 | 0 | 6.2364 | 0 | 106.0186 | 0
462560 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:43 | 2017-10-17 13:53 | 5.165 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 175.61 | 0 | 0
462561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:41 | 2017-10-17 17:14 | 8.5431 | 5 | 1088 | 1 | 56 | 42.7153 | 9294.8444 | 8.5431 | 478.4111
462562 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:39 | 2017-10-17 12:45 | 4.1014 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 225.5764
462563 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:42 | 2017-10-17 10:00 | 1.2933 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5867 | 0
462564 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI3 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:43 | 2017-10-17 09:10 | 0.45194 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.2025 | 0 | 0
462565 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:44 | 2017-10-17 09:36 | 0.87389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7478 | 0 | 0
462577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 08:49 | 2017-10-17 09:27 | 0.64611 | 2 | 732 | 15 | 9 | 1.2922 | 472.9533 | 9.6917 | 5.815
462580 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:TURGUT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:59 | 2017-10-17 15:03 | 6.0717 | 0 | 0 | 120 | 433 | 0 | 0 | 728.6 | 2629.0317
462584 | 1 | KONYA | KULU | TR:KAPADOKYA TESISLERI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:59 | 2017-10-17 10:15 | 1.2758 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 151.8242 | 0 | 0
462586 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:59 | 2017-10-17 13:56 | 4.9578 | 0 | 0 | 21 | 465 | 0 | 0 | 104.1133 | 2305.3667
462587 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:59 | 2017-10-17 13:59 | 4.9922 | 37 | 5440 | 758 | 1704 | 184.7122 | 27157.6889 | 3784.1044 | 8506.7467
462588 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 12:07 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.9917
462589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİKOK:CAMLIK HATBASI KOK KOKCikis:CAMLIK HATBASI KOK- UĞURLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 10:31 | 1.5008 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 105.0583
462590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM3 DMCikis:TAŞPINAR DM3-B-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 08:59 | 2017-10-17 13:54 | 4.9181 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.7708 | 0
462591 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:HUYUK TR 1TR:SOGUK HAVA DEPOSU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 14:23 | 5.3742 | 0 | 1310 | 5 | 313 | 0 | 7040.1583 | 26.8708 | 1682.1142
462592 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10B TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 10:08 | 1.1161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2322 | 0 | 0
462593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 11:54 | 2.8769 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1435.5953 | 0 | 0
462594 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AYVALİ TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:02 | 2017-10-17 10:34 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5219
462595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİKOK:SARICALAR KOK KOKCikis:SARICALAR KOK - SIZMA KÖK ÇIKIŞI TR:BAHCECIK1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 12:30 | 3.4783 | 0 | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 3.4783 | 240.005
462597 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 13:59 | 4.9639 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 183.6639 | 0 | 9.9278
462598 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP15 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:01 | 2017-10-17 17:14 | 8.2128 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.4894
462599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞIKOK:TR 10201 KOKCikis:TR 10201 - TR 10109 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:03 | 2017-10-17 13:41 | 4.6258 | 0 | 0 | 28 | 406 | 0 | 0 | 129.5233 | 1878.0883
462607 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:07 | 2017-10-17 10:19 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1978 | 0 | 1.1978
462609 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:08 | 2017-10-17 16:40 | 7.5419 | 0 | 95 | 69 | 707 | 0 | 716.4847 | 520.3942 | 5332.1547
462610 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:TOPAKLI3 TR KOKCikis:TOPAKLI3 TR-TOPAKLI TR12 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:08 | 2017-10-17 18:11 | 9.0428 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 0 | 9.0428 | 2016.5394
462614 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:11 | 2017-10-17 11:20 | 2.1447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1447
462616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE VE MEYVECILER TR TRCikis:E KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:16 | 2017-10-17 10:07 | 0.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
462617 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:CANDIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:18 | 2017-10-17 11:51 | 2.5519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5194
462623 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:25 | 2017-10-17 14:11 | 4.7753 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 33.4269 | 0 | 85.955
462628 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR5 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:26 | 2017-10-17 13:07 | 3.6875 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 1338.5625
462644 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:31 | 2017-10-17 10:58 | 1.4539 | 0 | 0 | 198 | 233 | 0 | 0 | 287.87 | 338.7561
462645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM3 DMCikis:TAŞPINAR DM3-D-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:31 | 2017-10-17 11:14 | 1.7108 | 3 | 0 | 20 | 0 | 5.1325 | 0 | 34.2167 | 0
462648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:32 | 2017-10-17 15:27 | 5.9072 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 124.0517 | 1193.2589
462649 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN MODÜLER TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:31 | 2017-10-17 10:49 | 1.3064 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 82.3025 | 0 | 0
462650 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:32 | 2017-10-17 13:18 | 3.7603 | 0 | 339 | 0 | 192 | 0 | 1274.7342 | 0 | 721.9733
462652 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:34 | 2017-10-17 10:07 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.2833
462657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:37 | 2017-10-17 13:43 | 4.1044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.5222 | 0 | 0
462666 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK-2 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK-2-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:41 | 2017-10-17 11:47 | 2.0975 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0
462673 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:41 | 2017-10-17 18:15 | 8.5681 | 2 | 458 | 6 | 62 | 17.1361 | 3924.1694 | 51.4083 | 531.2194
462674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:46 | 2017-10-17 10:23 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.525
462676 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:43 | 2017-10-17 11:05 | 1.3686 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.6861 | 0
462678 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 09:48 | 2017-10-17 12:55 | 3.1103 | 0 | 199 | 0 | 5 | 0 | 618.9453 | 0 | 15.5514
462679 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AGALAR TR2 (100 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:47 | 2017-10-17 11:40 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.0375
462680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 3TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:48 | 2017-10-17 12:34 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7731
462684 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:50 | 2017-10-17 12:58 | 3.1272 | 2 | 1006 | 11 | 123 | 6.2544 | 3145.9856 | 34.3994 | 384.6483
462688 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:52 | 2017-10-17 12:44 | 2.8519 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.5194 | 0
462689 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:51 | 2017-10-17 10:03 | 0.19778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39556 | 0
462693 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:56 | 2017-10-17 15:55 | 5.9761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9761
462694 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:58 | 2017-10-17 13:57 | 3.99 | 103 | 2 | 889 | 155 | 410.97 | 7.98 | 3547.11 | 618.45
462695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 09:46 | 2017-10-17 12:30 | 2.7286 | 0 | 528 | 10 | 6 | 0 | 1440.7067 | 27.2861 | 16.3717
462697 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-17 13:07 | 3.1264 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 1138.0056 | 0 | 0
462698 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:POLATLI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-17 11:23 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 36.0389
462700 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-17 15:04 | 5.0686 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3431 | 0
462701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-17 11:06 | 1.0894 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1789 | 0
462702 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:00 | 2017-10-17 12:12 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 383.8333
462704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:02 | 2017-10-17 11:33 | 1.5139 | 0 | 0 | 10 | 34 | 0 | 0 | 15.1389 | 51.4722
462705 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:02 | 2017-10-17 17:49 | 7.7683 | 45 | 362 | 38 | 373 | 349.575 | 2812.1367 | 295.1967 | 2897.5883
462707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUS TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:05 | 2017-10-17 12:20 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 161.96
462710 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-ÜRGÜP SKM FD1 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:09 | 2017-10-17 13:33 | 3.3983 | 0 | 726 | 3 | 692 | 0 | 2467.19 | 10.195 | 2351.6467
462712 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞIKOK:TR 30813 KOKCikis:TR 30813-TR 30814 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:11 | 2017-10-17 10:35 | 0.40639 | 0 | 0 | 9 | 136 | 0 | 0 | 3.6575 | 55.2689
462714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ELMALI KÖK KOKCikis:ELMALI KÖK - ELMALI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 10:13 | 2017-10-17 15:43 | 5.505 | 2 | 572 | 3 | 7 | 11.01 | 3148.86 | 16.515 | 38.535
462720 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:TR 1-3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:18 | 2017-10-17 10:57 | 0.645 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 243.165 | 0 | 0
462721 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:20 | 2017-10-17 14:10 | 3.8331 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.3306 | 0
462722 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞIKOK:KARAYORUKLU KOK KOKCikis:KARAYORUKLU KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:20 | 2017-10-17 10:54 | 0.56444 | 2 | 642 | 41 | 721 | 1.1289 | 362.3733 | 23.1422 | 406.9644
462726 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:21 | 2017-10-17 11:29 | 1.1289 | 0 | 488 | 16 | 67 | 0 | 550.8978 | 18.0622 | 75.6356
462733 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİKOK:GUZELYURT DEVLET HASTANESI KOKCikis:GUZELYURT DEVLET HASTANESI - GÜZELYURT13 TR'DEN GİRİŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:24 | 2017-10-17 11:24 | 0.9975 | 2 | 0 | 32 | 0 | 1.995 | 0 | 31.92 | 0
462735 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:16 | 2017-10-17 11:19 | 1.0439 | 4 | 1676 | 15 | 23 | 4.1756 | 1749.5578 | 15.6583 | 24.0094
462742 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:36 | 2017-10-17 12:44 | 2.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 | 0 | 0
462744 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-80 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:39 | 2017-10-17 11:02 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.385
462745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:30 | 2017-10-17 12:56 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 365
462756 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:37 | 2017-10-17 11:17 | 0.66139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0
462758 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:52 | 2017-10-17 13:12 | 2.3361 | 19 | 1133 | 92 | 92 | 44.3861 | 2646.8139 | 214.9222 | 214.9222
462760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GARİPLER ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1315 TR KOKCikis:EREGLI1315 TR-TR1616-1617 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:54 | 2017-10-17 12:02 | 1.1414 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 954.2011 | 0 | 0
462765 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-MISIRLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:59 | 2017-10-17 13:29 | 2.5033 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 10.0133 | 32.5433
462767 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:04 | 2017-10-17 12:42 | 1.6278 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.1611
462768 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-26 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:03 | 2017-10-17 12:50 | 1.7783 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.2317 | 0 | 0
462770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:04 | 2017-10-17 11:47 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
462771 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:04 | 2017-10-17 13:36 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5247 | 0 | 0
462773 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 11:06 | 2017-10-17 14:01 | 2.9136 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 253.4842
462774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN55 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:06 | 2017-10-17 11:26 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0
462781 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:02 | 2017-10-17 13:44 | 2.6933 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 45.7867 | 0 | 0
462785 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA TR8 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-8 - ULUKIŞLA TR-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 11:09 | 2017-10-17 12:01 | 0.85861 | 0 | 0 | 2 | 1659 | 0 | 0 | 1.7172 | 1424.4358
462789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGENKOK:ESKİ ZENGEN KOK KOKCikis:ESKİ ZENGEN KOK-ÇİMAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 11:12 | 2017-10-17 11:36 | 0.40083 | 0 | 0 | 55 | 37 | 0 | 0 | 22.0458 | 14.8308
462791 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ULUOREN KÖK KOKCikis:ULUÖREN KÖK - SAS TARIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:14 | 2017-10-17 14:09 | 2.915 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 17.49 | 20.405
462793 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:16 | 2017-10-17 11:50 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 34.55
462795 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:19 | 2017-10-17 13:48 | 2.4775 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.595 | 0 | 0
462800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 10:52 | 2017-10-17 12:41 | 1.8158 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 70.8175 | 0 | 0
462815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60802 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:36 | 2017-10-17 12:35 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361
462817 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:37 | 2017-10-17 12:30 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0
462820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:38 | 2017-10-17 12:49 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
462826 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:48 | 2017-10-17 12:23 | 0.58778 | 0 | 0 | 126 | 522 | 0 | 0 | 74.06 | 306.82
462833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİIM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 2 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1212 TR KOKCikis:EREGLI1212 TR-AKTAY BETON ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 11:51 | 2017-10-17 13:48 | 1.9575 | 0 | 75 | 0 | 163 | 0 | 146.8125 | 0 | 319.0725
462837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-ÇOĞLU YEŞİLHAT KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 12:00 | 2017-10-17 12:53 | 0.8825 | 0 | 0 | 54 | 4 | 0 | 0 | 47.655 | 3.53
462839 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:03 | 2017-10-17 13:20 | 1.2767 | 0 | 0 | 9 | 252 | 0 | 0 | 11.49 | 321.72
462851 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-OFİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:13 | 2017-10-17 12:33 | 0.335 | 0 | 0 | 87 | 30 | 0 | 0 | 29.145 | 10.05
462852 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:12 | 2017-10-17 15:13 | 3.0158 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0158 | 0
462854 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:14 | 2017-10-17 15:45 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5114
462863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:21 | 2017-10-17 13:10 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.8069
462872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 12:29 | 2017-10-17 16:14 | 3.7436 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 82.3594 | 763.6967
462879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:35 | 2017-10-17 13:02 | 0.44194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44194
462881 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DÖKÜMCÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:02 | 2017-10-17 15:49 | 0.78639 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3.9319 | 11.0094 | 0 | 0
462883 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:44 | 2017-10-17 14:29 | 1.7636 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3453
462885 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DEREBUCAK TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:50 | 2017-10-17 13:23 | 0.53639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0 | 0
462886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİKOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-130 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:51 | 2017-10-17 15:30 | 2.6436 | 0 | 4 | 0 | 286 | 0 | 10.5744 | 0 | 756.0728
462890 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60819 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:57 | 2017-10-17 18:21 | 5.3892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3892
462891 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 12:59 | 2017-10-17 17:53 | 4.9014 | 0 | 0 | 124 | 288 | 0 | 0 | 607.7722 | 1411.6
462892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 12:59 | 2017-10-17 18:05 | 5.1078 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 1782.6144 | 0 | 265.6044
462894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:00 | 2017-10-17 18:42 | 5.6981 | 12 | 2738 | 75 | 111 | 68.3767 | 15601.2761 | 427.3542 | 632.4842
462897 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:02 | 2017-10-17 15:09 | 2.1097 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 122.3639
462898 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK45 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:02 | 2017-10-17 19:15 | 6.2169 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.8678 | 0 | 0
462900 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 12:30 | 2017-10-17 14:22 | 1.8822 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 67.76
462904 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF11 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:10 | 2017-10-17 15:43 | 2.5536 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 183.86 | 0 | 0
462906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:14 | 2017-10-17 17:30 | 4.2706 | 0 | 216 | 0 | 64 | 0 | 922.44 | 0 | 273.3156
462909 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 13:17 | 2017-10-17 15:34 | 2.2847 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 155.3611 | 0 | 0
462912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:21 | 2017-10-17 13:55 | 0.57389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.7389 | 0 | 0
462916 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TR18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:30 | 2017-10-17 13:54 | 0.40444 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1.6178 | 2.0222 | 2.8311 | 2.8311
462918 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30809 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:32 | 2017-10-17 15:02 | 1.5014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5014
462927 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:44 | 2017-10-17 14:47 | 1.0497 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1989 | 0 | 0
462932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:52 | 2017-10-17 14:35 | 0.71194 | 0 | 386 | 39 | 321 | 0 | 274.8106 | 27.7658 | 228.5342
462934 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 TRCikis:F-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 13:52 | 2017-10-17 15:01 | 1.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1436 | 0 | 0
462942 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 14:01 | 2017-10-17 16:44 | 2.7197 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9169
462945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 14:03 | 2017-10-17 17:19 | 3.2686 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 42.4919 | 0 | 13.0744
462952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:07 | 2017-10-17 14:42 | 0.5825 | 0 | 0 | 45 | 657 | 0 | 0 | 26.2125 | 382.7025
462957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1021 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:14 | 2017-10-17 18:21 | 4.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1303 | 0 | 0
462960 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:16 | 2017-10-17 15:50 | 1.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5747 | 0 | 0
462963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:19 | 2017-10-17 14:47 | 0.46722 | 2 | 750 | 33 | 111 | 0.93444 | 350.4167 | 15.4183 | 51.8617
462967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:23 | 2017-10-17 19:05 | 4.7081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7081
462968 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:21 | 2017-10-17 15:34 | 1.2139 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 133.5278 | 0
462970 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:23 | 2017-10-17 16:48 | 2.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4217
462977 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:31 | 2017-10-17 15:18 | 0.79139 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 37.1953 | 0 | 0
462978 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GUMUS TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 14:31 | 2017-10-17 15:29 | 0.95528 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 89.7961
462983 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 14:35 | 2017-10-17 17:38 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 85.6878
462984 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:34 | 2017-10-17 14:41 | 0.11639 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0
462986 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:37 | 2017-10-17 16:21 | 1.7264 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3.4528 | 0 | 55.2444 | 0
462987 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:39 | 2017-10-17 18:39 | 4.0022 | 2 | 0 | 32 | 0 | 8.0044 | 0 | 128.0711 | 0
462988 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR50 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:39 | 2017-10-17 15:42 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.4675
462997 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİKOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-GÖKSU BALCILAR GİRİŞİ TR:AFSAR1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:32 | 2017-10-17 15:44 | 1.2044 | 0 | 41 | 1 | 13 | 0 | 49.3822 | 1.2044 | 15.6578
462999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:53 | 2017-10-17 17:35 | 2.7111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5556 | 0 | 0
463000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR3 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:58 | 2017-10-17 18:17 | 3.3231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3231
463001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:01 | 2017-10-17 15:37 | 0.60361 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3.6217 | 8.4506
463004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 14:58 | 2017-10-17 15:33 | 0.57528 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 71.3344 | 0 | 0
463007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:05 | 2017-10-17 17:20 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 133.2089
463015 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:04 | 2017-10-17 18:20 | 3.2589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5178 | 0 | 0
463031 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:13 | 2017-10-17 17:10 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 83.4678
463038 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞIKOK:SUVERMEZ1 TR KOKCikis:SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:24 | 2017-10-17 15:59 | 0.59139 | 23 | 829 | 5 | 16 | 13.6019 | 490.2614 | 2.9569 | 9.4622
463040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:25 | 2017-10-17 16:28 | 1.0453 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0906 | 0 | 0
463052 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-17 15:07 | 2017-10-17 17:03 | 1.9333 | 0 | 0 | 14 | 122 | 0 | 0 | 27.0667 | 235.8667
463054 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR8 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:28 | 2017-10-17 20:25 | 4.9528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.8583 | 0 | 0
463056 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:35 | 2017-10-17 16:29 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 55.18
463059 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis:BULDUK SULAMA KÖK-ASFALT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:38 | 2017-10-17 18:42 | 3.0794 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67.7478 | 0
463062 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:40 | 2017-10-17 17:22 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7
463073 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:43 | 2017-10-17 18:41 | 2.9658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8975 | 0 | 0
463074 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:BASKOY KOK KOKCikis:BASKOY KOK-BAŞKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:45 | 2017-10-17 16:54 | 1.1594 | 0 | 1030 | 1 | 337 | 0 | 1194.2278 | 1.1594 | 390.7328
463104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:09 | 2017-10-17 17:55 | 1.7644 | 2 | 6 | 143 | 296 | 3.5289 | 10.5867 | 252.3156 | 522.2756
463105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR6 KOKCikis:KARAPINAR TR6-TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:10 | 2017-10-17 16:58 | 0.8025 | 1 | 541 | 16 | 5 | 0.8025 | 434.1525 | 12.84 | 4.0125
463107 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:22 | 2017-10-18 15:43 | 0.34694 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6.245 | 0.69389
463128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİKOK:HASAKÖY KÖK KOKCikis:HASAKÖY KÖK-HASAKÖY-YILDIZTEPE SUL.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:34 | 2017-10-17 18:12 | 1.6417 | 1 | 2 | 115 | 4 | 1.6417 | 3.2833 | 188.7917 | 6.5667
463130 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİKOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:35 | 2017-10-17 18:07 | 1.5272 | 21 | 0 | 159 | 2 | 32.0717 | 0 | 242.8283 | 3.0544
463136 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KUCUKHISARLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:43 | 2017-10-17 21:09 | 4.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4364 | 0 | 0
463138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:44 | 2017-10-17 17:53 | 1.1375 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.1375 | 0 | 3.4125
463144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:49 | 2017-10-17 17:59 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.2125
463149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AFSAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 15:12 | 2017-10-17 17:43 | 2.5125 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.6125
463154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-41BASIBUYUK TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:59 | 2017-10-17 17:26 | 0.46361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361
463155 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:00 | 2017-10-17 19:41 | 2.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6872
463159 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:04 | 2017-10-17 20:18 | 3.2261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2261
463160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:06 | 2017-10-17 17:41 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9417
463177 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOYALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:16 | 2017-10-17 19:54 | 2.6328 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 176.3961
463179 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAYOLLARI TR 2.3 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:16 | 2017-10-17 17:39 | 0.39306 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 9.4333 | 0 | 1.1792
463183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:20 | 2017-10-17 18:14 | 0.89361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89361
463189 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:23 | 2017-10-17 18:55 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5958
463196 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:35 | 2017-10-17 17:48 | 0.21639 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0
463199 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:37 | 2017-10-17 18:55 | 1.305 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0
463202 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:41 | 2017-10-17 18:47 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.3264
463208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 17:59 | 2017-10-17 18:48 | 0.82361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1181 | 0 | 0
463209 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:02 | 2017-10-17 19:00 | 0.975 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.35 | 0
463221 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:14 | 2017-10-17 21:00 | 2.7656 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3589 | 0
463223 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:15 | 2017-10-17 19:07 | 0.86222 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 965.6889 | 0 | 0
463224 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:TASLIHOYUK1 TR TRCikis:A+B+D ORTAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:14 | 2017-10-17 19:25 | 1.1889 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.3333
463226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:20 | 2017-10-17 21:34 | 3.2406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4433 | 0 | 0
463230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:26 | 2017-10-17 18:55 | 0.47194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194
463239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28B TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:17 | 2017-10-17 18:52 | 0.58472 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 2.3389 | 0 | 25.7278
463244 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:FILIKCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:39 | 2017-10-17 19:24 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 50.3956
463256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİKOK:BASGOTUREN TSK KOK KOKCikis:BASGOTUREN TSK KOK-KÖSEALİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:48 | 2017-10-17 20:26 | 1.6331 | 0 | 180 | 42 | 35 | 0 | 293.95 | 68.5883 | 57.1569
463260 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:51 | 2017-10-17 20:17 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319
463264 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 18:55 | 2017-10-17 19:52 | 0.95639 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.5578
463274 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 16:33 | 2017-10-17 20:56 | 4.3847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.7708 | 0 | 0
463276 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:11 | 2017-10-17 20:23 | 1.1944 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 113.4722 | 0 | 0
463283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA28 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:28 | 2017-10-17 21:31 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0
463288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - KONAKLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:42 | 2017-10-17 22:22 | 2.6669 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 232.0242 | 2.6669
463290 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:50 | 2017-10-17 21:20 | 1.5025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5025 | 0 | 0
463291 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA58 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:51 | 2017-10-17 21:38 | 1.7747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5494 | 0 | 0
463292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ABDITOLU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:52 | 2017-10-17 21:00 | 1.1381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381
463293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 19:58 | 2017-10-18 03:44 | 7.7644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5289 | 0 | 0
463295 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 20:09 | 2017-10-17 21:10 | 1.0214 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.2353 | 0
463305 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-16 18:09 | 2017-10-16 21:15 | 3.0997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3989 | 0 | 0
463311 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:BAGIRSI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 21:14 | 2017-10-17 23:04 | 1.8336 | 0 | 143 | 43 | 718 | 0 | 262.2064 | 78.8453 | 1316.5328
463312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SULUKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 21:19 | 2017-10-17 21:52 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
463316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 21:34 | 2017-10-17 22:46 | 1.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0
463318 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YAGMURLU GOBEKKAYA | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 21:40 | 2017-10-17 22:23 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5375
463320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞIKOK:SAGIRKARACA KOK KOKCikis:SAGIRKARACA KOK-EKECİKTOL-EKECİK YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 21:55 | 2017-10-17 23:00 | 1.0969 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 2.1939 | 137.1181
463322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 22:23 | 2017-10-17 22:59 | 0.59833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3933 | 0 | 0
463326 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - YAKACIK SULAMA KÖK ÇIKIŞI TR:YAKACIK SULAMA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-17 23:04 | 2017-10-18 01:26 | 2.3744 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 47.4889 | 14.2467
463332 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 01:41 | 2017-10-18 02:07 | 0.44028 | 4 | 274 | 43 | 20 | 1.7611 | 120.6361 | 18.9319 | 8.8056
463333 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-SÖYLEMEZ FİDERİ (15,8 KVA)IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-GAZANFER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 02:02 | 2017-10-18 02:34 | 0.52667 | 0 | 1316 | 0 | 5044 | 0 | 693.0933 | 0 | 2656.5067
463335 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR2-1 ÇIKIŞIKOK:TR2-2 PAZAR YERI KOKCikis:TR2-2 / TR2-4 - TR2-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 04:31 | 2017-10-18 06:13 | 1.7097 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 1119.8681
463336 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 06:26 | 2017-10-18 09:16 | 2.8336 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 5.6672 | 155.8486
463337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 06:44 | 2017-10-18 09:33 | 2.8181 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 194.4458 | 0 | 0
463338 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 06:48 | 2017-10-18 09:15 | 2.4544 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 98.1778 | 0 | 0
463339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - KARACASAR ÇIKIŞI(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 06:59 | 2017-10-18 08:01 | 1.0308 | 0 | 630 | 2 | 18 | 0 | 649.425 | 2.0617 | 18.555
463340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-EREĞLİ1 FİDERİIM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 07:10 | 2017-10-18 07:22 | 0.19833 | 30 | 6426 | 11 | 542 | 5.95 | 1274.49 | 2.1817 | 107.4967
463341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 07:14 | 2017-10-18 09:08 | 1.8981 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 174.6211
463342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SULUKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 07:14 | 2017-10-18 12:25 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1772
463344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 07:16 | 2017-10-18 08:29 | 1.2142 | 0 | 0 | 76 | 353 | 0 | 0 | 92.2767 | 428.6008
463350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 1,2 -AĞCAŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 07:52 | 2017-10-18 09:12 | 1.3325 | 0 | 102 | 29 | 16 | 0 | 135.915 | 38.6425 | 21.32
463353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-18 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:04 | 2017-10-18 09:23 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
463354 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UCKUYU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 08:05 | 2017-10-18 10:43 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.6764
463360 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:13 | 2017-10-18 10:01 | 1.8061 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 59.6017 | 0
463362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:12 | 2017-10-18 10:16 | 2.0697 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 411.8747 | 0 | 0
463363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:17 | 2017-10-18 09:46 | 1.485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 0 | 0
463365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:19 | 2017-10-18 09:06 | 0.78778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5756 | 0 | 0
463366 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:23 | 2017-10-18 09:33 | 1.1672 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 38.5183 | 0 | 0
463367 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:GEDELLİ TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:26 | 2017-10-18 19:55 | 11.4831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.4831
463368 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİKOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-SARUHAN ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:26 | 2017-10-18 09:15 | 0.82611 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0
463375 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:25 | 2017-10-18 10:41 | 2.2736 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.7458 | 0 | 0
463377 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:30 | 2017-10-18 09:50 | 1.3317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317 | 0 | 0
463381 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 08:35 | 2017-10-18 17:16 | 8.6789 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2369.3367 | 0 | 0
463384 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:30 | 2017-10-18 09:40 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1606
463385 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:36 | 2017-10-18 10:59 | 2.3881 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9403 | 0
463398 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR35 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:46 | 2017-10-18 10:52 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0919
463399 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 14 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:47 | 2017-10-18 10:06 | 1.3125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125 | 0 | 0
463404 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:54 | 2017-10-18 09:24 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556
463410 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:57 | 2017-10-18 10:12 | 1.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
463411 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR7 TR KOKCikis:DOGANHISAR7 TR-PANCAR KANTARI TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 08:58 | 2017-10-18 14:24 | 5.4403 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 5.4403 | 266.5736
463413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM1 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM1-YESILHAT SULAMA H3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 10:52 | 1.8606 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.1872 | 0
463414 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR40-A (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 10:57 | 1.9558 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 123.2175 | 0 | 0
463415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 13:56 | 4.9347 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.4778
463416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 14:14 | 5.2303 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1480.1686 | 0 | 0
463417 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 12:03 | 3.0433 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 121.7333 | 0 | 0
463419 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:00 | 2017-10-18 14:03 | 5.0458 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 131.1917
463420 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:53 | 2017-10-18 10:50 | 1.9533 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 | 148.4533 | 101.5733
463422 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:01 | 2017-10-18 12:06 | 3.0825 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 194.1975
463424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 11:49 | 2.7903 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 1297.4792 | 0 | 0
463425 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:SARILAR1 TR KOKCikis:SARILAR1 TR-SARILAR TR12 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 18:07 | 9.0781 | 0 | 374 | 3 | 294 | 0 | 3395.1928 | 27.2342 | 2668.9483
463426 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 13:05 | 4.0528 | 0 | 80 | 0 | 381 | 0 | 324.2222 | 0 | 1544.1083
463427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:03 | 2017-10-18 14:43 | 5.6686 | 0 | 111 | 0 | 6 | 0 | 629.2158 | 0 | 34.0117
463428 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISIKOK:KARASLAN AYBEHÇE 13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 14:01 | 4.985 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 747.75
463429 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 17:30 | 8.4669 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 16.9339 | 372.5456
463430 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:02 | 2017-10-18 10:21 | 1.3156 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 53.9378 | 0 | 0
463438 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:11 | 2017-10-18 14:43 | 5.5317 | 0 | 0 | 29 | 86 | 0 | 0 | 160.4183 | 475.7233
463440 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:E-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:12 | 2017-10-18 09:44 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
463441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:13 | 2017-10-18 12:39 | 3.4367 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 278.37
463448 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:17 | 2017-10-18 12:20 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.6333
463457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:24 | 2017-10-18 10:14 | 0.82917 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 92.0375 | 0 | 1.6583
463458 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:MASAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:17 | 2017-10-18 11:57 | 2.6628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9883
463464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI2 TR TRCikis:SARAY CAD MÜŞTEREK DİREK CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:26 | 2017-10-18 12:46 | 3.3372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6744 | 0 | 0
463466 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:27 | 2017-10-18 11:36 | 2.1514 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.725
463467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİKOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:28 | 2017-10-18 10:27 | 0.98389 | 1 | 0 | 129 | 468 | 0.98389 | 0 | 126.9217 | 460.46
463469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:30 | 2017-10-18 13:14 | 3.7242 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 256.9675 | 0 | 0
463470 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR40 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:30 | 2017-10-18 13:23 | 3.8756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8756
463483 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:36 | 2017-10-18 17:33 | 7.9461 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8383 | 0 | 0
463484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI KÖK-4 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 15,16,17,18,19 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:36 | 2017-10-18 10:35 | 0.98111 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 25.5089 | 1.9622
463489 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:41 | 2017-10-18 14:44 | 5.0464 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1009.2778 | 0 | 0
463490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:41 | 2017-10-18 10:19 | 0.62889 | 11 | 1385 | 169 | 791 | 6.9178 | 871.0111 | 106.2822 | 497.4511
463492 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 08:08 | 2017-10-18 10:38 | 2.5144 | 0 | 325 | 24 | 2441 | 0 | 817.1944 | 60.3467 | 6137.7589
463496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-20A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:48 | 2017-10-18 10:14 | 0.43167 | 0 | 7 | 0 | 126 | 0 | 3.0217 | 0 | 54.39
463504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞIKOK:3A 15TR KOKCikis:3A 15TR-3A17 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:54 | 2017-10-18 12:14 | 2.3372 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 1851.08 | 0 | 0
463511 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:58 | 2017-10-18 15:16 | 5.3103 | 0 | 0 | 64 | 20 | 0 | 0 | 339.8578 | 106.2056
463512 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:58 | 2017-10-18 12:58 | 2.9975 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.9275 | 0
463514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-BEYŞEHİRTR-70 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 09:59 | 2017-10-18 17:59 | 7.9989 | 0 | 762 | 14 | 1020 | 0 | 6095.1533 | 111.9844 | 8158.8667
463519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:00 | 2017-10-18 16:38 | 6.6417 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 976.325
463522 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:00 | 2017-10-18 12:18 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.5411
463524 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:59 | 2017-10-18 11:20 | 1.3558 | 9 | 2439 | 28 | 4209 | 12.2025 | 3306.8775 | 37.9633 | 5706.7025
463526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:02 | 2017-10-18 11:40 | 1.6389 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 463.8056 | 0 | 0
463528 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:02 | 2017-10-18 12:37 | 2.5911 | 0 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 49.2311 | 274.6578
463530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:KAYALI TR1 KOKCikis:KAYALI TR1-YAĞMAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:04 | 2017-10-18 15:37 | 5.5564 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 22.2256 | 238.9247
463531 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:38 | 2017-10-18 11:02 | 1.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 0 | 0
463533 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞIKOK:KIZILOREN KOK KOKCikis:KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:05 | 2017-10-18 11:35 | 1.4997 | 1 | 26 | 7 | 79 | 1.4997 | 38.9928 | 10.4981 | 118.4781
463537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:06 | 2017-10-18 13:36 | 3.4972 | 0 | 3 | 65 | 1325 | 0 | 10.4917 | 227.3194 | 4633.8194
463541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:KOKEZ KOK KOKCikis:KOKEZ KOK-KÖKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:13 | 2017-10-18 15:45 | 5.5381 | 0 | 0 | 20 | 196 | 0 | 0 | 110.7611 | 1085.4589
463543 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - AŞLAMA SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:12 | 2017-10-18 11:39 | 1.4508 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 31.9183 | 4.3525
463549 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİKOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-CİHANBEYLİ TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:20 | 2017-10-18 12:01 | 1.6911 | 16 | 1428 | 12 | 15 | 27.0578 | 2414.9067 | 20.2933 | 25.3667
463556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:29 | 2017-10-18 11:38 | 1.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1431
463557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SAZGECIT3 TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:31 | 2017-10-18 11:45 | 1.2367 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 61.8333 | 0 | 1.2367
463560 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:KEMER AKKAS KÖK KOKCikis:KEMER-AKKAŞ KÖK - SOYHAN DANAKUYU CIKIŞI ENH TR:SOYHAN TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:33 | 2017-10-18 11:56 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 64.9383
463569 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR-2 (2. NOLU DM)KOK:TR2-1 KAZANKAYA KOKCikis:TR2-1 / TR2-2 ÇIKIŞI TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:35 | 2017-10-18 11:03 | 0.46694 | 0 | 244 | 14 | 17091 | 0 | 113.9344 | 6.5372 | 7980.5475
463571 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:39 | 2017-10-18 12:14 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5847
463574 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:42 | 2017-10-18 11:05 | 0.38639 | 0 | 0 | 240 | 532 | 0 | 0 | 92.7333 | 205.5589
463584 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:45 | 2017-10-18 11:21 | 0.59944 | 65 | 159 | 0 | 0 | 38.9639 | 95.3117 | 0 | 0
463587 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:44 | 2017-10-18 13:54 | 3.1631 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 1663.7672
463589 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:49 | 2017-10-18 12:04 | 1.2456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 0
463599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:56 | 2017-10-18 11:18 | 0.35389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35389 | 0
463604 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK UN TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:01 | 2017-10-18 11:26 | 0.41611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41611 | 0 | 0
463606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 11:03 | 2017-10-18 17:26 | 6.3844 | 7 | 0 | 56 | 2 | 44.6911 | 0 | 357.5289 | 12.7689
463617 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:10 | 2017-10-18 14:01 | 2.8531 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.9142 | 0 | 0
463620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:11 | 2017-10-18 21:55 | 10.7319 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.7319 | 0 | 10.7319
463628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:TR 1-38 KOKCikis:TR 1-38 - TR 1-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 11:18 | 2017-10-18 12:33 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2056
463634 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:18 | 2017-10-18 11:52 | 0.56944 | 1 | 40 | 8 | 52 | 0.56944 | 22.7778 | 4.5556 | 29.6111
463636 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİTR:YASSIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:24 | 2017-10-18 13:23 | 1.9842 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.9683 | 7.9367
463639 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:26 | 2017-10-18 12:23 | 0.94444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0
463643 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 11:31 | 2017-10-18 14:07 | 2.6 | 0 | 379 | 0 | 21 | 0 | 985.4 | 0 | 54.6
463647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-GÖKBAYRAM ÇIKIŞI TR:FARKANA TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:36 | 2017-10-18 12:15 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9075
463649 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORMANOZU TR1 (50 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:36 | 2017-10-18 12:24 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80694
463662 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:49 | 2017-10-18 12:17 | 0.4675 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 85.5525 | 0 | 0
463663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:49 | 2017-10-18 13:19 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5039 | 0 | 0
463672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:58 | 2017-10-18 12:53 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92028
463673 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:58 | 2017-10-18 15:17 | 3.3242 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 86.4283
463674 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-TR1-104 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 11:58 | 2017-10-18 12:42 | 0.73889 | 0 | 18 | 1 | 787 | 0 | 13.3 | 0.73889 | 581.5056
463680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-2-ANALIK TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:02 | 2017-10-18 12:19 | 0.28639 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.4414 | 0
463683 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1430 TR KOKCikis:EREGLI1430 TR-SSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 12:06 | 2017-10-18 19:01 | 6.915 | 1 | 1084 | 0 | 0 | 6.915 | 7495.86 | 0 | 0
463686 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-10 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:10 | 2017-10-18 12:41 | 0.51778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.1933 | 0 | 0
463696 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:23 | 2017-10-18 13:09 | 0.76056 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.2672 | 0 | 0
463697 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:25 | 2017-10-18 13:19 | 0.89889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0
463699 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:27 | 2017-10-18 15:18 | 2.8486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6972 | 0
463703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 12:36 | 2017-10-18 18:05 | 5.4853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4853
463705 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 12:38 | 2017-10-18 17:45 | 5.1319 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 107.7708 | 1036.6528
463724 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:00 | 2017-10-18 18:20 | 5.3397 | 1 | 232 | 4 | 40 | 5.3397 | 1238.8156 | 21.3589 | 213.5889
463725 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:00 | 2017-10-18 15:54 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 342.6917
463726 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TRTR:ESKICIRAKLIK YANI19 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:01 | 2017-10-18 16:10 | 3.1553 | 4 | 2148 | 7 | 12 | 12.6211 | 6777.5367 | 22.0869 | 37.8633
463727 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:01 | 2017-10-18 16:17 | 3.2753 | 0 | 0 | 5 | 1089 | 0 | 0 | 16.3764 | 3566.7775
463728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:01 | 2017-10-18 15:20 | 2.3175 | 0 | 0 | 81 | 350 | 0 | 0 | 187.7175 | 811.125
463730 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISIKOK:KARASLAN AYBEHÇE 13 TR KOKCikis:KARASLAN AYBEHÇE 13 TR-DM 25 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:04 | 2017-10-18 18:13 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 2504.25
463731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:04 | 2017-10-18 15:45 | 2.6853 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1654.1311 | 0 | 0
463732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:04 | 2017-10-18 16:17 | 3.2175 | 0 | 431 | 0 | 211 | 0 | 1386.7425 | 0 | 678.8925
463733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:04 | 2017-10-18 16:10 | 3.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0
463734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:06 | 2017-10-18 14:07 | 1.0142 | 0 | 0 | 113 | 53 | 0 | 0 | 114.6008 | 53.7508
463739 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:11 | 2017-10-18 14:11 | 0.9975 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.9675 | 0 | 0
463744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:20 | 2017-10-18 13:51 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52
463746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK ORTAOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:26 | 2017-10-18 19:19 | 5.8814 | 0 | 0 | 3 | 212 | 0 | 0 | 17.6442 | 1246.8544
463750 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:31 | 2017-10-18 16:07 | 2.5928 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 425.2156
463759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KIRAZLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:44 | 2017-10-18 15:03 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.975
463762 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞITR:CELIKELLER YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:40 | 2017-10-18 14:11 | 0.50444 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.0711
463763 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİTR:YALINIZLAR TARIM | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 10:53 | 2017-10-18 14:14 | 3.3569 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 248.4139 | 0 | 0
463770 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 13:59 | 2017-10-18 16:06 | 2.1242 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6208
463771 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIGDELI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 14:00 | 2017-10-18 15:38 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 109.3775
463772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 14:01 | 2017-10-18 18:30 | 4.48 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 304.64 | 0 | 0
463785 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 18TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:11 | 2017-10-18 14:40 | 0.49361 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 31.5911 | 0 | 0
463789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:14 | 2017-10-18 15:55 | 1.6853 | 0 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 | 33.7056 | 96.0608
463793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 14:17 | 2017-10-18 17:26 | 3.1372 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0978
463794 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:18 | 2017-10-18 16:35 | 2.2922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2922
463798 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-1 KAZANKAYA TRCikis:2.DM ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:21 | 2017-10-18 17:24 | 3.0622 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3111 | 0 | 0
463800 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-KULU TR23 RİNG GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:17 | 2017-10-18 15:23 | 1.1031 | 21 | 5002 | 37 | 305 | 23.1642 | 5517.4839 | 40.8131 | 336.4319
463805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ELMADAG TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:28 | 2017-10-18 19:19 | 4.8358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8358
463806 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞIKOK:TR 21506 KOKCikis:TR 21506 - TR 21508 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:29 | 2017-10-18 14:56 | 0.44889 | 0 | 0 | 12 | 450 | 0 | 0 | 5.3867 | 202
463809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT6 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:30 | 2017-10-18 16:16 | 1.7764 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 17.7639 | 0 | 7.1056
463821 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:44 | 2017-10-18 16:47 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0581
463822 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:44 | 2017-10-18 18:52 | 4.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1261
463839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞIKOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:57 | 2017-10-18 17:09 | 2.2114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8456 | 0
463840 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:58 | 2017-10-18 17:50 | 2.8586 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8586 | 0
463846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:05 | 2017-10-18 16:18 | 1.2211 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0
463847 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞIKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-SERÇELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:05 | 2017-10-18 18:24 | 3.32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.96 | 0
463850 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 15:10 | 2017-10-18 17:20 | 2.1811 | 10 | 2984 | 299 | 2457 | 21.8111 | 6508.4356 | 652.1522 | 5358.99
463852 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:10 | 2017-10-18 21:34 | 6.4069 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 140.9528 | 0
463854 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 10:05 | 2017-10-18 18:32 | 8.4489 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1917.8978 | 0 | 0
463857 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR95 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:10 | 2017-10-18 19:36 | 4.4394 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71.0311
463888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:32 | 2017-10-18 17:39 | 2.1158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1158 | 0 | 0
463889 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:22 | 2017-10-18 17:42 | 2.3336 | 0 | 1 | 196 | 664 | 0 | 2.3336 | 457.3878 | 1549.5178
463907 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:22 | 2017-10-18 17:48 | 2.4336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3008 | 0 | 0
463911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:EDİKLİ SUL KÖK2 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 13.KABİN - TR 81-95 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:00 | 2017-10-18 18:33 | 2.56 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 204.8 | 0
463922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 14:39 | 2017-10-18 17:50 | 3.1842 | 4 | 62 | 4 | 153 | 12.7367 | 197.4183 | 12.7367 | 487.1775
463923 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:05 | 2017-10-19 08:31 | 0.43917 | 8 | 64 | 0 | 3 | 3.5133 | 28.1067 | 0 | 1.3175
463927 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 15:15 | 2017-10-18 16:42 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 121.4267
463943 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOKKOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:19 | 2017-10-18 16:55 | 0.59667 | 1 | 0 | 43 | 189 | 0.59667 | 0 | 25.6567 | 112.77
463944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:18 | 2017-10-18 17:23 | 1.0847 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2708 | 0 | 0
463952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-18 16:30 | 2017-10-18 20:29 | 3.9797 | 0 | 58 | 33 | 402 | 0 | 230.8239 | 131.3308 | 1599.8483
463957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 4 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:32 | 2017-10-18 17:31 | 0.99028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9806 | 0 | 0
463959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:33 | 2017-10-18 16:56 | 0.38722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.0339 | 0 | 0
463968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:42 | 2017-10-18 18:26 | 1.7397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1781 | 0 | 0
463972 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:47 | 2017-10-18 18:17 | 1.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019 | 0 | 0
463983 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-GEVREKLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:48 | 2017-10-18 17:24 | 0.59889 | 2 | 4500 | 38 | 1046 | 1.1978 | 2695 | 22.7578 | 626.4378
463984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BEYBES3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:51 | 2017-10-18 17:35 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889
463990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 16:58 | 2017-10-18 17:24 | 0.43806 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.1992 | 0 | 0
463996 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:08 | 2017-10-18 18:26 | 1.2928 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.8556
463997 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:10 | 2017-10-18 17:33 | 0.38056 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 6.0889 | 8.3722
464001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 1TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:15 | 2017-10-18 18:59 | 1.7342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7342 | 0 | 0
464012 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞIKOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:23 | 2017-10-18 19:42 | 2.3169 | 0 | 0 | 21 | 406 | 0 | 0 | 48.6558 | 940.6794
464014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:28 | 2017-10-18 18:27 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 65.45
464016 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 13:16 | 2017-10-18 21:19 | 8.0478 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 273.6244
464021 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞIKOK:KARAYORUKLU KOK KOKCikis:KARAYORUKLU KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:32 | 2017-10-18 18:54 | 1.3681 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0
464024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:35 | 2017-10-18 18:31 | 0.93722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8744 | 0 | 0
464029 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 TR:S.S.K HASTANESI TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:39 | 2017-10-18 19:04 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 251.3867
464030 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:46 | 2017-10-18 18:31 | 0.75306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.0489 | 0 | 0
464041 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 17:56 | 2017-10-18 19:04 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1375
464054 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:11 | 2017-10-18 20:05 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.15
464060 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:14 | 2017-10-18 20:01 | 1.7792 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48.0375
464075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:23 | 2017-10-18 23:20 | 4.9508 | 11 | 1309 | 442 | 1281 | 54.4592 | 6480.6408 | 2188.2683 | 6342.0175
464085 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-ÇAT SULUSARAY ÇIKIŞITR:CAT11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:32 | 2017-10-18 19:36 | 1.0664 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5311 | 0
464086 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:35 | 2017-10-18 19:50 | 1.2542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2542
464089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:BAĞLAMA TR 2 KOKCikis:BAĞLAMA TR 2-BAĞLAMA TR6-7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:36 | 2017-10-18 20:48 | 2.1961 | 4 | 178 | 21 | 11 | 8.7844 | 390.9078 | 46.1183 | 24.1572
464090 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:39 | 2017-10-19 00:54 | 6.2558 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.0233
464091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:38 | 2017-10-18 20:04 | 1.4342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7367 | 0 | 0
464095 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:48 | 2017-10-18 21:01 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2278 | 0 | 0
464097 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:47 | 2017-10-18 20:59 | 2.1928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 | 0 | 0
464103 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY14 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:58 | 2017-10-18 19:56 | 0.96972 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8789
464104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 18:59 | 2017-10-18 19:43 | 0.72667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9067 | 0 | 0
464109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 19:04 | 2017-10-18 20:04 | 0.99583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99583 | 0 | 0
464114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİIM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI KOK:TR 3-36 KOKCikis:TR 3-36-TR 3-38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 19:22 | 2017-10-18 20:40 | 1.3042 | 1 | 421 | 0 | 0 | 1.3042 | 549.0542 | 0 | 0
464118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 19:34 | 2017-10-18 19:55 | 0.3475 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 35.0975 | 0 | 0
464123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 19:43 | 2017-10-18 21:47 | 2.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0686 | 0 | 0
464129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 20:03 | 2017-10-18 22:37 | 2.5683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5683 | 0
464133 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OSMANCIK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 20:15 | 2017-10-18 21:20 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0906
464134 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-SEYDİŞEHİR FD-7 RİNG (AÇIK)KOK:CAVUS KOK 2 KOKCikis:CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI TR:TOL1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 20:25 | 2017-10-18 20:58 | 0.56167 | 0 | 0 | 12 | 370 | 0 | 0 | 6.74 | 207.8167
464146 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 21:21 | 2017-10-18 21:38 | 0.27972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27972 | 0 | 0
464150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 21:32 | 2017-10-18 22:01 | 0.48861 | 2 | 6 | 143 | 296 | 0.97722 | 2.9317 | 69.8714 | 144.6289
464168 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK12 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 06:34 | 2017-10-19 09:05 | 2.5197 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 110.8678 | 0 | 0
464171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:17 | 2017-10-19 08:52 | 1.5789 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.1033 | 0
464172 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:21 | 2017-10-19 08:07 | 0.76806 | 0 | 96 | 68 | 650 | 0 | 73.7333 | 52.2278 | 499.2361
464173 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:21 | 2017-10-19 09:25 | 2.055 | 2 | 1476 | 31 | 1349 | 4.11 | 3033.18 | 63.705 | 2772.195
464181 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:40 | 2017-10-19 07:57 | 0.29222 | 2 | 4500 | 38 | 1046 | 0.58444 | 1315 | 11.1044 | 305.6644
464187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 07:59 | 2017-10-19 17:41 | 9.6922 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 3382.5856 | 0 | 503.9956
464188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:01 | 2017-10-19 08:37 | 0.60778 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 2.4311 | 175.04
464189 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:59 | 2017-10-19 09:43 | 1.7386 | 15 | 335 | 880 | 2398 | 26.0792 | 582.4347 | 1529.9778 | 4169.1894
464194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:06 | 2017-10-19 09:55 | 1.8294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294 | 0 | 0
464198 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS42 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:13 | 2017-10-19 08:50 | 0.61417 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9133
464199 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:KISECIK HATBASI KOK1 KOKCikis:KISECIK HATBASI KOK1-KAŞOBA | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:05 | 2017-10-19 10:10 | 2.0889 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.4444 | 0
464203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 08:23 | 2017-10-19 16:22 | 7.9814 | 3 | 2194 | 0 | 2 | 23.9442 | 17511.1672 | 0 | 15.9628
464217 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG)TR:KOZAKLI20 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:40 | 2017-10-19 10:06 | 1.4456 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 653.3911 | 0 | 0
464218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:43 | 2017-10-19 09:30 | 0.78278 | 3 | 10 | 137 | 178 | 2.3483 | 7.8278 | 107.2406 | 139.3344
464220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:47 | 2017-10-19 10:00 | 1.2211 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 | 92.8044 | 63.4978
464229 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:YUNAK KÖK KOKCikis:YUNAK KÖK-YEŞİLOVA ÇIKIŞI TR:ADALI MAHALLESI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 08:59 | 2017-10-19 13:07 | 4.1275 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 499.4275
464230 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 08:59 | 2017-10-19 13:43 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.68
464231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 08:59 | 2017-10-19 11:24 | 2.4192 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106.4433
464232 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 11:56 | 2.9439 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.2706
464233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 08:59 | 2017-10-19 09:44 | 0.74778 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2167 | 0
464235 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 14:10 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8333
464236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:ONUR SARRAF | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 15:10 | 6.1689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.5067
464237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 13:27 | 4.4383 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 3168.97 | 0 | 0
464240 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:00 | 2017-10-19 12:34 | 3.5622 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.9311
464244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞIKOK:TR 10201 KOKCikis:TR 10201 - TR 10109 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 13:00 | 3.9525 | 0 | 0 | 28 | 406 | 0 | 0 | 110.67 | 1604.715
464245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:KALABA4 TR KOKCikis:KALABA4 TR-KALABA TR 10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 17:33 | 8.4978 | 5 | 872 | 6 | 5 | 42.4889 | 7410.0622 | 50.9867 | 42.4889
464247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 12:31 | 3.4694 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 242.8611 | 0 | 0
464248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 11:38 | 2.5881 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 165.6356 | 0 | 0
464249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 15:11 | 6.1372 | 0 | 543 | 1 | 3 | 0 | 3332.5117 | 6.1372 | 18.4117
464250 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:03 | 2017-10-19 13:03 | 4.0017 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196.0817 | 0 | 0
464251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİIM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 10 ÇIKIŞI KOK:DM10/TR17 KOKCikis:DM10/TR17 - NEVSEHIR105 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:06 | 2017-10-19 18:18 | 9.1964 | 0 | 0 | 0 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 12258.7864
464253 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI TR:AKCAÖREN TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:07 | 2017-10-19 18:49 | 9.6992 | 0 | 0 | 53 | 2376 | 0 | 0 | 514.0558 | 23045.22
464259 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:11 | 2017-10-19 11:51 | 2.6747 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.4461
464265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:13 | 2017-10-19 09:25 | 0.20306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20306 | 0
464266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI TR:KUTLU3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:13 | 2017-10-19 17:04 | 7.8506 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1201.135 | 0 | 0
464267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİKOK:HACIBEKTAS TR 35 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:13 | 2017-10-19 16:37 | 7.3969 | 1 | 589 | 0 | 25 | 7.3969 | 4356.8003 | 0 | 184.9236
464279 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:18 | 2017-10-19 14:44 | 5.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 0
464281 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞIKOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-MERKEZ ÇIKIŞI 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:20 | 2017-10-19 11:11 | 1.8567 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 616.4133 | 0 | 1.8567
464286 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:20 | 2017-10-19 18:17 | 8.9419 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9419 | 0
464287 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:22 | 2017-10-19 14:46 | 5.4011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4011 | 0
464290 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:16 | 2017-10-19 11:42 | 2.4278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 0 | 0
464292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:24 | 2017-10-19 11:37 | 2.205 | 0 | 0 | 73 | 275 | 0 | 0 | 160.965 | 606.375
464294 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:26 | 2017-10-19 17:27 | 8.0294 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 248.9128 | 0 | 0
464299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:31 | 2017-10-19 12:33 | 3.0258 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.3617 | 0
464300 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:32 | 2017-10-19 13:46 | 4.2381 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 2216.5031 | 0 | 0
464303 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:35 | 2017-10-19 14:11 | 4.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6008
464305 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:40 | 2017-10-19 12:40 | 3.0008 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 0
464307 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM2 DMCikis:TAŞPINAR DM2-B-2 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 07:01 | 2017-10-19 11:02 | 4.0111 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 132.3667 | 0
464308 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:42 | 2017-10-19 13:49 | 4.1072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1072
464319 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:17 | 2017-10-19 14:48 | 5.5181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5181 | 0
464322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:52 | 2017-10-19 10:30 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278
464332 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:56 | 2017-10-19 14:14 | 4.2933 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1597.12 | 0 | 0
464333 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YETIKLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 09:56 | 2017-10-19 13:37 | 3.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6792
464337 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:59 | 2017-10-19 13:14 | 3.2617 | 8 | 995 | 536 | 2426 | 26.0933 | 3245.3583 | 1748.2533 | 7912.8033
464338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:CESMELİSEBİL1 TR KOKCikis:CESMELİSEBİL1 TR-KASABA-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:59 | 2017-10-19 14:15 | 4.2725 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 76.905 | 0 | 4.2725
464339 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 09:59 | 2017-10-19 12:59 | 3.0033 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.0167 | 0
464341 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:01 | 2017-10-19 11:38 | 1.6153 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 134.0681
464342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:F-G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:02 | 2017-10-19 10:45 | 0.70972 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 112.8458 | 0 | 0
464344 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:01 | 2017-10-19 12:38 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 311.9122
464346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİKOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI TR:NEVSEHIR128 TR TRCikis:ÖZEL ABONE | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:02 | 2017-10-19 15:39 | 5.6178 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 0 | 73.0311 | 758.4
464348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:05 | 2017-10-19 10:45 | 0.67278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67278 | 0 | 0
464351 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-ESKİ FİDER-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:07 | 2017-10-19 16:05 | 5.9703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8514 | 0
464355 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DOGANKAS TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:08 | 2017-10-19 12:39 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5642
464372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1410 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:21 | 2017-10-19 11:35 | 1.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0
464374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-30 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:22 | 2017-10-19 15:13 | 4.8456 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 334.3433 | 0 | 0
464375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:23 | 2017-10-19 12:10 | 1.7867 | 0 | 7 | 17 | 48 | 0 | 12.5067 | 30.3733 | 85.76
464377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:25 | 2017-10-19 12:49 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 88.9028
464384 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR108 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:28 | 2017-10-19 11:39 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1819
464385 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:27 | 2017-10-19 15:35 | 5.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1378 | 0 | 0
464387 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİKOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:31 | 2017-10-19 16:46 | 6.2514 | 1 | 720 | 2 | 146 | 6.2514 | 4501 | 12.5028 | 912.7028
464388 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİKOK:KAYIRLI TR 5 KOKCikis:KAYIRLI TR 5-GÖSTERLİ NARKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:31 | 2017-10-19 12:37 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 281.0278
464389 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:31 | 2017-10-19 11:49 | 1.2994 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.1811 | 0 | 0
464397 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİKOK:OSB1 TR KOKCikis:OSB1 TR-GÜNETDOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:30 | 2017-10-19 11:26 | 0.92611 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 11.1133 | 19.4483
464400 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:35 | 2017-10-19 10:51 | 0.27139 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 23.6108 | 0.27139
464404 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:37 | 2017-10-19 12:38 | 2.0147 | 4 | 1676 | 15 | 23 | 8.0589 | 3376.6744 | 30.2208 | 46.3386
464405 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AVCI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:38 | 2017-10-19 12:25 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911
464413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞIKOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-HÖYÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:43 | 2017-10-19 12:41 | 1.9608 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.0992
464415 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:43 | 2017-10-19 12:48 | 2.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0828 | 0 | 0
464423 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞIKOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOÇAŞ KÖK - KOÇAŞ-KARAKAYA ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 11:00 | 2017-10-19 11:49 | 0.82556 | 0 | 0 | 6 | 162 | 0 | 0 | 4.9533 | 133.74
464433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:47 | 2017-10-19 12:30 | 1.7169 | 0 | 0 | 280 | 177 | 0 | 0 | 480.7444 | 303.8992
464438 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:19 | 2017-10-19 11:29 | 0.16944 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 8.4722 | 0.16944
464445 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:KARAYORUKLU KOK KOKCikis:KARAYORUKLU KOK-YENİCEKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:28 | 2017-10-19 13:30 | 2.0406 | 0 | 0 | 43 | 104 | 0 | 0 | 87.7439 | 212.2178
464452 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:37 | 2017-10-19 12:23 | 0.77889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77889
464454 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:38 | 2017-10-19 16:49 | 5.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1875 | 0 | 0
464457 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:35 | 2017-10-19 12:58 | 1.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3794 | 0 | 0
464459 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:40 | 2017-10-19 14:29 | 2.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8267 | 0 | 0
464461 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:41 | 2017-10-19 11:55 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0
464465 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:45 | 2017-10-19 14:17 | 2.5381 | 21 | 0 | 159 | 2 | 53.2992 | 0 | 403.5508 | 5.0761
464468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FATIH1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:46 | 2017-10-19 18:29 | 6.7106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.8422 | 0 | 0
464469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:49 | 2017-10-19 12:50 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0111
464473 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 11:44 | 2017-10-19 12:25 | 0.69556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3911 | 0 | 0
464476 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİKOK:OBRUK TSK KOK KOKCikis:OBRUK TSK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 10:09 | 2017-10-19 15:31 | 5.3703 | 15 | 335 | 880 | 2398 | 80.5542 | 1799.0431 | 4725.8444 | 12877.9261
464478 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY10 TR KOKCikis:TUZKOY10 TR - TUZKOY11 TR ÇIKIŞI TR:ZAFER ULUTUZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:00 | 2017-10-19 12:28 | 0.4725 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 9.45 | 2.3625 | 0
464481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-18 09:26 | 2017-10-18 10:05 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056
464491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 12:12 | 2017-10-19 15:29 | 3.2914 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1270.4761 | 0 | 0
464492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:12 | 2017-10-19 13:46 | 1.5631 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.8242 | 0
464494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR:HIRKATOL4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:07 | 2017-10-19 13:42 | 1.5833 | 0 | 3 | 1 | 22 | 0 | 4.75 | 1.5833 | 34.8333
464497 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:18 | 2017-10-19 15:21 | 3.0572 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 128.4033
464502 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞIKOK:KOSELI TR-9 KOKCikis:KÖSELİ TR9-KÖSELİ TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:23 | 2017-10-19 13:41 | 1.3092 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 392.75 | 0 | 1.3092
464504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ TR:HASAN BASRİ GENCER | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:26 | 2017-10-19 12:55 | 0.48694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48694 | 0
464514 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR108 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:38 | 2017-10-19 14:16 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6331
464517 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:ALTINEKIN DM | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:43 | 2017-10-19 14:24 | 1.6794 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3972 | 0
464518 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLKASI TR 1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:44 | 2017-10-19 13:53 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
464522 | 1 | KONYA | KULU | TR:KAPADOKYA TESISLERI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 12:54 | 2017-10-19 13:33 | 0.64417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0
464526 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 13:00 | 2017-10-19 15:48 | 2.8006 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 299.6594
464528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 13:01 | 2017-10-19 16:12 | 3.1767 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 2338.0267 | 0 | 0
464529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞIKOK:BELKAYA KOK KOKCikis:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 13:07 | 2017-10-19 13:34 | 0.46111 | 2 | 619 | 15 | 43 | 0.92222 | 285.4278 | 6.9167 | 19.8278
464536 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:15 | 2017-10-19 15:07 | 1.8656 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 16.79 | 1014.8622
464541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:20 | 2017-10-19 13:47 | 0.44472 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 32.02 | 0.44472
464543 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:24 | 2017-10-19 14:17 | 0.87417 | 0 | 0 | 3 | 89 | 0 | 0 | 2.6225 | 77.8008
464546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 13:29 | 2017-10-19 14:30 | 1.0108 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.2383 | 0 | 0
464552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-RASİMLER ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:23 | 2017-10-19 15:15 | 1.8769 | 0 | 0 | 280 | 177 | 0 | 0 | 525.5444 | 332.2192
464560 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞIKOK:MANTAR KOK KOKCikis:MANTAR KÖK - 3.ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:37 | 2017-10-19 14:33 | 0.93111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | 0
464568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 1 ÇIKIŞIKOK:CAVUS KOK 2 KOKCikis:CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ T.S.K KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:39 | 2017-10-19 16:28 | 2.8169 | 0 | 0 | 12 | 370 | 0 | 0 | 33.8033 | 1042.2694
464570 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR95 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:34 | 2017-10-19 14:32 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3
464575 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİKOK:AVCITEPE KOK KOKCikis:AVCITEPE KOK-KIZILÖZ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:48 | 2017-10-19 14:04 | 0.27611 | 2 | 364 | 34 | 1323 | 0.55222 | 100.5044 | 9.3878 | 365.295
464577 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:45 | 2017-10-19 14:28 | 0.72111 | 0 | 0 | 3 | 1553 | 0 | 0 | 2.1633 | 1119.8856
464581 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:52 | 2017-10-19 14:15 | 0.38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0
464582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:54 | 2017-10-19 15:06 | 1.2003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2003
464584 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:SERDAR YILMAZ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 13:56 | 2017-10-19 14:15 | 0.31861 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63722 | 0
464589 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:01 | 2017-10-19 19:49 | 5.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7969 | 0 | 0
464593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİKOK:GUVENC HATBASI KOK KOKCikis:GUVENC HATBASI KOK - GUVENC KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:04 | 2017-10-19 15:36 | 1.5269 | 0 | 0 | 19 | 119 | 0 | 0 | 29.0119 | 181.7064
464594 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-GAZANFER 2 ÇIKIŞITR:GEMALMAZ2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:03 | 2017-10-19 15:48 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 922.2533
464595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİKOK:TR 10601 KOKCikis:TR 10601 - TR 10602 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:03 | 2017-10-19 17:18 | 3.2456 | 0 | 0 | 1 | 268 | 0 | 0 | 3.2456 | 869.8089
464601 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:YEŞİLYURT HAYVANCILIK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:04 | 2017-10-19 14:28 | 0.40806 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40806 | 0
464602 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:00 | 2017-10-19 14:21 | 0.34222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0
464606 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 14:11 | 2017-10-19 14:51 | 0.66222 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.2311
464608 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:10 | 2017-10-19 14:40 | 0.49861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49861 | 0 | 0
464609 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:12 | 2017-10-19 15:48 | 1.5925 | 0 | 26 | 0 | 106 | 0 | 41.405 | 0 | 168.805
464610 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DAGTUR TURIZM AS TR 100 KVA | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:12 | 2017-10-19 15:28 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35.6378
464624 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:HACIHASANYAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 14:26 | 2017-10-19 15:55 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.7467
464636 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:45 | 2017-10-19 17:30 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.2792
464641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MUMUNLUYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:51 | 2017-10-19 16:42 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.3256
464643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK KOKCikis:BOYALITEPE ENH 98 DIREK HATBASI KOK-GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 14:55 | 2017-10-19 17:52 | 2.9508 | 0 | 0 | 19 | 106 | 0 | 0 | 56.0658 | 312.7883
464652 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KAPAKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:03 | 2017-10-19 15:39 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9917
464659 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:09 | 2017-10-19 18:53 | 3.7406 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 291.7633
464673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:24 | 2017-10-19 20:04 | 4.6603 | 0 | 22 | 1 | 40 | 0 | 102.5261 | 4.6603 | 186.4111
464674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA ORGANIZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:27 | 2017-10-19 16:40 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242
464683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:40 | 2017-10-19 17:01 | 1.3436 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8.0617 | 0 | 1.3436
464690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:48 | 2017-10-19 17:02 | 1.2275 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 225.86 | 0 | 0
464694 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR67 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:53 | 2017-10-19 20:32 | 4.6503 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.1531
464697 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:57 | 2017-10-19 17:17 | 1.3447 | 3 | 1201 | 61 | 3399 | 4.0342 | 1615.0114 | 82.0281 | 4570.7108
464703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 15:59 | 2017-10-19 17:17 | 1.3058 | 0 | 0 | 4 | 84 | 0 | 0 | 5.2233 | 109.69
464707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:04 | 2017-10-19 17:05 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081 | 0 | 0
464711 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KIRTIRLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:17 | 2017-10-19 19:29 | 3.2067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2067
464717 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:12 | 2017-10-19 17:24 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 163.6156
464721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:24 | 2017-10-19 16:56 | 0.53417 | 4 | 0 | 111 | 85 | 2.1367 | 0 | 59.2925 | 45.4042
464730 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:27 | 2017-10-19 17:47 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7
464733 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAM HATIP15 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:32 | 2017-10-19 17:34 | 1.0319 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.3736
464737 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:35 | 2017-10-19 17:30 | 0.91361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91361 | 0 | 0
464742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİKOK:TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis:TR3-46 / TR3-49 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:41 | 2017-10-19 17:16 | 0.57917 | 0 | 49 | 4 | 336 | 0 | 28.3792 | 2.3167 | 194.6
464748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1535 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:47 | 2017-10-19 18:43 | 1.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0
464750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 16:48 | 2017-10-19 17:27 | 0.6425 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.14
464755 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEZA EVI TR11 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 16:53 | 2017-10-19 18:27 | 1.5669 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.5669 | 0 | 7.8347
464760 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:00 | 2017-10-19 18:25 | 1.4178 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.8356 | 0 | 1.4178
464774 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BAGLARICI32 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:06 | 2017-10-19 18:29 | 1.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3867 | 0 | 0
464778 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:08 | 2017-10-19 17:32 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19.8722
464783 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİKOK:GOLYAZI6 TR KOKCikis:GOLYAZI6 TR-MAŞAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:12 | 2017-10-19 18:42 | 1.4936 | 1 | 221 | 6 | 74 | 1.4936 | 330.0881 | 8.9617 | 110.5272
464785 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:13 | 2017-10-19 22:02 | 4.8014 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 950.675
464794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:26 | 2017-10-19 18:17 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.1922
464795 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:29 | 2017-10-19 17:56 | 0.44833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0
464796 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞIKOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:32 | 2017-10-19 18:45 | 1.2131 | 0 | 0 | 1 | 748 | 0 | 0 | 1.2131 | 907.3656
464809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-19 10:01 | 2017-10-19 17:48 | 7.7889 | 0 | 0 | 4 | 43 | 0 | 0 | 31.1556 | 334.9222
464815 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:40 | 2017-10-19 19:02 | 1.365 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.855 | 0 | 0
464817 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:43 | 2017-10-19 17:53 | 0.16639 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.6622
464819 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:44 | 2017-10-19 18:24 | 0.66444 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.2822
464823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:41 | 2017-10-19 18:37 | 0.93056 | 3 | 1052 | 0 | 0 | 2.7917 | 978.9444 | 0 | 0
464825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYAKOK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:28 | 2017-10-20 19:40 | 3.2036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2036 | 0 | 0
464826 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:56 | 2017-10-19 21:21 | 3.4197 | 0 | 0 | 61 | 336 | 0 | 0 | 208.6031 | 1149.0267
464828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:13 | 2017-10-19 20:08 | 1.9231 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.1533 | 0 | 0
464829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:59 | 2017-10-19 19:45 | 1.7619 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.0956 | 0
464844 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:18 | 2017-10-19 19:11 | 0.88389 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 84.8533 | 0 | 1.7678
464845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:19 | 2017-10-19 19:07 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861
464851 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİTR:GULPINAR7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:23 | 2017-10-19 18:43 | 0.33139 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.6336 | 0
464854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:28 | 2017-10-19 19:37 | 1.1544 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 0 | 41.56 | 16.1622
464858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:26 | 2017-10-19 19:37 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
464861 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:37 | 2017-10-19 19:06 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0
464865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20506 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:44 | 2017-10-19 19:08 | 0.40556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40556
464871 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:32 | 2017-10-19 21:15 | 3.7103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 81.6261
461630 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:58 | 2017-10-15 19:52 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0
461631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 18:57 | 2017-10-15 19:29 | 0.53111 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.4311
461635 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:BATI TARAF CIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-15 19:07 | 2017-10-15 20:34 | 1.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4486 | 0 | 0
464881 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1462 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 19:06 | 2017-10-19 21:38 | 2.5356 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 157.2044 | 0 | 0
464884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİKOK:SARICALAR KOK KOKCikis:SARICALAR KOK - PINARBAŞI KÖK GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 17:57 | 2017-10-19 20:17 | 2.3283 | 1 | 56 | 7 | 2 | 2.3283 | 130.3867 | 16.2983 | 4.6567
464887 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 18:52 | 2017-10-19 19:25 | 0.55111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55111
464893 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 19:31 | 2017-10-19 21:28 | 1.9422 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102.9378 | 0 | 0
464896 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR85 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 19:36 | 2017-10-19 20:53 | 1.2781 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6147 | 0 | 0
464897 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YAGMURHUYUGU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 19:37 | 2017-10-19 21:38 | 2.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0172
464904 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 20:06 | 2017-10-19 20:45 | 0.65 | 0 | 1541 | 1 | 493 | 0 | 1001.65 | 0.65 | 320.45
464905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 19:57 | 2017-10-19 21:02 | 1.0775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.465 | 0 | 0
464908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 20:31 | 2017-10-19 21:15 | 0.72972 | 2 | 2163 | 14 | 120 | 1.4594 | 1578.3892 | 10.2161 | 87.5667
464912 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 20:43 | 2017-10-19 22:29 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7669
464917 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 20:59 | 2017-10-19 21:48 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 68.4519
464920 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 21:24 | 2017-10-19 21:50 | 0.43806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0
464921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.27/A EMİR SİTESİ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 21:24 | 2017-10-19 21:59 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
464924 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 21:41 | 2017-10-19 23:00 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 | 0 | 0
464925 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 21:59 | 2017-10-19 23:15 | 1.2719 | 0 | 583 | 1 | 32 | 0 | 741.5436 | 1.2719 | 40.7022
464933 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-FİDER-8 TORAMAN ÇIKIŞIKOK:YENICEKAYA KOK KOKCikis:YENICEKAYA KOK-YENİCEKAYA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-19 22:48 | 2017-10-20 00:06 | 1.3033 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.3033 | 2.6067
464936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİKOK:ÜÇLER KÖK KOKCikis:ÜÇLER KÖK-TUZLA ÇIKIŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 23:22 | 2017-10-20 02:49 | 3.4556 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3.4556 | 38.0111
464938 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-19 23:43 | 2017-10-20 01:49 | 2.1067 | 2 | 2346 | 0 | 0 | 4.2133 | 4942.24 | 0 | 0
464941 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR:DEMİRKAZIK TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 00:10 | 2017-10-20 01:04 | 0.89583 | 0 | 0 | 7 | 1021 | 0 | 0 | 6.2708 | 914.6458
464949 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 03:25 | 2017-10-20 03:52 | 0.45 | 5 | 5447 | 405 | 5590 | 2.25 | 2451.15 | 182.25 | 2515.5
464955 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:05 | 2017-10-20 07:24 | 0.33111 | 1 | 7157 | 0 | 0 | 0.33111 | 2369.7622 | 0 | 0
464956 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 06:58 | 2017-10-20 08:31 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 124.83
464959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:06 | 2017-10-20 09:06 | 2.005 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.05 | 0 | 0
464961 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:14 | 2017-10-20 08:21 | 1.1169 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 118.3961 | 0 | 0
464964 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK KOKCikis:YENICEKAYA KOK-YENİCEKAYA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:35 | 2017-10-20 10:46 | 3.1817 | 0 | 0 | 43 | 104 | 0 | 0 | 136.8117 | 330.8933
464970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:05 | 2017-10-20 11:18 | 3.2144 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 170.3656 | 0 | 0
464971 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:06 | 2017-10-20 09:14 | 1.13 | 0 | 1044 | 0 | 27 | 0 | 1179.72 | 0 | 30.51
464977 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:49 | 2017-10-20 08:43 | 0.89639 | 0 | 0 | 50 | 1086 | 0 | 0 | 44.8194 | 973.4783
464981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:30 | 2017-10-20 09:35 | 1.0878 | 6 | 1461 | 486 | 1456 | 6.5267 | 1589.2433 | 528.66 | 1583.8044
464982 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:31 | 2017-10-20 16:19 | 7.8042 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8042 | 0
464983 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:33 | 2017-10-20 11:38 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 1364.44
464984 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 08:34 | 2017-10-20 12:32 | 3.9622 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.5467 | 0 | 0
464988 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:40 | 2017-10-20 09:14 | 0.57472 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4483
464991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:42 | 2017-10-20 10:14 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411
464999 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ESKİ ÜRGÜP FİDERİKOK:UCHISAR2 TR KOKCikis:UCHISAR2 TR - UCHISAR3 TR ÇIKIŞI TR:UCHISAR2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 08:52 | 2017-10-20 10:16 | 1.3997 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1.3997 | 11.1978
465000 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:TUMOSAN TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 07:48 | 2017-10-20 12:29 | 4.6775 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 60.8075
465007 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:ÇÖL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 08:59 | 2017-10-20 13:40 | 4.6719 | 37 | 5440 | 758 | 1704 | 172.8619 | 25415.3778 | 3541.3339 | 7960.9933
465008 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI TR:YAGLICA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 08:59 | 2017-10-20 12:00 | 3.0136 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 3.0136 | 584.6406
465017 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİKOK:KARACASAR5 TR KOKCikis:KARACASAR5 TR - KARACASAR4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:02 | 2017-10-20 14:55 | 5.8894 | 0 | 100 | 0 | 9 | 0 | 588.9444 | 0 | 53.005
465018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:02 | 2017-10-20 13:42 | 4.6733 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1252.4533 | 0 | 0
465022 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİKOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI TR:SARIVADI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:03 | 2017-10-20 11:18 | 2.2517 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 648.48
465023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:02 | 2017-10-20 12:00 | 2.9639 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 2092.5056 | 0 | 0
465024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-BAŞARA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:02 | 2017-10-20 14:18 | 5.2628 | 0 | 543 | 1 | 3 | 0 | 2857.6883 | 5.2628 | 15.7883
465031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:11 | 2017-10-20 15:07 | 5.9386 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 136.5881
465032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:10 | 2017-10-20 12:08 | 2.9531 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 159.465
465033 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİKOK:ADAKASIM1 KOK KOKCikis:ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:13 | 2017-10-20 13:36 | 4.3908 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 79.035 | 439.0833
465040 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:18 | 2017-10-20 10:00 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69306
465041 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-İHSANİYE KÖK ÇIKIŞITR:MAHMUTHISAR TR1 (160 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:22 | 2017-10-20 10:08 | 0.77139 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0.77139 | 215.9889
465052 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:33 | 2017-10-20 12:26 | 2.8869 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 323.3378 | 0 | 0
465054 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:32 | 2017-10-20 11:20 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969
465057 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-PAZARÖZÜ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:37 | 2017-10-20 12:58 | 3.3581 | 5 | 5 | 0 | 3 | 16.7903 | 16.7903 | 0 | 10.0742
465061 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:37 | 2017-10-20 10:48 | 1.1844 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7378 | 0
465064 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:CELALLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:40 | 2017-10-20 10:36 | 0.92778 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 51.0278
465072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 1 TRCikis:C-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:43 | 2017-10-20 11:12 | 1.4875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0
465084 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:49 | 2017-10-20 14:39 | 4.835 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.03
465087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMNIYET TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:51 | 2017-10-20 10:41 | 0.83889 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 99.8278 | 0 | 0
465088 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:51 | 2017-10-20 12:55 | 3.0581 | 0 | 0 | 53 | 2376 | 0 | 0 | 162.0769 | 7265.94
465090 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:54 | 2017-10-20 11:43 | 1.8131 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.635 | 0 | 0
465092 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 09:56 | 2017-10-20 11:21 | 1.4217 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2167 | 0
465095 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE MANDIRALAR TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 09:58 | 2017-10-20 12:07 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.1208
465097 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK23 TR TRCikis:KARATEPE KONGAZ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:01 | 2017-10-20 11:16 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0578
465099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:01 | 2017-10-20 10:39 | 0.63139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63139
465100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞIKOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:03 | 2017-10-20 11:39 | 1.6031 | 70 | 454 | 0 | 16 | 112.2139 | 727.7872 | 0 | 25.6489
465101 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:04 | 2017-10-20 14:01 | 3.9417 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 157.6667
465104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİKOK:GOKCE CAMLIK KÖK KOKCikis:GOKCE CAMLIK KÖK-BOYALI GRUP ÇIKIŞI TR:BOYALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:06 | 2017-10-20 15:05 | 4.9839 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 578.1311
465107 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK11 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:08 | 2017-10-20 11:27 | 1.3178 | 0 | 1622 | 4 | 102 | 0 | 2137.4356 | 5.2711 | 134.4133
465108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-40 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:09 | 2017-10-20 10:47 | 0.63722 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 46.5172
465110 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:10 | 2017-10-20 13:54 | 3.7353 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.8822 | 0
465113 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 4 ÇIKIŞI TR:ÇİFTLİK TR 4 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:12 | 2017-10-20 10:50 | 0.63139 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 215.935 | 0 | 0
465122 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 5 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:20 | 2017-10-20 10:47 | 0.44111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3233 | 0 | 0
465124 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:YUKARI KAYALAR TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:25 | 2017-10-20 11:38 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2119
465126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:KOSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:26 | 2017-10-20 10:57 | 0.51306 | 0 | 0 | 73 | 426 | 0 | 0 | 37.4531 | 218.5617
465127 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:29 | 2017-10-20 15:22 | 4.8867 | 0 | 279 | 1 | 15 | 0 | 1363.38 | 4.8867 | 73.3
465131 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:04 | 2017-10-20 14:36 | 4.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5358 | 0 | 0
465137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:40 | 2017-10-20 12:01 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
465140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:44 | 2017-10-20 11:06 | 0.35611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35611 | 0 | 0
465147 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİKOK:KULU90 TR KOKCikis:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:52 | 2017-10-20 12:36 | 1.7383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7383 | 0 | 0 | 0
465150 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:54 | 2017-10-20 12:06 | 1.2008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2008 | 0 | 0
465152 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:54 | 2017-10-20 14:43 | 3.8142 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4425 | 0
465159 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:02 | 2017-10-20 16:16 | 5.2369 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2369 | 0
465161 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:01 | 2017-10-20 11:14 | 0.21861 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0
465163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 10:58 | 2017-10-20 17:42 | 6.7339 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 1185.1644
465166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:04 | 2017-10-20 11:27 | 0.38944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7261 | 0 | 0
465168 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:08 | 2017-10-20 11:48 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.045
465169 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:09 | 2017-10-20 13:45 | 2.6031 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 309.7636
465170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR04 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 10:58 | 2017-10-20 11:41 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.91
465173 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:MUSTAFAPASA7 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA7 TR-MUSTAFAPAŞA TR6 - MYO. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 11:12 | 2017-10-20 11:25 | 0.21833 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 19.2133 | 0 | 0.43667
465174 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAM HATIP15 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:05 | 2017-10-20 17:29 | 6.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4117
465176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI GARAJ TR5 TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:16 | 2017-10-20 18:53 | 7.6128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2256 | 0 | 0
465183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:10 | 2017-10-20 11:46 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167
465187 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:25 | 2017-10-20 12:50 | 1.4178 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 112.0044 | 0 | 0
465192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:23 | 2017-10-20 12:40 | 1.2892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8675 | 0 | 0
465195 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 11:38 | 2017-10-20 15:45 | 4.1278 | 0 | 412 | 0 | 8 | 0 | 1700.6444 | 0 | 33.0222
465205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:45 | 2017-10-20 14:10 | 2.4206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4206 | 0 | 0
465213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MADENSEHRI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:48 | 2017-10-20 17:55 | 6.1181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1181
465222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:51 | 2017-10-20 14:06 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 376.9097
465223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 11:52 | 2017-10-20 12:38 | 0.78028 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.8478
465228 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-1 JANDARMA TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 12:02 | 2017-10-20 13:39 | 1.6194 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.3611 | 0 | 0
465231 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:05 | 2017-10-20 14:24 | 2.3111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3111
465243 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 12:20 | 2017-10-20 15:28 | 3.1372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8233 | 0 | 0
465249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN47 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:09 | 2017-10-20 13:41 | 1.5344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5344 | 0 | 0
465253 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:29 | 2017-10-20 14:08 | 1.6428 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 188.9194 | 0 | 3.2856
465261 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:40 | 2017-10-20 14:01 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.08
465268 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS59 TR KOKCikis:AVANOS59 TR-AVANOS TR 60 VE OTELLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:00 | 2017-10-20 13:32 | 0.53139 | 3 | 20 | 4 | 1 | 1.5942 | 10.6278 | 2.1256 | 0.53139
465269 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:02 | 2017-10-20 13:37 | 0.57583 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 66.2208 | 0 | 0
465274 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:17 | 2017-10-20 14:35 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008
465277 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞIKOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:22 | 2017-10-20 14:19 | 0.95917 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0 | 0 | 0
465278 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:SİBEL TULUNAY | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:22 | 2017-10-20 13:43 | 0.35556 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0
465279 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-ORHANIYE KÖK ÇIKIŞIKOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:25 | 2017-10-20 13:54 | 0.49528 | 0 | 0 | 14 | 674 | 0 | 0 | 6.9339 | 333.8172
465282 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS32 TR KOKCikis:AVANOS32 TR-AVANOS TR31 - 34 ÇIKIŞ TR:AVANOS33 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:29 | 2017-10-20 19:34 | 6.0775 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 534.82 | 0 | 0
465283 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:30 | 2017-10-20 14:01 | 0.52194 | 0 | 0 | 3 | 1305 | 0 | 0 | 1.5658 | 681.1375
465286 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:36 | 2017-10-20 15:49 | 2.2233 | 0 | 405 | 0 | 3 | 0 | 900.45 | 0 | 6.67
465289 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:37 | 2017-10-20 16:55 | 3.3036 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 829.2064 | 0 | 0
465295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:41 | 2017-10-20 14:11 | 0.515 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0
465297 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 12:04 | 2017-10-20 15:00 | 2.9353 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5469 | 0
465298 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:42 | 2017-10-20 18:44 | 5.0289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.3467 | 0 | 0
465310 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİIM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ANA CADDE ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR10 TR KOKCikis:NEVSEHIR10 TR-TR 13 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:NEVSEHIR39 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:55 | 2017-10-20 16:13 | 2.2936 | 0 | 0 | 8 | 2102 | 0 | 0 | 18.3489 | 4821.1706
465312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 13:54 | 2017-10-20 14:44 | 0.82556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82556 | 0 | 0
465317 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 13:59 | 2017-10-20 17:00 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 710.36
465319 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:00 | 2017-10-20 15:06 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35.6711
465320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 14:00 | 2017-10-20 15:27 | 1.4511 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 645.7444
465324 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 14:02 | 2017-10-20 16:24 | 2.3681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3681
465325 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:02 | 2017-10-20 18:49 | 4.7794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7794
465332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:12 | 2017-10-20 14:48 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58889 | 0 | 0
465337 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİKOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-KAPLANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 14:21 | 2017-10-20 16:03 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.6681
465339 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 14:22 | 2017-10-20 17:56 | 3.5747 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 232.3569 | 0 | 0
465348 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:27 | 2017-10-20 15:10 | 0.70833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.3333
465350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 14TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:22 | 2017-10-20 14:45 | 0.38222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1467 | 0 | 0
465351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 7TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:23 | 2017-10-20 19:02 | 4.6344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9033 | 0 | 0
465352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:32 | 2017-10-20 17:57 | 3.4219 | 0 | 16 | 2 | 25 | 0 | 54.7511 | 6.8439 | 85.5486
465355 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİKOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:36 | 2017-10-20 15:50 | 1.23 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2.46 | 43.05
465358 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI10 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:36 | 2017-10-20 20:37 | 6.0203 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 126.4258 | 0 | 24.0811
465366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:41 | 2017-10-20 18:03 | 3.3681 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 70.7292 | 0
465370 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI28 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:43 | 2017-10-20 21:14 | 6.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5108
465386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:52 | 2017-10-20 15:05 | 0.21361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21361 | 0
465387 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 14:53 | 2017-10-20 15:33 | 0.665 | 0 | 0 | 19 | 605 | 0 | 0 | 12.635 | 402.325
465395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:57 | 2017-10-20 16:31 | 1.5633 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5633 | 0 | 1.5633
465397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOKI MODULER TR 1.3B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:00 | 2017-10-20 21:20 | 6.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3339 | 0 | 0
465398 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 14:57 | 2017-10-20 15:41 | 0.72528 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1758 | 0
465404 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:08 | 2017-10-20 17:10 | 2.0361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1083 | 0
465405 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:09 | 2017-10-20 16:54 | 1.7431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2292 | 0 | 0
465417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUM KOK KOKCikis:KUM KOK-KONYA TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:22 | 2017-10-20 15:34 | 0.205 | 35 | 0 | 11 | 0 | 7.175 | 0 | 2.255 | 0
465421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAIN TOKI 1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:27 | 2017-10-20 17:47 | 2.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3392
465426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:28 | 2017-10-20 15:40 | 0.20056 | 0 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 12.8356 | 0.20056
465429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:31 | 2017-10-20 16:36 | 1.0942 | 1 | 787 | 4 | 42 | 1.0942 | 861.1092 | 4.3767 | 45.955
465434 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:32 | 2017-10-20 18:12 | 2.6694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6861 | 0 | 0
465438 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİKOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:35 | 2017-10-20 19:30 | 3.9183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.4283 | 0 | 0 | 0
465440 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİKOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:13 | 2017-10-20 17:49 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 124.6133
465442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 8/B TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:36 | 2017-10-20 17:32 | 1.9403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9403
465443 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:38 | 2017-10-20 16:56 | 1.3039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 0 | 0
465461 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:48 | 2017-10-20 17:19 | 1.5164 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 113.7292 | 0 | 0
465466 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:56 | 2017-10-20 17:09 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2206 | 0 | 0
465467 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİKOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:53 | 2017-10-20 16:26 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 121.6728
465469 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:56 | 2017-10-20 16:50 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
465473 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:01 | 2017-10-20 17:19 | 1.2908 | 5 | 481 | 3 | 23 | 6.4542 | 620.8908 | 3.8725 | 29.6892
465495 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-20 16:14 | 2017-10-20 18:01 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 196.7778
465496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞIKOK:TR 30807 KOKCikis:TR 30807-TR 30808 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:19 | 2017-10-20 16:39 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 182.7264
465498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:21 | 2017-10-20 20:56 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.49
465499 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:12 | 2017-10-20 17:16 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 335.8056
465503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR39 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:25 | 2017-10-20 18:30 | 2.0869 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3042
465508 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BAYBAGAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:29 | 2017-10-20 18:38 | 2.1581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1581
465516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:33 | 2017-10-20 18:52 | 2.3225 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 71.9975
465517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:33 | 2017-10-20 17:15 | 0.69667 | 2 | 0 | 52 | 20 | 1.3933 | 0 | 36.2267 | 13.9333
465521 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - TERLEMEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:38 | 2017-10-20 18:14 | 1.6008 | 0 | 0 | 1 | 361 | 0 | 0 | 1.6008 | 577.9008
465523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:38 | 2017-10-20 19:55 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.5822
465526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:44 | 2017-10-20 17:52 | 1.1392 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.4175 | 0 | 9.1133
465527 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR21 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:44 | 2017-10-20 17:38 | 0.90417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1375
465537 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 16:51 | 2017-10-20 17:23 | 0.53361 | 2 | 0 | 125 | 1 | 1.0672 | 0 | 66.7014 | 0.53361
465550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:01 | 2017-10-20 20:01 | 3.0092 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.11
465561 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU90 TR KOKCikis:KULU90 TR-KULU TR91-TR92 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 15:24 | 2017-10-20 18:48 | 3.4044 | 2 | 158 | 0 | 0 | 6.8089 | 537.9022 | 0 | 0
465563 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:UZERLIKTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:10 | 2017-10-20 21:55 | 4.7583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | 0
465564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-2A/2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:10 | 2017-10-20 17:37 | 0.44639 | 3 | 434 | 0 | 66 | 1.3392 | 193.7328 | 0 | 29.4617
465573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:13 | 2017-10-20 17:49 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
465574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 20TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:14 | 2017-10-20 17:51 | 0.61222 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 282.2344 | 0 | 0
465587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:22 | 2017-10-20 18:50 | 1.4647 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 51.2653 | 0 | 2.9294
465595 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:24 | 2017-10-20 23:45 | 6.3417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3417 | 0 | 0
465601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1212 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:32 | 2017-10-20 18:22 | 0.84028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.7639 | 0 | 0
465614 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:57 | 2017-10-20 18:51 | 0.90694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694
465619 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:59 | 2017-10-20 19:08 | 1.1378 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.7156 | 0 | 0
465622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:01 | 2017-10-20 18:51 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.4178
465628 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:01 | 2017-10-20 19:17 | 1.2636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8453 | 0 | 0
465629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:02 | 2017-10-20 18:44 | 0.70167 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 96.1283 | 0 | 0.70167
465649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:20 | 2017-10-20 18:35 | 0.24778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24778
465650 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:21 | 2017-10-20 19:17 | 0.9375 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 88.125 | 0 | 1.875
465651 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:11 | 2017-10-20 18:55 | 1.7361 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76.3889 | 0 | 0
465659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:PUTUR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:31 | 2017-10-20 21:25 | 2.9075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.445
465660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:31 | 2017-10-20 19:01 | 0.50472 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 25.2361 | 0.50472
465661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:31 | 2017-10-20 19:02 | 0.51444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0578 | 0 | 0
465670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:43 | 2017-10-20 22:34 | 3.8572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8572 | 0 | 0
465677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 17:58 | 2017-10-20 21:45 | 3.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7761 | 0 | 0
465688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR02 TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-20 19:02 | 2017-10-20 20:49 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 90.4825
465689 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:HARMANCIK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 19:05 | 2017-10-20 19:33 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46583
465690 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-17 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 19:06 | 2017-10-20 20:26 | 1.3442 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.4417 | 0 | 0
465712 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 19:45 | 2017-10-20 21:24 | 1.6431 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 85.4389 | 0 | 1.6431
465718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 18:26 | 2017-10-20 21:17 | 2.8544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4178 | 0 | 0
465720 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:04 | 2017-10-20 21:03 | 0.98639 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 67.0744 | 0 | 3.9456
465724 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOKKOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:14 | 2017-10-20 20:40 | 0.43528 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 9.1408 | 0 | 6.5292
465730 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:26 | 2017-10-20 20:52 | 0.43611 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1806 | 0
465732 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:OZKENT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:33 | 2017-10-20 21:53 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
465733 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:55 | 2017-10-20 22:20 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 333.94
465734 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:56 | 2017-10-20 22:25 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
465739 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 21:12 | 2017-10-20 21:42 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50028
465744 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM DMCikis:BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞIKOK:AKKISE1 TR KOKCikis:AKKISE1 TR-AKKİSE KASABA ÇIKIŞI TR:AKKISE10 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 21:30 | 2017-10-20 23:16 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.885
465746 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-KAYMAKLI FİDER 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 21:39 | 2017-10-20 21:51 | 0.21139 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 2.3253 | 36.7817
465751 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR76 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 22:12 | 2017-10-20 22:26 | 0.24056 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 68.0772
465752 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 20:20 | 2017-10-21 00:12 | 3.8639 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.2778 | 0
465760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 23:32 | 2017-10-21 00:42 | 1.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 | 0 | 0
465762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR6 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 23:55 | 2017-10-21 01:05 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1689 | 0 | 0
465763 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-114 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-20 23:59 | 2017-10-21 00:43 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6333
465768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 01:11 | 2017-10-21 01:32 | 0.35389 | 0 | 0 | 24 | 68 | 0 | 0 | 8.4933 | 24.0644
465771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 05:00 | 2017-10-21 07:17 | 2.2875 | 0 | 0 | 126 | 522 | 0 | 0 | 288.225 | 1194.075
465773 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN2 TR TRCikis:P8 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 05:59 | 2017-10-21 09:17 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3058
465774 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-SÖYLEMEZ FİDERİ (15,8 KVA)KOK:MAHMURİYE 3 TR KOKCikis:MAHMURİYE 3 TR-MAHMURİYE 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 06:01 | 2017-10-21 07:03 | 1.0344 | 0 | 0 | 1 | 583 | 0 | 0 | 1.0344 | 603.0811
465775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 06:04 | 2017-10-21 06:32 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45917
465776 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 06:24 | 2017-10-21 07:48 | 1.4061 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 320.5933 | 0 | 0
465777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM:ICERI CUMRA DM DMCikis:ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞIKOK:ICERI CUMRA6 TR KOKCikis:ICERI CUMRA6 TR-İ.ÇUMRA TR 20-21-22-23-24-25-26-27 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 06:59 | 2017-10-21 11:38 | 4.6597 | 1 | 226 | 9 | 1 | 4.6597 | 1053.0972 | 41.9375 | 4.6597
465778 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 07:07 | 2017-10-21 07:35 | 0.46139 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.46139 | 0 | 0.92278
465780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 07:29 | 2017-10-21 09:49 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 108.9878
465784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞIKOK:5D 8TR KOKCikis:5D 8TR-5D9-10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 07:47 | 2017-10-21 11:02 | 3.2511 | 1 | 53 | 0 | 0 | 3.2511 | 172.3089 | 0 | 0
465787 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 07:47 | 2017-10-21 08:21 | 0.57194 | 81 | 17129 | 173 | 5634 | 46.3275 | 9796.8364 | 98.9464 | 3222.335
465789 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 07:56 | 2017-10-21 17:23 | 9.4528 | 0 | 0 | 55 | 85 | 0 | 0 | 519.9028 | 803.4861
465790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞIKOK:5D 8TR KOKCikis:5D 8TR-5D9-10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 07:47 | 2017-10-21 08:08 | 0.3475 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.3475 | 18.4175 | 0 | 0
465792 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİKOK:ADAKASIM1 KOK KOKCikis:ADAKASIM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:01 | 2017-10-21 09:47 | 1.7631 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1044 | 0
465793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİKOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:04 | 2017-10-21 09:35 | 1.5181 | 0 | 68 | 0 | 66 | 0 | 103.2278 | 0 | 100.1917
465796 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:A-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:11 | 2017-10-21 09:18 | 1.1225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 | 0 | 0
465798 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:STAD TR5 KOKCikis:STAD TR5-KONUKLAR ÇIKIŞI TR:STAD TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:15 | 2017-10-21 08:38 | 0.38861 | 1 | 1352 | 0 | 12 | 0.38861 | 525.4022 | 0 | 4.6633
465799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN50 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:14 | 2017-10-21 09:05 | 0.84278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5283 | 0 | 0
465802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-KÜÇÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 08:16 | 2017-10-21 15:44 | 7.4683 | 0 | 1044 | 0 | 27 | 0 | 7796.94 | 0 | 201.645
465810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:OBRUKYAYLA TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 08:24 | 2017-10-21 11:44 | 3.3272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.6178
465812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 29TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 08:32 | 2017-10-21 15:44 | 7.2044 | 3 | 510 | 0 | 0 | 21.6133 | 3674.2667 | 0 | 0
465814 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:27 | 2017-10-21 12:08 | 3.6869 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6869 | 0
465815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:29 | 2017-10-21 09:09 | 0.66833 | 0 | 6388 | 0 | 0 | 0 | 4269.3133 | 0 | 0
465816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİKOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-AKÇALAR MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:32 | 2017-10-21 09:14 | 0.69667 | 0 | 1086 | 0 | 6 | 0 | 756.58 | 0 | 4.18
465821 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR17 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 08:38 | 2017-10-21 12:17 | 3.6444 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 25.5111 | 0 | 7.2889
465824 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER3 KADINHANI ÇIKIŞIKOK:IHSANIYE KOK KOKCikis:İHSANİYE KÖK-MAHMUTHİSAR TR 1 ÇIKIŞI TR:MAHMUTHISAR ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:38 | 2017-10-21 11:23 | 2.7492 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 2.7492 | 769.7667
465827 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞIKOK:HURDALIK2 TR KOKCikis:HURDALIK2 TR-ÖZEL ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:41 | 2017-10-21 09:14 | 0.54806 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6.5767 | 2.7403 | 0 | 0
465839 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 08:53 | 2017-10-21 18:04 | 9.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1844 | 0 | 0
465844 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:00 | 2017-10-21 11:58 | 2.9689 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1217.2444 | 0 | 0
465846 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:01 | 2017-10-21 13:12 | 4.1792 | 0 | 16 | 6 | 390 | 0 | 66.8667 | 25.075 | 1629.875
465847 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI TR:BESKARDES3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:02 | 2017-10-21 13:57 | 4.9158 | 0 | 71 | 0 | 341 | 0 | 349.0242 | 0 | 1676.2992
465848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:03 | 2017-10-21 10:57 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 81.7597
465853 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:05 | 2017-10-21 13:51 | 4.7642 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 3001.425 | 0 | 0
465854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:06 | 2017-10-21 11:30 | 2.4003 | 0 | 510 | 1 | 345 | 0 | 1224.1417 | 2.4003 | 828.0958
465855 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:03 | 2017-10-21 12:58 | 3.9192 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 19.5958 | 207.7158
465856 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV)KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:07 | 2017-10-21 12:16 | 3.1533 | 0 | 0 | 7 | 656 | 0 | 0 | 22.0733 | 2068.5867
465858 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:BOGAZKOYU KOK KOKCikis:BOGAZKOYU KOK-BOĞAZ KÖYÇIKIŞI TR:BOGAZKOY1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:10 | 2017-10-21 13:42 | 4.535 | 0 | 412 | 0 | 8 | 0 | 1868.42 | 0 | 36.28
465860 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİKOK:AKKISE1 TR KOKCikis:AKKISE1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:10 | 2017-10-21 14:31 | 5.3486 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 149.7611 | 0 | 5.3486
465863 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞIKOK:YUKARIKAYALAR KOK KOKCikis:YUKARIKAYALAR KOK-PINARBAŞI ÇIKIŞI TR:PINARBASI TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:11 | 2017-10-21 14:31 | 5.3369 | 0 | 274 | 2 | 64 | 0 | 1462.3228 | 10.6739 | 341.5644
465864 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:11 | 2017-10-21 11:52 | 2.6711 | 0 | 0 | 20 | 57 | 0 | 0 | 53.4222 | 152.2533
465865 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:12 | 2017-10-21 12:01 | 2.8106 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.7794
465866 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:12 | 2017-10-21 09:36 | 0.39667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667
465868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:14 | 2017-10-21 11:29 | 2.2572 | 0 | 333 | 0 | 32 | 0 | 751.655 | 0 | 72.2311
465872 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:14 | 2017-10-21 12:30 | 3.2564 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 302.8442 | 0 | 3.2564
465875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:17 | 2017-10-21 09:56 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64778
465881 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:22 | 2017-10-21 13:55 | 4.5528 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 3801.5694 | 177.5583 | 4725.7833
465883 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:20 | 2017-10-21 09:35 | 0.24722 | 8 | 232 | 7 | 18 | 1.9778 | 57.3556 | 1.7306 | 4.45
465884 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:23 | 2017-10-21 12:50 | 3.4517 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.5167 | 0
465886 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:24 | 2017-10-21 11:23 | 1.9794 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 77.1983 | 0 | 0
465887 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:25 | 2017-10-21 10:43 | 1.2903 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.3861 | 0
465889 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:26 | 2017-10-21 10:36 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1525
465893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:30 | 2017-10-21 10:24 | 0.90056 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 42.3261 | 47.7294
465895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:29 | 2017-10-21 10:45 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26.4892
465897 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:EKOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:34 | 2017-10-21 14:08 | 4.5792 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 476.2333
465902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:37 | 2017-10-21 12:03 | 2.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4417 | 0 | 0
465907 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:40 | 2017-10-21 12:26 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 85.9044
465908 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:41 | 2017-10-21 13:06 | 3.4208 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 222.3542
465912 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:45 | 2017-10-21 10:51 | 1.1008 | 1 | 0 | 43 | 189 | 1.1008 | 0 | 47.3358 | 208.0575
465916 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:47 | 2017-10-21 17:31 | 7.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7322 | 0 | 0
465921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - AŞAĞIPINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:53 | 2017-10-21 12:39 | 2.7708 | 7 | 165 | 2 | 45 | 19.3958 | 457.1875 | 5.5417 | 124.6875
465922 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞITR:TURK ILERI BULBUL | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:46 | 2017-10-21 10:19 | 0.5575 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 0
465923 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 09:54 | 2017-10-21 12:58 | 3.0722 | 0 | 0 | 31 | 303 | 0 | 0 | 95.2389 | 930.8833
465931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 11:57 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.5333
465933 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞIKOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 11:35 | 1.5844 | 0 | 655 | 2 | 56 | 0 | 1037.8111 | 3.1689 | 88.7289
465934 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞIKOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-KAVAKÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 15:54 | 5.9019 | 0 | 0 | 2 | 260 | 0 | 0 | 11.8039 | 1534.5056
465935 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DERBENT DM DMCikis:DERBENT DM-DEREBENT 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 15:41 | 5.6861 | 0 | 1077 | 0 | 132 | 0 | 6123.9417 | 0 | 750.5667
465936 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:00 | 2017-10-21 10:56 | 0.92556 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 95.3322 | 0 | 0
465937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-113 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:01 | 2017-10-21 10:37 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.67
465940 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-STADYUM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:02 | 2017-10-21 12:56 | 2.9031 | 0 | 168 | 0 | 2 | 0 | 487.7133 | 0 | 5.8061
465941 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:02 | 2017-10-21 12:04 | 2.0275 | 0 | 225 | 13 | 1063 | 0 | 456.1875 | 26.3575 | 2155.2325
465943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:KILBASAN KOK1 KOKCikis:KILBASAN KOK1-BOYALITEPE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:03 | 2017-10-21 11:47 | 1.7411 | 0 | 83 | 89 | 445 | 0 | 144.5122 | 154.9589 | 774.7944
465945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:05 | 2017-10-21 12:49 | 2.7406 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.4433 | 0 | 0
465946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:06 | 2017-10-21 10:54 | 0.80111 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 32.0444 | 0 | 0.80111
465948 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:08 | 2017-10-21 11:12 | 1.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 | 0 | 0
465949 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:10 | 2017-10-21 13:24 | 3.2414 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2069 | 0
465950 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:ESMEKAYA 1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:10 | 2017-10-21 10:48 | 0.62167 | 0 | 0 | 31 | 130 | 0 | 0 | 19.2717 | 80.8167
465953 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:04 | 2017-10-21 11:14 | 1.1689 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 106.3689 | 0 | 0
465970 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİKOK:CIHANBEYLI1 TR KOKCikis:CIHANBEYLI1 TR-CİHANBEYLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:22 | 2017-10-21 13:35 | 3.2167 | 16 | 1428 | 12 | 15 | 51.4667 | 4593.4 | 38.6 | 48.25
465973 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:24 | 2017-10-21 15:31 | 5.12 | 0 | 9 | 21 | 564 | 0 | 46.08 | 107.52 | 2887.68
465978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 13TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:25 | 2017-10-21 10:50 | 0.41306 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.6742 | 0 | 0
465983 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:32 | 2017-10-21 15:00 | 4.475 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0
465984 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GEMALMAZ2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:33 | 2017-10-21 11:52 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 694.9044
465993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:CULCULE KOK-1 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK1-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:40 | 2017-10-21 11:17 | 0.62389 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 71.1233 | 0
465995 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEDILER3 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:44 | 2017-10-21 12:23 | 1.6569 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 43.0806 | 0 | 0
465997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN62 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:45 | 2017-10-21 11:56 | 1.1889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9444 | 0 | 0
465998 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİKOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:45 | 2017-10-21 13:22 | 2.6189 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 91.6611 | 5.2378
466001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:45 | 2017-10-21 11:36 | 0.84917 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 726.8867 | 0 | 0
466002 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-DİVARLI OVALIBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:46 | 2017-10-21 13:55 | 3.1394 | 25 | 871 | 103 | 560 | 78.4861 | 2734.4561 | 323.3628 | 1758.0889
466003 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:MAHMUTLU KÖK KOKCikis:MAHMUTLU KÖK -KİTRELİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 10:48 | 2017-10-21 13:20 | 2.5319 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5958 | 0
466010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:54 | 2017-10-21 11:51 | 0.94778 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 46.4411 | 0 | 0
466013 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-MELİKŞAH FİDERİ (15,8 KVA)KOK:HAVZAN 10 TR KOKCikis:HAVZAN 10 TR-MELİKŞAH 1 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:58 | 2017-10-21 22:45 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 848.52
466015 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞIKOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-MALYA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 11:00 | 2017-10-21 16:11 | 5.1856 | 0 | 0 | 5 | 76 | 0 | 0 | 25.9278 | 394.1022
466018 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:AK SANAYİ TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:02 | 2017-10-21 12:15 | 1.2244 | 3 | 142 | 0 | 17 | 3.6733 | 173.8711 | 0 | 20.8156
466019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:57 | 2017-10-21 11:44 | 0.78944 | 4 | 447 | 5 | 26 | 3.1578 | 352.8817 | 3.9472 | 20.5256
466021 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TMDM:AKSARAY SANAYI DM5 DMCikis:AKSARAY SANAYI DM5-5D/8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 11:04 | 2017-10-21 11:40 | 0.60611 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0.60611 | 32.1239 | 0 | 0
466022 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 09:49 | 2017-10-21 12:18 | 2.4728 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.3639 | 0
466025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:05 | 2017-10-21 11:33 | 0.46972 | 0 | 68 | 0 | 19 | 0 | 31.9411 | 0 | 8.9247
466035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:09 | 2017-10-21 12:33 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.0261
466038 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 11:12 | 2017-10-21 17:44 | 6.5339 | 2 | 645 | 21 | 539 | 13.0678 | 4214.3583 | 137.2117 | 3521.7661
466048 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:14 | 2017-10-21 11:35 | 0.34972 | 0 | 386 | 39 | 321 | 0 | 134.9928 | 13.6392 | 112.2608
466049 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:16 | 2017-10-21 11:22 | 0.10667 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 1.7067 | 2.3467
466052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 10:22 | 2017-10-21 14:13 | 3.8583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8583
466053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:13 | 2017-10-21 15:55 | 4.6986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6986
466060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:20 | 2017-10-21 11:34 | 0.22139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 | 0 | 0
466072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:29 | 2017-10-21 13:15 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628
466074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 11:30 | 2017-10-21 14:52 | 3.3669 | 0 | 333 | 0 | 32 | 0 | 1121.1925 | 0 | 107.7422
466075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI SULAMA TR 6 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:27 | 2017-10-21 13:00 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461
466092 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞIKOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-OKUL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:39 | 2017-10-21 12:25 | 0.77611 | 2 | 172 | 65 | 5959 | 1.5522 | 133.4911 | 50.4472 | 4624.8461
466103 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-202 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 11:44 | 2017-10-21 14:45 | 3.0139 | 0 | 0 | 64 | 20 | 0 | 0 | 192.8889 | 60.2778
466108 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:47 | 2017-10-21 14:30 | 2.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.715
466118 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 11:55 | 2017-10-21 12:31 | 0.60389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0
466123 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-AKVİRAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:00 | 2017-10-21 15:41 | 3.6783 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.3917 | 0
466127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - AŞLAMA SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:02 | 2017-10-21 13:57 | 1.9056 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 41.9222 | 5.7167
466128 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:KARAKUYU KOK KOKCikis:KARAKUYU KOK-KARAKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 12:05 | 2017-10-21 14:59 | 2.9019 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 147.9992
466129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 12:05 | 2017-10-21 17:06 | 5.0122 | 0 | 0 | 2 | 2481 | 0 | 0 | 10.0244 | 12435.3233
466133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:13 | 2017-10-21 12:46 | 0.54833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54833
466139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:16 | 2017-10-21 12:53 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62111
466141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:16 | 2017-10-21 14:55 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 153.9417
466144 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR27 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:22 | 2017-10-21 13:31 | 1.1497 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 28.7431 | 0 | 4.5989
466148 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULUSAN YEM HAY.A.S | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:29 | 2017-10-21 14:43 | 2.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2267 | 0 | 0
466150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:BEŞAĞIL KOK KOKCikis:BEŞAĞIL KÖK-YEŞİLHAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:31 | 2017-10-21 13:47 | 1.2664 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.9261 | 0
466152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 11TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:32 | 2017-10-21 13:50 | 1.2867 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 42.46 | 0 | 0
466156 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:35 | 2017-10-21 14:05 | 1.4992 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.9783 | 0 | 0
466159 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:40 | 2017-10-21 14:04 | 1.3967 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5867 | 0
466167 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:BALKUSAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:53 | 2017-10-21 13:08 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25028
466168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:53 | 2017-10-21 13:45 | 0.86833 | 35 | 0 | 147 | 1 | 30.3917 | 0 | 127.645 | 0.86833
466170 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:54 | 2017-10-21 13:09 | 0.24194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0
466171 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR11 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:57 | 2017-10-21 13:19 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 29.9556
466174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:00 | 2017-10-21 14:08 | 1.1364 | 21 | 3 | 98 | 4 | 23.8642 | 3.4092 | 111.3661 | 4.5456
466176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:02 | 2017-10-21 14:46 | 1.7206 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 364.7578 | 0 | 0
466177 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞIKOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:04 | 2017-10-21 17:53 | 4.8078 | 10 | 127 | 83 | 447 | 48.0778 | 610.5878 | 399.0456 | 2149.0767
466179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:SULTANHANI1 TR KOKCikis:SULTANHANI1 TR-SULTANHANI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:05 | 2017-10-21 13:38 | 0.54778 | 1 | 182 | 24 | 13 | 0.54778 | 99.6956 | 13.1467 | 7.1211
466186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:11 | 2017-10-21 17:59 | 4.7922 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1289.1078 | 0 | 4.7922
466191 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:50 | 2017-10-21 13:38 | 0.80806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80806 | 0 | 0
466192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:23 | 2017-10-21 14:31 | 1.1303 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 408.0303 | 0 | 0
466193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞIKOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 13:24 | 2017-10-21 15:03 | 1.6411 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 113.2367 | 0
466195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİKOK:GOZTEPE KOK KOKCikis:GOZTEPE KOK-ESKİ TRT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:27 | 2017-10-21 13:49 | 0.36556 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 16.0844 | 0.73111
466197 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:20 | 2017-10-21 18:00 | 4.6617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3233 | 0 | 0
466209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİKOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:36 | 2017-10-21 14:42 | 1.0917 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1917 | 0
466214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:44 | 2017-10-21 14:49 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0 | 0
466215 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:43 | 2017-10-21 14:56 | 1.2172 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7378 | 0
466217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:49 | 2017-10-21 14:51 | 1.0322 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31.9989 | 0 | 0
466218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 13:48 | 2017-10-21 15:16 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4656
466220 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:01 | 2017-10-21 15:58 | 1.9486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0
466222 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:03 | 2017-10-21 15:07 | 1.0569 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 66.5875 | 0 | 0
466223 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 14:05 | 2017-10-21 17:29 | 3.3983 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.755
466227 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KOK-ERBİŞİM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 14:09 | 2017-10-21 15:15 | 1.1006 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.2011 | 3.3017
466228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:30 | 2017-10-21 15:18 | 2.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8064
466231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ DM:DM-5 ( HILTON DM ) DMCikis:DM5-YAZIR56 TR ÇIKIŞIKOK:YAZIR POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 14:15 | 2017-10-21 17:29 | 3.2347 | 1 | 524 | 0 | 732 | 3.2347 | 1694.9944 | 0 | 2367.8167
466232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 17TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:15 | 2017-10-21 15:03 | 0.80194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0
466234 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:17 | 2017-10-21 15:27 | 1.1678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6711 | 0 | 0
466236 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:20 | 2017-10-21 18:36 | 4.2686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6117 | 0 | 0
466241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:27 | 2017-10-21 14:34 | 0.12306 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7.0142
466249 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TRTR:HAPISHANE YANI11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:38 | 2017-10-21 15:39 | 1.0239 | 0 | 137 | 13 | 8 | 0 | 140.2728 | 13.3106 | 8.1911
466252 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR51A TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:44 | 2017-10-21 15:15 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.505
466253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKCikis:DAYI KUYUSU KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 14:46 | 2017-10-21 15:06 | 0.33139 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.2906 | 0
466255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-23 EGITIM ICI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:48 | 2017-10-21 16:52 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0733
466257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİKOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:00 | 2017-10-21 15:43 | 0.71056 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 27.0011 | 0
466260 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 14:59 | 2017-10-21 15:36 | 0.61639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61639 | 0 | 0
466262 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 15:05 | 2017-10-21 15:11 | 0.10111 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0
466263 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-31 KOKCikis:KAMAN TR-31-KAMAN TR37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:07 | 2017-10-21 16:05 | 0.97528 | 6 | 4339 | 0 | 4 | 5.8517 | 4231.7303 | 0 | 3.9011
466277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:KARAPINAR TR26 KOKCikis:KARAPINAR TR26-TR28 GİRİŞİ TR:KARAPINAR TR26 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 14:03 | 2017-10-21 15:42 | 1.6578 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1339.4844 | 0 | 0
466278 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:33 | 2017-10-21 15:48 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24611
466280 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:36 | 2017-10-21 18:44 | 3.1317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1317
466287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:46 | 2017-10-21 15:54 | 0.12556 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 3.6411 | 2.1344
466291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 17TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:49 | 2017-10-21 16:53 | 1.0775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2325 | 0 | 0
466292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UZUNKUYUFERIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:52 | 2017-10-21 18:46 | 2.8961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6883 | 0 | 0
466305 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:01 | 2017-10-21 17:22 | 1.3478 | 0 | 0 | 4 | 88 | 0 | 0 | 5.3911 | 118.6044
466310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:09 | 2017-10-21 17:09 | 1.0078 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 89.6922 | 1.0078 | 0
466312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİKOK:GOLKASI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:10 | 2017-10-21 16:40 | 0.50167 | 0 | 613 | 10 | 590 | 0 | 307.5217 | 5.0167 | 295.9833
466313 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:09 | 2017-10-21 18:24 | 2.2578 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2889 | 0 | 0
466314 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:09 | 2017-10-21 20:34 | 4.4144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8289 | 0 | 0
466318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR33 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:13 | 2017-10-21 17:05 | 0.87056 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 69.6444 | 0 | 0
466321 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGLAKCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:14 | 2017-10-21 18:50 | 2.5961 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.2289
466335 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK8 TR TRCikis:CADDE ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:27 | 2017-10-21 18:17 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261
466340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞIKOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:35 | 2017-10-21 17:52 | 1.2833 | 70 | 454 | 0 | 16 | 89.8333 | 582.6333 | 0 | 20.5333
466341 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:33 | 2017-10-21 18:15 | 1.7 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95.2 | 0 | 0
466343 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:38 | 2017-10-21 18:36 | 1.9614 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.8803 | 0
466345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25/A TRCikis:KÜLLİYE ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:09 | 2017-10-21 18:09 | 1.9975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.995 | 0 | 0
466346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-21 16:42 | 2017-10-21 17:23 | 0.68444 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 106.0889 | 0
466347 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 12:19 | 2017-10-21 19:42 | 7.3772 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.7544
466348 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KINIKOVASI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:43 | 2017-10-21 17:44 | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.25
466351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:46 | 2017-10-21 17:26 | 0.67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.03 | 0 | 0
466352 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 15:50 | 2017-10-21 18:10 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 200.6906
466353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:49 | 2017-10-21 18:06 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2942
466355 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞIKOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:36 | 2017-10-21 18:11 | 1.5822 | 0 | 0 | 21 | 61 | 0 | 0 | 33.2267 | 96.5156
466357 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİKOK:KIRELİ TR 12 KOKCikis:KIRELİ TR 12-ÇAVUŞ ÇIKIŞI TR:İLMEN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:51 | 2017-10-21 18:21 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 441.6806
466359 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:52 | 2017-10-21 17:56 | 1.0558 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 128.8117 | 0 | 0
466362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:55 | 2017-10-21 17:34 | 0.64694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.4694
466363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 16:56 | 2017-10-21 18:24 | 1.4683 | 2 | 1691 | 126 | 1602 | 2.9367 | 2482.9517 | 185.01 | 2352.27
466368 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:01 | 2017-10-21 19:53 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 288.8039
466369 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:MAHMUTLU KÖK KOKCikis:MAHMUTLU KÖK-MAHMUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:01 | 2017-10-21 17:47 | 0.75556 | 0 | 0 | 6 | 295 | 0 | 0 | 4.5333 | 222.8889
466378 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:21 | 2017-10-21 17:56 | 0.59194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 | 0 | 0
466379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR23 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:23 | 2017-10-21 17:52 | 0.48722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48722 | 0 | 0
466380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:25 | 2017-10-21 19:03 | 1.6256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 | 0 | 0
466388 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:38 | 2017-10-21 18:28 | 0.83611 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 77.7583 | 0 | 0
466390 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:39 | 2017-10-21 18:22 | 0.70972 | 3 | 1674 | 16 | 82 | 2.1292 | 1188.075 | 11.3556 | 58.1972
466391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:40 | 2017-10-21 18:37 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
466392 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ASAGIKARAOREN 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:37 | 2017-10-21 21:57 | 4.3294 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 484.8978 | 0 | 0
466394 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:OKLAVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:45 | 2017-10-21 19:43 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7511
466395 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:32 | 2017-10-21 19:05 | 1.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0
466396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR:YILANGOMU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:47 | 2017-10-21 20:01 | 2.2392 | 0 | 22 | 1 | 40 | 0 | 49.2617 | 2.2392 | 89.5667
466397 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR12 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 17:46 | 2017-10-21 18:27 | 0.68583 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 26.0617 | 0 | 0
466409 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 18:11 | 2017-10-21 18:53 | 0.70917 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.6017 | 0 | 0
466426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 18:48 | 2017-10-21 19:36 | 0.80917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2367 | 0 | 0
466427 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 18:48 | 2017-10-21 19:44 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.4925
466429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 18:50 | 2017-10-21 19:22 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 44.0592
466434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:06 | 2017-10-21 20:36 | 1.495 | 1 | 1207 | 9 | 68 | 1.495 | 1804.465 | 13.455 | 101.66
466438 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR TRCikis:ŞAİR VİSALİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:17 | 2017-10-21 21:14 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9572
466442 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:28 | 2017-10-21 21:40 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.0694
466444 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:28 | 2017-10-21 20:30 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0275 | 0 | 0
466447 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:39 | 2017-10-21 19:59 | 0.32944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32944
466455 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 19:51 | 2017-10-21 21:48 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
466456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:00 | 2017-10-21 21:33 | 1.5583 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.6083
466457 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:06 | 2017-10-21 21:03 | 0.9475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475
466460 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:13 | 2017-10-21 20:28 | 0.23972 | 2 | 645 | 21 | 539 | 0.47944 | 154.6208 | 5.0342 | 129.2103
466463 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:17 | 2017-10-21 21:11 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0
466465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:21 | 2017-10-21 20:46 | 0.42111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42111 | 0 | 0
466468 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 20:37 | 2017-10-21 21:53 | 1.2708 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.5208 | 0 | 0
466474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:13 | 2017-10-21 21:48 | 0.58306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4983 | 0 | 0
466475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:E-90/2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:16 | 2017-10-21 21:56 | 0.66694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66694
466477 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİKOK:ORGENERALTURAL2 TR KOKCikis:ORGENERALTURAL2 TR-O.TURAL5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:36 | 2017-10-21 22:31 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 4752
466480 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:CATALCESME KOK KOKCikis:CATALCESME KOK-PEÇENEK ÇIKIŞI TR:YENICE1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:35 | 2017-10-21 23:30 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 137.52
466482 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:40 | 2017-10-21 22:43 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.4553
466483 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP11 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 21:51 | 2017-10-21 22:50 | 0.98639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 60.1697 | 0 | 0
466487 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 22:48 | 2017-10-21 23:26 | 0.63778 | 0 | 18 | 133 | 305 | 0 | 11.48 | 84.8244 | 194.5222
466488 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEMS TR TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-21 22:54 | 2017-10-22 00:53 | 1.9778 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 354.0222 | 0 | 0
466492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 | 2017-10-22 00:52 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 75.6658
466493 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 00:37 | 2017-10-22 01:29 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86333
466495 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-LADİK TM DSI 2 FİDERİ GİRİŞİKOK:SARICALAR KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 00:57 | 2017-10-22 01:52 | 0.92444 | 0 | 0 | 96 | 741 | 0 | 0 | 88.7467 | 685.0133
466497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 00:59 | 2017-10-22 02:17 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0
466499 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-DM 19 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 02:00 | 2017-10-22 02:14 | 0.23056 | 14 | 6970 | 131 | 3442 | 3.2278 | 1606.9722 | 30.2028 | 793.5722
466500 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 02:02 | 2017-10-22 03:38 | 1.5953 | 0 | 0 | 552 | 5989 | 0 | 0 | 880.5933 | 9554.1186
466501 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 02:10 | 2017-10-22 02:57 | 0.78667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9333 | 0
466502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİIM:IM-2 ( FERITPASA ) IMCikis:İM2-ŞEKERCİLER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 02:15 | 2017-10-22 04:13 | 1.9664 | 0 | 2440 | 0 | 6 | 0 | 4797.9889 | 0 | 11.7983
466503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 02:58 | 2017-10-22 03:20 | 0.35694 | 0 | 0 | 5 | 4980 | 0 | 0 | 1.7847 | 1777.5833
466504 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 02:58 | 2017-10-22 03:18 | 0.32083 | 0 | 0 | 5 | 4980 | 0 | 0 | 1.6042 | 1597.75
466512 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 04:45 | 2017-10-22 05:10 | 0.41222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0
466515 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR5 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 07:38 | 2017-10-22 08:22 | 0.73667 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 45.6733 | 0.73667 | 0.73667
466516 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 07:32 | 2017-10-22 08:43 | 1.1917 | 0 | 23 | 9 | 1888 | 0 | 27.4083 | 10.725 | 2249.8667
466518 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 07:49 | 2017-10-22 08:26 | 0.6225 | 2 | 732 | 15 | 9 | 1.245 | 455.67 | 9.3375 | 5.6025
466521 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 19:55 | 11.9153 | 68 | 43082 | 724 | 7054 | 810.2389 | 513333.9972 | 8626.6611 | 84050.3694
466523 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR25 KOKCikis:HACIBEKTAS TR25-HACIBEKTAS TR22-23-24-21-20-19-16 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:00 | 2017-10-22 08:38 | 0.63 | 0 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 819 | 0 | 1.89
466524 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU90 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:01 | 2017-10-22 08:27 | 0.43083 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30.1583 | 0 | 0
466525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:03 | 2017-10-22 08:31 | 0.45556 | 0 | 0 | 10 | 549 | 0 | 0 | 4.5556 | 250.1
466526 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞIKOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:05 | 2017-10-22 10:04 | 1.9711 | 1 | 0 | 43 | 189 | 1.9711 | 0 | 84.7578 | 372.54
466528 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:08 | 2017-10-22 09:28 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.6178
466535 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:25 | 2017-10-22 11:04 | 2.6608 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13.3042 | 7.9825
466536 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:27 | 2017-10-22 08:54 | 0.45611 | 0 | 1306 | 4 | 76 | 0 | 595.6811 | 1.8244 | 34.6644
466537 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:28 | 2017-10-22 09:28 | 0.99194 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 18.8469 | 2.9758
466540 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU106 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:32 | 2017-10-22 09:43 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
466541 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:33 | 2017-10-22 13:41 | 5.1411 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 190.2211
466545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:YARHİSAR KÖK KOKCikis:YARHİSAR KÖK - YARHİSAR AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:49 | 2017-10-22 09:47 | 0.96667 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 0
466546 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TEKİRSU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:49 | 2017-10-22 10:40 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5222
466547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞIKOK:TR 11205 KOKCikis:TR 11205 - TR 11206 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:52 | 2017-10-22 09:59 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 0 | 0 | 1210.7022
466548 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:53 | 2017-10-22 13:29 | 4.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 0
466550 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 08:54 | 2017-10-22 12:24 | 3.5064 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17.5319 | 14.0256
466551 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞIKOK:BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:56 | 2017-10-22 14:26 | 5.4942 | 1 | 844 | 2 | 12 | 5.4942 | 4637.0767 | 10.9883 | 65.93
466553 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 08:59 | 2017-10-22 20:37 | 11.6381 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 803.0258
466555 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - KALABA TM FİDER2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:00 | 2017-10-22 16:23 | 7.3769 | 12 | 4410 | 107 | 2516 | 88.5233 | 32532.325 | 789.3331 | 18560.3922
466556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:00 | 2017-10-22 13:21 | 4.3511 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1061.6711 | 0 | 0
466557 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:00 | 2017-10-22 14:10 | 5.1686 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 460.0064 | 0 | 31.0117
466558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:01 | 2017-10-22 15:13 | 6.2031 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 645.1178
466559 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI20 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:00 | 2017-10-22 09:53 | 0.87222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 43.6111 | 0 | 0
466560 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:01 | 2017-10-22 19:36 | 10.5797 | 0 | 0 | 50 | 1086 | 0 | 0 | 528.9861 | 11489.5783
466561 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:02 | 2017-10-22 11:19 | 2.2783 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 378.2033
466562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4D 32TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:03 | 2017-10-22 18:55 | 9.8708 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 13542.7833 | 0 | 0
466564 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR01 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:06 | 2017-10-22 09:41 | 0.5725 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18.8925
466565 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİKOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-AĞAÇÖREN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:07 | 2017-10-22 14:07 | 4.9956 | 1 | 756 | 0 | 9 | 4.9956 | 3776.64 | 0 | 44.96
466567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-11 ( ERENKOY )KOK:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:08 | 2017-10-22 12:10 | 3.0369 | 0 | 251 | 9 | 48 | 0 | 762.2731 | 27.3325 | 145.7733
466571 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:AYKENT DM DMCikis:AYKENT DM-BÜSAN 8/B ESKİ BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:10 | 2017-10-22 14:59 | 5.8178 | 12 | 6 | 0 | 0 | 69.8133 | 34.9067 | 0 | 0
466572 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:11 | 2017-10-22 11:15 | 2.0736 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6625 | 0 | 0
466573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:12 | 2017-10-22 10:03 | 0.85806 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 411.0086 | 0 | 0
466574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:11 | 2017-10-22 09:33 | 0.36278 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.5394 | 0.36278
466578 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-BOZTEPE TR15 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:13 | 2017-10-22 10:05 | 0.86667 | 1 | 819 | 0 | 0 | 0.86667 | 709.8 | 0 | 0
466579 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KARACADAĞ MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:16 | 2017-10-22 13:49 | 4.5547 | 1 | 903 | 3 | 62 | 4.5547 | 4112.9142 | 13.6642 | 282.3928
466580 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:16 | 2017-10-22 13:53 | 4.62 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 3857.7 | 180.18 | 4795.56
466581 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-HACIMEHMETLİ ÇIKIŞIKOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:17 | 2017-10-22 12:18 | 3.0242 | 1 | 634 | 8 | 139 | 3.0242 | 1917.3217 | 24.1933 | 420.3592
466583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:17 | 2017-10-22 15:45 | 6.4744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 174.81 | 0 | 0
466585 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:18 | 2017-10-22 13:55 | 4.6083 | 2 | 1382 | 21 | 2292 | 9.2167 | 6368.7167 | 96.775 | 10562.3
466588 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:22 | 2017-10-22 10:31 | 1.1608 | 3 | 831 | 182 | 2256 | 3.4825 | 964.6525 | 211.2717 | 2618.84
466593 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞIKOK:IVRIZ-KARATEPE KOK KOKCikis:IVRIZ-KARATEPE KOK-YAYIKLI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:26 | 2017-10-22 11:03 | 1.6228 | 0 | 0 | 4 | 198 | 0 | 0 | 6.4911 | 321.31
466594 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMNIYET TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:25 | 2017-10-22 19:34 | 10.145 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1207.255 | 0 | 0
466598 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:31 | 2017-10-22 12:24 | 2.8861 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 239.5472
466599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F18-SİNCİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:30 | 2017-10-22 10:20 | 0.83306 | 0 | 402 | 24 | 15 | 0 | 334.8883 | 19.9933 | 12.4958
466601 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞIKOK:CAMLIK HATBASI KOK KOKCikis:CAMLIK HATBASI KOK- UĞURLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:34 | 2017-10-22 13:33 | 3.9883 | 2 | 1382 | 21 | 2292 | 7.9767 | 5511.8767 | 83.755 | 9141.26
466602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKILTEPE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:36 | 2017-10-22 10:05 | 0.4875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4375
466604 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:36 | 2017-10-22 11:36 | 1.9953 | 1 | 787 | 4 | 42 | 1.9953 | 1570.2836 | 7.9811 | 83.8017
466608 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TMDM:BEYSEHIR YENI DM TR:BAYINDIR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:41 | 2017-10-22 17:13 | 7.54 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | 0 | 7.54 | 1628.64
466609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15 ( IGDELI DM ) DMCikis:DM-15 - MOBİLYACILAR TR ÇIKŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:43 | 2017-10-22 12:15 | 2.5317 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 559.4983 | 0 | 0
466610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA26 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:45 | 2017-10-22 11:48 | 2.0544 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 540.3189 | 0 | 0
466617 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 09:59 | 2017-10-22 14:43 | 4.7347 | 45 | 362 | 38 | 373 | 213.0625 | 1713.9694 | 179.9194 | 1766.0514
466618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 11:25 | 1.4094 | 0 | 65 | 0 | 60 | 0 | 91.6139 | 0 | 84.5667
466619 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 11:43 | 1.7083 | 1 | 1379 | 2 | 294 | 1.7083 | 2355.7917 | 3.4167 | 502.25
466620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F2-YEŞİLDERE-2 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞIKOK:KIZIK SULAMA KOK1 KOKCikis:KIZIK SULAMA KOK1-KIZIK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:01 | 2017-10-22 11:51 | 1.8333 | 0 | 0 | 198 | 233 | 0 | 0 | 363 | 427.1667
466622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:01 | 2017-10-22 11:00 | 0.99056 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 334.8078
466624 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:00 | 2017-10-22 10:56 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.5372
466625 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:02 | 2017-10-22 13:32 | 3.4939 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 146.7433 | 0 | 3.4939
466627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK13 TR TRCikis:DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 09:52 | 2017-10-22 10:22 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50167
466629 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR30 TRCikis:D-E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:05 | 2017-10-22 10:53 | 0.81306 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 147.1631 | 0 | 0
466630 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KERESTECILER4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:07 | 2017-10-22 15:26 | 5.3242 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 138.4283 | 0 | 0
466631 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR66 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:07 | 2017-10-22 12:11 | 2.0711 | 3 | 549 | 0 | 1 | 6.2133 | 1137.04 | 0 | 2.0711
466632 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F3-ESKİ MORTAŞ FİDERİTR:KARABULAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:08 | 2017-10-22 17:21 | 7.2228 | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 6254.9256
466633 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞITR:UFUK TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:08 | 2017-10-22 13:30 | 3.3806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 615.2611 | 0 | 0
466635 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞITR:ASAGİ ODEMİSLİ TR2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:15 | 2017-10-22 11:39 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 220.3033
466638 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ TR4 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:16 | 2017-10-22 11:22 | 1.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0997
466641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:BAGLIKAYA KOK KOKCikis:BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI TR:BULHASAN YAYLASI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:26 | 2017-10-22 16:26 | 6.0025 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 84.035 | 0 | 174.0725
466642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAGAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:25 | 2017-10-22 12:36 | 2.1883 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 148.8067
466643 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:28 | 2017-10-22 13:59 | 3.5211 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1267 | 0
466645 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:26 | 2017-10-22 11:25 | 0.98472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9694 | 0 | 0
466647 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR TSK-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:30 | 2017-10-22 11:25 | 0.91333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.8333
466648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:31 | 2017-10-22 11:12 | 0.69 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 50.37 | 0 | 0
466649 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER1 KADINHANI ÇIKIŞIKOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-OLUKPINAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:31 | 2017-10-22 12:04 | 1.5478 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 120.7267
466650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:32 | 2017-10-22 10:50 | 0.30833 | 3 | 726 | 12 | 10 | 0.925 | 223.85 | 3.7 | 3.0833
466652 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:36 | 2017-10-22 13:01 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.42
466654 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F4-ORTAKARAÖREN FİDERİKOK:AKKISE1 TR KOKCikis:AKKISE1 TR-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:40 | 2017-10-22 17:08 | 6.4583 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6.4583 | 12.9167 | 0 | 83.9583
466659 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:BASKOY KOK KOKCikis:BASKOY KOK-AYASLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:47 | 2017-10-22 12:34 | 1.7811 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 0
466661 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR TRCikis:930/8 DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:51 | 2017-10-22 12:30 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2878
466662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:52 | 2017-10-22 11:59 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
466663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:54 | 2017-10-22 12:53 | 1.9778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | 0 | 0
466664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:AŞLAMA KÖK KOKCikis:AŞLAMA KÖK - AŞLAMA ÖZEL SULAMA DİKİLİTAŞ TARAFI ÇIKIŞ TR:AŞLAMA ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 10:57 | 2017-10-22 11:21 | 0.39806 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 0
466665 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİKOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - KAYMAKLI FD 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:00 | 2017-10-22 14:36 | 3.6075 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 259.74 | 3.6075
466666 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KUTUKCU2 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:00 | 2017-10-22 11:59 | 0.97583 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7825
466669 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:02 | 2017-10-22 14:48 | 3.7689 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.3733 | 0
466670 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 11:01 | 2017-10-22 11:17 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.8044
466674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:05 | 2017-10-22 14:11 | 3.1053 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.5264 | 0
466686 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİKOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 10:23 | 2017-10-22 12:57 | 2.5658 | 3 | 589 | 0 | 0 | 7.6975 | 1511.2758 | 0 | 0
466687 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİKOK:SAZLIK KOK KOKCikis:SAZLIK KOK-AKONA PLASTIK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:17 | 2017-10-22 12:32 | 1.2453 | 11 | 9 | 14 | 108 | 13.6981 | 11.2075 | 17.4339 | 134.49
466688 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİKOK:TR1-95 KOKCikis:TR1-95-TR1-93A GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 11:20 | 2017-10-22 12:13 | 0.87694 | 8 | 4625 | 163 | 5265 | 7.0156 | 4055.8681 | 142.9419 | 4617.1125
466693 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-F KURUSEKİ GİRİŞİKOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KEŞİLLİK KARALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:31 | 2017-10-22 16:56 | 5.4203 | 5 | 88 | 1 | 100 | 27.1014 | 476.9844 | 5.4203 | 542.0278
466703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ULUKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 11:50 | 2017-10-22 14:30 | 2.67 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 200.25 | 0 | 5.34
466706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİKOK:TR1-43 KOKCikis:TR1-43/TR1-134 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 11:26 | 2017-10-22 12:17 | 0.85611 | 0 | 610 | 5 | 889 | 0 | 522.2278 | 4.2806 | 761.0828
466707 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 11:58 | 2017-10-22 12:12 | 0.23 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 11.73 | 0
466709 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR27 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:00 | 2017-10-22 13:29 | 1.4781 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 36.9514 | 0 | 5.9122
466710 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 12:02 | 2017-10-22 16:14 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.7275
466711 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI TR:Y HACIAHMETLI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:03 | 2017-10-22 14:47 | 2.7317 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 546.3333
466716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİKOK:KONAKLI KÖK-4 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 15,16,17,18,19 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:08 | 2017-10-22 13:36 | 1.4714 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 38.2561 | 2.9428
466723 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-BOZAKHAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:17 | 2017-10-22 15:14 | 2.9489 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8467 | 0
466725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HAMIDIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:19 | 2017-10-22 14:37 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.2725
466733 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 12:30 | 2017-10-22 17:11 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 473.5778
466735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:32 | 2017-10-22 13:10 | 0.63611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63611 | 0 | 0
466738 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27/A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:41 | 2017-10-22 13:40 | 0.98028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98028 | 0 | 0
466745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KONMERMER TR ÇIKIŞIKOK:KONMER TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 12:37 | 2017-10-22 17:53 | 5.2742 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15.8225 | 47.4675 | 0 | 0
466746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA D ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:57 | 2017-10-22 15:36 | 2.6461 | 2 | 0 | 43 | 0 | 5.2922 | 0 | 113.7828 | 0
466748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR6 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:43 | 2017-10-22 14:18 | 1.5806 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.8361 | 0 | 0
466749 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:02 | 2017-10-22 15:59 | 2.9456 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 315.1744 | 0 | 0
466751 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI6 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:03 | 2017-10-22 13:30 | 0.44417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.5508 | 0 | 0
466753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:01 | 2017-10-22 14:07 | 1.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0
466754 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:13 | 2017-10-22 15:46 | 2.5472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5472
466756 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK1 KOKCikis:TAŞKENT KÖK1-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:16 | 2017-10-22 15:24 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1113.9556
466757 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:13 | 2017-10-22 14:57 | 1.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4789 | 0 | 0
466761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:19 | 2017-10-22 16:00 | 2.6811 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1270.8467 | 0 | 0
466769 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:26 | 2017-10-22 16:08 | 2.6933 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 285.4933 | 0 | 8.08
466771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:27 | 2017-10-22 14:55 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4625
466772 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:32 | 2017-10-22 14:20 | 0.79556 | 3 | 1674 | 16 | 82 | 2.3867 | 1331.76 | 12.7289 | 65.2356
466773 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:33 | 2017-10-22 13:56 | 0.39111 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.39111 | 2.7378
466774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 13:32 | 2017-10-22 15:41 | 2.1572 | 0 | 0 | 126 | 522 | 0 | 0 | 271.81 | 1126.07
466778 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:37 | 2017-10-22 14:28 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0
466780 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:41 | 2017-10-22 16:24 | 2.7111 | 0 | 0 | 14 | 122 | 0 | 0 | 37.9556 | 330.7556
466785 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:47 | 2017-10-22 15:19 | 1.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5264
466791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-48 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:59 | 2017-10-22 14:53 | 0.90528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90528 | 0 | 0
466793 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR6 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 13:59 | 2017-10-22 16:08 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0822
466794 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-30 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 14:00 | 2017-10-22 15:20 | 1.3325 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 107.9325 | 0 | 0
466796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 14:02 | 2017-10-22 17:01 | 2.9925 | 0 | 151 | 0 | 8 | 0 | 451.8675 | 0 | 23.94
466809 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ASAGIHOMURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:16 | 2017-10-22 16:15 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.8883
466811 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:17 | 2017-10-22 15:25 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.4
466820 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:BAJDARLIK KÖK KOKCikis:BAJDARLIK KÖK - BAJDARLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 14:35 | 2017-10-22 15:27 | 0.87861 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 10.5433 | 28.9942
466821 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:36 | 2017-10-22 15:41 | 1.0803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 0
466829 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BOGAZKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:44 | 2017-10-22 17:08 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
466834 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:45 | 2017-10-22 18:08 | 3.3778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3778
466835 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:43 | 2017-10-22 17:19 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 111.6208
466837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 15:00 | 2017-10-22 15:38 | 0.62833 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 8.1683 | 0 | 5.655
466838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:00 | 2017-10-22 15:52 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
466842 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 15:05 | 2017-10-22 17:13 | 2.1283 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 178.78 | 0 | 0
466844 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:AKPINAR TR-17 KOKCikis:AKPINAR TR-17-Trafo ÇIKIŞI TR:AKPINAR TR-17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 15:08 | 2017-10-22 15:34 | 0.44667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.3133 | 0 | 0
466851 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:INLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:17 | 2017-10-22 17:08 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3733
466853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BAYRAMOZU TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:21 | 2017-10-22 16:48 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87.3667
466854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:21 | 2017-10-22 16:06 | 0.74472 | 3 | 728 | 12 | 10 | 2.2342 | 542.1578 | 8.9367 | 7.4472
466858 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR12 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:27 | 2017-10-22 16:15 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
466862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:35 | 2017-10-22 18:26 | 2.8564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2819 | 0 | 0
466864 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:17 NOLU KOK KOKCikis:17 NOLU KOK - NEVPARKE TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:39 | 2017-10-22 15:48 | 0.15556 | 0 | 691 | 157 | 232 | 0 | 107.4889 | 24.4222 | 36.0889
466867 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1-DM-2 A RİNGİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:39 | 2017-10-22 16:34 | 0.91333 | 0 | 0 | 22 | 17437 | 0 | 0 | 20.0933 | 15925.7933
466871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:50 | 2017-10-22 17:54 | 2.0631 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9458
466873 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞIKOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -KAŞINHANI 2 ÇIKIŞI TR:KASINHANI13 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 15:55 | 2017-10-22 17:29 | 1.5747 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 236.2083
466879 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 14:48 | 2017-10-22 17:32 | 2.7286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 0
466880 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:FABRIKALAR GRUBU KOK KOKCikis:FABRIKALAR GRUBU KOK-BADEMLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 16:03 | 2017-10-22 16:47 | 0.74139 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3.7069 | 2.2242
466883 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 16:08 | 2017-10-22 16:21 | 0.2175 | 42 | 5136 | 149 | 2466 | 9.135 | 1117.08 | 32.4075 | 536.355
466894 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 16:26 | 2017-10-22 18:22 | 1.9264 | 0 | 0 | 816 | 10871 | 0 | 0 | 1571.9333 | 20941.7736
466900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 16:31 | 2017-10-22 17:05 | 0.56139 | 8 | 4597 | 0 | 9 | 4.4911 | 2580.7047 | 0 | 5.0525
466901 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR42 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 16:34 | 2017-10-22 17:04 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
466902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 16:40 | 2017-10-22 17:02 | 0.35806 | 0 | 279 | 1 | 15 | 0 | 99.8975 | 0.35806 | 5.3708
466906 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-6 KOKCikis:KAMAN TR-6-KAMAN TR8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 16:46 | 2017-10-22 17:27 | 0.69 | 1 | 639 | 1 | 9 | 0.69 | 440.91 | 0.69 | 6.21
466910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 16:50 | 2017-10-22 17:59 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 323.05
466912 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 16:52 | 2017-10-22 17:34 | 0.68972 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 4.1383 | 0 | 17.9328
466915 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-13 KOKCikis:KAMAN TR-13-BELEDİYE ARITMA TESİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-22 17:01 | 2017-10-22 18:02 | 1.0058 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 36.21 | 1.0058 | 4.0233
466916 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR12 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:01 | 2017-10-22 17:24 | 0.38 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3.8 | 0 | 1.14
466921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:06 | 2017-10-22 18:17 | 1.1969 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 64.635 | 0 | 0
466922 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:03 | 2017-10-22 17:45 | 0.69861 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 53.7931 | 0 | 0
466926 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - ÇUKURKUYU YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:08 | 2017-10-22 17:49 | 0.69417 | 0 | 0 | 26 | 17 | 0 | 0 | 18.0483 | 11.8008
466937 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BAHCELI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:23 | 2017-10-22 18:59 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 111.7278
466942 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:27 | 2017-10-22 18:07 | 0.66139 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 44.9744 | 0 | 0.66139
466950 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:34 | 2017-10-22 22:13 | 4.6422 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 292.46 | 0
466956 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:43 | 2017-10-22 18:56 | 1.2081 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 26.5772 | 246.4433
466959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİKOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:52 | 2017-10-22 18:14 | 0.36889 | 0 | 0 | 21 | 46 | 0 | 0 | 7.7467 | 16.9689
466961 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 17:53 | 2017-10-22 18:09 | 0.27083 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 9.4792 | 0 | 0.27083
466966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:ALACA KOK KOKCikis:ALACA KOK-BAĞLI ÇIKIŞI TR:KARAOREN1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:04 | 2017-10-22 19:40 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 927.9667
466967 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEMIRCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:08 | 2017-10-22 19:53 | 1.7519 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.7831 | 0 | 0
466974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:18 | 2017-10-22 21:33 | 3.2444 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 266.0444 | 0 | 0
466978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:23 | 2017-10-22 20:30 | 2.1272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1272
466980 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:22 | 2017-10-22 19:16 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90556
466982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:20 | 2017-10-22 19:41 | 1.3456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6911 | 0 | 0
466984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:26 | 2017-10-22 20:35 | 2.1519 | 0 | 113 | 15 | 433 | 0 | 243.1697 | 32.2792 | 931.7919
466985 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU3 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:24 | 2017-10-22 21:04 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 77.2689
467000 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİKOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 18:31 | 2017-10-22 21:41 | 3.1664 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 174.1514 | 142.4875
467019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 19:19 | 2017-10-22 21:27 | 2.145 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 77.22 | 0 | 2.145
467021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 19:25 | 2017-10-22 20:18 | 0.87972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6392 | 0 | 0
467022 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 19:32 | 2017-10-22 23:10 | 3.6342 | 1 | 0 | 43 | 189 | 3.6342 | 0 | 156.2692 | 686.8575
467026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 19:40 | 2017-10-22 21:23 | 1.7069 | 0 | 146 | 0 | 6 | 0 | 249.2139 | 0 | 10.2417
467028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-22 19:47 | 2017-10-22 20:28 | 0.68639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2958 | 0 | 0
467033 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BUGDAY PAZARI TR 2.11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 20:10 | 2017-10-22 21:03 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
467039 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 1 TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 20:38 | 2017-10-22 21:53 | 1.2458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.9167 | 0 | 0
467042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 20:50 | 2017-10-23 05:01 | 8.1772 | 0 | 2 | 2 | 159 | 0 | 16.3544 | 16.3544 | 1300.1783
467053 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ISTIKLAL10 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 21:52 | 2017-10-22 23:50 | 1.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0
467057 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SOL ÇIKIŞIKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 22:43 | 2017-10-22 23:31 | 0.79722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5944 | 0
467058 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31105 TRCikis:G KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 22:47 | 2017-10-22 23:20 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4889
467059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA40 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 22:38 | 2017-10-23 01:07 | 2.4842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.2308 | 0 | 0
467064 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 22:11 | 2017-10-22 23:46 | 1.5792 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.9542 | 0 | 0
467065 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-22 23:19 | 2017-10-23 00:40 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 186.53
467071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 02:00 | 2017-10-23 03:24 | 1.4 | 0 | 0 | 32 | 3355 | 0 | 0 | 44.8 | 4697
467072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 02:02 | 2017-10-23 02:41 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.5403
467076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-AKHAN SERDARLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 05:13 | 2017-10-23 07:13 | 1.9922 | 0 | 2 | 1 | 159 | 0 | 3.9844 | 1.9922 | 316.7633
467077 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:04 | 2017-10-23 09:36 | 2.5378 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.2844 | 0 | 0
467081 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:27 | 2017-10-23 09:14 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4386
467082 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:20 | 2017-10-23 09:03 | 1.7131 | 0 | 0 | 84 | 274 | 0 | 0 | 143.8967 | 469.3772
467084 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:35 | 2017-10-23 09:32 | 1.95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0
467088 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YAYLA CAMII20 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:46 | 2017-10-23 08:30 | 0.73028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.4478 | 0 | 0
467090 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:44 | 2017-10-23 08:46 | 1.025 | 1 | 236 | 16 | 1001 | 1.025 | 241.9 | 16.4 | 1026.025
467098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:52 | 2017-10-23 09:19 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 338.065
467099 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:02 | 2017-10-23 17:25 | 9.3903 | 0 | 349 | 0 | 52 | 0 | 3277.2069 | 0 | 488.2944
467100 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BUGDAY PAZARI TR 2.11 TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:03 | 2017-10-23 09:19 | 1.2578 | 0 | 72 | 0 | 8 | 0 | 90.56 | 0 | 10.0622
467101 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SIVRIHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:03 | 2017-10-23 09:30 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.4675
467102 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:06 | 2017-10-23 08:32 | 0.43806 | 0 | 0 | 46 | 1072 | 0 | 0 | 20.1506 | 469.5956
467105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30811 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:15 | 2017-10-23 09:21 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1008
467106 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:18 | 2017-10-23 11:24 | 3.0981 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6864 | 0 | 0
467107 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:20 | 2017-10-23 08:59 | 0.64361 | 0 | 134 | 7 | 21 | 0 | 86.2439 | 4.5053 | 13.5158
467113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:22 | 2017-10-23 09:54 | 1.5308 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 143.8983 | 0 | 0
467115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1315 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:26 | 2017-10-23 09:00 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0
467116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:27 | 2017-10-23 10:55 | 2.4592 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 88.53
467117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:30 | 2017-10-23 09:49 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 146.8133
467121 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:34 | 2017-10-23 12:38 | 4.0706 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 109.905
467122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60503 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:36 | 2017-10-23 08:56 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33417
467132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:46 | 2017-10-23 09:14 | 0.47083 | 0 | 672 | 21 | 356 | 0 | 316.4 | 9.8875 | 167.6167
467135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUM KOK KOKCikis:KUM KOK-KONYA TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:50 | 2017-10-23 12:19 | 3.4819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.2292 | 0 | 0 | 0
467139 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 07:34 | 2017-10-23 11:25 | 3.8511 | 0 | 762 | 23 | 60 | 0 | 2934.5467 | 88.5756 | 231.0667
467147 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 18 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:58 | 2017-10-23 11:49 | 2.8525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.8375 | 0 | 0
467149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:59 | 2017-10-23 13:55 | 4.9314 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 4117.7097 | 192.3242 | 5118.7817
467150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:59 | 2017-10-23 13:57 | 4.9744 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 228.8244
467152 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:59 | 2017-10-23 11:51 | 2.8706 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 152.1394 | 0
467157 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞIKOK:FATİH MH TR 12 KOKCikis:FATİH MH TR 12 -FATİH MH TR 32 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:00 | 2017-10-23 12:04 | 3.0747 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1097.6758 | 0 | 0
467158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:01 | 2017-10-23 12:52 | 3.8606 | 0 | 22 | 6 | 457 | 0 | 84.9322 | 23.1633 | 1764.2739
467161 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:01 | 2017-10-23 10:39 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6275 | 0 | 0
467162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 08:57 | 2017-10-23 11:06 | 2.1431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1431
467170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:04 | 2017-10-23 11:24 | 2.3433 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 133.57 | 0 | 0
467172 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR5 TRCikis:D Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:04 | 2017-10-23 11:59 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 607.1289
467173 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YILMAZLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:06 | 2017-10-23 13:24 | 4.3081 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 232.635 | 0 | 4.3081
467174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİKOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:06 | 2017-10-23 14:08 | 5.0283 | 0 | 0 | 27 | 260 | 0 | 0 | 135.765 | 1307.3667
467176 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-DM 28 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:07 | 2017-10-23 14:25 | 5.3011 | 2 | 388 | 102 | 2269 | 10.6022 | 2056.8311 | 540.7133 | 12028.2211
467177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI11 TR TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:05 | 2017-10-23 10:55 | 1.8461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8461 | 0 | 0
467178 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:ABUUSAGI5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:09 | 2017-10-23 16:58 | 7.8222 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 359.8222 | 0 | 39.1111
467179 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:09 | 2017-10-23 18:17 | 9.1314 | 0 | 650 | 16 | 32 | 0 | 5935.4028 | 146.1022 | 292.2044
467183 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:11 | 2017-10-23 09:45 | 0.55889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55889 | 0 | 0
467184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4A 1TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:13 | 2017-10-23 17:10 | 7.9531 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 349.9344 | 0 | 0
467186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:15 | 2017-10-23 12:40 | 3.4083 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 129.5167 | 0 | 0
467188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:19 | 2017-10-23 13:21 | 4.0347 | 5 | 134 | 7 | 17 | 20.1736 | 540.6528 | 28.2431 | 68.5903
467189 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:19 | 2017-10-23 17:58 | 8.6419 | 0 | 23 | 9 | 1888 | 0 | 198.7647 | 77.7775 | 16315.9911
467191 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:25 | 2017-10-23 13:49 | 4.3983 | 0 | 0 | 61 | 336 | 0 | 0 | 268.2983 | 1477.84
467192 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:25 | 2017-10-23 10:37 | 1.1925 | 0 | 279 | 1 | 15 | 0 | 332.7075 | 1.1925 | 17.8875
467194 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:27 | 2017-10-23 13:41 | 4.2236 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 147.8264
467195 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU28 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:28 | 2017-10-23 10:08 | 0.67028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67028 | 0 | 0
467199 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:TAVSANCALI KÖK KOKCikis:TAVSANCALI KÖK-ACIKUYU ÇIKIŞ TR:2914514 KOZANLI ICME SUYU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:29 | 2017-10-23 14:26 | 4.9356 | 0 | 136 | 1 | 13 | 0 | 671.2356 | 4.9356 | 64.1622
467200 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:27 | 2017-10-23 10:13 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2767
467201 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:30 | 2017-10-23 12:37 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 146.1047
467202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:31 | 2017-10-23 15:44 | 6.2269 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 267.7586
467207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:33 | 2017-10-23 11:34 | 2.0306 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.5806
467208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISITR:ERENTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:34 | 2017-10-23 12:54 | 3.3353 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 283.4986
467212 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-KIZILÖREN ÇIKIŞIKOK:KIZILOREN KOK KOKCikis:KIZILOREN KOK-KARAYOLLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:35 | 2017-10-23 10:57 | 1.3686 | 1 | 26 | 7 | 79 | 1.3686 | 35.5839 | 9.5803 | 108.1203
467215 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:36 | 2017-10-23 14:33 | 4.9581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9581 | 0 | 0
467217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:36 | 2017-10-23 18:22 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.355
467220 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-22 12:16 | 2017-10-22 17:15 | 4.9881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9881
467223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR1 KOKCikis:KARAPINAR TR1-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:42 | 2017-10-23 11:05 | 1.3758 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 20.6375 | 5.5033
467228 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:44 | 2017-10-23 18:23 | 8.6358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6358
467229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:45 | 2017-10-23 11:51 | 2.0942 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 1698.3692 | 0 | 0
467231 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 09:46 | 2017-10-23 13:44 | 3.9661 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 832.8833
467238 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:55 | 2017-10-23 17:42 | 7.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7883 | 0 | 0
467244 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-16 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 10:54 | 0.90889 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 47.2622 | 0 | 0
467245 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 14:34 | 4.5681 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7042
467246 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 09:59 | 2017-10-23 11:11 | 1.2008 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.0292
467247 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIYICI BAHCE TR 3.4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 10:57 | 0.95444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95444 | 0 | 0
467251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:00 | 2017-10-23 11:39 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6442
467252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:04 | 2017-10-23 14:28 | 4.4017 | 1 | 931 | 0 | 0 | 4.4017 | 4097.9517 | 0 | 0
467253 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:04 | 2017-10-23 14:37 | 4.5464 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 159.1236
467254 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:DERE DM 18KOK:DURUNDAY11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:06 | 2017-10-23 14:52 | 4.7667 | 0 | 0 | 4 | 712 | 0 | 0 | 19.0667 | 3393.8667
467255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:06 | 2017-10-23 12:03 | 1.9567 | 0 | 0 | 111 | 430 | 0 | 0 | 217.19 | 841.3667
467257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞIKOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:08 | 2017-10-23 13:16 | 3.1431 | 3 | 727 | 12 | 10 | 9.4292 | 2285.0014 | 37.7167 | 31.4306
467260 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİKOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:09 | 2017-10-23 11:10 | 1.0225 | 0 | 0 | 112 | 53 | 0 | 0 | 114.52 | 54.1925
467267 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:16 | 2017-10-23 12:14 | 1.9664 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 53.0925
467268 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:14 | 2017-10-23 10:34 | 0.33694 | 38 | 2841 | 22 | 199 | 12.8039 | 957.2592 | 7.4128 | 67.0519
467272 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:22 | 2017-10-23 14:21 | 3.9869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.8694 | 0 | 0
467275 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİKOK:TR1-43 KOKCikis:TR1-43/TR1-134 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:24 | 2017-10-23 10:56 | 0.52806 | 0 | 610 | 5 | 889 | 0 | 322.1139 | 2.6403 | 469.4414
467277 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:24 | 2017-10-23 13:55 | 3.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5061 | 0 | 0
467279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİKOK:KARAPINAR TR28 KOKCikis:KARAPINAR TR28-TR29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:28 | 2017-10-23 11:02 | 0.57361 | 0 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 1046.8403 | 0 | 0
467282 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU9 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:34 | 2017-10-23 11:05 | 0.51889 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0.51889 | 0 | 13.4911
467283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10601 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:35 | 2017-10-23 12:03 | 1.4717 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 375.275
467289 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:41 | 2017-10-23 13:35 | 2.8956 | 0 | 2 | 0 | 148 | 0 | 5.7911 | 0 | 428.5422
467297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-NURTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 10:50 | 2017-10-23 12:41 | 1.8414 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3656 | 0
467300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:51 | 2017-10-23 13:11 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3261
467309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:00 | 2017-10-23 15:35 | 4.5764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5764
467312 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:01 | 2017-10-23 11:37 | 0.60444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60444 | 0 | 0
467314 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİKOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 11:03 | 2017-10-23 14:38 | 3.58 | 0 | 3 | 5 | 925 | 0 | 10.74 | 17.9 | 3311.5
467317 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 15 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:02 | 2017-10-23 15:47 | 4.7569 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.8403
467319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:08 | 2017-10-23 12:53 | 1.7425 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 170.765 | 0 | 0
467320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:10 | 2017-10-23 12:25 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2519
467322 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:12 | 2017-10-23 12:54 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.705
467324 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:11 | 2017-10-23 16:02 | 4.8497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8497 | 0 | 0
467331 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:15 | 2017-10-23 12:11 | 0.92889 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.2933 | 0 | 0
467343 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 11:28 | 2017-10-23 20:02 | 8.5639 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 393.9389
467346 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER3 ILGIN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:29 | 2017-10-23 14:10 | 2.6781 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0342 | 0
467347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:31 | 2017-10-23 17:17 | 5.7603 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 34.5617 | 0 | 34.5617
467357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:38 | 2017-10-23 12:06 | 0.46972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8789 | 0 | 0
467360 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:39 | 2017-10-23 13:43 | 2.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0672 | 0 | 0
467367 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:47 | 2017-10-23 14:15 | 2.4667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
467386 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:57 | 2017-10-23 16:11 | 4.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2325 | 0 | 0
467388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 12:00 | 2017-10-23 13:57 | 1.9422 | 25 | 13 | 5 | 2 | 48.5556 | 25.2489 | 9.7111 | 3.8844
467393 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOKKOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:03 | 2017-10-23 13:22 | 1.3189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1889 | 0
467395 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 11:40 | 2017-10-23 14:05 | 2.4211 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 53.2644 | 493.9067
467398 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞIKOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:04 | 2017-10-23 13:51 | 1.7867 | 0 | 0 | 4 | 118 | 0 | 0 | 7.1467 | 210.8267
467403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR56 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:11 | 2017-10-23 14:02 | 1.8475 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.56 | 0 | 0
467405 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TMTR:ORTAKOY53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 12:14 | 2017-10-23 13:19 | 1.0875 | 0 | 324 | 17 | 103 | 0 | 352.35 | 18.4875 | 112.0125
467407 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-GİNİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 12:16 | 2017-10-23 13:21 | 1.0794 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8.6356 | 24.8272
467411 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:19 | 2017-10-23 15:53 | 3.5678 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 317.5322 | 0 | 0
467415 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 12:33 | 2017-10-23 18:12 | 5.6647 | 1 | 0 | 128 | 827 | 5.6647 | 0 | 725.0844 | 4684.7253
467417 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:32 | 2017-10-23 14:07 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5756
467428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:41 | 2017-10-23 13:36 | 0.92639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92639
467429 | 1 | KONYA | KULU | TR:KAPADOKYA TESISLERI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:47 | 2017-10-23 15:12 | 2.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4139 | 0 | 0
467437 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 12:59 | 2017-10-23 16:16 | 3.2681 | 3 | 437 | 0 | 33 | 9.8042 | 1428.1403 | 0 | 107.8458
467438 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 10:36 | 2017-10-23 13:05 | 2.4803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4803
467440 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:03 | 2017-10-23 15:43 | 2.6764 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.8222
467441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM )KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:03 | 2017-10-23 14:13 | 1.1647 | 0 | 0 | 97 | 119 | 0 | 0 | 112.9781 | 138.6019
467445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:06 | 2017-10-23 15:33 | 2.4572 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1005.0039 | 0 | 0
467447 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞIKOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-TUZYAKA SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:05 | 2017-10-23 14:47 | 1.7039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0
467451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:10 | 2017-10-23 14:26 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0 | 0
467453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:F Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:11 | 2017-10-23 14:15 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 291.5792
467454 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:08 | 2017-10-23 14:31 | 1.3797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1392 | 0 | 0
467456 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:14 | 2017-10-23 14:01 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
467457 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:15 | 2017-10-23 16:34 | 3.3114 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.7367 | 0 | 0
467459 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:17 | 2017-10-23 13:36 | 0.32028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96083
467462 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20804 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 12:54 | 2017-10-23 14:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 248.4744
467465 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-45 ÇIKIŞIKOK:TR3-28 BAHCELIEVLER KOKCikis:TR3-28 / TR3-65-A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:21 | 2017-10-23 14:47 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 618.5886
467466 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:SAHOREN KOK KOKCikis:SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 08:59 | 2017-10-23 12:46 | 3.7894 | 0 | 0 | 10 | 695 | 0 | 0 | 37.8944 | 2633.6639
467467 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞIKOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:19 | 2017-10-23 15:10 | 1.8511 | 0 | 0 | 5 | 701 | 0 | 0 | 9.2556 | 1297.6289
467470 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR6 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:25 | 2017-10-23 15:07 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6992 | 0 | 0
467472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 11TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:26 | 2017-10-23 15:52 | 2.4194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4194 | 0 | 0
467477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:30 | 2017-10-23 14:06 | 0.60111 | 6 | 18691 | 1 | 79 | 3.6067 | 11235.3678 | 0.60111 | 47.4878
467478 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:30 | 2017-10-23 16:38 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 758.2667
467481 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:31 | 2017-10-23 17:26 | 3.9178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9178
467483 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:31 | 2017-10-23 14:15 | 0.73333 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6.6 | 0 | 7.3333
467486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:28 | 2017-10-23 14:39 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0
467487 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:39 | 2017-10-23 14:33 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90806
467488 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:39 | 2017-10-23 15:08 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
467489 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 13:40 | 2017-10-23 15:50 | 2.1594 | 0 | 68 | 5 | 579 | 0 | 146.8422 | 10.7972 | 1250.3183
467490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 8TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:40 | 2017-10-23 18:28 | 4.7975 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 158.3175 | 0 | 0
467492 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AKCABELEN TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 13:43 | 2017-10-23 16:03 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0
467515 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS )KOK:HACILAR3 TR KOKCikis:HACILAR3 TR HACILAR1 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:02 | 2017-10-23 18:18 | 4.2717 | 0 | 564 | 0 | 1 | 0 | 2409.22 | 0 | 4.2717
467517 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞITR:HAYDARLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:00 | 2017-10-23 15:12 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.7244
467521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:05 | 2017-10-23 17:57 | 3.8633 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 23.18 | 0 | 15.4533
467522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YUNUSLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:07 | 2017-10-23 15:05 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6656
467526 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:07 | 2017-10-23 16:11 | 2.0728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0728
467528 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:08 | 2017-10-23 15:21 | 1.2197 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.1522 | 0 | 0
467529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:09 | 2017-10-23 17:32 | 3.3906 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 2831.1139 | 132.2317 | 3519.3967
467536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:15 | 2017-10-23 17:22 | 3.1161 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 205.6633
467551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİKOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI TR:CIHANBEYLI17 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:19 | 2017-10-23 19:24 | 5.0875 | 14 | 20 | 9 | 15 | 71.225 | 101.75 | 45.7875 | 76.3125
467557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:29 | 2017-10-23 17:43 | 3.24 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 751.68 | 0 | 0
467560 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 14:31 | 2017-10-23 17:47 | 3.2619 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.8814
467561 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:31 | 2017-10-23 18:02 | 3.5119 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 835.8428
467565 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:30 | 2017-10-23 15:21 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
467569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:34 | 2017-10-23 18:53 | 4.3136 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.3906 | 0 | 0
467571 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİIM:ACIGOL IMKOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI TR:OZYAYLA2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:34 | 2017-10-23 16:16 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 302.3528
467575 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:39 | 2017-10-23 17:51 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1914
467578 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:40 | 2017-10-23 15:09 | 0.47583 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3792
467583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR56 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:46 | 2017-10-23 15:38 | 0.86583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86583 | 0 | 0
467590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:54 | 2017-10-23 15:42 | 0.79361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79361
467595 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:42 | 2017-10-23 16:27 | 1.7508 | 0 | 279 | 1 | 15 | 0 | 488.4825 | 1.7508 | 26.2625
467599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABAYRAMLI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:03 | 2017-10-23 16:09 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
467601 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 14:58 | 2017-10-23 17:02 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0694
467613 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:12 | 2017-10-23 16:42 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4922
467625 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:BUDAK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:26 | 2017-10-23 17:01 | 1.5744 | 0 | 0 | 13 | 159 | 0 | 0 | 20.4678 | 250.3367
467628 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:31 | 2017-10-23 16:03 | 0.53944 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 99.7972 | 0 | 0
467629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:30 | 2017-10-23 18:34 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0547
467632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:35 | 2017-10-23 16:25 | 0.83167 | 0 | 0 | 47 | 53 | 0 | 0 | 39.0883 | 44.0783
467635 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİKOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI TR:ABDULAZIZ DAGLIOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:37 | 2017-10-23 17:31 | 1.8956 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5822 | 0
467645 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-32 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:55 | 2017-10-24 12:07 | 3.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 | 0 | 0
467651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:48 | 2017-10-23 19:11 | 3.3836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3836
467658 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:35 | 2017-10-23 17:53 | 0.29222 | 5 | 481 | 3 | 23 | 1.4611 | 140.5589 | 0.87667 | 6.7211
467659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:53 | 2017-10-23 17:45 | 1.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 0
467661 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:58 | 2017-10-23 20:06 | 4.1297 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.0378 | 0 | 0
467662 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK12 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 15:59 | 2017-10-23 16:48 | 0.81944 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.0556 | 0 | 0
467665 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS8 TR KOKCikis:AVANOS8 TR-AVANOS TR12 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:03 | 2017-10-23 16:37 | 0.57278 | 0 | 236 | 0 | 2 | 0 | 135.1756 | 0 | 1.1456
467666 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:04 | 2017-10-23 17:01 | 0.95056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95056
467667 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞIKOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI TR:KOCAALANYAYLASI1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:03 | 2017-10-23 18:32 | 2.4872 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77.1039
467668 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:KARACAOREN TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:05 | 2017-10-23 16:32 | 0.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
467672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:05 | 2017-10-23 17:04 | 0.98222 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 73.6667 | 0 | 0
467684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:18 | 2017-10-23 18:49 | 2.5117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5117 | 0 | 0
467692 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:22 | 2017-10-23 17:14 | 0.86361 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4086 | 0 | 0
467694 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CELIKELLER YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:23 | 2017-10-23 17:43 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1208
467698 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:32 | 2017-10-23 17:07 | 0.58667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667
467701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:35 | 2017-10-23 18:11 | 1.6053 | 55 | 1141 | 667 | 600 | 88.2903 | 1831.6219 | 1070.7203 | 963.1667
467714 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:54 | 2017-10-23 19:42 | 2.8086 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 342.6506 | 0 | 0
467715 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU92 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:56 | 2017-10-23 20:32 | 3.6081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6081 | 0 | 0
467724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR03 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:58 | 2017-10-23 17:43 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.565
467725 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 16:59 | 2017-10-23 20:07 | 3.1369 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 65.8758 | 0
467727 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ISICAK KÖK KOKCikis:ISICAK KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:00 | 2017-10-23 17:27 | 0.44417 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 15.1017 | 0.44417
467733 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:LADIK1 TR KOKCikis:LADIK1 TR-PANCARCI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:03 | 2017-10-23 17:55 | 0.86111 | 0 | 1044 | 0 | 27 | 0 | 899 | 0 | 23.25
467736 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:NASUFKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:06 | 2017-10-23 17:58 | 0.86833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.4983
467751 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:22 | 2017-10-23 18:42 | 1.3392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3392 | 0 | 0
467756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:15 | 2017-10-23 18:46 | 1.5125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
467758 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-23 17:28 | 2017-10-23 18:20 | 0.86583 | 0 | 672 | 21 | 356 | 0 | 581.84 | 18.1825 | 308.2367
467761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:31 | 2017-10-23 19:00 | 1.4928 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.8989 | 0 | 0
467762 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-S.ALACA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:31 | 2017-10-23 18:41 | 1.1725 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15.2425 | 2.345
467769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:38 | 2017-10-23 18:27 | 0.81361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81361 | 0 | 0
467773 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:43 | 2017-10-23 19:47 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.695
467780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİKOK:MAHMATLAR1 TR KOKCikis:MAHMATLAR1 TR-MAHMATLAR TR7 ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:45 | 2017-10-23 18:35 | 0.83778 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8911 | 0
467793 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SOFULAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:00 | 2017-10-23 18:42 | 0.69278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69278 | 0 | 0
467797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:03 | 2017-10-23 18:54 | 0.83972 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 701.1681 | 32.7492 | 871.6317
467798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:04 | 2017-10-23 19:51 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911
467805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİKOK:DM15/TR02 KOKCikis:DM15/TR02 - TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:11 | 2017-10-23 19:29 | 1.2883 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.595 | 1.2883
467808 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK ESKI KOY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:11 | 2017-10-23 19:16 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 42.2608
467809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:13 | 2017-10-23 19:38 | 1.4228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4228
467815 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:17 | 2017-10-23 19:53 | 1.6078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 | 0 | 0
467824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:28 | 2017-10-23 21:48 | 3.3356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3622 | 0 | 0
467844 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:BUDAK KOK KOKCikis:BUDAK KOK-BUDAK-GEYCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 18:54 | 2017-10-23 20:14 | 1.3392 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4.0175 | 2.6783
467847 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 19:02 | 2017-10-23 19:23 | 0.35306 | 0 | 0 | 23 | 4465 | 0 | 0 | 8.1203 | 1576.3931
467851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 19:00 | 2017-10-23 21:50 | 2.8397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5192 | 0 | 0
467857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 17:46 | 2017-10-23 19:39 | 1.8842 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 103.6292 | 0 | 0
467862 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 19:31 | 2017-10-23 20:37 | 1.09 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.72 | 0 | 0
467863 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 19:32 | 2017-10-23 20:10 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4003
467870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 19:49 | 2017-10-23 23:44 | 3.9189 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 411.4833 | 0 | 0
467873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 20:09 | 2017-10-23 21:30 | 1.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428 | 0 | 0
467878 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 20:42 | 2017-10-23 21:18 | 0.60556 | 3 | 32 | 86 | 392 | 1.8167 | 19.3778 | 52.0778 | 237.3778
467880 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 20:56 | 2017-10-23 22:15 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6361
467881 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK AKYER SOKAK TR 3.45 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 21:02 | 2017-10-23 21:21 | 0.31667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0
467882 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 21:02 | 2017-10-23 21:57 | 0.91111 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.1333 | 0
467883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60813 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 21:14 | 2017-10-23 21:19 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.090278
467884 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR BASKOY TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-23 21:16 | 2017-10-23 22:24 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1278
467894 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-23 22:50 | 2017-10-24 00:52 | 2.0242 | 3 | 1201 | 61 | 3399 | 6.0725 | 2431.0242 | 123.4742 | 6880.1425
467903 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 00:52 | 2017-10-24 01:50 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
467905 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞITR:SIHBEDRETTIN MH TR46 (400 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 01:48 | 2017-10-24 03:18 | 1.5075 | 0 | 169 | 0 | 8 | 0 | 254.7675 | 0 | 12.06
467906 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 01:47 | 2017-10-24 09:54 | 8.1211 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 324.8444
467909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-BOR YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 03:05 | 2017-10-24 03:15 | 0.16694 | 0 | 0 | 5 | 4980 | 0 | 0 | 0.83472 | 831.3833
467910 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞIKOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI TR:DEDELI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 03:05 | 2017-10-24 05:42 | 2.6208 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 152.0083
467911 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 03:23 | 2017-10-24 03:50 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0
467912 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV)KOK:BOR TR58 KOKCikis:BOR TR-58 - BOR-1 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 03:27 | 2017-10-24 04:04 | 0.61778 | 0 | 0 | 1 | 4288 | 0 | 0 | 0.61778 | 2649.0311
467915 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 06:10 | 2017-10-24 08:32 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 208.4622
467918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 06:56 | 2017-10-24 09:25 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3094
467919 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR86 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:02 | 2017-10-24 07:36 | 0.56028 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.7658
467921 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY2 TR KOKCikis:ORTAKOY2 TR-ORTAKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:03 | 2017-10-24 07:41 | 0.62972 | 0 | 3 | 5 | 4154 | 0 | 1.8892 | 3.1486 | 2615.8661
467923 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:08 | 2017-10-24 10:04 | 2.9347 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 108.5847
467926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:29 | 2017-10-24 10:08 | 1.6528 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.8333 | 0 | 0
467928 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GOLCEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:26 | 2017-10-24 08:53 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.5739
467929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ISLIHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:29 | 2017-10-24 08:39 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.9139
467930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:35 | 2017-10-24 08:52 | 1.2728 | 0 | 528 | 10 | 6 | 0 | 672.0267 | 12.7278 | 7.6367
467931 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:36 | 2017-10-24 08:09 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 25.8622
467933 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:54 | 2017-10-24 09:14 | 1.3281 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 75.6992 | 0 | 0
467935 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:REIS4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:51 | 2017-10-24 09:06 | 1.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2617 | 0 | 0
467938 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:59 | 2017-10-24 11:35 | 3.5994 | 1 | 0 | 49 | 73 | 3.5994 | 0 | 176.3728 | 262.7594
467941 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-41A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:00 | 2017-10-24 08:41 | 0.67583 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 81.7758 | 0 | 0
467949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:18 | 2017-10-24 08:33 | 0.25361 | 0 | 139 | 25 | 2697 | 0 | 35.2519 | 6.3403 | 683.9892
467951 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:UCHARMAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:23 | 2017-10-24 09:06 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72361
467952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:26 | 2017-10-24 10:03 | 1.6167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.2667 | 0 | 0
467953 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 08:26 | 2017-10-24 12:52 | 4.4336 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 1409.8883 | 0 | 0
467954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:26 | 2017-10-24 11:52 | 3.4233 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 0 | 0
467955 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SIVRIHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:27 | 2017-10-24 09:46 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 93.1481
467956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:OLMEZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:28 | 2017-10-24 09:24 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9325
467958 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 08:30 | 2017-10-24 12:33 | 4.0483 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 40.4833 | 0 | 12.145
467962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 08:36 | 2017-10-24 11:16 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 504.9975
467964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:35 | 2017-10-24 09:10 | 0.58722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722
467965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:43 | 2017-10-24 11:15 | 2.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 0 | 0
467969 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:45 | 2017-10-24 10:38 | 1.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8906 | 0 | 0
467970 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:ILYASLAR ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 07:40 | 2017-10-24 09:19 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.9361
467971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4A 3TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 08:45 | 2017-10-24 17:25 | 8.6675 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 8.6675 | 89569.945 | 0 | 0
467972 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZİ ESKİKÖY TR5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:46 | 2017-10-24 12:11 | 3.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4217
467977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 08:55 | 2017-10-24 11:19 | 2.4033 | 0 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 3876.5767 | 0 | 0
467980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:58 | 2017-10-24 10:32 | 1.5678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
467984 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİKOK:YESILYAYLA KOK KOKCikis:KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 13:27 | 4.4472 | 0 | 0 | 4 | 637 | 0 | 0 | 17.7889 | 2832.8806
467986 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOĞUK HAVA TR 2.4 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 12:29 | 3.4892 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 628.05 | 0 | 0
467988 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:00 | 2017-10-24 13:04 | 4.0619 | 1 | 456 | 86 | 1007 | 4.0619 | 1852.2467 | 349.3272 | 4090.3781
467991 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TMDM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:ZİNCİRLİKUYU KÖK KOKCikis:ZİNCİRLİKUYU KÖK-ZİNCİRLİKUYU MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:01 | 2017-10-24 13:50 | 4.8114 | 0 | 650 | 0 | 3 | 0 | 3127.4028 | 0 | 14.4342
467992 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:01 | 2017-10-24 12:24 | 3.3881 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 481.1039
467993 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:01 | 2017-10-24 11:37 | 2.5969 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 163.6075
467994 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI8 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:02 | 2017-10-24 13:06 | 4.0781 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 150.8881 | 0 | 0
467995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:01 | 2017-10-24 13:55 | 4.8947 | 0 | 0 | 21 | 465 | 0 | 0 | 102.7892 | 2276.0458
467996 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:İKİZLER KÖK KOKCikis:İKİZLER KÖK - KALİNYER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:01 | 2017-10-24 10:16 | 1.2414 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.6211 | 0
468001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:05 | 2017-10-24 11:47 | 2.6933 | 0 | 272 | 0 | 2 | 0 | 732.5867 | 0 | 5.3867
468005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:08 | 2017-10-24 11:23 | 2.2544 | 0 | 0 | 18 | 437 | 0 | 0 | 40.58 | 985.1922
468007 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:CALIS5 TR KOKCikis:CALIS5 TR-ÇALIŞ TR7 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:09 | 2017-10-24 17:10 | 8.0106 | 0 | 285 | 0 | 4 | 0 | 2283.0083 | 0 | 32.0422
468010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:07 | 2017-10-24 14:14 | 5.1167 | 0 | 528 | 10 | 6 | 0 | 2701.6 | 51.1667 | 30.7
468011 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:11 | 2017-10-24 12:06 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 227.695
468013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:11 | 2017-10-24 10:16 | 1.0761 | 4 | 1938 | 9 | 482 | 4.3044 | 2085.5033 | 9.685 | 518.6856
468015 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BERENDI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:13 | 2017-10-24 10:35 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3728
468017 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 08:30 | 2017-10-24 11:04 | 2.5739 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 33.4606 | 0 | 2.5739
468018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:18 | 2017-10-24 13:14 | 3.925 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1079.375 | 0 | 0
468019 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F3-ESKİ MORTAŞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:19 | 2017-10-24 18:32 | 9.2161 | 2 | 0 | 2 | 866 | 18.4322 | 0 | 18.4322 | 7981.1522
468021 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-31 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:14 | 2017-10-24 09:29 | 0.25917 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11.1442 | 0 | 0
468022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:21 | 2017-10-24 10:54 | 1.5506 | 2 | 743 | 7 | 531 | 3.1011 | 1152.0628 | 10.8539 | 823.345
468024 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:KAYALI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:21 | 2017-10-24 09:45 | 0.39444 | 4 | 1214 | 160 | 1386 | 1.5778 | 478.8556 | 63.1111 | 546.7
468026 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİKOK:KEMERHİSAR TR27 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-27 - İÇMECE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:23 | 2017-10-24 10:54 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 852.6789
468030 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ARIFLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:24 | 2017-10-24 10:42 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9528
468035 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:23 | 2017-10-24 11:11 | 1.8058 | 1 | 61 | 0 | 3 | 1.8058 | 110.1558 | 0 | 5.4175
468038 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:31 | 2017-10-24 15:10 | 5.6544 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 825.5489
468040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:33 | 2017-10-24 14:56 | 5.3717 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 295.4417
468042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN23 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:36 | 2017-10-24 10:45 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0
468043 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:37 | 2017-10-24 14:31 | 4.8969 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 195.8778
468068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 09:52 | 2017-10-24 14:02 | 4.1706 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 479.6139
468075 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 09:59 | 2017-10-24 15:10 | 5.1772 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5.1772 | 0 | 46.595 | 0
468076 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİKOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-DM 28 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:00 | 2017-10-24 14:55 | 4.9194 | 2 | 388 | 103 | 2269 | 9.8389 | 1908.7444 | 506.7028 | 11162.2194
468077 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOÇAK GALADERESİ TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:00 | 2017-10-24 13:38 | 3.6297 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 166.9672
468078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİKOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - KOZLUBUCAK -TAVŞANLI ÇIKIŞI TR:MEDRESELIK2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:01 | 2017-10-24 15:34 | 5.5481 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 238.5664
468079 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞIKOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI TR:ORNEKKOY1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:01 | 2017-10-24 12:31 | 2.4928 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 201.915
468080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:01 | 2017-10-24 10:44 | 0.71083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9758 | 0 | 0
468081 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEDELER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:01 | 2017-10-24 13:04 | 3.0583 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 360.8833 | 0 | 6.1167
468082 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY13 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:02 | 2017-10-24 10:34 | 0.53278 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 107.6211
468083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:03 | 2017-10-24 14:36 | 4.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5567 | 0 | 0
468087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-İÇMELİ KÖK ÇIKIŞIKOK:ÇAYIRLI TR 1 KOKCikis:ÇAYIRLI TR 1-ÇAYIRLI TR 2 ÇIKIŞI TR:ÇAVDARLI TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:10 | 2017-10-24 11:23 | 1.2086 | 0 | 64 | 2 | 6 | 0 | 77.3511 | 2.4172 | 7.2517
468088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-47 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:10 | 2017-10-24 12:57 | 2.7778 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 972.2222 | 0 | 0
468089 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F9-145 KÖK FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:03 | 2017-10-24 11:30 | 1.4517 | 8 | 0 | 56 | 0 | 11.6133 | 0 | 81.2933 | 0
468095 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:13 | 2017-10-24 17:16 | 7.0489 | 2 | 0 | 584 | 1 | 14.0978 | 0 | 4116.5511 | 7.0489
468101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:YESILOVA7 TR KOKCikis:YESILOVA7 TR-ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:14 | 2017-10-24 16:36 | 6.3558 | 0 | 661 | 0 | 72 | 0 | 4201.2058 | 0 | 457.62
468105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:13 | 2017-10-24 11:55 | 1.7131 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 49.6786 | 0 | 0
468115 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:21 | 2017-10-24 12:08 | 1.7881 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 32.185 | 3830.015
468116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:24 | 2017-10-24 13:26 | 3.04 | 4 | 447 | 5 | 26 | 12.16 | 1358.88 | 15.2 | 79.04
468117 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI8 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:25 | 2017-10-24 11:05 | 0.67028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3514
468120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:27 | 2017-10-24 14:17 | 3.8306 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 643.5333 | 0 | 0
468124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:29 | 2017-10-24 11:04 | 0.57583 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 44.915 | 0
468125 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HACIMIRZA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:30 | 2017-10-24 11:31 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.9833
468127 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:37 | 2017-10-24 11:17 | 0.66472 | 0 | 0 | 25 | 119 | 0 | 0 | 16.6181 | 79.1019
468128 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CUMA TR 3.50 TRCikis:D-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:37 | 2017-10-24 17:16 | 6.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6464 | 0 | 0
468141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 11 ÇIKIŞIKOK:YTY KOK KOKCikis:YTY KOK-YTY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:46 | 2017-10-24 11:37 | 0.84278 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.6856 | 0 | 4.2139 | 0
468143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:48 | 2017-10-24 14:50 | 4.0417 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 161.6667
468144 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CUKURAGIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:49 | 2017-10-24 11:36 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.15
468156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 10:59 | 2017-10-24 18:12 | 7.2308 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 282.0025 | 21.6925
468158 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI KOK:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR KOKCikis:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR - ACIGOL İM'DEN GİRİŞ TR:ACIGOL ORGANIZE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:00 | 2017-10-24 11:35 | 0.57167 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29.155 | 0
468159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 11:01 | 2017-10-24 11:21 | 0.32889 | 0 | 0 | 48 | 266 | 0 | 0 | 15.7867 | 87.4844
468164 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:05 | 2017-10-24 12:44 | 1.6439 | 0 | 0 | 10 | 549 | 0 | 0 | 16.4389 | 902.495
468168 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİKOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-İLCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 11:11 | 2017-10-24 14:25 | 3.2278 | 0 | 0 | 4 | 581 | 0 | 0 | 12.9111 | 1875.3389
468172 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:12 | 2017-10-24 18:02 | 6.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8367 | 0 | 0
468181 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:42 | 2017-10-24 12:41 | 1.9875 | 0 | 0 | 13 | 612 | 0 | 0 | 25.8375 | 1216.35
468183 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:21 | 2017-10-24 15:08 | 3.7825 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.2575
468187 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:22 | 2017-10-24 14:09 | 2.7839 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47.3261
468188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:22 | 2017-10-24 13:59 | 2.6133 | 1 | 35 | 16 | 110 | 2.6133 | 91.4667 | 41.8133 | 287.4667
468191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:25 | 2017-10-24 16:39 | 5.2233 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.2533
468194 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:27 | 2017-10-24 13:45 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3075
468195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:26 | 2017-10-24 11:53 | 0.44278 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 11.0694 | 0 | 6.6417
468199 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:27 | 2017-10-24 11:51 | 0.40389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40389
468201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞIKOK:TR 21503 KOKCikis:TR 21503 - TR 21506 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 11:31 | 2017-10-24 13:20 | 1.8108 | 0 | 0 | 12 | 1518 | 0 | 0 | 21.73 | 2748.845
468207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:33 | 2017-10-24 14:11 | 2.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6269 | 0 | 0
468209 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADERE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 11:34 | 2017-10-24 13:47 | 2.2122 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2733
468211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:34 | 2017-10-24 12:16 | 0.70583 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 88.2292 | 0 | 0
468212 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞIKOK:UCHARMAN KOK KOKCikis:UCHARMAN KOK-BERENDİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:34 | 2017-10-24 16:33 | 4.9844 | 0 | 0 | 4 | 671 | 0 | 0 | 19.9378 | 3344.5622
468215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:36 | 2017-10-24 12:58 | 1.3722 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 0
468221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:AKHAN KOK-1 KOKCikis:AKHAN KOK-1-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 10:27 | 2017-10-24 11:46 | 1.3103 | 1 | 1207 | 9 | 68 | 1.3103 | 1581.5053 | 11.7925 | 89.0989
468222 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:BUDAK KOK KOKCikis:BUDAK KOK-BUDAK-GEYCEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:39 | 2017-10-24 13:40 | 2.0153 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6.0458 | 4.0306
468228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:41 | 2017-10-24 12:39 | 0.96472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6825 | 0 | 0
468229 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:43 | 2017-10-24 14:40 | 2.9497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9497
468231 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:45 | 2017-10-24 14:49 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0667 | 0 | 0
468234 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:46 | 2017-10-24 18:31 | 6.7447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7447 | 0 | 0
468236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-12 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:49 | 2017-10-24 12:20 | 0.51694 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 44.4572 | 0 | 0
468244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİKOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:37 | 2017-10-24 19:04 | 7.445 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 245.685 | 0
468249 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAKI TR10-A (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 12:00 | 2017-10-24 15:26 | 3.4356 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 350.4267 | 0 | 0
468259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ALKAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:05 | 2017-10-24 14:19 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3722
468263 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 11:57 | 2017-10-24 13:42 | 1.7531 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3.5061 | 47.3325
468264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-SUDURAĞI KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:09 | 2017-10-24 13:41 | 1.5436 | 0 | 1030 | 0 | 12 | 0 | 1589.9194 | 0 | 18.5233
468265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALDERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:09 | 2017-10-24 14:46 | 2.6206 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.2728
468266 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:09 | 2017-10-24 12:47 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
468267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL ICME SUYU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:09 | 2017-10-24 13:52 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.0361
468270 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:10 | 2017-10-24 12:52 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
468273 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:AVDANCIK TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:12 | 2017-10-24 13:54 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 92.13
468277 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR08 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:13 | 2017-10-24 12:52 | 0.65417 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 41.8667
468281 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞIKOK:YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:15 | 2017-10-24 14:20 | 2.0833 | 1 | 921 | 78 | 3 | 2.0833 | 1918.75 | 162.5 | 6.25
468285 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:11 | 2017-10-24 14:21 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16
468287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:18 | 2017-10-24 15:06 | 2.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8044 | 0 | 0
468294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK:TR 1-3 KOKCikis:TR 1-3 - TR 1-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:18 | 2017-10-24 13:39 | 1.3444 | 1 | 627 | 0 | 0 | 1.3444 | 842.9667 | 0 | 0
468302 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:IKIZCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 12:32 | 2017-10-24 18:06 | 5.5694 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.1111
468306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIRKPINAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:36 | 2017-10-24 13:21 | 0.74667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 70.1867
468312 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 4 FİDERİ (15,8 KV)KOK:BOR TR2 KOKCikis:BOR TR-2 - BOR TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:40 | 2017-10-24 13:59 | 1.3136 | 0 | 0 | 10 | 477 | 0 | 0 | 13.1361 | 626.5925
468316 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞIKOK:MANTAR TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:43 | 2017-10-24 14:33 | 1.8281 | 30 | 7 | 75 | 71 | 54.8417 | 12.7964 | 137.1042 | 129.7919
468319 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:47 | 2017-10-24 14:32 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.0864
468323 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 12:50 | 2017-10-24 13:08 | 0.3 | 0 | 146 | 19 | 908 | 0 | 43.8 | 5.7 | 272.4
468330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:01 | 2017-10-24 15:47 | 2.7744 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 1778.4189 | 0 | 0
468331 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:01 | 2017-10-24 16:30 | 3.4847 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 446.0444
468332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:01 | 2017-10-24 14:47 | 1.7592 | 0 | 122 | 0 | 1 | 0 | 214.6183 | 0 | 1.7592
468335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:02 | 2017-10-24 14:18 | 1.2686 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.0875 | 0 | 0
468336 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:04 | 2017-10-24 17:46 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 169.38
468338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:05 | 2017-10-24 14:28 | 1.3831 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 243.4178 | 0 | 2.7661
468339 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI1 TR KOKCikis:ABUUSAGI1 TR - ABUUSAGI10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:07 | 2017-10-24 14:15 | 1.1372 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 60.2728 | 0 | 2.2744
468341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 4 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:08 | 2017-10-24 17:36 | 4.4747 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 183.4636 | 0 | 0
468345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:16 | 2017-10-24 13:42 | 0.43028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43028
468347 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:11 | 2017-10-24 17:01 | 3.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8408 | 0 | 0
468351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:12 | 2017-10-24 14:14 | 1.0389 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 23.8944 | 0 | 25.9722
468356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:16 | 2017-10-24 13:53 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6125 | 0 | 0
468357 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:14 | 2017-10-24 16:11 | 2.9508 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.6233
468362 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:21 | 2017-10-24 16:07 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 633.6303
468366 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERLER KOYU TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:22 | 2017-10-24 15:10 | 1.7972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5944 | 0 | 0
468372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-15 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 13:33 | 2017-10-24 14:29 | 0.935 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 14.025 | 0 | 6.545
468375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SULUDERE 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:34 | 2017-10-24 14:45 | 1.1761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1761
468376 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:35 | 2017-10-24 15:18 | 1.72 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 347.44 | 0 | 0
468387 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:37 | 2017-10-24 14:16 | 0.64944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.1844 | 0 | 0
468390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:41 | 2017-10-24 15:42 | 2.0106 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 74.3906 | 0 | 2.0106
468395 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:OTOGARYANI26 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:15 | 2017-10-24 14:40 | 1.4089 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 138.0711 | 0 | 0
468396 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:46 | 2017-10-24 18:06 | 4.3486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6972 | 0
468397 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:VİLLALAR TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:45 | 2017-10-24 14:21 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417
468400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:48 | 2017-10-24 15:24 | 1.6 | 0 | 60 | 0 | 84 | 0 | 96 | 0 | 134.4
468402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:17 | 2017-10-24 14:26 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 83.32
468403 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-114 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:48 | 2017-10-24 17:38 | 3.8217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.465
468408 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:52 | 2017-10-24 17:54 | 4.0242 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 112.6767 | 0 | 4.0242
468410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:EREGLI1250 TR(tarım kredi bina) KOKCikis:EREGLI1250 TR(tarım kredi bina)-TR1240 BİNA ÇIKIŞI TR:EREGLI1251 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:55 | 2017-10-24 14:32 | 0.61556 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 172.3556 | 0 | 0
468417 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 14:00 | 2017-10-24 17:26 | 3.4369 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2433
468421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİIM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-DM1 ÇIKIŞ 1 KOK:EREGLI1626 TR KOKCikis:EREGLI1626 TR-YÜKSEKOKUL Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 14:05 | 2017-10-24 15:25 | 1.3403 | 1 | 497 | 0 | 5 | 1.3403 | 666.1181 | 0 | 6.7014
468425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:09 | 2017-10-24 17:31 | 3.3669 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 94.2744 | 0 | 0
468426 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:09 | 2017-10-24 15:26 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.5153
468428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:11 | 2017-10-24 15:21 | 1.1742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742 | 0 | 0
468429 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DMKOK:YUNAK KÖK KOKCikis:YUNAK KÖK-YUNAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:11 | 2017-10-24 15:35 | 1.4053 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 170.0386
468431 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:11 | 2017-10-24 16:13 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 67.21
468438 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ARIFLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:16 | 2017-10-24 16:13 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.055
468439 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:16 | 2017-10-24 14:28 | 0.2075 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.075
468443 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:20 | 2017-10-24 17:03 | 2.7158 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46.1692 | 0 | 0
468444 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS ICME SUYU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:22 | 2017-10-24 15:58 | 1.6017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0
468448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞIKOK:SELCUK SANAYI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:25 | 2017-10-24 17:04 | 2.6519 | 9 | 902 | 0 | 0 | 23.8675 | 2392.0539 | 0 | 0
468449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:25 | 2017-10-24 22:16 | 7.8456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8456
468453 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:29 | 2017-10-24 15:30 | 1.0097 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 44.4278 | 1.0097
468459 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:20 | 2017-10-24 17:43 | 4.3772 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 126.9394
468461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:31 | 2017-10-24 15:23 | 0.86167 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.0517 | 0 | 0
468475 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:43 | 2017-10-24 15:25 | 0.69444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69444 | 0 | 0
468476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:44 | 2017-10-24 19:18 | 4.5675 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.135 | 0 | 0
468488 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:52 | 2017-10-24 15:23 | 0.52722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.9083 | 0 | 0
468489 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11102 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:50 | 2017-10-24 15:14 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39389
468493 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:54 | 2017-10-24 15:42 | 0.8075 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.845
468494 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:56 | 2017-10-24 15:34 | 0.64333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.1533
468496 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 14:57 | 2017-10-24 16:32 | 1.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5836 | 0 | 0
468501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1650 TR TRCikis:E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:02 | 2017-10-24 15:53 | 0.85472 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 164.9614 | 0 | 0
468503 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:02 | 2017-10-24 16:01 | 0.98194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98194 | 0 | 0
468505 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 15:04 | 2017-10-24 17:56 | 2.8606 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 466.2706 | 0 | 0
468514 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 7/ATR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:08 | 2017-10-24 15:26 | 0.30472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 12.1889 | 0 | 0
468520 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİKOK:KARGIN YENİCE TR9 KOKCikis:KARGIN YENİCE TR9-KARGIN YENİCE TR1 ÇIKIŞI TR:KARGIN YENICE TR8 TRCikis:A KOLU | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:08 | 2017-10-24 19:33 | 4.4125 | 0 | 127 | 0 | 18 | 0 | 560.3875 | 0 | 79.425
468521 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:09 | 2017-10-24 19:07 | 3.9622 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 1026.2156 | 0 | 0
468523 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:10 | 2017-10-24 17:41 | 2.5136 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 500.2086
468524 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:12 | 2017-10-24 15:35 | 0.38639 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 27.0472
468525 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:12 | 2017-10-24 17:33 | 2.3536 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.5475 | 0 | 0
468526 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞIKOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:06 | 2017-10-24 16:43 | 1.6194 | 0 | 87 | 1 | 31 | 0 | 140.8917 | 1.6194 | 50.2028
468537 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:15 | 2017-10-24 21:03 | 5.7908 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 231.6333
468541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:21 | 2017-10-24 15:41 | 0.32806 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 16.4028 | 0.32806
468543 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:07 | 2017-10-24 16:27 | 3.3314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6628 | 0 | 0
468546 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:22 | 2017-10-24 17:50 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 218.7917
468547 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR34 (630 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:16 | 2017-10-24 16:43 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.6067
468548 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:22 | 2017-10-24 16:59 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52.965
468552 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:25 | 2017-10-24 18:40 | 3.2589 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.9189
468558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK-KIZILYAKA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:30 | 2017-10-24 18:53 | 3.39 | 0 | 0 | 11 | 862 | 0 | 0 | 37.29 | 2922.18
468562 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:32 | 2017-10-24 17:11 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.0036
468569 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:35 | 2017-10-24 16:38 | 1.0469 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.3614
468570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 7/ATR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:33 | 2017-10-24 18:52 | 3.3089 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 132.3556 | 0 | 0
468583 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI TR:NIGDEBOGAZI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:45 | 2017-10-24 18:24 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.1222
468587 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:49 | 2017-10-24 17:13 | 1.41 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52.17 | 0 | 0
468592 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:29 | 2017-10-26 10:11 | 0.69806 | 0 | 0 | 41 | 136 | 0 | 0 | 28.6203 | 94.9356
468596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:54 | 2017-10-24 18:30 | 2.6125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.9
468598 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:52 | 2017-10-24 17:14 | 1.3664 | 0 | 762 | 23 | 60 | 0 | 1041.1883 | 31.4269 | 81.9833
468602 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HIZARCILAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:56 | 2017-10-24 17:14 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0
468609 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:27 | 2017-10-24 17:33 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 60.7631
468611 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR26 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:35 | 2017-10-24 16:32 | 0.95333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3933
468612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:55 | 2017-10-24 17:20 | 1.4197 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.9494 | 0 | 0
468614 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 15:58 | 2017-10-24 19:45 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 147.2683
468617 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BADEMLİ TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:00 | 2017-10-24 17:51 | 1.8625 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 117.3375 | 0 | 1.8625
468619 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-13 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 16:03 | 2017-10-24 16:27 | 0.39417 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 42.1758 | 0 | 0
468626 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:09 | 2017-10-24 17:36 | 1.4492 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 249.2567 | 0 | 1.4492
468629 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR12 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-24 16:11 | 2017-10-24 19:32 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 550.4933
468634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 13:29 | 2017-10-24 17:29 | 4.0022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0089 | 0 | 0
468635 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:12 | 2017-10-24 17:24 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.9556
468636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:29 | 2017-10-24 18:47 | 1.2967 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14.2633 | 0 | 3.89
468641 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:15 | 2017-10-24 18:24 | 2.1494 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8967 | 0
468642 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:HUSREV KOK KOKCikis:HUSREV KOK-YAĞMURHÜYÜGÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:15 | 2017-10-24 18:13 | 1.9603 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1.9603 | 145.0606
468644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:17 | 2017-10-24 17:46 | 1.4861 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 105.5139 | 0 | 8.9167
468648 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:AKTAŞ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:21 | 2017-10-24 17:18 | 0.95111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.4844 | 0 | 0
468650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEVLET HASTANESI1 TR TRCikis:ASPER LTD.ŞTİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:21 | 2017-10-24 18:41 | 2.33 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.96 | 0 | 0
468658 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:26 | 2017-10-24 18:49 | 2.3761 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 87.9161 | 0 | 2.3761
468660 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:21 | 2017-10-24 19:59 | 3.6322 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 101.7022
468670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30837 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:35 | 2017-10-24 17:24 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82194
468677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR08 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:40 | 2017-10-24 17:21 | 0.68972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4486
468684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:37 | 2017-10-24 17:21 | 0.73306 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49.8478
468685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:43 | 2017-10-24 20:35 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 147.1233
468687 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÜNLÜKAYA. SUL. TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:38 | 2017-10-24 18:37 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.7125
468688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:21 | 2017-10-24 17:13 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
468691 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:VİLLALAR TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:47 | 2017-10-24 18:08 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3428
468692 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:49 | 2017-10-24 20:11 | 3.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3586
468693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:52 | 2017-10-24 17:42 | 0.83833 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 84.6717 | 0 | 0.83833
468700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:59 | 2017-10-24 18:03 | 1.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0694 | 0 | 0
468703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:59 | 2017-10-24 18:33 | 1.5561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.005 | 0 | 0
468706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:00 | 2017-10-24 18:29 | 2.4797 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 19.8378 | 22.3175
468709 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:05 | 2017-10-24 18:36 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5253 | 0 | 0
468712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:09 | 2017-10-24 17:56 | 0.79194 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5436
468715 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:12 | 2017-10-24 18:48 | 1.6056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.3222 | 0 | 0
468722 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:17 | 2017-10-24 19:04 | 1.7897 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 152.1264 | 0 | 1.7897
468724 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:18 | 2017-10-24 17:59 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68
468725 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:20 | 2017-10-24 18:08 | 0.80889 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 67.1378
468729 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:28 | 2017-10-24 19:12 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.165
468730 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:28 | 2017-10-24 18:09 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556
468731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SELVILI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:29 | 2017-10-24 18:28 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.4944
468734 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞIKOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - OGUZELİ TR 4 TR:OGUZELI3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:31 | 2017-10-24 19:09 | 1.6242 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 269.6117 | 0 | 0
468736 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:34 | 2017-10-24 21:09 | 3.5864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1728 | 0 | 0
468737 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞIKOK:HASANKÖY 12 TR KOKCikis:HASANKÖY 12 TR-KARAHÜYÜK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:35 | 2017-10-24 19:53 | 2.2986 | 0 | 0 | 2 | 293 | 0 | 0 | 4.5972 | 673.4931
468739 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİKOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI TR:GAYBI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:37 | 2017-10-24 20:49 | 3.2025 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 12.81 | 1159.305
468744 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:39 | 2017-10-24 18:27 | 0.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.795
468749 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:43 | 2017-10-24 18:18 | 0.59028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59028 | 0 | 0
468750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:43 | 2017-10-24 18:20 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0
468751 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:40 | 2017-10-24 19:31 | 1.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0
468760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:12 | 2017-10-24 17:59 | 0.77861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 0
468764 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:19 | 2017-10-24 18:39 | 1.3358 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.7242 | 0 | 0
468767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:51 | 2017-10-24 19:23 | 1.5258 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.31
468768 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:56 | 2017-10-24 20:15 | 2.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3189
468769 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR62 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:56 | 2017-10-24 18:51 | 0.92722 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 48.2156
468776 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BASIN TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 17:44 | 2017-10-24 18:38 | 0.89972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.6964 | 0 | 0
468783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:00 | 2017-10-24 19:56 | 1.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9286 | 0 | 0
468784 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:03 | 2017-10-24 18:36 | 0.54444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444 | 0 | 0
468787 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:BADEMDERE TR 5 KOKCikis:BADEMDERE TR 5-BADEMDERE TR 2,1,4 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:07 | 2017-10-24 18:43 | 0.60222 | 0 | 587 | 1 | 14 | 0 | 353.5044 | 0.60222 | 8.4311
468790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:10 | 2017-10-24 18:32 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0
468791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:08 | 2017-10-24 19:06 | 0.9675 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.2525 | 0 | 0
468796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:14 | 2017-10-24 19:41 | 1.4472 | 0 | 474 | 18 | 898 | 0 | 685.9833 | 26.05 | 1299.6056
468799 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIKKOY TR1 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:18 | 2017-10-24 18:47 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.065
468800 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:19 | 2017-10-24 22:03 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7386
468802 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇALDAĞI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:19 | 2017-10-24 19:06 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1892
468806 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖRKOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:17 | 2017-10-24 18:41 | 0.3975 | 0 | 717 | 1 | 18 | 0 | 285.0075 | 0.3975 | 7.155
468809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:24 | 2017-10-24 18:57 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6617
468816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:33 | 2017-10-24 20:05 | 1.5386 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.3881 | 0 | 0
468818 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:35 | 2017-10-24 19:11 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595
468821 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:38 | 2017-10-24 19:29 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.6756
468822 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:39 | 2017-10-24 20:35 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.7322
468825 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:41 | 2017-10-24 19:01 | 0.33361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 0 | 0
468827 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:BALLAR YAYLASI 1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:39 | 2017-10-24 19:33 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3058
468828 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:01 | 2017-10-24 18:53 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
468829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:05 | 2017-10-24 18:58 | 0.88417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88417 | 0 | 0
468833 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:46 | 2017-10-24 22:00 | 3.2331 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.2247
468835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:54 | 2017-10-24 19:52 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.7156
468836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:53 | 2017-10-24 20:30 | 1.615 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 59.755 | 0 | 1.615
468838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:58 | 2017-10-24 20:52 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9103
468839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 18:58 | 2017-10-24 21:02 | 2.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0581 | 0 | 0
468847 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 19:04 | 2017-10-24 19:58 | 0.90333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90333
468858 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 19:24 | 2017-10-24 20:11 | 0.77972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77972
468867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA26 TR TRCikis:MESNEVİ SOK CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 19:52 | 2017-10-24 20:14 | 0.36778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4711 | 0 | 0
468874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:15 | 2017-10-24 21:52 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6114 | 0 | 0
468875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:17 | 2017-10-24 21:25 | 1.1317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.4233 | 0 | 0
468877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR55 TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:22 | 2017-10-24 21:40 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.9639
468878 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-50 HIZIRAGA KOPRU TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:23 | 2017-10-24 21:45 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3567
468887 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:43 | 2017-10-24 22:22 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 107.6292
468893 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ASMASIZ TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 20:53 | 2017-10-24 21:29 | 0.60528 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 54.475 | 0 | 3.0264
468896 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:GUNEYCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 21:18 | 2017-10-24 22:55 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 106.0217
468899 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 21:23 | 2017-10-24 22:24 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108
468905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 22:17 | 2017-10-24 23:36 | 1.3219 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.8975 | 0 | 0
468906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 22:17 | 2017-10-24 22:56 | 0.65611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 | 0 | 0
468909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 14TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 22:29 | 2017-10-24 23:04 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
468912 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 23:11 | 2017-10-25 00:34 | 1.3906 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 129.3217
468915 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 23:44 | 2017-10-25 00:11 | 0.45722 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 40.2356
468917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 | 2017-10-25 00:15 | 0.2525 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7675
468923 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 01:04 | 2017-10-25 01:46 | 0.70778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8311 | 0 | 0
468924 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 00:55 | 2017-10-25 01:48 | 0.89083 | 33 | 13682 | 104 | 8043 | 29.3975 | 12188.3817 | 92.6467 | 7164.9725
468928 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 01:50 | 2017-10-25 02:05 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3258
468930 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 01:58 | 2017-10-25 02:49 | 0.8525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8525 | 0 | 0
468931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-TOKİ DM GİRİŞ-ÇIKIŞ DEVRE 2KOK:3B 7TR KOKCikis:3B 7TR-3B8 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 02:37 | 2017-10-25 04:21 | 1.7339 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 643.2728 | 0 | 0
468932 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞIKOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-KYK ILGIN ÖĞRENCİ YURDU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 02:49 | 2017-10-25 03:54 | 1.0831 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2492 | 0
468934 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 03:30 | 2017-10-25 03:58 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889
468936 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-3 ( BOSNAHERSEK DM ) DMCikis:DM3-SANCAN56 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 03:42 | 2017-10-25 04:36 | 0.89194 | 0 | 2304 | 0 | 0 | 0 | 2055.04 | 0 | 0
468938 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:22 | 2017-10-25 06:19 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.3333
468939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:28 | 2017-10-25 06:20 | 0.87472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1208 | 0 | 0
468941 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:PARK Trafo ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:41 | 2017-10-25 09:13 | 3.5422 | 0 | 0 | 2 | 2536 | 0 | 0 | 7.0844 | 8983.0756
468942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:43 | 2017-10-25 06:13 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.995
468943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:43 | 2017-10-25 07:01 | 1.2969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
468944 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:43 | 2017-10-25 06:22 | 0.64528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9358
468945 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:53 | 2017-10-25 06:20 | 0.45222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8089
468946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:53 | 2017-10-25 06:38 | 0.75222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0178 | 0 | 0
468947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK14 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 05:54 | 2017-10-25 06:43 | 0.80944 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 60.7083 | 0 | 0
468948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:02 | 2017-10-25 06:51 | 0.82333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0 | 0
468950 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KUSERE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:05 | 2017-10-25 06:58 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.125
468952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BAGRIKURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:09 | 2017-10-25 07:09 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.0411
468954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:10 | 2017-10-25 06:34 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1892
468955 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:10 | 2017-10-25 07:03 | 0.87417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 21.8542
468956 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:18 | 2017-10-25 07:26 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135
468957 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:25 | 2017-10-25 10:18 | 3.8806 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 259.9972
468958 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:30 | 2017-10-25 07:06 | 0.59694 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.745
468960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:34 | 2017-10-25 08:05 | 1.5172 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1378 | 0 | 0
468962 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:39 | 2017-10-25 11:12 | 4.5481 | 6 | 61 | 40 | 95 | 27.2883 | 277.4314 | 181.9222 | 432.0653
468966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:51 | 2017-10-25 07:31 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
468967 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:52 | 2017-10-25 07:14 | 0.36472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36472
468970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:53 | 2017-10-25 18:15 | 11.3594 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7189
468971 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:54 | 2017-10-25 11:19 | 4.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4242 | 0 | 0
468973 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:57 | 2017-10-25 07:40 | 0.72444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444
468976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:01 | 2017-10-25 08:00 | 0.98889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9556 | 0 | 0
468977 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 06:52 | 2017-10-25 07:48 | 0.93694 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6217
468978 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:04 | 2017-10-25 11:59 | 4.9178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9178 | 0 | 0
468979 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:08 | 2017-10-25 13:57 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.9383
468980 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:07 | 2017-10-25 07:36 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48333
468982 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:07 | 2017-10-25 09:11 | 2.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0683
468985 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR TRCikis:ŞAİR VİSALİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:10 | 2017-10-25 07:27 | 0.28667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57333
468986 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:10 | 2017-10-25 08:06 | 0.93778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6267
468988 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:12 | 2017-10-25 07:58 | 0.76778 | 6 | 61 | 1 | 0 | 4.6067 | 46.8344 | 0.76778 | 0
468990 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-SARACOGLU25 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:15 | 2017-10-25 08:52 | 1.6186 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 278.4011 | 0 | 0
468991 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:14 | 2017-10-25 07:36 | 0.36889 | 1 | 6112 | 23 | 3156 | 0.36889 | 2254.6489 | 8.4844 | 1164.2133
468994 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:15 | 2017-10-25 08:56 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6753
468995 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:16 | 2017-10-25 07:39 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.0267
468998 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE2 TR(ULUGBEY1 TR) | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:18 | 2017-10-25 08:02 | 0.72889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72889
468999 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:18 | 2017-10-25 16:58 | 9.6617 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.3083
469002 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:21 | 2017-10-25 11:22 | 4.0228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.205 | 0 | 0
469003 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:21 | 2017-10-25 12:34 | 5.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2133
469011 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:25 | 2017-10-25 13:07 | 5.7008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1025 | 0 | 0
469012 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:26 | 2017-10-25 09:06 | 1.6714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3569
469015 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASMALI MESCID TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:27 | 2017-10-25 10:05 | 2.6258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0
469019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:30 | 2017-10-25 16:35 | 9.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0825 | 0 | 0
469020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:30 | 2017-10-25 11:20 | 3.8258 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1304.6092 | 0 | 0
469021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:30 | 2017-10-25 16:55 | 9.4086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8172 | 0 | 0
469022 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:32 | 2017-10-25 10:29 | 2.9506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9506
469024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN28 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:33 | 2017-10-25 09:11 | 1.6272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6272 | 0 | 0
469025 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:34 | 2017-10-25 17:45 | 10.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1853
469030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR6 TR TRCikis:AKINCILAR CAD NO:14 ÖNÜ CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:38 | 2017-10-25 09:18 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0 | 0
469031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:39 | 2017-10-25 09:02 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1592
469032 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:39 | 2017-10-25 09:53 | 2.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2347 | 0 | 0
469033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:09 | 2017-10-25 09:51 | 2.695 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.475 | 0 | 0
469035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE2 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:42 | 2017-10-25 09:36 | 1.9056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0 | 0
469036 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:41 | 2017-10-25 10:28 | 2.7769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1078 | 0 | 0
469041 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BÜYÜK AYMANAS 2 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:45 | 2017-10-25 13:17 | 5.5317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5317
469042 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:45 | 2017-10-25 11:07 | 3.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3617 | 0 | 0
469045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:47 | 2017-10-25 08:44 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 83.7956
469047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:48 | 2017-10-25 12:15 | 4.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4433 | 0 | 0
469048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:49 | 2017-10-25 10:16 | 2.4525 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.81 | 0 | 0
469049 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:50 | 2017-10-25 09:48 | 1.9631 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 170.7858
469050 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:53 | 2017-10-25 10:03 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3478
469052 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:56 | 2017-10-25 19:28 | 11.5392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5392
469053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:56 | 2017-10-25 11:23 | 3.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.445 | 0 | 0
469054 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:57 | 2017-10-25 17:28 | 9.5094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.5661 | 0 | 0
469055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:57 | 2017-10-25 18:05 | 10.1297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1297
469057 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGIN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:59 | 2017-10-25 11:34 | 3.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
469064 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-40 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:00 | 2017-10-25 12:28 | 4.4619 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3858
469066 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:04 | 2017-10-25 09:16 | 1.1942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942
469068 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-BÜZCÜLER1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:12 | 2017-10-25 09:13 | 2.0247 | 6 | 61 | 1 | 0 | 12.1483 | 123.5081 | 2.0247 | 0
469073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:08 | 2017-10-25 10:16 | 2.1386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1386
469075 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:09 | 2017-10-25 10:51 | 2.7053 | 0 | 139 | 78 | 115 | 0 | 376.0336 | 211.0117 | 311.1069
469079 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:09 | 2017-10-25 16:28 | 8.3172 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.2689
469080 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:VODAFONE AGACTEPESI BAZ IST TR 50 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:12 | 2017-10-25 09:36 | 1.4036 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6325 | 0 | 0
469084 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:02 | 2017-10-25 12:58 | 4.9258 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 664.9875
469089 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:16 | 2017-10-25 16:55 | 8.6475 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9425
469091 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:14 | 2017-10-25 09:10 | 0.94306 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 166.9208 | 0 | 0
469092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:19 | 2017-10-25 13:59 | 5.67 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 368.55 | 0 | 0
469094 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:20 | 2017-10-25 11:02 | 2.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | 0
469095 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:20 | 2017-10-25 11:15 | 2.9128 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 52.43 | 1153.46
469102 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:23 | 2017-10-25 09:21 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
469104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:20 | 2017-10-25 08:53 | 1.545 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1.545 | 1.545 | 0 | 10.815
469106 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1105 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:25 | 2017-10-25 16:09 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.735
469108 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:25 | 2017-10-25 08:45 | 0.33389 | 2 | 732 | 15 | 9 | 0.66778 | 244.4067 | 5.0083 | 3.005
469109 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:26 | 2017-10-25 19:26 | 11.0031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0031
469114 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TIRILIRMAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:28 | 2017-10-25 15:28 | 6.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.995
469115 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:28 | 2017-10-25 09:08 | 0.66556 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.6256 | 0 | 0
469117 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:29 | 2017-10-25 18:45 | 10.2722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2722
469123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:30 | 2017-10-25 12:07 | 3.6233 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.3633
469124 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:31 | 2017-10-25 09:12 | 0.69028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4514 | 0 | 0
469129 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞIKOK:SEFAKOY KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:20 | 2017-10-25 10:42 | 3.36 | 0 | 46 | 12 | 408 | 0 | 154.56 | 40.32 | 1370.88
469130 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:32 | 2017-10-25 11:35 | 3.0483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0483
469135 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA BOYALI YOLU TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:36 | 2017-10-25 17:53 | 9.2853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2853
469136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:20 | 2017-10-25 15:16 | 7.9347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8694 | 0 | 0
469137 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:38 | 2017-10-25 13:01 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7678
469142 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:40 | 2017-10-25 09:44 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
469147 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:42 | 2017-10-25 13:46 | 5.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.26 | 0 | 0
469148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:42 | 2017-10-25 10:34 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7039
469156 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:45 | 2017-10-25 13:21 | 4.5942 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.3767 | 0 | 0
469157 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:12 | 2017-10-25 11:47 | 3.5856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3422
469160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:48 | 2017-10-25 09:04 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275
469165 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:49 | 2017-10-25 17:32 | 8.7156 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4311
469166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:50 | 2017-10-25 16:58 | 8.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1253 | 0 | 0
469169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:37 | 2017-10-25 10:20 | 2.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 0
469171 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:52 | 2017-10-25 09:28 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60639
469173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:52 | 2017-10-25 13:06 | 4.2272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4544 | 0 | 0
469174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KUNDURACILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:53 | 2017-10-25 10:10 | 1.2839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5678 | 0 | 0
469176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:53 | 2017-10-25 13:38 | 4.7467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7467 | 0 | 0
469180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:55 | 2017-10-25 10:04 | 1.1542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | 0 | 0
469188 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 11:59 | 2.9872 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 406.2622 | 0 | 0
469189 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİKOK:CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis:CAMİATİK TR 10 -İSTASYON MH TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 17:06 | 8.1017 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 2001.1117 | 0 | 24.305
469190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE26 TR TRCikis:FİDANLIK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 11:00 | 1.9992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992
469191 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:00 | 2017-10-25 17:12 | 8.2028 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 902.3056 | 0 | 0
469193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:59 | 2017-10-25 10:06 | 1.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192 | 0 | 0
469194 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:01 | 2017-10-25 11:55 | 2.9025 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 272.835
469196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:02 | 2017-10-25 14:30 | 5.4608 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 715.3692
469197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4A 4TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:03 | 2017-10-25 15:23 | 6.3383 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 6.3383 | 65500.3367 | 0 | 0
469198 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:31 | 2017-10-25 09:41 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4842
469200 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:05 | 2017-10-25 10:48 | 2.7197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0381 | 0 | 0
469204 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HACIPIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:03 | 2017-10-25 11:24 | 2.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3389
469206 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:KULU DMKOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-KULU TR23 RİNG GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:05 | 2017-10-25 10:57 | 1.8689 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 1212.9089 | 0 | 0
469208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:05 | 2017-10-25 11:47 | 2.6925 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 0 | 0
469210 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:DEDELI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:06 | 2017-10-25 09:48 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361
469211 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:07 | 2017-10-25 13:04 | 3.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9575 | 0 | 0
469213 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:54 | 2017-10-25 10:41 | 2.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | 0
469216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:07 | 2017-10-25 12:06 | 2.9792 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.8125 | 0 | 0
469222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TEPESİDELİK KÖYÜ TR-1 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:10 | 2017-10-25 14:05 | 4.9103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 117.8467
469223 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:GOLCUKYAYLA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:09 | 2017-10-25 10:03 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
469224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİKOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:12 | 2017-10-25 10:12 | 1.0019 | 1 | 417 | 1 | 38 | 1.0019 | 417.8108 | 1.0019 | 38.0739
469226 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİKOK:KEMERHİSAR TR1 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-1 - KEMERHİSAR TR-2 TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:12 | 2017-10-25 13:47 | 4.5744 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 663.2944
469229 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:13 | 2017-10-25 17:09 | 7.94 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 325.54 | 0 | 0
469230 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:OSMANKOSELI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:12 | 2017-10-25 13:52 | 4.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6694
469231 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:13 | 2017-10-25 10:12 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9078
469232 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:14 | 2017-10-25 13:31 | 4.2853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.7117 | 0 | 0
469233 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:50 | 2017-10-25 14:19 | 6.4828 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4483
469235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 29 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:18 | 2017-10-25 10:07 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
469245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HARA KUYU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:52 | 2017-10-25 21:24 | 9.5392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0783 | 0 | 0
469246 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:22 | 2017-10-25 10:19 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95306
469249 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:23 | 2017-10-25 15:26 | 6.0517 | 1 | 0 | 93 | 407 | 6.0517 | 0 | 562.805 | 2463.0283
469250 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:22 | 2017-10-25 10:45 | 1.3933 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.4667 | 0 | 0
469251 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI1TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:19 | 2017-10-25 12:51 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5378
469252 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:23 | 2017-10-25 09:44 | 0.34583 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 26.6292
469262 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:20 | 2017-10-25 17:19 | 7.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9803 | 0 | 0
469264 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:28 | 2017-10-25 14:00 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5367
469266 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:30 | 2017-10-25 11:48 | 2.2994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2994
469268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:30 | 2017-10-25 12:15 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7461 | 0 | 0
469270 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:32 | 2017-10-25 14:33 | 5.0206 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 733.0011
469272 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:32 | 2017-10-25 11:00 | 1.46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0
469275 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR TRCikis:GEÇİT SK DIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:34 | 2017-10-25 14:58 | 5.4067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.22
469277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:36 | 2017-10-25 12:19 | 2.7331 | 23 | 1164 | 0 | 28 | 62.8603 | 3181.2767 | 0 | 76.5256
469284 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:37 | 2017-10-25 13:00 | 3.3911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.7378 | 0 | 0
469286 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:53 | 2017-10-25 09:53 | 2.0019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0078 | 0 | 0
469287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:38 | 2017-10-25 12:26 | 2.7961 | 0 | 0 | 68 | 130 | 0 | 0 | 190.1356 | 363.4944
469289 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:39 | 2017-10-25 21:26 | 11.7783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7783 | 0 | 0
469291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUTOREN4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:40 | 2017-10-25 11:37 | 1.9597 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 131.3014 | 0 | 5.8792
469294 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 11 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:41 | 2017-10-25 12:07 | 2.4344 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.6889 | 0 | 0
469295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:41 | 2017-10-25 10:38 | 0.95056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8022 | 0 | 0
469297 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:40 | 2017-10-25 12:22 | 2.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6925 | 0 | 0
469300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:42 | 2017-10-25 21:24 | 11.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6947 | 0 | 0
469303 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:44 | 2017-10-25 12:33 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.94
469304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:44 | 2017-10-25 13:32 | 3.7922 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1689 | 0 | 0
469306 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:45 | 2017-10-25 13:37 | 3.8717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8717
469312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39A TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:48 | 2017-10-25 11:48 | 2.0061 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 192.5867 | 0 | 0
469314 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:49 | 2017-10-25 15:05 | 5.2694 | 0 | 22 | 313 | 6153 | 0 | 115.9278 | 1649.3361 | 32422.8917
469320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:50 | 2017-10-25 11:08 | 1.2936 | 4 | 877 | 325 | 721 | 5.1744 | 1134.4969 | 420.4236 | 932.6936
469324 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:50 | 2017-10-25 13:04 | 3.2214 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 605.6211
469331 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞIKOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30834 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 09:53 | 2017-10-25 11:25 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 1137.9556
469335 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:55 | 2017-10-25 18:01 | 8.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1044 | 0 | 0
469336 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:05 | 2017-10-25 09:58 | 0.89167 | 0 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 36.5583 | 2.675
469345 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUSAKLI TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:56 | 2017-10-25 11:34 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6425
469348 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:51 | 2017-10-25 11:36 | 2.7453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7453
469352 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:58 | 2017-10-25 13:13 | 3.2533 | 0 | 304 | 2 | 2 | 0 | 989.0133 | 6.5067 | 6.5067
469358 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HUYUK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:00 | 2017-10-25 11:45 | 1.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7461 | 0 | 0
469362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:00 | 2017-10-25 21:01 | 11.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0092 | 0 | 0
469363 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1366 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:01 | 2017-10-25 10:36 | 0.57667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15.57 | 0 | 0
469364 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:YESILOVA7 TR KOKCikis:YESILOVA7 TR-ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:01 | 2017-10-25 16:01 | 5.9922 | 0 | 661 | 0 | 72 | 0 | 3960.8589 | 0 | 431.44
469369 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:01 | 2017-10-25 18:37 | 8.6019 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8058 | 0
469372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DOGUS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:04 | 2017-10-25 21:35 | 11.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5203 | 0 | 0
469373 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:04 | 2017-10-25 15:54 | 5.8306 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4256.3056
469377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:06 | 2017-10-25 10:45 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889
469380 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TEPEFAKILI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:09 | 2017-10-25 12:32 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 195.8661
469385 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:47 | 2017-10-25 10:17 | 0.49917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49917
469390 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:10 | 2017-10-25 12:59 | 2.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 0
469398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:14 | 2017-10-25 10:48 | 0.56556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0
469399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:15 | 2017-10-25 13:12 | 2.9578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8733 | 0 | 0
469402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:17 | 2017-10-25 11:15 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.6133
469406 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:19 | 2017-10-25 16:11 | 5.8647 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.6181 | 0 | 0
469407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:19 | 2017-10-25 12:56 | 2.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6247 | 0 | 0
469412 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:21 | 2017-10-25 11:38 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5606
469415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:22 | 2017-10-25 16:52 | 6.5078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5078 | 0 | 0
469416 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:21 | 2017-10-25 13:31 | 3.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 0 | 0
469418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİKOK:GÖLCÜK TR 1 KOKCikis:GÖLCÜK TR 1-GÖLCÜK TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:23 | 2017-10-25 12:27 | 2.0622 | 4 | 447 | 5 | 26 | 8.2489 | 921.8133 | 10.3111 | 53.6178
469419 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:24 | 2017-10-25 12:17 | 1.8892 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7783 | 0
469423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:26 | 2017-10-25 16:35 | 6.1481 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4442
469425 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞIKOK:BASKUYU2 KOK KOKCikis:BASKUYU2 KOK-BASKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:28 | 2017-10-25 15:00 | 4.5281 | 1 | 353 | 14 | 764 | 4.5281 | 1598.4036 | 63.3928 | 3459.4344
469428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:31 | 2017-10-25 12:29 | 1.9731 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1262.7556 | 0 | 0
469429 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 10:31 | 2017-10-25 13:12 | 2.6942 | 0 | 177 | 0 | 11 | 0 | 476.8675 | 0 | 29.6358
469433 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK2 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:29 | 2017-10-25 17:37 | 7.1292 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 85.55 | 0 | 7.1292
469438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20510 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:35 | 2017-10-25 11:03 | 0.46306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306
469440 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:39 | 2017-10-25 11:01 | 0.36306 | 3 | 2148 | 0 | 0 | 1.0892 | 779.8433 | 0 | 0
469441 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE24 TR TRCikis:D KOLU BEŞKARDEŞ SK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:38 | 2017-10-25 11:54 | 1.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2647
469442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GUZELYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:41 | 2017-10-25 14:56 | 4.2464 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.9422
469444 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:42 | 2017-10-25 16:07 | 5.4219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4219
469449 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKAYA 1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:46 | 2017-10-25 11:14 | 0.465 | 0 | 0 | 31 | 130 | 0 | 0 | 14.415 | 60.45
469451 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:48 | 2017-10-25 11:22 | 0.58167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58167 | 0 | 0
469462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:53 | 2017-10-25 16:42 | 5.8108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6217 | 0 | 0
469463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:56 | 2017-10-25 11:59 | 1.0503 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.3519 | 0 | 0
469465 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:57 | 2017-10-25 11:50 | 0.88917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88917 | 0 | 0
469469 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:58 | 2017-10-25 11:31 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
469477 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:00 | 2017-10-25 13:01 | 2.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0231 | 0 | 0
469478 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:00 | 2017-10-25 21:01 | 10.0108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0325
469479 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:01 | 2017-10-25 15:19 | 4.305 | 5 | 119 | 2 | 28 | 21.525 | 512.295 | 8.61 | 120.54
469482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:02 | 2017-10-25 12:16 | 1.2392 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6742 | 0 | 0
469488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİKOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:06 | 2017-10-25 12:14 | 1.1381 | 14 | 20 | 9 | 15 | 15.9328 | 22.7611 | 10.2425 | 17.0708
469494 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 11:12 | 2017-10-25 11:29 | 0.27139 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13.8408
469499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:12 | 2017-10-25 13:41 | 2.4825 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.895 | 0 | 0
469500 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DERECAMİKEBİR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:13 | 2017-10-25 14:11 | 2.9628 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8511
469502 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 11:13 | 2017-10-25 15:08 | 3.9089 | 0 | 0 | 18 | 396 | 0 | 0 | 70.36 | 1547.92
469508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:13 | 2017-10-25 17:28 | 6.2433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2433 | 0 | 0
469510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:42 | 2017-10-25 11:32 | 3.8308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.4775 | 0 | 0
469516 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:18 | 2017-10-25 12:45 | 1.445 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0
469519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:19 | 2017-10-25 13:47 | 4.4739 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 129.7428 | 0 | 0
469524 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:21 | 2017-10-25 13:55 | 2.5686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.9803 | 0 | 0
469527 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:22 | 2017-10-25 12:55 | 1.5439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5439
469533 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİKOK:CELTIK DEVLET HASTANESI KOKCikis:CELTIK DEVLET HASTANESI-ÇELTİK KÖK2'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:26 | 2017-10-25 11:53 | 0.44083 | 7 | 2199 | 0 | 24 | 3.0858 | 969.3925 | 0 | 10.58
469537 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:28 | 2017-10-25 12:16 | 0.79139 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.1225 | 0
469538 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:20 | 2017-10-25 15:12 | 3.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8756 | 0 | 0
469544 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞIKOK:BAŞKÖY KÖK KOKCikis:BAŞKÖY KÖK-BAŞKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:29 | 2017-10-25 12:03 | 2.5717 | 3 | 1513 | 1 | 39 | 7.715 | 3890.9317 | 2.5717 | 100.295
469549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOPTANCILAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:34 | 2017-10-25 12:55 | 1.3439 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0317 | 0 | 0
469550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:16 | 2017-10-25 11:46 | 0.50278 | 0 | 0 | 49 | 130 | 0 | 0 | 24.6361 | 65.3611
469555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:35 | 2017-10-25 22:13 | 10.6264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6264
469556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:36 | 2017-10-25 13:44 | 2.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1303 | 0 | 0
469557 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KOÇAŞ , YAZIR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:37 | 2017-10-25 12:34 | 0.94889 | 1 | 472 | 0 | 76 | 0.94889 | 447.8756 | 0 | 72.1156
469560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:39 | 2017-10-25 14:23 | 2.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7361 | 0 | 0
469561 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MHTR 25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:39 | 2017-10-25 12:34 | 0.91694 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 6.4186 | 0.91694 | 8.2525
469565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31101 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:43 | 2017-10-25 16:13 | 4.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5008
469567 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-İHSANİYE KÖK ÇIKIŞIKOK:IHSANIYE KOK KOKCikis:İHSANİYE KÖK-BEYKONAK TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:45 | 2017-10-25 13:29 | 1.7453 | 0 | 479 | 7 | 473 | 0 | 835.9881 | 12.2169 | 825.5164
469571 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:14 | 2017-10-25 23:29 | 9.2478 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.2389
469582 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:48 | 2017-10-25 20:15 | 8.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4503
469592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:50 | 2017-10-25 17:08 | 5.2931 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.7583
469593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:52 | 2017-10-25 13:20 | 1.4669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9339 | 0 | 0
469602 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 12:02 | 2017-10-25 13:06 | 1.0714 | 36 | 7717 | 215 | 3601 | 38.57 | 8267.9081 | 230.3486 | 3858.0714
469603 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:03 | 2017-10-25 14:45 | 2.7078 | 8 | 410 | 0 | 1 | 21.6622 | 1110.1889 | 0 | 2.7078
469609 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 12:08 | 2017-10-25 16:28 | 4.3306 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 636.5917
469610 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:04 | 2017-10-25 13:58 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
469613 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:08 | 2017-10-25 12:55 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78083
469615 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:05 | 2017-10-25 14:30 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.075
469618 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:AGACOBA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 12:11 | 2017-10-25 13:12 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 208.1319
469623 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:10 | 2017-10-25 13:12 | 2.0256 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 1691.3389 | 78.9967 | 2102.5267
469626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:16 | 2017-10-25 14:55 | 2.6511 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6044
469627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR3-41 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 12:18 | 2017-10-25 15:01 | 2.7183 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 660.555 | 0 | 0
469630 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:17 | 2017-10-25 17:57 | 5.6694 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 368.5139
469637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:23 | 2017-10-25 14:36 | 2.2244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0
469639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KASOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:22 | 2017-10-25 13:20 | 0.95833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7083
469641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-HELİKLİ (GES)ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:23 | 2017-10-25 13:46 | 1.3764 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4.1292 | 0 | 23.3986 | 0
469645 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:19 | 2017-10-25 13:36 | 1.2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767
469653 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:25 | 2017-10-25 13:49 | 1.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7917 | 0 | 0
469658 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:32 | 2017-10-25 13:10 | 0.63778 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2044 | 0 | 0
469659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:28 | 2017-10-25 16:07 | 3.6439 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6439 | 0
469665 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - FD 3 ÇIKIŞ TR:FAKUSAGI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:37 | 2017-10-25 12:48 | 0.18944 | 3 | 461 | 68 | 589 | 0.56833 | 87.3339 | 12.8822 | 111.5828
469668 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:40 | 2017-10-25 12:53 | 0.21111 | 0 | 0 | 23 | 4465 | 0 | 0 | 4.8556 | 942.6111
469669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KERVAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:41 | 2017-10-25 14:26 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7486
469672 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:46 | 2017-10-25 13:23 | 0.60889 | 2 | 127 | 15 | 2297 | 1.2178 | 77.3289 | 9.1333 | 1398.6178
469673 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:47 | 2017-10-25 14:04 | 1.2869 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 99.0947 | 0 | 0
469674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TRTR:ISMAIL AYDIN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:47 | 2017-10-25 13:13 | 0.42639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2792 | 0
469683 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:55 | 2017-10-25 15:53 | 2.9603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8411 | 0 | 0
469685 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:58 | 2017-10-25 13:28 | 0.49306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49306 | 0 | 0
469686 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:51 | 2017-10-25 16:10 | 3.3125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.375
469688 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİKOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-HAMZALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 08:32 | 2017-10-25 20:02 | 11.5058 | 0 | 666 | 9 | 1142 | 0 | 7662.885 | 103.5525 | 13139.6617
469694 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:04 | 2017-10-25 17:06 | 4.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0292 | 0 | 0
469695 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK8 TR TRCikis:CADDE ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 13:05 | 2017-10-25 13:28 | 0.38806 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15.9103
469707 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-CKOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11-FEVZİ ÇAKMAK TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:10 | 2017-10-25 14:12 | 1.035 | 1 | 945 | 1 | 0 | 1.035 | 978.075 | 1.035 | 0
469711 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:15 | 2017-10-25 18:08 | 4.8822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8822
469716 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE4 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:23 | 2017-10-25 17:06 | 3.7192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.9792
469724 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-45 ÇIKIŞIKOK:TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis:TR2-38 / TR2-39 - TR2-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:29 | 2017-10-25 14:07 | 0.63139 | 0 | 139 | 9 | 505 | 0 | 87.7631 | 5.6825 | 318.8514
469727 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:31 | 2017-10-25 14:52 | 1.3422 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3956 | 0 | 0
469730 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:32 | 2017-10-25 16:20 | 2.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8006 | 0 | 0
469731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:35 | 2017-10-25 15:58 | 2.3903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1708 | 0 | 0
469733 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 54 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:39 | 2017-10-25 15:40 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0147 | 0 | 0
469736 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞIKOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI TR:SEKIBAG1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:39 | 2017-10-25 14:56 | 1.2939 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.9961 | 0 | 0
469743 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:45 | 2017-10-25 19:18 | 5.5578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.6733
469747 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞITR:EGRIKUYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:47 | 2017-10-25 13:59 | 0.20056 | 4 | 1219 | 160 | 841 | 0.80222 | 244.4772 | 32.0889 | 168.6672
469749 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:46 | 2017-10-25 19:15 | 5.4836 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.4508
469750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:48 | 2017-10-25 17:23 | 3.5867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 0
469752 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2KOK:TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ KOKCikis:TR-9 ALAATTİN TÜRKOĞLU KABİNİ-TR-12 TEKKENT ÇIKIŞI TR:MUCUR.TR-10 TRCikis:A KOLU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:49 | 2017-10-25 16:59 | 3.165 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 126.6 | 0 | 9.495
469754 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:50 | 2017-10-25 14:11 | 0.34417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 0 | 0
469755 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:53 | 2017-10-25 15:19 | 1.4394 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 264.8578 | 0 | 0
469761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİKOK:AKONA AKPINAR PLASTIK TR KOKCikis:AKONA AKPINAR PLASTIK TR - SAZLIK KÖK'DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:56 | 2017-10-25 14:26 | 0.49333 | 9 | 9 | 15 | 106 | 4.44 | 4.44 | 7.4 | 52.2933
469763 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:56 | 2017-10-25 15:31 | 1.5983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5983 | 0 | 0
469765 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 14:00 | 2017-10-25 15:40 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 83.3194
469766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAGLAYAN TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:59 | 2017-10-25 17:04 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1528
469769 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:00 | 2017-10-25 18:05 | 4.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0817 | 0 | 0
469770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30501 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:20 | 2017-10-25 16:12 | 5.8633 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.72
469771 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİKOK:TOPAKKAYA1 TR KOKCikis:TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR4-5 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 14:02 | 2017-10-25 16:03 | 2.0172 | 7 | 83 | 0 | 8 | 14.1206 | 167.4294 | 0 | 16.1378
469774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞIKOK:AKCASEHIR 9 TR KOKCikis:AKCASEHIR 9 TR-AKCASEHIR 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 14:02 | 2017-10-25 14:28 | 0.43139 | 2 | 480 | 15 | 7 | 0.86278 | 207.0667 | 6.4708 | 3.0197
469776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 14:03 | 2017-10-25 17:02 | 2.9844 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 29.8444 | 0 | 8.9533
469778 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:03 | 2017-10-25 17:52 | 3.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8147 | 0 | 0
469781 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:06 | 2017-10-25 16:21 | 2.2597 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 311.8417 | 0 | 0
469783 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:06 | 2017-10-25 15:10 | 1.0628 | 10 | 3684 | 1 | 5 | 10.6278 | 3915.2733 | 1.0628 | 5.3139
469789 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:16 | 2017-10-25 16:41 | 2.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4183 | 0 | 0
469790 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:51 | 2017-10-25 20:11 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3339
469794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:19 | 2017-10-25 20:31 | 6.1994 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 365.7672 | 37.1967
469799 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:19 | 2017-10-25 15:07 | 0.80833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833 | 0 | 0
469804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis:AYDINLIK TR DİREĞİ ULUSOY SOKAK GİRİŞİ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:28 | 2017-10-25 16:21 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8853 | 0 | 0
469806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:25 | 2017-10-25 15:27 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0633
469807 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:26 | 2017-10-25 22:49 | 9.3775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3775
469810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR TRCikis:G KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:31 | 2017-10-25 18:00 | 3.4808 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 483.8358 | 0 | 0
469815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:37 | 2017-10-25 15:32 | 0.90778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90778
469816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:36 | 2017-10-25 15:21 | 0.74972 | 249 | 110234 | 80 | 6778 | 186.6808 | 82644.8794 | 59.9778 | 5081.6172
469840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:49 | 2017-10-25 19:12 | 4.3783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5133 | 0 | 0
469845 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-25 14:51 | 2017-10-25 17:10 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 113.5439
469847 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:52 | 2017-10-25 17:29 | 2.6158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6158
469862 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:03 | 2017-10-25 15:56 | 0.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
469870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:10 | 2017-10-25 16:07 | 0.95833 | 8 | 410 | 0 | 1 | 7.6667 | 392.9167 | 0 | 0.95833
469877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAKYATAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:40 | 2017-10-25 16:41 | 2.0192 | 0 | 68 | 0 | 11 | 0 | 137.3033 | 0 | 22.2108
469882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TAMIRCILER YENI TR 1.24 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:17 | 2017-10-25 15:55 | 0.63722 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 31.2239 | 0 | 0
469884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:31 | 2017-10-25 16:36 | 4.0908 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 94.0892 | 0 | 0
469891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞIKOK:UZUMLU TR 6 KOKCikis:UZUMLU TR 6-ÜZÜMLÜ TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:21 | 2017-10-25 16:17 | 0.92944 | 1 | 528 | 0 | 23 | 0.92944 | 490.7467 | 0 | 21.3772
469893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - KIZILÖREN AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:22 | 2017-10-25 16:19 | 0.96222 | 3 | 10 | 137 | 178 | 2.8867 | 9.6222 | 131.8244 | 171.2756
469902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:30 | 2017-10-25 17:02 | 1.5417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.625 | 0 | 0
469905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI10 TR TRCikis:KUZEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:22 | 2017-10-25 22:21 | 6.9764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9528
469907 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:42 | 2017-10-25 16:33 | 2.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8556 | 0 | 0
469910 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORHANGAZI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:22 | 2017-10-25 21:21 | 5.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9817 | 0 | 0
469915 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:34 | 2017-10-25 20:35 | 5.0125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.1375 | 0 | 0
469923 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:36 | 2017-10-25 16:52 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669
469927 | 1 | KONYA | MERAM | TR:UZUNHARMANLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:39 | 2017-10-26 02:07 | 10.4622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9244
469929 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:39 | 2017-10-25 21:19 | 5.6664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6664
469933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-AYBASTI GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:42 | 2017-10-25 21:09 | 5.4472 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 10.8944 | 337.7278
469935 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:08 | 2017-10-26 00:25 | 5.2803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2803 | 0 | 0
469941 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:51 | 2017-10-25 17:24 | 8.5447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5447 | 0 | 0
469943 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:06 | 2017-10-25 19:21 | 2.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0
469945 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 56 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:51 | 2017-10-25 19:40 | 3.8128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8128 | 0 | 0
469946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:12 | 2017-10-25 16:14 | 5.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0333 | 0 | 0
469947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:05 | 2017-10-25 16:12 | 3.12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 0 | 0
469950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TAVSANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:49 | 2017-10-25 21:15 | 5.4292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4292
469951 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:34 | 2017-10-25 17:18 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 67.065
469958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:55 | 2017-10-25 17:31 | 1.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5978 | 0 | 0
469959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULEYMAN CELEBI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:46 | 2017-10-25 17:30 | 1.7372 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 1063.18 | 0 | 0
469966 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR8 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:03 | 2017-10-25 17:12 | 1.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1542 | 0 | 0
469968 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DİKMELİ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:58 | 2017-10-25 19:45 | 3.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7831 | 0 | 0
469969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:57 | 2017-10-25 19:15 | 3.2964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1856 | 0 | 0
469970 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR TRCikis:BATI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:31 | 2017-10-25 20:59 | 5.4611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9222
469972 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:58 | 2017-10-25 16:39 | 0.67667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67667 | 0 | 0
469980 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KONGUL1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:04 | 2017-10-25 16:52 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
469982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:YAYLACIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:03 | 2017-10-25 19:31 | 3.4761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4761
469984 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:08 | 2017-10-25 18:48 | 2.6694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6694
469985 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞIKOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:07 | 2017-10-25 17:52 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 329.6267
469989 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:09 | 2017-10-25 16:50 | 0.685 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0
469990 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60501 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:05 | 2017-10-25 17:31 | 1.4414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4414
469995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARATEPE TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:09 | 2017-10-25 17:48 | 1.6564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.5947 | 0 | 0
470002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:27 | 2017-10-26 00:16 | 11.8103 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.1028 | 0 | 0
470010 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:11 | 2017-10-25 17:50 | 1.65 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 130.35 | 0 | 0
470018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:17 | 2017-10-25 18:04 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 781.1375
470019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİKOK:GOKCE CAMLIK KÖK KOKCikis:GOKCE CAMLIK KÖK- GÖKÇE KÖYÜ ÇIKIŞI TR:GOKCE 1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:21 | 2017-10-25 22:28 | 6.1186 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 385.4725
470025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ARAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:28 | 2017-10-25 21:39 | 5.1864 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 155.5917
470026 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:HACIBEKTAS TR5 KOKCikis:HACIBEKTAS TR5-ÇİĞDM 32 NOLU KÖK CIKISI TR:HACIBEKTAS43 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:24 | 2017-10-25 17:03 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 23.37
470030 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:31 | 2017-10-25 20:25 | 3.9017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8033
470032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 07:13 | 2017-10-25 18:35 | 11.3731 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 204.715
470033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:33 | 2017-10-25 17:30 | 0.945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
470036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20510 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:34 | 2017-10-25 17:24 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583
470038 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SAHOREN1 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:37 | 2017-10-25 17:58 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 128.7514
470039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:38 | 2017-10-25 17:45 | 1.1236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1236 | 0 | 0
470040 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:37 | 2017-10-25 21:20 | 4.7086 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.3775
470043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:39 | 2017-10-25 18:02 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.4825
470050 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:28 | 2017-10-25 18:19 | 1.8494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6989 | 0 | 0
470051 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HOCAFARUK1 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:27 | 2017-10-25 19:14 | 2.7764 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.2111
470055 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:HAYATİ AYDIN | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:43 | 2017-10-25 20:31 | 3.8011 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 11.4033 | 64.6189
470056 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:43 | 2017-10-25 17:45 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
470058 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KOY HIZMETLERI1 TR (YENI) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:44 | 2017-10-25 19:06 | 2.3767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3767 | 0 | 0
470062 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:40 | 2017-10-25 23:17 | 6.6208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2417
470065 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:45 | 2017-10-25 19:26 | 2.6844 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 171.8044 | 0 | 2.6844
470071 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:46 | 2017-10-25 18:34 | 1.8047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2189
470078 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:ORTAKOY KOK KOKCikis:ORTAKOY KOK-TİPİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:48 | 2017-10-25 18:33 | 1.7533 | 1 | 862 | 2 | 94 | 1.7533 | 1511.3733 | 3.5067 | 164.8133
470079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:48 | 2017-10-25 18:46 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9644
470080 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:50 | 2017-10-25 18:20 | 1.515 | 0 | 0 | 22 | 35 | 0 | 0 | 33.33 | 53.025
470084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-36 ( CIMENTO DM ) DMCikis:DM36-HAVAÜSSÜ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:01 | 2017-10-25 17:15 | 2.2278 | 11 | 46 | 0 | 0 | 24.5056 | 102.4778 | 0 | 0
470085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:52 | 2017-10-25 18:15 | 1.3811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3811 | 0 | 0
470087 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:52 | 2017-10-25 19:25 | 2.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0994 | 0 | 0
470095 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:54 | 2017-10-25 20:03 | 3.1456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4367 | 0 | 0
470100 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KALINAĞIL1 TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:59 | 2017-10-25 18:09 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.345
470107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:02 | 2017-10-25 17:42 | 0.66917 | 0 | 49 | 0 | 8 | 0 | 32.7892 | 0 | 5.3533
470116 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞIKOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:DELIHEBIL KOK-ALAYHAN ENH | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:06 | 2017-10-25 17:35 | 0.48222 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.2689 | 0.48222
470117 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:07 | 2017-10-25 18:02 | 0.92333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92333
470145 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:23 | 2017-10-25 18:52 | 1.4881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0
470151 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:26 | 2017-10-26 01:13 | 7.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7761 | 0 | 0
470159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EGRIKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:30 | 2017-10-25 19:23 | 1.8769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8769
470162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:30 | 2017-10-25 21:15 | 3.7486 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4972 | 0 | 0
470165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:14 | 2017-10-25 21:23 | 9.1558 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 146.4933 | 0 | 0
470166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI KUYU TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:08 | 2017-10-25 18:51 | 7.7097 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 115.6458 | 0 | 0
470167 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:35 | 2017-10-25 19:13 | 1.6328 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 138.7861 | 0 | 0
470173 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:34 | 2017-10-25 19:28 | 1.9019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 0 | 0
470177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZARYERI TR 1.8B TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:39 | 2017-10-25 18:27 | 0.79778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79778 | 0 | 0
470182 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR25 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:54 | 2017-10-25 22:20 | 7.4356 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 81.7911
470185 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:MESUDIYE KOK KOKCikis:MESUDIYE KOK-ORTAOBA GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:40 | 2017-10-25 18:16 | 0.59194 | 1 | 431 | 169 | 842 | 0.59194 | 255.1281 | 100.0386 | 498.4172
470186 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR90 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:44 | 2017-10-25 18:57 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2083
470190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI TR:YILANGOMU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:48 | 2017-10-25 19:32 | 1.7347 | 0 | 22 | 1 | 40 | 0 | 38.1639 | 1.7347 | 69.3889
470193 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR5 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:48 | 2017-10-25 18:19 | 0.53083 | 0 | 358 | 0 | 4 | 0 | 190.0383 | 0 | 2.1233
470194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:48 | 2017-10-25 19:43 | 1.9206 | 0 | 0 | 79 | 154 | 0 | 0 | 151.7239 | 295.7656
470199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37A TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:14 | 2017-10-25 20:03 | 2.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8197 | 0 | 0
470205 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:19 | 2017-10-25 21:47 | 5.4644 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9289
470209 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK32 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:17 | 2017-10-25 19:30 | 2.2131 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 210.2403 | 0 | 0
470210 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 14:47 | 2017-10-25 19:53 | 5.0919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1839 | 0 | 0
470215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:58 | 2017-10-25 18:15 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28861 | 0 | 0
470216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:56 | 2017-10-25 19:48 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 0
470219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK44 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:58 | 2017-10-25 19:29 | 1.515 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 139.38 | 0 | 0
470223 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR67 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:04 | 2017-10-25 19:49 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2806
470230 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:58 | 2017-10-25 19:33 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5847
470236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 10:29 | 2017-10-25 18:19 | 7.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8386 | 0 | 0
470238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 13:54 | 2017-10-25 18:29 | 4.5856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5856 | 0 | 0
470239 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR DERE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:09 | 2017-10-25 20:16 | 2.1214 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.0347
470240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:11 | 2017-10-25 22:55 | 4.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7267 | 0 | 0
470260 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:47 | 2017-10-25 19:22 | 1.5897 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1.5897 | 151.0236
470266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 19TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:22 | 2017-10-25 19:23 | 1.0114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.1822 | 0 | 0
470267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:25 | 2017-10-25 20:57 | 2.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0
470273 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT YAS | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:20 | 2017-10-25 19:32 | 1.1917 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7917
470274 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:25 | 2017-10-25 21:45 | 3.3386 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.6931 | 0 | 0
470275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:SOĞUK HAVA TR 2.4 KOKCikis:SOĞUK HAVA TR 2.4-M TURKMEN OKULU TR 2.6 ÇIKIŞI TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:20 | 2017-10-25 19:02 | 0.69333 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 226.72 | 0 | 0
470278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:C-D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:29 | 2017-10-25 20:22 | 1.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8742 | 0 | 0
470282 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:31 | 2017-10-25 22:38 | 4.1125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3375
470288 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL KOYLER GRUBU23 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:38 | 2017-10-25 21:04 | 2.4436 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.6317 | 0 | 0
470293 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞIKOK:CUKURBAG KOK_SARIVELILER KOKCikis:CUKURBAG KOK_SARIVELILER- DUMLUGÖZE ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:40 | 2017-10-26 00:25 | 5.7569 | 0 | 289 | 12 | 785 | 0 | 1663.7569 | 69.0833 | 4519.2014
470295 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:06 | 2017-10-26 01:53 | 7.7903 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5806
470297 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:08 | 2017-10-25 19:54 | 7.7589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7589
470298 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 12:00 | 2017-10-25 19:33 | 7.5531 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2122
470306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:42 | 2017-10-25 20:03 | 1.3592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7183 | 0 | 0
470309 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:47 | 2017-10-25 20:43 | 3.9258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9258
470320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:49 | 2017-10-25 20:54 | 2.0769 | 0 | 0 | 23 | 4465 | 0 | 0 | 47.7697 | 9273.5569
470321 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:49 | 2017-10-25 19:54 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0
470324 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:51 | 2017-10-25 21:26 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5825 | 0 | 0
470328 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:56 | 2017-10-25 20:33 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 328.3833
470336 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV)KOK:ORHANIYE RMU KOKCikis:ORHANIYE RMU-ALAN-BELKUYU ÇIKIŞI TR:KARAHUYUK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:10 | 2017-10-25 20:38 | 1.4708 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 180.9125
470337 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60808 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:11 | 2017-10-25 21:29 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3011
470344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:15 | 2017-10-25 21:55 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6619
470345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:SOĞUK HAVA TR 2.4 KOKCikis:SOĞUK HAVA TR 2.4-M TURKMEN OKULU TR 2.6 ÇIKIŞI TR:M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:18 | 2017-10-25 21:03 | 1.7569 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 574.5208 | 0 | 0
470346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:16 | 2017-10-25 20:07 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84417
470349 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞTR:YASSIPINAR1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:45 | 2017-10-25 19:49 | 3.0672 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2689
470358 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F24-BÜZÜCÜLER FİDERİ DM:TUYAP DM DMCikis:TUYAP DM-KONYA 3 TM VATAN SANAYİ FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:30 | 2017-10-25 20:31 | 1.0161 | 924 | 24632 | 974 | 2136 | 938.8867 | 25028.8489 | 989.6922 | 2170.4133
470366 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:23 | 2017-10-25 19:45 | 10.3589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3589
470377 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:42 | 2017-10-25 21:10 | 1.4631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631 | 0 | 0
470383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:55 | 2017-10-26 01:36 | 5.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6883 | 0 | 0
470389 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CADIRLI KORMEMET TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:07 | 2017-10-25 22:41 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5736
470390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:59 | 2017-10-25 21:05 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0967 | 0 | 0
470393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:09 | 2017-10-25 21:01 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
470395 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR80 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:11 | 2017-10-25 21:39 | 1.4739 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 47.1644
470403 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KARACADAG KOK KOKCikis:KARACADAG KOK-KARACADAĞ MERKEZ ÇIKIŞI TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:19 | 2017-10-25 21:16 | 0.96361 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 1.9272 | 43.3625
470404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:20 | 2017-10-25 21:59 | 1.6431 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.3597
470405 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:20 | 2017-10-25 22:10 | 1.8325 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.295
470407 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 18:23 | 2017-10-26 00:49 | 6.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4272 | 0 | 0
470412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:25 | 2017-10-26 00:05 | 3.6611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.9833 | 0 | 0
470416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:33 | 2017-10-25 21:16 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72306
470417 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:32 | 2017-10-25 21:29 | 0.95028 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 83.6244 | 0 | 0.95028
470419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:38 | 2017-10-25 21:37 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778
470424 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:48 | 2017-10-25 20:54 | 4.1022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1022
470425 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:27 | 2017-10-25 20:59 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0644
470441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 21:08 | 2017-10-25 22:15 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | 0
470442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 16:51 | 2017-10-25 22:11 | 5.3269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 111.8658 | 0 | 0
470443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 21:15 | 2017-10-25 23:48 | 2.5519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5519 | 0 | 0
470447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-15 ISLETME TRCikis:YUNUS MARKET ÖNÜ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 21:25 | 2017-10-25 23:49 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 81.8078
470448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA6 TR KOKCikis:ICERI CUMRA6 TR-İ.ÇUMRA TR 19 ÇIKIŞI(SAYICI-KARAYOLLARI) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 21:23 | 2017-10-25 23:11 | 1.7956 | 3 | 42 | 0 | 1 | 5.3867 | 75.4133 | 0 | 1.7956
470449 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 21:28 | 2017-10-26 00:11 | 2.7017 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64.84
470455 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:36 | 2017-10-25 20:25 | 10.8239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.1194
470463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAHIL YOLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:32 | 2017-10-26 00:31 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9633
470469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:54 | 2017-10-25 22:44 | 4.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8411 | 0 | 0
470471 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 22:19 | 2017-10-25 23:03 | 0.73556 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 106.6556 | 0 | 0
470472 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR-2 (2. NOLU DM) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 22:03 | 2017-10-25 22:56 | 0.87944 | 0 | 245 | 14 | 17042 | 0 | 215.4639 | 12.3122 | 14987.4922
470476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 08:32 | 2017-10-25 17:52 | 9.3358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3358
470479 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYHEKIM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 19:11 | 2017-10-25 23:04 | 3.8772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.0178 | 0 | 0
470482 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:50 | 2017-10-25 23:01 | 5.1906 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5717
470485 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 11:44 | 2017-10-25 23:27 | 11.715 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.145
470491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 23:17 | 2017-10-25 23:36 | 0.31167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31167 | 0 | 0
470499 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 23:40 | 2017-10-26 01:51 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.4825
470505 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 15:05 | 2017-10-25 23:58 | 8.8775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8775
470506 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:DEGİRMENALTI TR 2 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 23:52 | 2017-10-26 01:23 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.4833
470512 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP43 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 00:01 | 2017-10-26 00:49 | 0.80278 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 16.0556 | 0 | 4.0139
470513 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CARDAKLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 20:53 | 2017-10-26 00:05 | 3.1969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5908 | 0 | 0
470516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 17:27 | 2017-10-26 01:11 | 7.7311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7311
470517 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 22:38 | 2017-10-26 01:31 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8819
470533 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-25 09:36 | 2017-10-25 21:15 | 11.6481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2961
470536 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 03:32 | 2017-10-26 08:58 | 5.4447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4447 | 0 | 0
470538 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 04:19 | 2017-10-26 05:12 | 0.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
470541 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 04:46 | 2017-10-26 05:10 | 0.40028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.8019
470543 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 03:51 | 2017-10-26 06:29 | 2.6289 | 0 | 139 | 78 | 115 | 0 | 365.4156 | 205.0533 | 302.3222
470545 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 5 TR TRCikis:E KOLO | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 05:55 | 2017-10-26 07:27 | 1.5322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5322
470551 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-KONYA4 TM ISMIL FIDER GIRISIKOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-GOCU KOY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 06:43 | 2017-10-26 08:26 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 507.87
470555 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113A TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:03 | 2017-10-26 08:16 | 1.2153 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.0417 | 0 | 0
470556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) TR:HACILAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:22 | 2017-10-26 09:25 | 2.0417 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 1180.0833 | 0 | 0
470559 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:08 | 2017-10-26 08:15 | 1.1178 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 169.9022 | 3.3533 | 5.5889
470560 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:16 | 2017-10-26 07:36 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32639
470564 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:19 | 2017-10-26 10:21 | 3.0278 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 33.3056 | 0 | 6.0556
470567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:35 | 2017-10-26 10:21 | 2.7772 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 252.7272
470568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN16 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:36 | 2017-10-26 10:08 | 2.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5286 | 0 | 0
470570 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 07:43 | 2017-10-26 10:12 | 2.4756 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4267
470573 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:02 | 2017-10-26 08:45 | 0.72833 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 56.0817 | 0 | 0
470574 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:02 | 2017-10-26 09:36 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 571.7589
470577 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:05 | 2017-10-26 09:05 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0
470578 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:07 | 2017-10-26 09:22 | 1.2572 | 0 | 1541 | 1 | 493 | 0 | 1937.3794 | 1.2572 | 619.8106
470580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:KARATOPRAK2 KOK KOKCikis:KARATOPRAK2 KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:15 | 2017-10-26 12:33 | 4.3108 | 0 | 0 | 134 | 10 | 0 | 0 | 577.6517 | 43.1083
470582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK32 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:15 | 2017-10-26 10:09 | 1.9078 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 53.4178 | 0 | 3.8156
470595 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:TAŞKESİĞİYAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:25 | 2017-10-26 09:41 | 1.2625 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 95.95
470596 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK17/A TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:26 | 2017-10-26 09:13 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0 | 0
470599 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:30 | 2017-10-26 12:02 | 3.5269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 0 | 0
470601 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:KOVANAĞZI CAD. NO:146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:32 | 2017-10-26 17:22 | 8.8397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.6794
470602 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:31 | 2017-10-26 09:05 | 0.57139 | 23 | 23884 | 48 | 1648 | 13.1419 | 13647.0522 | 27.4267 | 941.6489
470606 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:38 | 2017-10-26 09:23 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
470607 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN36 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:39 | 2017-10-26 11:23 | 2.7281 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1842 | 0 | 0
470608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:39 | 2017-10-26 10:42 | 2.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0453 | 0 | 0
470610 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:40 | 2017-10-26 11:31 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8531
470613 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:43 | 2017-10-26 10:45 | 2.0375 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.6
470615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-8 KOKCikis:KAMAN TR-8-KAMAN TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:44 | 2017-10-26 09:38 | 0.90389 | 1 | 89 | 0 | 2 | 0.90389 | 80.4461 | 0 | 1.8078
470619 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:45 | 2017-10-26 09:19 | 0.57472 | 0 | 1622 | 4 | 102 | 0 | 932.1994 | 2.2989 | 58.6217
470621 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:46 | 2017-10-26 08:56 | 0.15972 | 12 | 2738 | 75 | 111 | 1.9167 | 437.3194 | 11.9792 | 17.7292
470628 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:45 | 2017-10-26 10:09 | 1.3917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3917 | 0 | 0
470634 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:51 | 2017-10-26 10:15 | 1.4028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6111 | 0 | 0
470642 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞIKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:56 | 2017-10-26 09:43 | 0.78278 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0
470648 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:57 | 2017-10-26 11:38 | 2.6769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6769 | 0 | 0
470649 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:00 | 2017-10-26 16:24 | 7.3992 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 480.9458
470651 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞIKOK:KORPINAR KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:01 | 2017-10-26 10:46 | 1.7611 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0444 | 0
470652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:01 | 2017-10-26 11:03 | 2.0267 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 152
470655 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:02 | 2017-10-26 11:15 | 2.2147 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 128.4539
470656 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR37 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:02 | 2017-10-26 09:32 | 0.49444 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 114.2167
470657 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:02 | 2017-10-26 17:17 | 8.2444 | 1 | 456 | 86 | 1007 | 8.2444 | 3759.4667 | 709.0222 | 8302.1556
470658 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:CALIS5 TR KOKCikis:CALIS5 TR-ÇALIŞ TR7 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:02 | 2017-10-26 16:20 | 7.2942 | 2 | 807 | 9 | 10 | 14.5883 | 5886.3925 | 65.6475 | 72.9417
470659 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK2 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:02 | 2017-10-26 11:13 | 2.1772 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 87.0889
470660 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:01 | 2017-10-26 09:29 | 0.46361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
470661 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİKOK:NECIP FAZIL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:04 | 2017-10-26 13:30 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 10759.7
470662 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:04 | 2017-10-26 10:49 | 1.7514 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 224.1778
470663 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:05 | 2017-10-26 18:28 | 9.3961 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1475.1894 | 0 | 0
470664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:04 | 2017-10-26 18:20 | 9.2589 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 398.1322 | 0 | 0
470666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:05 | 2017-10-26 14:18 | 5.2147 | 0 | 110 | 0 | 5 | 0 | 573.6194 | 0 | 26.0736
470668 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BEYRELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:05 | 2017-10-26 10:47 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.2667
470669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-26 13:43 | 4.5972 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 404.5556 | 0 | 0
470670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 8TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:08 | 2017-10-26 09:51 | 0.71389 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 85.6667 | 0 | 0
470671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BARUTKAVURAN1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:08 | 2017-10-26 13:50 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.4
470674 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CAYIRBASI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:07 | 2017-10-26 10:55 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014
470675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1615 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:09 | 2017-10-26 11:24 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2394
470676 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:INOBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:10 | 2017-10-26 10:41 | 1.5197 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0789
470677 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR37 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:10 | 2017-10-26 11:45 | 2.5836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.1806 | 0 | 0
470678 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN2 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:10 | 2017-10-26 10:47 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0417
470680 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:11 | 2017-10-26 12:24 | 3.2139 | 0 | 730 | 17 | 483 | 0 | 2346.1389 | 54.6361 | 1552.3083
470681 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:11 | 2017-10-26 10:21 | 1.1614 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1297 | 0 | 0
470683 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA9 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:11 | 2017-10-26 15:12 | 6.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0122 | 0 | 0
470688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:14 | 2017-10-26 11:57 | 2.7158 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 1990.7058 | 0 | 0
470690 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:15 | 2017-10-26 18:19 | 9.0708 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 8290.7417 | 0 | 0
470692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-37A TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:15 | 2017-10-26 11:08 | 1.8894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1156 | 0 | 0
470694 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL10 TR KOKCikis:ACIGOL10 TR-TR 8 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:16 | 2017-10-26 09:46 | 0.5 | 0 | 0 | 11 | 1251 | 0 | 0 | 5.5 | 625.5
470695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:17 | 2017-10-26 11:17 | 2.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0064
470698 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİKOK:YESILYAYLA KOK KOKCikis:KOÇYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:19 | 2017-10-26 14:01 | 4.7019 | 0 | 0 | 4 | 635 | 0 | 0 | 18.8078 | 2985.7347
470702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:20 | 2017-10-26 10:41 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0 | 0
470703 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:22 | 2017-10-26 15:26 | 6.0658 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 388.2133
470704 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:22 | 2017-10-26 11:23 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1111
470706 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:23 | 2017-10-26 14:22 | 4.9828 | 0 | 136 | 0 | 5 | 0 | 677.6578 | 0 | 24.9139
470707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:24 | 2017-10-26 14:00 | 4.6042 | 0 | 528 | 10 | 6 | 0 | 2431 | 46.0417 | 27.625
470708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-GELEKMEZ ÇIKIŞI KOK:EREGLI1581 TR KOKCikis:EREGLI1581 TR-YENİ DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:25 | 2017-10-26 09:56 | 0.52722 | 3 | 797 | 0 | 294 | 1.5817 | 420.1961 | 0 | 155.0033
470710 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYIHUYUGU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:25 | 2017-10-26 10:23 | 0.9725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725
470711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:KARATOPRAK2 KOK KOKCikis:KARATOPRAK2 KOK-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:25 | 2017-10-26 14:15 | 4.8344 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 459.2722 | 0
470712 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:26 | 2017-10-26 11:22 | 1.9414 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 310.6222 | 0 | 0
470716 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BOLAT ÇAYIRLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:27 | 2017-10-26 13:15 | 3.8064 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.5469
470717 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:28 | 2017-10-26 12:42 | 3.2325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 84.045 | 0 | 0
470725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:29 | 2017-10-26 17:38 | 8.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1475 | 0 | 0
470728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:31 | 2017-10-26 10:34 | 1.0603 | 0 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 45.5919 | 2.1206
470731 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:33 | 2017-10-26 17:04 | 7.5319 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 331.4056
470732 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DARAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:33 | 2017-10-26 12:33 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 213.4142
470733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BY.DEDE1 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:33 | 2017-10-26 12:18 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 118.5008
470736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:35 | 2017-10-26 10:15 | 0.68056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4028 | 0 | 0
470740 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU46 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:36 | 2017-10-26 12:40 | 3.0644 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 232.8978 | 0 | 0
470745 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:38 | 2017-10-26 10:40 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0
470747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 09:40 | 2017-10-26 13:15 | 3.5694 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 235.5833 | 0 | 0
470751 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞIKOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:38 | 2017-10-26 11:16 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 329.3722
470753 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:43 | 2017-10-26 11:29 | 1.765 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 197.68 | 0 | 0
470755 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR TRCikis:GÜNEY | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:44 | 2017-10-26 11:21 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
470756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:44 | 2017-10-26 13:31 | 3.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7856 | 0 | 0
470764 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:51 | 2017-10-26 10:20 | 0.49556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49556
470766 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:33 | 2017-10-26 12:25 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8619
470769 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:55 | 2017-10-26 10:59 | 1.0739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0739 | 0 | 0
470772 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:55 | 2017-10-26 11:34 | 1.6403 | 0 | 0 | 31 | 515 | 0 | 0 | 50.8486 | 844.7431
470773 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:57 | 2017-10-26 11:58 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0139
470775 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:57 | 2017-10-26 13:34 | 3.6108 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 32.4975 | 0 | 7.2217
470776 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:59 | 2017-10-26 14:28 | 4.4889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4889
470778 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 12:55 | 2.9189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9189
470779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:00 | 2017-10-26 12:52 | 2.8619 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 540.9075
470781 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:01 | 2017-10-26 12:17 | 2.2692 | 0 | 138 | 0 | 8 | 0 | 313.145 | 0 | 18.1533
470782 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:02 | 2017-10-26 13:08 | 3.1089 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.6133 | 0 | 0
470783 | 1 | KONYA | MERAM | TR:EVLIYATEKKE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:01 | 2017-10-26 11:22 | 1.3511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3511
470784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CUKUR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:01 | 2017-10-26 12:20 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3153
470787 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:01 | 2017-10-26 10:36 | 0.58889 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7778 | 0 | 0 | 0
470799 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR39 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:07 | 2017-10-26 10:31 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9458
470800 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:07 | 2017-10-26 14:06 | 3.9878 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 51.8411 | 0 | 3.9878
470803 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP DM02/02 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:08 | 2017-10-26 14:56 | 4.7994 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 95.9889 | 0 | 23.9972
470807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:09 | 2017-10-26 10:52 | 0.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0
470809 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR28 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:13 | 2017-10-26 13:25 | 3.1942 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 431.2125
470810 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞIKOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - DEDELER KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:13 | 2017-10-26 13:18 | 3.0858 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6008 | 0
470816 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:16 | 2017-10-26 10:39 | 0.38861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38861 | 0 | 0
470817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:16 | 2017-10-26 11:08 | 0.87389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87389 | 0 | 0
470819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-HÜYÜK ÇIKIŞIKOK:HÜYÜK KÖK KOKCikis:HÜYÜK KÖK - HÜYÜK AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:17 | 2017-10-26 11:15 | 0.97167 | 0 | 0 | 15 | 163 | 0 | 0 | 14.575 | 158.3817
470821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-KUBMET CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:19 | 2017-10-26 12:25 | 2.0983 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 711.335
470824 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:20 | 2017-10-26 17:26 | 7.0967 | 0 | 210 | 0 | 106 | 0 | 1490.3 | 0 | 752.2467
470829 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ALAKUŞ TR 2 TRCikis:ALAKUŞ ÇIKIŞI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:24 | 2017-10-26 12:22 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.755
470830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:25 | 2017-10-26 13:07 | 2.7036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4072 | 0 | 0
470832 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:28 | 2017-10-26 11:47 | 1.3239 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 31.7733 | 0 | 1.3239
470838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:30 | 2017-10-26 12:23 | 1.885 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0
470846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:35 | 2017-10-26 11:49 | 1.2417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0
470849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:KARABAG1 TR KOKCikis:KARABAG1 TR-KARABAĞ TR3 ÇIKIŞI TR:HODOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:37 | 2017-10-26 12:35 | 1.9644 | 0 | 0 | 4 | 492 | 0 | 0 | 7.8578 | 966.5067
470851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21503 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:36 | 2017-10-26 12:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3953
470852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:34 | 2017-10-26 11:12 | 2.6294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6294 | 0 | 0
470853 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:39 | 2017-10-26 11:54 | 1.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2522 | 0 | 0
470855 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:40 | 2017-10-26 11:48 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1303
470858 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞIKOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:45 | 2017-10-26 11:36 | 0.84222 | 0 | 650 | 0 | 3 | 0 | 547.4444 | 0 | 2.5267
470861 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİKOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-ZAFERİYE TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:47 | 2017-10-26 11:38 | 0.84778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0
470865 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 08:07 | 2017-10-26 11:26 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2756
470866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:DM01/TR-01 TR:DM05 TR03 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:50 | 2017-10-26 11:20 | 0.49083 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 340.1475
470870 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:52 | 2017-10-26 12:31 | 1.6544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3089 | 0 | 0
470875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 1A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 10:55 | 2017-10-26 15:30 | 4.5844 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 302.5733 | 0 | 4.5844
470878 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 10:57 | 2017-10-26 11:40 | 0.70694 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8278 | 0
470880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:00 | 2017-10-26 12:25 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
470881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 11:00 | 2017-10-26 13:18 | 2.2942 | 0 | 0 | 164 | 247 | 0 | 0 | 376.2433 | 566.6592
470885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR16 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 11:02 | 2017-10-26 11:44 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 66.3222
470887 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR79 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:04 | 2017-10-26 11:22 | 0.29639 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8.2989
470890 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU113A TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:04 | 2017-10-26 13:08 | 2.0675 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 86.835 | 0 | 0
470894 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:11 | 2017-10-26 15:01 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8342 | 0 | 0
470895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:12 | 2017-10-26 12:07 | 0.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0
470899 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:15 | 2017-10-26 13:09 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9061
470901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:16 | 2017-10-26 11:51 | 0.58889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.3
470902 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:17 | 2017-10-26 11:33 | 0.26417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26417
470906 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:19 | 2017-10-26 16:44 | 5.4178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4178
470910 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-26 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:23 | 2017-10-26 15:13 | 3.8333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 0
470911 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:23 | 2017-10-26 13:00 | 1.6167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2333 | 0 | 0
470913 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:27 | 2017-10-26 11:59 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5375
470918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUBATLI HASAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 11:29 | 2017-10-26 11:58 | 0.47722 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 116.9194 | 0 | 0
470925 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:37 | 2017-10-26 13:23 | 1.7669 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5339
470927 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:38 | 2017-10-26 13:55 | 2.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 | 0 | 0
470928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:37 | 2017-10-26 15:03 | 3.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4294 | 0 | 0
470930 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 11:40 | 2017-10-26 13:08 | 1.4661 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9322 | 0
470931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:36 | 2017-10-26 12:29 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88222
470933 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:HUSEYINBEYLI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:41 | 2017-10-26 12:38 | 0.94944 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.5844 | 0
470938 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 67 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:22 | 2017-10-26 12:02 | 0.67889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67889 | 0 | 0
470944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:48 | 2017-10-26 15:12 | 3.3997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3997 | 0 | 0
470948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:45 | 2017-10-26 12:46 | 1.0158 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6.095 | 14.2217
470954 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK11 TR TRCikis:DOĞU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:53 | 2017-10-26 16:57 | 5.0642 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 217.7592
470955 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞIKOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:53 | 2017-10-26 17:22 | 5.475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0
470960 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARKENT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 11:59 | 2017-10-26 14:10 | 2.1872 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 387.1383 | 0 | 0
470963 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:59 | 2017-10-26 14:18 | 2.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3058
470964 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:59 | 2017-10-26 12:29 | 0.49278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98556 | 0 | 0
470966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK11 TR TRCikis:12/16 DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:38 | 2017-10-26 18:21 | 6.7108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4217
470967 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-130 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 12:05 | 2017-10-26 14:12 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.0161
470968 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:35 | 2017-10-26 13:14 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6453
470974 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:08 | 2017-10-26 15:29 | 3.3461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3461 | 0 | 0
470975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:09 | 2017-10-26 15:07 | 2.9786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9572 | 0 | 0
470976 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:10 | 2017-10-26 13:58 | 1.7997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7997
470978 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:32 | 2017-10-26 13:14 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0967
470984 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS40 TR KOKCikis:AVANOS40 TR-AVANOS TR42 GİRİŞ ÇIKIŞ TR:AVANOS42 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:17 | 2017-10-26 13:22 | 1.0836 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 96.4414 | 0 | 0
470997 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:23 | 2017-10-26 13:22 | 0.98528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9411 | 0 | 0
470999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:25 | 2017-10-26 18:20 | 5.9053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8106 | 0 | 0
471000 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:26 | 2017-10-26 14:15 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0
471006 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:30 | 2017-10-26 13:46 | 1.2533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0 | 0
471007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:32 | 2017-10-26 19:20 | 6.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8072 | 0 | 0
471013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 12:40 | 2017-10-26 17:41 | 5.0156 | 0 | 0 | 21 | 227 | 0 | 0 | 105.3267 | 1138.5311
471014 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİKOK:PIRIBEYLI KOK1 KOKCikis:PİRİBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:38 | 2017-10-26 12:46 | 0.13056 | 1 | 546 | 1 | 3 | 0.13056 | 71.2833 | 0.13056 | 0.39167
471020 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR8 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:45 | 2017-10-26 19:01 | 6.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2661 | 0 | 0
471021 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 12:45 | 2017-10-26 17:57 | 5.1969 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 441.7403 | 0 | 0
471024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 11:12 | 2017-10-26 12:58 | 1.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0
471033 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DARAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 13:01 | 2017-10-26 15:00 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 55.6422
471034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:MERIKSA KOK KOKCikis:MERIKSA KOK-MERİKSE MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 13:01 | 2017-10-26 13:43 | 0.70028 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0028 | 0
471037 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:05 | 2017-10-26 15:07 | 2.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0
471046 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP22 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:08 | 2017-10-26 19:19 | 6.1789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3578 | 0 | 0
471049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:10 | 2017-10-26 13:54 | 0.73417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73417 | 0 | 0
471051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:12 | 2017-10-26 17:51 | 4.6469 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9408 | 0 | 0
471055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN36 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:15 | 2017-10-26 16:03 | 2.8008 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 145.6433 | 0 | 0
471059 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 13:16 | 2017-10-26 15:45 | 2.4778 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 485.6444 | 0 | 0
471066 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 13:21 | 2017-10-26 15:31 | 2.1772 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 80.5572 | 0 | 0
471077 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ADAKASIM1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:29 | 2017-10-26 14:04 | 0.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775
471082 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:14 | 2017-10-26 14:08 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.9125
471084 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:32 | 2017-10-26 14:42 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6178
471085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 29 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:34 | 2017-10-26 14:30 | 0.93333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0
471087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 13:36 | 2017-10-26 14:01 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 172.3128
471105 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:47 | 2017-10-26 18:14 | 4.4503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4503 | 0 | 0
471110 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:46 | 2017-10-26 14:19 | 0.55778 | 0 | 225 | 13 | 1062 | 0 | 125.5 | 7.2511 | 592.36
471112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:50 | 2017-10-26 14:48 | 0.95917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95917 | 0 | 0
471113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:51 | 2017-10-26 22:45 | 8.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9019 | 0 | 0
471121 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:56 | 2017-10-26 15:34 | 1.6275 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 66.7275
471123 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOĞANHİSAR BASKOY TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 13:58 | 2017-10-26 16:04 | 2.0956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0956
471125 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR21 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 14:02 | 2017-10-26 17:34 | 3.5353 | 0 | 126 | 0 | 2 | 0 | 445.445 | 0 | 7.0706
471127 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 14:03 | 2017-10-26 16:10 | 2.1231 | 0 | 143 | 43 | 718 | 0 | 303.5969 | 91.2914 | 1524.3539
471128 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:03 | 2017-10-26 15:41 | 1.6358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2717 | 0 | 0
471131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:DAYIKUYUSU YESILHAT KOK KOKCikis:DAYI KUYUSU KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:05 | 2017-10-26 14:50 | 0.75806 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.6772 | 0
471132 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK8 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:05 | 2017-10-26 14:34 | 0.49639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49639 | 0 | 0
471134 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:04 | 2017-10-26 14:46 | 0.70111 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.1478 | 0 | 0
471137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:10 | 2017-10-26 15:47 | 1.61 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 173.88 | 0 | 0
471140 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:12 | 2017-10-26 15:36 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4011 | 0 | 0
471142 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:14 | 2017-10-26 21:10 | 6.9347 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.6736 | 0
471143 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:15 | 2017-10-26 14:57 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
471145 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GÖYNÜKKIŞLA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:17 | 2017-10-26 15:50 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 376.245
471147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:YENICEOBA1 TR KOKCikis:YENICEOBA1 TR-YENİCEOBA TR 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:15 | 2017-10-26 15:53 | 1.6267 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 235.8667 | 0 | 0
471149 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE7 TR TRCikis:B KOLU FİDANLIK SOL | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 14:20 | 2017-10-26 16:02 | 1.6989 | 0 | 88 | 0 | 14 | 0 | 149.5022 | 0 | 23.7844
471152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:22 | 2017-10-26 17:54 | 3.535 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 509.04 | 0 | 0
471155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MADENLIKOYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:25 | 2017-10-26 17:34 | 3.1456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1456 | 0 | 0
471163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI TR:TEPEYAYLA1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 14:30 | 2017-10-26 15:33 | 1.0503 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.1508 | 0 | 1.0503
471166 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR134 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 14:30 | 2017-10-26 16:34 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 321.1
471169 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:33 | 2017-10-26 15:09 | 0.59806 | 4 | 2147 | 7 | 12 | 2.3922 | 1284.0253 | 4.1864 | 7.1767
471186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BEYLIOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 09:42 | 2017-10-26 19:02 | 9.3297 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6594
471188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:54 | 2017-10-26 16:36 | 1.695 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.225 | 0 | 0
471191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 14:50 | 2017-10-26 15:32 | 0.69639 | 0 | 0 | 46 | 1155 | 0 | 0 | 32.0339 | 804.3292
471198 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 15:02 | 2017-10-26 15:28 | 0.42611 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1133
471199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:03 | 2017-10-26 15:17 | 0.22861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22861 | 0 | 0
471205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 15:09 | 2017-10-26 15:28 | 0.31111 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 291.8222 | 0 | 0
471211 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KOCYAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:14 | 2017-10-26 17:02 | 1.8011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6022
471216 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:GOYNEM TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:19 | 2017-10-26 17:35 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.3208
471217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:21 | 2017-10-26 15:49 | 0.47611 | 0 | 58 | 195 | 634 | 0 | 27.6144 | 92.8417 | 301.8544
471221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENKARAHUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:25 | 2017-10-26 18:41 | 3.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2675
471226 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ISIKLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:32 | 2017-10-26 17:54 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.37
471232 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:32 | 2017-10-26 17:09 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.605
471242 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:44 | 2017-10-26 16:46 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0
471247 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-54 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:48 | 2017-10-26 16:12 | 0.39556 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 22.5467
471249 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:50 | 2017-10-26 16:13 | 0.37944 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8972
471255 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:54 | 2017-10-26 16:54 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0
471259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1KOK:TR-17 ACIÖZ YOLU KOKCikis:TR-17 ACIÖZ YOLU-TR-33-33A-33B ACIÖZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 15:56 | 2017-10-26 16:29 | 0.53806 | 0 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0.53806 | 65.6428
471264 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YENIKOY DSI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:02 | 2017-10-26 17:18 | 1.2603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603
471273 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/A TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:05 | 2017-10-26 19:10 | 3.0731 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 230.4792 | 0 | 0
471275 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:09 | 2017-10-26 18:36 | 2.4358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4358
471276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:11 | 2017-10-26 17:35 | 1.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0
471277 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:11 | 2017-10-26 21:14 | 5.0522 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1030.6533
471280 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:11 | 2017-10-26 16:42 | 0.51167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6283
471285 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:12 | 2017-10-26 17:10 | 0.97306 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.5989 | 0 | 0
471288 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:04 | 2017-10-26 16:57 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4403
471304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:23 | 2017-10-26 18:08 | 1.7542 | 2 | 6 | 143 | 296 | 3.5083 | 10.525 | 250.8458 | 519.2333
471305 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA9 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:28 | 2017-10-26 20:08 | 3.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6639 | 0 | 0
471315 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:37 | 2017-10-26 16:52 | 0.24444 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7111
471326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİKOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:48 | 2017-10-26 18:30 | 1.7064 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.5406 | 0
471334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİKOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - KOZLUBUCAK -TAVŞANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:51 | 2017-10-26 21:46 | 4.9247 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 4.9247 | 305.3328
471338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:55 | 2017-10-26 18:55 | 1.9978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9956 | 0 | 0
471343 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:BESCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:57 | 2017-10-26 18:24 | 1.4428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4428
471345 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:58 | 2017-10-26 20:19 | 3.3486 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.2014
471346 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:58 | 2017-10-26 18:20 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3767
471349 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:00 | 2017-10-26 18:19 | 1.3103 | 0 | 0 | 21 | 227 | 0 | 0 | 27.5158 | 297.4331
471351 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:01 | 2017-10-26 23:47 | 6.7708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7708
471354 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F6-ORTAKONAK-1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-KONYA 4 TM ORTAKONAK 1 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-26 17:03 | 2017-10-26 18:10 | 1.1247 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.8686 | 0
471355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:04 | 2017-10-26 18:18 | 1.2406 | 0 | 140 | 24 | 6 | 0 | 173.6778 | 29.7733 | 7.4433
471356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503/A TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:03 | 2017-10-26 17:24 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34806
471361 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:06 | 2017-10-26 22:15 | 5.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1539 | 0 | 0
471362 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:07 | 2017-10-26 18:54 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5711
471374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR104 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:14 | 2017-10-26 19:01 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 841.6022
471377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR6 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:20 | 2017-10-26 18:49 | 1.4797 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8378 | 0 | 0
471379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUCUK AVSAR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:19 | 2017-10-26 20:45 | 3.4339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4339
471380 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 16:03 | 2017-10-26 18:49 | 2.7689 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 141.2133
471383 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:25 | 2017-10-26 18:26 | 1.0189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0189
471391 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:27 | 2017-10-26 17:56 | 0.48611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48611 | 0 | 0
471409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIDORT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:19 | 2017-10-26 21:59 | 3.6719 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6719
471411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:47 | 2017-10-26 18:10 | 0.39111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 19.5556 | 0 | 0
471417 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:57 | 2017-10-26 18:20 | 0.38056 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.3722
471418 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK16 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:57 | 2017-10-26 18:49 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86556
471420 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 17:50 | 2017-10-26 18:19 | 0.48806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48806 | 0 | 0
471422 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:06 | 2017-10-26 21:57 | 3.8489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8489
471423 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI TR:TEPEOGLU YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:10 | 2017-10-26 21:04 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1625
471425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:12 | 2017-10-26 20:30 | 2.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3044 | 0 | 0
471429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-24 16:48 | 2017-10-24 18:17 | 1.4842 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 10.3892 | 0 | 7.4208
471432 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:15 | 2017-10-26 19:50 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8139
471436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:19 | 2017-10-26 19:50 | 1.5236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0
471441 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:28 | 2017-10-26 19:46 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 | 0
471443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KONYA YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:36 | 2017-10-26 19:25 | 0.82194 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.9875 | 0
471444 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:36 | 2017-10-26 18:49 | 0.21778 | 0 | 0 | 57 | 955 | 0 | 0 | 12.4133 | 207.9778
471446 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU92 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:32 | 2017-10-26 20:02 | 1.5067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5067 | 0 | 0
471448 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:43 | 2017-10-26 22:17 | 3.5653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5653
471449 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:37 | 2017-10-26 20:51 | 2.2356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7067
471450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YESILDAG TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:44 | 2017-10-26 21:15 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.53
471452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-GÜVERCİNLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:46 | 2017-10-26 19:42 | 0.93056 | 0 | 0 | 11 | 174 | 0 | 0 | 10.2361 | 161.9167
471453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:COCUKPARKIYANI31 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:45 | 2017-10-26 20:05 | 1.3458 | 0 | 43 | 0 | 23 | 0 | 57.8708 | 0 | 30.9542
471455 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 6TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:47 | 2017-10-26 20:31 | 1.73 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.17 | 0 | 0
471461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR7 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:54 | 2017-10-26 21:44 | 2.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 | 0 | 0
471462 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARACLAR YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:55 | 2017-10-26 22:24 | 3.4831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4492
471463 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:MAHMATLAR7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:55 | 2017-10-26 21:01 | 2.1017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1017 | 0 | 0
471472 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:03 | 2017-10-26 20:25 | 1.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | 0 | 0
471477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:06 | 2017-10-26 19:58 | 0.87694 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 66.6478 | 0 | 0
471482 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİKOK:SEFAKOY KOK KOKCikis:SEFAKOY KOK-ERENKAYA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:05 | 2017-10-26 19:38 | 0.55028 | 0 | 730 | 17 | 483 | 0 | 401.7028 | 9.3547 | 265.7842
471483 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK CARDAKLAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:10 | 2017-10-26 23:19 | 4.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1492
471486 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ERBISIM TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:23 | 2017-10-26 22:25 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.045
471496 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:46 | 2017-10-26 20:57 | 1.1775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8875 | 0 | 0
471497 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 59 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:51 | 2017-10-26 20:30 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
471500 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 19:59 | 2017-10-26 23:16 | 3.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2764 | 0 | 0
471502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARINCALI TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:02 | 2017-10-26 21:12 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
471505 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAVSAR TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:04 | 2017-10-26 21:04 | 1.0008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017 | 0 | 0
471508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK18 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:08 | 2017-10-26 22:36 | 2.4714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4714
471518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:42 | 2017-10-26 21:28 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
471521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:52 | 2017-10-26 21:33 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8047
471522 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 18:49 | 2017-10-26 21:12 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 178.4375
471523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 32TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:54 | 2017-10-26 21:39 | 0.74222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9689 | 0 | 0
471524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEMIRYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-26 21:02 | 2017-10-26 22:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.9653
471525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 21:03 | 2017-10-26 22:05 | 1.0406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2839 | 0 | 0
471527 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 21:07 | 2017-10-26 23:55 | 2.8039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8039
471528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 20:57 | 2017-10-26 21:46 | 0.82111 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 77.1844 | 0 | 0
471536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 21:55 | 2017-10-26 22:41 | 0.75722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3006
471540 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 22:57 | 2017-10-27 00:02 | 1.0867 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.82 | 0
471545 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 23:52 | 2017-10-27 00:29 | 0.60833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 59.6167 | 0 | 0
471546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:A-B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 23:54 | 2017-10-27 00:29 | 0.57028 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 43.3411 | 0 | 0
471547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR TRCikis:OG ÖNÜ DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-26 23:58 | 2017-10-27 00:43 | 0.75083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0
471548 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PAMUKLU 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 01:19 | 2017-10-27 02:30 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1831
471551 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-DM 32 A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 05:25 | 2017-10-27 05:52 | 0.44389 | 16 | 1629 | 2 | 0 | 7.1022 | 723.095 | 0.88778 | 0
471552 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 05:33 | 2017-10-27 06:42 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0267
471554 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOKKOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 06:05 | 2017-10-27 15:42 | 9.6111 | 0 | 1 | 5 | 298 | 0 | 9.6111 | 48.0556 | 2864.1111
471555 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 06:25 | 2017-10-27 08:30 | 2.0919 | 30 | 7 | 75 | 71 | 62.7583 | 14.6436 | 156.8958 | 148.5281
471556 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 06:26 | 2017-10-27 07:21 | 0.91056 | 0 | 139 | 78 | 115 | 0 | 126.5672 | 71.0233 | 104.7139
471558 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10112 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:01 | 2017-10-27 08:37 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.8108
471561 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI TR:KARAKISLA TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:03 | 2017-10-27 09:41 | 2.6369 | 0 | 0 | 2 | 83 | 0 | 0 | 5.2739 | 218.8664
471565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:25 | 2017-10-27 08:34 | 1.15 | 260 | 15165 | 4286 | 5676 | 299 | 17439.75 | 4928.9 | 6527.4
471567 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞIKOK:OZKONAK12 TR KOKCikis:OZKONAK12 TR-ÖZKONAK TR10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:31 | 2017-10-27 08:53 | 1.3711 | 0 | 1466 | 1 | 4 | 0 | 2010.0489 | 1.3711 | 5.4844
471570 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:38 | 2017-10-27 08:48 | 1.1611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0
471572 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:41 | 2017-10-27 08:16 | 0.58222 | 2 | 4473 | 6 | 542 | 1.1644 | 2604.28 | 3.4933 | 315.5644
471576 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:DOYDUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:47 | 2017-10-27 08:47 | 0.99278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 31.7689
471577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:50 | 2017-10-27 09:14 | 1.3939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3939 | 0 | 0
471578 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞIKOK:54 NOLU KOK KOKCikis:54 NOLU KOK-AVANOS YEŞİL HAT ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:53 | 2017-10-27 09:51 | 1.9622 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 37.2822 | 5.8867
471579 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUZEL YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 07:56 | 2017-10-27 09:32 | 1.5983 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.5733
471584 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:TUZLUKCU TR1 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR1 KOK-YUKARI MAHALLE ÇIKIŞI TR:TUZLUKCU4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:02 | 2017-10-27 08:58 | 0.945 | 0 | 0 | 6 | 717 | 0 | 0 | 5.67 | 677.565
471587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:16 | 2017-10-27 09:35 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.4733
471591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:29 | 2017-10-27 10:09 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.6667
471593 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SIVRIHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:32 | 2017-10-27 11:43 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 226.2928
471602 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR KOKCikis:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR-ORTAKARAÖREN TR11 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:43 | 2017-10-27 09:44 | 1.0286 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 121.3761 | 0 | 0
471603 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:SAVRAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:45 | 2017-10-27 09:49 | 1.0725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0725
471608 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK3 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:52 | 2017-10-27 09:20 | 0.47361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 12.7875 | 0 | 0
471614 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:56 | 2017-10-27 10:47 | 1.8531 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8531 | 0
471617 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 12:29 | 3.4936 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 178.1742
471618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 11:51 | 2.8461 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 1386.0561 | 0 | 0
471619 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİKOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 14:18 | 5.3008 | 0 | 0 | 12 | 1003 | 0 | 0 | 63.61 | 5316.7358
471620 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞIKOK:ILICA MH TR 26/A KOKCikis:ILICA MH TR 26/A -ESENTEPE MH TR 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:00 | 2017-10-27 11:52 | 2.8614 | 0 | 541 | 0 | 17 | 0 | 1548.0114 | 0 | 48.6436
471621 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:01 | 2017-10-27 17:01 | 8.0081 | 26 | 2058 | 2742 | 11031 | 208.2094 | 16480.5783 | 21958.0883 | 88336.8608
471622 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:01 | 2017-10-27 14:08 | 5.1228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 204.9111
471623 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:01 | 2017-10-27 11:57 | 2.9264 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 155.0986 | 0 | 0
471625 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-SEKSENUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 11:17 | 2.2336 | 0 | 0 | 8 | 354 | 0 | 0 | 17.8689 | 790.6983
471626 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞIKOK:TURKTELEKOM KOK KOKCikis:TURKTELEKOM KÖK- AKPINAR YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 12:22 | 3.3139 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 3.3139 | 288.3083
471627 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR26 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 12:18 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 87.3975
471628 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F8 ÇIKIŞIKOK:76 NOLU KOK KOKCikis:76 NOLU KOK-TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 10:40 | 1.6172 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.555 | 0
471630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:04 | 2017-10-27 16:44 | 7.6658 | 0 | 558 | 6 | 16 | 0 | 4277.535 | 45.995 | 122.6533
471631 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 13:13 | 4.1711 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 392.0844
471632 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR24 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:03 | 2017-10-27 12:11 | 3.1308 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 40.7008 | 0 | 18.785
471634 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:05 | 2017-10-27 13:55 | 4.8322 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 2986.3133
471636 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:06 | 2017-10-27 11:04 | 1.9592 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 54.8567 | 0 | 0
471641 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:10 | 2017-10-27 14:34 | 5.3994 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.19
471644 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR TRCikis:SOKAK ÇIKIŞI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:13 | 2017-10-27 12:18 | 3.0792 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 846.7708 | 0 | 0
471646 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:14 | 2017-10-27 11:11 | 1.9575 | 0 | 139 | 78 | 116 | 0 | 272.0925 | 152.685 | 227.07
471647 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:14 | 2017-10-27 10:21 | 1.1117 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 282.3633 | 0 | 0
471648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM1-TR 1-1 ÇIKIŞI KOK:TR 1-3 KOKCikis:TR 1-3 - TR 1-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:32 | 2017-10-27 09:32 | 1.0086 | 1 | 627 | 0 | 0 | 1.0086 | 632.3992 | 0 | 0
471649 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:15 | 2017-10-27 14:08 | 4.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8758
471650 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE15 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:16 | 2017-10-27 16:59 | 7.7217 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1312.6833
471651 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞIKOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:16 | 2017-10-27 10:05 | 0.81028 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 200.1386
471652 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:17 | 2017-10-27 12:13 | 2.9433 | 0 | 43 | 0 | 16 | 0 | 126.5633 | 0 | 47.0933
471658 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:18 | 2017-10-27 10:32 | 1.2244 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5711 | 0
471659 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU68 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:19 | 2017-10-27 13:40 | 4.355 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.39 | 0 | 0
471660 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞIKOK:IVRIZ-KARATEPE KOK KOKCikis:IVRIZ-KARATEPE KOK-YAYIKLI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:19 | 2017-10-27 13:05 | 3.7619 | 0 | 0 | 4 | 198 | 0 | 0 | 15.0478 | 744.865
471662 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:18 | 2017-10-27 09:36 | 0.30611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30611
471669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:27 | 2017-10-27 11:51 | 2.4081 | 6 | 61 | 40 | 95 | 14.4483 | 146.8914 | 96.3222 | 228.7653
471675 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:31 | 2017-10-27 12:14 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 267.6217
471679 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞIKOK:TR 30813 KOKCikis:TR 30813-TR 30814 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:29 | 2017-10-27 10:00 | 0.5125 | 0 | 0 | 9 | 223 | 0 | 0 | 4.6125 | 114.2875
471680 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis:CAMİATİK TR 10 -İSTASYON MH TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 09:32 | 2017-10-27 19:03 | 9.5306 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 3402.4083 | 0 | 28.5917
471685 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-20 CUMHURİYET TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:35 | 2017-10-27 11:07 | 1.5317 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 107.2167 | 0 | 0
471686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:37 | 2017-10-27 17:39 | 8.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.035 | 0 | 0
471687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:36 | 2017-10-27 13:01 | 3.4142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4142 | 0 | 0
471688 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:36 | 2017-10-27 09:49 | 0.21222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42444 | 0 | 0
471691 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:38 | 2017-10-27 10:57 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147
471692 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BOGECIK TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 08:57 | 2017-10-27 09:58 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0122
471703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:49 | 2017-10-27 10:36 | 0.78361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0
471712 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA9 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 09:56 | 2017-10-27 11:25 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4817 | 0 | 0
471718 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 10:00 | 2017-10-27 15:12 | 5.1942 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 223.3492
471725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİKOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-ZAFERİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:03 | 2017-10-27 12:34 | 2.5153 | 0 | 0 | 22 | 204 | 0 | 0 | 55.3361 | 513.1167
471726 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 10:05 | 2017-10-27 14:52 | 4.7861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.3583
471730 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN35 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:11 | 2017-10-27 11:19 | 1.1314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1314 | 0 | 0
471731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:11 | 2017-10-27 11:11 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98778
471734 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 B BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 10:12 | 2017-10-27 10:39 | 0.45667 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 162.5733 | 0 | 0
471741 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞIKOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-SARUHAN ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:17 | 2017-10-27 11:27 | 1.1689 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 17.5333 | 4.6756
471742 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:17 | 2017-10-27 11:56 | 1.6442 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 64.1225 | 0 | 0
471746 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:18 | 2017-10-27 11:43 | 1.4097 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8681
471747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK SINAN6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 10:20 | 2017-10-27 11:06 | 0.77056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 0 | 0
471750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİKOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:25 | 2017-10-27 10:55 | 0.49778 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.9378 | 0
471764 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:37 | 2017-10-27 11:28 | 0.85417 | 0 | 12 | 1 | 5958 | 0 | 10.25 | 0.85417 | 5089.125
471771 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:41 | 2017-10-27 10:58 | 0.28694 | 8 | 4625 | 163 | 5265 | 2.2956 | 1327.1181 | 46.7719 | 1510.7625
471774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:49 | 2017-10-27 13:53 | 3.0644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0644 | 0 | 0
471775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-56 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:49 | 2017-10-27 11:29 | 0.65639 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 44.6344
471781 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SAMLAR 1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 10:56 | 2017-10-27 13:37 | 2.6906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6906
471789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİKOK:DARIHOYUK KOK KOKCikis:DARIHOYUK KOK-DARIHÜYÜK ESKİ HAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 11:00 | 2017-10-27 12:20 | 1.3325 | 25 | 14 | 5 | 2 | 33.3125 | 18.655 | 6.6625 | 2.665
471793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-ESKİZENGENKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 11:01 | 2017-10-27 12:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 74.5011
471796 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:01 | 2017-10-27 14:43 | 3.6989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6989
471801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:03 | 2017-10-27 14:57 | 3.9044 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.7578 | 0 | 0
471803 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:GÜVERCİNLİK KÖK KOKCikis:GÜVERCİNLİK KÖK - AZABAGLI ENH CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:09 | 2017-10-27 12:00 | 0.83778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5133 | 0
471806 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 11:13 | 2017-10-27 14:27 | 3.2408 | 0 | 26 | 0 | 106 | 0 | 84.2617 | 0 | 343.5283
471812 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30505 TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:15 | 2017-10-27 12:02 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78333
471817 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 11:18 | 2017-10-27 13:33 | 2.2553 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 166.8906 | 0 | 0
471822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİKOK:BEYOREN KOK KOKCikis:BEYOREN KOK-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:11 | 2017-10-27 12:19 | 1.1386 | 1 | 0 | 49 | 73 | 1.1386 | 0 | 55.7919 | 83.1186
471823 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD BOX | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:21 | 2017-10-27 12:37 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1978
471827 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:25 | 2017-10-27 12:46 | 1.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3528 | 0 | 0
471830 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-DEREHOCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:24 | 2017-10-27 12:35 | 1.1856 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0
471832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:25 | 2017-10-27 11:55 | 0.4975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4975 | 0 | 0
471837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 6TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:32 | 2017-10-27 13:38 | 2.0947 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 374.9553 | 0 | 0
471841 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI TR:SOFRAZLI TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:33 | 2017-10-27 12:50 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 78.4528
471842 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA8 TR TRCikis:ŞANTİYE CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:35 | 2017-10-27 12:38 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
471850 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:41 | 2017-10-27 12:18 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8875
471851 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:E-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:46 | 2017-10-27 12:11 | 0.41278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0
471855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-GES CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 11:50 | 2017-10-27 12:10 | 0.33972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3972 | 0
471862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:57 | 2017-10-27 14:03 | 2.0975 | 9 | 902 | 0 | 0 | 18.8775 | 1891.945 | 0 | 0
471864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:58 | 2017-10-27 13:11 | 1.2142 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 0
471872 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİKOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-KIZÖREN TM YENİCE FİDERİ GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:08 | 2017-10-27 12:40 | 0.53556 | 0 | 180 | 91 | 260 | 0 | 96.4 | 48.7356 | 139.2444
471874 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:11 | 2017-10-27 12:40 | 0.49583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49583 | 0 | 0
471878 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 12:12 | 2017-10-27 13:13 | 1.0125 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 82.0125 | 0 | 0
471891 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-UZUNHARMANLAR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:24 | 2017-10-27 13:40 | 1.2683 | 0 | 0 | 1 | 1034 | 0 | 0 | 1.2683 | 1311.4567
471898 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI KESECIK YOLU 25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:33 | 2017-10-27 17:24 | 4.8606 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 972.1111 | 0 | 0
471899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:32 | 2017-10-27 15:25 | 2.8875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8875
471904 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:26 | 2017-10-27 15:13 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
471908 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK22 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:35 | 2017-10-27 21:55 | 9.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3361 | 0 | 0
471911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:36 | 2017-10-27 13:47 | 1.1775 | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 16.485 | 41.2125
471914 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:38 | 2017-10-27 17:28 | 4.8347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8347
471919 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:45 | 2017-10-27 14:08 | 1.3831 | 5 | 481 | 3 | 23 | 6.9153 | 665.2497 | 4.1492 | 31.8103
471928 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F4-ÇEVRE RİNGİ-2 FİDERİKOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 12:46 | 2017-10-27 13:20 | 0.56556 | 0 | 0 | 9 | 544 | 0 | 0 | 5.09 | 307.6622
471930 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ESENTEPE MH TR6-A (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:01 | 2017-10-27 15:50 | 2.8186 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 174.7539 | 0 | 0
471931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:07 | 2017-10-27 15:49 | 2.6894 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 207.0872
471934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:10 | 2017-10-27 13:49 | 0.65111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2089 | 0 | 0
471936 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:14 | 2017-10-27 14:58 | 1.7422 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 60.9778 | 0 | 0
471942 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEDILER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:17 | 2017-10-27 14:13 | 0.93306 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 119.4311 | 0 | 0
471943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:BENZER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:19 | 2017-10-27 15:23 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 76.2406
471944 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:21 | 2017-10-27 14:01 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0675
471946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:22 | 2017-10-27 14:49 | 1.4567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9133 | 0 | 0
471951 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:14 | 2017-10-27 15:01 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7736
471952 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:28 | 2017-10-27 18:06 | 4.6319 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 463.1944 | 0 | 0
471954 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:31 | 2017-10-27 16:35 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 436.6106
471955 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY29 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:32 | 2017-10-27 15:33 | 2.0294 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 138.0022
471957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60818 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:29 | 2017-10-27 14:20 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85167
471965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 32TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 13:38 | 2017-10-27 13:51 | 0.21333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 18.7733 | 0 | 0
471968 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:KULU23 TR KOKCikis:KULU23 TR-KULU TR24 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:42 | 2017-10-27 14:10 | 0.46028 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.8714 | 0 | 0
471971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 13:43 | 2017-10-27 14:10 | 0.44861 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.075 | 0 | 0
471987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:01 | 2017-10-27 14:22 | 0.35528 | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 5.6844 | 7.8161
471988 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:00 | 2017-10-27 15:05 | 1.0794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0794
471990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-117 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:03 | 2017-10-27 16:19 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 358.0456
471992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:04 | 2017-10-27 14:43 | 0.64778 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 303.8078
471998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:07 | 2017-10-27 19:18 | 5.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1856 | 0 | 0
471999 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CUMHURIYET1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:09 | 2017-10-27 14:48 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1728
472004 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ESKİ BEREKE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:15 | 2017-10-27 14:49 | 0.56361 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.9631
472008 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:16 | 2017-10-27 15:48 | 1.5356 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 136.6644 | 0 | 0
472014 | 1 | KONYA | KULU | TR:GOKLER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:20 | 2017-10-27 15:48 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4664
472023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:36 | 2017-10-27 16:09 | 1.5461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.83 | 0 | 0
472025 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİIM:INDIRICI TR AA1 IMCikis:INDIRICI TR AA1-TR 1.18 SANAYİ KAVŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 11:34 | 2017-10-27 16:48 | 5.2392 | 6 | 10781 | 0 | 81 | 31.435 | 56483.4558 | 0 | 424.3725
472031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:42 | 2017-10-27 18:14 | 3.5322 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 60.0478
472035 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU72 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:47 | 2017-10-27 16:37 | 1.8328 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.4817 | 0 | 0
472041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU2 TR TRCikis:E-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:51 | 2017-10-27 17:06 | 2.2506 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 103.5256
472043 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:AYDOGMUS KOK KOKCikis:AYDOGMUS KOK-AYDOGMUŞ KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:53 | 2017-10-27 15:42 | 0.81056 | 0 | 187 | 7 | 8 | 0 | 151.5739 | 5.6739 | 6.4844
472044 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 14:55 | 2017-10-27 16:52 | 1.9522 | 37 | 5440 | 758 | 1704 | 72.2322 | 10620.0889 | 1479.7844 | 3326.5867
472048 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:58 | 2017-10-27 15:10 | 0.19306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38611 | 0
472050 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 14:57 | 2017-10-27 15:31 | 0.57583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583 | 0 | 0
472053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 15:03 | 2017-10-27 17:51 | 2.8025 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 198.9775
472054 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:02 | 2017-10-27 18:32 | 3.5064 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.5831 | 0 | 0
472056 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:02 | 2017-10-27 15:49 | 0.79083 | 0 | 279 | 6 | 21 | 0 | 220.6425 | 4.745 | 16.6075
472058 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 15:07 | 2017-10-27 17:16 | 2.1478 | 0 | 0 | 111 | 53 | 0 | 0 | 238.4033 | 113.8322
472066 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:13 | 2017-10-27 17:08 | 1.9189 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.4322 | 0 | 0
472069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:14 | 2017-10-27 19:05 | 3.8489 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.9422 | 0 | 0
472079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:21 | 2017-10-27 15:35 | 0.23472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
472080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:22 | 2017-10-27 15:36 | 0.23472 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 96.7056 | 0 | 0
472084 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:26 | 2017-10-27 16:32 | 1.0947 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 199.2394 | 0 | 0
472087 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİKOK:TR 1.18 SANAYI ESKI KOKCikis:TR 1.18 SANAYI ESKI-TR-1.17 NİHAT DAYANIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 15:30 | 2017-10-27 21:25 | 5.9103 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 9592.3808
472089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:30 | 2017-10-27 15:44 | 0.24361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.7053
472090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİKOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:32 | 2017-10-27 16:49 | 1.2856 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.8567 | 8.9989
472096 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:39 | 2017-10-27 17:06 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503
472099 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MEHMET VEHBI2 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD ŞEBEKE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:45 | 2017-10-27 18:20 | 2.5769 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.6156
472106 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:53 | 2017-10-27 16:50 | 0.93722 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 56.2333 | 0 | 0
472107 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:54 | 2017-10-27 19:06 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1961
472109 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞIKOK:KARARKAÇ MODÜLER KOKCikis:KARARKAÇ MODÜLER-KILIÇLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:41 | 2017-10-27 18:18 | 2.6214 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.2139 | 0
472111 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR 30 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:56 | 2017-10-27 16:28 | 0.53722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0744 | 0 | 0
472133 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:11 | 2017-10-27 17:08 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 4486 | 0 | 0 | 0 | 4271.6689
472139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 17TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 15:58 | 2017-10-27 16:31 | 0.55667 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 547.76 | 0 | 0
472141 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-KALABA FD 5 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:20 | 2017-10-28 01:32 | 9.2058 | 2 | 1206 | 18 | 355 | 18.4117 | 11102.235 | 165.705 | 3268.0708
472152 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:27 | 2017-10-27 17:32 | 1.0792 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 38.85 | 0 | 0
472153 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:27 | 2017-10-27 22:42 | 6.2483 | 4 | 1676 | 54 | 26 | 24.9933 | 10472.2067 | 337.41 | 162.4567
472156 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:30 | 2017-10-27 16:40 | 0.16167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 0
472162 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR18 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:33 | 2017-10-27 17:05 | 0.53361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2017 | 0 | 0
472176 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:40 | 2017-10-27 18:29 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8169
472181 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİKOK:NEVSEHIR138 TR KOKCikis:NEVSEHIR138 TR-TR139-KOYDES ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:41 | 2017-10-27 19:47 | 3.0994 | 3 | 0 | 19 | 109 | 9.2983 | 0 | 58.8894 | 337.8394
472183 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:47 | 2017-10-27 18:02 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597
472191 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:49 | 2017-10-27 17:50 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.1558
472199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 16:58 | 2017-10-27 17:45 | 0.78694 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 10.2303 | 0 | 6.2956
472205 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ZAFERIYE TR1 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:02 | 2017-10-27 19:41 | 2.6561 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 87.6517
472212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP31 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:06 | 2017-10-27 19:27 | 2.3486 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 46.9722 | 0 | 11.7431
472214 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTLAR YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:07 | 2017-10-27 18:06 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.9033
472215 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİKOK:ENGILLI KOK KOKCikis:ENGILLI KOK-ILICAK-ÇİMENDERE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:08 | 2017-10-27 18:20 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 283.9211
472222 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY46 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-27 17:12 | 2017-10-27 18:08 | 0.92889 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.0089
472233 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:17 | 2017-10-27 17:42 | 0.40972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40972 | 0 | 0
472234 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİTR:GUZELYURT4 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:18 | 2017-10-27 17:59 | 0.67639 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0
472254 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:42 | 2017-10-27 18:04 | 0.37389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | 0
472257 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:39 | 2017-10-27 18:12 | 0.55417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55417
472261 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KIRKISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:44 | 2017-10-27 18:23 | 0.64889 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.8711
472263 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUKKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:44 | 2017-10-27 18:22 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.0556
472268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 35 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:58 | 2017-10-27 19:05 | 1.1089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0
472270 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇADIRLI HACIYUSUF TR1 TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 17:58 | 2017-10-27 19:52 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 77.5811
472280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:06 | 2017-10-27 19:52 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.3778
472286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:CANAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:15 | 2017-10-27 19:38 | 1.3806 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55.2222
472287 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OLUKPINAR TR1 (63 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:18 | 2017-10-27 20:05 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7969
472288 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:20 | 2017-10-27 20:36 | 2.2683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2683
472289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:SİBEL TULUNAY | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:15 | 2017-10-27 20:39 | 2.3964 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.3242 | 0
472292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:20 | 2017-10-27 19:05 | 0.74417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2092 | 0 | 0
472293 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:23 | 2017-10-27 20:58 | 2.5861 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.275 | 0 | 0
472294 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:24 | 2017-10-27 19:34 | 1.1539 | 0 | 210 | 0 | 10 | 0 | 242.3167 | 0 | 11.5389
472300 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:32 | 2017-10-27 21:58 | 3.4267 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.4 | 0 | 0
472303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CICEKLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:37 | 2017-10-27 19:11 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565
472306 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR40/B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:43 | 2017-10-27 19:13 | 0.50111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50111 | 0 | 0
472311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 18:58 | 2017-10-27 19:16 | 0.30417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 0 | 0
472312 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:02 | 2017-10-27 23:48 | 4.7711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5422
472315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:12 | 2017-10-27 21:01 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
472321 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F1-AKÖREN FİDERİ (15.8 KV)KOK:SULEYMANIYE KOK KOKCikis:SULEYMANIYE KOK-SÜLEYMANİYE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:21 | 2017-10-27 20:35 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 80.7264
472322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:23 | 2017-10-27 20:25 | 1.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0378 | 0 | 0
472323 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:31 | 2017-10-27 21:51 | 2.3339 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6694
472330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:52 | 2017-10-27 20:58 | 1.0953 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6669 | 0 | 0
472333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 19:58 | 2017-10-27 20:56 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
472334 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-KARAASLAN16 TR ÇIKIŞITR:KARAASLAN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:03 | 2017-10-27 20:33 | 0.49722 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 95.9639 | 0 | 0
472337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:15 | 2017-10-27 21:13 | 0.95917 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 133.3242 | 0 | 0
472338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİKOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:18 | 2017-10-27 21:37 | 1.3067 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 41.8133 | 0
472348 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:44 | 2017-10-28 | 3.2661 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.7256
472350 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:51 | 2017-10-27 22:09 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3028
472351 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞIKOK:KARABÜK KÖK KOKCikis:KARABÜK KÖK-PAYALLAR ÇIKIŞI TR:YARICAK1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:40 | 2017-10-27 22:21 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5067
472353 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AGIZBOGAZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 20:56 | 2017-10-27 21:22 | 0.43389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43389
472357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 21:26 | 2017-10-27 22:23 | 0.95333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6733 | 0 | 0
472361 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-27 21:55 | 2017-10-27 23:00 | 1.0872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 0
472364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK YAS TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 21:59 | 2017-10-27 22:47 | 0.79306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79306
472368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBAKOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 22:36 | 2017-10-27 23:22 | 0.77333 | 0 | 0 | 4 | 511 | 0 | 0 | 3.0933 | 395.1733
472376 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-27 23:46 | 2017-10-28 00:26 | 0.65889 | 0 | 0 | 54 | 944 | 0 | 0 | 35.58 | 621.9911
472377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 00:06 | 2017-10-28 00:51 | 0.75222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75222 | 0 | 0
472385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 02:02 | 2017-10-28 03:05 | 1.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0
472387 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 04:40 | 2017-10-28 09:57 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2299.8208
472394 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 07:09 | 2017-10-28 09:15 | 2.1106 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 2933.6722 | 0 | 0
472395 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F9-MERKEZ FİDERİKOK:CUMRA32 TR KOKCikis:CUMRA32 TR-TR 33 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:11 | 2017-10-28 09:16 | 2.0875 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 344.4375 | 0 | 0
472398 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞIKOK:HADİMİ 2 TR KOKCikis:HADİMİ 2 TR-HASANKÖY 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:26 | 2017-10-28 08:13 | 0.79056 | 0 | 0 | 2 | 1563 | 0 | 0 | 1.5811 | 1235.6383
472399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BABAKONAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:25 | 2017-10-28 09:48 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.4506
472402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:51 | 2017-10-28 08:27 | 0.615 | 2 | 732 | 15 | 9 | 1.23 | 450.18 | 9.225 | 5.535
472403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SULUDERE 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:52 | 2017-10-28 10:07 | 2.2503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2503
472404 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 07:52 | 2017-10-28 08:05 | 0.21972 | 0 | 0 | 15 | 262 | 0 | 0 | 3.2958 | 57.5672
472406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:04 | 2017-10-28 09:05 | 1.0228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0456 | 0 | 0
472409 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:10 | 2017-10-28 08:59 | 0.81667 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 119.2333 | 0 | 0
472411 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:TUZLUKCU TR6 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR6 KOK-TR 7 ÇIKIŞI TR:TUZLUKCU7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:19 | 2017-10-28 09:05 | 0.7775 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0
472413 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3C TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:18 | 2017-10-28 09:35 | 1.2778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0
472416 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:22 | 2017-10-28 09:31 | 1.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1494 | 0 | 0
472421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:33 | 2017-10-28 09:21 | 0.80972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80972 | 0 | 0
472422 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 08:34 | 2017-10-28 12:57 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 2310.3094
472425 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:37 | 2017-10-28 08:52 | 0.24722 | 1 | 225 | 3 | 229 | 0.24722 | 55.625 | 0.74167 | 56.6139
472426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:37 | 2017-10-28 11:14 | 2.6072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2144 | 0 | 0
472429 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:41 | 2017-10-28 09:22 | 0.68722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68722 | 0 | 0
472435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİKOK:AKDASLAR KOK KOKCikis:AKDASLAR ÇIKIŞI-PETROLLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:53 | 2017-10-28 11:00 | 2.1189 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21.1889 | 12.7133
472438 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:52 | 2017-10-28 09:55 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.115
472440 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD1 ACIGOL MERKEZ 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL5 TR KOKCikis:ACIGOL5 TR-TR9-TR11-TR12-TR18 ÇIKIŞI TR:ACIGOL12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 08:59 | 2017-10-28 19:58 | 10.9872 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1626.1089
472441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:00 | 2017-10-28 15:13 | 6.2158 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 198.9067
472442 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞIKOK:BEHLÜLBEY TR 28 KOKCikis:BEHLÜLBEY TR 28 -ILICA MHTR 29 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:00 | 2017-10-28 18:15 | 9.2494 | 1 | 844 | 2 | 12 | 9.2494 | 7806.5311 | 18.4989 | 110.9933
472443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:00 | 2017-10-28 09:59 | 0.98 | 17 | 6442 | 6 | 1207 | 16.66 | 6313.16 | 5.88 | 1182.86
472444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİIM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI KOK:TR 2-2 KOKCikis:TR 2-2 - TR 1-45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:00 | 2017-10-28 12:03 | 3.05 | 2 | 1732 | 0 | 0 | 6.1 | 5282.6 | 0 | 0
472445 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR73 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:00 | 2017-10-28 09:57 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 206.5719
472446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:02 | 2017-10-28 10:38 | 1.6006 | 3 | 797 | 0 | 294 | 4.8017 | 1275.6428 | 0 | 470.5633
472447 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MUSAYERİ TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:02 | 2017-10-28 14:01 | 4.9853 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 199.4111
472448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4A 8TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:03 | 2017-10-28 18:00 | 8.9514 | 0 | 1965 | 0 | 88 | 0 | 17589.4792 | 0 | 787.7222
472449 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:04 | 2017-10-28 11:40 | 2.605 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 177.14 | 0 | 0
472450 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:04 | 2017-10-28 14:17 | 5.2253 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 339.6431
472451 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:05 | 2017-10-28 16:12 | 7.1231 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.9844 | 0 | 0
472452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARAKAVAK TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:05 | 2017-10-28 12:16 | 3.1914 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.6794 | 0 | 0
472453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 08:34 | 2017-10-28 09:09 | 0.58278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58278
472454 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:08 | 2017-10-28 15:35 | 6.4436 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 296.4061 | 0 | 25.7744
472457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:10 | 2017-10-28 12:47 | 3.6164 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 2730.3736 | 0 | 0
472458 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:10 | 2017-10-28 14:13 | 5.0508 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2542
472460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:09 | 2017-10-28 13:02 | 3.8769 | 0 | 898 | 0 | 0 | 0 | 3481.4961 | 0 | 0
472464 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:11 | 2017-10-28 13:55 | 4.7208 | 0 | 439 | 0 | 7 | 0 | 2072.4458 | 0 | 33.0458
472472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F6-TORRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:18 | 2017-10-28 11:07 | 1.8156 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 96.2244 | 0
472473 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOSKER TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:19 | 2017-10-28 12:42 | 3.3728 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 246.2128 | 0 | 0
472490 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞIKOK:SUVERMEZ1 TR KOKCikis:SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:28 | 2017-10-28 10:30 | 1.0236 | 23 | 789 | 5 | 9 | 23.5431 | 807.6292 | 5.1181 | 9.2125
472499 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:25 | 2017-10-28 15:38 | 6.215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.43
472500 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYAZ1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:34 | 2017-10-28 11:04 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9933
472501 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:35 | 2017-10-28 14:55 | 5.3336 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 277.3478
472503 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:35 | 2017-10-28 13:52 | 4.2719 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.6231
472505 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİKOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 09:14 | 2017-10-28 14:30 | 5.2667 | 0 | 0 | 10 | 1571 | 0 | 0 | 52.6667 | 8273.9333
472513 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:10 | 2017-10-28 13:06 | 3.9444 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.7222 | 0
472520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:43 | 2017-10-28 10:56 | 1.2094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2094 | 0 | 0
472523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:21 | 2017-10-28 11:32 | 2.1908 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 107.3508 | 0 | 0
472524 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:49 | 2017-10-28 11:14 | 1.4097 | 0 | 4941 | 0 | 40 | 0 | 6965.4375 | 0 | 56.3889
472528 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞIKOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-TUZYAKA SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:50 | 2017-10-28 10:51 | 1.0164 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.0164 | 3.0492 | 1.0164 | 3.0492
472534 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:00 | 2017-10-28 13:59 | 3.9933 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.7533
472535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 09:57 | 2017-10-28 10:56 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528
472541 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:ÇAMARDI KÖK KOKCikis:ÇAMARDI KÖK - BURÇ,KAVAKLIGÖL,CELALLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:04 | 2017-10-28 15:24 | 5.3314 | 1 | 982 | 23 | 2279 | 5.3314 | 5235.4239 | 122.6219 | 12150.2353
472543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:03 | 2017-10-28 11:26 | 1.3781 | 30 | 28747 | 2258 | 18584 | 41.3417 | 39614.9631 | 3111.6494 | 25609.7844
472546 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:YAMAC1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:10 | 2017-10-28 14:14 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 337.6256
472549 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİKOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-DEĞİRMENLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:11 | 2017-10-28 10:42 | 0.52111 | 0 | 0 | 19 | 57 | 0 | 0 | 9.9011 | 29.7033
472550 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDEREKOK:ULASLI COKEK KOK KOKCikis:ULASLI COKEK KOK-ULAŞ - ÇÖKEK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:10 | 2017-10-28 10:42 | 0.5325 | 0 | 0 | 6 | 422 | 0 | 0 | 3.195 | 224.715
472551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:03 | 2017-10-28 11:06 | 1.0464 | 51 | 2963 | 1288 | 1207 | 53.3658 | 3100.4503 | 1347.7489 | 1262.9914
472554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-15 VALIKONAGI USTU TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:13 | 2017-10-28 10:41 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 207.5633
472560 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINARI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:18 | 2017-10-28 13:44 | 3.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4353
472561 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:18 | 2017-10-28 15:36 | 5.3006 | 1 | 131 | 1 | 285 | 5.3006 | 694.3728 | 5.3006 | 1510.6583
472563 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:20 | 2017-10-28 11:08 | 0.81139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 0
472568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:22 | 2017-10-28 12:09 | 1.7764 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7764 | 0
472570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1261 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:24 | 2017-10-28 11:19 | 0.91833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6733 | 0 | 0
472571 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:25 | 2017-10-28 11:49 | 1.4072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2217 | 0 | 0
472572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:03 | 2017-10-28 17:20 | 7.2825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2825 | 0 | 0
472573 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 10:26 | 2017-10-28 13:10 | 2.7308 | 0 | 1 | 18 | 330 | 0 | 2.7308 | 49.155 | 901.175
472582 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:39 | 2017-10-28 11:24 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806 | 0 | 0
472584 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:KALABA1 TR KOKCikis:KALABA1 TR-KALABA TM F6 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:40 | 2017-10-28 10:53 | 0.21639 | 6 | 1366 | 6 | 6 | 1.2983 | 295.5872 | 1.2983 | 1.2983
472593 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK SINAN5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:48 | 2017-10-28 15:05 | 4.2894 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.6311 | 0 | 0
472605 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAOREN KOK KOKCikis:ORTAKARAOREN KOK-ORTAKARAÖREN MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:54 | 2017-10-28 11:49 | 0.92583 | 2 | 4262 | 34 | 2088 | 1.8517 | 3945.9017 | 31.4783 | 1933.14
472607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-HAMZABEY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 11:00 | 2017-10-28 14:53 | 3.8814 | 0 | 225 | 13 | 1062 | 0 | 873.3125 | 50.4581 | 4122.035
472614 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS32 TR KOKCikis:AVANOS32 TR-AVANOS TR47 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 11:02 | 2017-10-28 19:33 | 8.5233 | 0 | 1704 | 0 | 71 | 0 | 14523.76 | 0 | 605.1567
472615 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BALIKLAVA DM DMCikis:BALIKLAVA DM - F-4 BOZKIR ÇIKIŞIKOK:AKKISE1 TR KOKCikis:AKKISE1 TR-AKKİSE KASABA ÇIKIŞI TR:AKKISE10 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:02 | 2017-10-28 13:14 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.86
472618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:59 | 2017-10-28 12:05 | 1.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1072 | 0 | 0
472622 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS32 TR KOKCikis:AVANOS32 TR-AVANOS TR37 GİRİŞ ÇIKIŞ TR:AVANOS37 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 11:03 | 2017-10-28 18:40 | 7.6108 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 7527.1142 | 0 | 0
472625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 11:06 | 2017-10-28 13:04 | 1.9731 | 0 | 570 | 8 | 364 | 0 | 1124.6417 | 15.7844 | 718.1922
472626 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:00 | 2017-10-28 11:45 | 0.73611 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17.6667
472627 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:05 | 2017-10-28 11:38 | 0.54472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54472
472628 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:07 | 2017-10-28 11:21 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 32.2156
472635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 11:15 | 2017-10-28 14:13 | 2.9706 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9411 | 0
472639 | 1 | KONYA | KULU | TR:SUKUR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:18 | 2017-10-28 12:07 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4592
472643 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:24 | 2017-10-28 12:47 | 1.3747 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 83.8581 | 0 | 0
472650 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİKOK:CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis:CAMİATİK TR 10 -İSTASYON MH TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:58 | 2017-10-28 11:38 | 0.66639 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 237.9008 | 0 | 1.9992
472651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA30 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:30 | 2017-10-28 11:49 | 0.31639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31639
472656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KIRIKIŞLA MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:28 | 2017-10-28 12:25 | 0.94806 | 0 | 0 | 59 | 771 | 0 | 0 | 55.9353 | 730.9508
472663 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:37 | 2017-10-28 12:10 | 0.54833 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 14.2567 | 0 | 0.54833
472675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KATRANLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:49 | 2017-10-28 22:49 | 10.9994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9994
472679 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 11:45 | 2017-10-28 12:47 | 1.0239 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 78.8394 | 0 | 0
472686 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:00 | 2017-10-28 14:20 | 2.3381 | 0 | 1189 | 42 | 66 | 0 | 2779.9481 | 98.1983 | 154.3117
472690 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:07 | 2017-10-28 12:12 | 0.086389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 0
472692 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:07 | 2017-10-28 13:00 | 0.88583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4292 | 0
472694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:07 | 2017-10-28 12:52 | 0.74722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0
472695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 12:08 | 2017-10-28 16:13 | 4.0967 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 3744.3533 | 0 | 0
472696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:08 | 2017-10-28 14:45 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6147
472697 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI10A TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:09 | 2017-10-28 13:42 | 1.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0
472701 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞIKOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:16 | 2017-10-28 15:16 | 2.9972 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 227.7889
472703 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:AGABEYLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:21 | 2017-10-28 12:46 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42417
472704 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:21 | 2017-10-28 14:22 | 2.0106 | 0 | 0 | 9 | 138 | 0 | 0 | 18.095 | 277.4567
472708 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİKOK:TOPAKKAYA6 TR KOKCikis:TOPAKKAYA6 TR-TOPAKKAYA TR1 GIRIS | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:03 | 2017-10-28 15:30 | 2.4492 | 5 | 368 | 4 | 79 | 12.2458 | 901.2933 | 9.7967 | 193.4842
472717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA32 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:25 | 2017-10-28 14:15 | 1.8297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8297 | 0 | 0
472724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİKOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 12:32 | 2017-10-28 17:05 | 4.5469 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 95.4858 | 918.4828
472725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:A-B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:33 | 2017-10-28 14:14 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6839
472730 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİKOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KÖK-ÇALIŞ ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:37 | 2017-10-28 13:44 | 1.1122 | 2 | 1201 | 18 | 352 | 2.2244 | 1335.7789 | 20.02 | 391.5022
472731 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:37 | 2017-10-28 14:54 | 2.2914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2914
472736 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:39 | 2017-10-28 13:03 | 0.40083 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.6075 | 0
472740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:44 | 2017-10-28 15:30 | 2.7589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.66 | 0 | 0
472742 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:48 | 2017-10-28 18:53 | 6.0886 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.8861
472747 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİKOK:CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis:CAMİATİK TR 10 -İSTASYON MH TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:52 | 2017-10-28 13:54 | 1.0297 | 0 | 357 | 0 | 3 | 0 | 367.6108 | 0 | 3.0892
472748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:55 | 2017-10-28 16:40 | 3.7606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.6478 | 0 | 0
472749 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:57 | 2017-10-28 13:39 | 0.70611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70611 | 0 | 0
472751 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 12:57 | 2017-10-28 16:12 | 3.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0
472757 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR28 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 13:01 | 2017-10-28 14:50 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 687.33
472759 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:01 | 2017-10-28 14:31 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5044
472761 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK SINAN5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:05 | 2017-10-28 15:09 | 2.0711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.1378 | 0 | 0
472763 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:DEVETASIYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 13:07 | 2017-10-28 14:08 | 1.0225 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.36
472766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:04 | 2017-10-28 14:17 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169 | 0 | 0
472769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:07 | 2017-10-28 14:03 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 528.4381
472771 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F4-ALADAĞ FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞIKOK:TAŞKENT KÖK2 KOKCikis:TAŞKENT KÖK2-SARIVELİLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:15 | 2017-10-28 19:42 | 6.4536 | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 0 | 19.3608 | 1768.2894
472773 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİKOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 10:51 | 2017-10-28 13:37 | 2.7689 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 96.9111 | 5.5378
472776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:11 | 2017-10-28 13:49 | 0.63139 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 51.7739 | 0 | 0
472783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:23 | 2017-10-28 15:34 | 2.1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783 | 0 | 0
472784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-15 VALIKONAGI USTU TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:23 | 2017-10-28 14:52 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2292
472785 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:24 | 2017-10-28 20:16 | 6.8647 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 281.4536 | 0 | 0
472790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:29 | 2017-10-28 14:28 | 0.98417 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.8258 | 0 | 0
472793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:33 | 2017-10-28 14:23 | 0.82611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4783 | 0 | 0
472794 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 13:35 | 2017-10-28 18:24 | 4.8064 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 134.5789
472800 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR74 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:39 | 2017-10-28 16:00 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 287.4117
472804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:41 | 2017-10-28 14:47 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 34.9511
472809 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:50 | 2017-10-28 14:55 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 93.38
472816 | 1 | KONYA | MERAM | TR:NECIP FAZIL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:52 | 2017-10-28 15:02 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.16
472822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:58 | 2017-10-28 15:06 | 1.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 0
472827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:58 | 2017-10-28 14:15 | 0.28361 | 0 | 0 | 62 | 19411 | 0 | 0 | 17.5839 | 5505.1753
472828 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KARASLAN AYBAHÇE 5 ÇIKIŞIKOK:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR KOKCikis:KARASLAN AYBAHÇE 5 TR-KARASLAN AYBAHÇE 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 14:01 | 2017-10-28 17:47 | 3.7656 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 915.03
472831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 13:58 | 2017-10-28 15:30 | 1.5286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5286
472833 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 14:04 | 2017-10-28 15:04 | 0.99528 | 0 | 49 | 7 | 1 | 0 | 48.7686 | 6.9669 | 0.99528
472838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-AVANOS TM2 FD12 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 14:10 | 2017-10-28 19:13 | 5.0444 | 2 | 3239 | 192 | 4958 | 10.0889 | 16338.9556 | 968.5333 | 25010.3556
472839 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:10 | 2017-10-28 16:13 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 82.2333
472840 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK SINAN5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:10 | 2017-10-28 15:07 | 0.9425 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.08 | 0 | 0
472841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:06 | 2017-10-28 18:01 | 3.9156 | 0 | 84 | 0 | 13 | 0 | 328.9067 | 0 | 50.9022
472846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:15 | 2017-10-28 16:36 | 2.3492 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 483.9283 | 0 | 0
472849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA69 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:17 | 2017-10-28 15:33 | 1.275 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.225 | 0 | 0
472853 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:18 | 2017-10-28 15:04 | 0.76417 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.9908 | 0 | 0
472855 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:19 | 2017-10-28 14:52 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1011
472861 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR53 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:26 | 2017-10-28 15:13 | 0.78472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78472 | 0 | 0
472866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİKOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:29 | 2017-10-28 15:25 | 0.935 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0
472887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:LALE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:46 | 2017-10-28 19:41 | 4.9144 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 186.7489
472894 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-28 17:58 | 2.9733 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.76 | 0
472899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:07 | 2017-10-28 16:55 | 1.7911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
472900 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP8 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:06 | 2017-10-28 17:03 | 1.9506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8022 | 0 | 0
472901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:48 | 2017-10-28 17:46 | 1.9653 | 0 | 0 | 79 | 154 | 0 | 0 | 155.2569 | 302.6528
472903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:11 | 2017-10-28 17:10 | 1.9847 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.6028 | 0 | 0
472905 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞIKOK:ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:12 | 2017-10-28 16:16 | 1.0708 | 0 | 0 | 32 | 942 | 0 | 0 | 34.2667 | 1008.725
472907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:06 | 2017-10-28 16:14 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.285
472908 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-28 16:48 | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8119
472909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-28 17:46 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.9917
472910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIFTEKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:00 | 2017-10-28 16:43 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8489
472915 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP3 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:17 | 2017-10-28 16:33 | 1.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0
472916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:18 | 2017-10-28 17:21 | 2.0444 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 198.3111 | 0 | 0
472917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAYIROGLU1A TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:20 | 2017-10-28 17:12 | 1.8711 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 54.2622 | 0 | 0
472918 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:23 | 2017-10-28 16:52 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.8522
472920 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞITR:KURUAGIL1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:21 | 2017-10-28 19:17 | 3.9225 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 3.9225 | 129.4425
472925 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:25 | 2017-10-28 17:41 | 2.2728 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 106.8206 | 0 | 0
472932 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI19 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:26 | 2017-10-28 18:15 | 2.8097 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 280.9722 | 0 | 0
472934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:30 | 2017-10-28 17:18 | 1.8056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6389 | 0 | 0
472936 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:32 | 2017-10-28 18:13 | 2.6781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6781 | 0 | 0
472937 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞIKOK:CAMİATİK MH TR 10 KOKCikis:CAMİATİK TR 10 -İSTASYON MH TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:37 | 2017-10-28 18:31 | 2.9022 | 0 | 248 | 0 | 3 | 0 | 719.7511 | 0 | 8.7067
472939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-S. PARSANA23 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:51 | 2017-10-28 16:50 | 0.98806 | 3 | 1052 | 0 | 0 | 2.9642 | 1039.4344 | 0 | 0
472940 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:DİVARLI SUL. KÖK KOKCikis:DİVARLI SUL.KÖK-DİVARLI-OVALIBAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:38 | 2017-10-28 16:28 | 0.82333 | 14 | 866 | 21 | 556 | 11.5267 | 713.0067 | 17.29 | 457.7733
472946 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:47 | 2017-10-28 16:21 | 0.57333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57333 | 0 | 0
472948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:47 | 2017-10-28 17:06 | 1.3139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.4528 | 0 | 0
472958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:53 | 2017-10-28 20:54 | 5.0144 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.3322
472959 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:SARIKARAMAN1 TR KOKCikis:SARIKARAMAN1 TR-SAIKARAMAN KÖK'TEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:59 | 2017-10-28 17:03 | 1.07 | 0 | 290 | 1 | 89 | 0 | 310.3 | 1.07 | 95.23
472964 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TASLIPINAR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:59 | 2017-10-28 18:39 | 2.6583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3167
472978 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZKENT(ÇOGUN JANDARMA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-28 16:10 | 2017-10-28 16:55 | 0.74556 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4733
472980 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:11 | 2017-10-28 19:23 | 3.1939 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 57.49
472985 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:IGDELIYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / NH SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:15 | 2017-10-28 17:54 | 1.6544 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 31.4344
472986 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KISLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:16 | 2017-10-28 17:04 | 0.79694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5939 | 0 | 0
472988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:29 | 2017-10-28 16:55 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.5936
472992 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:24 | 2017-10-28 21:08 | 4.7492 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 109.2308 | 0 | 0
472993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:27 | 2017-10-28 18:34 | 2.1208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1208
472996 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:29 | 2017-10-28 21:38 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 236.8872
472999 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKYAYLA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:53 | 2017-10-28 16:39 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1067
473001 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BEYDILLI1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:31 | 2017-10-28 17:48 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2861
473005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:36 | 2017-10-28 18:33 | 1.9592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 52.8975 | 0 | 0
473010 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:40 | 2017-10-28 17:30 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1667
473013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:GÜNEŞLİ TSK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:40 | 2017-10-28 18:55 | 2.2522 | 0 | 0 | 31 | 515 | 0 | 0 | 69.8189 | 1159.8944
473014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENIBAHCE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:43 | 2017-10-28 18:20 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6186
473015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:45 | 2017-10-28 19:09 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.4433
473018 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:MELIKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:46 | 2017-10-28 17:35 | 0.81722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722
473019 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BULGUR IMAM1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:47 | 2017-10-28 18:40 | 1.8842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8842 | 0 | 0
473020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:18 | 2017-10-28 17:25 | 2.1261 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 212.6111 | 0
473027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ISIKLAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 15:48 | 2017-10-28 18:51 | 3.0542 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.2458 | 0 | 0
473030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:49 | 2017-10-28 18:18 | 1.4903 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.0819 | 0 | 0
473031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1418 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:56 | 2017-10-28 17:55 | 0.99111 | 0 | 83 | 0 | 8 | 0 | 82.2622 | 0 | 7.9289
473032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:55 | 2017-10-28 18:31 | 1.5864 | 0 | 74 | 0 | 4 | 0 | 117.3928 | 0 | 6.3456
473033 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:57 | 2017-10-28 18:07 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0
473034 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:58 | 2017-10-28 18:15 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
473035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:03 | 2017-10-28 18:14 | 1.1875 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 268.375 | 0 | 0
473037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:01 | 2017-10-28 19:14 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2183 | 0 | 0
473041 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:02 | 2017-10-28 18:50 | 1.7958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7958 | 0 | 0
473042 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI TR:GOVEZLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:02 | 2017-10-28 19:47 | 2.7489 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8.2467 | 21.9911
473043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BELEDIYE ALTI TR 3.46 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:02 | 2017-10-28 17:38 | 0.60333 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.8433 | 0 | 0
473055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞIKOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-ÇAYAGZI TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:09 | 2017-10-28 20:47 | 3.6331 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 265.2131 | 0 | 18.1653
473056 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DEGIRMENBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:09 | 2017-10-28 20:43 | 3.5661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5661
473058 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİKOK:KARAKURT TR2 KOKCikis:KARAKURT TR2-KORTULU GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:10 | 2017-10-28 21:13 | 4.0458 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 283.2083
473060 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:10 | 2017-10-28 19:09 | 1.9769 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.6772
473064 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:09 | 2017-10-28 19:44 | 2.5875 | 0 | 0 | 15 | 226 | 0 | 0 | 38.8125 | 584.775
473082 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:23 | 2017-10-28 18:17 | 0.89778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.3422 | 0 | 0
473083 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:11 | 2017-10-28 19:01 | 1.8347 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8431 | 0 | 0
473084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:23 | 2017-10-28 17:56 | 0.55583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55583 | 0 | 0
473085 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MODTR:ASLAN EROL | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:23 | 2017-10-28 20:20 | 2.9628 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8883 | 0
473086 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ÇÖMLEKCİ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:23 | 2017-10-28 18:06 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.6742
473087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:23 | 2017-10-28 18:12 | 0.80444 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28.96
473090 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:24 | 2017-10-28 21:39 | 4.2536 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.8619 | 0 | 0
473091 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:37 | 2017-10-28 17:33 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94056 | 0 | 0
473099 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 16:58 | 2017-10-28 18:07 | 1.1561 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.2783 | 0 | 0
473100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:33 | 2017-10-28 19:14 | 1.6867 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 60.72 | 0 | 0
473102 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR TR11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:36 | 2017-10-28 23:03 | 5.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4489 | 0 | 0
473105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI4A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:18 | 2017-10-28 17:41 | 0.38306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38306 | 0 | 0
473108 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:40 | 2017-10-28 18:44 | 1.0747 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1494
473111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MELIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:44 | 2017-10-28 19:06 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697
473115 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:14 | 2017-10-28 17:50 | 0.59833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.3517 | 0 | 0
473118 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİKOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI TR:KUCUKKOY1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:48 | 2017-10-28 19:03 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 352.735
473119 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:50 | 2017-10-28 19:39 | 1.8236 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 182.3611 | 0 | 1.8236
473121 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SUSADI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:49 | 2017-10-28 19:51 | 2.0442 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.7667 | 0 | 0
473122 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SALGOSTEREN TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:51 | 2017-10-28 21:14 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.29
473129 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:55 | 2017-10-28 19:45 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8269
473130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:18 | 2017-10-30 22:05 | 8.7806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7806
473136 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:02 | 2017-10-28 19:34 | 1.5294 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 232.4756 | 0 | 3.0589
473141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ATATURK MAHALLESI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:07 | 2017-10-28 19:58 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.7456
473142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:08 | 2017-10-28 23:14 | 5.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0
473149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:13 | 2017-10-28 21:57 | 3.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7367 | 0 | 0
473150 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:12 | 2017-10-28 19:42 | 1.4875 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 194.8625 | 0 | 1.4875
473152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:14 | 2017-10-28 21:43 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 83.76
473154 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU42 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:18 | 2017-10-28 18:53 | 0.58361 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 28.5969 | 0 | 0
473155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:18 | 2017-10-28 19:28 | 1.1689 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 53.7689
473157 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:19 | 2017-10-28 21:38 | 3.3189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3189
473158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:20 | 2017-10-28 18:47 | 0.44861 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.5333 | 0 | 0
473159 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARATEPE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:22 | 2017-10-28 19:07 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.04
473162 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:25 | 2017-10-28 20:07 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964
473164 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:27 | 2017-10-28 19:13 | 0.77111 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.5911 | 0 | 0
473165 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:23 | 2017-10-28 21:05 | 2.7053 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.6422 | 0
473166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:26 | 2017-10-28 18:43 | 0.28389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28389 | 0 | 0
473170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:AKORENSABANLI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:31 | 2017-10-28 21:49 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.29
473171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:31 | 2017-10-28 22:41 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 374.4
473172 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-17 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:32 | 2017-10-28 19:12 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0
473174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:34 | 2017-10-28 19:57 | 1.3758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.3825 | 0 | 0
473176 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEDELİ KÖYÜ TR-1 TRCikis:A-B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:35 | 2017-10-28 22:41 | 4.1089 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 189.0089
473184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KANLIKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:30 | 2017-10-28 20:06 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5933
473191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİKOK:GÜNEŞLİ TSK KOKCikis:GUNESLI TSK KOK - GÜNEŞLİ TR3 KÖK'DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 17:12 | 2017-10-28 19:01 | 1.8072 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.6867
473193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:49 | 2017-10-28 20:39 | 1.8261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8261
473196 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:52 | 2017-10-28 19:23 | 0.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175 | 0 | 0
473201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 18:59 | 2017-10-28 20:20 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.24
473204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:OYMALI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 19:02 | 2017-10-28 22:40 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6375
473207 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAARKAÇ TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 19:11 | 2017-10-28 19:28 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.5678
473212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGACYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 19:15 | 2017-10-28 21:24 | 2.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1492
473213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 19:16 | 2017-10-28 23:29 | 4.2189 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67.5022
473226 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞIKOK:103 AKPINAR SULAMA KOK KOKCikis:103 AKPINAR SULAMA KOK - BELEDİYE İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 19:49 | 2017-10-28 20:05 | 0.26944 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.3472 | 1.8861
473237 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HAMZAOGLU3 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 20:07 | 2017-10-28 21:50 | 1.7214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8856 | 0 | 0
473240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 20:17 | 2017-10-28 21:26 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
473241 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AHMET DEDE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 20:20 | 2017-10-29 00:16 | 3.9347 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1247.3069 | 0 | 0
473249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 20:31 | 2017-10-28 23:02 | 2.5103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0411 | 0 | 0
473267 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 21:57 | 2017-10-28 23:27 | 1.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4958 | 0 | 0
473269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 22:14 | 2017-10-28 23:05 | 0.84389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6878 | 0 | 0
473287 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-28 23:51 | 2017-10-29 01:24 | 1.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5478 | 0 | 0
473288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 00:12 | 2017-10-29 00:51 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16.8567
473290 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 01:03 | 2017-10-29 02:54 | 1.8453 | 23 | 1164 | 0 | 28 | 42.4414 | 2147.9033 | 0 | 51.6678
473292 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP46 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 01:17 | 2017-10-29 01:59 | 0.70778 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.6489 | 0 | 0
473294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 02:04 | 2017-10-29 03:30 | 1.4322 | 36 | 745 | 194 | 15118 | 51.56 | 1067.0056 | 277.8511 | 21652.3356
473296 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞITR:4A 10TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 04:05 | 2017-10-29 04:52 | 0.77972 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 0.77972 | 8057.6494 | 0 | 0
473298 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 05:17 | 2017-10-29 09:03 | 3.7628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5256 | 0 | 0
473300 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİKOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:OTOGAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 06:56 | 2017-10-29 09:26 | 2.4878 | 0 | 0 | 3 | 3373 | 0 | 0 | 7.4633 | 8391.2744
473301 | 1 | KONYA | KULU | TR:GOKLER TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 07:04 | 2017-10-29 09:46 | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8211
473303 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİTR:KIRIMINI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 07:08 | 2017-10-29 09:03 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 138.16
473305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1442 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 07:35 | 2017-10-29 08:42 | 1.1119 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.9106 | 0 | 0
473309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 19 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 07:53 | 2017-10-29 10:03 | 2.1589 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 60.4489 | 0 | 0
473310 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-KARASLAN AYBAHÇE 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 07:54 | 2017-10-29 09:20 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 373.52
473312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 08:00 | 2017-10-29 19:09 | 11.1453 | 36 | 606 | 159 | 1279 | 401.23 | 6754.0383 | 1772.0992 | 14254.8103
473313 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BULCUK TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:03 | 2017-10-29 10:21 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 176.9075
473315 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİTR:BEYSEHIR TR 65 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:12 | 2017-10-29 08:38 | 0.42556 | 0 | 1053 | 8 | 13 | 0 | 448.11 | 3.4044 | 5.5322
473321 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:18 | 2017-10-29 09:32 | 1.2336 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.6067 | 0 | 0
473323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:31 | 2017-10-29 13:45 | 5.2367 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 172.81 | 0
473327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 08:45 | 2017-10-29 12:54 | 4.1589 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 627.9922
473328 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:49 | 2017-10-29 09:38 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 80.7956
473331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 8TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 08:51 | 2017-10-29 14:32 | 5.6897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0692 | 0 | 0
473336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 08:57 | 2017-10-29 14:07 | 5.1739 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.4778
473338 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:PINARCIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:00 | 2017-10-29 10:57 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.955
473339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:01 | 2017-10-29 18:06 | 9.0825 | 0 | 1398 | 0 | 0 | 0 | 12697.335 | 0 | 0
473340 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:02 | 2017-10-29 14:18 | 5.2592 | 0 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 5879.7483 | 0 | 0
473341 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:01 | 2017-10-29 10:40 | 1.6597 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 68.0486 | 0 | 4.9792
473343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:04 | 2017-10-29 10:02 | 0.9675 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 201.24 | 0 | 0
473344 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FEVZI CAKMAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:04 | 2017-10-29 12:20 | 3.26 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.16 | 0 | 0
473346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:05 | 2017-10-29 12:18 | 3.2103 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2584.2736 | 0 | 0
473347 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:07 | 2017-10-29 14:08 | 5.0294 | 0 | 559 | 0 | 11 | 0 | 2811.4594 | 0 | 55.3239
473348 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:GOLOREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:07 | 2017-10-29 11:37 | 2.5019 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 212.6653
473350 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:14 | 2017-10-29 12:09 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 1080.0222
473355 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MEDETSIZ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:14 | 2017-10-29 10:12 | 0.96583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583
473356 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:IM 1-1TR DMCikis:IM 1-1TR - 3B-21 ÇIKIŞIKOK:3B 9TR KOKCikis:3B 9TR-3B13 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:17 | 2017-10-29 10:13 | 0.94556 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 367.8211 | 0 | 0
473360 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEYDISEHIR DM1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:20 | 2017-10-29 13:19 | 3.9856 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.8844 | 0 | 0
473364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:25 | 2017-10-29 15:41 | 6.2594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 143.9672 | 0 | 0
473365 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GECIT1 TR TRCikis:GEÇİT SK DIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:24 | 2017-10-29 10:05 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67806
473367 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİKOK:NEVSEHIR13 TR KOKCikis:NEVSEHIR13 TR-TR 39 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:NEVSEHIR36 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:26 | 2017-10-29 14:15 | 4.8164 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1141.4842
473368 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:FESLİKAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:27 | 2017-10-29 10:34 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3717
473369 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:25 | 2017-10-29 10:05 | 0.65639 | 0 | 0 | 31 | 303 | 0 | 0 | 20.3481 | 198.8858
473370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:30 | 2017-10-29 11:24 | 1.8947 | 0 | 0 | 62 | 19411 | 0 | 0 | 117.4728 | 36778.4531
473371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:29 | 2017-10-29 11:57 | 2.4739 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.8472
473372 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİIM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-ÇEVRE YOLU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:NEVSEHIR14 TR KOKCikis:NEVSEHIR14 TR-TR 20 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:31 | 2017-10-29 18:38 | 9.1131 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2013.9853
473373 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:32 | 2017-10-29 15:03 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 297.54
473376 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:36 | 2017-10-29 14:00 | 4.4081 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 312.9719
473379 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 09:39 | 2017-10-29 13:02 | 3.3819 | 2 | 646 | 22 | 538 | 6.7639 | 2184.7361 | 74.4028 | 1819.4861
473387 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:47 | 2017-10-29 10:12 | 0.40944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40944
473392 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 09:54 | 2017-10-29 11:35 | 1.6839 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.0456 | 0 | 0
473395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞIKOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:01 | 2017-10-29 12:46 | 2.7506 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 154.0311 | 2.7506
473396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:02 | 2017-10-29 10:59 | 0.95361 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 57.2167 | 0 | 0
473399 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:04 | 2017-10-29 13:09 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.7569
473402 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:05 | 2017-10-29 14:14 | 4.1342 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 210.8425 | 0
473403 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞIKOK:SEYKA KOK KOKCikis:SEYKA KOK-YENİ MOTOR SANAYİ VE DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:06 | 2017-10-29 16:41 | 6.5808 | 4 | 2144 | 0 | 2244 | 26.3233 | 14109.3067 | 0 | 14767.39
473406 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:07 | 2017-10-29 11:38 | 1.5133 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2133
473408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:09 | 2017-10-29 17:26 | 7.2861 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 626.6056
473413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:14 | 2017-10-29 11:39 | 1.4175 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 38.2725 | 0
473415 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG13 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:16 | 2017-10-29 15:01 | 4.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7564 | 0 | 0
473420 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÖKKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:19 | 2017-10-29 11:36 | 1.2792 | 0 | 0 | 3 | 523 | 0 | 0 | 3.8375 | 669.0042
473421 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİKOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI TR:UCKUYU SULAMA KOOP | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:19 | 2017-10-29 11:39 | 1.3325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9975 | 0
473422 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:GUNDER ADM DMCikis:GUNDER ADM-GOKTEPE KOK2 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:20 | 2017-10-29 11:19 | 0.98417 | 9 | 2677 | 18 | 1483 | 8.8575 | 2634.6142 | 17.715 | 1459.5192
473423 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİKOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:21 | 2017-10-29 11:56 | 1.5797 | 0 | 0 | 55 | 45 | 0 | 0 | 86.8847 | 71.0875
473425 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:24 | 2017-10-29 11:38 | 1.2281 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 89.6481 | 0 | 2.4561
473427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:26 | 2017-10-29 11:04 | 0.63639 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2731 | 0
473428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BAL YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:29 | 2017-10-29 12:04 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.59
473430 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:09 | 2017-10-29 11:03 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 69.2144
473432 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1KOK:TR-26 SANAYİ KABİN KOKCikis:TR-26 SANAYİ KABİN-TR-22 KÖMÜRLÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 10:33 | 2017-10-29 11:33 | 0.99278 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 468.5911 | 0 | 0
473433 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:36 | 2017-10-29 15:02 | 4.4367 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 505.78
473447 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:48 | 2017-10-29 11:12 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.4733
473448 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:VEYSEL KARANI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:44 | 2017-10-29 11:55 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
473451 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:52 | 2017-10-29 12:14 | 1.3733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0
473452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESKI BUGDAY PAZARI TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:49 | 2017-10-29 11:49 | 1.0053 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86.4539 | 0 | 0
473454 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:55 | 2017-10-29 12:36 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6878
473455 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:37 | 2017-10-29 11:53 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.78
473456 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARIF BILGE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 10:58 | 2017-10-29 11:27 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861
473458 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:03 | 2017-10-29 11:24 | 0.35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0
473460 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:07 | 2017-10-29 11:38 | 0.5175 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50.715 | 0 | 0
473461 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:08 | 2017-10-29 11:57 | 0.82472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 0 | 0
473466 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİKOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:15 | 2017-10-29 13:19 | 2.0639 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.3833 | 0
473470 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIFTE MERDIVEN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:20 | 2017-10-29 14:01 | 2.6894 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 467.9633 | 0 | 0
473472 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:20 | 2017-10-29 12:14 | 0.89833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89833
473475 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:22 | 2017-10-29 12:31 | 1.1486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1486
473486 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:DARAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:26 | 2017-10-29 12:40 | 1.2372 | 33 | 13682 | 104 | 8043 | 40.8283 | 16927.6744 | 128.6711 | 9950.9783
473487 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:31 | 2017-10-29 13:45 | 2.225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.225 | 0 | 0
473488 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:32 | 2017-10-29 12:52 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3325 | 0 | 0
473490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:22 | 2017-10-29 12:13 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6989 | 0 | 0
473497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:39 | 2017-10-29 13:23 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.735
473501 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAGLAR4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:42 | 2017-10-29 12:18 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59917
473506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:45 | 2017-10-29 12:16 | 0.51111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51111 | 0 | 0
473508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-53 ÇIKIŞIKOK:BEYSEHIR TR 53 KOKCikis:BEYSEHIR TR 53-BEYŞEHİR TR-53 SERVİS ÇIKIŞI TR:BEYSEHIR TR 50 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:48 | 2017-10-29 12:03 | 0.25056 | 3 | 4684 | 7 | 91 | 0.75167 | 1173.6022 | 1.7539 | 22.8006
473509 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:50 | 2017-10-29 13:58 | 2.1472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.325 | 0 | 0
473512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60602 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 11:56 | 2017-10-29 12:29 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 78.0606
473514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:06 | 2017-10-29 12:31 | 0.41722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41722
473515 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DR.ZIYA BARLAS TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:16 | 2017-10-29 13:31 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9
473518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:01 | 2017-10-29 13:55 | 2.8975 | 0 | 0 | 79 | 154 | 0 | 0 | 228.9025 | 446.215
473521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEKSARAY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:09 | 2017-10-29 14:03 | 1.9028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9028
473523 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:05 | 2017-10-29 12:28 | 0.39167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39167
473532 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:23 | 2017-10-29 14:38 | 2.2561 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 92.5006 | 0 | 6.7683
473534 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUSCA TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:25 | 2017-10-29 13:08 | 0.71472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71472
473540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:27 | 2017-10-29 13:07 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67694
473542 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:28 | 2017-10-29 12:42 | 0.22417 | 0 | 1038 | 0 | 0 | 0 | 232.685 | 0 | 0
473543 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:28 | 2017-10-29 13:43 | 1.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2583
473544 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:30 | 2017-10-29 17:45 | 5.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2567
473550 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:38 | 2017-10-29 14:11 | 1.5525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525 | 0 | 0
473551 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:38 | 2017-10-29 14:18 | 1.6722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0
473554 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:39 | 2017-10-29 14:24 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7456
473555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİKOK:UZUNCA KÖK KOKCikis:UZUNCA KÖK-UZUNCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 12:38 | 2017-10-29 18:13 | 5.5775 | 0 | 0 | 25 | 52 | 0 | 0 | 139.4375 | 290.03
473556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KILLIK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:39 | 2017-10-29 21:31 | 8.8714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8714
473559 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:41 | 2017-10-29 13:48 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 76.7242
473561 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:42 | 2017-10-29 13:51 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.1936
473566 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞIKOK:AVANOS32 TR KOKCikis:AVANOS32 TR-AVANOS TR31 - 34 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:49 | 2017-10-29 13:07 | 0.30806 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 90.5683 | 0 | 0
473569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:59 | 2017-10-29 14:44 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0 | 0
473570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:52 | 2017-10-29 13:42 | 0.82917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0
473571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:57 | 2017-10-29 14:13 | 1.2683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8783 | 0 | 0
473573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KARAÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:56 | 2017-10-29 15:14 | 2.2878 | 6 | 1004 | 81 | 790 | 13.7267 | 2296.9289 | 185.31 | 1807.3444
473575 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİKOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:59 | 2017-10-29 15:18 | 2.3233 | 0 | 0 | 18 | 135 | 0 | 0 | 41.82 | 313.65
473582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:09 | 2017-10-29 15:15 | 2.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1008 | 0 | 0
473586 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-ÜSTÜNLER TR-1/2/3/4/5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:10 | 2017-10-29 14:10 | 0.99444 | 0 | 627 | 0 | 39 | 0 | 623.5167 | 0 | 38.7833
473587 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KARAOREN TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 13:06 | 2017-10-29 15:29 | 2.3856 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 131.2056
473589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 13:11 | 2017-10-29 15:56 | 2.745 | 0 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 2810.88 | 0 | 0
473592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:13 | 2017-10-29 13:27 | 0.23556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0 | 0
473595 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YAĞCILAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:15 | 2017-10-29 15:12 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9569
473599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1310 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:21 | 2017-10-29 14:04 | 0.71611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.1739 | 0 | 0
473600 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:22 | 2017-10-29 13:44 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36222
473605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:MERIKSA KOKTR:TURGUT BAŞKOCAGİL | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 13:25 | 2017-10-29 13:55 | 0.49889 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.9889 | 0
473616 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:37 | 2017-10-29 15:13 | 1.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6008
473620 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:39 | 2017-10-29 14:26 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.53
473621 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞIKOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:39 | 2017-10-29 16:41 | 3.0381 | 0 | 0 | 199 | 460 | 0 | 0 | 604.5731 | 1397.5056
473625 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİKOK:DOGRUGOZ KOK KOKCikis:DOGRUGOZ KOK-DOĞRUGÖZ TR-3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:40 | 2017-10-29 14:12 | 0.52583 | 6 | 1378 | 2 | 45 | 3.155 | 724.5983 | 1.0517 | 23.6625
473628 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM KOK:HUGLU 1 TR KOKCikis:HUGLU 1 TR-HUĞLU TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:41 | 2017-10-29 14:47 | 1.0994 | 0 | 507 | 3 | 0 | 0 | 557.4183 | 3.2983 | 0
473631 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR11 TR MALIYECILER TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:44 | 2017-10-29 14:36 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
473634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:44 | 2017-10-29 14:38 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
473639 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:46 | 2017-10-29 15:09 | 1.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 | 0 | 0
473641 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:46 | 2017-10-29 14:29 | 0.71361 | 2 | 450 | 207 | 53 | 1.4272 | 321.125 | 147.7175 | 37.8214
473642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 11:28 | 2017-10-29 18:50 | 7.37 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 464.31 | 0
473645 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:44 | 2017-10-29 14:54 | 1.1583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1583
473646 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:52 | 2017-10-29 15:15 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7533
473648 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10101 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:54 | 2017-10-29 14:27 | 0.55056 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.4717
473649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:53 | 2017-10-29 15:36 | 1.7239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7239 | 0 | 0
473651 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKISLA TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:55 | 2017-10-29 14:37 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975
473661 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:01 | 2017-10-29 14:30 | 0.47778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47778
473662 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİKOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:02 | 2017-10-29 17:10 | 3.1431 | 4 | 173 | 87 | 627 | 12.5722 | 543.7486 | 273.4458 | 1970.6958
473663 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:04 | 2017-10-29 14:35 | 0.50778 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 116.7889
473664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:05 | 2017-10-29 14:56 | 0.85639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85639 | 0 | 0
473665 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 14:05 | 2017-10-29 16:53 | 2.7939 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 173.2211
473669 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-20A BELEDIYE EVLERI ALTI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:06 | 2017-10-29 15:13 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.2175
473671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:06 | 2017-10-29 16:00 | 1.9019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8039 | 0 | 0
473672 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:07 | 2017-10-29 14:54 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77528
473676 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:11 | 2017-10-29 16:20 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.445
473677 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:14 | 2017-10-29 15:17 | 1.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 0
473679 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:17 | 2017-10-29 15:41 | 1.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3967
473681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU39 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:19 | 2017-10-29 15:16 | 0.95278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95278 | 0 | 0
473682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 10TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:17 | 2017-10-29 14:56 | 0.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0
473690 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:17 | 2017-10-29 15:41 | 1.3986 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 47.5528 | 0 | 0
473692 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:24 | 2017-10-29 15:04 | 0.665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
473693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI 3.HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:27 | 2017-10-29 17:48 | 3.3517 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 3137.16 | 0
473695 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:25 | 2017-10-29 16:46 | 2.3492 | 0 | 0 | 54 | 878 | 0 | 0 | 126.855 | 2062.5683
473697 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDEREKOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:29 | 2017-10-29 16:09 | 1.6747 | 0 | 0 | 28 | 612 | 0 | 0 | 46.8922 | 1024.93
473698 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:30 | 2017-10-29 15:50 | 1.3306 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.9833 | 0 | 1.3306
473701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:32 | 2017-10-29 15:31 | 0.98444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98444 | 0 | 0
473705 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:35 | 2017-10-29 16:02 | 1.4519 | 0 | 0 | 79 | 154 | 0 | 0 | 114.7036 | 223.5994
473707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TMDM:GÖLCÜK DMKOK:PINARCIK SULAMA MONOBLOK KOKCikis:PINARCIK SULAMA MONOBLOK-PINARCIK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:38 | 2017-10-29 15:27 | 0.82194 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6853 | 0
473710 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:39 | 2017-10-29 15:45 | 1.0928 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.67
473712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:39 | 2017-10-29 17:51 | 3.1922 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 35.1144 | 0 | 9.5767
473714 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR33 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:41 | 2017-10-29 15:18 | 0.62667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62667
473718 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİKOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:45 | 2017-10-29 15:06 | 0.3425 | 5 | 481 | 3 | 23 | 1.7125 | 164.7425 | 1.0275 | 7.8775
473719 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:48 | 2017-10-29 15:20 | 0.52889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52889 | 0 | 0
473724 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR48 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:50 | 2017-10-29 15:41 | 0.84861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861
473728 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:51 | 2017-10-29 15:03 | 0.19639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19639
473733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİKOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:53 | 2017-10-29 17:30 | 2.6056 | 0 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 46.9 | 72.9556
473734 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:58 | 2017-10-29 17:55 | 2.9536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8608
473735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:58 | 2017-10-29 15:51 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87972
473742 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:02 | 2017-10-29 15:31 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0 | 0
473744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:04 | 2017-10-29 16:26 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
473745 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:06 | 2017-10-29 15:57 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833
473746 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:08 | 2017-10-29 18:05 | 2.9367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8733 | 0 | 0
473747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:08 | 2017-10-29 16:15 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1139
473748 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:TEPEKÖY TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:08 | 2017-10-29 16:58 | 1.8264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8264
473749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:08 | 2017-10-29 20:41 | 5.5392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5392
473752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-40 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:13 | 2017-10-29 16:16 | 1.055 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 0 | 0
473753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:14 | 2017-10-29 17:12 | 1.9633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9633 | 0 | 0
473758 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:12 | 2017-10-29 17:53 | 2.6886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6886
473760 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN1 TR-ORTAKARAÖREN TR2 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:21 | 2017-10-29 16:06 | 0.75083 | 0 | 2346 | 0 | 4 | 0 | 1761.455 | 0 | 3.0033
473762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 12TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:20 | 2017-10-29 15:28 | 0.13944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.27889 | 0 | 0
473763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİKOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:20 | 2017-10-29 17:38 | 2.2953 | 1 | 495 | 0 | 12 | 2.2953 | 1136.1625 | 0 | 27.5433
473765 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 15:25 | 2017-10-29 16:58 | 1.5569 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 135.4542 | 0 | 0
473767 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-3 PAZAR YERİ TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:18 | 2017-10-29 17:24 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0908
473768 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:25 | 2017-10-29 16:14 | 0.81694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6339 | 0 | 0
473770 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:28 | 2017-10-29 16:21 | 0.88583 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 97.4417
473773 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI3 TR TRCikis:KUZEY | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:32 | 2017-10-29 17:48 | 2.2717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5433
473774 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:32 | 2017-10-29 17:17 | 1.7456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2367 | 0
473775 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELAM2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:33 | 2017-10-29 16:47 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2408
473777 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİKOK:ŞEKER FAB.KÖK KOKCikis:ŞEKER FAB.KÖK - METİN ÖZŞAHİN/KEMERHİSAR TOP. SUL. KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:35 | 2017-10-29 23:04 | 7.4881 | 0 | 0 | 12 | 63 | 0 | 0 | 89.8567 | 471.7475
473778 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY35 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 13:02 | 2017-10-29 16:17 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 68.1042
473783 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:39 | 2017-10-29 16:27 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79528
473784 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:41 | 2017-10-29 19:46 | 4.0822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0822
473789 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN41 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:42 | 2017-10-29 16:16 | 0.56444 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 60.3956 | 0 | 0
473791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:42 | 2017-10-29 16:32 | 0.83056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83056
473794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAVDARLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:44 | 2017-10-29 18:17 | 2.5581 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 140.6931 | 0 | 0
473796 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:47 | 2017-10-29 16:35 | 0.80444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80444 | 0 | 0
473798 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:48 | 2017-10-29 18:00 | 2.2022 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 44.0444 | 0 | 0
473801 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:49 | 2017-10-29 16:45 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 0 | 0
473802 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:49 | 2017-10-29 19:39 | 3.8317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8317
473805 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SOKARIKLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:48 | 2017-10-29 17:18 | 1.5019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5019
473806 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY41 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:46 | 2017-10-29 17:00 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.0039
473807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:YESILTEPE1 TR KOKCikis:YESILTEPE1 TR-YEŞİLTEPE5-6-7-8-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:47 | 2017-10-29 18:37 | 2.8333 | 0 | 178 | 1 | 27 | 0 | 504.3333 | 2.8333 | 76.5
473808 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1460 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:51 | 2017-10-29 16:52 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
473811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:54 | 2017-10-29 18:54 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 336.3422
473817 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:42 | 2017-10-29 18:20 | 2.6378 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 253.2267 | 0 | 0
473819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:01 | 2017-10-29 18:01 | 1.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 | 0 | 0
473821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:04 | 2017-10-29 17:55 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7028
473823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİKOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis:AKHUYUK CILLER YENI KOK-RECEP ÇALIŞKAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:50 | 2017-10-29 19:00 | 3.1678 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 79.1944 | 0
473826 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KASGARLI MAHMUT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:10 | 2017-10-29 17:25 | 1.2442 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 0 | 0
473828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:BESKUYU TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:11 | 2017-10-29 17:53 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.0603
473830 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:15 | 2017-10-29 18:17 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431
473831 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:16 | 2017-10-29 17:48 | 1.5353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5353 | 0 | 0
473833 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:16 | 2017-10-29 20:00 | 3.7272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7272 | 0 | 0
473839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:50 | 2017-10-29 16:28 | 0.63889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2778 | 0 | 0
473851 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-1 KOKCikis:KAMAN TR-1-KAMAN TR2 ÇIKIŞI TR:KAMAN4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:26 | 2017-10-29 17:19 | 0.89056 | 0 | 244 | 0 | 2 | 0 | 217.2956 | 0 | 1.7811
473852 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:27 | 2017-10-29 17:53 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
473860 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:24 | 2017-10-29 20:09 | 3.7553 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5528
473861 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE39 TR TRCikis:GÜNEYDOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:28 | 2017-10-29 18:39 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1778 | 0 | 2.1778
473865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI OTO PARCACILAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-29 16:33 | 2017-10-29 17:10 | 0.62306 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 38.0064 | 0 | 0
473866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:30 | 2017-10-29 17:27 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
473870 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:37 | 2017-10-29 17:58 | 1.3486 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 20.2292 | 0 | 2.6972
473875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:44 | 2017-10-29 17:18 | 0.55194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5194 | 0 | 0
473876 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:45 | 2017-10-29 17:28 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
473877 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:46 | 2017-10-29 17:11 | 0.41833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41833 | 0 | 0
473878 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:47 | 2017-10-29 17:29 | 0.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
473880 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:49 | 2017-10-29 18:30 | 1.6911 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 167.42
473883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HACIKIRIK TR 3.1 TRCikis:F-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:49 | 2017-10-29 18:06 | 1.2806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 44.8194 | 0 | 0
473891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIBELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:52 | 2017-10-29 21:18 | 4.4364 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.9822
473893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YAPILCAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:52 | 2017-10-29 20:48 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.925
473894 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:54 | 2017-10-29 17:12 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27.5244
473897 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:59 | 2017-10-29 21:55 | 4.9403 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.8056
473899 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:54 | 2017-10-29 17:13 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3231 | 0 | 0
473904 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:SARITEPE SK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:03 | 2017-10-29 18:16 | 1.2181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4361
473906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1411 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:03 | 2017-10-29 19:18 | 2.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2553 | 0 | 0
473908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:03 | 2017-10-29 17:43 | 0.66444 | 1 | 10334 | 0 | 0 | 0.66444 | 6866.3689 | 0 | 0
473909 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:04 | 2017-10-29 18:20 | 1.2739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739 | 0 | 0
473912 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:05 | 2017-10-29 18:29 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.9403
473913 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:06 | 2017-10-29 18:31 | 1.4139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2417 | 0 | 0
473914 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:07 | 2017-10-29 19:51 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 62.8603
473920 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:39 | 2017-10-29 17:13 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 416.29
473922 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:11 | 2017-10-29 19:19 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286
473927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:15 | 2017-10-29 17:58 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71778
473929 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-SETİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 15:37 | 2017-10-29 18:25 | 2.7967 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 232.1233
473934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞIKOK:KARATAY SEHIR PARKI TR KOKCikis:KARATAY SEHIR PARKI TR-TATLICAK15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:18 | 2017-10-29 18:40 | 1.3647 | 19 | 72 | 0 | 0 | 25.9297 | 98.26 | 0 | 0
473937 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:17 | 2017-10-29 18:35 | 1.2961 | 3 | 438 | 0 | 35 | 3.8883 | 567.6967 | 0 | 45.3639
473939 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:15 | 2017-10-29 17:26 | 0.18722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18722 | 0 | 0
473942 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY4 TR KOKCikis:ORTAKOY4 TR-ORTAKÖY TR26 TR41 TR42 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:18 | 2017-10-29 19:33 | 2.2481 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 289.9992
473944 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:20 | 2017-10-29 17:42 | 0.37444 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 23.9644
473947 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:KEDERLI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:22 | 2017-10-29 18:34 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.4972
473948 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:DOKUZYOL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:25 | 2017-10-29 18:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833
473949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:24 | 2017-10-29 18:14 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 0 | 0
473951 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI5 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:27 | 2017-10-29 22:24 | 4.9422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0
473952 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:24 | 2017-10-29 19:08 | 1.7292 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.3125 | 0 | 0
473954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:29 | 2017-10-29 17:56 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 0
473955 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:07 | 2017-10-29 18:32 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0031
473960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİIM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1450 TR KOKCikis:EREGLI1450 TR-AHMET TOPRAK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:33 | 2017-10-29 22:00 | 4.4594 | 1 | 352 | 2 | 60 | 4.4594 | 1569.7244 | 8.9189 | 267.5667
473961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1424 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:34 | 2017-10-29 23:19 | 5.7575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7575
473962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:34 | 2017-10-29 20:17 | 2.7097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4194 | 0 | 0
473963 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SOKARIKLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:35 | 2017-10-29 18:28 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.875
473966 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOSTANOZU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:38 | 2017-10-29 19:14 | 1.5956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5956
473968 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:36 | 2017-10-29 18:14 | 0.63583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63583 | 0 | 0
473970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CEKICLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:39 | 2017-10-29 22:44 | 5.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0847
473972 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:40 | 2017-10-29 18:23 | 0.70306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4367
473973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:39 | 2017-10-29 19:53 | 2.2322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 73.6633 | 0 | 0
473974 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK58 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 14:39 | 2017-10-29 18:16 | 3.6106 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 440.4878 | 0 | 0
473975 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:43 | 2017-10-29 19:56 | 2.2247 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 91.2136
473977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR32 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:43 | 2017-10-29 19:29 | 1.7639 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 47.625 | 0 | 5.2917
473978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:45 | 2017-10-29 19:05 | 1.3378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0133 | 0 | 0
473990 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGINSELIMAGA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:49 | 2017-10-29 18:42 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88278
473992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:50 | 2017-10-29 23:16 | 5.4403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4403
473993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:51 | 2017-10-29 18:31 | 0.6725 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.83 | 0 | 0
473994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KİTRELİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:51 | 2017-10-29 19:24 | 1.5492 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 130.13 | 0 | 0
473997 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KUMBET1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:49 | 2017-10-29 19:45 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 137.2469
474000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:52 | 2017-10-29 22:24 | 4.5258 | 0 | 74 | 0 | 10 | 0 | 334.9117 | 0 | 45.2583
474001 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ DM:ICERI CUMRA DM DMCikis:ICERI CUMRA DM - İ.ÇUMRA TR 11-8 KANAL BOYU ÇIKIŞIKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:54 | 2017-10-29 18:42 | 0.80667 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 122.6133 | 2.42 | 4.0333
474002 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:53 | 2017-10-29 19:27 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5622
474004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:54 | 2017-10-29 18:30 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0
474006 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARANLIKDERE TR4 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:55 | 2017-10-29 19:31 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 358.3378
474008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİKOK:VEYSEL KARANI3 TR KOKCikis:VEYSEL KARANI3 TR-BAĞLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:52 | 2017-10-29 19:37 | 1.7431 | 0 | 53 | 0 | 23 | 0 | 92.3819 | 0 | 40.0903
474009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:55 | 2017-10-29 21:55 | 4.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0014
474012 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:57 | 2017-10-29 19:26 | 1.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4808
474013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:59 | 2017-10-29 18:59 | 1.0067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0067
474017 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:56 | 2017-10-29 19:45 | 1.8153 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 3.6306 | 0 | 68.9806
474019 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:FATMAUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:57 | 2017-10-29 22:54 | 4.9625 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.85
474021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:04 | 2017-10-29 22:16 | 4.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1967 | 0 | 0
474033 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:15 | 2017-10-29 18:45 | 0.51528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528
474037 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:10 | 2017-10-29 19:30 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6744
474040 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:15 | 2017-10-29 20:04 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29.1378
474042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1064 TR--SOLSAHIL TSK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:18 | 2017-10-29 20:48 | 2.5039 | 0 | 7 | 0 | 38 | 0 | 17.5272 | 0 | 95.1478
474043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİKOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:16 | 2017-10-29 19:09 | 0.88472 | 0 | 11 | 8 | 816 | 0 | 9.7319 | 7.0778 | 721.9333
474049 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:22 | 2017-10-29 19:51 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
474052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:25 | 2017-10-29 19:34 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0
474063 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HACI HASAN TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:35 | 2017-10-29 20:42 | 2.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0
474066 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞIKOK:KORUALAN KOK KOKCikis:KORUALAN KOK-KORUALAN ÇIKIŞI TR:YENICEYAYLASI1 TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:34 | 2017-10-29 19:08 | 0.55833 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 73.7
474068 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:36 | 2017-10-29 19:41 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.5667
474069 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR66 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:36 | 2017-10-29 20:50 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2336
474071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:04 | 2017-10-29 22:35 | 4.5272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5272
474073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:02 | 2017-10-29 20:23 | 2.3442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3442
474074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BOYALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:37 | 2017-10-29 20:09 | 1.535 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 81.355
474076 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-73B TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:37 | 2017-10-29 19:39 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0311
474077 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:22 | 2017-10-29 19:11 | 0.82139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82139 | 0 | 0
474083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:42 | 2017-10-29 19:23 | 0.67972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67972 | 0 | 0
474088 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR34 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:14 | 2017-10-29 23:46 | 6.5358 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 52.2867 | 0 | 13.0717
474089 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİKOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:42 | 2017-10-29 21:54 | 3.2 | 3 | 438 | 0 | 35 | 9.6 | 1401.6 | 0 | 112
474090 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:32 | 2017-10-29 19:42 | 1.1708 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 76.1042
474094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1504 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:48 | 2017-10-29 19:22 | 0.56028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56028 | 0 | 0
474095 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:49 | 2017-10-29 19:14 | 0.40889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6356
474099 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:TEPECIK TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:52 | 2017-10-29 20:04 | 1.1936 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 84.7464 | 0 | 3.5808
474101 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:BUYUKKORAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:54 | 2017-10-29 20:38 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4778
474103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:55 | 2017-10-29 20:56 | 2.0197 | 3 | 32 | 86 | 392 | 6.0592 | 64.6311 | 173.6961 | 791.7311
474104 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER2 TR TRCikis:AYBAHÇE 12 SOL | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 16:04 | 2017-10-29 19:01 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9533
474105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:56 | 2017-10-29 22:03 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1231
474108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:55 | 2017-10-29 21:46 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8561
474111 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:40 | 2017-10-29 19:28 | 0.80806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6161
474113 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUCUKPORNEK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:37 | 2017-10-30 01:23 | 6.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7717 | 0 | 0
474115 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KARAOVA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:58 | 2017-10-29 19:55 | 0.94139 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 106.3769
474117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:50 | 2017-10-29 20:30 | 1.6686 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 116.8028 | 0 | 0
474124 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:05 | 2017-10-29 20:06 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103
474126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:09 | 2017-10-29 21:37 | 2.4686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4686
474127 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:08 | 2017-10-29 20:07 | 0.97722 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 20.5217 | 0 | 1.9544
474128 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİKOK:GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 12:26 | 2017-10-29 20:10 | 7.7378 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 541.6444 | 224.3956
474133 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİKOK:DEDELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:12 | 2017-10-29 20:49 | 1.6231 | 0 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 34.0842 | 53.5608
474136 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:15 | 2017-10-29 19:54 | 0.64583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64583 | 0 | 0
474137 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD4 TR TRCikis:AKÇAKÖŞK TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:16 | 2017-10-29 20:10 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
474139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞITR:SUDURAGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:18 | 2017-10-29 19:36 | 0.29722 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 20.2111 | 0 | 0
474141 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:19 | 2017-10-29 20:07 | 0.80833 | 1 | 93 | 7 | 1 | 0.80833 | 75.175 | 5.6583 | 0.80833
474145 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:22 | 2017-10-29 20:38 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
474149 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR4 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:22 | 2017-10-29 21:57 | 2.5769 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 275.7331 | 0 | 0
474151 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:23 | 2017-10-29 21:40 | 2.2836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5672 | 0 | 0
474152 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİKOK:BELKAYA KOK KOKCikis:BELKAYA KOK-BELKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:23 | 2017-10-29 20:12 | 0.80667 | 2 | 619 | 15 | 43 | 1.6133 | 499.3267 | 12.1 | 34.6867
474153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3KOK:YAVRU KABIN KOKCikis:YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:21 | 2017-10-29 20:06 | 0.73556 | 1 | 1926 | 0 | 0 | 0.73556 | 1416.68 | 0 | 0
474165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR36 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:34 | 2017-10-29 20:39 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0
474170 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR13 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 17:34 | 2017-10-29 19:44 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1667
474172 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:27 | 2017-10-29 19:42 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2442
474173 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:38 | 2017-10-29 21:39 | 2.0094 | 0 | 132 | 0 | 9 | 0 | 265.2467 | 0 | 18.085
474174 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:INCEKARALI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:39 | 2017-10-29 23:18 | 3.6544 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 84.0522
474175 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:36 | 2017-10-29 20:38 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.6875
474178 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:44 | 2017-10-30 00:34 | 4.8417 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.0417
474179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:45 | 2017-10-29 22:51 | 3.0975 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 96.0225
474181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:49 | 2017-10-29 20:33 | 0.73389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73389
474192 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISARYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:06 | 2017-10-29 20:51 | 0.75056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.2583
474193 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:BALCI7 TR KOKCikis:BALCI7 TR-BALCI TR8 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:06 | 2017-10-29 21:11 | 1.0956 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 61.3511 | 0 | 0
474194 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AYVALİ TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:08 | 2017-10-29 21:30 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 63.135
474195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:08 | 2017-10-29 22:54 | 2.7725 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.27
474196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:04 | 2017-10-29 22:36 | 2.5336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1344 | 0 | 0
474197 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SIGRAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:10 | 2017-10-29 22:51 | 2.6819 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 123.3694 | 0 | 0
474198 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA12 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:12 | 2017-10-29 22:22 | 2.1686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1686 | 0 | 0
474199 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY15 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:11 | 2017-10-29 22:41 | 4.4997 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.4947
474201 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:17 | 2017-10-29 21:36 | 1.3244 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.9733 | 0 | 3.9733
474204 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:DAVUTLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:21 | 2017-10-29 22:43 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 54.5994
474206 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:25 | 2017-10-29 21:15 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0
474207 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇOGUN TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:25 | 2017-10-29 21:02 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.2025
474209 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:26 | 2017-10-30 01:55 | 5.4914 | 3 | 1513 | 1 | 39 | 16.4742 | 8308.4714 | 5.4914 | 214.1642
474211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1522 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:27 | 2017-10-29 22:36 | 2.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0
474213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:20 | 2017-10-29 22:40 | 2.3264 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 107.0139
474214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 7 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:31 | 2017-10-29 20:58 | 0.45222 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13.5667 | 0 | 0
474215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:32 | 2017-10-29 21:13 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69222
474218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:32 | 2017-10-29 21:03 | 0.5125 | 0 | 173 | 0 | 58 | 0 | 88.6625 | 0 | 29.725
474221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:38 | 2017-10-29 21:21 | 0.7175 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.4575 | 0 | 0
474222 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:35 | 2017-10-29 22:03 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4
474224 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:39 | 2017-10-29 21:10 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
474228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 19:40 | 2017-10-29 23:42 | 4.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0289 | 0 | 0
474229 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 20:48 | 2017-10-29 21:53 | 1.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0761 | 0 | 0
474233 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 18:18 | 2017-10-29 22:10 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 139.34
474235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:00 | 2017-10-29 21:25 | 0.4225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
474237 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞIKOK:KAMAN TR-1 KOKCikis:KAMAN TR-1-KAMAN TR2 ÇIKIŞI TR:KAMAN4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:02 | 2017-10-29 22:01 | 0.97972 | 1 | 270 | 0 | 1 | 0.97972 | 264.525 | 0 | 0.97972
474241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:05 | 2017-10-29 23:27 | 2.3664 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 416.4844 | 0 | 4.7328
474243 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:12 | 2017-10-29 21:53 | 0.68611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68611
474244 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:15 | 2017-10-29 21:52 | 0.61083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083
474247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:12 | 2017-10-29 22:36 | 1.3989 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 68.5456 | 0 | 0
474248 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:17 | 2017-10-29 22:46 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4756
474253 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:31 | 2017-10-29 22:20 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.65
474255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:32 | 2017-10-29 23:00 | 1.4586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3758 | 0 | 0
474256 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:35 | 2017-10-29 23:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 41.3169
474259 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇARDACIK TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 21:44 | 2017-10-29 23:05 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 119.4111
474263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:05 | 2017-10-30 00:11 | 2.1131 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.5047
474264 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KAVAKLIOZ TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:11 | 2017-10-29 23:25 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2908
474266 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:20 | 2017-10-29 22:43 | 0.37556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7556 | 0 | 0
474267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:17 | 2017-10-29 23:22 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0811
474269 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:24 | 2017-10-29 23:02 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917
474271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:33 | 2017-10-29 23:13 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6478
474277 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 22:51 | 2017-10-30 01:12 | 2.3556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
474281 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-29 23:21 | 2017-10-30 01:57 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.2633
474287 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT DSI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 00:33 | 2017-10-30 02:00 | 1.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4494 | 0 | 0
474289 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR15 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 00:50 | 2017-10-30 09:12 | 8.3519 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.8156
474290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:12 | 2017-10-30 01:41 | 0.48222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96444 | 0 | 0
474292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:15 | 2017-10-30 03:18 | 2.0539 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 174.5806
474293 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:40 | 2017-10-30 08:47 | 7.1214 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 220.7631 | 0 | 56.9711
474294 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:49 | 2017-10-30 08:33 | 6.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 0 | 0
474296 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GAYBI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 01:56 | 2017-10-30 02:33 | 0.61389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389
474300 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAS SEBZE VE MEYVECILER TR TRCikis:H KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 03:31 | 2017-10-30 04:58 | 1.4458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2292 | 0 | 0
474302 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 04:38 | 2017-10-30 05:02 | 0.40056 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 16.0222 | 0 | 0.80111
474303 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞIKOK:ERBISIM KOK KOKCikis:ERBİŞİM KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 04:41 | 2017-10-30 05:42 | 1.02 | 0 | 146 | 19 | 908 | 0 | 148.92 | 19.38 | 926.16
474305 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1B 3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 04:57 | 2017-10-30 12:06 | 7.1444 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1128.8222 | 0 | 0
474308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR-14 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 06:01 | 2017-10-30 09:45 | 3.7308 | 0 | 67 | 0 | 8 | 0 | 249.9658 | 0 | 29.8467
474309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLERKOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 06:06 | 2017-10-30 11:25 | 5.3142 | 1 | 93 | 7 | 1 | 5.3142 | 494.2175 | 37.1992 | 5.3142
474311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 06:38 | 2017-10-30 08:59 | 2.35 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 94 | 0 | 4.7
474314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 06:54 | 2017-10-30 07:51 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 81.9628
474315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİKOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 06:58 | 2017-10-30 09:11 | 2.2228 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 88.9111
474316 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:RISVAN MAH. TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:18 | 2017-10-30 09:15 | 1.9472 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.3139
474317 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:21 | 2017-10-30 10:26 | 3.0819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0819
474320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS10 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:25 | 2017-10-30 08:59 | 1.5744 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.51 | 0 | 0
474322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:27 | 2017-10-30 08:52 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4208
474323 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR YAYLASI1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:33 | 2017-10-30 08:59 | 1.4283 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.4233
474325 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:47 | 2017-10-30 09:26 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6514 | 0 | 0
474326 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:47 | 2017-10-30 09:10 | 1.3894 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7789 | 0 | 0
474327 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:21 | 2017-10-30 10:24 | 3.0547 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 119.1342
474334 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:11 | 2017-10-30 10:59 | 2.8061 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.765 | 0
474337 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEMIRCILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:12 | 2017-10-30 08:59 | 0.78694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0 | 0
474339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:13 | 2017-10-30 08:43 | 0.50333 | 5 | 2070 | 1 | 77 | 2.5167 | 1041.9 | 0.50333 | 38.7567
474342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:16 | 2017-10-30 08:42 | 0.43528 | 0 | 0 | 50 | 1086 | 0 | 0 | 21.7639 | 472.7117
474346 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:B-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:20 | 2017-10-30 10:23 | 2.0581 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.7547
474349 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞITR:AYISIGI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:37 | 2017-10-30 09:29 | 1.8611 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 134
474351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:G KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:25 | 2017-10-30 10:08 | 1.715 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 152.635 | 0 | 0
474352 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILTEKKE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:25 | 2017-10-30 09:44 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3125
474353 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:24 | 2017-10-30 09:26 | 1.0333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0333 | 0 | 0
474356 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALURKOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:18 | 2017-10-30 10:16 | 1.9747 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9242 | 0
474357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-KONYA4 TM ISMIL FIDER GIRISIKOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:29 | 2017-10-30 10:00 | 1.5236 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 121.8889 | 0
474360 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 07:31 | 2017-10-30 08:36 | 1.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0822 | 0 | 0
474362 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:GOKLER KOK KOKCikis:GOKLER KOK-HARMANDALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 08:33 | 2017-10-30 12:36 | 4.0461 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 453.1644
474364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİKOK:KARAPINAR TR19 KOKCikis:KARAPINAR TR19-TR18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 08:34 | 2017-10-30 12:18 | 3.7356 | 0 | 735 | 7 | 25 | 0 | 2745.6333 | 26.1489 | 93.3889
474369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAGIRKAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:37 | 2017-10-30 17:59 | 9.3681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3681 | 0 | 0
474371 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:33 | 2017-10-30 11:47 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2392
474376 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:38 | 2017-10-30 11:49 | 3.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1775
474377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:40 | 2017-10-30 09:57 | 1.2817 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.055 | 0 | 0
474379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SALMANLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:41 | 2017-10-30 10:06 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225
474380 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYIRLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:40 | 2017-10-30 11:20 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6703
474382 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:45 | 2017-10-30 10:31 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7731 | 0 | 0
474385 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:TAŞKESİĞİYAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:40 | 2017-10-30 10:44 | 2.0583 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 156.4333
474394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:58 | 2017-10-30 09:20 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36028
474396 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 08:58 | 2017-10-30 13:20 | 4.3656 | 0 | 197 | 0 | 16 | 0 | 860.0144 | 0 | 69.8489
474399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:00 | 2017-10-30 13:52 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 126.36
474400 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:01 | 2017-10-30 18:19 | 9.3142 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 13906.0508 | 0 | 0
474402 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:00 | 2017-10-30 11:29 | 2.4756 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 490.16 | 0 | 0
474409 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:IKIZLI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:02 | 2017-10-30 12:13 | 3.1842 | 0 | 119 | 0 | 10 | 0 | 378.9158 | 0 | 31.8417
474410 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞIKOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:02 | 2017-10-30 14:00 | 4.9583 | 0 | 2 | 13 | 851 | 0 | 9.9167 | 64.4583 | 4219.5417
474411 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:02 | 2017-10-30 14:09 | 5.1103 | 0 | 50 | 0 | 19 | 0 | 255.5139 | 0 | 97.0953
474412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİKOK:AVANOS55 TR KOKCikis:AVANOS55 TR-AVANOS TR59 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:03 | 2017-10-30 14:30 | 5.4492 | 3 | 158 | 4 | 2 | 16.3475 | 860.9683 | 21.7967 | 10.8983
474414 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:04 | 2017-10-30 13:12 | 4.13 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 49.56 | 0 | 16.52
474419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:06 | 2017-10-30 10:49 | 1.7197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4394 | 0 | 0
474421 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:09 | 2017-10-30 11:56 | 2.7911 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1175.0578 | 0 | 0
474423 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT TEKKE1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:10 | 2017-10-30 11:14 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 119.8022
474427 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:LALEBAHCE 20 DM DMCikis:LALEBAHCE 20 DM-ÇAKILIRMAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:12 | 2017-10-30 13:59 | 4.7822 | 0 | 0 | 1 | 357 | 0 | 0 | 4.7822 | 1707.2533
474429 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TMDM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞIKOK:NASUHKUYU KÖK KOKCikis:NASUHKUYU KÖK - NASUFKUYU TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:13 | 2017-10-30 10:46 | 1.5444 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 101.9333
474431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI17A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:14 | 2017-10-30 12:43 | 3.4836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4836 | 0 | 0
474432 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİKOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:15 | 2017-10-30 14:39 | 5.3942 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5.3942 | 10.7883 | 16.1825 | 0
474433 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SERDARLI YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:16 | 2017-10-30 10:29 | 1.2214 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 | 2.4428 | 0 | 122.1389
474441 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:21 | 2017-10-30 11:59 | 2.6364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6364 | 0 | 0
474445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:3D 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:24 | 2017-10-30 10:20 | 0.93722 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 0 | 1566.0983 | 0 | 0
474449 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:27 | 2017-10-30 10:34 | 1.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1053 | 0 | 0
474450 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:29 | 2017-10-30 17:28 | 7.9892 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 367.5017
474452 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-30 14:18 | 4.7994 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.1978
474454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:30 | 2017-10-30 10:04 | 0.57222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222 | 0 | 0
474457 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:33 | 2017-10-30 12:26 | 2.8875 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 173.25 | 0 | 0
474459 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİTR:BOR TR71 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:33 | 2017-10-30 12:19 | 2.7614 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2.7614 | 113.2169
474460 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:35 | 2017-10-30 11:03 | 1.4625 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 195.975 | 0 | 0
474484 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:49 | 2017-10-30 10:54 | 1.0839 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2.1678 | 0 | 6.5033
474486 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:51 | 2017-10-30 10:45 | 0.90583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 0 | 0
474495 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-3 TRCikis:SOKAK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:55 | 2017-10-30 10:41 | 0.76528 | 0 | 948 | 0 | 0 | 0 | 725.4833 | 0 | 0
474496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DOGANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:55 | 2017-10-30 13:15 | 3.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
474497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOLLUKYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:57 | 2017-10-30 15:29 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.1333
474499 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.11 HASTANE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:58 | 2017-10-30 10:17 | 0.31861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9653 | 0 | 0
474501 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK6 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:57 | 2017-10-30 12:11 | 2.2364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2364
474502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:58 | 2017-10-30 13:55 | 3.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9433 | 0 | 0
474507 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - BEYAĞIL KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 13:57 | 3.9414 | 0 | 0 | 116 | 11158 | 0 | 0 | 457.2011 | 43978.0172
474508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:01 | 2017-10-30 12:16 | 2.245 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 184.09 | 0 | 0
474509 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:02 | 2017-10-30 14:56 | 4.9083 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 461.3833
474513 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR1 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:03 | 2017-10-30 13:19 | 3.2564 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 322.3825 | 0 | 0
474514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM1 DMCikis:TAŞPINAR DM1-YESILHAT C-1 KOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:03 | 2017-10-30 16:21 | 6.2933 | 6 | 0 | 19 | 0 | 37.76 | 0 | 119.5733 | 0
474516 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞIKOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:05 | 2017-10-30 14:50 | 4.7614 | 23 | 488 | 19 | 321 | 109.5119 | 2323.5578 | 90.4664 | 1528.4058
474517 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞIKOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:05 | 2017-10-30 14:29 | 4.4081 | 0 | 30 | 5 | 851 | 0 | 132.2417 | 22.0403 | 3751.2553
474519 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:04 | 2017-10-30 10:36 | 0.53722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53722 | 0 | 0
474521 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ICME SUYU TR 63 KVA | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:05 | 2017-10-30 11:51 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5306
474522 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:07 | 2017-10-30 14:03 | 3.9464 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 410.4244
474523 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:07 | 2017-10-30 14:46 | 4.655 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 428.26
474528 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 08:54 | 2017-10-30 11:06 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3944
474536 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:SIGRAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:17 | 2017-10-30 13:14 | 2.9603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9603 | 0 | 0
474537 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:18 | 2017-10-30 11:26 | 1.1356 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5422 | 0 | 0
474538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:18 | 2017-10-30 13:39 | 3.3469 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4694
474540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIGOZLUKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:18 | 2017-10-30 12:07 | 1.8172 | 0 | 266 | 0 | 7 | 0 | 483.3811 | 0 | 12.7206
474545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-İSMİL FİDERİ ÇIKIŞIKOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-OVAKAVAĞI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:22 | 2017-10-30 13:35 | 3.2103 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 256.8222 | 0
474547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII 5 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:24 | 2017-10-30 14:58 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5667
474549 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞIKOK:SOYHAN KOK KOKCikis:SOYHAN KÖK - SOYHAN YEŞİLHAT ENH GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:27 | 2017-10-30 13:34 | 3.1306 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 241.0528 | 0
474550 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUTUKUSAGI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:25 | 2017-10-30 10:55 | 0.49333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0 | 0
474551 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:25 | 2017-10-30 10:41 | 0.27 | 3 | 1201 | 61 | 3399 | 0.81 | 324.27 | 16.47 | 917.73
474552 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:IMRAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:28 | 2017-10-30 11:53 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103
474555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:29 | 2017-10-30 11:54 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4078
474556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 16TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:31 | 2017-10-30 14:42 | 4.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1825 | 0 | 0
474564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:34 | 2017-10-30 11:26 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.2992
474567 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-112KOK:TR1-116 KOKCikis:TR1-116-YURT YANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:37 | 2017-10-30 14:27 | 3.8311 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 7.6622 | 153.2444
474568 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 09:35 | 2017-10-30 16:22 | 6.7844 | 3 | 1297 | 63 | 3289 | 20.3533 | 8799.4244 | 427.42 | 22314.0378
474570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:36 | 2017-10-30 12:02 | 1.4294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4294
474574 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:43 | 2017-10-30 13:41 | 2.9697 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 1547.2253 | 0 | 0
474578 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:46 | 2017-10-30 11:53 | 1.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1114 | 0 | 0
474579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:50 | 2017-10-30 15:09 | 4.315 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 418.555 | 0 | 0
474583 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:51 | 2017-10-30 12:21 | 1.4961 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.395
474585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:53 | 2017-10-30 12:52 | 1.9792 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
474587 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP7 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:55 | 2017-10-30 12:40 | 1.7508 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 364.1733 | 0 | 0
474588 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:KALEKOY KOK KOKCikis:KALEKOY KOK-KALEKÖY TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 10:56 | 2017-10-30 11:20 | 0.40528 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 57.1442
474589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:57 | 2017-10-30 11:36 | 0.65806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65806 | 0 | 0
474597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:00 | 2017-10-30 11:57 | 0.9425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9425 | 0 | 0
474599 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:01 | 2017-10-30 11:51 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 76.9733
474602 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 11:03 | 2017-10-30 12:22 | 1.3156 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 342.0444 | 0 | 0
474605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİKOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:02 | 2017-10-30 12:15 | 1.2047 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4094 | 0
474607 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YALNIZAGAC TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:05 | 2017-10-30 13:17 | 2.2069 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.5528
474608 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:03 | 2017-10-30 17:45 | 6.6942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6942 | 0 | 0
474609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:06 | 2017-10-30 11:57 | 0.84972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84972 | 0 | 0
474611 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:07 | 2017-10-30 16:22 | 5.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2647
474613 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞIKOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:03 | 2017-10-30 11:34 | 0.50778 | 0 | 74 | 60 | 574 | 0 | 37.5756 | 30.4667 | 291.4644
474616 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:10 | 2017-10-30 12:17 | 1.1083 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 46.55 | 0 | 0
474617 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-BÜYÜK AYMANAS 1 ÇIKIŞI KOK:BÜYÜK AYMANAS 3 TR KOKCikis:BÜYÜK AYMANAS 3 TR-EKMEK KOÇU 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:12 | 2017-10-30 11:54 | 0.69417 | 0 | 0 | 1 | 3847 | 0 | 0 | 0.69417 | 2670.4592
474618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:12 | 2017-10-30 14:54 | 3.6897 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 210.3142 | 0 | 0
474620 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:13 | 2017-10-30 12:23 | 1.1681 | 0 | 148 | 0 | 6 | 0 | 172.8722 | 0 | 7.0083
474625 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞIKOK:YENICEOBA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:40 | 2017-10-30 12:18 | 0.62944 | 11 | 3010 | 168 | 45 | 6.9239 | 1894.6278 | 105.7467 | 28.325
474627 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:16 | 2017-10-30 15:39 | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.155
474630 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:19 | 2017-10-30 14:23 | 3.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0706
474631 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YAYLAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:19 | 2017-10-30 18:02 | 6.7103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7103
474634 | 1 | KONYA | KULU | TR:HADIRLI YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:16 | 2017-10-30 15:24 | 4.1414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4242
474639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1KOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI TSK KÖK-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 11:24 | 2017-10-30 12:15 | 0.84056 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 26.8978 | 1.6811
474640 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİKOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 11:23 | 2017-10-30 11:56 | 0.55583 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.1167 | 0
474648 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HIDIRLI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:32 | 2017-10-30 14:53 | 3.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3456
474651 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:35 | 2017-10-30 13:10 | 1.5842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842
474660 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:44 | 2017-10-30 12:31 | 0.78667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78667 | 0 | 0
474661 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:43 | 2017-10-30 13:59 | 2.2625 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3625 | 0
474664 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:48 | 2017-10-30 12:17 | 0.49056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0 | 0
474669 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARGALI1TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:51 | 2017-10-30 13:06 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
474670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:51 | 2017-10-30 17:18 | 5.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.455 | 0 | 0
474671 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:46 | 2017-10-30 12:27 | 0.68889 | 4 | 1214 | 160 | 1386 | 2.7556 | 836.3111 | 110.2222 | 954.8
474678 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:56 | 2017-10-30 17:52 | 5.9272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9272
474681 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:57 | 2017-10-30 12:35 | 0.62389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62389 | 0 | 0
474686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI 1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:58 | 2017-10-30 19:50 | 7.8753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8753
474689 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİIM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-DEDEKORKUT 1 ÇIKIŞI KOK:MELIKSAH KULE KOKCikis:MELIKSAH KULE-HAVZAN 10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 12:02 | 2017-10-30 13:39 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 114.9411
474690 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOGADAMI DM TRAA3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:02 | 2017-10-30 12:24 | 0.37972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4175 | 0 | 0
474692 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER SARNIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 12:03 | 2017-10-30 12:43 | 0.66306 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.5331 | 0 | 0
474694 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 10TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 10:43 | 2017-10-30 14:10 | 3.4508 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 172.5417 | 0 | 0
474695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:06 | 2017-10-30 16:19 | 4.2181 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 198.2486 | 0 | 8.4361
474697 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:09 | 2017-10-30 14:13 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0633
474702 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:14 | 2017-10-30 12:55 | 1.6783 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.6717 | 0 | 0
474704 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 12:16 | 2017-10-30 13:13 | 0.94611 | 0 | 0 | 198 | 233 | 0 | 0 | 187.33 | 220.4439
474707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:17 | 2017-10-30 17:34 | 5.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2842 | 0 | 0
474715 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:22 | 2017-10-30 16:27 | 4.0808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0808
474723 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:28 | 2017-10-30 12:53 | 0.41917 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 14.6708 | 0 | 0.83833
474724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:24 | 2017-10-30 14:26 | 2.0364 | 35 | 0 | 147 | 1 | 71.2736 | 0 | 299.3492 | 2.0364
474725 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİKOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 12:30 | 2017-10-30 14:49 | 2.3264 | 0 | 835 | 39 | 1038 | 0 | 1942.5347 | 90.7292 | 2414.7917
474749 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - AKYOKUŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:34 | 2017-10-30 13:24 | 0.83528 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.83528 | 4.1764
474750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKYER SOKAK TR 3.45A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:50 | 2017-10-30 13:02 | 0.20306 | 0 | 84 | 0 | 12 | 0 | 17.0567 | 0 | 2.4367
474752 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CATALSU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:52 | 2017-10-30 16:06 | 3.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2461
474754 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞIKOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:54 | 2017-10-30 13:28 | 0.5675 | 0 | 0 | 11 | 221 | 0 | 0 | 6.2425 | 125.4175
474758 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:00 | 2017-10-30 15:54 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 350.3958
474759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:59 | 2017-10-30 14:27 | 1.4792 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.6042
474761 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:02 | 2017-10-30 16:03 | 3.0086 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 348.9989
474762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:03 | 2017-10-30 15:43 | 2.6717 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 387.3917 | 0 | 0
474764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKISLA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:03 | 2017-10-30 14:44 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819
474770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİKOK:GOZTEPE KOK KOKCikis:GOZTEPE KOK-KILBASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 12:54 | 2017-10-30 17:20 | 4.4411 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 142.1156 | 0
474772 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:13 | 2017-10-30 13:59 | 0.76694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76694
474777 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-GAZANFER 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:17 | 2017-10-30 14:11 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 0 | 0 | 0 | 1656.9
474778 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:18 | 2017-10-30 14:10 | 0.86806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6042 | 0 | 0
474779 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:18 | 2017-10-30 13:49 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5175
474780 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:OBEKTAS TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:20 | 2017-10-30 15:26 | 2.0975 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102.7775 | 0 | 0
474791 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD5 TR TRCikis:DOĞU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:28 | 2017-10-30 15:27 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9767
474798 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:32 | 2017-10-30 14:55 | 1.3842 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 210.3933 | 4.1525 | 6.9208
474800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:34 | 2017-10-30 16:57 | 3.3844 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 846.1111 | 0 | 0
474803 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SALARIALACA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 13:36 | 2017-10-30 17:10 | 3.5694 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 399.7778
474804 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIGOZLUKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:28 | 2017-10-30 17:35 | 1.1142 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 121.4442 | 0 | 3.3425
474805 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:33 | 2017-10-30 14:56 | 1.3839 | 0 | 0 | 11 | 221 | 0 | 0 | 15.2228 | 305.8394
474807 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:TAŞPINAR TR1-AYDINLIK ÇIKIŞI TR:TASPINAR YAYLASI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:39 | 2017-10-30 16:38 | 2.9789 | 2 | 288 | 16 | 1 | 5.9578 | 857.92 | 47.6622 | 2.9789
474808 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKBURUNAGIL1 TR TRCikis:A+D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:42 | 2017-10-30 14:38 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9433
474810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:39 | 2017-10-30 14:38 | 0.98639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98639
474818 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALPASLAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:47 | 2017-10-30 15:32 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7536 | 0 | 0
474819 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:47 | 2017-10-30 14:46 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98056 | 0 | 0
474820 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR89 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:47 | 2017-10-30 17:17 | 3.5003 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 311.5247
474823 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:50 | 2017-10-30 14:46 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083
474833 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:56 | 2017-10-30 16:03 | 2.1083 | 30 | 7 | 75 | 71 | 63.25 | 14.7583 | 158.125 | 149.6917
474840 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:59 | 2017-10-30 15:19 | 1.3261 | 0 | 0 | 33 | 365 | 0 | 0 | 43.7617 | 484.0306
474842 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:01 | 2017-10-30 15:35 | 1.5722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 | 0 | 0
474844 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:01 | 2017-10-30 14:58 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 0
474847 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:02 | 2017-10-30 15:26 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 382.16
474848 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:21 | 2017-10-30 17:21 | 0.99139 | 0 | 0 | 112 | 173 | 0 | 0 | 111.0356 | 171.5103
474849 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:05 | 2017-10-30 18:08 | 4.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0653 | 0 | 0
474851 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 14:05 | 2017-10-30 14:15 | 0.16583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.1558 | 0 | 0
474852 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:05 | 2017-10-30 17:37 | 3.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5264 | 0 | 0
474855 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 53 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 14:06 | 2017-10-30 16:47 | 2.6883 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.0783 | 0 | 0
474856 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KOCAS ICME SUYU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 14:08 | 2017-10-30 15:00 | 0.87472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 42.8614 | 0 | 0
474866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:17 | 2017-10-30 17:20 | 3.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0431 | 0 | 0
474867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:18 | 2017-10-30 16:48 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5058
474876 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİKOK:YAZLA TR 3 KOKCikis:YAZLA TR 3-YAZLA TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:24 | 2017-10-30 15:26 | 1.0258 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 140.5392 | 0 | 0
474879 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:26 | 2017-10-30 18:26 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0042
474897 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:AVSAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:40 | 2017-10-30 18:03 | 3.3842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3842
474901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:45 | 2017-10-30 15:13 | 0.46806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46806 | 0 | 0
474902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARATEPE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:47 | 2017-10-30 21:54 | 7.1206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1206 | 0 | 0
474904 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1095 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:47 | 2017-10-30 15:33 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76583
474908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:51 | 2017-10-30 16:22 | 1.5183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0733 | 0 | 0
474909 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR TRCikis:AYDINLIK TR DİREĞİ ULUSOY SOKAK GİRİŞİ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:55 | 2017-10-30 18:53 | 3.9697 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9394 | 0 | 0
474912 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR58 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:58 | 2017-10-30 19:05 | 4.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1061
474914 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:58 | 2017-10-30 15:52 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89694
474917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:00 | 2017-10-30 17:25 | 2.4161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4161
474919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİKOK:ICERI CUMRA8 TR KOKCikis:ICERI CUMRA8 TR-İ.ÇUMRA TR 12-13-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:00 | 2017-10-30 17:00 | 2.0006 | 0 | 152 | 3 | 5 | 0 | 304.0844 | 6.0017 | 10.0028
474922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 15:04 | 2017-10-30 16:40 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 497.6
474928 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:10 | 2017-10-30 17:10 | 2.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0014
474929 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:11 | 2017-10-30 18:02 | 2.8439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8439 | 0 | 0
474930 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:12 | 2017-10-30 19:51 | 4.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6417 | 0 | 0
474931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:14 | 2017-10-30 16:59 | 1.7472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7472
474932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:14 | 2017-10-30 16:34 | 1.3269 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 111.4633 | 0 | 0
474934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:14 | 2017-10-30 16:59 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1722
474935 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:16 | 2017-10-30 16:35 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158
474939 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU27 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:26 | 2017-10-30 17:42 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7083
474945 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR TR-10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:22 | 2017-10-30 15:35 | 0.22806 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 4.7892 | 0 | 0.45611
474950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 24TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:23 | 2017-10-30 17:18 | 1.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9136 | 0 | 0
474951 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:24 | 2017-10-30 16:52 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.8861
474952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:25 | 2017-10-30 15:34 | 0.14222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42667 | 0 | 0
474957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİKOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:30 | 2017-10-30 15:57 | 0.45361 | 3 | 589 | 0 | 0 | 1.3608 | 267.1769 | 0 | 0
474959 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:30 | 2017-10-30 16:03 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53806
474960 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:32 | 2017-10-30 16:56 | 1.4003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8006 | 0 | 0
474963 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:41 | 2017-10-30 18:34 | 2.8858 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 5.7717 | 0 | 25.9725
474965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 11:55 | 2017-10-30 17:19 | 5.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3975 | 0 | 0
474967 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1334 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:44 | 2017-10-30 17:07 | 1.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0
474975 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇARDAK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:49 | 2017-10-30 16:52 | 1.0514 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 52.5694 | 0 | 0
474977 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEGIRMENLI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:53 | 2017-10-30 18:00 | 2.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1128
474980 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:58 | 2017-10-30 18:29 | 2.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5164 | 0 | 0
474982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:01 | 2017-10-30 16:43 | 0.70111 | 0 | 23 | 30 | 177 | 0 | 16.1256 | 21.0333 | 124.0967
474992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:06 | 2017-10-30 22:31 | 6.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4133 | 0 | 0
474995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:14 | 2017-10-30 16:54 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67083
474996 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:11 | 2017-10-30 18:11 | 1.9964 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 233.5775 | 0 | 0
475001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1522 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:17 | 2017-10-30 17:30 | 1.2314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2314 | 0 | 0
475004 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİKOK:KUZOREN KOK KOKCikis:TURGUT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:18 | 2017-10-30 17:40 | 1.3642 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0925 | 0
475010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10802 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:24 | 2017-10-30 17:18 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.895
475013 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİKOK:BOR TR17 KOKCikis:BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:26 | 2017-10-30 17:12 | 0.76472 | 0 | 0 | 5 | 320 | 0 | 0 | 3.8236 | 244.7111
475014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:27 | 2017-10-30 17:47 | 1.3308 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 106.4667 | 0 | 0
475015 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI TR:KESECIK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:33 | 2017-10-30 17:07 | 0.57139 | 0 | 1044 | 2 | 64 | 0 | 596.53 | 1.1428 | 36.5689
475019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:35 | 2017-10-30 19:16 | 2.6856 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 126.2211 | 0 | 18.7989
475022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:36 | 2017-10-30 17:35 | 0.98806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9044 | 0 | 0
475027 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 15:48 | 2017-10-30 17:18 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042
475029 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:39 | 2017-10-30 17:23 | 0.73889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
475040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:50 | 2017-10-30 17:17 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44528
475041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-3 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:52 | 2017-10-30 19:29 | 2.6089 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 146.0978 | 0 | 5.2178
475048 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KONUROREN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:46 | 2017-10-30 18:44 | 1.9653 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 176.875
475057 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:02 | 2017-10-30 17:26 | 0.40528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40528 | 0 | 0
475060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA23 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 16:16 | 2017-10-30 17:13 | 0.95806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25.8675 | 0 | 0
475061 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:04 | 2017-10-30 18:23 | 1.3211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6422 | 0 | 0
475064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:07 | 2017-10-30 18:05 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96417
475071 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:14 | 2017-10-30 17:56 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70083 | 0 | 0
475075 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30200 TRCikis:D-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:16 | 2017-10-30 18:26 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.315
475077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:17 | 2017-10-30 18:16 | 0.98333 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0
475080 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:18 | 2017-10-30 18:29 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1839
475082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKSARAY SANAYI DM5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:18 | 2017-10-30 18:08 | 0.82972 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.2539 | 0 | 0
475088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:21 | 2017-10-30 17:45 | 0.39083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39083 | 0 | 0
475089 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:20 | 2017-10-30 23:36 | 6.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2619 | 0 | 0
475090 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:20 | 2017-10-30 18:58 | 1.6439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6439
475097 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SEYITHACI TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:24 | 2017-10-30 18:16 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87472
475104 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:28 | 2017-10-30 19:52 | 2.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972 | 0 | 0
475122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR20 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:39 | 2017-10-30 20:40 | 3.0214 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 123.8769 | 0 | 0
475126 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:45 | 2017-10-30 20:15 | 2.5025 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 132.6325 | 125.125
475132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:45 | 2017-10-30 18:02 | 0.27333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7333
475134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR40 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:49 | 2017-10-30 18:35 | 0.76556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76556
475140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:56 | 2017-10-30 19:08 | 1.2064 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.7789 | 0 | 0
475142 | 1 | KONYA | KULU | TR:CANIMANA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 17:57 | 2017-10-30 20:44 | 2.7886 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9836
475146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DUTLUTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:01 | 2017-10-30 19:22 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.4667
475147 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:01 | 2017-10-30 19:36 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0
475148 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GUNDER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:02 | 2017-10-30 20:22 | 2.3364 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.3822 | 0 | 0
475151 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:00 | 2017-10-30 19:05 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.5394
475168 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-18 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:19 | 2017-10-30 19:23 | 1.065 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 56.445 | 0 | 0
475169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİTR:KONAKLI SULAMA TR15 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:20 | 2017-10-30 20:58 | 2.6314 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 68.4161 | 5.2628
475171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1545 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:26 | 2017-10-30 20:15 | 1.8214 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.9636 | 0 | 0
475172 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HACILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:14 | 2017-10-30 19:29 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.04
475174 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:26 | 2017-10-30 19:20 | 0.89639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89639 | 0 | 0
475180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:32 | 2017-10-30 18:48 | 0.26778 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.6067
475181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:36 | 2017-10-30 21:17 | 2.6772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6772
475184 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCESEKI 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:37 | 2017-10-30 19:48 | 1.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1869 | 0 | 0
475192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:52 | 2017-10-30 21:56 | 3.0589 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1178 | 0 | 0
475197 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:58 | 2017-10-30 20:05 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1111
475201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:09 | 2017-10-30 20:03 | 0.90389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.5972
475203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:08 | 2017-10-30 20:05 | 0.95056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7528 | 0 | 0
475204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:13 | 2017-10-30 21:11 | 1.9664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8656 | 0 | 0
475205 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:10 | 2017-10-30 20:39 | 1.4758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2342
475207 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SARIKIZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:16 | 2017-10-30 20:09 | 0.89056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89056
475211 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:30 | 2017-10-30 23:47 | 4.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2789
475216 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:42 | 2017-10-30 20:54 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2039
475218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:43 | 2017-10-30 20:50 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 0
475219 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:45 | 2017-10-30 20:27 | 0.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7075
475223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR25 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:53 | 2017-10-30 20:30 | 0.62028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2028 | 0 | 0
475224 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:59 | 2017-10-30 20:21 | 0.36861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36861 | 0 | 0
475232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 20:06 | 2017-10-30 21:28 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.1217
475236 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 20:15 | 2017-10-30 20:42 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45583
475240 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARABAG10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 20:28 | 2017-10-30 21:52 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
475250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 19:25 | 2017-10-30 21:32 | 2.1125 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 293.6375 | 0 | 0
475251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CATMALIOBA TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 21:18 | 2017-10-30 22:34 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2517
475253 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 21:30 | 2017-10-30 21:55 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.0933
475254 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 21:42 | 2017-10-30 23:15 | 1.5503 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.905 | 0 | 0
475259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKİ 7.ETAP-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 21:50 | 2017-10-30 23:48 | 1.9697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9697 | 0 | 0
475262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:4 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:04 | 2017-10-30 23:23 | 1.3106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106
475263 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:07 | 2017-10-30 23:27 | 1.3278 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 361.1556
475265 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:09 | 2017-10-31 00:51 | 2.6942 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 13.4708 | 26.9417
475271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:42 | 2017-10-31 01:45 | 3.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0
475272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALEMDAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:48 | 2017-10-30 23:30 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.0175
475273 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 22:54 | 2017-10-30 23:47 | 0.88583 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2008 | 0 | 0
475276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 23:44 | 2017-10-31 01:09 | 1.4225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225
475281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 02:41 | 2017-10-31 03:25 | 0.72917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72917 | 0 | 0
475282 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60303 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 06:15 | 2017-10-31 10:29 | 4.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2308
475284 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:08 | 2017-10-31 10:00 | 2.8592 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 177.2683 | 0 | 8.5775
475285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:10 | 2017-10-31 08:06 | 0.92583 | 6 | 1950 | 12 | 7 | 5.555 | 1805.375 | 11.11 | 6.4808
475289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:19 | 2017-10-31 08:10 | 0.84889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889
475290 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:20 | 2017-10-31 14:44 | 7.405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.405
475292 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİKOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:25 | 2017-10-31 08:10 | 0.7475 | 3 | 643 | 136 | 1128 | 2.2425 | 480.6425 | 101.66 | 843.18
475298 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞIKOK:HAMIT TR-2 KOKCikis:HAMIT TR-2-HAMİT TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 07:52 | 2017-10-31 10:08 | 2.2603 | 0 | 156 | 0 | 1 | 0 | 352.6033 | 0 | 2.2603
475300 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞIKOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:04 | 2017-10-31 08:56 | 0.86194 | 0 | 0 | 11 | 221 | 0 | 0 | 9.4814 | 190.4897
475301 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-TÖMEK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:06 | 2017-10-31 10:32 | 2.4267 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0 | 339.7333 | 0 | 14.56
475306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TMDM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ESKİ ÜSTÜNLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 08:13 | 2017-10-31 18:35 | 10.36 | 0 | 0 | 5 | 705 | 0 | 0 | 51.8 | 7303.8
475309 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİKOK:DOGANBEY KOK KOKCikis:DOGANBEY KOK-DOĞANBEY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:16 | 2017-10-31 10:54 | 2.6442 | 2 | 1190 | 2 | 61 | 5.2883 | 3146.5583 | 5.2883 | 161.2942
475312 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30802 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:22 | 2017-10-31 09:24 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0272
475314 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:15 | 2017-10-31 09:14 | 0.97361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97361
475322 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR124 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:30 | 2017-10-31 17:59 | 9.4681 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 444.9986 | 0 | 18.9361
475324 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞIKOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:26 | 2017-10-31 09:13 | 0.77556 | 0 | 2206 | 2 | 84 | 0 | 1710.8756 | 1.5511 | 65.1467
475327 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR2 ÇIKIŞI TR:ORTAKOY4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 08:33 | 2017-10-31 13:35 | 5.0317 | 0 | 0 | 6 | 2241 | 0 | 0 | 30.19 | 11275.965
475340 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-OVAKAVAGI2 TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:43 | 2017-10-31 10:31 | 1.7922 | 0 | 304 | 3 | 39 | 0 | 544.8356 | 5.3767 | 69.8967
475344 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR28 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:46 | 2017-10-31 12:01 | 3.2431 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 810.7639 | 0 | 0
475349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAVARDI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:48 | 2017-10-31 12:02 | 3.2381 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1415.0303
475350 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:CALIS6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:49 | 2017-10-31 10:54 | 2.0875 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 41.75 | 0 | 2.0875
475357 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİKOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:54 | 2017-10-31 10:42 | 1.8014 | 0 | 69 | 25 | 524 | 0 | 124.2958 | 45.0347 | 943.9278
475359 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 08:55 | 2017-10-31 09:16 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33944
475364 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:BADEMLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 08:57 | 2017-10-31 14:11 | 5.2258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1292
475372 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MALAZGIRT6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 12:19 | 3.3211 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2690.1 | 0 | 0
475374 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞIKOK:AVANOS40 TR KOKCikis:AVANOS40 TR-AVANOS TR42 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:00 | 2017-10-31 13:45 | 4.7522 | 6 | 521 | 4 | 1 | 28.5133 | 2475.9078 | 19.0089 | 4.7522
475375 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:COL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:01 | 2017-10-31 14:02 | 5.0239 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 311.4811
475376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞIKOK:TR 60503 KOKCikis:TR 60503 - TR 60502 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:01 | 2017-10-31 13:03 | 4.0319 | 0 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 3282.0028
475377 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:MESELI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:01 | 2017-10-31 12:05 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.6
475378 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞITR:3D 9TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:01 | 2017-10-31 16:19 | 7.2953 | 4 | 2107 | 0 | 0 | 29.1811 | 15371.1503 | 0 | 0
475380 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:02 | 2017-10-31 13:52 | 4.8333 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0
475382 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:01 | 2017-10-31 09:25 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0
475383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR08 TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:03 | 2017-10-31 12:20 | 3.2878 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 263.0222 | 0 | 0
475384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:03 | 2017-10-31 14:30 | 5.4583 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 27.2917 | 289.2917
475386 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞIKOK:MANTAR KOK KOKCikis:MANTAR KÖK - DAGISTAN ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:03 | 2017-10-31 13:58 | 4.9125 | 21 | 7 | 0 | 3 | 103.1625 | 34.3875 | 0 | 14.7375
475388 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİTR:CIHANBEYLI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:04 | 2017-10-31 14:30 | 5.4258 | 8 | 4597 | 0 | 9 | 43.4067 | 24942.5558 | 0 | 48.8325
475389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-68 AKBAYIR-2 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:05 | 2017-10-31 10:01 | 0.93917 | 0 | 7 | 0 | 97 | 0 | 6.5742 | 0 | 91.0992
475391 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:05 | 2017-10-31 14:33 | 5.4622 | 0 | 0 | 5 | 745 | 0 | 0 | 27.3111 | 4069.3556
475392 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:05 | 2017-10-31 13:43 | 4.6275 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 212.865
475393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1036 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:06 | 2017-10-31 11:58 | 2.87 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 243.95 | 0 | 0
475395 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 58 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:07 | 2017-10-31 11:25 | 2.3058 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 172.9375 | 0 | 0
475396 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT2 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:09 | 2017-10-31 11:21 | 2.2081 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 11.0403 | 0 | 33.1208
475398 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:10 | 2017-10-31 10:22 | 1.195 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1.195 | 0 | 41.825 | 0
475401 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİKOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN1 TR-ORTAKARAÖREN TR2 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:12 | 2017-10-31 10:24 | 1.1975 | 0 | 2346 | 0 | 4 | 0 | 2809.335 | 0 | 4.79
475410 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM KOK:CAMLIK HATBASI KOK KOKCikis:CAMLIK HATBASI KOK- UĞURLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:15 | 2017-10-31 10:44 | 1.4833 | 0 | 1053 | 11 | 555 | 0 | 1561.95 | 16.3167 | 823.25
475413 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI KESECIK YOLU 25 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:17 | 2017-10-31 15:17 | 6.0114 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1202.2778 | 0 | 0
475414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:60 EVLER TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:18 | 2017-10-31 14:20 | 5.0283 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 653.6833 | 0 | 0
475415 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:18 | 2017-10-31 11:57 | 2.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0
475431 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KOKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:31 | 2017-10-31 14:34 | 5.0483 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 222.1267
475435 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİKOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:32 | 2017-10-31 11:47 | 2.2583 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5167 | 0
475441 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6-FİDER-9 GİRİŞKOK:TR 60406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:39 | 2017-10-31 12:51 | 3.2011 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.4189
475447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:43 | 2017-10-31 10:16 | 0.54333 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 434.6667 | 0 | 0
475461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:47 | 2017-10-31 11:36 | 1.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8208 | 0 | 0
475462 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F14-KAŞÖREN FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:49 | 2017-10-31 11:00 | 1.1814 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5442 | 0
475465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 09:55 | 2017-10-31 10:46 | 0.85806 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 257.4167 | 0 | 0
475477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞIKOK:BORUKKUYU KÖK KOKCikis:BORUKKUYU KÖK - F1 3 ŞAHISLAR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:04 | 2017-10-31 14:32 | 4.4803 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 170.2506 | 0
475484 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-11 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:08 | 2017-10-31 11:15 | 1.1247 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.7417 | 0 | 0
475493 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZEYIR ORHAN - BATTAL OZGE | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:13 | 2017-10-31 12:41 | 2.4606 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 63.9744 | 0 | 0
475494 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:14 | 2017-10-31 11:23 | 1.1581 | 0 | 13 | 0 | 90 | 0 | 15.0547 | 0 | 104.225
475496 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY54 TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:17 | 2017-10-31 11:06 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 400.4222
475497 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-BOYALITEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:17 | 2017-10-31 13:34 | 3.28 | 0 | 84 | 19 | 119 | 0 | 275.52 | 62.32 | 390.32
475498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:18 | 2017-10-31 11:56 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 63.8192
475499 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİKOK:AKBURUN KÖK KOKCikis:AKBURUN KÖK-SADIKHACI RMU-KUŞLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:17 | 2017-10-31 11:32 | 1.2494 | 0 | 285 | 0 | 15 | 0 | 356.0917 | 0 | 18.7417
475504 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:24 | 2017-10-31 13:20 | 2.9353 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.0583 | 0 | 0
475507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUYUKKAYACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:25 | 2017-10-31 12:58 | 2.5547 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 342.3328 | 0 | 0
475510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:25 | 2017-10-31 18:17 | 7.8653 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.5181
475513 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:25 | 2017-10-31 13:54 | 3.4703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4703
475515 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:30 | 2017-10-31 10:48 | 0.29028 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 17.7069 | 0 | 0.87083
475516 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:31 | 2017-10-31 14:44 | 4.2256 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 236.6311 | 0 | 8.4511
475517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİKOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:31 | 2017-10-31 14:01 | 3.4919 | 0 | 0 | 45 | 83 | 0 | 0 | 157.1375 | 289.8314
475522 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YIGAR1 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:36 | 2017-10-31 15:01 | 4.4156 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 260.5178
475524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERICUMRA38 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:37 | 2017-10-31 11:05 | 0.47028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47028 | 0 | 0
475525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:EREN EKO TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:37 | 2017-10-31 12:25 | 1.8106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6211 | 0 | 0
475531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA21 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:41 | 2017-10-31 13:07 | 2.4244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2733 | 0 | 0
475543 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİIM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI KOK:KÜÇÜK AYMANAS 8 TR KOKCikis:KÜÇÜK AYMANAS 8 TR-ALPARSLAN 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:48 | 2017-10-31 15:02 | 4.2314 | 0 | 1 | 0 | 2246 | 0 | 4.2314 | 0 | 9503.6994
475545 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 11 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 10:50 | 2017-10-31 12:08 | 1.2989 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4722 | 0 | 0
475547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİIM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 16 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:44 | 2017-10-31 13:10 | 2.4403 | 0 | 12 | 0 | 390 | 0 | 29.2833 | 0 | 951.7083
475551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:53 | 2017-10-31 11:37 | 0.72083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72083
475552 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:53 | 2017-10-31 18:57 | 8.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0656
475554 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU23 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:00 | 2017-10-31 15:34 | 4.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5781 | 0 | 0
475562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR TRCikis:HÜKÜMET CAD NO:20 ÖNÜ OKUL YANI PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:13 | 2017-10-31 11:23 | 1.1642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0
475567 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:13 | 2017-10-31 14:01 | 2.8008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6017 | 0 | 0
475572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 11:18 | 2017-10-31 14:49 | 3.5072 | 0 | 58 | 14 | 284 | 0 | 203.4189 | 49.1011 | 996.0511
475574 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 11:19 | 2017-10-31 15:05 | 3.7592 | 3 | 137 | 39 | 230 | 11.2775 | 515.0058 | 146.6075 | 864.6083
475577 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:22 | 2017-10-31 12:30 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0
475578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİKOK:KONAKLI KÖK-5 KOKCikis:KONAKLI KÖK 5 - KONAKLI SULAMALAR TR 28,29,30,31 GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 10:28 | 2017-10-31 12:20 | 1.8536 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 79.7053 | 0
475585 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİKOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:28 | 2017-10-31 15:01 | 3.5506 | 0 | 0 | 8 | 86 | 0 | 0 | 28.4044 | 305.3478
475588 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:30 | 2017-10-31 14:25 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 142.5764
475591 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİKOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:35 | 2017-10-31 12:22 | 0.79111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 | 0
475592 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CAGIRKAN7 TR TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:34 | 2017-10-31 17:23 | 5.8097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8097
475595 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:38 | 2017-10-31 13:13 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
475598 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYŞEHİR TR-75 TRCikis:ABDULLAH SERT | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:40 | 2017-10-31 12:12 | 0.54139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7897 | 0 | 0
475599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 11:41 | 2017-10-31 13:35 | 1.8956 | 35 | 0 | 147 | 1 | 66.3444 | 0 | 278.6467 | 1.8956
475608 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 11:50 | 2017-10-31 15:08 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 353.1297
475631 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:11 | 2017-10-31 13:12 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0297
475632 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM-05-TR 13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 12:12 | 2017-10-31 13:19 | 1.1178 | 0 | 664 | 0 | 0 | 0 | 742.2044 | 0 | 0
475637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:16 | 2017-10-31 12:29 | 0.22056 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 16.9828 | 0
475639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF8 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:17 | 2017-10-31 15:47 | 3.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5039 | 0 | 0
475647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - KARAATLI İKİTEPE MEVKİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:27 | 2017-10-31 12:54 | 0.44861 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 17.0472 | 2.6917
475650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 12:30 | 2017-10-31 17:42 | 5.2083 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 390.625 | 0 | 0
475652 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:27 | 2017-10-31 13:05 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 34.545
475663 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:HACPINAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 12:48 | 2017-10-31 14:25 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6214
475671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEYHSAMIL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 13:00 | 2017-10-31 15:59 | 2.9903 | 0 | 873 | 0 | 0 | 0 | 2610.5125 | 0 | 0
475672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMNIYET TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:01 | 2017-10-31 14:23 | 1.3597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3597 | 0 | 0
475673 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:03 | 2017-10-31 13:55 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.855
475674 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:05 | 2017-10-31 15:15 | 2.1633 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1433
475676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASPINAR YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:06 | 2017-10-31 17:57 | 4.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
475678 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:08 | 2017-10-31 14:45 | 1.6153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6153 | 0 | 0
475679 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR10 TR10 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:09 | 2017-10-31 15:16 | 2.1231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1231
475686 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:22 | 2017-10-31 14:47 | 1.4119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4119
475689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 13:27 | 2017-10-31 15:15 | 1.8144 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 179.63 | 0 | 0
475693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:22 | 2017-10-31 14:10 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917
475694 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR86 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:27 | 2017-10-31 14:17 | 0.83194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
475695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TOPCU TR 1.15 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:18 | 2017-10-31 15:31 | 2.2244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0
475701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20503 TRCikis:F-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 13:34 | 2017-10-31 15:43 | 2.1419 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 589.0347
475704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 13:37 | 2017-10-31 16:41 | 3.0542 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 568.075 | 0 | 6.1083
475705 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:40 | 2017-10-31 15:18 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6347
475708 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:42 | 2017-10-31 14:06 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39389
475711 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:47 | 2017-10-31 14:51 | 1.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 0 | 0
475717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:50 | 2017-10-31 15:20 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
475728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİKOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-ÇİNGİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:05 | 2017-10-31 15:47 | 1.7006 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7061 | 0
475733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:10 | 2017-10-31 15:12 | 1.0361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1083 | 0 | 0
475734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİKOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:11 | 2017-10-31 15:00 | 0.8125 | 35 | 0 | 147 | 1 | 28.4375 | 0 | 119.4375 | 0.8125
475738 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:15 | 2017-10-31 17:29 | 3.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2358 | 0 | 0
475746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:24 | 2017-10-31 15:17 | 0.87361 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 65.5208 | 0 | 0
475747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 31103/A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:32 | 2017-10-31 15:15 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 59.1733
475748 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:33 | 2017-10-31 15:24 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84222
475759 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30836 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:37 | 2017-10-31 15:05 | 0.4725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4725
475761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 14:46 | 2017-10-31 15:08 | 0.37944 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 32.2528 | 0 | 0
475763 | 1 | KONYA | KULU | TR:YENI MAHALLE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:44 | 2017-10-31 15:02 | 0.29361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29361 | 0 | 0
475766 | 1 | KONYA | KULU | TR:YAZICAYIRI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:45 | 2017-10-31 15:05 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33722
475770 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:51 | 2017-10-31 15:37 | 0.76278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278
475774 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİKOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 14:50 | 2017-10-31 15:08 | 0.29694 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 14.5503 | 0.89083
475797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:ORTAKOY4 TR KOKCikis:ORTAKOY4 TR-ORTAKÖY TR5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-31 09:08 | 2017-10-31 17:43 | 8.5858 | 0 | 0 | 5 | 2221 | 0 | 0 | 42.9292 | 19069.1358
475804 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:29 | 2017-10-31 16:13 | 0.73111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73111 | 0 | 0
475809 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİKOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:33 | 2017-10-31 15:44 | 0.18306 | 0 | 0 | 73 | 426 | 0 | 0 | 13.3631 | 77.9817
475824 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:41 | 2017-10-31 16:55 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2397
475827 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:43 | 2017-10-31 16:31 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80083
475830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:44 | 2017-10-31 18:13 | 2.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4844 | 0 | 0
475832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:44 | 2017-10-31 18:18 | 2.5678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7033 | 0 | 0
475843 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİIM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKÖY(RİNG) TR:AYSEL GEDİK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:54 | 2017-10-31 16:00 | 0.098611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.098611 | 0
475844 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİKOK:KARACASAR5 TR KOKCikis:KARACASAR5 TR - KARACASAR7,8 TR ÇIKIŞI TR:KARACASAR7 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:54 | 2017-10-31 17:19 | 1.4094 | 0 | 86 | 2 | 3 | 0 | 121.2122 | 2.8189 | 4.2283
475856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:10 | 2017-10-31 17:47 | 1.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6125 | 0 | 0
475858 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİKOK:YAYLAYAKA KOK KOKCikis:YAYLAYAKA KOK-ŞİMŞEKLER SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:12 | 2017-10-31 17:37 | 1.4128 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1.4128 | 0 | 35.3194 | 0
475860 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:TOLCA TR 3 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:13 | 2017-10-31 18:46 | 2.5522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5522
475869 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:21 | 2017-10-31 17:10 | 0.82528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6506 | 0 | 0
475882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:31 | 2017-10-31 19:16 | 2.7572 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 1899.7261 | 0 | 0
475893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:DARAN TM TMCikis:DARAN TM-SARIVELİLER F7 ÇIKIŞ FİDERİ DM:GOKTEPE1 DM DMCikis:GÖKTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞIKOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 15:31 | 2017-10-31 20:38 | 5.1106 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.3317 | 0
475899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KILIÇLI TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:49 | 2017-10-31 20:24 | 3.5756 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0289
475901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:ORTAKÖY TM KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 16:51 | 2017-10-31 19:12 | 2.3478 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2.3478 | 30.5211
475912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:02 | 2017-10-31 18:02 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0
475914 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERHUNIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 13:50 | 2017-10-31 18:17 | 4.4514 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7083 | 0 | 0
475922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİTR:BUYUKBESKAVAK3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:11 | 2017-10-31 19:21 | 2.1761 | 0 | 379 | 0 | 2 | 0 | 824.7461 | 0 | 4.3522
475924 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:12 | 2017-10-31 18:32 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3378
475937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAARKAÇ TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:27 | 2017-10-31 20:36 | 3.1436 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.3031
475946 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİKOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMİRKAZIK KÖK - DEMİRKAZIK ÇIKIŞI TR:ALAKUŞ TR 2 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:35 | 2017-10-31 17:58 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.1092
475955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK67 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:43 | 2017-10-31 22:17 | 4.5664 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 136.9917
475957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:49 | 2017-10-31 20:06 | 2.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0
475958 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA61 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:48 | 2017-10-31 18:34 | 0.75444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 54.32 | 0 | 0
475987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:15 | 2017-10-31 20:17 | 2.0292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0292 | 0 | 0
475994 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FAHRETTIN ALTAY MH TR27 (400 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:17 | 2017-10-31 19:35 | 1.2922 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 151.19 | 0 | 0
475995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 9TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:18 | 2017-10-31 18:56 | 0.63806 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 44.0258 | 0 | 0
476002 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:27 | 2017-10-31 21:05 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.9331
476003 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 12 TRCikis:SOKAK | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:27 | 2017-10-31 20:35 | 2.1272 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7633 | 0 | 0
476013 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KARAKUYU TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:40 | 2017-10-31 22:35 | 3.9022 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 62.4356
476028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CİHANBEYLİ TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİKOK:GÖLET KÖK KOKCikis:GÖLET KÖK-ESKİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:11 | 2017-10-31 20:01 | 2.8322 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.3289 | 0
476036 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR19 (400 KVA) TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 19:34 | 2017-10-31 20:58 | 1.4028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8194 | 0 | 0
476038 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİKOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 19:42 | 2017-10-31 21:31 | 1.8256 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 3.6511 | 62.0689
476039 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 17:52 | 2017-10-31 20:01 | 2.1489 | 0 | 175 | 0 | 1 | 0 | 376.0556 | 0 | 2.1489
476043 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 18:26 | 2017-10-31 19:54 | 1.4697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3486 | 0 | 0
476047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 19:40 | 2017-10-31 21:24 | 1.725 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 181.125 | 0 | 0
476048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİKOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 19:12 | 2017-10-31 20:00 | 0.80944 | 6 | 264 | 27 | 30 | 4.8567 | 213.6933 | 21.855 | 24.2833
476061 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:DARAN TM TMCikis:DARAN TM-SARIVELİLER F7 ÇIKIŞ FİDERİ DM:GOKTEPE1 DM DMCikis:GÖKTEPE ESKİ HAT ÇIKIŞIKOK:GÖKTEPE KÖK-2 KOKCikis:GÖKTEPE KÖK2-ÇUKURBAĞ ÇIKIŞIİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 20:08 | 2017-10-31 20:31 | 0.37583 | 0 | 289 | 12 | 785 | 0 | 108.6158 | 4.51 | 295.0292
476069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU2 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 20:52 | 2017-10-31 22:43 | 1.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0
476070 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 21:00 | 2017-10-31 21:34 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.6306
476075 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİKOK:ULUKIŞLA TR-15 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-15 - ULUKIŞLA TR-16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 21:23 | 2017-10-31 22:55 | 1.5367 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 | 7.6833 | 81.4433
476079 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR10 TR TRCikis:B KOLU 3 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 21:38 | 2017-10-31 22:30 | 0.86472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4589 | 0 | 0
476080 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 21:38 | 2017-10-31 22:15 | 0.61361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61361
476087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR TRCikis:HÜKÜMET CAD NO:20 ÖNÜ OKUL YANI PANO ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 22:10 | 2017-10-31 23:00 | 0.84139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84139 | 0 | 0
476089 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 22:18 | 2017-10-31 22:39 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.4056
476100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-31 23:17 | 2017-11-01 00:28 | 1.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858 | 0 | 0
476102 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİKOK:KARABIYIK KOK KOKCikis:KARABIYIK KOK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-31 22:31 | 2017-11-01 00:38 | 2.1181 | 0 | 125 | 5 | 341 | 0 | 264.7569 | 10.5903 | 722.2569
477152 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞIKOK:DM10/TR08 KOKCikis:DM10/TR08 - NAZİFE SULTAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-09 11:04 | 2017-10-09 15:28 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 663.6031
454434 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:15 | 2017-10-06 15:38 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0
454439 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-06 14:35 | 2017-10-06 16:32 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
478490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GOZLUKKUYU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 13:36 | 2017-10-30 14:15 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65472
481158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİKOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-01 18:17 | 2017-10-01 22:49 | 4.5294 | 0 | 0 | 11 | 471 | 0 | 0 | 49.8239 | 2133.3683
453920 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MEYIL TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 20:55 | 2017-10-05 23:02 | 2.1139 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7972
453929 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-05 21:27 | 2017-10-05 22:00 | 0.54278 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3.7994 | 0 | 2.7139
474880 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞIKOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:28 | 2017-10-30 19:44 | 5.2656 | 16 | 0 | 93 | 0 | 84.2489 | 0 | 489.6967 | 0
474887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 09:25 | 2017-10-30 19:45 | 10.3269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3269
474888 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR13 TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-30 14:39 | 2017-10-30 17:38 | 2.9906 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 20.9339 | 0 | 53.83
474892 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 14:38 | 2017-10-30 14:56 | 0.29194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29194
456119 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS11 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:20 | 2017-10-08 17:25 | 1.0803 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6422
456121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 12 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:14 | 2017-10-08 19:09 | 2.9211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9211 | 0 | 0
456122 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİRLER TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 2017-10-08 16:20 | 2017-10-08 19:24 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 271.895
472870 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:35 | 2017-10-28 16:09 | 1.5664 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.5144 | 0 | 0
472873 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİKOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:28 | 2017-10-28 15:07 | 0.64194 | 3 | 32 | 86 | 392 | 1.9258 | 20.5422 | 55.2072 | 251.6422
472875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:37 | 2017-10-28 22:33 | 7.9383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.8767 | 0 | 0
472879 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISTIKLAL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-28 14:44 | 2017-10-28 15:06 | 0.37083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 0
460749 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL15 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:20 | 2017-10-14 14:10 | 1.8383 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3533
460755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİKOK:SETIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 12:32 | 2017-10-14 18:52 | 6.3408 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 133.1575 | 1280.8483
460756 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-14 12:31 | 2017-10-14 15:11 | 2.6631 | 0 | 0 | 96 | 741 | 0 | 0 | 255.6533 | 1973.3242
460757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6A TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2017-10-14 12:33 | 2017-10-14 17:29 | 4.9311 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 1326.4689 | 0 | 4.9311
475157 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1532 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:12 | 2017-10-30 19:43 | 1.5189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0378 | 0 | 0
475158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 4TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:14 | 2017-10-30 18:28 | 0.23694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0 | 0
475161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARACAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:16 | 2017-10-31 00:20 | 6.0681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0681
475162 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:16 | 2017-10-30 20:16 | 2.0003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0003 | 0 | 0
475164 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:16 | 2017-10-30 19:59 | 1.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7183 | 0 | 0
475166 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2017-10-30 18:18 | 2017-10-30 20:45 | 2.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4464 | 0 | 0