## EPF-35
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-35
Form Adı | Dağıtılmayan Enerji (Tablo 3)
Form Versiyonu | 1
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2024
Dönem | MART
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİNİN BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİNİN SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | Kesintiden Etkilenen Kullanıcıların Sayısı (9) | [7 empty] | Dağıtılmayan Enerji (kWh) (10) | [7 empty] | Toplam Dağıtılmayan Enerji (kWh) (11)
[14 empty] | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi |  | Mesken |  | Tarımsal Sulama |  | Ticarethane |  | Sanayi
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG | OG | AG
2242207 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 23:05:29 | 31.03.2024 23:13:21 | 0.1311 | 2 | 437 | 3 | 0 | 16 | 42 | 6 | 0 | 0.818 | 7.014 | 0.062 | 0 | 13.169 | 0.631 | 0.33 | 0 | 22.023
2242195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 23:00:34 | 31.03.2024 23:09:28 | 0.1483 | 1 | 18 | 75 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 6.687 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6.795
2242204 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6696510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 22:59:07 | 31.03.2024 23:28:00 | 0.4814 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.107
2242201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 516985021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 22:56:39 | 31.03.2024 23:56:00 | 0.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113
2242196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 22:08:42 | 31.03.2024 22:09:44 | 0.0172 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258
2242194 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6958515 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 21:44:35 | 31.03.2024 22:26:00 | 0.6903 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.128 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 13.423
2242189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6709896 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 21:09:36 | 31.03.2024 22:05:00 | 0.9233 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.796 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 21.89
2242180 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 21:05:50 | 31.03.2024 21:07:11 | 0.0225 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
2242156 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 20:24:09 | 31.03.2024 20:25:07 | 0.0161 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0.335
2242169 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6611126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 20:11:09 | 31.03.2024 21:14:00 | 1.0475 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0.017 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 4.01
2242190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6956890 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 20:09:26 | 31.03.2024 21:52:00 | 1.7094 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.299 | 0 | 0 | 0 | 8.388 | 0 | 0 | 22.687
2242142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6846005 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 20:06:03 | 31.03.2024 20:30:00 | 0.3992 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865
2242175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6775637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 19:56:45 | 31.03.2024 21:07:00 | 1.1708 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.887 | 0 | 0 | 0 | 3.018 | 0 | 0 | 6.905
2242125 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 19:20:14 | 31.03.2024 19:21:20 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.048
2242124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 19:20:10 | 31.03.2024 20:27:43 | 1.1258 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8.111 | 0 | 100.942 | 0 | 30.285 | 0 | 0 | 0 | 139.338
2242123 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 19:04:15 | 31.03.2024 19:05:39 | 0.0233 | 2 | 437 | 3 | 0 | 16 | 42 | 6 | 0 | 0.175 | 1.497 | 0.014 | 0 | 2.448 | 0.152 | 0.06 | 0 | 4.345
2242118 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9415465 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:53:53 | 31.03.2024 21:31:00 | 2.6186 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.655
2242114 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO21702312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:48:28 | 31.03.2024 18:50:00 | 0.0256 | 1 | 1006 | 80 | 144 | 11 | 105 | 0 | 0 | 0.072 | 2.196 | 0.805 | 0.209 | 0.581 | 0.241 | 0 | 0 | 4.104
2242104 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8689782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:30:54 | 31.03.2024 18:31:39 | 0.0125 | 0 | 542 | 1 | 11 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0 | 0.126 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 2.249
2242103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:26:31 | 31.03.2024 18:29:00 | 0.0414 | 0 | 40 | 75 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 8.309 | 0.021 | 0.634 | 0.028 | 0 | 0 | 9.057
2242094 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:17:43 | 31.03.2024 18:23:19 | 0.0933 | 4 | 86 | 155 | 22 | 14 | 25 | 0 | 0 | 0.003 | 1.651 | 41.666 | 2.308 | 5.617 | 1.062 | 0 | 0 | 52.307
2242092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12525578 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:15:17 | 31.03.2024 18:15:58 | 0.0114 | 1 | 274 | 1 | 17 | 3 | 66 | 2 | 0 | 0.059 | 0.449 | 0.091 | 0.378 | 0.015 | 0.082 | 0.313 | 0 | 1.388
2242091 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:13:46 | 31.03.2024 18:14:36 | 0.0139 | 1 | 8 | 27 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.441 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 2.924
2242080 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7748989 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:08:26 | 31.03.2024 19:21:00 | 1.2094 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.821 | 0 | 0.252 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 24.643
2242071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7076316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 18:01:26 | 31.03.2024 18:02:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 1.239
2242064 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515330274 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:57:35 | 31.03.2024 18:40:00 | 0.7069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
2242063 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7048263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:54:00 | 31.03.2024 18:11:00 | 0.2833 | 0 | 3 | 110 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | 0 | 8.858 | 0 | 0 | 0 | 108.498
2242061 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:50:53 | 31.03.2024 17:51:43 | 0.0139 | 3 | 99 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.021 | 0.1 | 0.893 | 0 | 0.441 | 0.014 | 0 | 0 | 1.469
2242057 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6821518 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:44:51 | 31.03.2024 17:51:39 | 0.1133 | 10 | 2711 | 5 | 3 | 11 | 364 | 1 | 1 | 0.223 | 1.869 | 0.005 | 0.002 | 0.088 | 0.323 | 0 | 0 | 2.511
2242045 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7833146 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:42:55 | 31.03.2024 18:27:00 | 0.7347 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 17.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.603
2242034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:33:09 | 31.03.2024 17:34:04 | 0.0153 | 0 | 59 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.119 | 0.047 | 0 | 0.293 | 0.004 | 0.92 | 0 | 1.382
2242024 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:25:41 | 31.03.2024 17:26:38 | 0.0158 | 0 | 217 | 35 | 13 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0.607 | 0.352 | 0.195 | 0.405 | 0.068 | 0 | 0 | 1.628
2242023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:23:57 | 31.03.2024 17:25:10 | 0.0203 | 0 | 127 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0.181 | 0.126 | 0 | 0 | 0.755
2242038 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:19:28 | 31.03.2024 19:04:00 | 1.7422 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.091 | 0 | 0.668 | 0 | 16.61 | 0 | 0 | 64.369
2242158 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11469768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:11:56 | 31.03.2024 21:58:00 | 4.7678 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.038 | 0 | 246.881 | 0 | 0 | 0 | 380.919
2241996 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6870643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 17:09:04 | 31.03.2024 18:13:00 | 1.0656 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.862 | 0 | 0.01 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 15.675
2242005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6625681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:53:47 | 31.03.2024 17:56:00 | 1.0369 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.133 | 0 | 0 | 0 | 38.296 | 0 | 0 | 58.429
2241975 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:53:09 | 31.03.2024 16:53:54 | 0.0125 | 3 | 506 | 27 | 33 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.063 | 0.572 | 1.799 | 0.148 | 0.348 | 0.121 | 0 | 0 | 3.051
2241973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO12279410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:52:21 | 31.03.2024 16:58:23 | 0.1006 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | 17.538
2241973 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO12279410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:52:21 | 31.03.2024 17:05:01 | 0.2111 | 0 | 279 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10.281 | 0 | 0 | 59.92 | 5.243 | 0 | 0 | 75.443
2241973 | 3 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6681415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:52:21 | 31.03.2024 17:15:56 | 0.3931 | 0 | 3366 | 0 | 0 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 213.5 | 0 | 0 | 22.581 | 24.7 | 0 | 0 | 260.781
2241971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:51:09 | 31.03.2024 16:52:10 | 0.0169 | 0 | 2330 | 1 | 66 | 2 | 200 | 0 | 1 | 0 | 6.992 | 0.018 | 0.215 | 0 | 1.196 | 0 | 0.002 | 8.425
2241966 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:45:11 | 31.03.2024 17:22:09 | 0.6161 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 20.081 | 0 | 0 | 0 | 22.358 | 0 | 0 | 42.439
2241955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6630251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:38:32 | 31.03.2024 20:10:00 | 3.5244 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.038 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 32.818
2241952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:37:34 | 31.03.2024 17:20:24 | 0.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0.62
2241942 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:29:48 | 31.03.2024 16:30:40 | 0.0144 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.134 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.324
2241941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:29:17 | 31.03.2024 16:30:03 | 0.0128 | 0 | 482 | 32 | 18 | 9 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 1.115 | 0.195 | 0.713 | 0.486 | 0 | 0 | 3.685
2241940 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:29:14 | 31.03.2024 16:29:59 | 0.0125 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0 | 0.003 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0.41
2241936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:24:46 | 31.03.2024 16:29:03 | 0.0714 | 2 | 44 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.04 | 0.51 | 5.525 | 0.026 | 0.972 | 0.241 | 0 | 0 | 7.315
2241936 | 2 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29679691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:24:46 | 31.03.2024 17:01:08 | 0.6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.489
2241933 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:19:25 | 31.03.2024 16:22:15 | 0.0472 | 2 | 44 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.026 | 0.337 | 3.655 | 0.017 | 0.643 | 0.16 | 0.038 | 0 | 4.877
2241928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:15:12 | 31.03.2024 16:16:12 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.352 | 0 | 1.806 | 0 | 0.01 | 0 | 3.168
2241924 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7011178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:13:27 | 31.03.2024 16:18:59 | 0.0922 | 0 | 115 | 0 | 11 | 1 | 116 | 1 | 2 | 0 | 2.466 | 0 | 0.141 | 0 | 5.922 | 1.568 | 0.368 | 10.464
2241923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:11:22 | 31.03.2024 16:12:07 | 0.0125 | 0 | 4 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 1.597
2241921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 16:08:18 | 31.03.2024 16:09:38 | 0.0222 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 1.067
2241916 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29679691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:56:47 | 31.03.2024 15:57:44 | 0.0158 | 2 | 44 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.008 | 0.105 | 1.273 | 0.006 | 0.217 | 0.054 | 0.014 | 0 | 1.677
2241912 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:53:13 | 31.03.2024 15:54:02 | 0.0136 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0.177 | 0.002 | 0 | 0 | 0.199
2241913 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515169516 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:52:58 | 31.03.2024 17:25:00 | 1.5339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
2241909 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:49:17 | 31.03.2024 15:50:05 | 0.0133 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.282 | 0.565 | 0.675 | 0.01 | 0.392 | 0.066 | 0 | 0 | 1.99
2241904 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:45:38 | 31.03.2024 18:32:46 | 2.7856 | 1 | 619 | 62 | 31 | 22 | 93 | 7 | 0 | 16.849 | 332.951 | 583.942 | 42.735 | 317.19 | 46.67 | 7.685 | 0 | 1348.021
2241906 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10352685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:45:33 | 31.03.2024 17:14:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 1.096
2241901 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:40:54 | 31.03.2024 15:41:54 | 0.0167 | 2 | 1254 | 8 | 0 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0.249 | 1.556 | 0.09 | 0 | 0.399 | 0.487 | 0 | 0 | 2.781
2241898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30553455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:38:25 | 31.03.2024 16:08:00 | 0.4931 | 6 | 144 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.071 | 7.149 | 13.658 | 0.005 | 4.059 | 0.166 | 17.543 | 0 | 43.651
2241897 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:36:39 | 31.03.2024 15:37:38 | 0.0164 | 0 | 842 | 1 | 104 | 8 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0.779 | 0.108 | 0.047 | 1.697 | 0.495 | 0.303 | 0 | 3.428
2241896 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:34:16 | 31.03.2024 15:36:24 | 0.0356 | 0 | 1402 | 5 | 5 | 15 | 381 | 0 | 0 | 0 | 9.727 | 0.411 | 0.075 | 5.862 | 5.456 | 0 | 0 | 21.531
2241896 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:34:16 | 31.03.2024 15:41:43 | 0.1242 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 8.141
2241893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517090724 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:31:16 | 31.03.2024 19:33:00 | 4.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18
2241890 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:29:11 | 31.03.2024 15:29:56 | 0.0125 | 3 | 151 | 149 | 31 | 16 | 82 | 0 | 0 | 0.209 | 0.553 | 5.697 | 1.069 | 1.288 | 0.37 | 0 | 0 | 9.185
2241883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:21:24 | 31.03.2024 15:37:00 | 0.26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.307 | 0 | 949.665 | 0 | 986.972
2241962 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | ISO11002117 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:20:20 | 31.03.2024 17:53:00 | 2.5444 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 4.413
2241882 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:20:00 | 31.03.2024 15:20:45 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.13 | 0.602 | 0.005 | 0.016 | 0.753 | 0.035 | 0 | 0 | 1.54
2241885 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6666797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:19:40 | 31.03.2024 16:42:00 | 1.3722 | 1 | 135 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3.865 | 13.137 | 0 | 0 | 0.483 | 2.296 | 0 | 0 | 19.782
2241881 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:19:10 | 31.03.2024 15:19:55 | 0.0125 | 0 | 132 | 36 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 2.134 | 0.083 | 0.488 | 0.056 | 0 | 0 | 3.419
2241864 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:04:57 | 31.03.2024 16:49:11 | 1.7372 | 12 | 571 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1.098 | 99.728 | 10.695 | 0 | 0 | 12.532 | 0 | 0 | 124.054
2241862 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535278311 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 15:02:21 | 31.03.2024 17:10:00 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438
2241850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:55:09 | 31.03.2024 14:57:17 | 0.0356 | 0 | 226 | 38 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.831 | 0.829 | 0 | 1.216 | 0.087 | 0 | 0 | 2.963
2241845 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:50:02 | 31.03.2024 14:51:02 | 0.0167 | 0 | 3 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.827
2241844 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6768119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:48:57 | 31.03.2024 16:50:00 | 2.0175 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.954 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 13.316
2241841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:47:42 | 31.03.2024 15:09:00 | 0.355 | 1 | 7 | 90 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6.932 | 0 | 24.253 | 2.114 | 17.153 | 1.86 | 0 | 0 | 52.313
2241837 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:43:40 | 31.03.2024 14:45:29 | 0.0303 | 1 | 458 | 38 | 56 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3.435 | 1.582 | 0.655 | 0.44 | 1.145 | 0 | 0 | 7.257
2241831 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:38:42 | 31.03.2024 14:40:43 | 0.0336 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 3.287
2241825 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8284404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:31:41 | 31.03.2024 14:32:26 | 0.0125 | 2 | 421 | 3 | 6 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.063 | 0.359 | 0.153 | 0.007 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0.619
2241823 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:30:46 | 31.03.2024 14:31:31 | 0.0125 | 3 | 506 | 27 | 33 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.061 | 0.559 | 1.944 | 0.151 | 0.355 | 0.122 | 0 | 0 | 3.191
2241822 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 515785492 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:30:17 | 31.03.2024 15:25:00 | 0.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
2241821 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | 535327091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:28:49 | 31.03.2024 15:11:00 | 0.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477
2241806 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:18:04 | 31.03.2024 14:18:51 | 0.0131 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.448
2241801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:14:56 | 31.03.2024 14:15:54 | 0.0161 | 0 | 44 | 45 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.756 | 0.001 | 0.006 | 0.116 | 0 | 0 | 1.122
2241791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 14:02:43 | 31.03.2024 14:03:13 | 0.0083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
2241779 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:54:01 | 31.03.2024 14:13:31 | 0.325 | 1 | 1231 | 2 | 6 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0.944 | 33 | 0.777 | 0.285 | 3.246 | 6.44 | 4.202 | 0 | 48.894
2241758 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:32:58 | 31.03.2024 14:45:38 | 1.2111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.317 | 32.045 | 2004.877 | 0 | 2323.239
2241753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:30:55 | 31.03.2024 13:31:50 | 0.0153 | 2 | 204 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.021 | 0.74 | 0.008 | 0.178 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 1.066
2241749 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Direği | 535166239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:27:51 | 31.03.2024 15:10:00 | 1.7025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
2241745 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7805271 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:20:43 | 31.03.2024 13:21:28 | 0.0125 | 0 | 31 | 1 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.039 | 0.007 | 0.224 | 0.01 | 0 | 0 | 0.331
2241739 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:13:40 | 31.03.2024 15:06:00 | 1.8722 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.725 | 0 | 0.715 | 0 | 17.891 | 0 | 0 | 66.331
2241755 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6693530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:12:07 | 31.03.2024 14:28:00 | 1.2647 | 0 | 270 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.747 | 0 | 0.035 | 0 | 5.919 | 0 | 0 | 26.702
2241734 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 517040263 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:09:39 | 31.03.2024 14:06:00 | 0.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
2241729 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:07:46 | 31.03.2024 13:08:42 | 0.0156 | 1 | 15 | 10 | 8 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.433 | 0.134 | 0.037 | 0.259 | 0 | 0 | 0.953
2241728 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517293824 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 13:05:43 | 31.03.2024 14:04:00 | 0.9714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
2241720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952227 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:59:49 | 31.03.2024 13:00:21 | 0.0089 | 1 | 2 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.363 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.647
2241719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:57:47 | 31.03.2024 14:05:00 | 1.1203 | 0 | 328 | 145 | 11 | 14 | 85 | 8 | 0 | 0 | 62.815 | 178.707 | 5.716 | 104.605 | 9.504 | 6.557 | 0 | 367.904
2241693 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:43:15 | 31.03.2024 12:44:00 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.004 | 0.034 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0.428
2241689 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517229674 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:41:55 | 31.03.2024 13:54:00 | 1.2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351
2241836 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6804733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:40:30 | 31.03.2024 15:15:00 | 2.575 | 1 | 2 | 127 | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | 13.252 | 0 | 1064.395 | 34.779 | 283.337 | 0.301 | 0 | 0 | 1396.065
2241678 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6630038 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:33:19 | 31.03.2024 13:33:00 | 0.9947 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.704 | 0 | 0 | 0 | 4.063 | 0 | 0 | 15.767
2241681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7048257 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:33:00 | 31.03.2024 13:00:00 | 0.45 | 0 | 40 | 21 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.395 | 49.74 | 0.257 | 9.55 | 0.344 | 0 | 0 | 62.286
2241656 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:19:53 | 31.03.2024 12:29:30 | 0.1603 | 1 | 117 | 20 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.792 | 1.639 | 9.55 | 0 | 0.923 | 0.007 | 0 | 0 | 12.911
2241649 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:11:23 | 31.03.2024 12:12:13 | 0.0139 | 0 | 217 | 20 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.217 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.59
2241647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:09:47 | 31.03.2024 12:10:32 | 0.0125 | 3 | 151 | 149 | 31 | 16 | 82 | 0 | 0 | 0.222 | 0.588 | 5.665 | 1.198 | 1.314 | 0.368 | 0 | 0 | 9.356
2241633 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:03:15 | 31.03.2024 12:04:16 | 0.0169 | 0 | 124 | 57 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.834 | 0.241 | 0.279 | 0.086 | 0 | 0 | 2.086
2241630 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 12:00:18 | 31.03.2024 12:01:03 | 0.0125 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33
2241626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6864409 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:59:13 | 31.03.2024 12:37:00 | 0.6297 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.998
2241600 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:58:09 | 31.03.2024 11:58:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3.151
2241620 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517032074 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:53:00 | 31.03.2024 12:47:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0.053
2241612 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:46:35 | 31.03.2024 12:36:00 | 0.8236 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20.794 | 0 | 0.352 | 0 | 7.777 | 0 | 0 | 28.923
2241611 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:46:17 | 31.03.2024 11:53:46 | 0.1247 | 0 | 106 | 69 | 23 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.865 | 2.902 | 1.834 | 3.325 | 0.4 | 0 | 0 | 11.326
2241608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:44:12 | 31.03.2024 14:02:55 | 2.3119 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.957 | 124.1 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | 127.431
2241606 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:43:45 | 31.03.2024 11:44:30 | 0.0125 | 0 | 4 | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 1.683
2241604 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:41:20 | 31.03.2024 11:42:17 | 0.0158 | 4 | 1229 | 14 | 3 | 3 | 146 | 0 | 1 | 0.374 | 1.551 | 0.154 | 0 | 0.123 | 0.396 | 0 | 0 | 2.6
2241597 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6765939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:33:11 | 31.03.2024 11:37:00 | 0.0636 | 0 | 27 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.207 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.382
2241595 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:31:35 | 31.03.2024 11:32:29 | 0.015 | 1 | 4 | 347 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0.543 | 0 | 4.573 | 0.007 | 2.613 | 0 | 0.129 | 0 | 7.865
2241592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:30:18 | 31.03.2024 11:31:10 | 0.0144 | 0 | 118 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0.253 | 0 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 0.572
2241589 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6584832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:28:40 | 31.03.2024 11:29:28 | 0.0133 | 0 | 118 | 10 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.234 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0 | 0.528
2241588 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12348305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:28:11 | 31.03.2024 12:50:00 | 1.3636 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.928 | 7.17 | 2.934 | 18.837 | 0.913 | 0 | 0 | 32.783
2241585 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:24:47 | 31.03.2024 11:25:25 | 0.0106 | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.253 | 0.047 | 0.081 | 0.009 | 0 | 0 | 0.452
2241583 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10764424 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:23:51 | 31.03.2024 12:44:00 | 1.3358 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.434 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 10.712
2241581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7483158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:20:10 | 31.03.2024 12:45:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.418 | 0 | 0 | 0 | 43.418
2241577 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:16:00 | 31.03.2024 11:16:38 | 0.0106 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 2.661
2241576 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6715895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:14:10 | 31.03.2024 15:05:00 | 3.8472 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0.489 | 0 | 5.191 | 0 | 0 | 6.568
2241575 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO11902550 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:13:10 | 31.03.2024 11:44:00 | 0.5139 | 5 | 2399 | 40 | 63 | 6 | 184 | 0 | 0 | 8.018 | 170.678 | 12.949 | 2.517 | 16.242 | 33.566 | 0 | 0 | 243.969
2241571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7067088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:08:10 | 31.03.2024 11:12:00 | 0.0639 | 3 | 2579 | 40 | 14 | 7 | 368 | 0 | 1 | 0.42 | 23.182 | 2.731 | 0.703 | 2.243 | 4.654 | 0 | 0 | 33.933
2241565 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 11:07:12 | 31.03.2024 11:08:00 | 0.0133 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.069 | 1.371 | 0.499 | 0.106 | 0.439 | 0.149 | 0 | 0 | 2.633
2241554 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9070775 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:49:05 | 31.03.2024 14:41:00 | 3.8653 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12
2241544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12708303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:41:52 | 31.03.2024 12:17:10 | 1.5883 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.048
2241534 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544387 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:36:40 | 31.03.2024 10:44:26 | 0.1294 | 4 | 1218 | 539 | 21 | 19 | 162 | 0 | 2 | 0.091 | 2.019 | 15.994 | 0.077 | 0.697 | 0.318 | 0 | 0 | 19.195
2241532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12751769 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:36:28 | 31.03.2024 12:26:00 | 1.8256 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | 264 | 0 | 4 | 0 | 134.039 | 0 | 0 | 24.404 | 556.339 | 0 | 9.182 | 723.963
2241531 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:36:26 | 31.03.2024 11:19:21 | 0.7153 | 2 | 825 | 2 | 47 | 3 | 95 | 1 | 0 | 1.123 | 61.613 | 152.743 | 1.139 | 9.865 | 9.107 | 126.698 | 0 | 362.29
2241530 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7101897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:35:12 | 31.03.2024 11:23:46 | 0.8094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 332 | 2 | 10 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 23.557 | 374.035 | 161.607 | 16.8 | 576.564
2241529 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6711713 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:35:12 | 31.03.2024 10:35:53 | 0.0114 | 0 | 2823 | 0 | 2 | 1 | 741 | 1 | 1 | 0 | 7.942 | 0 | 0 | 1.169 | 3.747 | 2.692 | 0.012 | 15.561
2241560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7436171 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:29:18 | 31.03.2024 11:20:00 | 0.845 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 22.774 | 0 | 0 | 0 | 25.794
2241521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12494203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:22:23 | 31.03.2024 10:23:23 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 1.282
2241517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6758344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:19:23 | 31.03.2024 11:21:18 | 1.0319 | 0 | 1981 | 23 | 32 | 10 | 242 | 0 | 0 | 0 | 196.456 | 13.626 | 0.882 | 15.117 | 46.387 | 0 | 0 | 272.467
2241514 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Direği | ISO13315793 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:16:51 | 31.03.2024 11:57:00 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044
2241508 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:15:38 | 31.03.2024 10:16:52 | 0.0206 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.478 | 0.958 | 1.046 | 0.016 | 0.631 | 0.098 | 0 | 0 | 3.227
2241504 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:13:27 | 31.03.2024 10:35:00 | 0.3592 | 1 | 782 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.051 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 33.252
2241616 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:12:18 | 31.03.2024 12:59:00 | 2.7783 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.438 | 0 | 8.264 | 0 | 7.598 | 0 | 0 | 37.299
2241494 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6534042 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:06:26 | 31.03.2024 14:30:00 | 4.3928 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 | 8.215 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 12.387
2241490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6676936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 10:00:11 | 31.03.2024 10:01:05 | 0.015 | 0 | 227 | 4 | 5 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.341 | 0.111 | 0.001 | 0.521 | 0.083 | 0 | 0.103 | 1.161
2241488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:58:15 | 31.03.2024 10:00:04 | 0.0303 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 1.849
2241484 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:53:42 | 31.03.2024 10:17:40 | 0.3994 | 2 | 48 | 30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 1.943 | 36.87 | 0 | 17.146 | 0.29 | 0 | 0 | 57.398
2241480 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:48:30 | 31.03.2024 09:49:15 | 0.0125 | 2 | 665 | 26 | 9 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.018 | 0.855 | 0.56 | 0.016 | 0.014 | 0.073 | 0 | 0 | 1.536
2241471 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:39:03 | 31.03.2024 09:49:07 | 0.1678 | 0 | 169 | 65 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.537 | 4.914 | 1.186 | 2.359 | 1.405 | 0 | 0 | 17.401
2241470 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:36:16 | 31.03.2024 09:37:02 | 0.0128 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.009 | 0.886 | 0.274 | 0.152 | 0.009 | 0.091 | 0 | 0 | 1.421
2241469 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:34:51 | 31.03.2024 09:35:51 | 0.0167 | 2 | 1931 | 0 | 64 | 12 | 497 | 0 | 3 | 0.01 | 1.868 | 0 | 0.014 | 0.43 | 0.391 | 0 | 0 | 2.713
2241459 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:24:31 | 31.03.2024 09:25:27 | 0.0156 | 0 | 1496 | 1 | 2 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2.095 | 0.046 | 0.012 | 0.682 | 0.461 | 0 | 0 | 3.297
2241451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:21:47 | 31.03.2024 09:22:20 | 0.0092 | 2 | 120 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.014 | 0.101 | 0.026 | 0 | 0.124 | 0.016 | 0 | 0 | 0.28
2241448 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:21:28 | 31.03.2024 09:22:01 | 0.0092 | 0 | 59 | 50 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.248 | 0.008 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0.431
2241447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:18:26 | 31.03.2024 09:19:04 | 0.0106 | 0 | 55 | 50 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.815 | 0.014 | 0.581 | 0.019 | 0 | 0 | 1.638
2241442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30198504 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:11:26 | 31.03.2024 09:12:16 | 0.0139 | 2 | 137 | 91 | 5 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0.099 | 0.322 | 2.989 | 0.009 | 1.978 | 0.068 | 0 | 0 | 5.464
2241440 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:11:13 | 31.03.2024 09:11:58 | 0.0125 | 0 | 22 | 46 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.131 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 3.133
2241434 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7121603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:08:03 | 31.03.2024 09:16:00 | 0.1325 | 2 | 565 | 63 | 0 | 7 | 85 | 0 | 1 | 2.661 | 7.117 | 23.771 | 0 | 10.327 | 1.102 | 0 | 0 | 44.977
2241431 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:06:42 | 31.03.2024 09:07:27 | 0.0125 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
2241430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:04:40 | 31.03.2024 09:05:25 | 0.0125 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68
2241427 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 09:01:26 | 31.03.2024 09:02:10 | 0.0122 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0.192 | 0.029 | 0.165 | 0.044 | 0 | 0 | 0.937
2241422 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:55:21 | 31.03.2024 08:56:04 | 0.0119 | 8 | 81 | 4 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.042 | 0.051 | 0.032 | 0.025 | 0.191 | 0.008 | 0 | 0 | 0.348
2241421 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:55:20 | 31.03.2024 08:56:18 | 0.0161 | 0 | 848 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0.049 | 0.042 | 0.003 | 0.086 | 0 | 0 | 1.148
2241420 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:53:38 | 31.03.2024 08:54:16 | 0.0106 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
2241418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:52:17 | 31.03.2024 09:24:16 | 0.5331 | 0 | 135 | 6 | 21 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16.857 | 2.703 | 4.32 | 17.309 | 3.894 | 0 | 0 | 45.082
2241411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:48:02 | 31.03.2024 08:50:10 | 0.0356 | 0 | 66 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.001 | 0.448 | 0.016 | 0.781 | 0 | 1.394
2241414 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7991358 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:47:44 | 31.03.2024 10:26:00 | 1.6378 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.778
2241409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:47:43 | 31.03.2024 08:52:26 | 0.0786 | 0 | 77 | 36 | 5 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 17.769 | 0.147 | 6.112 | 0.483 | 0 | 0 | 25.026
2241402 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:41:49 | 31.03.2024 08:42:34 | 0.0125 | 3 | 552 | 66 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.065 | 0.519 | 6.54 | 0 | 0.63 | 0.109 | 0.102 | 0 | 7.966
2241399 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:39:14 | 31.03.2024 08:39:55 | 0.0114 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.007 | 0.717 | 0.227 | 0.131 | 0.007 | 0.075 | 0 | 0 | 1.164
2241397 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:34:15 | 31.03.2024 08:34:53 | 0.0106 | 1 | 225 | 204 | 2 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.106 | 0.571 | 2.965 | 0.005 | 0.792 | 0.066 | 0 | 0 | 4.506
2241396 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:31:32 | 31.03.2024 08:32:13 | 0.0114 | 0 | 1125 | 14 | 42 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0.14 | 0.131 | 0.639 | 0.131 | 0 | 0 | 2.213
2241387 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:14:01 | 31.03.2024 08:27:42 | 0.2281 | 3 | 36 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.713 | 0.874 | 2.807 | 0 | 7.298 | 0.129 | 0 | 0 | 12.82
2241386 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516058000 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:13:06 | 31.03.2024 09:48:00 | 1.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
2241383 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:10:30 | 31.03.2024 08:11:15 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.051 | 0.907 | 0.626 | 0.112 | 0.039 | 0.066 | 0 | 0 | 1.802
2241382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:10:06 | 31.03.2024 08:10:47 | 0.0114 | 0 | 240 | 24 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0.495 | 0.053 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.878
2241381 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6749128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 08:08:00 | 31.03.2024 08:37:00 | 0.4833 | 0 | 1 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.481 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 29.802
2241374 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:58:01 | 31.03.2024 07:58:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 2.492
2241367 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8344793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:55:59 | 31.03.2024 08:13:00 | 0.2836 | 0 | 393 | 0 | 26 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.507 | 0 | 0.12 | 16.102 | 8.128 | 0 | 0 | 39.857
2241364 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:52:33 | 31.03.2024 07:53:33 | 0.0167 | 0 | 29 | 130 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 2.445 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 2.687
2241355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:36:59 | 31.03.2024 07:37:35 | 0.01 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.049 | 0.019 | 0.575 | 0.001 | 0.53 | 0.016 | 0 | 0 | 1.189
2241354 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO8697503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:36:45 | 31.03.2024 07:38:11 | 0.0239 | 0 | 4480 | 0 | 5 | 2 | 862 | 0 | 0 | 0 | 12.695 | 0 | 0 | 0.342 | 4.866 | 0 | 0 | 17.904
2241352 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:36:03 | 31.03.2024 07:36:48 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.872 | 0.145 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 1.756
2241365 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7567776 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:33:54 | 31.03.2024 09:50:00 | 2.2683 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.452 | 0 | 28.857 | 0 | 0 | 0 | 54.309
2241349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 535297637 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:32:20 | 31.03.2024 10:09:00 | 2.6111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
2241348 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:29:56 | 31.03.2024 07:30:57 | 0.0169 | 0 | 1180 | 4 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.609 | 0.066 | 0 | 0.514 | 0.23 | 0 | 0 | 2.419
2241344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:15:36 | 31.03.2024 07:17:04 | 0.0244 | 8 | 81 | 4 | 12 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.077 | 0.093 | 0.057 | 0.043 | 0.356 | 0.015 | 0 | 0 | 0.641
2241343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:15:36 | 31.03.2024 07:16:39 | 0.0175 | 0 | 848 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.946 | 0.047 | 0.038 | 0.003 | 0.083 | 0 | 0 | 1.118
2241342 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:14:42 | 31.03.2024 07:15:27 | 0.0125 | 1 | 42 | 15 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.271 | 0.08 | 0.426 | 0.196 | 0 | 0 | 1.11
2241341 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:11:57 | 31.03.2024 07:12:42 | 0.0125 | 1 | 1234 | 1 | 15 | 3 | 185 | 3 | 2 | 0 | 0.989 | 0.031 | 0.001 | 0.146 | 0.224 | 3.031 | 0 | 4.423
2241340 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6865157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:11:16 | 31.03.2024 07:55:23 | 0.7353 | 0 | 47 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 38.766 | 0 | 0 | 0 | 39.276
2241339 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:09:37 | 31.03.2024 10:37:00 | 3.4564 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.82 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 45.683
2241338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 07:07:28 | 31.03.2024 07:08:13 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.852
2241331 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30141127 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:57:23 | 31.03.2024 08:39:00 | 1.6936 | 1 | 386 | 7 | 48 | 25 | 38 | 0 | 0 | 4.117 | 52.551 | 36.969 | 53.728 | 140.604 | 8.223 | 0 | 0 | 296.192
2241380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR7024117 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKE FAZ İLAVESİ GEREKLİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:55:10 | 31.03.2024 08:55:00 | 1.9972 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0.582 | 0 | 0.243 | 0 | 71.675 | 0 | 0.433 | 72.933
2241325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:47:27 | 31.03.2024 06:48:27 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 1.549 | 0 | 0.007 | 0 | 2.5
2241324 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:42:42 | 31.03.2024 06:43:55 | 0.0203 | 4 | 380 | 9 | 32 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0.187 | 0.614 | 0.185 | 0.138 | 0.864 | 0.057 | 0 | 0 | 2.044
2241323 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:42:42 | 31.03.2024 06:44:22 | 0.0278 | 0 | 42 | 7 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.485 | 0.496 | 1.74 | 0.054 | 0 | 0 | 2.87
2241317 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:33:06 | 31.03.2024 06:34:38 | 0.0256 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.015 | 1.47 | 0.376 | 0.205 | 0.014 | 0.137 | 0 | 0 | 2.217
2241316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:27:12 | 31.03.2024 06:27:57 | 0.0125 | 1 | 343 | 78 | 11 | 61 | 90 | 0 | 0 | 0.001 | 0.463 | 1.294 | 0.081 | 2.475 | 0.181 | 0 | 0 | 4.495
2241313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:23:26 | 31.03.2024 06:24:43 | 0.0214 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.001 | 0.405 | 0.234 | 0 | 0 | 0.694
2241312 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:16:08 | 31.03.2024 06:16:53 | 0.0125 | 0 | 157 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0.234 | 0.168 | 0.091 | 0.064 | 0 | 0 | 1.033
2241311 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6660784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 06:15:59 | 31.03.2024 06:17:54 | 0.0319 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0.899 | 0.002 | 0 | 0 | 0.912
2241306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 05:08:00 | 31.03.2024 05:10:06 | 0.035 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 1.451
2241305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 05:06:49 | 31.03.2024 05:07:48 | 0.0164 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0.051 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 0 | 1.732
2241302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773075 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 04:51:59 | 31.03.2024 04:52:59 | 0.0167 | 0 | 259 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.464
2241293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13159070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 03:35:34 | 31.03.2024 03:59:17 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 5.441
2241291 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 03:16:07 | 31.03.2024 03:17:28 | 0.0225 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.073 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0.586
2241289 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 02:45:31 | 31.03.2024 02:46:16 | 0.0125 | 1 | 549 | 315 | 5 | 54 | 115 | 0 | 0 | 0.024 | 0.932 | 1.961 | 0.008 | 1.28 | 0.091 | 0 | 0 | 4.297
2241279 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:47:40 | 31.03.2024 01:48:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 3.095
2241278 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:37:40 | 31.03.2024 01:40:21 | 0.0447 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.844 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 4.054
2241304 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517308024 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:25:14 | 31.03.2024 05:09:00 | 3.7294 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.766
2241263 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:14:23 | 31.03.2024 01:14:53 | 0.0083 | 0 | 4832 | 0 | 7 | 2 | 1602 | 0 | 2 | 0 | 3.587 | 0 | 0 | 0.08 | 2.037 | 0 | 0.016 | 5.721
2241274 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8990384 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:11:15 | 31.03.2024 01:11:45 | 0.0083 | 0 | 228 | 126 | 16 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.341 | 0.026 | 0.17 | 0.058 | 0 | 0 | 0.889
2241273 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:06:09 | 31.03.2024 01:21:39 | 0.2583 | 6 | 1136 | 4 | 10 | 4 | 40 | 3 | 0 | 2.418 | 23.843 | 0.411 | 0.156 | 0.309 | 3.098 | 2.96 | 0 | 33.194
2241270 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6779461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 01:01:19 | 31.03.2024 01:52:00 | 0.8447 | 0 | 917 | 1 | 0 | 5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 59.418 | 0.194 | 0 | 15.078 | 12.957 | 0 | 0 | 87.647
2241257 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO11775346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 00:46:07 | 31.03.2024 01:26:03 | 0.6656 | 0 | 5226 | 4 | 7 | 9 | 597 | 1 | 3 | 0 | 443.173 | 2.514 | 0.01 | 35.789 | 183.121 | 0 | 8.507 | 673.114
2241253 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515228620 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.03.2024 00:17:16 | 31.03.2024 01:02:00 | 0.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
2241208 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 23:31:43 | 30.03.2024 23:55:58 | 0.4042 | 0 | 53 | 66 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 33.638 | 0.088 | 61.645 | 4.971 | 0 | 0 | 103.014
2241243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 23:28:46 | 30.03.2024 23:29:46 | 0.0167 | 2 | 198 | 120 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0.261 | 0.564 | 3.482 | 0 | 1.917 | 0.026 | 0 | 0 | 6.251
2241240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 23:22:08 | 30.03.2024 23:35:00 | 0.2144 | 1 | 219 | 278 | 16 | 24 | 63 | 1 | 0 | 0.303 | 10.793 | 22.449 | 2.072 | 20.791 | 3.194 | 3.295 | 0 | 62.897
2241230 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516267635 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 23:16:59 | 31.03.2024 02:49:00 | 3.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
2241226 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 22:57:33 | 30.03.2024 22:58:34 | 0.0169 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 1.806
2241195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | ISO7098089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:58:09 | 30.03.2024 23:37:00 | 1.6475 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 108.629 | 0 | 0 | 0 | 24.569 | 0 | 0 | 133.198
2241179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7004399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:34:06 | 30.03.2024 22:39:00 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.216 | 0 | 0 | 76.216
2241172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12946983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:31:48 | 30.03.2024 22:47:00 | 1.2533 | 0 | 2564 | 0 | 0 | 2 | 985 | 0 | 1 | 0 | 756.867 | 0 | 0 | 23.057 | 457.025 | 0 | 0 | 1236.95
2241168 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:30:36 | 30.03.2024 21:55:02 | 0.4072 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.003 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 2.177
2241125 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:26:32 | 30.03.2024 21:37:22 | 0.1806 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 312 | 27 | 25 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 132.201 | 45.407 | 534.285 | 23.021 | 734.996
2241155 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 21:09:33 | 30.03.2024 21:11:11 | 0.0272 | 0 | 51 | 45 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 2.112 | 0.015 | 1.331 | 0.024 | 0 | 0 | 3.664
2241146 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 20:45:03 | 30.03.2024 20:45:52 | 0.0136 | 0 | 340 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | 0.536
2241142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6774433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 20:38:17 | 30.03.2024 21:57:00 | 1.3119 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 47.712 | 0 | 0 | 0 | 79.764 | 0 | 0 | 127.476
2241124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 20:18:03 | 30.03.2024 20:18:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.243
2241109 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7126500 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 19:50:43 | 30.03.2024 21:17:00 | 1.4381 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.136 | 0 | 0.017 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 15.554
2241110 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 19:50:27 | 30.03.2024 21:11:00 | 1.3425 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.396 | 0 | 0.398 | 0 | 12.463 | 0 | 0 | 44.257
2241099 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516738763 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 19:31:51 | 30.03.2024 21:55:00 | 2.3858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975
2241093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13316599 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 19:18:53 | 30.03.2024 19:25:48 | 0.1153 | 0 | 800 | 407 | 49 | 32 | 221 | 11 | 0 | 0 | 21.749 | 32.481 | 2.576 | 23.402 | 8.616 | 2.063 | 0 | 90.887
2241076 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6815643 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:56:18 | 30.03.2024 21:07:00 | 2.1783 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.671 | 0 | 0 | 0 | 6.213 | 0 | 0 | 62.884
2241156 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6538116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:54:41 | 30.03.2024 21:43:00 | 2.8053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.724
2241068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6551445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:48:16 | 30.03.2024 21:45:00 | 2.9456 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 157.84 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 167.141
2241055 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:41:31 | 30.03.2024 18:46:44 | 0.0869 | 1 | 352 | 130 | 14 | 15 | 93 | 0 | 1 | 0.23 | 9.105 | 25.108 | 0.717 | 7.112 | 2.343 | 0 | 0.009 | 44.624
2241104 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7107772 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:38:59 | 30.03.2024 20:05:00 | 1.4336 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 125.11 | 0 | 0 | 0 | 27.902 | 0 | 0 | 153.012
2241054 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:38:26 | 30.03.2024 18:39:09 | 0.0119 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 1.669
2241018 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:18:32 | 30.03.2024 18:22:46 | 0.0706 | 1 | 352 | 130 | 14 | 15 | 93 | 0 | 1 | 0.186 | 7.389 | 20.376 | 0.582 | 5.771 | 1.901 | 0 | 0.008 | 36.213
2241017 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:18:09 | 30.03.2024 18:19:28 | 0.0219 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1.423 | 0.146 | 0.051 | 0.052 | 0.143 | 0.214 | 0 | 2.029
2241016 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516258944 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:17:53 | 30.03.2024 21:24:00 | 3.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
2241015 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:17:09 | 30.03.2024 18:19:17 | 0.0356 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.114 | 0 | 0.101 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 6.67
2241011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12666048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:14:45 | 30.03.2024 18:16:03 | 0.0217 | 0 | 959 | 0 | 17 | 2 | 447 | 0 | 1 | 0 | 3.051 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 0 | 0 | 5.594
2240981 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:12:34 | 30.03.2024 18:13:04 | 0.0083 | 5 | 518 | 177 | 8 | 65 | 193 | 0 | 0 | 0.053 | 0.26 | 2.569 | 0.009 | 1.176 | 0.067 | 0 | 0 | 4.134
2241000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:07:53 | 30.03.2024 18:25:17 | 0.29 | 1 | 45 | 173 | 2 | 61 | 22 | 5 | 0 | 4.628 | 1.93 | 62.339 | 0 | 65.238 | 2.493 | 244.262 | 0 | 380.891
2240994 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:03:06 | 30.03.2024 18:03:51 | 0.0125 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.184 | 0.021 | 0.167 | 0.054 | 0 | 0 | 0.975
2240993 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:01:58 | 30.03.2024 18:03:28 | 0.025 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.142 | 1.795 | 2.097 | 0.059 | 0.086 | 0.182 | 0 | 0 | 4.36
2240992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO30501132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 18:01:58 | 30.03.2024 18:03:19 | 0.0225 | 7 | 20726 | 14 | 112 | 39 | 1553 | 2 | 2 | 0.031 | 98.478 | 0.029 | 0.197 | 45.434 | 27.641 | 6.044 | 0.26 | 178.115
2240988 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6587742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:55:37 | 30.03.2024 17:56:43 | 0.0183 | 0 | 892 | 7 | 24 | 4 | 152 | 0 | 2 | 0 | 1.926 | 0.169 | 0.028 | 0.371 | 0.56 | 0 | 0 | 3.053
2241062 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6542795 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:48:56 | 30.03.2024 19:00:00 | 1.1844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.597 | 0 | 11.27 | 36.867
2240973 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:48:10 | 30.03.2024 20:00:00 | 2.1972 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.507 | 0 | 5.955 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 29.808
2240969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO11174010 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:47:18 | 30.03.2024 20:21:00 | 2.5617 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 1.017 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 8.141
2241019 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:45:56 | 30.03.2024 19:36:00 | 1.8344 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.077 | 0 | 8.551 | 0 | 4.301 | 0 | 0 | 34.929
2240951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:32:53 | 30.03.2024 18:05:49 | 0.5489 | 4 | 27 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.682 | 54.642 | 0 | 4.448 | 2.633 | 0 | 0 | 67.407
2240942 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:29:36 | 30.03.2024 17:35:29 | 0.0981 | 3 | 2976 | 111 | 2 | 15 | 277 | 0 | 1 | 4.575 | 23.674 | 14.837 | 0.039 | 6.352 | 4.369 | 0 | 0 | 53.846
2240936 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR11023831 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:27:23 | 30.03.2024 18:05:00 | 0.6269 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.539 | 0 | 0.247 | 0 | 6.183 | 0 | 0 | 22.969
2240935 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:27:08 | 30.03.2024 17:30:09 | 0.0503 | 0 | 169 | 73 | 14 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 1.822 | 0.386 | 1.234 | 0.479 | 0 | 0 | 6.222
2240934 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:26:58 | 30.03.2024 17:29:37 | 0.0442 | 3 | 378 | 21 | 30 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.57 | 2.025 | 1.715 | 1.355 | 0.907 | 0.136 | 0.417 | 0 | 7.124
2240927 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:24:51 | 30.03.2024 17:25:34 | 0.0119 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.381
2240923 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515622122 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:21:23 | 30.03.2024 18:05:00 | 0.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
2240916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:18:42 | 30.03.2024 17:19:57 | 0.0208 | 1 | 581 | 28 | 9 | 25 | 111 | 1 | 0 | 0.003 | 0.777 | 2.183 | 0.056 | 1.265 | 0.092 | 0.548 | 0 | 4.924
2240905 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:14:39 | 30.03.2024 17:15:39 | 0.0167 | 2 | 9 | 26 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.004 | 0.114 | 2.127 | 0 | 1.316 | 0.019 | 0 | 0 | 3.58
2240888 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515613346 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 17:08:10 | 30.03.2024 17:51:00 | 0.7139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301
2240871 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6954917 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:59:19 | 30.03.2024 17:29:00 | 0.4947 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 1.391 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 6.765
2240853 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:51:00 | 30.03.2024 17:36:00 | 0.75 | 0 | 68 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5.239 | 6.482 | 0.127 | 0 | 2.038 | 250.9 | 0 | 264.786
2240847 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11146864 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:46:55 | 30.03.2024 17:31:00 | 0.7347 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363
2240845 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6583261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:43:28 | 30.03.2024 16:46:37 | 0.0525 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.857 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.96
2240837 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516869275 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:38:35 | 30.03.2024 17:54:00 | 1.2569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
2240827 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:34:55 | 30.03.2024 16:36:46 | 0.0308 | 0 | 68 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.212 | 0.266 | 0.005 | 0 | 0.086 | 6.066 | 0 | 6.635
2240820 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:32:29 | 30.03.2024 16:33:29 | 0.0167 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.296 | 1.104 | 0.15 | 0.707 | 0.314 | 0 | 0 | 3.571
2240813 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:28:35 | 30.03.2024 17:32:30 | 1.0653 | 0 | 1209 | 2 | 6 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 4.256 | 1.837 | 0.019 | 4.549 | 2.006 | 0.558 | 0 | 13.225
2240793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 516985021 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:14:38 | 30.03.2024 18:04:00 | 1.8228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.255
2240778 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6910179 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 16:02:54 | 30.03.2024 18:02:00 | 1.985 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.277 | 0 | 2.384 | 0 | 12.019 | 0 | 0 | 19.68
2240765 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6802934 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:55:39 | 30.03.2024 16:39:00 | 0.7225 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 4.282
2240762 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7025403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:54:02 | 30.03.2024 17:14:00 | 1.3328 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 20.125 | 4.273 | 0 | 2.875 | 0 | 0 | 28.699
2240752 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:51:29 | 30.03.2024 15:52:14 | 0.0125 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.197 | 0.035 | 0.182 | 0.054 | 0 | 0 | 0.951
2240745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7107741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:48:55 | 30.03.2024 15:50:17 | 0.0228 | 3 | 26 | 11 | 65 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.067 | 0.221 | 0.652 | 0.663 | 0.53 | 3.538 | 0 | 5.672
2240741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6564221 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:46:38 | 30.03.2024 17:50:00 | 2.0561 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.331 | 0 | 0 | 0 | 4.149 | 0 | 0 | 30.48
2240735 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:42:50 | 30.03.2024 15:43:54 | 0.0178 | 4 | 1778 | 46 | 105 | 17 | 108 | 7 | 1 | 0.017 | 3.224 | 4.788 | 0.461 | 1.45 | 0.431 | 0.256 | 0 | 10.627
2240928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515644400 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:37:31 | 30.03.2024 18:19:00 | 2.6914 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.39
2240755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6795083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:36:42 | 30.03.2024 16:40:00 | 1.055 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.189 | 0 | 0.067 | 0 | 19.266 | 0 | 27.317 | 0 | 46.839
2240725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516735423 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:33:16 | 30.03.2024 17:34:00 | 2.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0.411
2240722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:31:29 | 30.03.2024 16:12:00 | 0.6753 | 7 | 1077 | 142 | 88 | 13 | 113 | 0 | 0 | 9.62 | 132.374 | 83.667 | 20.979 | 27.451 | 24.103 | 0 | 0 | 298.194
2240721 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:30:45 | 30.03.2024 15:32:05 | 0.0222 | 1 | 4 | 347 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 0.755 | 0 | 6.523 | 0.01 | 4.224 | 0 | 0.443 | 0 | 11.956
2240720 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:30:39 | 30.03.2024 15:31:42 | 0.0175 | 0 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0.422 | 0 | 0 | 2.526
2240718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6957823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:28:33 | 30.03.2024 15:29:51 | 0.0217 | 2 | 4032 | 2 | 125 | 24 | 516 | 2 | 0 | 0.003 | 7.062 | 0.01 | 0.157 | 2.742 | 2.655 | 0.58 | 0 | 13.208
2240717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:28:32 | 30.03.2024 15:29:17 | 0.0125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.212 | 0 | 6 | 0 | 6.254
2240709 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:16:28 | 30.03.2024 16:30:00 | 1.2256 | 0 | 206 | 0 | 2 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 35.249 | 0 | 1.825 | 293.89 | 47.101 | 0 | 0 | 378.065
2240700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:11:44 | 30.03.2024 15:13:42 | 0.0328 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.009 | 0 | 0.099 | 0 | 0.557 | 0 | 15.734 | 0 | 16.4
2240698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 535255599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:07:50 | 30.03.2024 18:19:00 | 3.1861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
2240696 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:07:36 | 30.03.2024 19:57:42 | 4.835 | 5 | 861 | 3 | 6 | 3 | 30 | 3 | 0 | 10.988 | 435.845 | 13.861 | 0.96 | 7.324 | 62.437 | 102.023 | 0 | 633.437
2240693 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:02:08 | 30.03.2024 15:03:12 | 0.0178 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
2240692 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 15:00:27 | 30.03.2024 17:05:55 | 2.0911 | 0 | 1243 | 0 | 14 | 5 | 356 | 1 | 2 | 0 | 206.81 | 0 | 6.627 | 739.659 | 113.508 | 97.877 | 0 | 1164.481
2240690 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 15:00:09 | 30.03.2024 15:01:54 | 0.0292 | 1 | 304 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.412 | 0.917 | 0.105 | 0 | 0.231 | 0.019 | 0 | 0 | 1.684
2240680 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:50:09 | 30.03.2024 14:51:09 | 0.0167 | 1 | 566 | 382 | 7 | 52 | 79 | 0 | 0 | 0.024 | 1.265 | 7.655 | 0.051 | 3.104 | 0.267 | 0 | 0 | 12.366
2240678 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:50:08 | 30.03.2024 14:50:53 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.604 | 0 | 0 | 0 | 1.084
2240673 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:48:37 | 30.03.2024 14:49:35 | 0.0161 | 1 | 332 | 60 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.031 | 0.624 | 1.409 | 0.005 | 0.103 | 0.173 | 0 | 0 | 2.345
2240668 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6966723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:44:06 | 30.03.2024 15:43:00 | 0.9817 | 0 | 69 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.712 | 0 | 0.051 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 7.635
2240666 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516151943 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:42:49 | 30.03.2024 15:51:00 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
2240657 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:39:17 | 30.03.2024 14:56:55 | 0.2939 | 0 | 13 | 32 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 4.262 | 0.073 | 13.293 | 0.726 | 0 | 0 | 18.597
2240654 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:38:23 | 30.03.2024 14:39:08 | 0.0125 | 1 | 90 | 130 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.004 | 0.077 | 4.723 | 0.015 | 0.188 | 0.007 | 0 | 0 | 5.015
2240649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:35:30 | 30.03.2024 14:36:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.291
2240645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:31:49 | 30.03.2024 14:32:49 | 0.0167 | 0 | 79 | 33 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.611 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.737
2240637 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 14:23:56 | 30.03.2024 15:29:15 | 1.0886 | 1 | 230 | 0 | 30 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2.867 | 20.328 | 0 | 12.997 | 21.204 | 3.794 | 0 | 0 | 61.19
2240618 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:10:18 | 30.03.2024 14:12:35 | 0.0381 | 1 | 332 | 60 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.074 | 1.473 | 3.328 | 0.011 | 0.244 | 0.409 | 0 | 0 | 5.539
2240617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12589788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:10:15 | 30.03.2024 14:11:23 | 0.0189 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4.506 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.706
2240615 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:09:24 | 30.03.2024 14:10:49 | 0.0236 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.374 | 0.296 | 0.311 | 0.019 | 0.805 | 0.029 | 0 | 0 | 1.834
2240608 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:06:25 | 30.03.2024 14:13:10 | 0.1125 | 0 | 101 | 65 | 5 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.519 | 5.491 | 0.218 | 15.524 | 0.891 | 0 | 0 | 24.642
2240601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:03:28 | 30.03.2024 14:04:14 | 0.0128 | 0 | 36 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.206 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 0 | 1.823
2240600 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 14:03:28 | 30.03.2024 14:04:13 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.706 | 3.607 | 0.04 | 3.471 | 0.137 | 0 | 0 | 7.962
2240587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12671531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:53:24 | 30.03.2024 14:32:00 | 0.6433 | 0 | 7 | 26 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.843 | 0 | 97.409 | 0 | 765.422 | 0 | 892.673
2240582 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:45:40 | 30.03.2024 13:46:40 | 0.0167 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 2.549
2240580 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:45:01 | 30.03.2024 13:46:01 | 0.0167 | 0 | 5 | 43 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0.872 | 0 | 0 | 0 | 2.618
2240579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:44:52 | 30.03.2024 13:45:37 | 0.0125 | 2 | 825 | 54 | 18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.029 | 1.612 | 2.283 | 0.209 | 3.009 | 0.297 | 0 | 0 | 7.439
2240570 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO8395955 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:36:14 | 30.03.2024 14:20:00 | 0.7294 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.776 | 0 | 4.657 | 0 | 2.323 | 0 | 323.45 | 0 | 333.206
2240560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535297195 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:25:05 | 30.03.2024 14:35:00 | 1.1653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.631
2240555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10748967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:18:59 | 30.03.2024 13:19:44 | 0.0125 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0 | 0.222 | 0 | 6.451 | 0 | 6.714
2240551 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6818462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:13:05 | 30.03.2024 14:24:00 | 1.1819 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.663 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 10.973
2240552 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO7093462 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:08:49 | 30.03.2024 14:22:00 | 1.2197 | 0 | 205 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.762 | 0 | 0.701 | 0 | 0.653 | 0 | 0 | 29.116
2240546 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:08:08 | 30.03.2024 13:35:47 | 0.4608 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 7.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.864
2240539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:02:59 | 30.03.2024 13:04:12 | 0.0203 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
2240539 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:02:59 | 30.03.2024 13:04:53 | 0.0317 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81
2240558 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6837783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:02:21 | 30.03.2024 14:05:00 | 1.0442 | 0 | 3504 | 0 | 3 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 718.124 | 0 | 0.042 | 0 | 287.762 | 0 | 0 | 1005.929
2240531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 13:01:18 | 30.03.2024 13:12:22 | 0.1844 | 0 | 69 | 263 | 15 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.004 | 51.683 | 2.598 | 50.066 | 1.404 | 0 | 0 | 107.755
2240523 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:56:59 | 30.03.2024 19:57:42 | 7.0119 | 1 | 275 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18.362 | 240.086 | 0 | 8.087 | 0 | 37.646 | 0 | 0 | 304.181
2240520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:54:34 | 30.03.2024 12:55:19 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.132 | 0.613 | 0.005 | 0.018 | 0.884 | 0.04 | 0 | 0 | 1.692
2240518 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:53:35 | 30.03.2024 13:23:00 | 0.4903 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 608.08 | 3.827 | 69.63 | 15.478 | 0 | 0 | 711.828
2240511 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:50:22 | 30.03.2024 19:05:00 | 6.2439 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.799 | 0 | 0 | 0 | 4.628 | 0 | 0 | 33.427
2240509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:49:44 | 30.03.2024 12:50:29 | 0.0125 | 2 | 825 | 54 | 18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.029 | 1.591 | 2.272 | 0.209 | 3.029 | 0.299 | 0 | 0 | 7.429
2240504 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:45:46 | 30.03.2024 12:47:40 | 0.0317 | 3 | 2976 | 111 | 2 | 15 | 277 | 0 | 1 | 1.37 | 7.088 | 9.836 | 0.014 | 2.335 | 1.549 | 0 | 0 | 22.192
2240502 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:44:25 | 30.03.2024 12:45:28 | 0.0175 | 2 | 2412 | 4 | 2 | 9 | 278 | 0 | 1 | 0.467 | 5.318 | 0.682 | 0.006 | 2.351 | 3.313 | 0 | 0.213 | 12.351
2240489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:37:00 | 30.03.2024 12:38:12 | 0.02 | 0 | 160 | 55 | 144 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 2.767 | 1.875 | 1.846 | 0.378 | 0 | 0 | 7.29
2240487 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7747497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:35:38 | 30.03.2024 13:25:00 | 0.8228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907
2240424 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:34:53 | 30.03.2024 12:55:30 | 0.3436 | 0 | 177 | 82 | 20 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 15.883 | 7.955 | 2.529 | 5.249 | 1.883 | 0 | 0 | 33.499
2240479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:32:19 | 30.03.2024 14:40:40 | 2.1392 | 0 | 6 | 74 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 2.322
2240477 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:32:08 | 30.03.2024 12:33:43 | 0.0264 | 0 | 258 | 164 | 11 | 21 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1.506 | 5.191 | 0.252 | 5.258 | 1.053 | 0.865 | 0 | 14.126
2240467 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:20:56 | 30.03.2024 12:25:08 | 0.07 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058
2240464 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:19:50 | 30.03.2024 13:36:00 | 1.2694 | 1 | 190 | 145 | 2 | 17 | 18 | 0 | 0 | 29.894 | 26.47 | 649.279 | 9.698 | 79.345 | 17.862 | 0 | 0 | 812.549
2240448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6716020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:11:42 | 30.03.2024 12:45:26 | 0.5622 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.777 | 0 | 11.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
2240439 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:05:03 | 30.03.2024 12:05:53 | 0.0139 | 0 | 469 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.879 | 4.449 | 0.029 | 0.01 | 0.241 | 0 | 0 | 5.608
2240438 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 12:04:52 | 30.03.2024 12:05:53 | 0.0169 | 2 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.935 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 2.241
2240435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30130830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 12:02:04 | 30.03.2024 13:22:46 | 1.345 | 0 | 454 | 5 | 51 | 14 | 95 | 1 | 1 | 0 | 86.466 | 90.267 | 28.959 | 147.001 | 81.055 | 3626.534 | 16.055 | 4076.338
2240430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:59:48 | 30.03.2024 12:00:48 | 0.0167 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 2.082 | 0 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 2.636
2240426 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:57:45 | 30.03.2024 11:58:54 | 0.0192 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.147
2240414 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:49:16 | 30.03.2024 11:51:06 | 0.0306 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.234
2240412 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:48:30 | 30.03.2024 11:49:30 | 0.0167 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 2.246 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.811
2240405 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:45:56 | 30.03.2024 11:47:08 | 0.02 | 0 | 6 | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 0.121 | 0.187 | 0.004 | 0 | 0 | 1.516
2240393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516934421 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:40:10 | 30.03.2024 13:55:00 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92
2240385 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | 517015337 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:35:39 | 30.03.2024 12:37:00 | 1.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019
2240378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:34:21 | 30.03.2024 11:35:21 | 0.0167 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 2.246 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 2.811
2240375 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:33:47 | 30.03.2024 11:34:46 | 0.0164 | 0 | 532 | 65 | 51 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0.5 | 0.479 | 0.086 | 0.667 | 0 | 0 | 4.055
2240373 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:32:47 | 30.03.2024 12:39:00 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329
2240372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR8749408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:32:15 | 30.03.2024 13:30:00 | 1.9625 | 0 | 429 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 143.557 | 0 | 0.87 | 0 | 6.338 | 0 | 0 | 150.765
2240369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11723608 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:31:26 | 30.03.2024 13:03:00 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 0 | 1.203
2240368 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:30:51 | 30.03.2024 11:32:34 | 0.0286 | 0 | 31 | 28 | 41 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.971 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.987
2240366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:29:26 | 30.03.2024 11:30:47 | 0.0225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.21
2240363 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:26:26 | 30.03.2024 11:30:47 | 0.0725 | 1 | 4 | 347 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 2.563 | 0 | 23.438 | 0.033 | 14.825 | 0 | 1.788 | 0 | 42.647
2240362 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:26:18 | 30.03.2024 11:27:03 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.334 | 0.287 | 1.275 | 0.005 | 0.978 | 0.042 | 0 | 0 | 2.921
2240365 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6803273 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:25:11 | 30.03.2024 12:16:00 | 0.8469 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.432 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 12.758
2240360 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:24:11 | 30.03.2024 11:24:56 | 0.0125 | 4 | 869 | 5 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 0.175 | 1.138 | 0.004 | 0 | 0.196 | 0.129 | 0 | 0 | 1.641
2240356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:22:00 | 30.03.2024 12:56:09 | 1.5692 | 1 | 1231 | 2 | 6 | 6 | 83 | 1 | 0 | 0.011 | 0.383 | 0.009 | 0.004 | 0.045 | 0.089 | 0.119 | 0 | 0.66
2240350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:20:22 | 30.03.2024 11:23:01 | 0.0442 | 0 | 127 | 14 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 4.61 | 0.26 | 0.708 | 0.439 | 0 | 0 | 7.188
2240342 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516805325 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:15:48 | 30.03.2024 14:00:00 | 2.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164
2240326 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:09:57 | 30.03.2024 11:15:20 | 0.0897 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.016 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 0 | 12.669
2240398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6688652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 11:03:13 | 30.03.2024 12:37:00 | 1.5631 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.076 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 16.504
2240304 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30456591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:57:13 | 30.03.2024 11:06:00 | 0.1464 | 0 | 13 | 51 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.192 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 0 | 11.321
2240301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:54:08 | 30.03.2024 10:54:58 | 0.0139 | 0 | 1040 | 8 | 8 | 8 | 107 | 1 | 1 | 0 | 2.887 | 0.094 | 0.083 | 1.029 | 0.408 | 7.662 | 0 | 12.162
2240292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:44:06 | 30.03.2024 10:46:00 | 0.0317 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.764 | 0 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 2.293
2240290 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6732039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:43:12 | 30.03.2024 10:43:57 | 0.0125 | 0 | 33 | 13 | 6 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.642 | 0.003 | 3.573 | 0.047 | 0 | 0 | 4.308
2240287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6551266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:40:52 | 30.03.2024 10:42:01 | 0.0192 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 2.394
2240288 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 517001600 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:40:46 | 30.03.2024 12:01:00 | 1.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
2240277 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:33:29 | 30.03.2024 13:53:10 | 3.3281 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 37.535 | 0 | 1086.015 | 0 | 1134.2
2240274 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11866228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:32:41 | 30.03.2024 12:05:00 | 1.5386 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.183 | 0 | 33.568 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 46.311
2240273 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:32:20 | 30.03.2024 14:21:08 | 3.8133 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 26.465 | 248.911 | 631.249 | 12.084 | 405.951 | 84.077 | 0 | 0 | 1408.736
2240271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:31:42 | 30.03.2024 10:36:12 | 0.075 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28
2240270 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:31:35 | 30.03.2024 10:35:36 | 0.0669 | 4 | 1229 | 14 | 3 | 3 | 146 | 0 | 1 | 1.582 | 6.563 | 0.737 | 0 | 0.637 | 2.023 | 0 | 0 | 11.542
2240264 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515337945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:25:39 | 30.03.2024 12:15:00 | 1.8225 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573
2240254 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:19:06 | 30.03.2024 10:19:51 | 0.0125 | 5 | 318 | 17 | 1 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0.447 | 0.39 | 0.302 | 0 | 0.595 | 0.047 | 0.103 | 0 | 1.884
2240252 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:16:51 | 30.03.2024 11:11:00 | 0.9025 | 0 | 43 | 114 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.108 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 181.577
2240250 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7059846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:14:51 | 30.03.2024 10:40:00 | 0.4192 | 0 | 117 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.625 | 10.587 | 0.202 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 19.964
2240243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6995847 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:11:44 | 30.03.2024 14:18:00 | 4.1044 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.374 | 0 | 0 | 0 | 23.606 | 0 | 0 | 57.981
2240236 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6908242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:07:51 | 30.03.2024 15:07:00 | 4.9858 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.85 | 0 | 407.367 | 43.047 | 982.871 | 63.882 | 1503.016
2240235 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:07:21 | 30.03.2024 12:16:55 | 2.1594 | 4 | 316 | 1 | 1 | 11 | 32 | 1 | 1 | 34.722 | 64.796 | 0 | 0.534 | 175.168 | 7.696 | 0 | 0 | 282.916
2240227 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:03:44 | 30.03.2024 10:04:29 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.078 | 0.553 | 0.802 | 0.048 | 0.154 | 0.367 | 0 | 0 | 2.001
2240225 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:02:30 | 30.03.2024 11:31:50 | 1.4889 | 1 | 243 | 49 | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0.714 | 34.168 | 180.776 | 0 | 3.451 | 5.674 | 0 | 0 | 224.784
2240167 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:01:20 | 30.03.2024 10:05:35 | 0.0708 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.636
2240220 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7130051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:00:49 | 30.03.2024 10:01:49 | 0.0167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.846
2240219 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 10:00:13 | 30.03.2024 10:01:12 | 0.0164 | 0 | 1225 | 0 | 33 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0.017 | 0.548 | 1.918 | 0 | 0 | 5.047
2240218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6862416 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 10:00:06 | 30.03.2024 14:54:00 | 4.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.236 | 0 | 0 | 0 | 420.236
2240213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:57:46 | 30.03.2024 10:06:44 | 0.1494 | 2 | 109 | 25 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1.469 | 4.271 | 42.179 | 0 | 2.985 | 0.609 | 0 | 0 | 51.513
2240205 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:54:41 | 30.03.2024 09:55:31 | 0.0139 | 0 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.731 | 0.011 | 0 | 0.004 | 0.345 | 0 | 0 | 2.091
2240204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:54:27 | 30.03.2024 09:55:27 | 0.0167 | 1 | 347 | 26 | 48 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.106 | 1.342 | 0.78 | 0.51 | 0.272 | 0.308 | 0 | 0 | 3.317
2240208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6592211 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:54:17 | 30.03.2024 11:54:00 | 1.9953 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.567 | 0 | 0.186 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 8.939
2240199 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:49:30 | 30.03.2024 11:25:00 | 1.5917 | 0 | 138 | 58 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 52.44 | 97.402 | 0 | 75.227 | 1.666 | 0 | 0 | 226.735
2240136 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6703784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:46:19 | 30.03.2024 09:48:39 | 0.0389 | 0 | 15 | 40 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 5.601 | 0 | 0 | 0 | 7.479
2240195 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7046047 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:44:49 | 30.03.2024 10:19:00 | 0.5697 | 0 | 243 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.305 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 13.748
2240184 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:35:42 | 30.03.2024 10:35:00 | 0.9883 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 2.078
2240179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756402 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:30:35 | 30.03.2024 09:34:10 | 0.0597 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787
2240178 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 09:30:31 | 30.03.2024 13:11:11 | 3.6778 | 1 | 503 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 13.298 | 224.957 | 0 | 8.251 | 0 | 34.548 | 0 | 0 | 281.053
2240173 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:29:10 | 30.03.2024 09:29:55 | 0.0125 | 0 | 1 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.244
2240171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:28:13 | 30.03.2024 09:29:50 | 0.0269 | 3 | 690 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.157 | 2.681 | 2.542 | 0.097 | 0.147 | 0.429 | 1.964 | 0 | 8.017
2240168 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10506291 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:25:42 | 30.03.2024 11:24:00 | 1.9717 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83
2240166 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:25:31 | 30.03.2024 09:26:16 | 0.0125 | 5 | 967 | 168 | 57 | 9 | 224 | 1 | 2 | 0.037 | 1.587 | 1.454 | 0.233 | 0.01 | 0.191 | 0 | 0 | 3.512
2240162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:22:00 | 30.03.2024 09:22:45 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.221 | 0.781 | 0.053 | 0.062 | 0.241 | 0.051 | 0 | 0 | 1.407
2240161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:21:47 | 30.03.2024 09:22:32 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.276 | 0.207 | 1.026 | 0 | 0 | 0 | 2.514
2240160 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11485621 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:21:22 | 30.03.2024 11:13:00 | 1.8606 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.039 | 0 | 30.008 | 0 | 0 | 0 | 138.047
2240150 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:06:53 | 30.03.2024 09:07:54 | 0.0169 | 0 | 9 | 82 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 2.074
2240149 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:06:53 | 30.03.2024 09:08:43 | 0.0306 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 2.823
2240148 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6693995 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:05:07 | 30.03.2024 11:24:00 | 2.3147 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.373 | 0 | 0 | 0 | 39.056 | 0 | 0 | 41.429
2240146 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 09:04:11 | 30.03.2024 13:40:09 | 4.5994 | 0 | 8 | 97 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 776.354 | 0 | 1091.987 | 0 | 0 | 0 | 1878.376
2240187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846147 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:02:33 | 30.03.2024 10:30:00 | 1.4575 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 121.81 | 0 | 0 | 0 | 49.981 | 0 | 0 | 171.791
2240142 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12564014 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 09:02:17 | 30.03.2024 10:00:00 | 0.9619 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.595 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.292
2240139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8589178 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.03.2024 09:01:46 | 30.03.2024 15:43:00 | 6.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.992 | 0 | 0 | 0 | 105.992
2240140 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12198839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:01:08 | 30.03.2024 13:53:00 | 4.8644 | 0 | 1 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.829
2240138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 09:00:47 | 30.03.2024 09:03:22 | 0.0431 | 4 | 100 | 12 | 9 | 5 | 34 | 2 | 0 | 1.333 | 0.655 | 0.886 | 0.032 | 2.126 | 0.176 | 22.305 | 0 | 27.513
2240137 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12314640 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:59:54 | 30.03.2024 09:56:00 | 0.935 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 33.136 | 0 | 0 | 0 | 8.792 | 0 | 0 | 41.928
2240135 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO7152570 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:56:50 | 30.03.2024 09:49:00 | 0.8694 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48.426 | 0 | 0 | 0 | 5.634 | 0 | 0 | 54.059
2240131 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Direği | 516095809 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:46:18 | 30.03.2024 10:02:00 | 1.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292
2240118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:22:31 | 30.03.2024 08:23:17 | 0.0128 | 0 | 0 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.254
2240116 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30243464 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:21:23 | 30.03.2024 11:15:00 | 2.8936 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.427 | 0 | 46.12 | 0 | 0 | 0 | 66.547
2240114 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:18:07 | 30.03.2024 09:24:42 | 1.1097 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.959
2240112 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:17:04 | 30.03.2024 08:17:34 | 0.0083 | 0 | 0 | 173 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
2240110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:13:28 | 30.03.2024 08:14:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.546 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.55
2240107 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:10:50 | 30.03.2024 08:12:14 | 0.0233 | 0 | 523 | 21 | 71 | 4 | 93 | 2 | 0 | 0 | 2.289 | 1.586 | 0.534 | 0.377 | 0.451 | 11.7 | 0 | 16.936
2240104 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:09:00 | 30.03.2024 08:10:20 | 0.0222 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
2240097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:04:16 | 30.03.2024 08:05:16 | 0.0167 | 1 | 566 | 382 | 7 | 52 | 79 | 0 | 0 | 0.024 | 1.3 | 8.581 | 0.044 | 3.16 | 0.248 | 0 | 0 | 13.357
2240095 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 08:03:20 | 30.03.2024 08:04:45 | 0.0236 | 1 | 494 | 1 | 1 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0.001 | 1.509 | 0.014 | 0.009 | 1.181 | 0.409 | 0.269 | 0 | 3.392
2240092 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6787164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:59:32 | 30.03.2024 08:00:32 | 0.0167 | 1 | 347 | 26 | 48 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.096 | 1.222 | 0.673 | 0.418 | 0.242 | 0.263 | 0 | 0 | 2.914
2240087 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:49:55 | 30.03.2024 07:50:25 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629
2240084 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:42:47 | 30.03.2024 07:44:39 | 0.0311 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.152 | 0.265 | 2.59 | 0.046 | 3.125 | 0.062 | 0 | 0 | 6.242
2240082 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30198558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:38:50 | 30.03.2024 07:39:35 | 0.0125 | 3 | 853 | 26 | 65 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0.048 | 0.889 | 0.149 | 0.111 | 0.063 | 0.466 | 0 | 0 | 1.727
2240078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:30:09 | 30.03.2024 07:30:45 | 0.01 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.145
2240076 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:25:55 | 30.03.2024 07:26:40 | 0.0125 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302
2240073 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:21:51 | 30.03.2024 07:22:36 | 0.0125 | 0 | 2636 | 2 | 58 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2.867 | 0.07 | 0.136 | 0.673 | 0.854 | 0 | 0 | 4.6
2240072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:08:49 | 30.03.2024 07:09:34 | 0.0125 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 1.369 | 0.224 | 0 | 0 | 2.378
2240120 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6731266 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 07:06:29 | 30.03.2024 09:08:00 | 2.0253 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 43.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.112
2240066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30662840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:56:35 | 30.03.2024 09:00:00 | 2.0569 | 4 | 745 | 0 | 3 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0.617 | 125.943 | 0 | 0.728 | 54.637 | 22.944 | 0 | 0 | 204.868
2240064 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:46:22 | 30.03.2024 06:48:17 | 0.0319 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608
2240063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:45:55 | 30.03.2024 06:48:07 | 0.0367 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.741 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 1.702
2240062 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:45:55 | 30.03.2024 06:47:46 | 0.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 0.737
2240061 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:42:05 | 30.03.2024 06:42:50 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.275 | 0.236 | 0.866 | 0.003 | 0.729 | 0.026 | 0 | 0 | 2.135
2240059 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:36:36 | 30.03.2024 06:37:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0.146 | 0 | 0.115 | 0 | 2.783
2240058 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:35:52 | 30.03.2024 06:36:37 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.062 | 0.445 | 0.511 | 0.026 | 0.11 | 0.231 | 0 | 0 | 1.385
2240055 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:19:38 | 30.03.2024 06:20:19 | 0.0114 | 1 | 581 | 28 | 9 | 25 | 111 | 1 | 0 | 0.001 | 0.333 | 0.893 | 0.019 | 0.594 | 0.036 | 0.244 | 0 | 2.12
2240054 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:18:47 | 30.03.2024 06:19:51 | 0.0178 | 0 | 240 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.625 | 0.058 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 1.135
2240052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 06:12:44 | 30.03.2024 06:13:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.817
2240051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 05:39:44 | 30.03.2024 06:58:00 | 1.3044 | 1 | 30 | 39 | 116 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0.762 | 1.202 | 30.337 | 33.875 | 17.463 | 7.295 | 0 | 0 | 90.935
2240050 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 05:36:43 | 30.03.2024 05:37:43 | 0.0167 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
2240048 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 05:31:40 | 30.03.2024 05:32:40 | 0.0167 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
2240038 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 05:24:00 | 30.03.2024 05:25:25 | 0.0236 | 4 | 854 | 7 | 16 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0.021 | 1.504 | 0.223 | 0.286 | 1.199 | 0.2 | 0 | 0 | 3.433
2240035 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 04:25:19 | 30.03.2024 04:26:16 | 0.0158 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 1.311
2240027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 02:34:46 | 30.03.2024 03:01:39 | 0.4481 | 0 | 480 | 38 | 39 | 25 | 149 | 0 | 2 | 0 | 21.953 | 18.129 | 0.072 | 62.798 | 7.393 | 0 | 0 | 110.345
2240027 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11615434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 02:34:46 | 30.03.2024 03:47:21 | 1.2097 | 3 | 61 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18.124 | 4.069 | 26.865 | 0 | 0 | 3.338 | 0.517 | 0 | 52.914
2240028 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6885906 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 02:34:42 | 30.03.2024 02:54:00 | 0.3217 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.717
2240015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12553820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.03.2024 01:08:00 | 30.03.2024 01:23:05 | 0.2514 | 1 | 0 | 17 | 0 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0.002 | 0 | 0.461 | 0 | 1.674 | 0.02 | 23.725 | 0 | 25.882
2240002 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 23:41:32 | 29.03.2024 23:42:37 | 0.0181 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.394 | 0.338 | 1.229 | 0.004 | 1.084 | 0.04 | 0 | 0 | 3.089
2239997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 23:14:35 | 29.03.2024 23:15:35 | 0.0167 | 0 | 140 | 68 | 6 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 2.987 | 0.219 | 0.934 | 0.276 | 0 | 0 | 4.927
2239999 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 23:11:00 | 30.03.2024 02:46:00 | 3.5833 | 0 | 227 | 35 | 214 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.222 | 20.366 | 98.005 | 22.449 | 0 | 0 | 158.223
2240000 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 22:53:00 | 29.03.2024 23:53:00 | 1 | 1 | 30 | 39 | 116 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0.589 | 0.929 | 26.371 | 29.025 | 14.073 | 6.647 | 0 | 0 | 77.633
2239986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 22:48:44 | 29.03.2024 22:52:22 | 0.0606 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 0 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 4.901
2239985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6775632 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 22:41:04 | 29.03.2024 23:32:00 | 0.8489 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0 | 0 | 8.741
2239974 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:57:46 | 29.03.2024 22:04:08 | 0.1061 | 0 | 60 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0.551 | 0.386 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 2.628
2239973 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515807851 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:53:57 | 29.03.2024 23:15:00 | 1.3508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204
2239972 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:53:51 | 29.03.2024 22:18:00 | 0.4025 | 0 | 0 | 73 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.918 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 13.844
2239967 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO30335449 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:39:27 | 29.03.2024 22:17:00 | 0.6258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57
2239966 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:26:11 | 29.03.2024 23:11:00 | 1.7469 | 0 | 30 | 31 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.333 | 110.154 | 1.416 | 44.954 | 0.027 | 0 | 0 | 167.884
2239965 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:25:48 | 29.03.2024 21:35:43 | 0.1653 | 0 | 51 | 44 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 15.191 | 0.09 | 8.337 | 0.155 | 0 | 0 | 24.921
2239960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:18:01 | 29.03.2024 21:18:46 | 0.0125 | 0 | 600 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0.853 | 0.077 | 1.41 | 0.458 | 0 | 0 | 3.91
2239956 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6885908 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:11:26 | 29.03.2024 22:59:00 | 1.7928 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 11.125
2239955 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11149639 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 21:09:02 | 29.03.2024 22:09:00 | 0.9994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.401 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 2.433
2239951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6926908 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:56:23 | 29.03.2024 23:18:00 | 2.3603 | 0 | 143 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.058 | 0 | 0.037 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 40.848
2239950 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515905436 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:54:03 | 29.03.2024 22:21:00 | 1.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318
2239949 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR8990961 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:53:29 | 29.03.2024 22:24:00 | 1.5086 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.969 | 0 | 0 | 0 | 16.279 | 0 | 0 | 36.248
2239948 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:52:27 | 29.03.2024 20:53:30 | 0.0175 | 3 | 2975 | 111 | 2 | 15 | 277 | 0 | 1 | 0.737 | 3.816 | 2.401 | 0.005 | 1.157 | 0.783 | 0 | 0 | 8.9
2239946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:51:28 | 29.03.2024 20:54:53 | 0.0569 | 0 | 30 | 29 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 2.917 | 0.017 | 0.777 | 0.171 | 0 | 0 | 4.158
2239942 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6565239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:50:39 | 29.03.2024 21:15:24 | 0.4125 | 2 | 1004 | 6 | 42 | 12 | 359 | 1 | 0 | 9.6 | 85.488 | 0.195 | 1.455 | 14.809 | 35.243 | 6.091 | 0 | 152.882
2239937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:41:25 | 29.03.2024 21:11:00 | 0.4931 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.085 | 0 | 0 | 0 | 6.468 | 0 | 0 | 14.554
2239927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614261 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:19:08 | 29.03.2024 21:06:00 | 0.7811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0.392
2239918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10815637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:18:49 | 29.03.2024 20:39:39 | 0.3472 | 2 | 1004 | 6 | 42 | 12 | 359 | 1 | 0 | 8.32 | 74.09 | 0.175 | 1.385 | 12.814 | 31.346 | 5.24 | 0 | 133.369
2239913 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:13:29 | 29.03.2024 20:49:17 | 0.5967 | 0 | 51 | 69 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.279 | 60.911 | 0 | 8.526 | 0.063 | 0 | 0 | 74.779
2239904 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 20:06:26 | 29.03.2024 21:52:00 | 1.7594 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.778
2239903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6979842 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 19:48:46 | 29.03.2024 21:10:00 | 1.3539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 5.74
2239901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12153520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 19:47:14 | 29.03.2024 21:32:00 | 1.7461 | 0 | 666 | 4 | 12 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77.316 | 12.853 | 1.593 | 7.349 | 17.645 | 0 | 0 | 116.756
2239885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516693493 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 19:16:21 | 29.03.2024 21:00:00 | 1.7275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.799
2239941 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10397952 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 19:13:09 | 29.03.2024 21:10:00 | 1.9475 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.843
2239879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6954913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 19:05:02 | 29.03.2024 21:07:00 | 2.0328 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 2.097 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 9.574
2239868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6548732 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:53:35 | 29.03.2024 19:04:12 | 0.1769 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 | 134 | 3 | 26 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 10.852 | 85.897 | 83.249 | 59 | 239.828
2239867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:50:18 | 29.03.2024 21:42:00 | 2.8617 | 2 | 663 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 16.569 | 201.628 | 118.048 | 4.368 | 227.652 | 37.35 | 934.472 | 0 | 1540.086
2239854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:42:23 | 29.03.2024 18:43:08 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.098 | 0.923 | 2.15 | 0.035 | 1.207 | 0.267 | 0 | 0 | 4.68
2239853 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:40:41 | 29.03.2024 18:42:08 | 0.0242 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569
2239832 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:32:28 | 29.03.2024 18:44:54 | 0.2072 | 0 | 50 | 68 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 25.56 | 0 | 3.011 | 0.023 | 0 | 0 | 30.754
2239843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515323381 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:28:46 | 29.03.2024 19:04:00 | 0.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133
2239915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6616004 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:27:53 | 29.03.2024 21:50:00 | 3.3686 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | 0 | 0 | 5.119
2239840 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO30740307 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:27:18 | 29.03.2024 20:31:00 | 2.0617 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845
2239825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:20:00 | 29.03.2024 18:34:21 | 0.2392 | 0 | 0 | 73 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.106 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 7.992
2239821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:17:21 | 29.03.2024 18:18:45 | 0.0233 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 1.203
2239815 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7017648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:14:45 | 29.03.2024 18:55:00 | 0.6708 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.059 | 0 | 0.46 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 57.116
2239896 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR30620732 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:09:56 | 29.03.2024 20:07:00 | 1.9511 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.649 | 0 | 0 | 0 | 2.631 | 0 | 0 | 7.279
2239819 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6962026 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:04:34 | 30.03.2024 00:07:00 | 6.0406 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275.731 | 0 | 0 | 0 | 10.745 | 0 | 0 | 286.476
2239798 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:03:14 | 29.03.2024 18:17:48 | 0.2428 | 0 | 6 | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.904 | 1.299 | 2.007 | 0.072 | 0 | 0 | 17.281
2239795 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:00:39 | 29.03.2024 20:56:09 | 2.925 | 1 | 4 | 346 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 105.674 | 0 | 862.695 | 0.127 | 526.821 | 0 | 30.557 | 0 | 1525.874
2239794 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 18:00:30 | 29.03.2024 18:01:00 | 0.0083 | 1 | 60 | 128 | 2 | 76 | 29 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007 | 0.835 | 0.034 | 1.141 | 0.013 | 0 | 0 | 2.031
2239790 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6918744 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:58:28 | 29.03.2024 19:11:00 | 1.2089 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.36
2239782 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:52:24 | 29.03.2024 17:53:09 | 0.0125 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.288 | 0.572 | 0.682 | 0.012 | 0.375 | 0.072 | 0 | 0 | 2
2239778 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516089102 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:47:33 | 29.03.2024 21:35:00 | 3.7908 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08
2239770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:40:15 | 29.03.2024 17:41:46 | 0.0253 | 0 | 0 | 85 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 1.992
2239759 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO11629759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:32:52 | 29.03.2024 18:11:44 | 0.6478 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.684 | 2.219 | 0.204 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 12.112
2239753 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6863949 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:29:39 | 29.03.2024 19:23:00 | 1.8892 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.606 | 0 | 3.52 | 0 | 3.364 | 0 | 0 | 44.489
2239751 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | ISO6734304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:29:29 | 29.03.2024 18:35:00 | 1.0919 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.494 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 5.534
2239752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7093000 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:28:57 | 29.03.2024 18:05:00 | 0.6008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 1.3
2239744 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:23:55 | 29.03.2024 17:29:03 | 0.0856 | 0 | 76 | 91 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 14.319 | 0.032 | 3.852 | 0.306 | 0 | 0 | 19.525
2239734 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:16:12 | 29.03.2024 17:45:18 | 0.485 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 2.069 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 2.601
2239727 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6703778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:09:18 | 29.03.2024 17:10:19 | 0.0169 | 0 | 11 | 80 | 2 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.604 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 3.777
2239869 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR7011412 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:08:47 | 29.03.2024 20:37:00 | 3.4703 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.504 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 0 | 0 | 76.832
2239719 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:06:26 | 29.03.2024 18:09:19 | 1.0481 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.092 | 0.861 | 2.221 | 0.034 | 1.245 | 0.28 | 0 | 0 | 4.733
2239704 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 17:00:02 | 29.03.2024 17:41:02 | 0.6833 | 0 | 98 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.718 | 1.202 | 0.05 | 3.894 | 1.243 | 0 | 0 | 14.107
2239699 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:55:36 | 29.03.2024 16:58:39 | 0.0508 | 0 | 69 | 264 | 15 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 16.019 | 0.696 | 14.436 | 0.427 | 0 | 0 | 32.12
2239687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:48:53 | 29.03.2024 16:49:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.359
2239682 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:45:54 | 29.03.2024 16:46:39 | 0.0125 | 1 | 1234 | 1 | 15 | 3 | 185 | 3 | 2 | 0 | 1.132 | 0.043 | 0.001 | 0.202 | 0.386 | 14.061 | 0 | 15.826
2239663 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:35:36 | 29.03.2024 17:40:00 | 1.0733 | 0 | 36 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.217 | 77.198 | 0.161 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 82.76
2239658 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO10236528 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / DİREK TEMELİNİN ÇÜRÜMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:34:36 | 29.03.2024 19:59:00 | 3.4067 | 0 | 116 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.168 | 17.883 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 54.212
2239662 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515451269 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:33:54 | 29.03.2024 17:46:00 | 1.2017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
2239656 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:31:41 | 29.03.2024 16:32:41 | 0.0167 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.011 | 1.081 | 0.405 | 0.231 | 0.014 | 0.166 | 0 | 0 | 1.908
2239654 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO11629759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:30:21 | 29.03.2024 16:31:27 | 0.0183 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.063 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
2239652 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO29346502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:27:54 | 29.03.2024 16:28:39 | 0.0125 | 0 | 788 | 1 | 10 | 9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.026 | 0.012 | 0.046 | 0.048 | 0 | 0 | 0.586
2239650 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO11629759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:26:32 | 29.03.2024 16:27:37 | 0.0181 | 0 | 181 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0.062 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2239638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6527069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:21:36 | 29.03.2024 16:22:21 | 0.0125 | 10 | 327 | 0 | 15 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0.064 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 1.414
2239621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6876768 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:13:25 | 29.03.2024 16:48:00 | 0.5764 | 0 | 83 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 0 | 0.488 | 18.529 | 0.5 | 0 | 0 | 29.474
2239614 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:07:25 | 29.03.2024 16:36:08 | 0.4786 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.237 | 0 | 23.169 | 0 | 0 | 0 | 75.405
2239612 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 516674849 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:05:07 | 29.03.2024 17:24:00 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
2239610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 16:01:16 | 29.03.2024 16:02:18 | 0.0172 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.046 | 1.212 | 0 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 3.556
2239642 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6664757 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:50:41 | 29.03.2024 17:41:00 | 1.8386 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 6.419 | 0 | 43.045 | 0 | 0 | 49.838
2239603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:47:22 | 29.03.2024 15:48:30 | 0.0189 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405
2239595 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:38:24 | 29.03.2024 16:20:41 | 0.7047 | 2 | 940 | 2 | 7 | 2 | 83 | 0 | 0 | 3.473 | 52.267 | 6.133 | 0.318 | 1.982 | 16.319 | 0 | 0 | 80.491
2239717 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7747497 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:35:57 | 29.03.2024 17:27:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321
2239584 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515321759 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:26:26 | 29.03.2024 17:32:00 | 2.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.383
2239576 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:19:06 | 29.03.2024 15:19:49 | 0.0119 | 0 | 228 | 126 | 16 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.979 | 0.116 | 0.424 | 0.21 | 0 | 0 | 2.371
2239566 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:12:39 | 29.03.2024 15:17:23 | 0.0789 | 1 | 4 | 347 | 5 | 21 | 3 | 11 | 0 | 2.557 | 0 | 27.013 | 0.036 | 17.916 | 0 | 2.474 | 0 | 49.995
2239563 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO10903015 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:07:52 | 29.03.2024 18:05:00 | 2.9522 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.752 | 0 | 2205.661 | 0 | 2371.413
2239549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 535123537 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:02:21 | 29.03.2024 16:03:00 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
2239801 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO11696729 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 15:01:53 | 29.03.2024 20:16:00 | 5.2353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 1.463
2239580 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR7006527 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:56:44 | 29.03.2024 16:00:00 | 1.0544 | 0 | 241 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.02 | 0 | 0.946 | 0 | 8.591 | 0 | 0 | 38.557
2239536 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Dağıtım Transformatörü | ISO6986265 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:49:49 | 29.03.2024 14:53:51 | 0.0672 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0.027 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 1.554
2239453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO21490947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:48:57 | 29.03.2024 15:11:52 | 0.3819 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.887
2239519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516736080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:38:08 | 29.03.2024 19:40:00 | 5.0311 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.653
2239507 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 14:31:02 | 29.03.2024 15:39:33 | 1.1419 | 0 | 907 | 71 | 9 | 12 | 176 | 3 | 0 | 0 | 196.3 | 108.499 | 7.834 | 15.53 | 70.194 | 11.476 | 0 | 409.834
2239496 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:25:19 | 29.03.2024 14:26:35 | 0.0211 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 3.495
2239408 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13251483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:20:02 | 29.03.2024 14:22:27 | 0.0403 | 1 | 2304 | 6 | 5 | 8 | 557 | 1 | 0 | 0.025 | 15.907 | 0.135 | 0.278 | 3.291 | 13.738 | 0.665 | 0 | 34.04
2240630 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12553820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:20:00 | 29.03.2024 14:32:14 | 0.2039 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 0 | 38.339 | 0.984 | 377.985 | 0 | 427.428
2240630 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12553820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:20:00 | 29.03.2024 14:35:08 | 0.2522 | 1 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0.088 | 0 | 9.043 | 0 | 30.832 | 0 | 395.153 | 0 | 435.116
2239486 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:18:52 | 29.03.2024 14:20:02 | 0.0194 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.159 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.685
2239474 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6907611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:10:49 | 29.03.2024 15:46:00 | 1.5864 | 0 | 425 | 7 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 84.409 | 28.175 | 3.259 | 28.528 | 23.225 | 14.95 | 0 | 182.546
2239470 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:09:03 | 29.03.2024 14:10:54 | 0.0308 | 2 | 358 | 1 | 29 | 8 | 87 | 1 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0.258 | 2.049 | 1.688 | 0.021 | 0 | 5.712
2239457 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6883620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:03:50 | 29.03.2024 14:04:35 | 0.0125 | 6 | 2563 | 66 | 26 | 80 | 165 | 4 | 0 | 0.106 | 2.451 | 3.114 | 0.021 | 7.098 | 0.854 | 3.213 | 0 | 16.858
2239454 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 14:02:37 | 29.03.2024 15:00:00 | 0.9564 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 86.95 | 27.161 | 56.016 | 1.217 | 0 | 0 | 173.477
2239452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 14:02:15 | 29.03.2024 14:25:56 | 0.3947 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.218
2239451 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 14:01:51 | 29.03.2024 18:37:01 | 4.5861 | 1 | 275 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11.709 | 153.206 | 0 | 5.383 | 0 | 28.747 | 0 | 0 | 199.045
2239443 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:57:03 | 29.03.2024 13:58:06 | 0.0175 | 2 | 1002 | 7 | 32 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0.131 | 2.087 | 0.24 | 0.052 | 0.521 | 0.513 | 0 | 0 | 3.544
2239700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:56:08 | 29.03.2024 17:16:00 | 3.3311 | 0 | 304 | 0 | 23 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 105.933 | 0 | 8.062 | 1499.192 | 37.516 | 0 | 0 | 1650.704
2239425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30803174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:50:48 | 29.03.2024 14:19:00 | 0.47 | 1 | 7 | 0 | 108 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.138 | 0.479 | 0 | 8.307 | 23.885 | 2.527 | 0 | 0 | 37.336
2239419 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:49:42 | 29.03.2024 13:50:42 | 0.0167 | 16 | 3150 | 339 | 84 | 102 | 684 | 12 | 0 | 0.161 | 6.361 | 14.408 | 1.152 | 13.001 | 2.236 | 2.611 | 0 | 39.929
2239414 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6589432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:44:34 | 29.03.2024 18:33:00 | 4.8072 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 158.333 | 0 | 0 | 0 | 215.933
2239489 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12494161 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:38:27 | 29.03.2024 14:54:00 | 1.2592 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.013 | 0 | 0 | 0 | 19.624 | 0 | 0 | 59.637
2239409 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:38:11 | 29.03.2024 14:31:00 | 0.8803 | 0 | 437 | 4 | 1 | 13 | 154 | 0 | 0 | 0 | 94.071 | 89.015 | 0.58 | 101.763 | 46.645 | 0 | 0 | 332.074
2239404 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:34:05 | 29.03.2024 13:35:05 | 0.0167 | 2 | 492 | 45 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.076 | 0.579 | 2.544 | 0 | 0.586 | 0.232 | 0 | 0 | 4.018
2239643 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6787486 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:34:03 | 29.03.2024 20:36:00 | 7.0325 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 225.525 | 0 | 0 | 0 | 42.097 | 0 | 0 | 267.622
2239467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | BR6571189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:33:48 | 29.03.2024 15:09:00 | 1.5867 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 120.95 | 0 | 0 | 0 | 72.796 | 0 | 0 | 193.746
2239394 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6549863 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:23:44 | 29.03.2024 14:29:00 | 1.0878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 6.678
2239381 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11797435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:07:12 | 29.03.2024 13:07:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
2239368 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 13:02:07 | 29.03.2024 13:02:52 | 0.0125 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.731 | 0.097 | 0.033 | 0.035 | 0.106 | 1.49 | 0 | 2.492
2239365 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 13:00:15 | 29.03.2024 14:41:00 | 1.6792 | 8 | 141 | 41 | 104 | 16 | 48 | 0 | 0 | 47.083 | 20.467 | 104.858 | 29.288 | 125.901 | 5.725 | 0 | 0 | 333.323
2239351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:42:47 | 29.03.2024 12:46:16 | 0.0581 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.329 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 0 | 3.352
2239346 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6927683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:38:24 | 29.03.2024 15:12:00 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.225 | 0 | 63.626 | 357.85
2239338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6545724 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 12:30:25 | 29.03.2024 13:56:00 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 23.55
2239337 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:28:39 | 29.03.2024 12:29:39 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 2.402 | 0 | 0.029 | 0 | 3.956
2239329 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:24:08 | 29.03.2024 12:54:00 | 0.4978 | 0 | 304 | 0 | 23 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 0 | 1.322 | 225.057 | 5.619 | 0 | 0 | 248.858
2239328 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:24:01 | 29.03.2024 12:24:46 | 0.0125 | 0 | 10 | 26 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 1.165 | 0.003 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 2.07
2239320 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:17:29 | 29.03.2024 13:48:59 | 1.525 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.508 | 37.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.425
2239317 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:14:52 | 29.03.2024 12:15:52 | 0.0167 | 0 | 106 | 70 | 23 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0.413 | 0.269 | 0.572 | 0.073 | 0 | 0 | 1.703
2239316 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:13:06 | 29.03.2024 12:16:51 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009
2239309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6614865 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:09:22 | 29.03.2024 12:47:00 | 0.6272 | 2 | 97 | 21 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2.659 | 18.674 | 15.188 | 2.862 | 0 | 3.913 | 0 | 0 | 43.295
2239307 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 12:08:53 | 29.03.2024 12:10:18 | 0.0236 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.002 | 0.021 | 0.469 | 0.082 | 0.893 | 0.002 | 1.448 | 0 | 2.917
2239298 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 12:01:39 | 29.03.2024 13:08:10 | 1.1086 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 22.974 | 57.247 | 0 | 0 | 0 | 121.13
2239272 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6794034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:49:07 | 29.03.2024 11:51:10 | 0.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 0.415 | 0 | 0 | 1.622
2239273 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7427712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:48:17 | 29.03.2024 14:35:00 | 2.7786 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.822
2239259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:44:55 | 29.03.2024 11:45:36 | 0.0114 | 2 | 437 | 49 | 1 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.067 | 0.234 | 1.037 | 0 | 0.763 | 0.026 | 0 | 0 | 2.127
2239254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:39:12 | 29.03.2024 16:49:28 | 5.1711 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.207 | 0 | 716.415 | 0 | 151.125 | 0 | 0 | 0 | 904.747
2239247 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:37:11 | 29.03.2024 11:38:11 | 0.0167 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 2.38 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 3.018
2239203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12856737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:35:22 | 29.03.2024 11:35:52 | 0.0083 | 1 | 632 | 6 | 10 | 4 | 114 | 12 | 0 | 0 | 0.446 | 0.021 | 0.015 | 0.066 | 0.275 | 0.218 | 0 | 1.04
2239237 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:33:09 | 29.03.2024 11:35:30 | 0.0392 | 0 | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 1.572 | 0 | 0 | 0 | 3.689
2239236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11337499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:32:06 | 29.03.2024 12:19:00 | 0.7817 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23.148 | 0 | 0 | 0 | 4.278 | 0 | 0 | 27.427
2239234 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:29:05 | 29.03.2024 11:30:25 | 0.0222 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.522 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 8.075
2239230 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6992539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:27:07 | 29.03.2024 11:52:00 | 0.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.279 | 0 | 10.279
2239189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:24:29 | 29.03.2024 11:26:29 | 0.0333 | 13 | 2986 | 445 | 165 | 53 | 683 | 17 | 5 | 1.896 | 11.326 | 21.233 | 1.27 | 18.631 | 2.981 | 2.102 | 0 | 59.439
2239223 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 11:22:25 | 29.03.2024 14:08:00 | 2.7597 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 74.684 | 0 | 0 | 0 | 12.73 | 0 | 0 | 87.414
2239219 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:20:17 | 29.03.2024 11:25:38 | 0.0892 | 2 | 3 | 19 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.183 | 0 | 1.787 | 0 | 1.212 | 0 | 0.161 | 0 | 3.344
2239212 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 11:08:50 | 29.03.2024 11:53:48 | 0.7494 | 0 | 258 | 164 | 11 | 21 | 87 | 1 | 0 | 0 | 42.819 | 171.838 | 7.612 | 179.881 | 37.194 | 36.856 | 0 | 476.2
2239211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6788376 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:07:19 | 29.03.2024 12:19:00 | 1.1947 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 124.434 | 0 | 0 | 0 | 17.157 | 0 | 0 | 141.591
2239198 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:04:01 | 29.03.2024 11:05:48 | 0.0297 | 0 | 496 | 2 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0.547 | 0.342 | 0 | 0 | 1.427
2239194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 11:02:46 | 29.03.2024 12:32:05 | 1.4886 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.897 | 0 | 5.841 | 0 | 0 | 0 | 91.738
2239193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 11:02:04 | 29.03.2024 11:03:03 | 0.0164 | 0 | 6 | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0.022 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 1.886
2239188 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6630396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 11:00:11 | 29.03.2024 11:47:00 | 0.7803 | 0 | 128 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.667 | 30.358 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 46.397
2239139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:49:07 | 29.03.2024 10:50:34 | 0.0242 | 13 | 2986 | 445 | 165 | 53 | 683 | 17 | 5 | 1.387 | 8.286 | 15.75 | 0.906 | 14.088 | 2.19 | 1.673 | 0 | 44.279
2239168 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:44:19 | 29.03.2024 10:45:26 | 0.0186 | 3 | 952 | 92 | 32 | 11 | 223 | 0 | 0 | 0.098 | 1.124 | 5.978 | 0.493 | 0.357 | 0.223 | 0 | 0 | 8.273
2239166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:44:14 | 29.03.2024 10:45:55 | 0.0281 | 5 | 695 | 20 | 11 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0.043 | 2.102 | 1.313 | 0.137 | 0.321 | 0.362 | 0 | 0 | 4.279
2239150 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:31:26 | 29.03.2024 10:32:41 | 0.0208 | 1 | 550 | 0 | 12 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.006 | 1.242 | 0 | 0.028 | 0.033 | 0.279 | 0 | 0 | 1.588
2239146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:30:15 | 29.03.2024 13:18:11 | 2.7989 | 0 | 110 | 116 | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.944 | 674.824 | 3.865 | 512.345 | 19.383 | 0 | 0 | 1282.36
2239179 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE6987934 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:28:47 | 29.03.2024 13:34:00 | 3.0869 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.379
2239142 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:27:10 | 29.03.2024 10:27:40 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.101
2239127 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:13:30 | 29.03.2024 10:14:28 | 0.0161 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.35 | 0.699 | 0.956 | 0.015 | 0.699 | 0.116 | 0 | 0 | 2.834
2239124 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO30788962 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:11:38 | 29.03.2024 11:31:00 | 1.3228 | 0 | 24 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.956 | 9.835 | 0 | 82.617 | 7.011 | 0 | 0 | 106.419
2239122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:10:26 | 29.03.2024 17:24:56 | 7.2417 | 0 | 545 | 12 | 3 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1182.437 | 59.808 | 5.702 | 1.793 | 277.043 | 0 | 0 | 1526.784
2239116 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO12564080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:06:00 | 29.03.2024 11:04:00 | 0.9667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.567 | 0 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 11.907
2239144 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6533128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:05:33 | 29.03.2024 11:40:00 | 1.5742 | 0 | 578 | 1 | 22 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | 113.324 | 0 | 3.726 | 0 | 26.53 | 7.497 | 0 | 151.077
2239115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:04:58 | 29.03.2024 10:40:22 | 0.59 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6.472 | 6.826 | 78.525 | 0 | 6.686 | 0.228 | 0 | 0 | 98.737
2239113 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:04:19 | 29.03.2024 13:55:40 | 3.8558 | 1 | 23 | 40 | 0 | 49 | 9 | 1 | 0 | 31.383 | 2.337 | 356.172 | 0 | 1409.531 | 7.284 | 27.101 | 0 | 1833.808
2239112 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | ISO6985240 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:04:13 | 29.03.2024 14:46:00 | 4.6964 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.568 | 0 | 0 | 0 | 22.502 | 0 | 0 | 91.069
2239111 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:03:56 | 29.03.2024 11:04:10 | 1.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.725 | 0 | 157.935 | 0 | 423.66
2239110 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:03:32 | 29.03.2024 12:30:59 | 2.4575 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 64.506 | 55.446 | 264.995 | 1.136 | 226.6 | 9.834 | 0 | 0 | 622.517
2239109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:03:05 | 29.03.2024 13:53:52 | 3.8464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.487 | 0 | 0 | 0 | 439.487
2239108 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823203 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:02:14 | 29.03.2024 14:27:20 | 4.4183 | 1 | 484 | 1 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 29.382 | 211.029 | 0 | 0 | 0 | 49.596 | 0 | 0 | 290.008
2239106 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6751213 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:02:12 | 29.03.2024 10:37:00 | 0.58 | 6 | 25 | 7 | 4 | 20 | 3 | 3 | 0 | 10.099 | 1.708 | 3.633 | 0.148 | 209.357 | 1.897 | 490.526 | 0 | 717.367
2239107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 10:02:09 | 29.03.2024 10:02:55 | 0.0128 | 2 | 27 | 21 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0.08 | 0.067 | 0.882 | 0 | 1.355 | 0.068 | 0.076 | 0 | 2.528
2239105 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO8196226 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 10:00:06 | 29.03.2024 16:34:00 | 6.565 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1463.19 | 0 | 0 | 0 | 419.458 | 0 | 0 | 1882.649
2239036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:51:46 | 29.03.2024 09:53:16 | 0.025 | 13 | 3564 | 446 | 187 | 53 | 826 | 18 | 5 | 1.433 | 10.368 | 15.879 | 0.966 | 14.317 | 2.601 | 1.788 | 0 | 47.352
2239280 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6554764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:45:41 | 29.03.2024 13:34:00 | 3.8053 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.448 | 0 | 0 | 0 | 5.374 | 0 | 0 | 11.822
2239095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:39:47 | 29.03.2024 11:15:28 | 1.5947 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 65.522 | 977.774 | 9.561 | 950.743 | 3.432 | 0 | 0 | 2007.032
2239094 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:39:39 | 29.03.2024 09:59:38 | 0.3331 | 0 | 63 | 44 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.467 | 18.126 | 0.536 | 1.469 | 3.636 | 0 | 0 | 28.233
2239091 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13241858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:36:30 | 29.03.2024 16:59:00 | 7.375 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.141 | 0 | 25.273 | 0 | 34.156 | 0 | 0 | 200.57
2239089 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30781572 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:35:13 | 29.03.2024 11:21:00 | 1.7631 | 3 | 1178 | 1 | 8 | 0 | 74 | 0 | 0 | 19.548 | 143.601 | 0.579 | 0 | 0 | 12.904 | 0 | 0 | 176.632
2239087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR13962940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:34:29 | 29.03.2024 15:30:00 | 5.9253 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469
2239086 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO21447726 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:33:34 | 29.03.2024 09:34:20 | 0.0128 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.467
2239085 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR29838777 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:33:12 | 29.03.2024 16:24:00 | 6.8467 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 37.357
2239084 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30781585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:32:48 | 29.03.2024 14:16:00 | 4.72 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103.273 | 0 | 0 | 0 | 88.826 | 0 | 0 | 192.1
2239083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:32:32 | 29.03.2024 09:33:01 | 0.0081 | 0 | 700 | 0 | 3 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0.007 | 0.311 | 0.424 | 0 | 0 | 1.878
2239082 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6745546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:32:28 | 29.03.2024 12:40:00 | 3.1256 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.381 | 0 | 0 | 0 | 36.079 | 0 | 0 | 46.459
2239081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:32:03 | 29.03.2024 11:06:19 | 1.5711 | 5 | 351 | 8 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 14.061 | 49.567 | 64.372 | 0 | 14.954 | 12.089 | 0 | 0 | 155.043
2239079 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12401803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:30:56 | 29.03.2024 15:50:11 | 6.3208 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.366 | 0 | 12.974 | 0 | 0 | 0 | 541.34
2239078 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6970020 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:30:27 | 29.03.2024 13:46:00 | 4.2592 | 0 | 218 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 181.684 | 0 | 0.181 | 154.34 | 21.867 | 0 | 6.592 | 364.664
2239072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:21:28 | 29.03.2024 16:58:00 | 7.6089 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.802
2239071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6876768 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:17:33 | 29.03.2024 09:35:27 | 0.2983 | 0 | 83 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 0.264 | 11.385 | 0.287 | 0 | 0 | 17.174
2239070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12563983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:14:20 | 29.03.2024 09:15:44 | 0.0233 | 2 | 2604 | 222 | 94 | 15 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.353 | 3.548 | 0.301 | 5 | 1.905 | 0 | 0 | 18.107
2239069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12494199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:13:06 | 29.03.2024 09:14:06 | 0.0167 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.836 | 0.313 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 1.243
2239068 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:13:06 | 29.03.2024 09:13:51 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.735 | 4.188 | 0.041 | 4.34 | 0.17 | 0 | 0 | 9.476
2239067 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:11:33 | 29.03.2024 09:14:50 | 0.0547 | 0 | 506 | 0 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 0 | 0.048 | 3.145 | 1.843 | 0 | 0 | 10.732
2239067 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6876770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:11:33 | 29.03.2024 09:18:33 | 0.1167 | 0 | 277 | 0 | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6.358 | 0 | 0.103 | 2.253 | 2.319 | 0 | 0 | 11.033
2239057 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7026023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:04:52 | 29.03.2024 16:57:00 | 7.8689 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.601 | 0 | 140.144 | 0 | 0 | 0 | 348.744
2239056 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:04:28 | 29.03.2024 13:59:46 | 4.9217 | 0 | 8 | 97 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 862.897 | 0 | 1355.026 | 0 | 0 | 0 | 2228.525
2239055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7121433 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:04:11 | 29.03.2024 12:09:00 | 3.0803 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.451 | 0 | 0 | 0 | 15.365 | 0 | 0 | 45.816
2239049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 09:01:44 | 29.03.2024 09:20:47 | 0.3175 | 0 | 26 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.821 | 28.88 | 1.61 | 0.588 | 0.227 | 0 | 0 | 32.125
2239051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO10396379 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:01:36 | 29.03.2024 10:09:00 | 1.1233 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 0 | 0.194 | 0 | 5.675 | 0 | 0 | 10.468
2239048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:01:35 | 29.03.2024 11:42:48 | 2.6869 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.499 | 0 | 83.54 | 36.761 | 0 | 0 | 121.799
2239047 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6959789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:00:28 | 29.03.2024 10:07:00 | 1.1089 | 0 | 2 | 51 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.087 | 0 | 21.335 | 0 | 0 | 0 | 118.422
2239045 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6658089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.03.2024 09:00:09 | 29.03.2024 16:46:00 | 7.7642 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 114.073 | 0 | 0 | 0 | 58.339 | 0 | 0 | 172.412
2239062 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6840505 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:56:14 | 29.03.2024 10:28:00 | 1.5294 | 0 | 46 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.173 | 0 | 0.702 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 19.418
2239039 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:55:38 | 29.03.2024 08:56:38 | 0.0167 | 0 | 1594 | 0 | 13 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0.008 | 1.636 | 0.886 | 0 | 0 | 4.55
2239040 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6976749 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:55:02 | 29.03.2024 09:57:00 | 1.0328 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.325 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 14.045
2239033 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6932481 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:49:11 | 29.03.2024 09:36:00 | 0.7803 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 99.53 | 0 | 0 | 0 | 21.42 | 0 | 0 | 120.95
2239023 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:41:15 | 29.03.2024 08:42:10 | 0.0153 | 1 | 475 | 4 | 21 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0.052 | 1.108 | 0.01 | 0.035 | 0.357 | 0.096 | 0 | 0 | 1.658
2239019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:37:45 | 29.03.2024 08:38:45 | 0.0167 | 0 | 1 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.834 | 0 | 1.473 | 0 | 0.327 | 0 | 2.634
2239018 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE13340711 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:28:32 | 29.03.2024 09:46:00 | 1.2911 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 106.658 | 0 | 0 | 0 | 49.988 | 0 | 26.21 | 182.856
2239008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:27:00 | 29.03.2024 08:33:18 | 0.105 | 13 | 3611 | 446 | 192 | 53 | 844 | 17 | 5 | 5.597 | 41.004 | 60.306 | 3.454 | 54.818 | 10.012 | 5.878 | 0 | 181.069
2239014 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE11797529 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:26:02 | 29.03.2024 08:55:00 | 0.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
2239013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12563983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:23:40 | 29.03.2024 08:24:25 | 0.0125 | 2 | 2604 | 222 | 94 | 15 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 1.718 | 0.136 | 2.442 | 0.932 | 0 | 0 | 8.892
2239010 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:20:38 | 29.03.2024 08:21:59 | 0.0225 | 0 | 259 | 2 | 17 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.618 | 0.004 | 0.141 | 0 | 0.725 | 12.81 | 0 | 15.298
2239006 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:13:39 | 29.03.2024 08:14:14 | 0.0097 | 2 | 653 | 11 | 7 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0.008 | 0.798 | 0.009 | 0.007 | 0.036 | 0.203 | 0 | 0 | 1.06
2239003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 08:04:52 | 29.03.2024 08:05:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0.722
2238999 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:58:39 | 29.03.2024 07:59:24 | 0.0125 | 0 | 53 | 66 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.898 | 0 | 0.554 | 0.018 | 0 | 0 | 1.569
2238998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:54:51 | 29.03.2024 09:41:28 | 1.7769 | 52 | 51 | 213 | 2 | 15 | 40 | 0 | 0 | 14.814 | 10.432 | 304.874 | 0.709 | 39.65 | 3.85 | 0 | 0 | 374.328
2238991 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6554466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:50:32 | 29.03.2024 07:51:50 | 0.0217 | 3 | 538 | 30 | 41 | 35 | 245 | 0 | 0 | 0.628 | 1.84 | 2.957 | 0.306 | 5.607 | 0.967 | 0 | 0 | 12.305
2238987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8224611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:48:09 | 29.03.2024 07:50:10 | 0.0336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 873 | 1 | 9 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 2.201 | 25.086 | 2.534 | 2.308 | 32.221
2238986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7116025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:47:06 | 29.03.2024 07:48:08 | 0.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 4.034
2238980 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:41:01 | 29.03.2024 07:41:56 | 0.0153 | 0 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0.009 | 0 | 0.004 | 0.336 | 0 | 0 | 1.981
2238976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:32:37 | 29.03.2024 09:02:21 | 1.4956 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.677 | 0 | 107.063 | 0 | 0 | 0 | 223.74
2238974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:28:35 | 29.03.2024 07:29:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.56
2238972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:25:56 | 29.03.2024 07:26:56 | 0.0167 | 0 | 4 | 124 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 1.691
2238971 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:23:37 | 29.03.2024 07:24:48 | 0.0197 | 0 | 65 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.174 | 0 | 1.797 | 0.027 | 0 | 0 | 2.145
2238964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 07:06:50 | 29.03.2024 07:07:35 | 0.0125 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.377
2238950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:33:05 | 29.03.2024 06:38:47 | 0.095 | 3 | 554 | 38 | 0 | 18 | 38 | 15 | 0 | 2.2 | 4.827 | 23.752 | 0 | 16.204 | 1.023 | 1.977 | 0 | 49.983
2238950 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:33:05 | 29.03.2024 07:12:50 | 0.6625 | 10 | 3057 | 408 | 192 | 35 | 806 | 3 | 5 | 16.972 | 204.042 | 112.724 | 15.891 | 139.703 | 34.85 | 1.176 | 0 | 525.357
2238949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:30:37 | 29.03.2024 06:32:20 | 0.0286 | 13 | 3611 | 446 | 192 | 53 | 844 | 18 | 5 | 1.387 | 10.158 | 11.711 | 0.626 | 10.614 | 1.696 | 0.638 | 0 | 36.83
2238948 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:23:09 | 29.03.2024 06:25:39 | 0.0417 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 0.492 | 0.067 | 0.509 | 0.131 | 0 | 0 | 2.589
2238945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:12:23 | 29.03.2024 06:13:53 | 0.025 | 13 | 7344 | 186 | 165 | 90 | 1384 | 37 | 2 | 0.647 | 16.685 | 7.848 | 0.711 | 6.666 | 5.795 | 10.87 | 0.446 | 49.668
2238944 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 06:12:22 | 29.03.2024 06:13:07 | 0.0125 | 9 | 9490 | 237 | 59 | 58 | 1341 | 5 | 0 | 0.496 | 10.654 | 1.439 | 0.039 | 2.794 | 4.573 | 0.149 | 0 | 20.145
2238947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6956575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 05:41:50 | 29.03.2024 06:17:00 | 0.5861 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693
2238938 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516070714 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 04:37:28 | 29.03.2024 05:58:00 | 1.3422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198
2238937 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535296974 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 04:29:43 | 29.03.2024 06:12:00 | 1.7047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
2238918 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 04:20:39 | 29.03.2024 04:21:41 | 0.0172 | 8 | 17062 | 18 | 464 | 55 | 2495 | 40 | 7 | 0.568 | 31.084 | 0.263 | 0.186 | 11.727 | 7.701 | 103.993 | 0.1 | 155.621
2238917 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 04:07:18 | 29.03.2024 04:09:07 | 0.0303 | 7 | 9023 | 18 | 306 | 45 | 1769 | 40 | 6 | 0.681 | 26.215 | 0.462 | 0.216 | 11.979 | 8.096 | 182.83 | 0.176 | 230.654
2238912 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7112148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 02:03:49 | 29.03.2024 04:47:00 | 2.7197 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21.422 | 6.396 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 27.841
2238905 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 01:44:15 | 29.03.2024 01:46:22 | 0.0353 | 13 | 7344 | 186 | 165 | 90 | 1384 | 37 | 2 | 0.853 | 21.868 | 9.188 | 0.822 | 9.044 | 7.884 | 37.009 | 0.596 | 87.265
2238904 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 01:44:14 | 29.03.2024 01:44:59 | 0.0125 | 9 | 9490 | 237 | 59 | 58 | 1341 | 5 | 0 | 0.463 | 9.925 | 1.13 | 0.046 | 2.701 | 4.265 | 0.229 | 0 | 18.761
2238896 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7904426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 00:36:25 | 29.03.2024 01:22:00 | 0.7597 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.134
2238879 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 00:32:58 | 29.03.2024 00:34:53 | 0.0319 | 5 | 5189 | 37 | 44 | 25 | 498 | 12 | 1 | 0.558 | 13.946 | 0.55 | 0.05 | 20.742 | 2.427 | 0.199 | 0 | 38.472
2238877 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867073 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.03.2024 00:32:57 | 29.03.2024 00:34:53 | 0.0322 | 9 | 9490 | 237 | 59 | 58 | 1341 | 5 | 0 | 1.18 | 25.276 | 3.11 | 0.133 | 7.136 | 11.354 | 0.604 | 0 | 48.793
2238865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12597999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 23:51:48 | 28.03.2024 23:52:34 | 0.0128 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.241
2238856 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:58:59 | 28.03.2024 23:00:30 | 0.0253 | 0 | 9 | 110 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 2.523
2238852 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:57:20 | 28.03.2024 22:58:52 | 0.0256 | 0 | 9 | 110 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.433 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2.603
2238847 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO11162770 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:35:58 | 28.03.2024 23:59:00 | 1.3839 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 7.359
2238846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12597999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:32:55 | 28.03.2024 22:33:40 | 0.0125 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0.158 | 0.004 | 0 | 0 | 0.316
2238840 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO13962964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:13:17 | 28.03.2024 22:38:54 | 0.4269 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 5.806
2238869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6952360 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 22:01:37 | 29.03.2024 00:45:00 | 2.7231 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.807
2238832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 21:54:31 | 28.03.2024 21:55:26 | 0.0153 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.065 | 0 | 0.235 | 0.02 | 0 | 0 | 0.422
2238830 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 21:39:46 | 28.03.2024 22:16:00 | 0.6039 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.791
2238829 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 21:39:37 | 28.03.2024 21:41:31 | 0.0317 | 1 | 258 | 70 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.551 | 1.655 | 1.313 | 0.134 | 0.947 | 0.258 | 0 | 0 | 4.859
2238822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 20:52:44 | 28.03.2024 21:35:00 | 0.7044 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.807 | 0 | 0.405 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 5.708
2238821 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12789390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 20:49:54 | 28.03.2024 20:50:54 | 0.0167 | 1 | 1104 | 13 | 23 | 10 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0.897 | 0.141 | 0.041 | 0.242 | 0.06 | 0 | 0 | 1.381
2238816 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6729565 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 20:41:24 | 28.03.2024 22:34:00 | 1.8767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.598 | 0 | 0 | 18.598
2238814 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 20:33:56 | 28.03.2024 21:33:00 | 0.9844 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365
2238812 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 20:28:17 | 28.03.2024 21:25:54 | 0.9603 | 0 | 231 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.662 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.739
2238791 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6883392 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 19:22:55 | 28.03.2024 19:37:05 | 0.2361 | 0 | 563 | 0 | 10 | 1 | 207 | 0 | 0 | 0 | 21.169 | 0 | 0.046 | 0.152 | 18.624 | 0 | 0 | 39.991
2238809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TRAFO | ISO7091867 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ŞEBEKE HAT KESİTİ YETERSİZ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 19:18:33 | 28.03.2024 21:26:00 | 2.1242 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.777 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 7.601
2238787 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6651028 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 19:07:02 | 28.03.2024 20:12:00 | 1.0828 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.235 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 48.063
2238780 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7030464 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:46:24 | 28.03.2024 20:15:00 | 1.4767 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.509 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.709
2238776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:45:37 | 28.03.2024 18:46:37 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 0 | 1.962 | 0 | 0.014 | 0 | 2.894
2238775 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:45:37 | 28.03.2024 18:46:37 | 0.0167 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.35
2238772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994700 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:42:05 | 28.03.2024 20:47:00 | 2.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.347
2238759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614158 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:31:29 | 28.03.2024 18:50:00 | 0.3086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112
2238757 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:31:11 | 28.03.2024 18:31:49 | 0.0106 | 0 | 55 | 50 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.836 | 0.015 | 0.455 | 0.023 | 0 | 0 | 1.544
2238761 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6594531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:29:40 | 28.03.2024 20:01:00 | 1.5222 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 35.438 | 0 | 8.217 | 0 | 16.283 | 0 | 0 | 59.938
2238754 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:28:21 | 28.03.2024 19:04:12 | 0.5975 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.63 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0 | 21.188
2238741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515643115 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:12:31 | 28.03.2024 18:53:00 | 0.6747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405
2238739 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 18:12:25 | 28.03.2024 18:13:17 | 0.0144 | 0 | 169 | 73 | 14 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.602 | 0.114 | 0.372 | 0.149 | 0 | 0 | 1.903
2238716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6998443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:58:33 | 28.03.2024 17:59:18 | 0.0125 | 0 | 2636 | 2 | 58 | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 3.286 | 0.083 | 0.167 | 0.711 | 0.95 | 0 | 0 | 5.198
2238700 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:50:14 | 28.03.2024 17:52:56 | 0.045 | 0 | 53 | 66 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 3.931 | 0 | 2.045 | 0.077 | 0 | 0 | 6.466
2238695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:44:41 | 28.03.2024 18:15:46 | 0.5181 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.755 | 0 | 16.532 | 0 | 0 | 0 | 62.287
2238750 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30478766 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:39:04 | 28.03.2024 18:40:00 | 1.0156 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.907 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 5.928
2238689 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535181452 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / TELEKOM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:37:31 | 28.03.2024 18:54:00 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.209 | 0 | 0 | 6.209
2238680 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:34:56 | 28.03.2024 17:36:52 | 0.0322 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 1.783
2238692 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direk | BR6635645 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:34:44 | 28.03.2024 18:31:00 | 0.9378 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.221 | 0 | 0.511 | 0 | 13.106 | 0 | 0 | 41.838
2238671 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:27:57 | 28.03.2024 17:30:33 | 0.0433 | 0 | 1 | 140 | 0 | 8 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.358 | 0 | 6.955 | 1.353 | 30.536 | 0 | 41.201
2238670 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969422 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:27:57 | 28.03.2024 17:30:47 | 0.0472 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0.686 | 1.79 | 0 | 0 | 2.753
2238669 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535121286 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:27:32 | 28.03.2024 19:03:00 | 1.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615
2238664 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516753243 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:23:24 | 28.03.2024 18:44:00 | 1.3433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0.036
2238647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 17:07:41 | 28.03.2024 17:11:13 | 0.0589 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 3.881
2238631 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6788218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:57:44 | 28.03.2024 16:59:03 | 0.0219 | 0 | 4694 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 1 | 0 | 21.189 | 0 | 0 | 0 | 6.201 | 0 | 0.003 | 27.393
2238628 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:56:41 | 28.03.2024 16:59:28 | 0.0464 | 0 | 4 | 58 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 2.896
2238622 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:54:18 | 28.03.2024 16:55:18 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 4.151
2238621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:53:51 | 28.03.2024 16:54:41 | 0.0139 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 1.864 | 0 | 0.029 | 0 | 3.163
2238615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7214597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:49:37 | 28.03.2024 18:18:00 | 1.4731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0.583
2238600 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:42:18 | 28.03.2024 16:48:41 | 0.1064 | 0 | 259 | 2 | 17 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 8.023 | 0.022 | 0.756 | 0 | 3.41 | 57.56 | 0 | 69.771
2238594 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:39:29 | 28.03.2024 16:40:30 | 0.0169 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.277 | 0.137 | 0 | 0 | 0.434
2238593 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:38:46 | 28.03.2024 16:59:24 | 0.3439 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 0 | 32.66 | 0.088 | 0 | 0 | 56.768
2238802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7518641 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:30:38 | 28.03.2024 21:14:00 | 4.7228 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.707
2238573 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6685340 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:17:53 | 28.03.2024 17:44:00 | 1.4353 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.754 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 24.584
2238571 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6527800 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:16:29 | 28.03.2024 18:27:00 | 2.1753 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.882 | 0 | 0 | 0 | 11.019 | 0 | 0 | 59.901
2238565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 16:08:34 | 28.03.2024 17:16:16 | 1.1283 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.779 | 0 | 24.626 | 1.344 | 127.309 | 0 | 157.057
2238546 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516887185 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:57:49 | 28.03.2024 17:26:00 | 1.4697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.577
2238535 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8818024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:54:39 | 28.03.2024 16:14:00 | 0.3225 | 2 | 2058 | 0 | 38 | 2 | 140 | 0 | 1 | 6.991 | 28.721 | 0 | 0.231 | 1.139 | 11.907 | 0 | 0.003 | 48.992
2238528 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:54:11 | 28.03.2024 15:54:56 | 0.0125 | 2 | 1428 | 0 | 4 | 5 | 193 | 0 | 0 | 0.146 | 1.37 | 0 | 0.002 | 0.891 | 0.817 | 0 | 0 | 3.226
2238515 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:45:07 | 28.03.2024 15:46:30 | 0.0231 | 0 | 756 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 0.124 | 0 | 1.036 | 0.229 | 0 | 0 | 2.667
2238514 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535326227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:43:51 | 28.03.2024 18:20:00 | 2.6025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07
2238502 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:37:26 | 28.03.2024 17:05:00 | 1.4594 | 2 | 365 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.527 | 42.42 | 7.664 | 3.564 | 12.882 | 21.559 | 0 | 0 | 88.617
2238489 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:28:06 | 28.03.2024 15:55:02 | 0.4489 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 45.354 | 0.192 | 87.202 | 10.099 | 0 | 0 | 146.229
2238484 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:25:14 | 28.03.2024 15:26:05 | 0.0142 | 0 | 29 | 130 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 2.862 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 3.152
2238470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6977087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:16:37 | 28.03.2024 16:40:00 | 1.3897 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 288.776 | 0 | 0 | 0 | 46.804 | 0 | 0 | 335.58
2238472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7052151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:11:15 | 28.03.2024 18:09:00 | 2.9625 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.31 | 0 | 5.243 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 23.005
2238459 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:08:10 | 28.03.2024 18:44:01 | 3.5975 | 0 | 72 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.709 | 292.322 | 0 | 0 | 12.887 | 0 | 0 | 366.918
2238395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6897473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:05:03 | 28.03.2024 16:40:06 | 1.5842 | 1 | 279 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.195 | 37.429 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 89.837 | 0 | 135.635
2238453 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO6877589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 15:03:16 | 28.03.2024 15:15:00 | 0.1956 | 1 | 854 | 3 | 27 | 1 | 76 | 0 | 0 | 1.41 | 15.042 | 1.724 | 1.717 | 0.327 | 2.089 | 0 | 0 | 22.309
2238447 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 15:00:15 | 28.03.2024 17:41:00 | 2.6792 | 0 | 122 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 78.064 | 0 | 0.31 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 83.292
2238446 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:59:23 | 28.03.2024 15:01:25 | 0.0339 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
2238433 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6527797 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:52:16 | 28.03.2024 15:18:00 | 0.4289 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.785 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 3.303
2238429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7079343 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:50:04 | 28.03.2024 16:00:00 | 1.1656 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.921 | 0 | 0 | 0 | 15.562 | 0 | 0 | 26.483
2238424 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13158421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:47:17 | 28.03.2024 16:19:00 | 1.5286 | 0 | 41 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 11.672 | 0.293 | 26.089 | 2.969 | 0 | 0 | 50.825
2238416 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:41:04 | 28.03.2024 14:41:49 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.219 | 0.217 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 2.589
2238411 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:39:30 | 28.03.2024 14:40:28 | 0.0161 | 2 | 1041 | 10 | 30 | 4 | 82 | 0 | 2 | 0.122 | 1.541 | 0.205 | 0.057 | 0.034 | 0.234 | 0 | 0 | 2.194
2238405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:36:40 | 28.03.2024 14:39:24 | 0.0456 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0.742 | 0.092 | 0 | 2.505 | 0 | 0 | 7.976
2238394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:32:26 | 28.03.2024 14:33:11 | 0.0125 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.291 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 3.539
2238396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | BR6594195 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:31:42 | 28.03.2024 15:12:00 | 0.6717 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.738 | 0 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0 | 47.959
2238382 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:25:06 | 28.03.2024 14:26:06 | 0.0167 | 0 | 72 | 42 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 1.452 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 1.825
2238391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7003965 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:23:27 | 28.03.2024 14:53:00 | 0.4925 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.476 | 0 | 0 | 0 | 3.929 | 0 | 0 | 41.405
2238375 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO29879342 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:17:46 | 28.03.2024 15:25:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.862
2238372 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO9022975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:15:27 | 28.03.2024 17:09:15 | 2.8967 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.186 | 224.851 | 0 | 0 | 2.306 | 0 | 0 | 229.343
2238357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515617277 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:08:23 | 28.03.2024 15:13:00 | 1.0769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
2238349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:05:54 | 28.03.2024 14:06:39 | 0.0125 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.115 | 0.635 | 0 | 0 | 0.019 | 0.207 | 0 | 0 | 0.977
2238348 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:05:46 | 28.03.2024 14:07:49 | 0.0342 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.568 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4
2238343 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10850734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 14:03:24 | 28.03.2024 17:24:00 | 3.3433 | 0 | 455 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 213.578 | 0 | 8.939 | 0 | 52.289 | 0 | 0 | 274.806
2238337 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO30900127 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 14:00:05 | 28.03.2024 15:06:00 | 1.0986 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.858
2238338 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 14:00:01 | 28.03.2024 14:01:21 | 0.0222 | 2 | 1041 | 10 | 30 | 4 | 82 | 0 | 2 | 0.169 | 2.126 | 0.283 | 0.079 | 0.047 | 0.322 | 0 | 0 | 3.026
2238325 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12453743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:54:32 | 28.03.2024 14:15:59 | 0.3575 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.606 | 0 | 0.511 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 19.236
2238323 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515849523 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:54:10 | 28.03.2024 19:09:00 | 5.2472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.122 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 0 | 0 | 27.644
2238318 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:52:38 | 28.03.2024 13:53:08 | 0.0083 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.002 | 0.264 | 0.218 | 0.079 | 0.066 | 0.111 | 0 | 0 | 0.74
2238306 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:46:40 | 28.03.2024 13:51:45 | 0.0847 | 0 | 1760 | 0 | 4 | 4 | 271 | 0 | 0 | 0 | 17.524 | 0 | 0.002 | 7.598 | 12.688 | 0 | 0 | 37.813
2238303 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10398412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:46:23 | 28.03.2024 15:32:00 | 1.7603 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.371 | 0 | 62.466 | 0 | 0 | 0 | 113.837
2238302 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:46:20 | 28.03.2024 13:47:05 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.086 | 0.806 | 2.232 | 0.042 | 1.329 | 0.335 | 0 | 0 | 4.829
2238305 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:46:07 | 28.03.2024 14:44:00 | 0.9647 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 19.803
2238291 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | 517355881 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:35:51 | 28.03.2024 15:35:00 | 1.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174
2238330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7107216 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:33:12 | 28.03.2024 15:47:00 | 2.23 | 0 | 278 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 93.798 | 0 | 0.037 | 0 | 43.864 | 0 | 0 | 137.699
2238280 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:32:37 | 28.03.2024 13:33:27 | 0.0139 | 0 | 1760 | 0 | 4 | 4 | 272 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 1.246 | 2.098 | 0 | 0 | 6.217
2238360 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6892776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:28:35 | 28.03.2024 14:52:00 | 1.3903 | 2 | 365 | 3 | 4 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.497 | 39.982 | 7.491 | 3.591 | 13.581 | 23.365 | 0 | 0 | 88.507
2238260 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:25:47 | 28.03.2024 13:26:32 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.818 | 0 | 0.226 | 0 | 0.447 | 0 | 4.49
2238249 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:20:23 | 28.03.2024 13:56:17 | 0.5983 | 4 | 752 | 15 | 24 | 7 | 73 | 0 | 0 | 21.525 | 27.962 | 8.083 | 0.016 | 43.916 | 5.248 | 0 | 0 | 106.752
2238244 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:18:16 | 28.03.2024 13:25:05 | 0.1136 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.359 | 0 | 7.791 | 0 | 0 | 0 | 40.151
2238239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8035622 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:15:55 | 28.03.2024 15:21:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.183
2238229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:10:59 | 28.03.2024 13:49:00 | 0.6336 | 2 | 214 | 23 | 14 | 1 | 47 | 0 | 0 | 2.312 | 32.252 | 12.047 | 4.915 | 0 | 6.534 | 0 | 0 | 58.06
2238219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 13:07:09 | 28.03.2024 16:53:36 | 3.7742 | 0 | 1660 | 0 | 1 | 0 | 413 | 0 | 1 | 0 | 1050.937 | 0 | 0 | 0 | 708.816 | 0 | 28.033 | 1787.786
2238217 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515181069 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:06:37 | 28.03.2024 14:15:00 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253
2238214 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO30236143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 13:04:28 | 28.03.2024 15:34:00 | 2.4922 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.05 | 0 | 10.632 | 0 | 13.649 | 0 | 0 | 48.331
2238212 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:03:55 | 28.03.2024 13:09:53 | 0.0994 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.066 | 6.507 | 2.419 | 1.507 | 0.092 | 1.104 | 0 | 0 | 11.695
2238210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:02:51 | 28.03.2024 13:03:36 | 0.0125 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.724 | 0.101 | 0.035 | 0.036 | 0.111 | 1.859 | 0 | 2.866
2238207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:01:05 | 28.03.2024 13:01:50 | 0.0125 | 2 | 214 | 23 | 14 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.046 | 0.636 | 0.238 | 0.097 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 1.145
2238412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6708208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 13:00:40 | 28.03.2024 15:50:00 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.348 | 0 | 0 | 56.348
2238192 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:49:45 | 28.03.2024 12:52:28 | 0.0453 | 0 | 410 | 101 | 24 | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4.029 | 5.414 | 1.082 | 2.501 | 1.343 | 0 | 0 | 14.368
2238182 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:49:21 | 28.03.2024 12:55:14 | 0.0981 | 3 | 506 | 27 | 33 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.443 | 4.039 | 16.142 | 1.499 | 3.777 | 1.328 | 0 | 0 | 27.228
2238198 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:46:37 | 28.03.2024 12:54:40 | 0.1342 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.447
2238177 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO11356832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:36:49 | 28.03.2024 13:23:00 | 0.7697 | 1 | 179 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 0 | 19.916 | 42.313 | 0 | 2.195 | 0 | 6.571 | 0 | 0 | 70.995
2238174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 12:35:45 | 28.03.2024 13:04:00 | 0.4708 | 0 | 739 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 63.133 | 0 | 0 | 0 | 21.571 | 0.115 | 0 | 84.82
2238164 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516055533 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:29:49 | 28.03.2024 14:37:00 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202
2238155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:26:20 | 28.03.2024 12:28:05 | 0.0292 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.178 | 0 | 0.52 | 0.132 | 0 | 0 | 0.89
2238148 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6554764 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:22:55 | 28.03.2024 15:42:00 | 3.3181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 4.672 | 0 | 0 | 9.97
2238142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6660688 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:18:22 | 28.03.2024 17:51:00 | 5.5439 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.79 | 0 | 4.523 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 21.382
2238136 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8818110 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 12:15:30 | 28.03.2024 12:36:00 | 0.3417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
2238127 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:10:30 | 28.03.2024 14:33:14 | 2.3789 | 0 | 17 | 11 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.853 | 37.342 | 32.818 | 44.874 | 12.724 | 0 | 0 | 145.611
2238126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 12:08:00 | 28.03.2024 12:09:00 | 0.0167 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 2.066
2238114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO7089196 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 12:00:56 | 28.03.2024 13:21:00 | 1.3344 | 1 | 22 | 103 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 77.099 | 1.573 | 23.878 | 0 | 0 | 0 | 102.69
2238112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 12:00:34 | 28.03.2024 13:22:19 | 1.3625 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.316
2238234 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6674570 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:59:46 | 28.03.2024 13:38:00 | 1.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.136 | 0 | 0 | 1.136
2238111 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:58:09 | 28.03.2024 12:05:42 | 0.1258 | 0 | 848 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.598 | 0.469 | 0.447 | 0.037 | 1.137 | 0 | 0 | 9.688
2238094 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517106237 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:47:48 | 28.03.2024 13:27:00 | 1.6533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
2238226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7000978 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:47:29 | 28.03.2024 13:52:00 | 2.0753 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.139 | 0 | 2.683 | 0 | 6.492 | 0 | 0 | 24.313
2238090 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7159239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:47:10 | 28.03.2024 15:30:09 | 3.7164 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 784.704 | 0 | 0 | 0 | 244.014 | 0 | 0 | 1028.717
2238089 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7159166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:47:00 | 28.03.2024 11:49:42 | 0.045 | 0 | 9408 | 0 | 0 | 10 | 1205 | 0 | 1 | 0 | 96.496 | 0 | 0 | 28.048 | 38.357 | 0 | 0.008 | 162.908
2238074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6762725 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 11:37:49 | 28.03.2024 13:12:00 | 1.5697 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.497 | 0 | 0 | 0 | 56.584 | 0 | 0 | 92.081
2238071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 11:36:10 | 28.03.2024 14:53:05 | 3.2819 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 294.24 | 0 | 10.889 | 0 | 0 | 0 | 305.737
2238158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6749858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:34:55 | 28.03.2024 13:03:00 | 1.4681 | 0 | 1676 | 8 | 70 | 4 | 170 | 1 | 0 | 0 | 377.025 | 4.726 | 49.013 | 3.19 | 98.201 | 899.6 | 0 | 1431.754
2238066 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:34:46 | 28.03.2024 12:08:09 | 0.5564 | 2 | 1041 | 10 | 30 | 4 | 82 | 0 | 2 | 0.179 | 2.252 | 0.282 | 0.085 | 0.047 | 0.319 | 0 | 0 | 3.164
2238063 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12167480 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:33:58 | 28.03.2024 11:35:31 | 0.0258 | 3 | 1261 | 34 | 0 | 17 | 127 | 0 | 0 | 0.647 | 2.492 | 1.397 | 0 | 1.93 | 1.082 | 0 | 0 | 7.548
2238061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:32:46 | 28.03.2024 11:33:48 | 0.0172 | 0 | 3240 | 8 | 74 | 6 | 335 | 1 | 0 | 0 | 9.187 | 0.057 | 0.591 | 0.361 | 2.501 | 11.295 | 0 | 23.993
2238233 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7089407 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:26:23 | 28.03.2024 13:26:00 | 1.9936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336
2238041 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7050425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:23:09 | 28.03.2024 13:41:00 | 2.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.225 | 0 | 26.225
2238034 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:20:02 | 28.03.2024 11:20:47 | 0.0125 | 0 | 1 | 62 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.317 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 3.57
2238031 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:18:25 | 28.03.2024 11:20:10 | 0.0292 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 2.552 | 0.868 | 0.758 | 1.605 | 1.383 | 0.411 | 0 | 7.577
2238029 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:17:28 | 28.03.2024 11:18:12 | 0.0122 | 1 | 225 | 202 | 2 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.129 | 0.696 | 4.258 | 0.009 | 1.334 | 0.132 | 0 | 0 | 6.558
2238022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516187540 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:15:04 | 28.03.2024 11:55:00 | 0.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
2238020 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550871 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:14:54 | 28.03.2024 11:15:24 | 0.0083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.055
2238014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516202782 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:09:01 | 28.03.2024 11:38:00 | 0.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
2238007 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6993981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:07:22 | 28.03.2024 12:10:59 | 1.0603 | 0 | 1204 | 12 | 47 | 6 | 520 | 0 | 1 | 0 | 238.322 | 5.571 | 23.161 | 28.769 | 209.994 | 0 | 0 | 505.817
2238006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7029041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:07:19 | 28.03.2024 12:17:12 | 1.1647 | 0 | 135 | 6 | 21 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.513 | 6.976 | 12.627 | 51.814 | 13.584 | 0 | 0 | 120.513
2238001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21701822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 11:05:29 | 28.03.2024 13:01:55 | 1.9406 | 0 | 2116 | 6 | 14 | 8 | 296 | 0 | 1 | 0 | 399.786 | 56.121 | 4.915 | 1354.089 | 125.877 | 0 | 0 | 1940.788
2237998 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6839784 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 11:04:08 | 28.03.2024 11:34:00 | 0.4978 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0 | 2.78
2237999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516771672 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 11:03:25 | 28.03.2024 13:18:00 | 2.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 0 | 0 | 3.109
2237995 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 11:01:46 | 28.03.2024 11:55:19 | 0.8925 | 0 | 7 | 221 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.071 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 150.34
2237992 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11554291 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:54:30 | 28.03.2024 17:23:00 | 6.475 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.067 | 0 | 0 | 0 | 6.009 | 0 | 0 | 31.076
2237985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:50:59 | 28.03.2024 10:51:44 | 0.0125 | 13 | 2079 | 93 | 45 | 64 | 415 | 5 | 0 | 0.048 | 3.145 | 3.302 | 0.495 | 6.622 | 1.325 | 0.219 | 0 | 15.156
2237978 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515334093 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:43:58 | 28.03.2024 11:27:00 | 0.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
2237971 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO9258314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:36:03 | 28.03.2024 10:38:30 | 0.0408 | 0 | 341 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.338 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 2.755
2237959 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:30:10 | 28.03.2024 13:10:39 | 2.6747 | 0 | 139 | 24 | 73 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 29.597 | 111.104 | 143.587 | 50.75 | 30.527 | 0 | 0 | 365.565
2237945 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6559137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:21:18 | 28.03.2024 15:53:00 | 5.5283 | 0 | 128 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.662 | 0 | 12.791 | 0 | 11.248 | 0 | 0 | 117.701
2237968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30736367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:13:40 | 28.03.2024 13:14:00 | 3.0056 | 2 | 320 | 1 | 8 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 148.313 | 0 | 13.198 | 70.735 | 80.04 | 0 | 0 | 312.286
2237933 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12454153 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:12:21 | 28.03.2024 15:52:00 | 5.6608 | 0 | 315 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 109.007 | 0 | 1.863 | 0 | 116.383 | 0 | 0 | 227.253
2237932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 10:11:41 | 28.03.2024 11:45:00 | 1.5553 | 0 | 599 | 7 | 2 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 148.787 | 31.368 | 1.92 | 28.954 | 89.961 | 0 | 0 | 300.991
2237915 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11310532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:04:13 | 28.03.2024 11:05:00 | 1.0131 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.969
2237916 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:04:12 | 28.03.2024 13:18:27 | 3.2375 | 0 | 231 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.006 | 851.285 | 0 | 0 | 20.379 | 0 | 0 | 919.67
2237911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:02:54 | 28.03.2024 11:13:34 | 1.1778 | 3 | 1567 | 0 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.392 | 114.484 | 0 | 0.058 | 4.877 | 53.473 | 0 | 0 | 173.286
2237910 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6790885 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:02:48 | 28.03.2024 17:41:00 | 7.6367 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75.443 | 0 | 0 | 0 | 14.182 | 0 | 0 | 89.624
2237913 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO6603780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:02:16 | 28.03.2024 10:21:00 | 0.3122 | 0 | 1049 | 0 | 24 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 43.007 | 0 | 0.202 | 11.904 | 40.536 | 0 | 0 | 95.65
2237908 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6918057 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:02:12 | 28.03.2024 11:04:00 | 1.03 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.712 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 16.927
2237909 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:02:09 | 28.03.2024 16:48:03 | 6.765 | 0 | 1594 | 0 | 13 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 858.579 | 0 | 3.768 | 687.686 | 389.401 | 0 | 0 | 1939.434
2237906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:00:43 | 28.03.2024 12:29:38 | 2.4819 | 0 | 51 | 70 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.947 | 567.947 | 0 | 47.661 | 0.363 | 0 | 0 | 638.918
2237905 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6984832 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 10:00:11 | 28.03.2024 11:11:00 | 1.1803 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 22.068 | 0 | 0 | 0 | 3.518 | 0 | 0 | 25.585
2237885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:44:46 | 28.03.2024 09:45:46 | 0.0167 | 0 | 532 | 65 | 50 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0.522 | 0.447 | 0.104 | 0.818 | 0 | 0 | 4.32
2237899 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6830647 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:42:35 | 28.03.2024 10:33:00 | 0.8403 | 0 | 480 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.887 | 0 | 0.074 | 0 | 8.011 | 0 | 0 | 76.973
2237876 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:38:55 | 28.03.2024 14:29:00 | 4.8347 | 0 | 333 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 279.761 | 0 | 19.901 | 0 | 130.698 | 0 | 0 | 430.36
2237875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:37:46 | 28.03.2024 09:38:31 | 0.0125 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0.231 | 0.499 | 0 | 0 | 0.875
2237873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:36:16 | 28.03.2024 17:07:12 | 7.5156 | 0 | 429 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 339.456 | 0 | 0.49 | 0 | 183.627 | 0 | 0 | 523.573
2237867 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:32:51 | 28.03.2024 17:10:40 | 7.6303 | 2 | 742 | 93 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | 75.893 | 772.194 | 582.999 | 28.782 | 378.763 | 102.566 | 0 | 0 | 1941.197
2237866 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO11589488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:32:46 | 28.03.2024 10:24:15 | 0.8581 | 0 | 924 | 1 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 52.259 | 4.025 | 0 | 13.646 | 28.119 | 0 | 0 | 98.049
2237862 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7030479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:31:55 | 28.03.2024 10:35:00 | 1.0514 | 0 | 190 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.773 | 0 | 0.015 | 0 | 1.014 | 0 | 0 | 28.801
2237855 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:30:32 | 28.03.2024 10:10:10 | 0.6606 | 0 | 51 | 45 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.244 | 106.844 | 0.634 | 51.515 | 0.917 | 0 | 0 | 165.155
2238108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675429 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:23:20 | 28.03.2024 12:10:00 | 2.7778 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.325 | 0 | 9.633 | 0 | 3.281 | 0 | 0 | 15.24
2237849 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:22:45 | 28.03.2024 09:23:21 | 0.01 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.432 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.62
2237846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12307321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:21:37 | 28.03.2024 12:43:00 | 3.3564 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 1.5 | 0 | 22.122 | 0 | 0 | 44.722
2237837 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:15:04 | 28.03.2024 09:16:04 | 0.0167 | 4 | 194 | 68 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.42 | 0.413 | 4.317 | 0 | 1.905 | 0.137 | 0 | 0 | 7.192
2237836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:14:43 | 28.03.2024 09:15:28 | 0.0125 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 1.372 | 0.004 | 0 | 0 | 2.268
2237829 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6590106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:09:52 | 28.03.2024 09:11:04 | 0.02 | 2 | 437 | 3 | 0 | 16 | 42 | 6 | 0 | 0.152 | 1.301 | 0.016 | 0 | 2.884 | 0.183 | 0.322 | 0 | 4.858
2237827 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517408813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:07:29 | 28.03.2024 10:59:00 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
2238193 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Dağıtım Transformatörü | BR12195776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:07:03 | 28.03.2024 16:50:00 | 7.7158 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 129.573 | 0 | 4.918 | 0 | 9.102 | 0 | 0 | 143.592
2237824 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:04:40 | 28.03.2024 15:25:43 | 6.3508 | 0 | 639 | 0 | 1 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 679.315 | 0 | 0 | 0 | 1275.887 | 0 | 0 | 1955.201
2237823 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:04:33 | 28.03.2024 11:02:06 | 1.9592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.779 | 18.825 | 0 | 0.105 | 77.708
2237816 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO30901558 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:03:33 | 28.03.2024 17:15:00 | 8.1908 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 210.597 | 0 | 0 | 0 | 21.615 | 0 | 0 | 232.211
2237819 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:03:31 | 28.03.2024 09:04:16 | 0.0125 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 3.508
2237820 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:03:31 | 28.03.2024 11:20:33 | 2.2839 | 0 | 160 | 56 | 144 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | 51.142 | 382.838 | 215.57 | 257.187 | 53.058 | 0 | 0 | 959.796
2237814 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8817969 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:02:57 | 28.03.2024 09:27:00 | 0.4008 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0 | 1.238
2237813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6614270 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:02:11 | 28.03.2024 11:31:00 | 2.4803 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 0 | 0.948 | 0 | 5.462 | 0 | 0 | 10.662
2237812 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:01:57 | 28.03.2024 11:02:17 | 2.0056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.214 | 20.161 | 3537.206 | 0 | 3801.58
2237811 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 09:01:57 | 28.03.2024 09:05:19 | 0.0561 | 0 | 1592 | 0 | 18 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13.193 | 0 | 0.006 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 15.869
2237810 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR6597819 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:01:27 | 28.03.2024 10:13:00 | 1.1925 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 2.248 | 0 | 0 | 4.035
2237809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6646350 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:00:56 | 28.03.2024 10:59:00 | 1.9678 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.852 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 4.339
2237808 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR12981192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.03.2024 09:00:09 | 28.03.2024 10:17:00 | 1.2808 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.911 | 0 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 96.574
2237806 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:58:23 | 28.03.2024 08:59:29 | 0.0183 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 1.828
2237947 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:51:20 | 28.03.2024 11:20:00 | 2.4778 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.539 | 0 | 16.479 | 0 | 32.393 | 0 | 0 | 50.412
2237798 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:46:19 | 28.03.2024 13:20:00 | 4.5614 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.025
2237796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:44:17 | 28.03.2024 08:45:17 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.426 | 0 | 2.399 | 0 | 0.036 | 0 | 3.861
2237781 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:33:40 | 28.03.2024 08:34:48 | 0.0189 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.399 | 0.796 | 0.97 | 0.013 | 0.732 | 0.119 | 0 | 0 | 3.029
2237780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:32:53 | 28.03.2024 08:33:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.129
2237777 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6961781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:30:42 | 28.03.2024 08:31:31 | 0.0136 | 0 | 48 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0.047 | 0.005 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.144
2237776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:28:28 | 28.03.2024 08:29:13 | 0.0125 | 3 | 682 | 91 | 21 | 19 | 180 | 2 | 1 | 0 | 1.211 | 2.563 | 0.257 | 2.082 | 0.415 | 0.2 | 0 | 6.728
2237775 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516107150 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:22:13 | 28.03.2024 08:57:00 | 0.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127
2237807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11588935 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:19:41 | 28.03.2024 10:13:00 | 1.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
2237770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:13:36 | 28.03.2024 08:14:21 | 0.0125 | 3 | 151 | 149 | 31 | 16 | 82 | 0 | 0 | 0.208 | 0.552 | 5.783 | 0.965 | 1.698 | 0.46 | 0 | 0 | 9.666
2237771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | BR6794668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:13:09 | 28.03.2024 10:04:00 | 1.8475 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.537 | 0 | 0.33 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 6.778
2237768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 08:02:11 | 28.03.2024 08:02:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0.839
2237765 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515176515 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:56:34 | 28.03.2024 10:55:00 | 2.9739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094
2237764 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:54:52 | 28.03.2024 07:55:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.794
2237760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:48:40 | 28.03.2024 07:50:25 | 0.0292 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.749 | 0.02 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.994
2237758 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30359063 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:34:59 | 28.03.2024 08:37:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.995
2237754 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:27:20 | 28.03.2024 07:28:40 | 0.0222 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.493 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 4.807
2237752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:23:33 | 28.03.2024 07:24:57 | 0.0233 | 0 | 309 | 2 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0.872 | 0.29 | 0.007 | 3.765 | 0.213 | 0.14 | 0 | 5.287
2237751 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:17:18 | 28.03.2024 07:19:39 | 0.0392 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.045 | 0 | 1.022 | 0 | 1.688 | 0 | 1.678 | 0 | 4.433
2237748 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:10:47 | 28.03.2024 07:11:32 | 0.0125 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.487
2237747 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:09:55 | 28.03.2024 07:10:55 | 0.0167 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.005 | 0.676 | 0.705 | 0.04 | 0.247 | 0.1 | 0 | 0 | 1.774
2237746 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:09:09 | 28.03.2024 07:09:54 | 0.0125 | 0 | 6 | 44 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 2.32
2237744 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:08:50 | 28.03.2024 08:17:00 | 1.1361 | 1 | 123 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.347 | 12.066 | 4.7 | 0.796 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 19.779
2237740 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:04:37 | 28.03.2024 07:05:22 | 0.0125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.43 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 2.527
2237739 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 07:03:27 | 28.03.2024 07:04:13 | 0.0128 | 0 | 2 | 56 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
2237737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:58:25 | 28.03.2024 09:01:36 | 2.0531 | 2 | 244 | 0 | 35 | 4 | 36 | 2 | 0 | 5.653 | 35.941 | 0 | 6.402 | 64.181 | 4.454 | 138.333 | 0 | 254.963
2237736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:54:18 | 28.03.2024 06:55:18 | 0.0167 | 0 | 177 | 82 | 20 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0.275 | 0.07 | 0.204 | 0.063 | 0 | 0 | 1.263
2237734 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:52:35 | 28.03.2024 06:54:32 | 0.0325 | 1 | 7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.653 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.66
2237733 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6699767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:51:54 | 28.03.2024 06:53:31 | 0.0269 | 0 | 844 | 0 | 2 | 9 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3.888 | 0 | 0.008 | 5.479 | 1.309 | 0 | 0 | 10.684
2237730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:48:36 | 28.03.2024 06:51:19 | 0.0453 | 3 | 1872 | 9 | 15 | 51 | 177 | 17 | 0 | 0.014 | 8.149 | 0.46 | 0.02 | 7.943 | 0.843 | 11.939 | 0 | 29.369
2237731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517114561 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:48:05 | 28.03.2024 08:01:00 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
2237727 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:43:26 | 28.03.2024 06:44:19 | 0.0147 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 1.514 | 0 | 0.011 | 0 | 2.394
2237726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:41:40 | 28.03.2024 06:42:25 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.76 | 0.122 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 1.67
2237722 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:38:25 | 28.03.2024 06:39:15 | 0.0139 | 1 | 532 | 5 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.001 | 0.501 | 0.071 | 0.001 | 0.354 | 0.019 | 0 | 0 | 0.947
2237720 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:36:21 | 28.03.2024 06:37:03 | 0.0117 | 3 | 38 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.01 | 0.053 | 0.047 | 0 | 0.198 | 0.015 | 0 | 0 | 0.322
2237719 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:30:04 | 28.03.2024 06:30:49 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.197 | 0.044 | 1.036 | 0 | 0.323 | 0.007 | 0 | 0 | 1.607
2237718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:29:16 | 28.03.2024 06:30:27 | 0.0197 | 3 | 188 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0.181 | 0.5 | 0.58 | 0.037 | 0.242 | 0.006 | 0.052 | 0 | 1.597
2237712 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 06:23:07 | 28.03.2024 07:39:00 | 1.2647 | 2 | 205 | 1 | 26 | 4 | 118 | 1 | 0 | 12.988 | 32.297 | 0 | 3.514 | 10.107 | 11.521 | 0 | 0 | 70.428
2237703 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 04:53:50 | 28.03.2024 04:55:38 | 0.03 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.267 | 0.029 | 0.34 | 0.099 | 0 | 0 | 1.675
2237701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11059847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 04:25:22 | 28.03.2024 04:44:00 | 0.3106 | 0 | 114 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0.073 | 0 | 2.79 | 1.833 | 0 | 0 | 7.378
2237692 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7119758 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 03:42:00 | 28.03.2024 04:43:00 | 1.0167 | 1 | 630 | 0 | 0 | 2 | 57 | 0 | 0 | 17.517 | 52.481 | 0 | 0 | 0 | 9.708 | 0 | 0 | 79.707
2237688 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6870733 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 02:17:42 | 28.03.2024 03:04:00 | 0.7717 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.799 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 7.1
2237675 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 00:33:31 | 28.03.2024 00:35:00 | 0.0247 | 3 | 2027 | 2 | 1 | 9 | 197 | 0 | 1 | 0.838 | 2.473 | 0.024 | 0.005 | 0.82 | 0.534 | 0 | 0 | 4.694
2237668 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 00:33:02 | 28.03.2024 00:34:15 | 0.0203 | 0 | 948 | 109 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.527 | 6.447 | 0 | 0.49 | 0.246 | 0 | 0 | 8.709
2237666 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634288 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 00:17:01 | 28.03.2024 00:18:48 | 0.0297 | 2 | 754 | 13 | 12 | 13 | 202 | 0 | 0 | 0.333 | 1.424 | 0.182 | 0.001 | 0.417 | 0.259 | 0 | 0 | 2.616
2237664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.03.2024 00:11:38 | 28.03.2024 00:13:00 | 0.0228 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.458 | 0 | 0.075 | 0.021 | 0 | 0 | 0.581
2237629 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 23:29:10 | 27.03.2024 23:29:53 | 0.0119 | 0 | 7 | 83 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.708 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 1.099
2237624 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 23:13:07 | 27.03.2024 23:13:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304
2237617 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516885183 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 22:44:00 | 27.03.2024 23:38:00 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418
2237616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 22:41:54 | 27.03.2024 23:21:00 | 0.6517 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.056 | 0 | 1.499 | 0 | 1.456 | 0 | 0 | 10.011
2237614 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | 516204728 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 22:31:45 | 28.03.2024 00:05:00 | 1.5542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
2237612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 22:26:08 | 27.03.2024 22:27:08 | 0.0167 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.475 | 0.433 | 0.695 | 0.013 | 0 | 0 | 2.651
2237594 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6794668 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 21:51:39 | 28.03.2024 00:53:00 | 3.0225 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.105 | 0 | 0.337 | 0 | 1.893 | 0 | 0 | 8.335
2237551 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 20:17:01 | 27.03.2024 20:18:47 | 0.0294 | 0 | 1040 | 8 | 8 | 8 | 107 | 1 | 1 | 0 | 5.596 | 0.155 | 0.125 | 1.872 | 0.785 | 10.337 | 0 | 18.869
2237598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6575433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:57:15 | 27.03.2024 22:45:00 | 2.7958 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.942 | 0 | 3.294 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 91.035
2237542 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO12649551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:40:23 | 27.03.2024 20:04:21 | 0.3994 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 21.001 | 0 | 0 | 0 | 5.531 | 0 | 0 | 26.532
2237541 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:36:34 | 27.03.2024 19:38:06 | 0.0256 | 2 | 1041 | 10 | 30 | 4 | 82 | 0 | 2 | 0.221 | 2.778 | 0.287 | 0.072 | 0.053 | 0.293 | 0 | 0 | 3.703
2237540 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:33:27 | 27.03.2024 19:34:25 | 0.0161 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0.188 | 0.048 | 0 | 0 | 0.517
2237537 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO8690315 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:22:08 | 27.03.2024 20:35:00 | 1.2144 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 6.413
2237535 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7658436 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:15:22 | 27.03.2024 20:45:00 | 1.4939 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19
2237534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6885740 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:07:35 | 27.03.2024 20:38:00 | 1.5069 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.521 | 0 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | 0 | 15.044
2237530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:06:03 | 27.03.2024 19:06:48 | 0.0125 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173
2237529 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:05:20 | 27.03.2024 19:17:00 | 0.1944 | 0 | 104 | 23 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.326 | 7.885 | 0.76 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 13.384
2237528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Direk | ISO6745810 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:04:30 | 27.03.2024 20:26:00 | 1.3583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.663
2237524 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 19:01:21 | 27.03.2024 20:08:00 | 1.1108 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.747 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | 19.411
2237356 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:52:45 | 27.03.2024 18:53:21 | 0.01 | 1 | 4 | 112 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0.992 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.411
2237513 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:49:23 | 27.03.2024 21:01:00 | 2.1936 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 0 | 0 | 0 | 1.793 | 0 | 0 | 27.541
2237506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6690095 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:38:10 | 27.03.2024 20:25:00 | 1.7806 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.578 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.812
2237501 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO13961516 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:31:23 | 27.03.2024 19:57:00 | 1.4269 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.371 | 0 | 0 | 0 | 9.003 | 0 | 0 | 70.375
2237476 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118262 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:10:11 | 27.03.2024 20:28:00 | 2.2969 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 62.72 | 0 | 0 | 0 | 8.777 | 0 | 0 | 71.498
2237473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:09:30 | 27.03.2024 18:59:00 | 0.825 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.099
2237466 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7086512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:06:56 | 27.03.2024 18:10:07 | 0.0531 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 1.04
2237458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12349678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:02:28 | 27.03.2024 20:35:00 | 2.5422 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.113 | 0 | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 45.236
2237457 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR13587577 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 18:01:52 | 27.03.2024 18:26:00 | 0.4022 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 14.466 | 0 | 0.003 | 0 | 7.981 | 0 | 0.14 | 22.59
2237453 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6859339 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:58:12 | 27.03.2024 21:17:00 | 3.3133 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.077 | 0 | 0 | 0 | 1.166 | 0 | 0 | 17.243
2237544 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO12752885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:56:12 | 27.03.2024 21:17:00 | 3.3467 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.595 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 0 | 0 | 22.144
2237442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO7081677 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:49:03 | 27.03.2024 18:30:00 | 0.6825 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 4.415
2237437 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:48:09 | 27.03.2024 18:24:27 | 0.605 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.386
2237464 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6675426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:45:31 | 27.03.2024 20:43:00 | 2.9581 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.302 | 0 | 24.624 | 0 | 18.659 | 0 | 0 | 51.585
2237427 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7036976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:35:19 | 27.03.2024 20:28:00 | 2.8781 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.812 | 0 | 0.284 | 0 | 2.673 | 0 | 0 | 19.768
2237428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9155160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:35:05 | 27.03.2024 18:37:00 | 1.0319 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343
2237370 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:25:40 | 27.03.2024 18:50:00 | 1.4056 | 3 | 185 | 30 | 35 | 4 | 30 | 9 | 0 | 1.782 | 93.29 | 1006.505 | 102.901 | 34.571 | 21.436 | 13.091 | 0 | 1273.576
2237414 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:25:17 | 27.03.2024 18:13:31 | 0.8039 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | 49.959 | 0.285 | 122.806 | 15.844 | 0 | 0 | 196.091
2237400 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515794197 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:13:11 | 27.03.2024 18:19:00 | 1.0969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2237397 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 17:12:36 | 27.03.2024 17:16:01 | 0.0569 | 0 | 16 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 1.334
2237368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:53:08 | 27.03.2024 16:55:13 | 0.0347 | 2 | 180 | 110 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.039 | 0.65 | 3.849 | 0 | 2.449 | 0.217 | 0 | 0 | 7.204
2237366 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO12654893 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:51:26 | 27.03.2024 17:02:00 | 0.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.761 | 0 | 0 | 0 | 13.761
2237367 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | BR30803258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:51:00 | 27.03.2024 17:50:00 | 0.9833 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.93 | 0 | 0.007 | 0 | 1.011 | 0 | 0 | 27.948
2237286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:46:19 | 27.03.2024 16:47:42 | 0.0231 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.717 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 5.095
2237346 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:41:21 | 27.03.2024 21:44:44 | 5.0564 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 28.962 | 50.496 | 426.19 | 5.847 | 545.194 | 12.934 | 0 | 0 | 1069.624
2237331 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517370523 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:29:58 | 27.03.2024 17:22:00 | 0.8672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0.747
2237320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6604124 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:18:53 | 27.03.2024 20:20:00 | 4.0186 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.354 | 0 | 0.195 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 25.749
2237312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:09:42 | 27.03.2024 16:21:49 | 0.2019 | 0 | 328 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11.251 | 0 | 0.192 | 13.558 | 8.099 | 0 | 0 | 33.1
2237305 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:07:26 | 27.03.2024 18:37:00 | 2.4928 | 1 | 425 | 4 | 7 | 4 | 98 | 0 | 1 | 0 | 160.45 | 8.348 | 20.132 | 40.197 | 40.091 | 0 | 0.01 | 269.227
2237299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516248757 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 16:05:40 | 27.03.2024 18:00:00 | 1.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115
2237273 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7019645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:49:20 | 27.03.2024 15:51:34 | 0.0372 | 0 | 2659 | 2 | 20 | 18 | 1484 | 1 | 1 | 0 | 24.987 | 0.021 | 0.373 | 19.353 | 88.381 | 3.117 | 0.288 | 136.519
2237269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:47:57 | 27.03.2024 15:52:57 | 0.0833 | 5 | 1858 | 706 | 179 | 47 | 405 | 1 | 0 | 0.298 | 10.236 | 12.895 | 2.566 | 8.642 | 3.464 | 1.86 | 0 | 39.961
2237266 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6542367 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:46:21 | 27.03.2024 16:37:00 | 0.8442 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.559 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 23.953
2237263 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:45:07 | 27.03.2024 15:46:21 | 0.0206 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.102 | 1.301 | 2.107 | 0.054 | 0.094 | 0.2 | 0 | 0 | 3.858
2237259 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direk | ISO6791450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:39:39 | 27.03.2024 17:50:00 | 2.1725 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 0 | 0.373 | 0 | 4.701 | 0 | 0 | 11.668
2237253 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6789517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:37:37 | 27.03.2024 15:39:11 | 0.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 159 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 8.654 | 84.376 | 3.061 | 97.543
2237247 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:33:01 | 27.03.2024 15:33:46 | 0.0125 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 2.024 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 2.296
2237246 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:32:56 | 27.03.2024 15:48:41 | 0.2625 | 17 | 7079 | 317 | 176 | 142 | 864 | 26 | 0 | 12.338 | 169.384 | 355.223 | 23.839 | 340.905 | 64.37 | 220.629 | 0 | 1186.688
2237237 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:25:56 | 27.03.2024 16:05:09 | 0.6536 | 3 | 185 | 30 | 35 | 4 | 30 | 9 | 0 | 0.021 | 1.113 | 11.486 | 1.614 | 0.566 | 0.337 | 0.39 | 0 | 15.526
2237236 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7138480 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:25:23 | 27.03.2024 17:12:00 | 1.7769 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.975 | 0 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 8.574
2237233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13961311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:23:37 | 27.03.2024 16:57:18 | 1.5614 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 1.605
2237234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6745911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:22:52 | 27.03.2024 20:39:22 | 5.275 | 0 | 122 | 19 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.544 | 263.86 | 0 | 540.795 | 22.941 | 0 | 0 | 926.14
2237230 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:21:16 | 27.03.2024 15:24:07 | 0.0475 | 1 | 7 | 233 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.014 | 0.021 | 8.883 | 0.006 | 0.986 | 0.017 | 3.351 | 0 | 13.278
2237231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:21:12 | 27.03.2024 18:10:00 | 2.8133 | 0 | 4 | 15 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.296 | 0 | 437.941 | 0 | 0 | 0 | 643.237
2237227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR30334916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:20:18 | 27.03.2024 17:39:00 | 2.3117 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 6.618 | 0 | 1.968 | 0 | 0 | 9.059
2237222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:16:29 | 27.03.2024 15:50:28 | 0.5664 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.348 | 151.565 | 0 | 124.335 | 0 | 0 | 0 | 278.248
2237220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7139647 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 15:15:20 | 27.03.2024 16:27:00 | 1.1944 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.486 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.212
2237214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:12:39 | 27.03.2024 15:14:09 | 0.025 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.044 | 0.06 | 6.69 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 12.282
2237213 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7127940 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:11:05 | 27.03.2024 15:34:49 | 0.3956 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.533 | 0 | 0 | 0 | 3.921 | 0 | 0 | 9.455
2237210 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:09:44 | 27.03.2024 15:38:30 | 0.4794 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.005 | 8.751 | 4.218 | 0 | 0 | 13.542
2237291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6749858 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:07:54 | 27.03.2024 17:32:00 | 2.4017 | 0 | 1673 | 8 | 61 | 4 | 169 | 1 | 0 | 0 | 643.619 | 7.591 | 57.327 | 4.798 | 148.785 | 1576.969 | 0 | 2439.088
2237394 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6984147 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:05:59 | 27.03.2024 18:01:00 | 2.9169 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39.205 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0 | 0 | 43.091
2237204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:04:50 | 27.03.2024 15:07:42 | 0.0478 | 1 | 343 | 80 | 11 | 59 | 90 | 0 | 0 | 0.005 | 1.977 | 8.247 | 0.542 | 13.526 | 1.419 | 0 | 0 | 25.716
2237203 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12195776 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:04:08 | 27.03.2024 17:11:00 | 2.1144 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.075 | 0 | 1.194 | 0 | 2.398 | 0 | 0 | 39.668
2237200 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 15:03:59 | 27.03.2024 15:04:44 | 0.0125 | 1 | 343 | 80 | 11 | 59 | 90 | 0 | 0 | 0.001 | 0.517 | 2.158 | 0.142 | 3.539 | 0.371 | 0 | 0 | 6.728
2237199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6803693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 15:03:55 | 27.03.2024 17:51:17 | 2.7894 | 0 | 508 | 12 | 3 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 422.824 | 23.087 | 1.914 | 0.648 | 100.333 | 0 | 0 | 548.806
2237324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6820106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:59:21 | 27.03.2024 19:08:00 | 4.1442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.01 | 0 | 25.344 | 0 | 51.355
2237352 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | BR30662628 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:59:21 | 27.03.2024 17:35:00 | 2.5942 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.859 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.191
2237188 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:58:25 | 27.03.2024 14:59:29 | 0.0178 | 2 | 19 | 35 | 6 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 3.849 | 0.033 | 7.584 | 0.083 | 0 | 0 | 11.588
2237170 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO10398412 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:49:21 | 27.03.2024 17:17:00 | 2.4608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.68 | 0 | 83.272 | 0 | 0 | 0 | 152.952
2237169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO11933037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:48:32 | 27.03.2024 17:11:00 | 2.3744 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.181 | 0 | 0.043 | 0 | 26.838 | 0 | 0 | 62.063
2237131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:40:41 | 27.03.2024 14:41:11 | 0.0083 | 0 | 7736 | 2 | 17 | 10 | 946 | 3 | 1 | 0 | 4.123 | 0 | 0.003 | 0.066 | 1.35 | 13.052 | 0.028 | 18.621
2237148 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797265 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:40:04 | 27.03.2024 14:41:06 | 0.0172 | 0 | 40 | 43 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.259 | 0.058 | 0.376 | 0.02 | 0 | 0 | 0.796
2237129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:37:11 | 27.03.2024 15:02:18 | 0.4186 | 0 | 3240 | 8 | 74 | 6 | 335 | 1 | 0 | 0 | 212.225 | 1.408 | 12.588 | 8.788 | 60.679 | 297.767 | 0 | 593.455
2237125 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7009374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 14:34:55 | 27.03.2024 18:33:56 | 3.9836 | 0 | 736 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 512.996 | 0 | 0.048 | 0 | 54.642 | 0 | 0 | 567.687
2237124 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:33:36 | 27.03.2024 15:58:02 | 1.4072 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.071 | 0 | 86.349 | 0 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | 120.74
2237121 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 14:32:09 | 27.03.2024 17:56:23 | 3.4039 | 0 | 74 | 117 | 8 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.567 | 2741.593 | 26.972 | 686.677 | 30.641 | 0 | 0 | 3562.449
2237112 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:20:14 | 27.03.2024 14:41:52 | 0.3606 | 1 | 309 | 1 | 2 | 6 | 19 | 6 | 0 | 3.435 | 9.074 | 1.303 | 0.003 | 97.356 | 0.427 | 554.246 | 0 | 665.845
2237110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:16:26 | 27.03.2024 14:17:46 | 0.0222 | 0 | 496 | 2 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0.408 | 0.255 | 0 | 0 | 1.05
2237107 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:13:51 | 27.03.2024 14:16:39 | 0.0467 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.889
2237106 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 535304713 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:13:13 | 27.03.2024 15:48:00 | 1.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0.068
2237104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 14:02:45 | 27.03.2024 14:03:34 | 0.0136 | 2 | 192 | 69 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0.253 | 0.55 | 3.845 | 0 | 2.15 | 0.042 | 0 | 0 | 6.84
2237102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 14:00:49 | 27.03.2024 17:52:26 | 3.8603 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 501.605 | 0 | 438.681 | 0.997 | 565.836 | 0 | 1507.119
2237099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6913136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:58:13 | 27.03.2024 15:00:31 | 1.0383 | 0 | 702 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 3.248
2237098 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:57:37 | 27.03.2024 15:24:26 | 1.4469 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.844 | 0 | 18.413 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 57.657
2237096 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:57:10 | 27.03.2024 14:32:57 | 0.5964 | 0 | 2 | 34 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.902 | 0 | 68.727 | 0 | 0 | 0 | 97.629
2237093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:53:34 | 27.03.2024 14:08:18 | 0.2456 | 1 | 25 | 37 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.236 | 0.006 | 2.644 | 0 | 1.632 | 0.004 | 0 | 0 | 4.521
2237092 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO7036167 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:52:42 | 27.03.2024 13:53:53 | 0.0197 | 0 | 3166 | 2 | 111 | 10 | 442 | 1 | 0 | 0 | 4.014 | 0.24 | 0.065 | 3.222 | 2.488 | 1.367 | 0 | 11.395
2237091 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:46:12 | 27.03.2024 13:46:57 | 0.0125 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
2237084 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:41:02 | 27.03.2024 13:41:42 | 0.0111 | 0 | 240 | 121 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 1.168 | 0.038 | 0.64 | 0.279 | 0 | 0 | 2.58
2237082 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:37:16 | 27.03.2024 13:39:43 | 0.0408 | 0 | 51 | 46 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 6.672 | 0.037 | 2.42 | 0.058 | 0 | 0 | 9.496
2237079 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:36:09 | 27.03.2024 13:37:18 | 0.0192 | 0 | 240 | 22 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0.987 | 0.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 1.684
2237074 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:31:22 | 27.03.2024 13:32:22 | 0.0167 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 1.018 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 1.438
2237073 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:31:07 | 27.03.2024 13:35:08 | 0.0669 | 1 | 90 | 129 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.024 | 0.432 | 28.536 | 0.071 | 1.241 | 0.047 | 0 | 0 | 30.35
2237071 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:30:52 | 27.03.2024 13:31:37 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.329 | 0.283 | 1.333 | 0.005 | 1.158 | 0.051 | 0 | 0 | 3.158
2237062 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:26:56 | 27.03.2024 13:27:26 | 0.0083 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.02 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.456
2237055 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:20:41 | 27.03.2024 13:21:34 | 0.0147 | 0 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.012 | 0 | 0.005 | 0.448 | 0 | 0 | 2.264
2237048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:14:09 | 27.03.2024 13:14:54 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.087 | 0.815 | 2.27 | 0.035 | 1.364 | 0.33 | 0 | 0 | 4.901
2237046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:12:47 | 27.03.2024 13:25:14 | 0.2075 | 0 | 73 | 92 | 5 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.471 | 90.584 | 0.752 | 70.98 | 2.933 | 0 | 0 | 169.719
2237040 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:08:27 | 27.03.2024 13:29:19 | 0.3478 | 2 | 44 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.014 | 0.18 | 2.399 | 0.01 | 0.516 | 0.13 | 0.089 | 0 | 3.339
2237088 | 1 | KONYA | KADINHANI | SDK Çıkışı | FUSE7086577 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:06:14 | 27.03.2024 16:00:00 | 2.8961 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 0 | 0 | 0 | 127.091 | 0 | 0 | 148.57
2237034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:06:09 | 27.03.2024 13:07:20 | 0.0197 | 5 | 650 | 210 | 7 | 35 | 77 | 0 | 0 | 2.592 | 1.41 | 5.732 | 0.006 | 4.086 | 0.499 | 0 | 0 | 14.325
2237348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6657343 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:05:21 | 27.03.2024 16:53:00 | 3.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0.796
2237029 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO10213388 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:04:21 | 27.03.2024 14:48:00 | 1.7275 | 1 | 131 | 2 | 23 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.071 | 21.445 | 9.111 | 8.669 | 1.477 | 3.962 | 0 | 0 | 44.736
2237019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 13:01:59 | 27.03.2024 13:18:35 | 0.2767 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.157 | 0 | 6.768 | 0 | 0 | 0 | 88.925
2237016 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6525330 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 13:00:17 | 27.03.2024 14:27:00 | 1.4453 | 0 | 252 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 39.614 | 0 | 0 | 0 | 7.715 | 0 | 0 | 47.329
2237010 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:58:51 | 27.03.2024 13:00:17 | 0.0239 | 2 | 44 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.012 | 0.16 | 2.112 | 0.01 | 0.46 | 0.116 | 0.077 | 0 | 2.947
2237006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:56:18 | 27.03.2024 15:23:00 | 2.445 | 0 | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.712 | 2.722 | 242.721 | 0 | 0 | 0 | 490.155
2237003 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:53:31 | 27.03.2024 12:54:31 | 0.0167 | 4 | 27 | 32 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 1.838 | 0 | 0.485 | 0.11 | 0 | 0 | 2.591
2236998 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:50:00 | 27.03.2024 13:07:00 | 0.2833 | 0 | 64 | 37 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.851 | 11.381 | 1.547 | 108.17 | 3.448 | 0 | 0 | 130.397
2236993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515450829 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:43:03 | 27.03.2024 14:19:00 | 1.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.653
2236981 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6800951 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:39:12 | 27.03.2024 13:32:00 | 0.88 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.095 | 0 | 0 | 0 | 3.162 | 0 | 0 | 14.257
2236971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:34:40 | 27.03.2024 12:35:25 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.085 | 0.796 | 2.192 | 0.038 | 1.337 | 0.326 | 0 | 0 | 4.773
2236969 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:28:26 | 27.03.2024 12:47:13 | 0.3131 | 0 | 2 | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.293 | 0 | 7.795 | 0 | 0 | 0 | 39.088
2236968 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6803821 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:26:34 | 27.03.2024 16:21:00 | 3.9072 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 37.956
2236964 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:25:04 | 27.03.2024 12:26:11 | 0.0186 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.11 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 3.008
2236955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:17:32 | 27.03.2024 13:38:00 | 1.3411 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.445 | 0 | 0.791 | 0 | 2.096 | 0 | 0 | 32.331
2236944 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515465440 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:08:31 | 27.03.2024 13:13:00 | 1.0747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.957 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | 0 | 0 | 2.196
2236936 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:05:54 | 27.03.2024 12:14:29 | 0.1431 | 0 | 47 | 28 | 1 | 13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.877 | 32.832 | 0.432 | 55.035 | 0.454 | 0.54 | 0 | 90.172
2236930 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:03:46 | 27.03.2024 12:09:56 | 0.1028 | 0 | 13 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 3.684 | 0.486 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 4.898
2236929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:01:53 | 27.03.2024 12:20:13 | 0.3056 | 1 | 30 | 226 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0.063 | 0 | 79.175 | 0 | 49.748 | 0 | 149.258 | 0 | 278.244
2236926 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6895131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 12:00:45 | 27.03.2024 12:14:59 | 0.2372 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.05 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 20.334
2236905 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:56:11 | 27.03.2024 11:57:11 | 0.0167 | 2 | 1402 | 283 | 147 | 17 | 294 | 0 | 0 | 0.154 | 5.994 | 3.403 | 1.459 | 2.331 | 2.07 | 0 | 0 | 15.41
2236893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:46:25 | 27.03.2024 11:47:30 | 0.0181 | 0 | 8 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0.943
2236887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7043991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:43:52 | 27.03.2024 11:44:37 | 0.0125 | 0 | 49 | 42 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.378 | 0.04 | 1.02 | 0.033 | 0 | 0 | 1.623
2236879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:39:41 | 27.03.2024 11:40:26 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.086 | 0.809 | 2.167 | 0.039 | 1.386 | 0.334 | 0 | 0 | 4.822
2236871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13355497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:37:10 | 27.03.2024 17:16:00 | 5.6472 | 0 | 1747 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1837.012 | 0 | 0 | 0 | 111.899 | 0 | 0 | 1948.912
2236854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122802 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:31:49 | 27.03.2024 11:32:58 | 0.0192 | 1 | 753 | 11 | 20 | 19 | 71 | 1 | 0 | 0.001 | 2.102 | 0.11 | 0.265 | 2.111 | 0.27 | 0.033 | 0 | 4.891
2236853 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:31:48 | 27.03.2024 11:34:29 | 0.0447 | 0 | 1182 | 0 | 2 | 14 | 192 | 2 | 3 | 0 | 10.654 | 0 | 0.202 | 24.381 | 10.727 | 17.892 | 5.547 | 69.404
2236851 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6944309 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 11:30:13 | 27.03.2024 12:04:00 | 0.5631 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4.069 | 0 | 0.015 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 7.689
2236845 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6668520 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:30:10 | 27.03.2024 12:19:09 | 0.8164 | 1 | 709 | 0 | 3 | 8 | 40 | 1 | 0 | 0.005 | 0.609 | 0 | 0 | 0.149 | 0.112 | 1.523 | 0 | 2.399
2236843 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30456591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:27:10 | 27.03.2024 11:51:00 | 0.3972 | 0 | 13 | 51 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.392 | 0 | 6.859 | 0 | 0 | 0 | 31.251
2236839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7135238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:23:43 | 27.03.2024 11:24:32 | 0.0136 | 0 | 3574 | 4 | 13 | 1 | 291 | 0 | 1 | 0 | 8.454 | 0 | 0.008 | 0.263 | 2.254 | 0 | 0.158 | 11.136
2236838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:23:43 | 27.03.2024 11:24:43 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 2.635 | 0 | 0.042 | 0 | 4.194
2236834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:21:03 | 27.03.2024 13:00:00 | 1.6492 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.22 | 0 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 428.98
2236833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO11805658 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:19:25 | 27.03.2024 12:48:21 | 1.4822 | 1 | 1198 | 4 | 6 | 2 | 103 | 0 | 0 | 10.388 | 93.535 | 14.031 | 3.381 | 47.876 | 17.442 | 0 | 0 | 186.653
2236830 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516697266 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:19:04 | 27.03.2024 13:27:00 | 2.1322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727
2236826 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6871806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:18:09 | 27.03.2024 12:22:00 | 1.0642 | 0 | 377 | 0 | 3 | 4 | 46 | 2 | 0 | 0 | 38.798 | 0 | 0.052 | 30.614 | 11.741 | 250.753 | 0 | 331.958
2236825 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:17:06 | 27.03.2024 11:17:37 | 0.0086 | 1 | 275 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.022 | 0.288 | 0 | 0.011 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0.381
2236815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7112973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:14:01 | 27.03.2024 11:51:46 | 0.6292 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 1 | 0 | 346.696 | 0 | 0 | 0 | 86.772 | 148.529 | 0.405 | 582.402
2236810 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direk | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:12:26 | 27.03.2024 12:18:00 | 1.0928 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0 | 0.51 | 0 | 28.575 | 0 | 0 | 37.5
2236784 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 11:00:55 | 27.03.2024 17:00:00 | 5.9847 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.502 | 0 | 2.682 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 55.822
2236793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6893784 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 11:00:10 | 27.03.2024 11:41:00 | 0.6806 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 38.911 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 39.651
2236779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13079084 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:56:23 | 27.03.2024 12:58:00 | 2.0269 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.753 | 0 | 3.082 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 8.307
2236768 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6589432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:51:42 | 27.03.2024 13:30:00 | 2.6383 | 0 | 1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.953 | 0 | 99.722 | 0 | 0 | 0 | 130.675
2236763 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:45:22 | 27.03.2024 11:28:00 | 0.7106 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.288 | 0 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 61.318
2236819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7420920 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:37:24 | 27.03.2024 14:14:00 | 3.61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.758
2236749 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:32:18 | 27.03.2024 10:33:03 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.134 | 0.139 | 1.636 | 0 | 0.144 | 0.005 | 0 | 0 | 2.057
2236741 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:28:34 | 27.03.2024 11:06:53 | 0.6386 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 4.321 | 40.642 | 116.861 | 1.942 | 73.034 | 17.201 | 0 | 0 | 254.001
2236740 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978110 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:27:55 | 27.03.2024 10:31:15 | 0.0556 | 0 | 2716 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 28.026 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 38.063
2236736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517047050 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:25:58 | 27.03.2024 12:02:00 | 1.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
2236869 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:21:25 | 27.03.2024 13:30:00 | 3.1431 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.25 | 0 | 181.917 | 0 | 0 | 0 | 399.168
2236729 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:19:38 | 27.03.2024 10:20:14 | 0.01 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.003 | 0.063 | 4.198 | 0.011 | 0.195 | 0.007 | 0 | 0 | 4.478
2236724 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:17:18 | 27.03.2024 10:18:28 | 0.0194 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0 | 1.554 | 0.114 | 0 | 0 | 1.919
2236744 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6674620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:16:24 | 27.03.2024 13:20:00 | 3.06 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.807 | 0 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.474
2236705 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6902232 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:06:06 | 27.03.2024 10:48:00 | 0.6983 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.368 | 0 | 0 | 0 | 3.896 | 0 | 0 | 10.264
2236691 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7029285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 10:04:07 | 27.03.2024 11:59:00 | 1.9147 | 0 | 570 | 0 | 10 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 123.753 | 0 | 0.165 | 0 | 25.012 | 0 | 0 | 148.93
2236688 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30619446 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 10:02:06 | 27.03.2024 17:54:00 | 7.865 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 123.486 | 0 | 0 | 0 | 7.435 | 0 | 0 | 130.921
2236686 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6636928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:01:45 | 27.03.2024 10:02:55 | 0.0194 | 0 | 1700 | 7 | 0 | 9 | 133 | 1 | 0 | 0 | 2.17 | 0.069 | 0 | 0.913 | 0.661 | 1.2 | 0 | 5.013
2236685 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:00:47 | 27.03.2024 10:03:10 | 0.0397 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.268 | 2.519 | 7.352 | 0.12 | 4.573 | 1.072 | 0 | 0 | 15.904
2236924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746296 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 10:00:05 | 27.03.2024 12:37:00 | 2.6153 | 0 | 328 | 145 | 11 | 14 | 85 | 8 | 0 | 0 | 133.844 | 454.92 | 14.503 | 345.712 | 32.21 | 58.494 | 0 | 1039.683
2236682 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13207668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 10:00:05 | 27.03.2024 14:23:00 | 4.3819 | 0 | 381 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.16 | 0 | 0.101 | 0 | 17.694 | 0 | 0 | 104.955
2236684 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:59:26 | 27.03.2024 11:11:00 | 1.1928 | 1 | 782 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 94.378 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0 | 105.574
2236678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:58:45 | 27.03.2024 09:59:45 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.158 | 0.461 | 4.607 | 0 | 0.395 | 0.083 | 0 | 0 | 5.703
2236666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:55:32 | 27.03.2024 11:00:28 | 1.0822 | 1 | 458 | 38 | 56 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 117.219 | 62.633 | 25.586 | 23.361 | 60.1 | 0 | 0 | 288.899
2236663 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21494983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:54:09 | 27.03.2024 14:54:16 | 5.0019 | 0 | 17 | 19 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.873 | 26.681 | 4.808 | 4.686 | 5.531 | 0 | 0 | 63.579
2236674 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8149417 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:46:51 | 27.03.2024 10:01:00 | 0.2358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.216 | 8.956 | 1190.622 | 0 | 1280.795
2236656 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6562906 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:43:56 | 27.03.2024 10:46:00 | 1.0344 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 41.157 | 0 | 0.012 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 42.428
2236652 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517211279 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:43:50 | 27.03.2024 10:30:00 | 0.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.911 | 0 | 0 | 0.911
2236648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515150789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:40:50 | 27.03.2024 12:51:00 | 3.1694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226
2236647 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30761517 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:39:44 | 27.03.2024 14:27:00 | 4.7878 | 0 | 128 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.245 | 0 | 21.278 | 0 | 142.333 | 0 | 0 | 231.856
2236643 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO8451598 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:36:45 | 27.03.2024 14:25:00 | 4.8042 | 1 | 441 | 13 | 9 | 5 | 47 | 1 | 0 | 15.032 | 453.55 | 21.284 | 4.923 | 57.192 | 81.683 | 412.119 | 0 | 1045.784
2236642 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:36:24 | 27.03.2024 09:37:36 | 0.02 | 2 | 427 | 59 | 9 | 13 | 88 | 3 | 2 | 0.038 | 1.091 | 1.748 | 0.007 | 2.841 | 0.559 | 0.22 | 0 | 6.503
2236640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30803174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:34:40 | 27.03.2024 09:36:59 | 0.0386 | 1 | 7 | 0 | 108 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.183 | 0.041 | 0 | 0.579 | 2.111 | 0.215 | 0 | 0 | 3.128
2236638 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:34:39 | 27.03.2024 09:35:39 | 0.0167 | 3 | 1071 | 246 | 39 | 38 | 269 | 7 | 0 | 0.1 | 2.405 | 11.073 | 0.438 | 5.239 | 0.623 | 2.95 | 0 | 22.829
2236637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6971559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:34:38 | 27.03.2024 09:35:45 | 0.0186 | 0 | 6285 | 3 | 113 | 15 | 648 | 1 | 2 | 0 | 19.518 | 0.024 | 0.504 | 18.001 | 8.312 | 0.296 | 0.98 | 47.634
2236636 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:33:14 | 27.03.2024 09:33:59 | 0.0125 | 0 | 410 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 1.603 | 0.23 | 0.504 | 0.383 | 0 | 0 | 3.901
2236635 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:33:02 | 27.03.2024 15:06:18 | 5.5544 | 2 | 614 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1.407 | 440.722 | 131.827 | 0 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 632.286
2236632 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6573844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:32:43 | 27.03.2024 15:13:00 | 5.6714 | 2 | 439 | 4 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 50.882 | 254.243 | 38.418 | 4.523 | 0 | 317.895 | 0 | 0 | 665.961
2236633 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7031685 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:32:19 | 27.03.2024 10:23:00 | 0.8447 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.719 | 0 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 0 | 4.343
2236631 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6876018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:32:13 | 27.03.2024 09:34:52 | 0.0442 | 2 | 955 | 30 | 33 | 6 | 80 | 1 | 0 | 0.566 | 8.423 | 0.67 | 0.146 | 0.711 | 1.486 | 3.673 | 0 | 15.675
2236628 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:31:03 | 27.03.2024 10:13:00 | 0.6992 | 1 | 795 | 2 | 10 | 19 | 81 | 1 | 0 | 0 | 84.763 | 6.704 | 0.159 | 56.256 | 13.701 | 16.836 | 0 | 178.42
2236626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:30:06 | 27.03.2024 09:32:32 | 0.0406 | 0 | 63 | 65 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 3.553 | 0 | 0.058 | 0.011 | 0 | 0 | 3.938
2236625 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11605077 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:29:16 | 27.03.2024 11:59:00 | 2.4956 | 0 | 5 | 23 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.625 | 0 | 0.588 | 0 | 0 | 0 | 53.214
2236624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:29:09 | 27.03.2024 09:30:19 | 0.0194 | 7 | 876 | 152 | 10 | 22 | 46 | 0 | 0 | 0.424 | 1.282 | 1.71 | 0.05 | 1.302 | 0.287 | 0 | 0 | 5.056
2236617 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:22:13 | 27.03.2024 09:23:13 | 0.0167 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 1.52
2236613 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:19:00 | 27.03.2024 09:19:45 | 0.0125 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 3.632
2236608 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6856347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:13:41 | 27.03.2024 10:24:00 | 1.1719 | 0 | 3 | 31 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.053 | 0 | 38.869 | 0 | 0 | 0 | 110.922
2236607 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6601685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:11:02 | 27.03.2024 10:29:00 | 1.2994 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.851 | 0 | 0 | 0 | 3.677 | 0 | 0 | 112.529
2236606 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6935205 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:08:14 | 27.03.2024 14:36:00 | 5.4628 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.23
2236605 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 09:06:16 | 27.03.2024 09:40:00 | 0.5622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.396 | 21.311 | 3397.963 | 0 | 3612.67
2236604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:06:00 | 27.03.2024 11:53:00 | 2.7833 | 0 | 405 | 45 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 216.746 | 320.49 | 15.593 | 656.092 | 70.905 | 0 | 0 | 1279.826
2236602 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6974592 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:04:12 | 27.03.2024 11:21:00 | 2.28 | 0 | 86 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 24.486 | 0 | 0.94 | 0 | 45.423 | 0 | 0 | 70.849
2236600 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6728601 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:03:55 | 27.03.2024 16:26:00 | 7.3681 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 2235.293 | 0 | 0 | 0 | 614.789 | 0 | 166.319 | 3016.4
2236597 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6658089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:02:11 | 27.03.2024 16:58:00 | 7.9303 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.683 | 0 | 0 | 0 | 61.413 | 0 | 0 | 178.095
2236593 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6770981 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:00:55 | 27.03.2024 09:54:00 | 0.8847 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.564 | 0 | 0.034 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 6.826
2236591 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6965883 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.03.2024 09:00:10 | 27.03.2024 10:39:00 | 1.6472 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.618 | 0 | 0 | 0 | 15.927 | 0 | 0 | 32.546
2236580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11660194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:45:57 | 27.03.2024 08:46:42 | 0.0125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052
2236572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6598660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:37:09 | 27.03.2024 08:38:49 | 0.0278 | 1 | 7050 | 4 | 4 | 15 | 546 | 0 | 0 | 0.001 | 31.22 | 0 | 0 | 3.686 | 5.861 | 0 | 0 | 40.768
2236564 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:24:30 | 27.03.2024 08:25:30 | 0.0167 | 1 | 838 | 24 | 11 | 9 | 145 | 2 | 0 | 0.065 | 0.919 | 0.265 | 0.094 | 0.177 | 0.215 | 9.689 | 0 | 11.424
2236560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6917354 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:21:38 | 27.03.2024 09:52:00 | 1.5061 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.661 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 24.698
2236558 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:19:51 | 27.03.2024 08:20:44 | 0.0147 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 1.655 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 2.296
2236621 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO9267673 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:16:14 | 27.03.2024 09:29:00 | 1.2128 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712
2236554 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 08:09:20 | 27.03.2024 08:58:00 | 0.8111 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.556 | 0 | 44.111 | 0 | 0 | 0 | 201.666
2236543 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 07:49:04 | 27.03.2024 08:43:55 | 0.9142 | 0 | 1214 | 1 | 5 | 9 | 357 | 0 | 1 | 0 | 206.322 | 2.82 | 22.947 | 9.642 | 114.525 | 0 | 16.143 | 372.399
2236532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6566462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 07:48:58 | 27.03.2024 08:35:00 | 0.7672 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 301.092 | 0 | 0 | 0 | 164.332 | 0 | 0 | 465.424
2236530 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 07:32:55 | 27.03.2024 07:33:52 | 0.0158 | 0 | 496 | 2 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0.227 | 0.132 | 0 | 0 | 0.634
2236526 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 07:14:17 | 27.03.2024 07:15:02 | 0.0125 | 0 | 410 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.118 | 1.189 | 0.182 | 0.376 | 0.278 | 0 | 0 | 3.144
2236524 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 07:03:39 | 27.03.2024 07:04:24 | 0.0125 | 2 | 1042 | 6 | 110 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0.022 | 1.615 | 0.072 | 0.215 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.094
2236522 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:54:26 | 27.03.2024 06:55:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.202 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 2.784
2236521 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:47:57 | 27.03.2024 06:48:42 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.046 | 0.807 | 0.474 | 0.079 | 0.038 | 0.064 | 0 | 0 | 1.507
2236518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:37:47 | 27.03.2024 06:39:20 | 0.0258 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 2.318
2236512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:26:19 | 27.03.2024 06:27:19 | 0.0167 | 0 | 3 | 35 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 1.714 | 0 | 0.012 | 0 | 2.64
2236513 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:26:18 | 27.03.2024 06:26:48 | 0.0083 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.014
2236507 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 06:10:51 | 27.03.2024 06:12:19 | 0.0244 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.102 | 2.046 | 0.617 | 0.112 | 0.739 | 0.226 | 0 | 0 | 3.843
2236498 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 04:07:39 | 27.03.2024 04:08:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 3.101
2236497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6977604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 03:50:25 | 27.03.2024 05:05:00 | 1.2431 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 6.994
2236495 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 02:52:30 | 27.03.2024 02:53:00 | 0.0083 | 0 | 1503 | 56 | 29 | 14 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1.512 | 0.184 | 0.064 | 0.388 | 0.906 | 0 | 0 | 3.055
2236494 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 02:52:05 | 27.03.2024 02:52:54 | 0.0136 | 0 | 967 | 0 | 7 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0.02 | 0.257 | 0.443 | 0 | 0 | 2.624
2236485 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516969848 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 00:45:06 | 27.03.2024 01:48:00 | 1.0483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 1.519
2236486 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11147397 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 00:21:09 | 27.03.2024 02:01:00 | 1.6642 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 57.308 | 0 | 0 | 0 | 24.659 | 0 | 1.292 | 83.259
2236477 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.03.2024 00:16:40 | 27.03.2024 00:17:34 | 0.015 | 0 | 1706 | 0 | 26 | 9 | 429 | 5 | 3 | 0 | 3.501 | 0 | 0.011 | 3.866 | 2.362 | 18.72 | 0.084 | 28.544
2236468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 23:26:00 | 27.03.2024 01:10:00 | 1.7333 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.292 | 0 | 0.574 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 32.569
2236441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 21:58:44 | 26.03.2024 22:04:42 | 0.0994 | 1 | 3 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 30.809 | 0 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 34.842
2236442 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6772128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 21:41:49 | 26.03.2024 22:12:00 | 0.5031 | 2 | 25 | 24 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.994 | 4.124 | 29.68 | 0 | 36.289 | 0.533 | 0 | 0 | 75.621
2236438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 21:30:29 | 26.03.2024 22:07:17 | 0.6133 | 3 | 493 | 49 | 8 | 17 | 190 | 0 | 0 | 1.675 | 15.756 | 32.241 | 0.479 | 18.326 | 4.846 | 0 | 0 | 73.323
2236434 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | 517187906 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 21:25:27 | 26.03.2024 21:56:00 | 0.5092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156
2236437 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 21:24:24 | 26.03.2024 22:23:00 | 0.9767 | 0 | 208 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.702 | 7.021 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 16.911
2236426 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:56:26 | 26.03.2024 21:04:13 | 0.1297 | 0 | 79 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0.544 | 0.049 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 2.848
2236409 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517207517 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:35:25 | 26.03.2024 20:59:00 | 0.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0.224
2236404 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO7122479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:25:05 | 26.03.2024 20:58:00 | 0.5486 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 2.098
2236456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12357843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:23:05 | 26.03.2024 22:17:59 | 1.915 | 0 | 122 | 6 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.078 | 0 | 0.704 | 0.017 | 0 | 0 | 0.898
2236402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO13381292 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:22:54 | 26.03.2024 22:07:00 | 1.735 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 0 | 0 | 5.717
2236396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 20:08:00 | 26.03.2024 20:59:00 | 0.85 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 24.535 | 485.64 | 4.373 | 89.663 | 24.619 | 0 | 0 | 628.83
2236390 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050999 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 19:47:18 | 26.03.2024 21:45:00 | 1.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.137
2236384 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Fideri | FUSE6860724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 19:42:01 | 26.03.2024 20:46:00 | 1.0664 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.902 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 9.658
2236382 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6547045 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 19:30:53 | 26.03.2024 20:50:00 | 1.3186 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834
2236374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:58:15 | 26.03.2024 18:59:41 | 0.0239 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 2.725 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 3.284
2236373 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:58:01 | 26.03.2024 18:58:56 | 0.0153 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 1.69
2236369 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:53:08 | 26.03.2024 18:53:53 | 0.0125 | 4 | 752 | 15 | 24 | 7 | 73 | 0 | 0 | 0.487 | 0.636 | 0.154 | 0 | 0.722 | 0.091 | 0 | 0 | 2.09
2236371 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:52:08 | 26.03.2024 19:28:00 | 0.5978 | 0 | 187 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.955 | 0 | 0.267 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 19.466
2236366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:49:14 | 26.03.2024 18:51:00 | 0.0294 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.611 | 0 | 1.277 | 0 | 0 | 0 | 6.888
2236407 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | AG Fideri | ISO7153085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:36:59 | 26.03.2024 20:39:00 | 2.0336 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93
2236296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:34:02 | 26.03.2024 18:42:13 | 0.1364 | 4 | 194 | 68 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 3.528 | 3.467 | 32.34 | 0 | 12.007 | 0.911 | 0 | 0 | 52.253
2236348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:32:50 | 26.03.2024 18:33:54 | 0.0178 | 1 | 2779 | 7 | 17 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0.108 | 5.074 | 0.039 | 0.004 | 0.561 | 1.005 | 0 | 0 | 6.792
2236345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:30:12 | 26.03.2024 19:04:00 | 0.5633 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 24.204
2236340 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7112973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:26:24 | 26.03.2024 19:06:28 | 0.6678 | 0 | 2491 | 0 | 0 | 1 | 181 | 1 | 1 | 0 | 395.885 | 0 | 0 | 0 | 71.453 | 173.76 | 0.211 | 641.31
2236338 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516881165 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:25:24 | 26.03.2024 19:00:00 | 0.5767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
2236333 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6791451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:20:10 | 26.03.2024 20:09:00 | 1.8139 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.102 | 0 | 0.264 | 0 | 3.391 | 0 | 0 | 17.757
2236323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515643115 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:07:48 | 26.03.2024 22:31:00 | 4.3867 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.266
2236394 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6719092 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 18:05:46 | 26.03.2024 23:32:00 | 5.4372 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.946 | 0 | 0 | 0 | 28.71 | 0 | 0 | 53.656
2236292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:45:12 | 26.03.2024 17:45:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.562 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.844
2236289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:43:50 | 26.03.2024 17:45:10 | 0.0222 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.157 | 1.479 | 3.668 | 0.051 | 1.936 | 0.496 | 0 | 0 | 7.787
2236287 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:42:48 | 26.03.2024 17:44:02 | 0.0206 | 0 | 335 | 1 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0.003 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 1.129
2236281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:37:20 | 26.03.2024 17:37:52 | 0.0089 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.6
2236279 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7250433 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:34:16 | 26.03.2024 18:08:00 | 0.5622 | 22 | 1465 | 0 | 3 | 16 | 108 | 0 | 0 | 0 | 46.256 | 0 | 0 | 44.576 | 12.658 | 0 | 0 | 103.49
2236268 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:29:30 | 26.03.2024 17:38:22 | 0.1478 | 2 | 1923 | 0 | 64 | 12 | 497 | 0 | 3 | 0.085 | 16.117 | 0 | 0.111 | 4.124 | 4.645 | 0 | 0 | 25.082
2236259 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209893 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:24:24 | 26.03.2024 18:11:00 | 0.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
2236257 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:23:54 | 26.03.2024 17:25:03 | 0.0192 | 0 | 31 | 126 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 1.96 | 0.003 | 0.034 | 0.002 | 0 | 0 | 2.03
2236249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11096925 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:11:54 | 26.03.2024 18:14:00 | 1.035 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.223 | 0 | 12.344 | 0 | 0 | 0 | 38.567
2236248 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8113255 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:11:13 | 26.03.2024 21:00:00 | 3.8131 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.09
2236242 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:09:04 | 26.03.2024 17:10:57 | 0.0314 | 0 | 1 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 1.524 | 0 | 0 | 0 | 2.578
2236240 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:08:18 | 26.03.2024 17:09:55 | 0.0269 | 0 | 194 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.006 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0.43
2236239 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:08:17 | 26.03.2024 17:09:55 | 0.0272 | 7 | 3198 | 10 | 3 | 10 | 444 | 1 | 0 | 1.223 | 8.655 | 0.008 | 0.003 | 0.68 | 2.588 | 1.322 | 0 | 14.48
2236239 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:08:17 | 26.03.2024 17:14:03 | 0.0961 | 1 | 2627 | 0 | 3 | 8 | 510 | 0 | 0 | 0.556 | 21.758 | 0 | 0 | 3.26 | 6.688 | 0 | 0 | 32.261
2236239 | 3 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:08:17 | 26.03.2024 17:27:17 | 0.3167 | 6 | 2305 | 7 | 227 | 9 | 482 | 15 | 2 | 19.864 | 93.204 | 1.548 | 2.302 | 14.118 | 46.576 | 7.382 | 2.504 | 187.498
2236236 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:05:54 | 26.03.2024 17:06:39 | 0.0125 | 2 | 233 | 209 | 3 | 31 | 21 | 6 | 0 | 0.588 | 0.384 | 9.487 | 0.082 | 1.312 | 0.184 | 0.124 | 0 | 12.163
2236230 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Dağıtım Transformatörü | BR6766185 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:01:32 | 26.03.2024 18:29:00 | 1.4578 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.456 | 0 | 0.067 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 22.576
2236227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 17:00:15 | 26.03.2024 17:24:10 | 0.3986 | 1 | 1050 | 1 | 13 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0.701 | 41.999 | 0.344 | 0.064 | 12.324 | 9.436 | 3.995 | 0 | 68.864
2236203 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR7074694 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:50:24 | 26.03.2024 17:46:00 | 0.9267 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.196 | 0 | 0 | 0 | 1.863 | 0 | 0 | 13.058
2236201 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516749506 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:48:16 | 26.03.2024 18:04:00 | 1.2622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
2236195 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13277315 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:45:44 | 26.03.2024 16:46:37 | 0.0147 | 5 | 2125 | 24 | 3 | 22 | 275 | 12 | 1 | 2.573 | 3.838 | 0.513 | 0.013 | 0.541 | 0.869 | 8.957 | 0 | 17.304
2236191 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517115005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:41:57 | 26.03.2024 18:49:00 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.045
2236189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:41:43 | 26.03.2024 16:43:40 | 0.0325 | 0 | 259 | 2 | 17 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 2.548 | 0.006 | 0.182 | 0 | 1.056 | 19.006 | 0 | 22.797
2236182 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:34:46 | 26.03.2024 16:35:52 | 0.0183 | 0 | 847 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0.064 | 0.046 | 0.005 | 0.153 | 0 | 0 | 1.432
2236178 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:28:55 | 26.03.2024 16:29:56 | 0.0169 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.155
2236271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO6892860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:19:40 | 26.03.2024 17:47:00 | 1.4556 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.728 | 0 | 9.238 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 28.355
2236168 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6715893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:19:13 | 26.03.2024 18:51:00 | 2.5297 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.973 | 0 | 7.402 | 0 | 6.185 | 0 | 0 | 16.56
2236170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12753100 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:19:01 | 26.03.2024 16:46:00 | 0.4497 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168
2236161 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:12:01 | 26.03.2024 16:15:45 | 0.0622 | 0 | 468 | 143 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.03 | 21.125 | 0.099 | 0.047 | 1.213 | 0 | 0 | 26.513
2236156 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:09:44 | 26.03.2024 16:10:44 | 0.0167 | 4 | 194 | 68 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.407 | 0.4 | 4.064 | 0 | 1.687 | 0.127 | 0 | 0 | 6.684
2236152 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6625547 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 16:05:20 | 26.03.2024 17:20:00 | 1.2444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.599 | 0 | 0 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 6.309
2236141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6646403 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:58:38 | 26.03.2024 17:23:00 | 1.4061 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.544 | 0 | 0 | 0 | 25.08 | 0 | 0 | 47.624
2236139 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6946381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:57:31 | 26.03.2024 18:21:00 | 2.3914 | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | 234 | 15 | 24 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 1827.196 | 706.339 | 9962.689 | 1006.965 | 13504.449
2236204 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | ISO6546885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:52:19 | 26.03.2024 17:01:00 | 1.1447 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 1.868 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 5.701
2236132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:50:10 | 26.03.2024 15:51:10 | 0.0167 | 3 | 0 | 55 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 2.093 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 3.86
2236131 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:49:22 | 26.03.2024 15:50:07 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.666 | 4.033 | 0.032 | 4.054 | 0.166 | 0 | 0 | 8.951
2236120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:41:04 | 26.03.2024 15:42:04 | 0.0167 | 0 | 77 | 54 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 1.419 | 0.006 | 0.005 | 0.042 | 0 | 0 | 1.581
2236112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:36:28 | 26.03.2024 15:43:07 | 0.1108 | 0 | 309 | 2 | 5 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4.151 | 1.741 | 0.036 | 22.269 | 1.386 | 1.315 | 0 | 30.898
2236110 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6696508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:32:00 | 26.03.2024 17:17:00 | 1.75 | 0 | 2 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.986 | 4.806 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 76.062
2236094 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE7031684 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:21:44 | 26.03.2024 17:21:00 | 1.9878 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 3.254
2236091 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:20:58 | 26.03.2024 15:21:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 3.41
2236083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:13:40 | 26.03.2024 15:43:41 | 0.5003 | 0 | 50 | 67 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.123 | 107.679 | 0 | 9.167 | 0.07 | 0 | 0 | 121.039
2236076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6882560 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:06:58 | 26.03.2024 15:09:01 | 0.0342 | 0 | 770 | 0 | 11 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0.054 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 3.727
2236138 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO7118090 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:06:14 | 26.03.2024 16:33:00 | 1.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083
2236074 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 15:05:58 | 26.03.2024 15:06:43 | 0.0125 | 0 | 138 | 31 | 0 | 6 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0.111 | 3.46 | 0 | 0.494 | 0.083 | 0.213 | 0 | 4.362
2236153 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6752609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:56:55 | 26.03.2024 16:20:00 | 1.3847 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 222.749 | 0 | 0 | 0 | 24.852 | 0 | 0 | 247.602
2236050 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM | ISO6564010 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:51:54 | 26.03.2024 15:09:00 | 0.285 | 0 | 64 | 37 | 6 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 11.452 | 1.36 | 106.29 | 3.387 | 0 | 0 | 127.974
2236048 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:51:29 | 26.03.2024 14:52:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.978
2236043 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931394 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:48:07 | 26.03.2024 15:44:00 | 0.9314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.862 | 0 | 0 | 69.862
2236038 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6980546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:47:31 | 26.03.2024 15:10:07 | 0.3767 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.886 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | 0 | 26.512
2236035 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | ISO6925275 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:46:53 | 26.03.2024 16:46:00 | 1.9853 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 147.559 | 0 | 0 | 0 | 10.576 | 0 | 0 | 158.134
2236053 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:46:07 | 26.03.2024 17:13:00 | 2.4481 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.243
2236017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30803195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:28:28 | 26.03.2024 14:57:00 | 0.4756 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.336 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 2.606
2236005 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO30124722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:27:48 | 26.03.2024 14:28:18 | 0.0083 | 4 | 2574 | 2 | 19 | 8 | 104 | 1 | 0 | 0.04 | 1.339 | 0.025 | 0.022 | 0.374 | 0.306 | 0.27 | 0 | 2.375
2236169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8064662 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:27:01 | 26.03.2024 17:02:00 | 2.5831 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.746
2236002 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:25:16 | 26.03.2024 14:51:13 | 0.4325 | 0 | 2721 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 243.543 | 0 | 0 | 0 | 73.236 | 0 | 0 | 316.778
2236000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6673307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:23:06 | 26.03.2024 15:04:00 | 0.6817 | 0 | 128 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.88 | 0 | 0.5 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 18.591
2235990 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:17:09 | 26.03.2024 14:20:32 | 0.0564 | 0 | 2 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 1.943
2235991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7072625 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:16:38 | 26.03.2024 14:42:00 | 0.4228 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.849
2235989 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6875512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:16:06 | 26.03.2024 14:48:00 | 0.5317 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 3.411 | 0 | 0 | 6.781
2235920 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:15:53 | 26.03.2024 14:37:20 | 0.3575 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506
2235979 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:07:46 | 26.03.2024 14:08:41 | 0.0153 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 2.28 | 0 | 1.023 | 0 | 0 | 0 | 3.738
2235973 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740961 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 14:05:31 | 26.03.2024 14:06:38 | 0.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0.371
2235967 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR12494078 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 14:00:23 | 26.03.2024 15:13:00 | 1.2103 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.425 | 0 | 0 | 0 | 8.097 | 0 | 0 | 28.522
2235960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6621479 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:46:55 | 26.03.2024 17:26:00 | 3.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.835 | 0 | 0 | 26.835
2236016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11013211 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:46:03 | 26.03.2024 15:16:00 | 1.4992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.827 | 0 | 133.753 | 0 | 161.579
2235956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR7024546 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:41:43 | 26.03.2024 14:51:00 | 1.1547 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.497 | 0 | 0.426 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 20.591
2235953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:39:26 | 26.03.2024 13:47:35 | 0.1358 | 5 | 1434 | 27 | 26 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0.322 | 16.055 | 11.361 | 2.532 | 23.77 | 5.762 | 0 | 0 | 59.802
2235951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:38:49 | 26.03.2024 13:39:34 | 0.0125 | 0 | 77 | 37 | 4 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 3.905 | 0.02 | 1.178 | 0.144 | 0 | 0 | 5.33
2235950 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 517394193 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:38:09 | 26.03.2024 14:51:00 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.915
2235942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:34:00 | 26.03.2024 13:34:30 | 0.0083 | 4 | 465 | 24 | 16 | 9 | 83 | 0 | 0 | 0.699 | 0.331 | 0.13 | 0.033 | 0.091 | 0.159 | 0 | 0 | 1.444
2235941 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6916081 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:32:30 | 26.03.2024 15:19:00 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.369 | 0 | 0 | 28.369
2235935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:28:03 | 26.03.2024 14:14:00 | 0.7658 | 0 | 405 | 45 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 58.291 | 87.501 | 3.915 | 171.7 | 19.036 | 0 | 0 | 340.443
2235928 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | BR6584084 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:16:27 | 26.03.2024 15:41:00 | 2.4092 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0 | 0 | 17.775 | 0 | 0 | 46.945
2235913 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO7043837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:15:45 | 26.03.2024 13:16:30 | 0.0125 | 4 | 1326 | 33 | 42 | 9 | 106 | 1 | 0 | 0.067 | 1.131 | 0.056 | 0.029 | 0.134 | 0.374 | 0.865 | 0 | 2.656
2235898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:02:58 | 26.03.2024 13:04:15 | 0.0214 | 0 | 1614 | 0 | 61 | 10 | 444 | 0 | 2 | 0 | 1.856 | 0 | 0.019 | 0.731 | 0.721 | 0 | 0 | 3.327
2235897 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6545922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:02:41 | 26.03.2024 13:42:25 | 0.6622 | 2 | 825 | 2 | 47 | 3 | 95 | 1 | 0 | 0.964 | 52.746 | 155.856 | 0.961 | 12.422 | 12.383 | 451.612 | 0 | 686.944
2235896 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:02:05 | 26.03.2024 13:03:05 | 0.0167 | 0 | 107 | 71 | 23 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.424 | 0.213 | 0.305 | 0.078 | 0 | 0 | 1.384
2235895 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21701710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 13:01:35 | 26.03.2024 13:02:45 | 0.0194 | 0 | 1215 | 21 | 1 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0.677 | 0.005 | 0.184 | 1.207 | 0 | 0 | 5.546
2235893 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO21490947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 13:00:27 | 26.03.2024 16:00:58 | 3.0086 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.808
2235889 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6833329 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 13:00:06 | 26.03.2024 14:18:00 | 1.2983 | 0 | 121 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 0 | 0.493 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | 17.688
2235878 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13184848 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:48:05 | 26.03.2024 15:03:00 | 2.2486 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.379 | 0 | 205.067 | 0 | 0 | 0 | 214.446
2235964 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6817391 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:43:45 | 26.03.2024 15:15:00 | 2.5208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.484
2235869 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6675196 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 12:42:53 | 26.03.2024 18:19:00 | 5.6019 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.014 | 0 | 0 | 0 | 68.073 | 0 | 0 | 125.088
2235839 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 535266794 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:25:11 | 26.03.2024 14:22:00 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.779
2235837 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057464 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:22:45 | 26.03.2024 13:54:00 | 1.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.454
2235830 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11823207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:20:15 | 26.03.2024 14:02:38 | 1.7064 | 1 | 25 | 37 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 20.473 | 0.527 | 233.837 | 0 | 145.23 | 0.338 | 0 | 0 | 400.405
2235824 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:17:36 | 26.03.2024 13:06:28 | 0.8144 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 212.162 | 0 | 0.402 | 4.357 | 0 | 0 | 221.896
2235825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6925290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:17:24 | 26.03.2024 13:23:00 | 1.0933 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 185.722 | 0 | 0 | 0 | 101.761 | 0 | 1.618 | 289.101
2235823 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:16:55 | 26.03.2024 12:17:40 | 0.0125 | 0 | 10 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 3.277
2235813 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direk | ISO6575251 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:13:13 | 26.03.2024 13:01:00 | 0.7964 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.941 | 0 | 0.739 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 3.766
2235805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11983818 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:07:12 | 26.03.2024 14:38:00 | 2.5133 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.619
2235804 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:06:35 | 26.03.2024 12:07:20 | 0.0125 | 0 | 430 | 22 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.691 | 4.009 | 0.035 | 4.189 | 0.172 | 0 | 0 | 9.096
2235803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6640721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:06:35 | 26.03.2024 12:08:54 | 0.0386 | 0 | 1522 | 0 | 2 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0.532 | 3.913 | 0 | 0 | 15.394
2235802 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:04:50 | 26.03.2024 12:28:56 | 0.4017 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.378
2235801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:04:44 | 26.03.2024 13:07:00 | 1.0378 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15.587 | 293.559 | 19.221 | 64.396 | 7.505 | 0 | 0 | 400.269
2235798 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:01:06 | 26.03.2024 12:02:16 | 0.0194 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 1.075 | 6.287 | 0.054 | 6.516 | 0.267 | 0 | 0 | 14.199
2235792 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6659078 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:01:06 | 26.03.2024 14:51:00 | 2.8317 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 3.052 | 0 | 9.413 | 0 | 0 | 16.26
2235797 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:01:05 | 26.03.2024 12:02:16 | 0.0197 | 0 | 140 | 68 | 6 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 5.04 | 0.391 | 1.641 | 0.584 | 0 | 0 | 8.346
2235793 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12775139 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 12:01:01 | 26.03.2024 12:21:00 | 0.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12
2235756 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6592672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:59:38 | 26.03.2024 12:09:00 | 0.1561 | 4 | 0 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.242 | 0 | 4.558 | 0 | 0 | 0 | 21.8
2235790 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO13587894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:59:18 | 26.03.2024 12:42:00 | 0.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.045 | 3.473 | 282.114 | 0 | 328.632
2235930 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6634996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:55:18 | 26.03.2024 13:36:00 | 1.6783 | 0 | 5 | 73 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.069 | 0 | 39.592 | 0.089 | 0 | 0 | 123.751
2235785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12494913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:54:15 | 26.03.2024 14:07:00 | 2.2125 | 1 | 22 | 89 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.682 | 0 | 41.413 | 0 | 0 | 0 | 127.095
2235780 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:53:36 | 26.03.2024 11:54:22 | 0.0128 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.039
2235778 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12708888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:53:02 | 26.03.2024 12:02:16 | 0.1539 | 2 | 708 | 1 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.058 | 11.112 | 0.525 | 0 | 1.272 | 1.765 | 0 | 0 | 14.731
2235963 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13227857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:46:46 | 26.03.2024 13:55:00 | 2.1372 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.997 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0 | 90.923
2235750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:43:13 | 26.03.2024 11:44:58 | 0.0292 | 2 | 466 | 19 | 4 | 4 | 73 | 19 | 0 | 0.332 | 2.29 | 2.022 | 0.033 | 0.546 | 0.4 | 1.512 | 0 | 7.135
2235747 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:40:49 | 26.03.2024 11:41:34 | 0.0125 | 0 | 5 | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.883
2235746 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:40:23 | 26.03.2024 11:41:23 | 0.0167 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.784 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 2.44
2235745 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO10198847 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:39:14 | 26.03.2024 14:05:00 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.381 | 0 | 0 | 0 | 69.381
2235742 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:39:08 | 26.03.2024 11:39:57 | 0.0136 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 2.142 | 0 | 0.036 | 0 | 3.448
2235739 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO30838517 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:37:38 | 26.03.2024 12:40:00 | 1.0394 | 0 | 8 | 80 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.145 | 156.171 | 0 | 269.096 | 0 | 0 | 0 | 427.412
2235659 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:35:17 | 26.03.2024 12:09:34 | 0.5714 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.877 | 0 | 21.442 | 0 | 0 | 0 | 42.319
2235734 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7159196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:33:34 | 26.03.2024 12:07:32 | 0.5661 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 65.619 | 0 | 0 | 0 | 12.786 | 0 | 0 | 78.406
2235711 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:23:55 | 26.03.2024 11:25:07 | 0.02 | 0 | 7 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.447 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.527
2235710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:21:54 | 26.03.2024 11:22:54 | 0.0167 | 0 | 79 | 34 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.697 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.829
2235690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:17:16 | 26.03.2024 11:19:37 | 0.0392 | 0 | 4 | 55 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.117 | 0 | 0 | 0 | 9.018
2235872 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7001208 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:16:56 | 26.03.2024 13:35:00 | 2.3011 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.346 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 19.987
2235681 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 11:14:21 | 26.03.2024 12:45:59 | 1.5272 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 45.676 | 0 | 174.627 | 24.531 | 0 | 0 | 258.148
2235555 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 11:13:00 | 26.03.2024 12:22:00 | 1.15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 76.216 | 0 | 84.644 | 0 | 322.694 | 0 | 39.829 | 0 | 523.383
2235657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21419028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 11:02:09 | 26.03.2024 11:46:28 | 0.7386 | 0 | 167 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.734 | 0 | 0.912 | 0 | 11.298 | 0 | 0 | 45.945
2235655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 11:01:45 | 26.03.2024 15:43:39 | 4.6983 | 0 | 82 | 76 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60.347 | 1524.925 | 119.115 | 524.828 | 71.217 | 0 | 0 | 2300.432
2235654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 11:01:44 | 26.03.2024 12:29:02 | 1.455 | 4 | 465 | 24 | 16 | 9 | 83 | 0 | 0 | 281.454 | 131.3 | 51.741 | 13.846 | 37.317 | 65.411 | 0 | 0 | 581.068
2235651 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 11:00:49 | 26.03.2024 12:28:54 | 1.4681 | 1 | 806 | 33 | 18 | 34 | 178 | 1 | 0 | 42.628 | 279.856 | 152.076 | 13.346 | 397.174 | 100.047 | 2.286 | 0 | 987.413
2235647 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517102415 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:58:59 | 26.03.2024 14:07:00 | 3.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333
2235646 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:58:01 | 26.03.2024 12:37:54 | 1.6647 | 0 | 2 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.686 | 0 | 31.623 | 0 | 0 | 0 | 57.308
2235639 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516226126 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:53:50 | 26.03.2024 12:10:00 | 1.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231
2235640 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535324595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:53:07 | 26.03.2024 12:40:00 | 1.7814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
2235599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:40:22 | 26.03.2024 10:40:52 | 0.0083 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 2.456 | 0.207 | 0.886 | 0.118 | 0 | 0 | 3.771
2235612 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:36:06 | 26.03.2024 10:36:59 | 0.0147 | 1 | 23 | 40 | 0 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0.123 | 0.009 | 1.348 | 0 | 5.464 | 0.029 | 0.128 | 0 | 7.102
2235626 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517267836 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:32:59 | 26.03.2024 11:35:00 | 1.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
2235596 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515229808 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:27:32 | 26.03.2024 12:02:00 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0.308
2235579 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:15:47 | 26.03.2024 10:17:08 | 0.0225 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0.789 | 0.124 | 0.966 | 0.089 | 0 | 0 | 2.806
2235575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515156092 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:13:46 | 26.03.2024 11:12:00 | 0.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 2.22
2235572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:10:08 | 26.03.2024 10:11:24 | 0.0211 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 1.408
2235564 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:07:04 | 26.03.2024 10:08:12 | 0.0189 | 5 | 1103 | 11 | 9 | 21 | 196 | 0 | 0 | 0.063 | 2.145 | 0.186 | 0.015 | 0.962 | 0.239 | 0 | 0 | 3.609
2235561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6638872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:06:15 | 26.03.2024 11:58:00 | 1.8625 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 38.84 | 0 | 0 | 0 | 23.607 | 0 | 0 | 62.447
2235435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:05:40 | 26.03.2024 10:17:48 | 0.2022 | 0 | 3 | 115 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.721 | 0 | 18.897 | 0 | 0 | 0 | 86.618
2235557 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515971482 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:03:15 | 26.03.2024 13:41:00 | 3.6292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093
2235559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6967706 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 10:03:00 | 26.03.2024 10:20:45 | 0.2958 | 0 | 39 | 45 | 5 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52.283 | 1.888 | 17.554 | 2.538 | 0 | 0 | 76.263
2235552 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8655007 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:02:13 | 26.03.2024 16:54:58 | 6.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.679 | 0 | 0 | 0 | 127.679
2235551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30619445 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:02:11 | 26.03.2024 17:00:00 | 6.9636 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200.87 | 0 | 0 | 0 | 107.314 | 0 | 0 | 308.185
2235549 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:01:48 | 26.03.2024 14:57:03 | 4.9208 | 0 | 101 | 65 | 5 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 110.889 | 270.991 | 8.414 | 835.374 | 49.394 | 0 | 0 | 1275.062
2235548 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:01:44 | 26.03.2024 12:00:35 | 1.9808 | 4 | 390 | 0 | 57 | 2 | 48 | 0 | 1 | 43.891 | 77.112 | 0 | 5.951 | 39.982 | 28.974 | 0 | 0 | 195.911
2235545 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:00:17 | 26.03.2024 13:58:11 | 3.965 | 1 | 318 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.098 | 127.142 | 10.541 | 0.106 | 105.126 | 8.713 | 0 | 0 | 251.726
2235544 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:00:11 | 26.03.2024 13:34:00 | 3.5636 | 3 | 197 | 6 | 9 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1.59 | 141.639 | 1.758 | 6.308 | 82.558 | 24.882 | 2575.051 | 0 | 2833.785
2235543 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR7108877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 10:00:09 | 26.03.2024 11:17:00 | 1.2808 | 0 | 39 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.897 | 0 | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.784
2235374 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:58:56 | 26.03.2024 10:32:35 | 0.5608 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.232 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 55.832
2235519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:56:26 | 26.03.2024 10:28:36 | 0.5361 | 1 | 45 | 172 | 2 | 61 | 22 | 5 | 0 | 7.932 | 3.308 | 137.054 | 0 | 175.916 | 6.526 | 865.742 | 0 | 1196.477
2235535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:52:00 | 26.03.2024 11:44:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.529
2235533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:51:58 | 26.03.2024 09:52:43 | 0.0125 | 7 | 270 | 53 | 1 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0.003 | 0.436 | 1.736 | 0.003 | 3.269 | 0.407 | 0 | 0 | 5.855
2235528 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:50:14 | 26.03.2024 09:57:56 | 0.1283 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.598 | 0 | 2.445 | 0 | 0 | 0 | 4.043
2235517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6722148 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:42:33 | 26.03.2024 10:43:00 | 1.0075 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.003 | 0 | 4.567 | 0 | 7.947 | 0 | 0 | 39.517
2235516 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6581266 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:42:28 | 26.03.2024 12:20:00 | 2.6256 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.153 | 0 | 0.149 | 0 | 46.651 | 0 | 0 | 70.953
2235515 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:42:15 | 26.03.2024 12:35:15 | 2.8833 | 1 | 11 | 25 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16.29 | 14.488 | 76.676 | 17.437 | 150.943 | 3.001 | 0 | 0 | 278.835
2235511 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:36:39 | 26.03.2024 14:17:00 | 4.6725 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.735 | 0 | 36.26 | 0 | 0 | 0 | 127.995
2235587 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8423193 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:32:50 | 26.03.2024 09:57:50 | 0.4167 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786
2235482 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:32:24 | 26.03.2024 11:39:38 | 2.1206 | 4 | 100 | 12 | 9 | 4 | 34 | 2 | 0 | 65.355 | 32.103 | 40.904 | 1.47 | 124.552 | 11.124 | 1442.491 | 0 | 1718
2235481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:32:07 | 26.03.2024 09:33:28 | 0.0225 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0.766 | 0.116 | 0.954 | 0.086 | 0 | 0 | 2.754
2235477 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6718929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:31:43 | 26.03.2024 09:33:35 | 0.0311 | 4 | 292 | 23 | 23 | 18 | 149 | 0 | 0 | 0.02 | 1.504 | 0.717 | 0.858 | 0.89 | 1.076 | 0 | 0 | 5.066
2235473 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517167744 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:30:39 | 26.03.2024 13:21:00 | 3.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.612
2235469 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:30:18 | 26.03.2024 13:25:00 | 3.9117 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.683 | 0 | 1.543 | 0 | 32.829 | 0 | 0 | 70.055
2235470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:30:15 | 26.03.2024 11:04:17 | 1.5672 | 2 | 839 | 278 | 72 | 9 | 203 | 1 | 0 | 5.915 | 413.612 | 185.891 | 46.944 | 101.657 | 105.997 | 1097.575 | 0 | 1957.591
2235468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:30:08 | 26.03.2024 09:30:53 | 0.0125 | 5 | 967 | 168 | 57 | 10 | 224 | 1 | 2 | 0.037 | 1.586 | 1.299 | 0.209 | 0.249 | 0.24 | 0 | 0 | 3.62
2235751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR13401766 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:29:42 | 26.03.2024 12:09:00 | 2.655 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.871 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 0 | 0 | 43.801
2235462 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6595146 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:28:30 | 26.03.2024 11:33:00 | 2.075 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.886 | 0 | 0 | 0 | 9.961 | 0 | 0 | 84.846
2235460 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6539676 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:27:52 | 26.03.2024 10:45:00 | 1.2856 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.465 | 0 | 0 | 32.465
2235531 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:27:27 | 26.03.2024 10:36:34 | 1.1519 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.268
2235497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6556137 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:27:19 | 26.03.2024 10:27:00 | 0.9947 | 0 | 509 | 0 | 10 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 92.501 | 0 | 0.213 | 0 | 34.616 | 0 | 0 | 127.33
2235728 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12936960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:27:18 | 26.03.2024 16:02:00 | 6.5783 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.493
2235448 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:22:54 | 26.03.2024 09:23:37 | 0.0119 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.35
2235594 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE29862337 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:22:15 | 26.03.2024 12:34:00 | 3.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.477 | 0 | 0 | 42.477
2235444 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:18:28 | 26.03.2024 09:19:13 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | 0.145 | 1.528 | 0 | 0.141 | 0.005 | 0 | 0 | 1.959
2235442 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:17:36 | 26.03.2024 09:18:52 | 0.0211 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.719 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 1.543
2235440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:14:56 | 26.03.2024 09:15:49 | 0.0147 | 0 | 0 | 52 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0.015 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 6.331
2235439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:14:56 | 26.03.2024 09:21:07 | 0.1031 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 3.032 | 0 | 0 | 0 | 7.937
2235424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:06:51 | 26.03.2024 10:42:41 | 1.5972 | 2 | 9 | 69 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 4.332 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 7.392
2235426 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049164 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:06:18 | 26.03.2024 11:16:00 | 2.1617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 52.737 | 0 | 0 | 52.748
2235423 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO30345594 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:06:14 | 26.03.2024 13:28:00 | 4.3628 | 0 | 106 | 2 | 4 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.844 | 45.767 | 18.492 | 94.378 | 5.424 | 0 | 0 | 231.905
2235427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:06:05 | 26.03.2024 09:54:00 | 0.7986 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.292 | 0 | 46.443 | 0 | 0 | 0 | 207.736
2235421 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:03:58 | 26.03.2024 09:04:44 | 0.0128 | 0 | 161 | 56 | 144 | 11 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.038 | 1.036 | 1.471 | 0.298 | 0 | 0 | 5.123
2235420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO12398401 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:03:41 | 26.03.2024 16:45:00 | 7.6886 | 2 | 310 | 0 | 3 | 2 | 53 | 0 | 1 | 4.231 | 133.221 | 0 | 0.094 | 6.068 | 22.849 | 0 | 0 | 166.463
2235419 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 517384391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:03:20 | 26.03.2024 10:56:00 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.012
2235418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:02:56 | 26.03.2024 11:02:38 | 1.995 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.453 | 0.173 | 0 | 0 | 0.635
2235413 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:02:13 | 26.03.2024 09:02:58 | 0.0125 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 1.415 | 0.004 | 0 | 0 | 2.285
2235415 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516222377 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:02:07 | 26.03.2024 09:43:00 | 0.6814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | 3.512
2235410 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 09:01:58 | 26.03.2024 09:10:04 | 0.135 | 3 | 690 | 31 | 29 | 10 | 56 | 7 | 0 | 0.784 | 13.432 | 10.683 | 0.437 | 0.877 | 2.695 | 12.628 | 0 | 41.537
2235407 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:01:43 | 26.03.2024 10:15:42 | 1.2331 | 0 | 231 | 54 | 4 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.164 | 399.038 | 10.397 | 162.266 | 10.04 | 0 | 0 | 629.906
2235404 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR6862381 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:00:55 | 26.03.2024 16:44:00 | 7.7181 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 105.204 | 0 | 0 | 0 | 44.411 | 0 | 0 | 149.615
2235412 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:00:48 | 26.03.2024 10:35:00 | 1.57 | 1 | 350 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 0.515 | 80.45 | 0 | 0 | 2.742 | 4.321 | 0 | 0 | 88.028
2235403 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7108910 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.03.2024 09:00:11 | 26.03.2024 10:14:00 | 1.2303 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0.028 | 0 | 1.687 | 0 | 0 | 12.385
2235402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:59:31 | 26.03.2024 09:07:34 | 0.1342 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035
2235401 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:59:31 | 26.03.2024 09:00:16 | 0.0125 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.139 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.48
2235399 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:58:48 | 26.03.2024 08:59:33 | 0.0125 | 0 | 107 | 89 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.663 | 0.005 | 0.004 | 0.096 | 0 | 0 | 1.046
2235393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:54:28 | 26.03.2024 08:55:28 | 0.0167 | 2 | 180 | 111 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.018 | 0.297 | 1.668 | 0 | 1.25 | 0.103 | 0 | 0 | 3.336
2235389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:50:24 | 26.03.2024 08:50:54 | 0.0083 | 3 | 55 | 112 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 1.747 | 0.055 | 1.071 | 0.078 | 0 | 0 | 3.042
2235388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:50:24 | 26.03.2024 08:53:54 | 0.0583 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.215
2235387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:50:04 | 26.03.2024 08:51:04 | 0.0167 | 3 | 28 | 44 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.274 | 0.227 | 1.052 | 0.484 | 0.063 | 0.193 | 0 | 0 | 2.293
2235385 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:49:44 | 26.03.2024 09:16:44 | 0.45 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 26.433 | 138.143 | 1.228 | 152.77 | 6.011 | 0 | 0 | 324.585
2235383 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29444129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:48:12 | 26.03.2024 13:24:00 | 4.5967 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.553
2235377 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:47:10 | 26.03.2024 08:47:40 | 0.0083 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043
2235425 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7722549 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:44:06 | 26.03.2024 10:05:00 | 1.3483 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.615 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.226
2235369 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | AG Direği | 516904256 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:41:37 | 26.03.2024 10:59:00 | 2.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
2235368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:40:40 | 26.03.2024 08:41:34 | 0.015 | 2 | 437 | 49 | 1 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.085 | 0.298 | 1.161 | 0 | 0.951 | 0.032 | 0 | 0 | 2.526
2235366 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO29346502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:39:28 | 26.03.2024 09:11:28 | 0.5333 | 0 | 738 | 1 | 9 | 8 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0.142 | 0.032 | 0.064 | 0.315 | 0 | 0 | 3.173
2235233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:33:56 | 26.03.2024 10:34:05 | 2.0025 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 34.901 | 123.555 | 7.623 | 8.897 | 45.105 | 10.069 | 0 | 0 | 230.149
2235361 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:30:28 | 26.03.2024 08:31:33 | 0.0181 | 5 | 1103 | 11 | 9 | 21 | 196 | 0 | 0 | 0.056 | 1.906 | 0.156 | 0.012 | 0.83 | 0.202 | 0 | 0 | 3.162
2235359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:29:08 | 26.03.2024 08:31:13 | 0.0347 | 0 | 118 | 539 | 19 | 90 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 21.246 | 0.588 | 19.135 | 0.372 | 0 | 0 | 41.851
2235554 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6918941 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:27:41 | 26.03.2024 10:36:00 | 2.1386 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.913 | 0 | 0 | 0 | 36.825 | 0 | 0 | 62.737
2235353 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:23:51 | 26.03.2024 08:24:36 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.705 | 3.6 | 0.032 | 4.011 | 0.157 | 0 | 0 | 8.506
2235443 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7001210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:23:09 | 26.03.2024 10:13:00 | 1.8308 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.904 | 0 | 0 | 0 | 5.638 | 0 | 0 | 37.542
2235347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:21:03 | 26.03.2024 08:21:40 | 0.0103 | 1 | 458 | 38 | 56 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.503 | 0.203 | 0.198 | 0.505 | 0 | 0 | 2.499
2235679 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:19:24 | 26.03.2024 11:16:58 | 2.9594 | 0 | 4 | 55 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.959
2235365 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7157557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:19:03 | 26.03.2024 09:51:00 | 1.5325 | 0 | 385 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 137.49 | 0 | 0.556 | 0 | 13.063 | 0 | 0 | 151.108
2235342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582169 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:17:04 | 26.03.2024 08:17:49 | 0.0125 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0.066 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.166
2235339 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:15:14 | 26.03.2024 08:50:27 | 0.5869 | 0 | 242 | 1 | 10 | 8 | 121 | 1 | 1 | 0 | 14.54 | 0.154 | 0.39 | 42.411 | 23.368 | 103.785 | 0 | 184.649
2235379 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO7916160 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:14:00 | 26.03.2024 09:53:00 | 1.65 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.679 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 29.972
2235341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7153956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:12:35 | 26.03.2024 09:38:00 | 1.4236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 53.815 | 0 | 0 | 54.259
2235331 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:10:54 | 26.03.2024 09:34:02 | 1.3856 | 1 | 193 | 87 | 17 | 4 | 43 | 0 | 0 | 1.669 | 72.736 | 180.249 | 15.636 | 74.962 | 14.099 | 0 | 0 | 359.352
2235328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12069661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:09:02 | 26.03.2024 09:36:00 | 1.4494 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.958 | 0 | 0 | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 10.989
2235318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:01:19 | 26.03.2024 08:01:49 | 0.0083 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.749 | 0.065 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.828
2235319 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6595288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 08:01:00 | 26.03.2024 09:34:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.339 | 0 | 0 | 39.339
2235316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12791475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:56:59 | 26.03.2024 07:57:58 | 0.0164 | 0 | 2260 | 3 | 18 | 7 | 322 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0.042 | 0.011 | 0.749 | 2.312 | 0 | 0 | 8.144
2235315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12626999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:54:44 | 26.03.2024 10:53:00 | 2.9711 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.787 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 0 | 0 | 134.572
2235310 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:53:37 | 26.03.2024 07:54:37 | 0.0167 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 1.044
2235308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7066523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:52:16 | 26.03.2024 07:53:08 | 0.0144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 51 | 476 | 40 | 32 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 22.157 | 6.376 | 88.682 | 5.739 | 122.976
2235307 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:51:55 | 26.03.2024 11:48:51 | 3.9489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304.092 | 146.022 | 22203.138 | 0 | 23653.252
2235303 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:51:17 | 26.03.2024 08:50:21 | 0.9844 | 0 | 1053 | 5 | 21 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 1.247 | 0 | 0.019 | 0.409 | 0.4 | 0 | 0 | 2.074
2235301 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:50:08 | 26.03.2024 07:51:06 | 0.0161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.06 | 0.437 | 50.05 | 0 | 54.547
2235300 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:48:50 | 26.03.2024 07:49:35 | 0.0125 | 3 | 506 | 27 | 33 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.055 | 0.498 | 1.536 | 0.119 | 0.38 | 0.125 | 0 | 0 | 2.714
2235299 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:46:22 | 26.03.2024 10:37:57 | 2.8597 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.179 | 0 | 57.186 | 0 | 0 | 0 | 746.365
2235297 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:41:35 | 26.03.2024 10:22:08 | 2.6758 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 69.608 | 0 | 7.633 | 21.136 | 17.832 | 0 | 0 | 116.208
2235296 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:41:31 | 26.03.2024 07:42:39 | 0.0189 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.989
2235295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:41:14 | 26.03.2024 07:42:56 | 0.0283 | 0 | 13 | 32 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.343 | 0.005 | 1.198 | 0.063 | 0 | 0 | 1.632
2235292 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:40:02 | 26.03.2024 07:41:03 | 0.0169 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.336 | 0.672 | 0.705 | 0.01 | 0.54 | 0.086 | 0 | 0 | 2.349
2235289 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:37:07 | 26.03.2024 07:37:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
2235290 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:37:07 | 26.03.2024 07:37:52 | 0.0125 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 1.118
2235288 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:35:53 | 26.03.2024 08:00:00 | 0.4019 | 0 | 3 | 26 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.541 | 3.651 | 31.577 | 0 | 0 | 0 | 79.769
2235286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:33:03 | 26.03.2024 07:33:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
2235285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:30:10 | 26.03.2024 07:30:39 | 0.0081 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.706 | 0.062 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.782
2235282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6580324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:28:23 | 26.03.2024 10:54:00 | 3.4269 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.451 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 0 | 0 | 22.545
2235278 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6610561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:21:41 | 26.03.2024 07:40:00 | 0.3053 | 0 | 581 | 2 | 6 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0 | 28.523 | 16.563 | 0.145 | 48.705 | 4.146 | 5.87 | 0 | 103.952
2235277 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:20:35 | 26.03.2024 07:21:20 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.049 | 0.869 | 0.566 | 0.094 | 0.044 | 0.082 | 0 | 0 | 1.704
2235275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:20:32 | 26.03.2024 07:21:32 | 0.0167 | 3 | 1091 | 146 | 32 | 50 | 150 | 2 | 0 | 0.022 | 3.539 | 4.91 | 0.29 | 6.517 | 0.683 | 5.5 | 0 | 21.461
2235274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:20:32 | 26.03.2024 07:21:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
2235272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:16:20 | 26.03.2024 08:49:13 | 1.5481 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.494 | 412.612 | 34.183 | 150.307 | 19.349 | 0 | 0 | 635.944
2235323 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:06:59 | 26.03.2024 10:40:01 | 3.5506 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.257
2235265 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 07:01:49 | 26.03.2024 07:03:06 | 0.0214 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.257
2235283 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO12666234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:57:42 | 26.03.2024 10:14:00 | 3.2717 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.199 | 0 | 0.064 | 10.223 | 0 | 0 | 0 | 18.486
2235263 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30803174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:54:50 | 26.03.2024 07:23:00 | 0.4694 | 1 | 7 | 0 | 108 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.014 | 0.451 | 0 | 5.51 | 18.342 | 1.797 | 0 | 0 | 28.115
2235262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:54:45 | 26.03.2024 06:55:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
2235261 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR29694566 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:50:59 | 26.03.2024 07:49:00 | 0.9669 | 0 | 89 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.983 | 0 | 0.756 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 25.663
2235260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:49:33 | 26.03.2024 06:51:01 | 0.0244 | 3 | 188 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0.237 | 0.656 | 0.72 | 0.045 | 0.299 | 0.007 | 0.062 | 0 | 2.026
2235258 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:49:33 | 26.03.2024 06:50:18 | 0.0125 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.024 | 0.067 | 0.05 | 0 | 0 | 0.433
2235257 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:47:17 | 26.03.2024 06:49:12 | 0.0319 | 0 | 0 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 5.956
2235256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:38:06 | 26.03.2024 07:11:02 | 0.5489 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 42.722 | 10.546 | 7.765 | 21.175 | 15.989 | 2.807 | 0 | 101.004
2235254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:32:57 | 26.03.2024 06:33:57 | 0.0167 | 1 | 3 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 3.174 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 3.816
2235243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21419005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:21:00 | 26.03.2024 06:23:12 | 0.0367 | 6 | 2463 | 832 | 242 | 55 | 605 | 2 | 0 | 0.559 | 23.026 | 15.273 | 3.358 | 10.617 | 5.805 | 7.958 | 0 | 66.595
2235244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:20:22 | 26.03.2024 06:21:22 | 0.0167 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314
2235240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:08:54 | 26.03.2024 06:09:50 | 0.0156 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293
2235239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30914353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 06:05:38 | 26.03.2024 10:24:00 | 4.3061 | 0 | 6 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.208 | 14.224 | 6.082 | 0 | 0 | 0 | 34.514
2235238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:59:36 | 26.03.2024 06:00:21 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.095 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 1.702
2235237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:58:51 | 26.03.2024 13:16:19 | 7.2911 | 0 | 177 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190.236 | 0 | 2.764 | 0 | 10.197 | 0 | 0 | 203.196
2235234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:56:36 | 26.03.2024 06:27:15 | 0.5108 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 39.01 | 9.163 | 6.756 | 18.664 | 13.521 | 2.044 | 0 | 89.158
2235232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:53:11 | 26.03.2024 06:58:57 | 1.0961 | 1 | 11 | 25 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5.437 | 4.836 | 18.617 | 4.239 | 37.044 | 0.633 | 0 | 0 | 70.806
2235230 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:51:43 | 26.03.2024 05:53:07 | 0.0233 | 1 | 11 | 25 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.108 | 0.096 | 0.404 | 0.097 | 0.764 | 0.014 | 0 | 0 | 1.483
2235229 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:51:23 | 26.03.2024 05:52:08 | 0.0125 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 1.589
2235228 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:49:42 | 26.03.2024 10:10:15 | 4.3425 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.071 | 0.668 | 1.237 | 0.019 | 0.881 | 0.182 | 0 | 0 | 3.059
2235227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:49:42 | 26.03.2024 05:50:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
2235225 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:48:20 | 26.03.2024 05:49:16 | 0.0156 | 0 | 40 | 75 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 2.648 | 0.004 | 0.232 | 0.036 | 0 | 0 | 2.938
2235224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:46:29 | 26.03.2024 05:47:29 | 0.0167 | 2 | 180 | 111 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.015 | 0.256 | 1.085 | 0 | 0.904 | 0.059 | 0 | 0 | 2.319
2235223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:44:04 | 26.03.2024 07:01:08 | 1.2844 | 0 | 3 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.137 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 72.393
2235222 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6924723 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:37:36 | 26.03.2024 06:50:00 | 1.2067 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.828 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 22.044
2235215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:25:02 | 26.03.2024 05:25:47 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.071 | 0.668 | 1.237 | 0.019 | 0.881 | 0.182 | 0 | 0 | 3.059
2235214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:25:02 | 26.03.2024 05:25:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
2235213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:22:00 | 26.03.2024 05:34:00 | 0.2 | 1 | 29 | 31 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.347 | 21.39 | 2.785 | 5.489 | 0.262 | 0 | 0 | 31.272
2235211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:18:25 | 26.03.2024 05:20:17 | 0.0311 | 0 | 19 | 34 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.775 | 0 | 13.649 | 0.04 | 0 | 0 | 15.475
2235210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:18:24 | 26.03.2024 05:19:09 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.071 | 0.668 | 1.237 | 0.019 | 0.881 | 0.182 | 0 | 0 | 3.059
2235206 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:11:40 | 26.03.2024 06:28:04 | 1.2733 | 0 | 77 | 54 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.883 | 55.65 | 2.556 | 0.19 | 1.363 | 0 | 0 | 65.642
2235204 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7024834 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:09:36 | 26.03.2024 05:11:14 | 0.0272 | 0 | 489 | 8 | 12 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 1.261 | 0.017 | 0.014 | 4.582 | 0.244 | 22.233 | 0 | 28.351
2235200 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:07:41 | 26.03.2024 07:19:59 | 2.205 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 1.773 | 0.092 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.887
2235201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:07:38 | 26.03.2024 09:50:09 | 4.7086 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 68.889 | 1011.487 | 71.172 | 238.287 | 25.086 | 0 | 0 | 1414.92
2235209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:07:00 | 26.03.2024 10:07:13 | 5.0036 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 494.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.415
2235198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:02:57 | 26.03.2024 05:03:57 | 0.0167 | 0 | 27 | 87 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 2.446 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 4.072
2235197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:01:42 | 26.03.2024 05:02:44 | 0.0172 | 0 | 280 | 27 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.64 | 3.429 | 0 | 0.005 | 0.065 | 0 | 0 | 4.138
2235195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:01:27 | 26.03.2024 05:02:12 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.071 | 0.668 | 1.237 | 0.019 | 0.881 | 0.182 | 0 | 0 | 3.059
2235194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:01:26 | 26.03.2024 05:02:11 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 1.031 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 1.627
2235193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:00:48 | 26.03.2024 05:01:18 | 0.0083 | 0 | 115 | 127 | 5 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 2.729 | 0.012 | 0.537 | 0.052 | 0 | 0 | 3.376
2235192 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12791605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 05:00:01 | 26.03.2024 09:44:00 | 4.7331 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.618
2235191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:58:35 | 26.03.2024 04:59:35 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132
2235190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:58:35 | 26.03.2024 04:59:35 | 0.0167 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 1.545 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.655
2235189 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:57:47 | 26.03.2024 04:59:03 | 0.0211 | 0 | 280 | 27 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.739 | 3.662 | 0 | 0.006 | 0.076 | 0 | 0 | 4.484
2235185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:47:04 | 26.03.2024 04:47:49 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.067 | 0.63 | 1.078 | 0.019 | 0.851 | 0.174 | 0 | 0 | 2.819
2235184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:47:04 | 26.03.2024 04:48:57 | 0.0314 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 2.256 | 0 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 3.702
2235181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:45:59 | 26.03.2024 04:46:44 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.067 | 0.63 | 1.078 | 0.019 | 0.851 | 0.174 | 0 | 0 | 2.819
2235180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:45:59 | 26.03.2024 04:46:44 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.899 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1.474
2235179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:45:45 | 26.03.2024 05:05:55 | 0.3361 | 0 | 3 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.626 | 0 | 23.476 | 0 | 0 | 0 | 34.101
2235178 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:41:30 | 26.03.2024 04:43:00 | 0.025 | 1 | 43 | 77 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.148 | 0.083 | 1.986 | 0 | 1.3 | 0.014 | 0 | 0 | 3.531
2235175 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:39:44 | 26.03.2024 04:47:58 | 0.1372 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 6.465
2235172 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:33:42 | 26.03.2024 07:16:15 | 2.7092 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.251 | 0.169 | 0.915 | 0.102 | 0 | 0 | 3.568
2235170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:30:35 | 26.03.2024 04:31:20 | 0.0125 | 3 | 493 | 48 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.067 | 0.63 | 1.078 | 0.019 | 0.851 | 0.174 | 0 | 0 | 2.819
2235169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:30:35 | 26.03.2024 04:31:20 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0.899 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 1.474
2235167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:28:53 | 26.03.2024 09:29:00 | 5.0019 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.915 | 0 | 166.88 | 0 | 0 | 0 | 227.795
2235165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:26:49 | 26.03.2024 04:28:02 | 0.0203 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.149 | 0.428 | 2.665 | 0 | 0.355 | 0.051 | 0 | 0 | 3.648
2235164 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:26:41 | 26.03.2024 04:27:26 | 0.0125 | 0 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
2235163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:26:27 | 26.03.2024 04:27:47 | 0.0222 | 1 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 6.418 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 7.644
2235161 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:25:26 | 26.03.2024 05:31:59 | 1.1092 | 2 | 192 | 69 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 11.901 | 25.694 | 105.471 | 0 | 79.029 | 1.203 | 0 | 0 | 223.299
2235154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:21:16 | 26.03.2024 04:22:16 | 0.0167 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 1.545 | 0.09 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.655
2235153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:21:16 | 26.03.2024 09:26:08 | 5.0811 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.764 | 20.414 | 20.764 | 0 | 53.742 | 0 | 0 | 134.685
2235152 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:19:56 | 26.03.2024 04:20:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0.589
2235150 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515720211 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:10:53 | 26.03.2024 07:09:00 | 2.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.501
2235149 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:10:05 | 26.03.2024 04:11:05 | 0.0167 | 2 | 192 | 69 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0.252 | 0.545 | 2.187 | 0 | 1.686 | 0.026 | 0 | 0 | 4.695
2235148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:09:06 | 26.03.2024 04:09:54 | 0.0133 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0.955 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 1.825
2235146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:04:45 | 26.03.2024 04:06:04 | 0.0219 | 1 | 225 | 201 | 2 | 25 | 41 | 0 | 0 | 0.179 | 0.965 | 3.589 | 0.007 | 1.484 | 0.12 | 0 | 0 | 6.343
2235142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:00:25 | 26.03.2024 04:02:14 | 0.0303 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.162 | 1.527 | 2.674 | 0.045 | 2.061 | 0.423 | 0 | 0 | 6.892
2235141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6869117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 04:00:10 | 26.03.2024 09:09:00 | 5.1472 | 0 | 28 | 31 | 2 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.907 | 979.428 | 41.924 | 20.54 | 21.042 | 0 | 0 | 1072.84
2235139 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:58:14 | 26.03.2024 05:20:00 | 1.3628 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.561 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 28.984
2235137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:56:17 | 26.03.2024 03:56:47 | 0.0083 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.216 | 0 | 0.141 | 0 | 0.715 | 0 | 0.028 | 0 | 1.099
2235136 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:53:47 | 26.03.2024 03:54:17 | 0.0083 | 0 | 115 | 127 | 5 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 2.226 | 0.011 | 0.519 | 0.049 | 0 | 0 | 2.848
2235135 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:53:47 | 26.03.2024 08:53:16 | 4.9914 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.286 | 118.056 | 0.002 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 124.689
2235131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:51:06 | 26.03.2024 07:14:09 | 3.3842 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.209 | 409.355 | 0.763 | 40.342 | 8.873 | 0 | 0 | 473.541
2235129 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:48:01 | 26.03.2024 05:23:07 | 1.585 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.019 | 0.063 | 0.044 | 0 | 0 | 0.379
2235125 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:39:19 | 26.03.2024 03:40:52 | 0.0258 | 0 | 852 | 10 | 41 | 4 | 105 | 12 | 0 | 0 | 0.999 | 0.099 | 0.034 | 0.068 | 0.283 | 0.168 | 0 | 1.651
2235121 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:33:07 | 26.03.2024 03:33:42 | 0.0097 | 52 | 51 | 213 | 2 | 15 | 40 | 0 | 0 | 0.065 | 0.046 | 0.86 | 0.002 | 0.139 | 0.011 | 0 | 0 | 1.123
2235120 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764978 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:32:18 | 26.03.2024 03:33:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159
2235119 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:29:15 | 26.03.2024 03:30:00 | 0.0125 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.019 | 0.063 | 0.044 | 0 | 0 | 0.379
2235117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:26:50 | 26.03.2024 03:51:57 | 0.4186 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.947 | 0 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 19.731
2235115 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:25:16 | 26.03.2024 05:54:52 | 2.4933 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 25.278 | 0 | 209.852 | 0 | 522.435 | 0 | 0 | 0 | 757.565
2235112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:23:54 | 26.03.2024 05:07:33 | 1.7275 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 21.332 | 228.385 | 21.432 | 67.041 | 5.745 | 0 | 0 | 343.935
2235116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:23:00 | 26.03.2024 07:59:33 | 4.6092 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 227.568 | 887.126 | 8.065 | 1039.272 | 37.811 | 0 | 0 | 2199.843
2235108 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:22:31 | 26.03.2024 06:16:00 | 2.8914 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.066 | 0 | 33.468 | 0 | 0 | 0 | 67.534
2235107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:22:08 | 26.03.2024 03:46:05 | 0.3992 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 2.368
2235106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:20:59 | 26.03.2024 03:52:29 | 0.525 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 1.446 | 0.085 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.552
2235105 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:20:59 | 26.03.2024 03:21:44 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.057 | 0.406 | 0.363 | 0.014 | 0.107 | 0.235 | 0 | 0 | 1.182
2235104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:20:49 | 26.03.2024 03:27:33 | 0.1122 | 3 | 690 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.489 | 8.38 | 4.651 | 0.175 | 0.434 | 1.214 | 79.322 | 0 | 94.665
2235102 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:19:12 | 26.03.2024 05:19:39 | 2.0075 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 27.632 | 5.436 | 4.942 | 14.15 | 9.795 | 1.151 | 0 | 63.105
2235097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:11:41 | 26.03.2024 07:34:22 | 4.3781 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.771 | 1.039 | 69.431 | 0 | 88.343 | 0 | 0 | 0 | 159.584
2235092 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:10:47 | 26.03.2024 04:39:02 | 1.4708 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.838
2235091 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:10:21 | 26.03.2024 04:44:08 | 1.5631 | 0 | 3 | 115 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.626 | 0 | 85.937 | 0 | 0 | 0 | 332.563
2235089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:03:47 | 26.03.2024 03:05:03 | 0.0211 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.203 | 0.872 | 0.016 | 0.009 | 1.772 | 0.085 | 0 | 0 | 2.958
2235084 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:02:03 | 26.03.2024 03:03:43 | 0.0278 | 1 | 18 | 75 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.955 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.975
2235083 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 03:02:02 | 26.03.2024 03:03:25 | 0.0231 | 1 | 30 | 226 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 2.737 | 0 | 2.427 | 0 | 8.62 | 0 | 13.788
2235081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:59:41 | 26.03.2024 03:00:26 | 0.0125 | 1 | 51 | 15 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.103 | 0.052 | 0.889 | 0 | 0.91 | 0.008 | 0 | 0 | 1.961
2235080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:59:39 | 26.03.2024 03:00:09 | 0.0083 | 0 | 115 | 127 | 5 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 2.626 | 0.012 | 0.597 | 0.056 | 0 | 0 | 3.341
2235124 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11059855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:58:16 | 26.03.2024 06:03:00 | 3.0789 | 4 | 682 | 11 | 8 | 11 | 41 | 1 | 0 | 18.765 | 130.223 | 250.015 | 9.428 | 98.562 | 31.377 | 250.208 | 0 | 788.579
2235076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:57:26 | 26.03.2024 02:58:11 | 0.0125 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0 | 1.377
2235075 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:57:24 | 26.03.2024 05:50:45 | 2.8892 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 92.409 | 1.98 | 25.346 | 0 | 0 | 0 | 121.436
2235073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:52:21 | 26.03.2024 02:52:51 | 0.0083 | 0 | 3 | 36 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.015
2235072 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:52:21 | 26.03.2024 03:12:50 | 0.3414 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6.899 | 0 | 0.528 | 1.72 | 1.209 | 0 | 0 | 10.356
2235071 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:51:52 | 26.03.2024 02:53:00 | 0.0189 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.182 | 0.782 | 0.015 | 0.008 | 1.611 | 0.076 | 0 | 0 | 2.674
2235066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:45:12 | 26.03.2024 02:46:29 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.073
2235065 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:43:06 | 26.03.2024 02:47:00 | 0.065 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 1.712
2235060 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:38:12 | 26.03.2024 03:13:34 | 0.5894 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.584 | 0 | 56.764 | 0 | 0.296 | 0 | 89.643
2235057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:36:46 | 26.03.2024 07:53:00 | 5.2706 | 1 | 7 | 90 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 84.767 | 0 | 223.446 | 18.8 | 234.928 | 21.862 | 0 | 0 | 583.803
2235058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:36:45 | 26.03.2024 04:12:00 | 1.5875 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.197
2235056 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:36:28 | 26.03.2024 04:45:59 | 2.1586 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.657 | 0 | 50.579 | 0 | 0 | 0 | 108.236
2235055 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:36:06 | 26.03.2024 02:37:06 | 0.0167 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
2235054 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:35:45 | 26.03.2024 03:53:00 | 1.2875 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.558
2235052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:32:15 | 26.03.2024 05:31:07 | 2.9811 | 1 | 1050 | 1 | 13 | 4 | 96 | 1 | 0 | 3.988 | 237.694 | 1.34 | 0.374 | 72.255 | 42.447 | 10.307 | 0 | 368.404
2235047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:23:53 | 26.03.2024 02:25:12 | 0.0219 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.29 | 1.029 | 0.042 | 0.05 | 0.304 | 0.056 | 0 | 0 | 1.77
2235046 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:18:52 | 26.03.2024 02:19:42 | 0.0139 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.366
2235044 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:18:38 | 26.03.2024 02:20:50 | 0.0367 | 0 | 115 | 127 | 5 | 21 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 13.965 | 0.064 | 3.163 | 0.296 | 0 | 0 | 17.749
2235044 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:18:38 | 26.03.2024 03:53:39 | 1.5836 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 39.04 | 0.001 | 0 | 0.794 | 0 | 0 | 41.348
2235043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806358 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:17:06 | 26.03.2024 04:47:14 | 2.5022 | 0 | 1 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.976 | 0 | 62.252 | 0 | 0 | 0 | 130.228
2235036 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:05:40 | 26.03.2024 02:07:26 | 0.0294 | 0 | 27 | 87 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 3.685 | 0 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 6.502
2235033 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 515987643 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 02:00:11 | 26.03.2024 03:18:00 | 1.2969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395
2235030 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:53:28 | 26.03.2024 01:54:42 | 0.0206 | 4 | 9 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.062 | 0.049 | 0.48 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.602
2235029 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:51:26 | 26.03.2024 01:52:26 | 0.0167 | 0 | 30 | 40 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.07 | 0.013 | 0.882 | 0.01 | 0 | 0 | 2.074
2235024 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6665069 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:48:56 | 26.03.2024 03:20:00 | 1.5178 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.437 | 0 | 0 | 0 | 15.288 | 0 | 0 | 19.725
2235068 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6706072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:48:13 | 26.03.2024 03:01:00 | 1.2131 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81
2235023 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:48:10 | 26.03.2024 01:49:00 | 0.0139 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.063 | 0 | 0.989 | 0 | 0.09 | 0 | 1.252 | 0 | 2.394
2235018 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:40:23 | 26.03.2024 01:41:08 | 0.0125 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.27 | 0 | 0.165 | 0.038 | 0 | 0 | 1.538
2235016 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:36:52 | 26.03.2024 02:06:03 | 0.4864 | 1 | 132 | 40 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1.693 | 7.083 | 54.573 | 0.011 | 1.518 | 0.511 | 0 | 0 | 65.388
2235015 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6877093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:35:47 | 26.03.2024 01:37:51 | 0.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 4.019
2235013 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:29:48 | 26.03.2024 01:45:19 | 0.2586 | 0 | 22 | 44 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 16.219 | 0 | 16.422 | 0.004 | 0 | 0 | 32.847
2235013 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:29:48 | 26.03.2024 01:56:11 | 0.4397 | 0 | 5 | 43 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.27 | 0 | 14.045 | 0 | 0 | 0 | 44.315
2235011 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:28:31 | 26.03.2024 01:30:55 | 0.04 | 1 | 30 | 226 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0.007 | 0 | 5.219 | 0 | 4.302 | 0 | 16.718 | 0 | 26.245
2235009 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:27:37 | 26.03.2024 01:36:38 | 0.1503 | 1 | 4 | 114 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 13.01 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 19.035
2235010 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517301223 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:27:11 | 26.03.2024 04:06:00 | 2.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.812
2235007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:24:42 | 26.03.2024 01:28:23 | 0.0614 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0 | 2.308
2235006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7154438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:24:42 | 26.03.2024 01:29:00 | 0.0717 | 1 | 190 | 0 | 7 | 4 | 44 | 0 | 1 | 4.037 | 1.551 | 0 | 0.065 | 2.214 | 2.451 | 0 | 0.723 | 11.041
2235005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:24:42 | 26.03.2024 01:29:20 | 0.0772 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1.627 | 0 | 0.017 | 0 | 1.531 | 63.447 | 0 | 66.622
2235004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:24:41 | 26.03.2024 01:44:41 | 0.3333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0.023 | 343.075 | 0 | 351.959
2235003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:24:08 | 26.03.2024 01:29:40 | 0.0922 | 0 | 27 | 87 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 12.132 | 0 | 8.802 | 0.001 | 0 | 0 | 21.008
2235000 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:22:01 | 26.03.2024 03:47:02 | 2.4169 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0.123 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0.532
2234999 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7042061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:20:51 | 26.03.2024 03:35:54 | 2.2508 | 0 | 6 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.043 | 3.551 | 26.593 | 0 | 0 | 0 | 46.186
2234997 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:16:37 | 26.03.2024 01:17:46 | 0.0192 | 1 | 30 | 226 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 2.501 | 0 | 2.061 | 0 | 8.011 | 0 | 12.576
2234996 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:16:37 | 26.03.2024 01:17:35 | 0.0161 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 2.498 | 0.103 | 3.416 | 0.078 | 0 | 0 | 6.236
2234994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:10:09 | 26.03.2024 02:28:31 | 1.3061 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.17 | 0 | 17.781 | 0 | 0 | 0 | 52.952
2234993 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7025962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:07:24 | 26.03.2024 06:14:00 | 5.11 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.782 | 0 | 0 | 0 | 10.727 | 0 | 0 | 67.509
2234990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6723197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:07:22 | 26.03.2024 01:08:07 | 0.0125 | 5 | 151 | 89 | 3 | 56 | 29 | 6 | 0 | 1.539 | 0.252 | 4.013 | 0.012 | 5.061 | 0.029 | 0.063 | 0 | 10.969
2234992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:07:00 | 26.03.2024 03:50:10 | 2.7194 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 87.316 | 761.981 | 7.029 | 991.834 | 2.908 | 0 | 0 | 1851.067
2234986 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 01:01:34 | 26.03.2024 01:07:23 | 0.0969 | 3 | 266 | 6 | 6 | 9 | 34 | 2 | 0 | 1.328 | 1.386 | 0.409 | 0.009 | 2.602 | 0.039 | 1.779 | 0 | 7.552
2234865 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:55:58 | 26.03.2024 00:56:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065
2234977 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:50:18 | 26.03.2024 00:52:10 | 0.0311 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0.207 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.845
2234974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746177 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:48:02 | 26.03.2024 00:48:37 | 0.0097 | 0 | 0 | 71 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.033 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.552
2234973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7154438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:47:30 | 26.03.2024 00:49:34 | 0.0344 | 1 | 190 | 0 | 7 | 4 | 44 | 0 | 1 | 1.919 | 0.737 | 0 | 0.035 | 1.091 | 1.21 | 0 | 0.357 | 5.348
2234971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:47:30 | 26.03.2024 01:14:01 | 0.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.884 | 0.032 | 459.039 | 0 | 470.955
2234970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:47:30 | 26.03.2024 00:48:30 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 1.664 | 0 | 0.009 | 0 | 2.742
2234972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7154444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:47:30 | 26.03.2024 00:50:16 | 0.0461 | 0 | 190 | 0 | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0.011 | 0 | 0.939 | 38.624 | 0 | 40.536
2234967 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:46:07 | 26.03.2024 00:47:44 | 0.0269 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0.179 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.732
2234965 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:45:35 | 26.03.2024 03:10:28 | 2.4147 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 18.692 | 0 | 0 | 1.781 | 8.448 | 0 | 0 | 28.92
2234963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:43:54 | 26.03.2024 00:54:49 | 0.1819 | 1 | 30 | 226 | 0 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 2.398 | 0 | 1.867 | 0 | 7.22 | 0 | 11.488
2234894 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:38:25 | 26.03.2024 00:46:46 | 0.1392 | 3 | 690 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.632 | 10.837 | 6.877 | 0.246 | 0.564 | 1.575 | 112.102 | 0 | 132.832
2234958 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:35:42 | 26.03.2024 01:12:00 | 0.605 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.593 | 16.864 | 1.598 | 20.287 | 1.208 | 0 | 0 | 57.549
2234956 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516153125 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:27:25 | 26.03.2024 01:33:00 | 1.0931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092
2234953 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:27:03 | 26.03.2024 00:53:36 | 0.4425 | 4 | 850 | 77 | 6 | 20 | 108 | 3 | 0 | 6.906 | 21.728 | 6.36 | 0.65 | 24.105 | 0.939 | 0.604 | 0 | 61.291
2234950 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6788249 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:25:07 | 26.03.2024 02:53:34 | 2.4742 | 0 | 939 | 0 | 7 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 365.276 | 0 | 0.269 | 15.8 | 93.937 | 0 | 0 | 475.282
2234951 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:20:00 | 26.03.2024 02:16:37 | 1.9436 | 0 | 65 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.384 | 10.946 | 0 | 145.853 | 1.924 | 0 | 0 | 172.107
2234945 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:17:39 | 26.03.2024 04:44:44 | 4.4514 | 0 | 4 | 55 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.42 | 0 | 288.024 | 0 | 0 | 0 | 561.444
2234941 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:13:04 | 26.03.2024 00:14:09 | 0.0181 | 2 | 375 | 113 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.01 | 0.884 | 1.371 | 0.007 | 2.069 | 0.181 | 0 | 0 | 4.52
2234940 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:12:46 | 26.03.2024 00:13:39 | 0.0147 | 4 | 9 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.752 | 0.035 | 0.373 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.168
2234936 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:11:56 | 26.03.2024 00:37:07 | 0.4197 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.208 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.219
2234934 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:11:05 | 26.03.2024 00:11:34 | 0.0081 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.017 | 0.308 | 0 | 0.663 | 0 | 0 | 0 | 1.02
2234930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:08:13 | 26.03.2024 00:36:53 | 0.4778 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0.676 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 3.924
2234928 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:07:29 | 26.03.2024 02:40:17 | 2.5467 | 0 | 311 | 0 | 2 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.022 | 0.066 | 0.046 | 0 | 0 | 0.397
2234929 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:07:29 | 26.03.2024 01:57:28 | 1.8331 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 56.024 | 0.562 | 52.166 | 6.173 | 0 | 0 | 118.768
2234927 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:07:12 | 26.03.2024 00:07:42 | 0.0083 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.014 | 0.255 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.844
2234926 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:07:10 | 26.03.2024 00:07:55 | 0.0125 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.172
2234922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.03.2024 00:04:18 | 26.03.2024 00:05:14 | 0.0156 | 0 | 65 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.093 | 0 | 1.187 | 0.016 | 0 | 0 | 1.403
2234917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:54:56 | 26.03.2024 00:54:10 | 0.9872 | 0 | 101 | 65 | 5 | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.549 | 4.64 | 0.137 | 15.784 | 0.727 | 0 | 0 | 23.837
2234914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290927 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:53:39 | 26.03.2024 04:25:00 | 4.5225 | 0 | 103 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.28 | 9.44 | 0.233 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 71.036
2234913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:52:19 | 25.03.2024 23:53:29 | 0.0194 | 0 | 65 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.123 | 0 | 1.539 | 0.021 | 0 | 0 | 1.822
2234902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:42:55 | 26.03.2024 00:44:23 | 1.0244 | 1 | 732 | 53 | 41 | 18 | 176 | 2 | 0 | 0 | 108.093 | 33.174 | 8.658 | 65.551 | 37.958 | 2397.377 | 0 | 2650.812
2234895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6834327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:39:11 | 26.03.2024 00:51:44 | 1.2092 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 10.506 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 28.629
2234925 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO8656210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:38:09 | 26.03.2024 00:41:00 | 1.0475 | 3 | 197 | 6 | 9 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0.383 | 34.151 | 0.288 | 1.074 | 281.593 | 5.67 | 735.162 | 0 | 1058.32
2234866 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO13159046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:36:43 | 25.03.2024 23:52:16 | 0.2592 | 1 | 970 | 12 | 9 | 2 | 118 | 3 | 0 | 1.395 | 25.921 | 0.157 | 0.032 | 0.117 | 2.929 | 3.598 | 0 | 34.147
2234887 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515436229 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:30:56 | 26.03.2024 01:37:00 | 2.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.961
2234885 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:29:53 | 26.03.2024 00:35:47 | 1.0983 | 10 | 560 | 8 | 19 | 7 | 114 | 0 | 0 | 0.042 | 2.365 | 0.97 | 0.049 | 1.695 | 0.407 | 0 | 0 | 5.528
2234878 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:27:13 | 25.03.2024 23:46:41 | 0.3244 | 0 | 3 | 102 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 24.483 | 4.315 | 9.333 | 0 | 0 | 0 | 38.151
2234878 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6825035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:27:13 | 25.03.2024 23:48:20 | 0.3519 | 0 | 0 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.111 | 1.575 | 4.337 | 0 | 0 | 0 | 9.023
2234883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:26:58 | 26.03.2024 01:13:45 | 1.7797 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.547 | 0 | 4.968 | 0 | 0 | 0 | 73.515
2234876 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO7020676 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:24:43 | 25.03.2024 23:25:13 | 0.0083 | 3 | 377 | 18 | 19 | 9 | 20 | 12 | 0 | 0.09 | 0.28 | 0.208 | 0.132 | 0.159 | 0.019 | 0.06 | 0 | 0.948
2234875 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:24:39 | 25.03.2024 23:46:00 | 0.3558 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33
2234873 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:24:23 | 25.03.2024 23:52:57 | 0.4761 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.377 | 14.374 | 1.35 | 16.69 | 1.014 | 0 | 0 | 47.805
2234872 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:24:03 | 25.03.2024 23:25:06 | 0.0175 | 0 | 3 | 143 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.475 | 0.311 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 2.506
2234870 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7020664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:23:04 | 25.03.2024 23:26:13 | 0.0525 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.128 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.836
2234867 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:20:53 | 26.03.2024 00:23:00 | 1.0353 | 1 | 209 | 42 | 7 | 19 | 32 | 0 | 1 | 1.042 | 33.942 | 39.487 | 2.318 | 32.686 | 4.152 | 0 | 0 | 113.626
2234864 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:17:59 | 26.03.2024 00:34:00 | 1.2669 | 0 | 258 | 164 | 11 | 21 | 86 | 1 | 0 | 0 | 59.912 | 195.779 | 6.694 | 224.361 | 34.534 | 15.078 | 0 | 536.358
2234861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:15:57 | 26.03.2024 01:10:05 | 1.9022 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.376 | 0 | 26.915 | 0 | 0 | 0 | 84.291
2234858 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6823990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:14:10 | 25.03.2024 23:16:38 | 0.0411 | 2 | 19 | 16 | 4 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0.356 | 0.131 | 1.286 | 0.085 | 2.017 | 0.176 | 105.661 | 0 | 109.712
2234856 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:13:33 | 25.03.2024 23:14:33 | 0.0167 | 1 | 6 | 171 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 2.657 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 2.94
2234850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:09:30 | 26.03.2024 00:02:00 | 0.875 | 0 | 51 | 70 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.666 | 182.121 | 0 | 11.426 | 0.07 | 0 | 0 | 200.284
2234849 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:09:15 | 25.03.2024 23:10:56 | 0.0281 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 6.293
2234840 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:02:28 | 25.03.2024 23:05:01 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061
2234840 | 2 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO8697316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:02:28 | 25.03.2024 23:21:07 | 0.3108 | 4 | 850 | 77 | 6 | 20 | 108 | 0 | 0 | 5.056 | 15.908 | 4.714 | 0.473 | 17.56 | 0.697 | 0 | 0 | 44.409
2234839 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:01:40 | 25.03.2024 23:04:12 | 0.0422 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 1.467
2234847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:01:29 | 26.03.2024 00:46:00 | 1.7419 | 1 | 219 | 278 | 16 | 24 | 63 | 1 | 0 | 2.508 | 89.189 | 187.006 | 17.356 | 175.817 | 26.837 | 33.924 | 0 | 532.636
2234837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:01:28 | 26.03.2024 04:25:05 | 5.3936 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.35
2234835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:00:56 | 25.03.2024 23:33:06 | 0.5361 | 0 | 927 | 10 | 25 | 7 | 104 | 0 | 0 | 0 | 82.697 | 12.63 | 0.886 | 0.653 | 9.817 | 0 | 0 | 106.682
2234834 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 23:00:38 | 25.03.2024 23:01:53 | 0.0208 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.299
2234833 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:58:43 | 25.03.2024 22:59:28 | 0.0125 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.191
2234832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:54:40 | 26.03.2024 00:44:23 | 1.8286 | 0 | 935 | 7 | 74 | 12 | 270 | 0 | 0 | 0 | 400.969 | 9.574 | 58.923 | 159.661 | 134.86 | 0 | 0 | 763.988
2234832 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6753161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:54:40 | 26.03.2024 01:37:39 | 2.7164 | 0 | 641 | 4 | 52 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 322.574 | 1.25 | 41.561 | 0 | 142.121 | 0 | 1.2 | 508.706
2234898 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:47:32 | 26.03.2024 00:06:00 | 1.3078 | 2 | 173 | 12 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 30.284 | 22.645 | 11.749 | 0 | 16.168 | 2.701 | 0 | 0 | 83.546
2234825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:47:26 | 25.03.2024 22:48:11 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.19 | 0.674 | 0.03 | 0.035 | 0.192 | 0.038 | 0 | 0 | 1.159
2234984 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6870643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:42:59 | 26.03.2024 01:18:00 | 2.5836 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.981 | 0 | 0.014 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 28.505
2234818 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7010423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:41:58 | 26.03.2024 02:45:13 | 4.0542 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
2234985 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO11908950 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:41:54 | 26.03.2024 01:19:00 | 2.6183 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.432 | 0 | 0 | 0 | 4.553 | 0 | 0 | 11.985
2234815 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO7138609 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:40:15 | 26.03.2024 02:31:00 | 3.8458 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342
2234817 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:37:11 | 26.03.2024 00:22:00 | 1.7469 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.247 | 0 | 0.023 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 8.831
2234811 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:36:08 | 25.03.2024 22:38:48 | 0.0444 | 7 | 1144 | 94 | 17 | 28 | 140 | 1 | 0 | 1.049 | 3.478 | 0.85 | 0.103 | 4.709 | 0.28 | 0.124 | 0 | 10.594
2234810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30845661 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:34:00 | 25.03.2024 23:28:00 | 0.9 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 11.734 | 0 | 0 | 22.076
2234809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 516125648 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:32:45 | 25.03.2024 23:48:00 | 1.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286
2234806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:28:33 | 25.03.2024 23:16:00 | 0.7908 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.421 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0 | 9.424
2234804 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:28:22 | 25.03.2024 22:29:26 | 0.0178 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.645
2234805 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:28:22 | 25.03.2024 23:04:51 | 0.6081 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.667
2234801 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13961311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:27:42 | 25.03.2024 22:28:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 1.048
2234797 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:26:37 | 25.03.2024 22:27:21 | 0.0122 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.265 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.587
2234798 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:26:11 | 25.03.2024 23:40:00 | 1.2303 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0.01 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 4.472
2234795 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:26:03 | 25.03.2024 22:27:16 | 0.0203 | 2 | 518 | 75 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.094 | 0.542 | 0.554 | 0.002 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 1.259
2234794 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:25:47 | 25.03.2024 22:28:20 | 0.0425 | 2 | 90 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.246 | 0.278 | 0.138 | 0 | 0.04 | 0.015 | 0 | 0 | 0.717
2234790 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:23:48 | 25.03.2024 22:31:48 | 0.1333 | 2 | 450 | 8 | 14 | 2 | 49 | 2 | 0 | 0.394 | 4.344 | 0.175 | 0.005 | 0.102 | 0.096 | 4.461 | 0 | 9.577
2234790 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:23:48 | 25.03.2024 22:58:54 | 0.585 | 2 | 174 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 4.003 | 11.321 | 2.771 | 0.037 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 19.07
2234789 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:23:32 | 25.03.2024 22:24:17 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.65 | 2.495 | 0.022 | 2.953 | 0.113 | 0 | 0 | 6.232
2234787 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:23:11 | 25.03.2024 22:28:09 | 0.0828 | 3 | 356 | 36 | 1 | 17 | 35 | 2 | 1 | 1.089 | 2.281 | 13.076 | 0.143 | 20.672 | 0.238 | 0.202 | 0 | 37.703
2234784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:18:49 | 25.03.2024 23:14:00 | 0.9197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183
2234781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:16:55 | 25.03.2024 22:37:00 | 0.3347 | 0 | 10 | 66 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 17.481 | 0.017 | 6.508 | 0.008 | 0 | 0 | 24.28
2234777 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516056663 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:10:41 | 26.03.2024 01:25:00 | 3.2386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.868
2234775 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13961311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:10:17 | 25.03.2024 22:11:02 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 0 | 1.057
2234774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:10:16 | 25.03.2024 22:11:30 | 0.0206 | 1 | 570 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.038 | 0.484 | 0.004 | 0.015 | 0.011 | 0.015 | 13.281 | 0 | 13.849
2234770 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6836385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 22:07:30 | 25.03.2024 22:30:00 | 0.375 | 0 | 667 | 0 | 13 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 24.408 | 0 | 0.065 | 4.793 | 9.167 | 0 | 0 | 38.433
2234768 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9086603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:59:09 | 26.03.2024 00:50:00 | 2.8475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 105.978 | 0 | 35.356 | 141.636
2234769 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9086575 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:59:09 | 26.03.2024 00:51:00 | 2.8642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.328 | 0 | 26.735 | 180.062
2234761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:57:50 | 25.03.2024 21:58:49 | 0.0164 | 1 | 570 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.031 | 0.401 | 0.003 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 5.146 | 0 | 5.621
2234771 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9110595 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:57:09 | 26.03.2024 00:47:00 | 2.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 170.349 | 188.549
2234772 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR9110594 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:57:09 | 26.03.2024 00:49:00 | 2.8642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.849 | 0 | 76.484 | 221.333
2234757 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO30567712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:56:09 | 25.03.2024 23:50:00 | 1.8975 | 0 | 162 | 1 | 33 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.988 | 3.855 | 29.349 | 9.047 | 32.692 | 0 | 0 | 140.931
2234756 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188228 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:55:34 | 25.03.2024 22:30:00 | 0.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05
2234755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:54:51 | 25.03.2024 23:20:14 | 1.4231 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.251 | 3.221 | 60.045 | 0 | 125.41 | 0 | 0 | 0 | 194.928
2234765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6775950 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:54:44 | 25.03.2024 23:08:00 | 1.2211 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.493 | 0 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 7.095
2234754 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:54:40 | 25.03.2024 21:55:54 | 0.0206 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.025 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 1.159
2234908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO13390578 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:54:29 | 26.03.2024 00:03:00 | 2.1419 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 1.378 | 0 | 0 | 4.501
2234750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6800756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:47:56 | 25.03.2024 21:49:21 | 0.0236 | 1 | 570 | 1 | 12 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0.045 | 0.577 | 0.005 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 7.414 | 0 | 8.097
2234749 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO10533993 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:47:06 | 25.03.2024 22:58:00 | 1.1817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 1.079
2234748 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516101477 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:45:36 | 25.03.2024 22:44:00 | 0.9733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278
2234743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6802192 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:42:28 | 25.03.2024 23:29:00 | 1.7756 | 1 | 417 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 7.79 | 60.628 | 0 | 5.572 | 0 | 4.961 | 115.438 | 0 | 194.389
2234742 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:41:34 | 25.03.2024 21:42:53 | 0.0219 | 2 | 375 | 113 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.013 | 1.221 | 1.838 | 0.009 | 2.834 | 0.259 | 0 | 0 | 6.174
2234741 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7013838 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:40:54 | 25.03.2024 23:25:00 | 1.735 | 0 | 122 | 0 | 7 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.884 | 0 | 3.444 | 0 | 11.151 | 0 | 0 | 54.479
2234731 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | SDK Çıkışı | ISO6756909 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:33:57 | 25.03.2024 22:57:00 | 1.3842 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.873
2234728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7060588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 21:30:51 | 25.03.2024 22:07:00 | 0.6025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 39.248 | 0 | 0 | 39.56
2234724 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:25:52 | 25.03.2024 21:27:02 | 0.0194 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.447 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0.985
2234723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:25:52 | 25.03.2024 23:13:35 | 1.7953 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.02 | 18.021 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 105.772
2234722 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6542042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:24:59 | 25.03.2024 22:03:00 | 0.6336 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.269 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.274
2234721 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:20:39 | 25.03.2024 21:21:24 | 0.0125 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.004 | 0.072 | 3.072 | 0.008 | 0.168 | 0.006 | 0 | 0 | 3.33
2234720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:20:21 | 25.03.2024 21:44:21 | 0.4 | 1 | 1050 | 1 | 13 | 4 | 96 | 1 | 0 | 0.619 | 37.126 | 0.241 | 0.051 | 11.36 | 7.434 | 1.679 | 0 | 58.511
2234713 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:12:52 | 25.03.2024 21:24:25 | 0.1925 | 9 | 4 | 112 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 38.566 | 0 | 22.109 | 0 | 22.157 | 0.516 | 66.289 | 0 | 149.638
2234710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:11:04 | 25.03.2024 21:12:30 | 0.0239 | 0 | 58 | 24 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 1.178 | 0 | 0.059 | 0.026 | 0 | 0 | 1.501
2234700 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:05:04 | 25.03.2024 21:06:04 | 0.0167 | 2 | 897 | 43 | 1 | 8 | 107 | 1 | 2 | 0.005 | 1.548 | 0.274 | 0.001 | 0.307 | 0.06 | 0 | 0 | 2.195
2234699 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:04:18 | 25.03.2024 22:40:43 | 1.6069 | 0 | 1 | 60 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.96 | 8.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.376
2234694 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6967414 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:02:20 | 25.03.2024 22:46:00 | 1.7278 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.637 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 31.685
2234692 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:01:09 | 25.03.2024 21:05:40 | 0.0753 | 8 | 81 | 4 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.248 | 0.302 | 0.158 | 0.131 | 1.075 | 0.06 | 0 | 0 | 1.974
2234691 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 21:01:08 | 25.03.2024 21:16:54 | 0.2628 | 3 | 356 | 36 | 1 | 17 | 35 | 2 | 1 | 0.168 | 0.352 | 2.088 | 0.023 | 3.072 | 0.039 | 0.03 | 0 | 5.773
2234688 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:59:13 | 25.03.2024 21:07:24 | 0.1364 | 0 | 493 | 1 | 9 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 0 | 0.041 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 5.153
2234687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925302 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:57:33 | 25.03.2024 21:45:00 | 0.7908 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.589 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 0 | 15.192
2234685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:56:43 | 25.03.2024 21:06:40 | 0.1658 | 0 | 847 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9.697 | 0.418 | 0.341 | 0.037 | 1.043 | 0 | 0 | 11.536
2234684 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:53:57 | 25.03.2024 20:55:19 | 0.0228 | 4 | 1061 | 9 | 1 | 12 | 107 | 2 | 0 | 2.597 | 2.338 | 0.266 | 0.011 | 0.263 | 0.276 | 1.276 | 0 | 7.027
2234683 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13962318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:52:25 | 25.03.2024 21:48:38 | 0.9369 | 3 | 1063 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 15.564 | 109.751 | 0 | 0.059 | 5.869 | 18.059 | 0 | 0 | 149.302
2234674 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 535220852 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:48:47 | 25.03.2024 22:23:00 | 1.5703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.159 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 2.237
2234669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:40:47 | 25.03.2024 20:41:58 | 0.0197 | 1 | 123 | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.006 | 0.447 | 0.587 | 0.114 | 0.454 | 0.008 | 0 | 0 | 1.615
2234665 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:38:19 | 25.03.2024 20:44:17 | 0.0994 | 0 | 756 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 0.391 | 0 | 4.826 | 0.79 | 0 | 0 | 11.801
2234667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6860476 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:37:54 | 25.03.2024 22:14:00 | 1.6017 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 18.328
2234661 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6613239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:33:03 | 25.03.2024 21:22:00 | 0.8158 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.482 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 6.056
2234659 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:32:16 | 25.03.2024 22:46:54 | 2.2439 | 1 | 25 | 37 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 25.465 | 0.656 | 172.82 | 0 | 77.236 | 0.293 | 0 | 0 | 276.469
2234646 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7041499 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 20:05:23 | 25.03.2024 20:45:00 | 0.6603 | 0 | 176 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 0.046 | 0 | 3.366 | 0 | 0 | 14.222
2234734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6996488 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:51:44 | 25.03.2024 22:06:00 | 2.2378 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.621 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 22.121
2234729 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | BR6646077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:48:41 | 25.03.2024 22:59:00 | 3.1719 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.074 | 0 | 0 | 0 | 4.913 | 0 | 0 | 22.987
2234635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6736755 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:48:40 | 25.03.2024 20:57:00 | 1.1389 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0 | 0.126 | 0 | 27.96 | 0 | 0 | 31.689
2234632 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12332384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:46:36 | 25.03.2024 19:47:44 | 0.0189 | 41 | 17220 | 55 | 434 | 87 | 1655 | 10 | 0 | 0.594 | 35.412 | 0.788 | 0.814 | 8.665 | 8.333 | 19.161 | 0 | 73.765
2234631 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6560431 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:42:28 | 25.03.2024 20:59:00 | 1.2756 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
2234630 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:38:56 | 25.03.2024 19:40:13 | 0.0214 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.462
2234629 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515324745 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:35:02 | 25.03.2024 21:01:00 | 1.4328 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 1.949
2234628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:33:46 | 25.03.2024 20:52:35 | 1.3136 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 2.267 | 45.689 | 0 | 81.582 | 0 | 0 | 0 | 133.782
2234621 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 19:09:26 | 25.03.2024 19:45:58 | 0.6089 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.391
2234607 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6817189 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:45:41 | 25.03.2024 18:56:00 | 0.1719 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.083
2234598 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6874178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:36:59 | 25.03.2024 19:25:00 | 0.8003 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.578
2234608 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | ISO6817195 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:35:19 | 25.03.2024 18:58:00 | 0.3781 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.285 | 0 | 0 | 0 | 4.129 | 0 | 0 | 11.414
2234611 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | BR7026120 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:33:55 | 25.03.2024 19:57:00 | 1.3847 | 0 | 115 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0.451 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 15.089
2234592 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:33:47 | 25.03.2024 18:34:32 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.43
2234581 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:22:39 | 25.03.2024 18:44:32 | 0.3647 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0.893 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 19.962
2234577 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:15:37 | 25.03.2024 18:17:19 | 0.0283 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.947 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.974
2234576 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 18:15:21 | 25.03.2024 18:16:40 | 0.0219 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.054 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 1.201
2234480 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:38:33 | 25.03.2024 17:40:45 | 0.0367 | 0 | 169 | 75 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1.621 | 1.571 | 0.277 | 0.547 | 0.406 | 0 | 0 | 4.421
2234240 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11543733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:36:32 | 25.03.2024 18:14:01 | 0.6247 | 2 | 659 | 136 | 1 | 17 | 151 | 1 | 0 | 3.778 | 46.596 | 354.182 | 0.167 | 77.157 | 9.329 | 169.25 | 0 | 660.459
2234514 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:24:33 | 25.03.2024 17:46:00 | 0.3575 | 0 | 5 | 69 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.322 | 0.172 | 8.15 | 1.498 | 0 | 0 | 68.142
2234513 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:22:55 | 25.03.2024 17:24:00 | 0.0181 | 1 | 263 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.009 | 0.533 | 0.215 | 0 | 0.606 | 0.041 | 0 | 0 | 1.404
2234536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21700903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:17:55 | 25.03.2024 17:47:00 | 0.4847 | 0 | 533 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33.522 | 6.258 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | 50.114
2234599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6885769 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:17:02 | 25.03.2024 19:21:00 | 2.0661 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.019 | 0 | 0 | 0 | 4.918 | 0 | 0 | 33.937
2234496 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048854 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:14:22 | 25.03.2024 17:15:07 | 0.0125 | 4 | 676 | 0 | 152 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.112 | 0.516 | 0 | 0.234 | 0.061 | 0.157 | 0 | 0 | 1.081
2234495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:14:05 | 25.03.2024 17:15:03 | 0.0161 | 2 | 1 | 40 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.003 | 0 | 0.565 | 0 | 0.62 | 0 | 28.023 | 0 | 29.211
2234491 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445090 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:10:16 | 25.03.2024 17:51:00 | 0.6789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
2234488 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517122295 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:09:51 | 25.03.2024 20:42:00 | 3.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.678 | 0 | 0 | 2.678
2234482 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:06:43 | 25.03.2024 17:07:43 | 0.0167 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91
2234484 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516192572 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 17:06:03 | 25.03.2024 18:54:00 | 1.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237
2234472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:59:56 | 25.03.2024 17:07:15 | 0.1219 | 2 | 180 | 111 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0.141 | 2.344 | 12.886 | 0 | 7.346 | 0.697 | 0 | 0 | 23.413
2234471 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:59:18 | 25.03.2024 17:01:31 | 0.0369 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.013 | 0.243 | 13.449 | 0.039 | 0.562 | 0.022 | 0 | 0 | 14.328
2234462 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:53:52 | 25.03.2024 17:32:04 | 0.6367 | 0 | 41 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6.409 | 0.298 | 0 | 10.269 | 0 | 365.616 | 0 | 382.592
2234452 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6766187 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:42:35 | 25.03.2024 17:45:00 | 1.0403 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.676 | 0 | 0.033 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 5.54
2234440 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6771163 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 16:30:21 | 25.03.2024 16:59:00 | 0.4775 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | 0 | 0.134 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 4.298
2234439 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:29:48 | 25.03.2024 20:20:11 | 3.8397 | 4 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 39.247 | 0 | 68.674 | 0 | 0 | 0 | 114.23
2234409 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517188228 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 16:00:04 | 25.03.2024 20:51:00 | 4.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0.572
2234404 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11356747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:55:30 | 25.03.2024 16:27:33 | 0.5342 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.342 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 24.193
2234391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6981476 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:40:17 | 25.03.2024 16:17:00 | 0.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192
2234375 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6745546 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 15:30:29 | 25.03.2024 16:19:00 | 0.8086 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.637 | 0 | 0 | 0 | 9.073 | 0 | 0 | 11.71
2234374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7061199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:29:30 | 25.03.2024 15:37:00 | 0.125 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.406
2234367 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:23:07 | 25.03.2024 16:51:00 | 1.4647 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 | 228.164 | 0 | 0 | 0 | 275.571 | 0 | 1.558 | 505.293
2234364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6773398 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:20:48 | 25.03.2024 17:22:00 | 2.02 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.829 | 0 | 8.774 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 12.816
2234352 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:16:29 | 25.03.2024 15:59:00 | 0.7086 | 0 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.083 | 8.636 | 0.205 | 149.688 | 0.677 | 470.673 | 0 | 630.962
2234351 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:16:14 | 25.03.2024 18:19:32 | 3.055 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.123 | 0 | 35.464 | 0 | 30.231 | 0 | 0 | 0 | 116.818
2234357 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6916084 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:16:00 | 25.03.2024 17:53:00 | 2.6167 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.176 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 2.621
2234342 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21701515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 15:07:10 | 25.03.2024 16:08:12 | 1.0172 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.562 | 0 | 0 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 65.492
2234341 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR10534220 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 15:05:46 | 25.03.2024 15:41:00 | 0.5872 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.901 | 0 | 0.356 | 0 | 4.814 | 0 | 0 | 13.07
2234319 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:44:08 | 25.03.2024 14:45:36 | 0.0244 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.29 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.954
2234315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6687790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:40:28 | 25.03.2024 15:13:00 | 0.5422 | 0 | 1 | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.019 | 0 | 34.457 | 0 | 0 | 0 | 61.476
2234314 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:40:13 | 25.03.2024 14:40:58 | 0.0125 | 0 | 36 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.339 | 0.042 | 1.236 | 0.015 | 0 | 0 | 1.704
2234390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6945856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:37:33 | 25.03.2024 15:59:00 | 1.3575 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.576 | 0 | 1.545 | 0 | 3.445 | 0 | 0 | 13.565
2234311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516690909 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:37:26 | 25.03.2024 16:55:00 | 2.2928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
2234307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:35:20 | 25.03.2024 14:51:36 | 0.2711 | 0 | 68 | 79 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 46.862 | 0 | 17.473 | 0.298 | 0 | 0 | 66.893
2234305 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:34:15 | 25.03.2024 14:35:00 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.473
2234303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7020225 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:33:37 | 25.03.2024 17:26:00 | 2.8731 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.557 | 0 | 0 | 0 | 8.823 | 0 | 0 | 57.38
2234301 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:32:55 | 25.03.2024 14:33:40 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.703 | 3.989 | 0.039 | 4.241 | 0.177 | 0 | 0 | 9.149
2234300 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:32:21 | 25.03.2024 14:33:31 | 0.0194 | 2 | 806 | 2 | 33 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.014 | 1.362 | 0.056 | 0.117 | 0.03 | 0.67 | 0 | 0 | 2.248
2234399 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6680230 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:25:10 | 25.03.2024 16:33:00 | 2.1306 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.992 | 0 | 1.458 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 18.129
2234287 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:24:10 | 25.03.2024 14:41:35 | 0.2903 | 0 | 22 | 19 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 15.889 | 0 | 10.693 | 0.547 | 0 | 0 | 27.523
2234284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6610096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:23:52 | 25.03.2024 14:26:35 | 0.0453 | 1 | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.656 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 1.295
2234274 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:21:50 | 25.03.2024 14:28:13 | 0.1064 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.701
2234205 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:15:09 | 25.03.2024 14:20:04 | 0.0819 | 0 | 2 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.347
2234276 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:13:27 | 25.03.2024 14:37:54 | 0.4075 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 16.026 | 231.967 | 2.23 | 235.647 | 0.887 | 0 | 0 | 486.756
2234268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 14:05:15 | 25.03.2024 14:32:02 | 0.4464 | 0 | 132 | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.097 | 82.205 | 3.248 | 16.444 | 2.909 | 0 | 0 | 127.905
2234269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:05:04 | 25.03.2024 14:06:04 | 0.0167 | 0 | 2 | 52 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.632 | 0 | 0.584 | 0 | 0 | 0 | 6.216
2234264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:03:12 | 25.03.2024 14:03:57 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.473
2234263 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866438 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 14:02:38 | 25.03.2024 15:12:00 | 1.1561 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.359 | 0 | 8.192 | 0 | 1.074 | 0.084 | 0 | 0 | 10.708
2234260 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | BR21701532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 14:01:25 | 25.03.2024 16:16:00 | 2.2431 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.124 | 0 | 0 | 0 | 15.298 | 0 | 0 | 67.422
2234259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398484 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 14:00:16 | 25.03.2024 15:18:00 | 1.2956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.112
2234250 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:52:37 | 25.03.2024 13:53:22 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.467
2234244 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11163318 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:49:30 | 25.03.2024 14:54:00 | 1.075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.928 | 0 | 0 | 40.928
2234231 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6984145 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:41:55 | 25.03.2024 15:24:00 | 1.7014 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.992 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 20.838
2234224 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516833691 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:38:59 | 25.03.2024 14:41:00 | 1.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
2234218 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:35:59 | 25.03.2024 13:36:50 | 0.0142 | 0 | 132 | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 2.575 | 0.102 | 0.52 | 0.092 | 0 | 0 | 4.039
2234216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:35:55 | 25.03.2024 13:41:06 | 0.0864 | 0 | 41 | 73 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.308 | 13.365 | 0 | 0 | 0.033 | 1.684 | 0 | 15.39
2234219 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8514838 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:32:57 | 25.03.2024 16:25:00 | 2.8675 | 0 | 21 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 111.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.773
2234211 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:32:18 | 25.03.2024 13:34:55 | 0.0436 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0.511 | 0 | 0.498 | 0 | 0 | 0 | 1.71
2234208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 13:31:02 | 25.03.2024 14:34:04 | 1.0506 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.506 | 0 | 84.778 | 0 | 0 | 0 | 173.284
2234206 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6570180 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 13:30:07 | 25.03.2024 14:51:00 | 1.3481 | 0 | 217 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.956 | 0 | 0.168 | 0 | 7.368 | 0 | 0 | 50.492
2234203 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:28:24 | 25.03.2024 14:54:00 | 1.4267 | 0 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.706 | 0 | 80.264 | 0 | 0 | 0 | 279.97
2234201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:26:54 | 25.03.2024 13:27:39 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.211 | 0.747 | 0.048 | 0.06 | 0.275 | 0.065 | 0 | 0 | 1.406
2234247 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6582128 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:25:24 | 25.03.2024 14:54:00 | 1.4767 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85.591 | 0 | 0 | 0 | 47.654 | 0 | 0 | 133.245
2234193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHSIN TRAFOSU YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:16:20 | 25.03.2024 13:57:20 | 0.6833 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27.531 | 383.857 | 3.683 | 393.76 | 1.486 | 0 | 0 | 810.316
2234186 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:13:59 | 25.03.2024 13:15:00 | 0.0169 | 16 | 3026 | 16 | 156 | 45 | 604 | 15 | 0 | 0.418 | 4.685 | 0.392 | 0.781 | 10.606 | 2.757 | 10.546 | 0 | 30.184
2234190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7020222 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:13:30 | 25.03.2024 14:23:00 | 1.1583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.032 | 0 | 0 | 0 | 3.822 | 0 | 0 | 22.854
2234185 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:13:26 | 25.03.2024 13:15:14 | 0.03 | 2 | 806 | 2 | 33 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.022 | 2.153 | 0.086 | 0.178 | 0.046 | 1.032 | 0 | 0 | 3.516
2234174 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR12659727 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 13:02:21 | 25.03.2024 13:49:00 | 0.7775 | 0 | 73 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.192 | 0 | 0.484 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 6.688
2234169 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 13:00:48 | 25.03.2024 15:57:36 | 2.9467 | 0 | 967 | 0 | 7 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 526.365 | 0 | 6.394 | 89.525 | 194.961 | 0 | 0 | 817.246
2234262 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR12132305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:00:38 | 25.03.2024 15:02:34 | 2.0322 | 0 | 55 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.349 | 0 | 1.193 | 0 | 2.062 | 0 | 0 | 11.604
2234262 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO12132306 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 13:00:38 | 25.03.2024 16:28:43 | 3.4681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 1.425
2234167 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO12835512 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 13:00:30 | 25.03.2024 15:25:00 | 2.4083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.048 | 0 | 0 | 0 | 25.333 | 0 | 0 | 42.381
2234165 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7151971 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:57:54 | 25.03.2024 14:40:00 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.056 | 0 | 0 | 0 | 5.056
2234162 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO29200233 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:54:56 | 25.03.2024 12:55:27 | 0.0086 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.124 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
2234152 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:45:21 | 25.03.2024 12:46:06 | 0.0125 | 1 | 275 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.031 | 0.411 | 0 | 0.015 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0.546
2234160 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9267654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:41:11 | 25.03.2024 19:13:00 | 6.5303 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.637
2234143 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO11823207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:36:42 | 25.03.2024 12:37:27 | 0.0125 | 1 | 25 | 37 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.153 | 0.004 | 1.62 | 0 | 1.059 | 0.003 | 0 | 0 | 2.838
2234139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:34:10 | 25.03.2024 13:06:13 | 0.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 0 | 1.94
2234138 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7600586 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:31:35 | 25.03.2024 13:36:00 | 1.0736 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.512
2234091 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO29922671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:25:41 | 25.03.2024 12:49:58 | 0.4047 | 0 | 688 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.313 | 0 | 0.21 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 41.221
2234133 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:25:29 | 25.03.2024 12:57:32 | 0.5342 | 0 | 5 | 69 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.519 | 0.286 | 15.102 | 2.703 | 0 | 0 | 105.611
2234127 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Direği | 517405089 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:21:41 | 25.03.2024 13:46:00 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
2234245 | 1 | KONYA | HÜYÜK | SDK Çıkışı | FUSE10731455 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:19:13 | 25.03.2024 14:56:00 | 2.6131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 49.724 | 0 | 0 | 50.134
2234120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11578258 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:15:36 | 25.03.2024 13:01:00 | 0.7567 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.378 | 0 | 2.978 | 0 | 0 | 3.782
2234112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6606866 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 12:05:30 | 25.03.2024 14:48:00 | 2.7083 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.357 | 0 | 0 | 0 | 5.413 | 0 | 0 | 36.77
2234158 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO29862129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:04:23 | 25.03.2024 13:43:00 | 1.6436 | 0 | 53 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.512 | 0.774 | 3.183 | 143.394 | 3.636 | 0 | 0 | 164.498
2234107 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:03:47 | 25.03.2024 12:05:04 | 0.0214 | 2 | 806 | 2 | 33 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.016 | 1.54 | 0.06 | 0.134 | 0.032 | 0.733 | 0 | 0 | 2.515
2234105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6676274 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 12:00:23 | 25.03.2024 14:44:00 | 2.7269 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 83.839 | 0 | 0 | 0 | 91.055 | 0 | 0 | 174.895
2234106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 12:00:20 | 25.03.2024 14:22:54 | 2.3761 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.897
2234111 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6646406 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:50:30 | 25.03.2024 12:32:00 | 0.6917 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0 | 0 | 20.364 | 0 | 0 | 46.569
2234095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:50:11 | 25.03.2024 11:51:13 | 0.0172 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 1.491 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 1.554
2234093 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:49:37 | 25.03.2024 11:50:49 | 0.02 | 0 | 410 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.885 | 2.407 | 0.427 | 0.794 | 0.633 | 0 | 0 | 6.146
2234090 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:45:18 | 25.03.2024 12:35:00 | 0.8283 | 0 | 29 | 31 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.815 | 68.108 | 1.179 | 31.053 | 0.021 | 0 | 0 | 106.176
2234079 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:38:54 | 25.03.2024 11:39:46 | 0.0144 | 1 | 2754 | 1 | 11 | 1 | 197 | 0 | 1 | 0 | 2.919 | 0 | 0.016 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 3.954
2234068 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:33:39 | 25.03.2024 12:15:49 | 0.7028 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.942 | 0 | 33.49 | 0 | 0 | 0 | 199.433
2234049 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:11:55 | 25.03.2024 11:12:56 | 0.0169 | 0 | 1594 | 0 | 13 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 | 2.213 | 0 | 0.009 | 1.831 | 1.04 | 0 | 0 | 5.093
2234039 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 11:08:47 | 25.03.2024 13:04:13 | 1.9239 | 0 | 187 | 1 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.993 | 0 | 2.627 | 38.174 | 2.347 | 0 | 0 | 55.141
2234037 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 11:04:50 | 25.03.2024 11:05:50 | 0.0167 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.97 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1.396
2234034 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6862416 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 11:02:28 | 25.03.2024 14:52:00 | 3.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.955 | 0 | 0 | 0 | 390.955
2234032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 11:00:36 | 25.03.2024 11:41:00 | 0.6733 | 1 | 20 | 53 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.078 | 1.808 | 49.346 | 0.589 | 43.067 | 2.684 | 0 | 0 | 97.571
2234026 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6927081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:58:17 | 25.03.2024 11:01:13 | 0.0489 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
2234023 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7969229 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:54:00 | 25.03.2024 12:45:00 | 1.85 | 0 | 5 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 243.016 | 0 | 0 | 0 | 264.216
2234012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6667479 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:46:11 | 25.03.2024 10:50:47 | 0.0767 | 0 | 5179 | 0 | 0 | 3 | 455 | 0 | 3 | 0 | 83.442 | 0 | 0 | 8.74 | 23.855 | 0 | 0.016 | 116.053
2234010 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO30914592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:44:15 | 25.03.2024 12:03:00 | 1.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.003 | 0 | 110.003
2234008 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:39:11 | 25.03.2024 10:42:00 | 0.0469 | 0 | 26 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 3.995 | 0.206 | 0.09 | 0.035 | 0 | 0 | 4.45
2234003 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO21701526 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:33:45 | 25.03.2024 11:49:00 | 1.2542 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.082 | 0 | 0 | 0 | 6.637 | 0 | 0 | 18.719
2234000 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21701511 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:31:29 | 25.03.2024 11:46:13 | 1.2456 | 0 | 220 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 63.55 | 0 | 0.122 | 0 | 9.604 | 0 | 46.757 | 120.034
2233999 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:31:19 | 25.03.2024 10:34:04 | 0.0458 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.925 | 25.86 | 0.231 | 27.975 | 0.101 | 0 | 0 | 56.092
2233993 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE6884404 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:28:53 | 25.03.2024 11:37:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0 | 0 | 1.285
2233991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:26:28 | 25.03.2024 10:27:56 | 0.0244 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.026 | 13.792 | 0.123 | 14.92 | 0.054 | 0 | 0 | 29.915
2234041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6657791 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:24:36 | 25.03.2024 13:42:00 | 3.29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.844 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 16.975
2233989 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966991 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:22:14 | 25.03.2024 11:56:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.968 | 0 | 282.968
2233982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6838920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 10:14:35 | 25.03.2024 11:41:00 | 1.4403 | 0 | 179 | 0 | 17 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.938 | 0 | 18.951 | 488.073 | 124.872 | 0 | 0 | 664.834
2233972 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7024816 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:08:07 | 25.03.2024 11:32:00 | 1.3981 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.033 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 32.163
2233964 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6856678 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:06:06 | 25.03.2024 11:26:00 | 1.3317 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.908 | 0 | 0 | 0 | 2.399 | 0 | 0 | 29.307
2233960 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:05:05 | 25.03.2024 11:02:23 | 0.955 | 1 | 1345 | 2 | 8 | 8 | 154 | 0 | 0 | 1.128 | 87.317 | 0 | 0.089 | 12.669 | 27.322 | 0 | 0 | 128.525
2233963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6987326 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:04:40 | 25.03.2024 16:16:00 | 6.1889 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1784.951 | 0 | 0 | 0 | 807.968 | 0 | 0.875 | 2593.794
2233959 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:03:47 | 25.03.2024 13:03:57 | 3.0028 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1.064 | 19.303 | 1164.047 | 3.356 | 56.53 | 2.147 | 0 | 0 | 1246.447
2233957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:03:18 | 25.03.2024 13:11:27 | 3.1358 | 0 | 8 | 24 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.641 | 0 | 383.334 | 0 | 0 | 0 | 779.975
2233955 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:02:35 | 25.03.2024 14:49:16 | 4.7781 | 0 | 496 | 0 | 1 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 591.771 | 0 | 1.973 | 4.759 | 238.755 | 0 | 0 | 837.257
2233954 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:02:29 | 25.03.2024 17:00:10 | 6.9614 | 4 | 390 | 0 | 57 | 2 | 48 | 0 | 1 | 150.179 | 263.849 | 0 | 21.628 | 134.536 | 99.897 | 0 | 0 | 670.09
2233953 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:02:05 | 25.03.2024 10:42:55 | 0.6806 | 3 | 682 | 2 | 7 | 3 | 41 | 0 | 0 | 1.437 | 37.896 | 0.351 | 3.9 | 13.828 | 13.857 | 0 | 0 | 71.268
2233951 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7057832 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:02:04 | 25.03.2024 12:37:00 | 2.5822 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.126
2233952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:02:03 | 25.03.2024 11:45:44 | 1.7281 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.144 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 351.043
2233950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:01:03 | 25.03.2024 10:27:31 | 0.4411 | 0 | 73 | 92 | 5 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.662 | 182.085 | 1.565 | 158.272 | 6.425 | 0 | 0 | 358.009
2233949 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6605008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:01:00 | 25.03.2024 10:58:00 | 0.95 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.008 | 0 | 0 | 0 | 8.978 | 0 | 0 | 35.986
2233947 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 10:00:20 | 25.03.2024 16:40:46 | 6.6739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 610 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 125.11 | 1627.758 | 0 | 0 | 1756.226
2233942 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:57:39 | 25.03.2024 10:07:41 | 0.1672 | 0 | 29 | 26 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 17.112 | 0.37 | 9.706 | 1.008 | 0 | 0 | 29.815
2233938 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:50:32 | 25.03.2024 15:38:00 | 5.7911 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 126.647 | 0 | 0 | 0 | 53.125 | 0 | 0 | 179.772
2233937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:50:20 | 25.03.2024 10:15:05 | 0.4125 | 1 | 1065 | 0 | 5 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0.076 | 76.448 | 0 | 1.017 | 9.511 | 30.875 | 0 | 0 | 117.927
2233930 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515429803 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:45:59 | 25.03.2024 10:41:00 | 0.9169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37
2233929 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517195204 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:44:32 | 25.03.2024 10:58:00 | 1.2244 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
2233926 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6608168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:43:05 | 25.03.2024 10:43:00 | 0.9986 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.032 | 0 | 0 | 0 | 3.953 | 0 | 0 | 19.985
2233921 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:40:45 | 25.03.2024 10:34:22 | 0.8936 | 1 | 458 | 38 | 56 | 8 | 104 | 0 | 0 | 0 | 39.007 | 17.606 | 7.228 | 7.174 | 18.487 | 0 | 0 | 89.501
2233917 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:39:16 | 25.03.2024 10:28:16 | 0.8167 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.28 | 0 | 20.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.965
2233916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO29440900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:38:51 | 25.03.2024 17:24:30 | 7.7608 | 1 | 323 | 162 | 0 | 2 | 54 | 1 | 0 | 23.958 | 348.188 | 713.782 | 0 | 24.447 | 56.91 | 13.526 | 0 | 1180.81
2233914 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:38:08 | 25.03.2024 10:41:44 | 1.06 | 0 | 58 | 52 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.213 | 138.279 | 0.836 | 70.382 | 3.222 | 0 | 0 | 226.933
2233910 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:36:40 | 25.03.2024 09:38:16 | 0.0267 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.987
2233909 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:36:27 | 25.03.2024 09:38:03 | 0.0267 | 4 | 422 | 16 | 48 | 31 | 39 | 0 | 0 | 0.292 | 1.068 | 1.083 | 0.992 | 4.83 | 0.267 | 0 | 0 | 8.532
2233908 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402215 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:36:27 | 25.03.2024 09:37:49 | 0.0228 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0.002 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.295
2233905 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6708123 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:35:22 | 25.03.2024 11:44:14 | 2.1478 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.768
2233904 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:34:35 | 25.03.2024 09:36:20 | 0.0292 | 0 | 240 | 1 | 1 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0.142 | 0 | 6.898 | 0.331 | 0 | 0 | 8.023
2233901 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:32:43 | 25.03.2024 09:33:57 | 0.0206 | 0 | 490 | 1 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2.047 | 0.065 | 0.085 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.597
2233899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6870207 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:32:10 | 25.03.2024 11:22:00 | 1.8306 | 0 | 59 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.84 | 0 | 14.249 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 36.394
2233898 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO6554813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:31:52 | 25.03.2024 17:14:15 | 7.7064 | 0 | 2203 | 1 | 1 | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1129.777 | 34.135 | 0 | 119.184 | 632.525 | 0 | 0 | 1915.621
2233890 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO7130268 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:31:50 | 25.03.2024 13:45:41 | 4.2308 | 0 | 1415 | 0 | 6 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 917.682 | 0 | 8.555 | 552.243 | 218.333 | 0 | 0 | 1696.813
2233889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12375423 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:30:37 | 25.03.2024 10:38:01 | 1.1233 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.595 | 0 | 7.057 | 0 | 0 | 0 | 11.652
2233886 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:28:48 | 25.03.2024 09:30:05 | 0.0214 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.353 | 0.051 | 0.407 | 0.121 | 0 | 0 | 1.807
2233888 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12709975 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:28:00 | 25.03.2024 11:04:00 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.768 | 0 | 31.943 | 0 | 0 | 0 | 235.711
2233884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6955970 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:27:44 | 25.03.2024 09:53:00 | 0.4211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
2233880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:22:04 | 25.03.2024 09:23:10 | 0.0183 | 0 | 783 | 0 | 0 | 3 | 838 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 4.919 | 6.649 | 0 | 0 | 15.168
2233876 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:18:49 | 25.03.2024 09:43:00 | 0.4031 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.845 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 5.287
2233877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE12307057 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:18:23 | 25.03.2024 10:57:00 | 1.6436 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.416 | 0 | 0 | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 54.336
2233868 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6791450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:16:15 | 25.03.2024 10:52:00 | 1.5958 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.791 | 0 | 0.276 | 0 | 3.923 | 0 | 0 | 8.991
2233866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6888837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:14:19 | 25.03.2024 14:10:00 | 4.9281 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.239 | 0 | 0 | 77.239
2233865 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:14:01 | 25.03.2024 09:15:01 | 0.0167 | 0 | 54 | 32 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 | 0.416 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 1.239
2233865 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO29922737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:14:01 | 25.03.2024 09:15:42 | 0.0281 | 2 | 688 | 61 | 6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.295 | 2.582 | 1.273 | 0.087 | 0.534 | 0.391 | 0 | 0 | 5.163
2233863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:11:37 | 25.03.2024 09:12:22 | 0.0125 | 3 | 541 | 41 | 43 | 26 | 168 | 1 | 2 | 0.262 | 0.891 | 1.49 | 0.004 | 2.903 | 0.462 | 0.026 | 0 | 6.039
2233873 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:11:17 | 25.03.2024 12:55:00 | 3.7286 | 0 | 429 | 18 | 7 | 31 | 64 | 2 | 0 | 0 | 220.895 | 229.266 | 11.258 | 1108.005 | 52.898 | 0 | 0 | 1622.322
2233862 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:08:56 | 25.03.2024 09:53:40 | 0.7456 | 2 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 42.991 | 0 | 69.925 | 0 | 0 | 0 | 114.37
2233860 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12256360 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:08:19 | 25.03.2024 09:35:00 | 0.4447 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 1.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682
2233859 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6783604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:06:18 | 25.03.2024 09:57:00 | 0.845 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24.079 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 98.956 | 0 | 126.334
2233858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:05:57 | 25.03.2024 09:42:35 | 0.6106 | 1 | 30 | 225 | 0 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0.134 | 0 | 146.909 | 0 | 104.226 | 0 | 300.789 | 0 | 552.058
2233857 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO29976385 | AG-DAĞITIM PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 09:02:32 | 25.03.2024 10:21:00 | 1.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 0 | 0 | 1.284
2233852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO11527961 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:01:54 | 25.03.2024 09:42:00 | 0.6683 | 0 | 207 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.916 | 0 | 0.305 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 28.904
2233851 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:01:33 | 25.03.2024 10:43:54 | 1.7058 | 0 | 315 | 27 | 25 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 111.115 | 87.509 | 21.636 | 9.764 | 30.732 | 0 | 0 | 260.756
2233850 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO21700523 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:01:14 | 25.03.2024 10:43:39 | 1.7069 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 101.424 | 0 | 0.145 | 0 | 170.98 | 0 | 0 | 272.549
2233854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:01:00 | 25.03.2024 16:54:00 | 7.8833 | 4 | 190 | 25 | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 346.404 | 370.219 | 74.989 | 22.341 | 144.566 | 78.153 | 0 | 0 | 1036.671
2233848 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR7056305 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.03.2024 09:00:15 | 25.03.2024 10:03:00 | 1.0458 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.863 | 0 | 0.117 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 26.681
2233847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:53:56 | 25.03.2024 08:56:53 | 0.0492 | 4 | 321 | 107 | 16 | 14 | 48 | 0 | 0 | 3.05 | 5.935 | 18.182 | 0.742 | 5.805 | 2.158 | 0 | 0 | 35.872
2233844 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:48:58 | 25.03.2024 08:49:58 | 0.0167 | 13 | 1155 | 871 | 87 | 91 | 367 | 13 | 0 | 3.291 | 4.22 | 38.417 | 2.217 | 13.451 | 2.441 | 7.074 | 0 | 71.111
2233843 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:48:57 | 25.03.2024 08:49:42 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.737 | 3.547 | 0.034 | 4.01 | 0.158 | 0 | 0 | 8.487
2233833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direk | ISO30788329 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:44:47 | 25.03.2024 10:30:00 | 1.7536 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.157 | 0 | 1.635 | 0 | 12.509 | 0 | 0 | 36.301
2233837 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30140919 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:39:52 | 25.03.2024 10:52:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.141 | 0 | 0 | 2.141
2233829 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE30640098 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:38:03 | 25.03.2024 08:57:00 | 0.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 2.81
2233828 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KÖK | ISO12455060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:34:51 | 25.03.2024 13:01:00 | 4.4358 | 4 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 302.583 | 0 | 309.695 | 0 | 1257.601 | 0 | 141.382 | 0 | 2011.262
2233826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:34:11 | 25.03.2024 08:34:41 | 0.0083 | 0 | 73 | 92 | 5 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.106 | 0.001 | 0.089 | 0.004 | 0 | 0 | 0.207
2233823 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:28:21 | 25.03.2024 08:29:21 | 0.0167 | 0 | 55 | 50 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 1.258 | 0.022 | 0.892 | 0.042 | 0 | 0 | 2.531
2233819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6597309 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:21:24 | 25.03.2024 09:35:00 | 1.2267 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.474 | 0 | 0 | 0 | 5.144 | 0 | 0 | 57.618
2233815 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:16:33 | 25.03.2024 08:18:08 | 0.0264 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.514
2233812 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 08:08:09 | 25.03.2024 08:09:09 | 0.0167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.73
2233796 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 07:47:32 | 25.03.2024 08:14:21 | 0.4469 | 0 | 55 | 50 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.058 | 31.621 | 0.55 | 21.548 | 1.004 | 0 | 0 | 62.78
2233805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 07:38:28 | 25.03.2024 07:39:41 | 0.0203 | 0 | 23 | 3 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.052 | 0 | 2.183 | 0.162 | 0 | 0 | 2.433
2233800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 07:21:24 | 25.03.2024 07:22:09 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.379 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 0 | 2.073
2233793 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 06:45:36 | 25.03.2024 06:46:21 | 0.0125 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.223
2233792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 06:44:01 | 25.03.2024 06:45:30 | 0.0247 | 0 | 240 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.837 | 0.081 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 1.561
2233791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 06:37:53 | 25.03.2024 06:38:38 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.118 | 0.122 | 1.005 | 0 | 0.087 | 0.003 | 0 | 0 | 1.333
2233786 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 05:24:52 | 25.03.2024 05:25:37 | 0.0125 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.129
2233785 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 05:06:05 | 25.03.2024 05:07:26 | 0.0225 | 2 | 437 | 49 | 1 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.25 | 0.373 | 1.517 | 0 | 1.074 | 0.026 | 0 | 0 | 3.24
2233783 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 04:56:51 | 25.03.2024 05:00:59 | 0.0689 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.225 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 13.635
2233789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6924232 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 04:56:45 | 25.03.2024 06:52:00 | 1.9208 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.582 | 0 | 0.758 | 0 | 1.641 | 0 | 0 | 20.981
2233781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 03:46:03 | 25.03.2024 03:47:06 | 0.0175 | 0 | 1 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.616 | 0 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 7.142
2233779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 03:23:27 | 25.03.2024 03:24:27 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 1.513 | 0 | 0.006 | 0 | 2.412
2233777 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 03:04:32 | 25.03.2024 03:05:17 | 0.0125 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.003 | 0.061 | 3.374 | 0.006 | 0.135 | 0.004 | 0 | 0 | 3.584
2233776 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 02:53:42 | 25.03.2024 02:54:42 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0 | 1.516 | 0 | 0.006 | 0 | 2.451
2233780 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6786479 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.03.2024 02:08:50 | 25.03.2024 03:56:00 | 1.7861 | 0 | 161 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 40.073 | 0 | 0 | 0 | 0.439 | 0 | 0 | 40.512
2233774 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 02:05:44 | 25.03.2024 02:06:36 | 0.0144 | 0 | 2470 | 56 | 36 | 16 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5.478 | 0.419 | 0.144 | 1.067 | 2.301 | 0 | 0 | 9.41
2233771 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO13183860 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 00:59:54 | 25.03.2024 01:01:11 | 0.0214 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 2.866 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 4.556
2233765 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.03.2024 00:12:34 | 25.03.2024 00:51:22 | 0.6467 | 5 | 350 | 5 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | 4.615 | 16.164 | 10.828 | 0 | 9.373 | 2.633 | 0 | 0 | 43.612
2233763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 23:50:49 | 24.03.2024 23:51:42 | 0.0147 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 1.42 | 0 | 0.006 | 0 | 2.463
2233760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 23:19:45 | 24.03.2024 23:21:30 | 0.0292 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.938
2233755 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 22:57:01 | 24.03.2024 22:57:31 | 0.0083 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.052
2233751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 22:51:44 | 24.03.2024 22:52:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.629
2233749 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517045465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 22:38:19 | 25.03.2024 00:42:00 | 2.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.802 | 0 | 0 | 6.802
2233744 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12862688 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 22:13:02 | 24.03.2024 22:26:00 | 0.2161 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.835
2233736 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 22:03:07 | 24.03.2024 22:03:37 | 0.0083 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.836
2233733 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 21:46:41 | 24.03.2024 21:47:39 | 0.0161 | 1 | 4 | 109 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 1.478 | 0 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 2.667
2233724 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 21:25:01 | 24.03.2024 21:26:17 | 0.0211 | 10 | 595 | 19 | 3 | 14 | 55 | 1 | 0 | 0.341 | 1.875 | 1.438 | 0.024 | 1.118 | 0.233 | 4.196 | 0 | 9.225
2233711 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO29907057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 20:37:58 | 24.03.2024 20:41:58 | 0.0667 | 0 | 317 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0.005 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 1.937
2233723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7097887 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 20:35:00 | 24.03.2024 21:35:00 | 1 | 0 | 148 | 26 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.853 | 15.456 | 14.728 | 309.48 | 2.593 | 0 | 0 | 353.109
2233706 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6951339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 20:19:30 | 24.03.2024 21:37:00 | 1.2917 | 3 | 71 | 2 | 9 | 1 | 19 | 1 | 0 | 12.954 | 15.429 | 0 | 1.057 | 5.716 | 6.408 | 2.556 | 0 | 44.12
2233693 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 20:10:09 | 24.03.2024 20:16:48 | 0.1108 | 1 | 503 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.396 | 6.709 | 0 | 0.175 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 8.137
2233699 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:32:58 | 24.03.2024 20:14:00 | 0.6839 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0 | 0 | 3.56
2233695 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 535195223 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:18:52 | 24.03.2024 21:37:00 | 2.3022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46
2233694 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:18:21 | 24.03.2024 19:26:51 | 0.1417 | 0 | 135 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.622 | 0 | 0 | 7.859 | 0.023 | 4.765 | 0 | 13.269
2233692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:12:36 | 24.03.2024 19:26:18 | 0.2283 | 2 | 179 | 110 | 1 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.264 | 4.348 | 19.527 | 0 | 12.456 | 1.099 | 0 | 0 | 37.694
2233697 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11117916 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:12:25 | 24.03.2024 20:45:00 | 1.5431 | 0 | 131 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.102 | 0 | 0.075 | 0 | 0.822 | 0 | 0 | 14.999
2233691 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7152298 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:08:22 | 24.03.2024 21:51:00 | 2.7106 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 238.698 | 0 | 0 | 0 | 5.89 | 0 | 0 | 244.588
2233689 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:08:20 | 24.03.2024 19:09:05 | 0.0125 | 0 | 1 | 30 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 1.813 | 0 | 0 | 0 | 1.952
2233688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:04:47 | 24.03.2024 21:50:38 | 2.7642 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.318 | 0 | 300.838 | 0 | 1.066 | 0 | 415.222
2233685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 19:03:11 | 24.03.2024 19:05:59 | 0.0467 | 0 | 49 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.304 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.889
2233679 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:58:46 | 24.03.2024 19:00:40 | 0.0317 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 1.459
2233680 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO12278804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:55:50 | 24.03.2024 19:35:00 | 0.6528 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 41.016 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 41.504
2233722 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6814333 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:52:22 | 25.03.2024 00:49:00 | 5.9439 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9
2233673 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:50:06 | 24.03.2024 18:53:24 | 0.055 | 3 | 1053 | 6 | 6 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0.004 | 0.566 | 0.062 | 0.001 | 0.301 | 0.063 | 0 | 0 | 0.996
2233579 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:41:46 | 24.03.2024 19:04:03 | 0.3714 | 1 | 503 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1.444 | 24.457 | 0 | 0.729 | 0 | 3.023 | 0 | 0 | 29.653
2233643 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:41:04 | 24.03.2024 18:42:36 | 0.0256 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.665 | 0 | 0.075 | 0 | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 4.76
2233641 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7020667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:40:27 | 24.03.2024 18:41:23 | 0.0156 | 1 | 88 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0.461 | 0.005 | 0.034 | 0.002 | 0 | 0 | 0.726
2233642 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6590413 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:38:47 | 24.03.2024 18:58:00 | 0.3203 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.649 | 0 | 0 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 30.593
2233638 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:38:05 | 24.03.2024 20:24:00 | 1.7653 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 138.145 | 69.966 | 13.96 | 61.412 | 32.697 | 0 | 0 | 316.18
2233637 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:37:02 | 24.03.2024 18:37:46 | 0.0122 | 4 | 624 | 11 | 15 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0.15 | 0.8 | 0.105 | 0.002 | 0.01 | 0.031 | 0.24 | 0 | 1.338
2233632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:33:28 | 24.03.2024 18:34:18 | 0.0139 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.074 | 0 | 0.21 | 0.019 | 0 | 0 | 0.417
2233565 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO11646301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:16:49 | 24.03.2024 19:06:24 | 0.8264 | 3 | 679 | 66 | 0 | 7 | 40 | 1 | 0 | 4.956 | 54.05 | 453.113 | 0 | 54.022 | 9.074 | 4.857 | 0 | 580.071
2233623 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6766186 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:10:58 | 24.03.2024 18:47:00 | 0.6006 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.526 | 0 | 0 | 0 | 1.511 | 0 | 0 | 5.037
2233615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609172 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 18:02:57 | 24.03.2024 18:47:00 | 0.7342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.641
2233613 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:58:35 | 24.03.2024 17:59:05 | 0.0083 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061
2233590 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:38:52 | 24.03.2024 17:39:37 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.029 | 0.163 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 1.823
2233627 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:35:02 | 24.03.2024 20:35:00 | 2.9994 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.58 | 0 | 13.203 | 0 | 6.726 | 0 | 0 | 55.509
2233564 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:20:05 | 24.03.2024 17:21:05 | 0.0167 | 2 | 492 | 45 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.083 | 0.634 | 2.235 | 0 | 0.426 | 0.166 | 0 | 0 | 3.545
2233530 | 1 | KONYA | HÜYÜK | OG Fideri | ISO6561220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:15:46 | 24.03.2024 17:24:40 | 0.1483 | 1 | 503 | 0 | 10 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0.578 | 9.789 | 0 | 0.289 | 0 | 1.192 | 0 | 0 | 11.848
2233548 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:07:12 | 24.03.2024 17:37:38 | 0.5072 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.211 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 71.023
2233545 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6585885 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:03:11 | 24.03.2024 17:58:00 | 0.9136 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174
2233542 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 17:01:19 | 24.03.2024 17:42:14 | 0.6819 | 0 | 0 | 76 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.529 | 0 | 42.989 | 0 | 0 | 0 | 101.518
2233539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:59:13 | 24.03.2024 17:00:01 | 0.0133 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 1.445 | 0 | 0.008 | 0 | 2.526
2233533 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:54:31 | 24.03.2024 16:55:31 | 0.0167 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.006 | 0.787 | 0.786 | 0.051 | 0.225 | 0.099 | 0 | 0 | 1.953
2233532 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13961319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:53:12 | 24.03.2024 16:53:57 | 0.0125 | 0 | 2 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.344
2233515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO6846597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:41:40 | 24.03.2024 18:13:00 | 1.5222 | 0 | 488 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 112.735 | 0 | 0 | 44.248 | 11.951 | 5.295 | 0 | 174.23
2233514 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:39:04 | 24.03.2024 16:39:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059
2233509 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 16:31:23 | 24.03.2024 17:25:00 | 0.8936 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.028
2233507 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:27:05 | 24.03.2024 16:28:53 | 0.03 | 1 | 4491 | 1 | 40 | 18 | 290 | 1 | 0 | 0.034 | 21.342 | 0.089 | 0.095 | 1.1 | 4.134 | 2.353 | 0 | 29.147
2233506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516262671 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:26:16 | 24.03.2024 17:38:00 | 1.1956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825
2233505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:25:24 | 24.03.2024 16:27:32 | 0.0356 | 0 | 212 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 1.202 | 0.045 | 0.426 | 0 | 2.309
2233504 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116724 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:22:31 | 24.03.2024 17:28:00 | 1.0914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066
2233502 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO6668525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:20:17 | 24.03.2024 16:30:02 | 0.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.828 | 0 | 0 | 0 | 1.828
2233501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:19:53 | 24.03.2024 16:20:28 | 0.0097 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 1.325
2233487 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:05:54 | 24.03.2024 16:06:52 | 0.0161 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.249 | 0.038 | 0.208 | 0.063 | 0 | 0 | 1.226
2233485 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30618979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 16:02:44 | 24.03.2024 16:49:19 | 0.7764 | 2 | 21 | 20 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1.343 | 2.846 | 23.196 | 0.798 | 82.158 | 1.336 | 159.299 | 0 | 270.975
2233483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 16:01:15 | 24.03.2024 16:02:36 | 0.0225 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 9.775 | 0.497 | 8.065 | 0 | 18.487
2233479 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:57:44 | 24.03.2024 18:00:00 | 2.0378 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.524 | 0 | 0 | 0 | 12.694 | 0 | 0 | 61.218
2233554 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6773399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:57:26 | 24.03.2024 17:55:00 | 1.9594 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.941 | 0 | 8.038 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 19.133
2233462 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515931959 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:47:10 | 24.03.2024 16:56:00 | 1.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
2233461 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515797652 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:46:27 | 24.03.2024 16:56:00 | 1.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
2233454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:37:05 | 24.03.2024 17:14:49 | 1.6289 | 3 | 689 | 8 | 14 | 3 | 77 | 1 | 0 | 17.139 | 157.929 | 58.843 | 9.909 | 21.489 | 15.969 | 33.153 | 0 | 314.432
2233493 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8186483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:34:01 | 24.03.2024 17:45:00 | 2.1831 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.305
2233447 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13961576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:30:00 | 24.03.2024 16:10:44 | 0.6789 | 0 | 44 | 0 | 0 | 13 | 74 | 1 | 3 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.633 | 0.577 | 1.265 | 0.06 | 2.597
2233430 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:19:22 | 24.03.2024 15:21:16 | 0.0317 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.281 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 5.46
2233428 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO6801145 | AG-SDK/BOX PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 15:16:26 | 24.03.2024 16:41:00 | 1.4094 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.369
2233420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10748379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:04:18 | 24.03.2024 15:09:46 | 0.0911 | 5 | 3069 | 5 | 24 | 11 | 341 | 7 | 0 | 0.241 | 31.677 | 2.072 | 0.36 | 5.42 | 8.466 | 0.727 | 0 | 48.964
2233420 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 15:04:18 | 24.03.2024 15:20:54 | 0.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0.134
2233407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:55:34 | 24.03.2024 14:58:13 | 0.0442 | 0 | 7 | 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.867
2233406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:53:01 | 24.03.2024 14:54:08 | 0.0186 | 2 | 204 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.025 | 0.852 | 0.01 | 0.21 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 1.242
2233395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:43:11 | 24.03.2024 14:43:56 | 0.0125 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228
2233392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7156694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:42:10 | 24.03.2024 15:46:00 | 1.0639 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.657 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 72.034
2233391 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516976430 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:41:12 | 24.03.2024 16:40:00 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 1.337
2233387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:36:49 | 24.03.2024 14:37:34 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 3.778
2233386 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:36:04 | 24.03.2024 14:36:59 | 0.0153 | 7 | 3146 | 23 | 2 | 11 | 224 | 0 | 1 | 0.578 | 5.122 | 0.409 | 0.001 | 1.406 | 0.654 | 0 | 0 | 8.17
2233370 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:27:16 | 24.03.2024 14:28:50 | 0.0261 | 7 | 643 | 108 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.581 | 1.161 | 1.374 | 0.02 | 0.776 | 0.129 | 0 | 0 | 4.042
2233369 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6791450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:25:02 | 24.03.2024 15:10:00 | 0.7494 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0.13 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 3.611
2233358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:14:30 | 24.03.2024 15:11:23 | 0.9481 | 1 | 30 | 225 | 0 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0.203 | 0 | 229.176 | 0 | 111.423 | 0 | 132.313 | 0 | 473.115
2233352 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516145612 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:07:07 | 24.03.2024 15:01:00 | 0.8981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.484
2233349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:03:21 | 24.03.2024 14:08:54 | 0.0925 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.257 | 6.092 | 0 | 9.837 | 0 | 0 | 0 | 16.664
2233347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:01:07 | 24.03.2024 14:09:51 | 0.1456 | 0 | 1 | 38 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 3.882 | 0 | 0 | 0 | 6.724
2233343 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6814333 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 14:00:32 | 24.03.2024 17:20:00 | 3.3244 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.511
2233342 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:59:59 | 24.03.2024 14:00:49 | 0.0139 | 0 | 468 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.912 | 4.705 | 0.025 | 0.008 | 0.209 | 0 | 0 | 5.859
2233341 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6972866 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:59:38 | 24.03.2024 14:01:56 | 0.0383 | 24 | 902 | 120 | 237 | 87 | 174 | 8 | 0 | 2.145 | 7.094 | 9.573 | 1.661 | 45.689 | 1.706 | 8.983 | 0 | 76.85
2233340 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:59:37 | 24.03.2024 14:39:22 | 0.6625 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.012
2233333 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 13:56:17 | 24.03.2024 17:31:05 | 3.58 | 1 | 275 | 1 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.387 | 123.191 | 0 | 3.816 | 0 | 17.434 | 0 | 0 | 153.828
2233331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:55:49 | 24.03.2024 13:56:56 | 0.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.535 | 0 | 0 | 2.55
2233328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:54:17 | 24.03.2024 13:55:38 | 0.0225 | 0 | 70 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.416 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.525
2233327 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:54:15 | 24.03.2024 13:57:12 | 0.0492 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 5.958
2233315 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:46:06 | 24.03.2024 13:51:19 | 0.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 1.027
2233308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6948796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:35:25 | 24.03.2024 14:35:00 | 0.9931 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.162 | 0 | 0 | 0 | 5.396 | 0 | 0 | 18.558
2233303 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO30501402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 13:30:47 | 24.03.2024 17:25:00 | 3.9036 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.043 | 0 | 2.494 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 70.037
2233297 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:26:21 | 24.03.2024 13:27:06 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.796 | 3.763 | 0.036 | 3.087 | 0.121 | 0 | 0 | 7.803
2233282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:14:14 | 24.03.2024 13:14:59 | 0.0125 | 0 | 490 | 1 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0.039 | 0.054 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.567
2233275 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:08:01 | 24.03.2024 13:08:46 | 0.0125 | 3 | 493 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.094 | 0.881 | 2.042 | 0.035 | 0.987 | 0.23 | 0 | 0 | 4.269
2233272 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:06:26 | 24.03.2024 13:07:14 | 0.0133 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.359
2233270 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517000697 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 13:04:21 | 24.03.2024 14:20:00 | 1.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
2233266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6960102 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 13:02:05 | 24.03.2024 14:57:00 | 1.9153 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.816
2233265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561754 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 13:01:30 | 24.03.2024 14:43:00 | 1.6917 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.451 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0 | 0 | 19.752
2233263 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6770774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 13:00:04 | 24.03.2024 14:24:00 | 1.3989 | 0 | 691 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 173.595 | 0 | 0 | 0 | 10.801 | 0 | 0 | 184.396
2233254 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:50:14 | 24.03.2024 12:50:59 | 0.0125 | 1 | 601 | 4 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.005 | 1.43 | 0.042 | 0.035 | 0.498 | 0.352 | 0 | 0 | 2.361
2233239 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8063532 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:41:07 | 24.03.2024 13:44:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.906 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 15.179
2233237 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517016763 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:38:51 | 24.03.2024 14:17:00 | 1.6358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1
2233234 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO12732070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:34:57 | 24.03.2024 12:38:17 | 0.0556 | 1 | 815 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.016 | 4.187 | 0 | 0.108 | 0.148 | 0.589 | 0 | 0 | 5.049
2233232 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:34:27 | 24.03.2024 13:29:41 | 0.9206 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.757 | 0 | 12.864 | 0 | 0 | 0 | 18.621
2233233 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:34:26 | 24.03.2024 12:49:46 | 0.2556 | 0 | 409 | 134 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.225 | 18.001 | 0.109 | 6.884 | 3.414 | 0 | 0 | 55.633
2233223 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6918237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:34:07 | 24.03.2024 12:35:07 | 0.0167 | 1 | 3641 | 17 | 19 | 20 | 787 | 0 | 1 | 0.097 | 12.572 | 1.186 | 0.1 | 2.257 | 3.217 | 0 | 0.116 | 19.546
2233214 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11646365 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:30:44 | 24.03.2024 13:03:44 | 0.55 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.329 | 0 | 0.24 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 10.608
2233280 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO29707833 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 12:07:22 | 24.03.2024 13:19:00 | 1.1939 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.536 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 20.292
2233192 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 12:00:43 | 24.03.2024 14:00:02 | 1.9886 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.035 | 0 | 67.795 | 0 | 0 | 0 | 510.83
2233298 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6529316 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:49:31 | 24.03.2024 13:32:00 | 1.7081 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.057 | 0 | 0.096 | 0 | 11.039 | 0 | 0 | 93.192
2233175 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6878564 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:35:34 | 24.03.2024 13:07:00 | 1.5239 | 0 | 113 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.374 | 0 | 0.706 | 0 | 5.086 | 0 | 0 | 24.167
2233170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:34:36 | 24.03.2024 11:35:21 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.139 | 0.645 | 0.005 | 0.018 | 0.772 | 0.034 | 0 | 0 | 1.613
2233165 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | BR6626650 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 11:31:03 | 24.03.2024 12:56:00 | 1.4158 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0.515 | 0 | 1.01 | 0 | 0 | 13.1
2233164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:30:08 | 24.03.2024 11:30:53 | 0.0125 | 2 | 743 | 107 | 79 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0.022 | 0.897 | 1.34 | 0.145 | 0.283 | 0.06 | 2.179 | 0 | 4.927
2233163 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30518467 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:27:52 | 24.03.2024 12:17:00 | 0.8189 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.926
2233160 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6601307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 11:22:15 | 24.03.2024 11:51:00 | 0.4792 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.322
2233156 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:19:24 | 24.03.2024 11:20:09 | 0.0125 | 0 | 121 | 12 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.115 | 0.005 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.447
2233155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:17:31 | 24.03.2024 11:18:16 | 0.0125 | 5 | 1434 | 27 | 26 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0.032 | 1.566 | 0.956 | 0.268 | 1.593 | 0.365 | 0 | 0 | 4.779
2233143 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:08:30 | 24.03.2024 11:09:15 | 0.0125 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.761 | 0.092 | 0.032 | 0.027 | 0.077 | 0.501 | 0 | 1.49
2233144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 11:08:30 | 24.03.2024 11:09:15 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.139 | 0.645 | 0.005 | 0.018 | 0.772 | 0.034 | 0 | 0 | 1.613
2233135 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | BR11310532 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 11:00:10 | 24.03.2024 12:05:00 | 1.0806 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.234
2233124 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 516998239 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:49:23 | 24.03.2024 12:16:00 | 1.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
2233123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:48:23 | 24.03.2024 10:49:23 | 0.0167 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 1.622 | 0.287 | 0.05 | 1.487 | 0.539 | 3.024 | 0.086 | 7.094
2233120 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:47:36 | 24.03.2024 10:48:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.664 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.838
2233110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:36:53 | 24.03.2024 10:50:06 | 0.2203 | 4 | 1131 | 363 | 72 | 39 | 194 | 0 | 0 | 14.556 | 69.694 | 309.665 | 28.445 | 53.655 | 21.375 | 0 | 0 | 497.39
2233104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6773576 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:32:00 | 24.03.2024 11:26:00 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
2233103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:31:00 | 24.03.2024 11:13:38 | 0.7106 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.537
2233100 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:26:00 | 24.03.2024 11:15:00 | 0.8167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.292 | 0 | 3039.619 | 0 | 3050.912
2233096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:24:35 | 24.03.2024 10:25:20 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.143 | 0.662 | 0.005 | 0.016 | 0.786 | 0.033 | 0 | 0 | 1.645
2233089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:21:29 | 24.03.2024 10:22:29 | 0.0167 | 2 | 244 | 0 | 35 | 4 | 36 | 2 | 0 | 0.052 | 0.329 | 0 | 0.064 | 0.452 | 0.031 | 0.444 | 0 | 1.373
2233079 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:15:43 | 24.03.2024 10:17:40 | 0.0325 | 1 | 984 | 191 | 3 | 6 | 316 | 1 | 0 | 0.108 | 6.34 | 3.221 | 0.013 | 1.709 | 2.126 | 0.016 | 0 | 13.533
2233071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6729768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:14:12 | 24.03.2024 17:43:00 | 7.48 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1591.832 | 0 | 0 | 0 | 385.843 | 0 | 0 | 1977.675
2233065 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:12:02 | 24.03.2024 10:13:02 | 0.0167 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.608 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 1.359
2233062 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516056255 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:09:30 | 24.03.2024 12:26:00 | 2.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261
2233063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO12937051 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:09:28 | 24.03.2024 11:18:00 | 1.1422 | 0 | 221 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.463 | 0 | 0.082 | 0 | 2.153 | 0 | 0 | 50.698
2233061 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:09:00 | 24.03.2024 10:10:01 | 0.0169 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.041 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.918
2233059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:07:44 | 24.03.2024 11:35:49 | 1.4681 | 2 | 1 | 40 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0.326 | 0 | 57.469 | 0 | 57.672 | 0 | 716.078 | 0 | 831.544
2233056 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR13116616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:06:09 | 24.03.2024 10:52:00 | 0.7642 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.386 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 7.564
2233055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7080488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:06:00 | 24.03.2024 11:15:31 | 1.1586 | 1 | 105 | 28 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30.726 | 215.831 | 0 | 66.486 | 4.344 | 42.647 | 0 | 360.035
2233054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:05:23 | 24.03.2024 14:55:52 | 4.8414 | 1 | 888 | 2 | 81 | 7 | 106 | 3 | 0 | 1.267 | 318.993 | 17.371 | 25.805 | 21.392 | 57.072 | 18.533 | 0 | 460.434
2233053 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12839135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:04:34 | 24.03.2024 13:11:16 | 3.1117 | 0 | 2 | 56 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.442 | 32.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.189
2233052 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | ISO6524977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:04:08 | 24.03.2024 10:53:00 | 0.8144 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.987 | 0 | 0.102 | 0 | 7.378 | 0 | 0 | 12.468
2233051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6678613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:03:41 | 24.03.2024 14:11:25 | 4.1289 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 107.927 | 0 | 0 | 0 | 7.484 | 0 | 0 | 115.411
2233046 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6954152 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:02:14 | 24.03.2024 11:05:00 | 1.0461 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 0 | 0.412 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 19.213
2233048 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO6718362 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 10:01:57 | 24.03.2024 12:19:00 | 2.2842 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0.021 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 4.825
2233050 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6675459 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:01:03 | 24.03.2024 10:54:00 | 0.8825 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 9.579 | 0 | 0 | 0 | 17.944 | 0 | 0 | 27.523
2233045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 10:00:58 | 24.03.2024 17:18:32 | 7.2928 | 0 | 1206 | 4 | 44 | 1 | 180 | 1 | 0 | 0 | 509.211 | 5.303 | 12.114 | 7.809 | 72.486 | 3.158 | 0 | 610.081
2233042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:58:45 | 24.03.2024 09:59:15 | 0.0083 | 2 | 1076 | 7 | 5 | 31 | 96 | 14 | 0 | 0.001 | 0.353 | 0.02 | 0.001 | 0.413 | 0.03 | 0.186 | 0 | 1.005
2233036 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:55:55 | 24.03.2024 09:56:34 | 0.0108 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 2.727
2233032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:50:48 | 24.03.2024 09:52:28 | 0.0278 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 1.52
2233026 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6741927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:45:58 | 24.03.2024 12:03:00 | 2.2839 | 0 | 302 | 1 | 27 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.884 | 0.623 | 2.822 | 0 | 12.108 | 0 | 0 | 76.436
2233015 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:30:58 | 24.03.2024 11:12:20 | 1.6894 | 2 | 742 | 93 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | 18.219 | 185.348 | 115.757 | 5.5 | 64.004 | 15.529 | 0 | 0 | 404.357
2233014 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:30:20 | 24.03.2024 12:07:00 | 2.6111 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 53.44 | 0 | 0.405 | 0 | 63.004 | 0 | 0 | 116.849
2233010 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:25:17 | 24.03.2024 09:27:21 | 0.0344 | 3 | 540 | 2 | 98 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0.007 | 0.182 | 0.003 | 0.029 | 0.006 | 0.031 | 0.13 | 0 | 0.387
2233009 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6778705 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:21:17 | 24.03.2024 09:22:17 | 0.0167 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 1.492
2233004 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:16:27 | 24.03.2024 09:17:36 | 0.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.084
2233003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6561749 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:11:55 | 24.03.2024 11:42:00 | 2.5014 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.097 | 0 | 0 | 0 | 9.106 | 0 | 0 | 59.203
2233002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009884 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:07:22 | 24.03.2024 09:08:07 | 0.0125 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215
2232998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11479277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:04:38 | 24.03.2024 10:03:00 | 0.9728 | 0 | 739 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 143.673 | 0 | 0 | 0 | 29.165 | 0.068 | 0 | 172.906
2232997 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7092712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 09:03:14 | 24.03.2024 09:03:59 | 0.0125 | 0 | 30 | 12 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.629 | 0.187 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.885
2232995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO8325029 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:02:38 | 24.03.2024 14:42:00 | 5.6561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.395 | 0 | 0 | 397.395
2232991 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6653711 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:02:16 | 24.03.2024 13:50:00 | 4.7956 | 1 | 146 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11.027 | 72.646 | 14.856 | 0 | 124.535 | 1.066 | 0 | 0 | 224.131
2232990 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6691851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:02:07 | 24.03.2024 16:57:00 | 7.9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.139 | 497.899 | 0 | 0 | 995.038
2232989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30116153 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:01:23 | 24.03.2024 11:39:10 | 2.6297 | 0 | 409 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 164.96 | 0 | 0 | 0 | 34.63 | 0 | 0 | 199.59
2232988 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13321090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:01:18 | 24.03.2024 09:48:45 | 0.7908 | 0 | 454 | 5 | 51 | 14 | 95 | 1 | 1 | 0 | 53.594 | 52.88 | 14.185 | 76.572 | 37.568 | 859.955 | 2.916 | 1097.671
2232986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30879688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:00:37 | 24.03.2024 13:03:00 | 4.0397 | 1 | 223 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 194.002 | 0 | 9.915 | 0 | 100.326 | 0 | 0 | 304.243
2232985 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:00:06 | 24.03.2024 09:37:36 | 0.625 | 0 | 1112 | 1 | 115 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 63.567 | 0 | 13.761 | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 86.9
2232985 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR6583806 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 09:00:06 | 24.03.2024 17:00:21 | 8.0042 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.589 | 0 | 11.224 | 0 | 12.737 | 0 | 0 | 77.55
2232982 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:54:59 | 24.03.2024 08:55:44 | 0.0125 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
2232978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:45:06 | 24.03.2024 09:55:00 | 1.165 | 0 | 86 | 43 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.18 | 206.028 | 0.052 | 39.224 | 5.217 | 0 | 0 | 272.701
2232973 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:45:06 | 24.03.2024 08:46:26 | 0.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0.247
2232972 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:44:39 | 24.03.2024 08:45:53 | 0.0206 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.323 | 0.255 | 0.25 | 0.013 | 0.586 | 0.019 | 0 | 0 | 1.446
2232963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:37:14 | 24.03.2024 09:18:00 | 0.6794 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.152 | 0 | 11.386 | 0 | 0 | 0 | 39.538
2232961 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 08:36:05 | 24.03.2024 16:20:31 | 7.7406 | 0 | 8 | 97 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.22 | 1210.181 | 0 | 1550.786 | 0 | 0 | 0 | 2778.188
2232960 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:35:48 | 24.03.2024 09:30:20 | 0.9089 | 0 | 0 | 117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.042 | 0 | 30.444 | 0 | 0 | 0 | 221.486
2232957 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:34:47 | 24.03.2024 08:36:01 | 0.0206 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.445
2232952 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711303 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:32:14 | 24.03.2024 08:34:00 | 0.0294 | 4 | 27 | 32 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 2.704 | 0 | 0.595 | 0.113 | 0 | 0 | 3.683
2232950 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7104979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.03.2024 08:30:14 | 24.03.2024 11:08:00 | 2.6294 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.441 | 0 | 6.52 | 0 | 5.702 | 0 | 0 | 21.662
2232948 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:28:14 | 24.03.2024 09:52:00 | 1.3961 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.423 | 9.511 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 56.199
2232926 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065936 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:23:33 | 24.03.2024 08:24:52 | 0.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022
2232953 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6534244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:11:13 | 24.03.2024 08:44:00 | 0.5464 | 0 | 8433 | 1 | 5 | 1 | 1857 | 0 | 1 | 0 | 740.184 | 0 | 0.169 | 11.417 | 340.141 | 0 | 2.704 | 1094.614
2232884 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901644 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:08:02 | 24.03.2024 09:35:00 | 1.4494 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.897 | 0 | 0 | 0 | 7.857 | 0 | 0 | 39.753
2232881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7080719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:05:14 | 24.03.2024 09:01:00 | 0.9294 | 0 | 1 | 34 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.347 | 0 | 14.245 | 0 | 0 | 0 | 47.592
2232880 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 08:03:35 | 24.03.2024 09:06:00 | 1.0403 | 1 | 219 | 278 | 16 | 24 | 63 | 1 | 0 | 1.764 | 63.261 | 159.39 | 16.857 | 97.573 | 17.668 | 20.048 | 0 | 376.561
2232871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7047325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 07:51:32 | 24.03.2024 07:53:00 | 0.0244 | 0 | 40 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.065 | 0 | 3.725 | 0.015 | 0 | 0 | 3.962
2232868 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 07:46:39 | 24.03.2024 07:48:26 | 0.0297 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.346
2232866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 07:41:28 | 24.03.2024 08:21:19 | 0.6642 | 0 | 913 | 0 | 2 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.498 | 0 | 0.013 | 78.39 | 5.556 | 0 | 0 | 169.457
2232862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30703672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 07:23:47 | 24.03.2024 07:24:33 | 0.0128 | 3 | 1219 | 0 | 79 | 12 | 60 | 1 | 0 | 0.012 | 0.831 | 0 | 0.093 | 1.734 | 0.156 | 1.266 | 0 | 4.091
2232856 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 07:16:09 | 24.03.2024 07:16:54 | 0.0125 | 3 | 668 | 99 | 3 | 19 | 224 | 0 | 0 | 0.189 | 0.869 | 6.217 | 0.004 | 1.342 | 0.236 | 0 | 0 | 8.858
2232853 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6709080 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:51:52 | 24.03.2024 07:44:00 | 0.8689 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 3.194 | 0 | 0 | 3.673
2232850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7029661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:46:09 | 24.03.2024 07:38:00 | 0.8642 | 0 | 1208 | 0 | 4 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 187.669 | 0 | 0.266 | 0 | 9.253 | 0 | 0 | 197.187
2232849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:46:00 | 24.03.2024 06:46:30 | 0.0083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114
2232848 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:43:29 | 24.03.2024 06:44:29 | 0.0167 | 0 | 325 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0.001 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 1.052
2232848 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO13290647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:43:29 | 24.03.2024 06:44:44 | 0.0208 | 0 | 850 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0.106 | 0.168 | 0 | 0 | 2.754
2232863 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 06:31:07 | 24.03.2024 07:28:00 | 0.9481 | 2 | 34 | 14 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 4.688 | 1.523 | 83.566 | 0.406 | 381.382 | 1.414 | 0 | 0 | 472.979
2233021 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.03.2024 05:48:57 | 24.03.2024 14:13:00 | 8.4008 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.467 | 0 | 8.931 | 0 | 12.896 | 0 | 0 | 37.294
2232838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 04:22:30 | 24.03.2024 04:23:25 | 0.0153 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.033 | 0.479 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 1.715
2232836 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 03:44:19 | 24.03.2024 03:46:34 | 0.0375 | 0 | 1 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.162 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 13.074
2232830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 02:04:14 | 24.03.2024 02:05:05 | 0.0142 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.225 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.285
2232822 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.03.2024 01:10:01 | 24.03.2024 01:11:24 | 0.0231 | 0 | 1 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.556 | 0 | 2.016 | 0 | 0 | 0 | 9.572
2232816 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6609463 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 23:50:51 | 24.03.2024 00:37:00 | 0.7692 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 16.825 | 0 | 0 | 0 | 12.526 | 0 | 0 | 29.352
2232817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE6780210 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 23:23:49 | 24.03.2024 00:50:00 | 1.4364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 2.359
2232803 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7064621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 23:03:10 | 24.03.2024 00:18:00 | 1.2472 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 1.783 | 0 | 10.559 | 0 | 0 | 14.317
2232799 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7074810 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 22:24:24 | 23.03.2024 23:03:00 | 0.6433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0 | 0 | 1.052
2232779 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12332384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 22:13:36 | 23.03.2024 22:14:06 | 0.0083 | 38 | 16962 | 51 | 428 | 80 | 1622 | 9 | 0 | 0.066 | 9.087 | 0.162 | 0.175 | 2.699 | 2.226 | 8.171 | 0 | 22.587
2232718 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO9282686 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 22:13:28 | 23.03.2024 22:23:00 | 0.1589 | 3 | 259 | 4 | 6 | 7 | 34 | 1 | 0 | 2.226 | 2.322 | 0.599 | 0.017 | 4.429 | 0.072 | 0.105 | 0 | 9.77
2232699 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 22:11:58 | 23.03.2024 22:13:04 | 0.0183 | 0 | 847 | 2 | 48 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0.04 | 0.03 | 0.004 | 0.097 | 0 | 0 | 1.122
2232697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6762359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 22:00:03 | 23.03.2024 22:01:03 | 0.0167 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.099 | 0.008 | 0.268 | 0.005 | 0 | 0 | 0.383
2232695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 21:57:38 | 23.03.2024 22:01:55 | 0.0714 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 6.203 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 11.309
2232687 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | ISO12794419 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 21:12:57 | 23.03.2024 22:19:00 | 1.1008 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.607 | 0 | 0.007 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 15.731
2232681 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11251204 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 20:37:59 | 23.03.2024 23:25:00 | 2.7836 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0.662 | 0 | 1.607 | 0 | 0 | 11.748
2232680 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 20:34:42 | 23.03.2024 20:36:37 | 0.0319 | 3 | 6816 | 51 | 0 | 43 | 1026 | 9 | 2 | 0.056 | 23.407 | 1.248 | 0 | 5.363 | 4.888 | 1.059 | 0 | 36.02
2232676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 20:21:19 | 23.03.2024 20:22:04 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 4.135 | 0 | 0 | 0 | 4.459
2232671 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7023383 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 20:04:05 | 23.03.2024 20:42:00 | 0.6319 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.565 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0 | 25.122
2232667 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6907356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 19:56:40 | 23.03.2024 19:58:17 | 0.0269 | 3 | 541 | 41 | 43 | 26 | 168 | 1 | 2 | 0.558 | 1.897 | 2.561 | 0.008 | 4.304 | 0.737 | 0.012 | 0 | 10.077
2232665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 19:53:38 | 23.03.2024 19:54:36 | 0.0161 | 0 | 1576 | 11 | 126 | 14 | 520 | 0 | 1 | 0 | 6.852 | 0.116 | 1.192 | 1.454 | 2.773 | 0 | 0.004 | 12.392
2232658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6910885 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 19:28:06 | 23.03.2024 20:20:00 | 0.865 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.381 | 0 | 0 | 0 | 16.984 | 0 | 0 | 22.365
2232652 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 19:07:28 | 23.03.2024 19:08:20 | 0.0144 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 1.35
2232635 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6526176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:46:54 | 23.03.2024 19:18:00 | 0.5183 | 0 | 1671 | 0 | 0 | 6 | 976 | 0 | 3 | 0 | 72.759 | 0 | 0 | 47.463 | 122.171 | 0 | 9.323 | 251.716
2232632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6704423 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:43:32 | 23.03.2024 20:35:00 | 1.8578 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.875 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 14.167
2232617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6951863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:22:35 | 23.03.2024 18:47:00 | 0.4069 | 0 | 279 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.373 | 0 | 0.138 | 0 | 3.287 | 0 | 0 | 30.798
2232615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:22:10 | 23.03.2024 18:36:11 | 0.2336 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.504 | 0.024 | 2.937 | 1.005 | 52.037 | 0 | 61.508
2232614 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:21:41 | 23.03.2024 18:24:30 | 0.0469 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0 | 3.476
2232611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:20:58 | 23.03.2024 18:21:42 | 0.0122 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.043
2232612 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE29801331 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:20:25 | 23.03.2024 18:47:00 | 0.4431 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.131 | 0 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 60.583
2232609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:18:53 | 23.03.2024 18:19:38 | 0.0125 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2232608 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7096006 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:17:45 | 23.03.2024 19:03:00 | 0.7542 | 0 | 144 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.899 | 0 | 0.222 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 32.373
2232603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7152257 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:13:14 | 23.03.2024 18:43:00 | 0.4961 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 111.192 | 0 | 0 | 0 | 9.087 | 0 | 0 | 120.279
2232600 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7631197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 18:06:38 | 23.03.2024 19:23:00 | 1.2728 | 0 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.371 | 0 | 19.144 | 0 | 0 | 0 | 142.515
2232663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517127166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:49:39 | 23.03.2024 21:14:00 | 3.4058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
2232595 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:46:57 | 23.03.2024 18:23:00 | 0.6008 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448
2232582 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6636928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:37:14 | 23.03.2024 17:37:59 | 0.0125 | 0 | 2081 | 7 | 2 | 9 | 140 | 1 | 0 | 0 | 1.798 | 0.037 | 0 | 0.407 | 0.341 | 0.172 | 0 | 2.755
2232569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:30:22 | 23.03.2024 17:31:07 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.057 | 1.016 | 0.631 | 0.124 | 0.041 | 0.082 | 0 | 0 | 1.951
2232564 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7409938 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:28:09 | 23.03.2024 18:12:00 | 0.7308 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.351
2232573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11444190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:27:18 | 23.03.2024 18:01:00 | 0.5617 | 0 | 752 | 0 | 3 | 2 | 337 | 0 | 2 | 0 | 63.715 | 0 | 0.003 | 12.476 | 113.801 | 0 | 1.024 | 191.019
2232553 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7029560 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:22:30 | 23.03.2024 17:27:00 | 0.075 | 0 | 560 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.308 | 0 | 0 | 0 | 2.822 | 0 | 0 | 9.13
2232551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535191816 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:21:43 | 23.03.2024 18:18:00 | 0.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032
2232549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6604855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:21:33 | 23.03.2024 17:23:46 | 0.0369 | 0 | 254 | 1 | 4 | 10 | 611 | 1 | 4 | 0 | 1.206 | 0 | 0.02 | 7.493 | 11.156 | 6.447 | 0.261 | 26.582
2232538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:14:29 | 23.03.2024 17:15:11 | 0.0117 | 4 | 624 | 11 | 15 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0.138 | 0.736 | 0.101 | 0.002 | 0.009 | 0.031 | 0.439 | 0 | 1.457
2232531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 17:13:29 | 23.03.2024 17:46:30 | 0.5503 | 0 | 1642 | 0 | 4 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 197.146 | 0 | 0.237 | 0 | 9.537 | 0 | 0 | 206.919
2232510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:46:34 | 23.03.2024 16:49:21 | 0.0464 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 0 | 6.745
2232504 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:38:30 | 23.03.2024 16:39:24 | 0.015 | 5 | 1678 | 7 | 18 | 10 | 175 | 0 | 0 | 0.076 | 1.62 | 0.053 | 0.012 | 0.097 | 0.103 | 0 | 0 | 1.962
2232494 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:33:11 | 23.03.2024 16:42:15 | 0.1511 | 0 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 3.34 | 0.306 | 5.034 | 0 | 0 | 0 | 9.004
2232578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:26:38 | 23.03.2024 17:59:00 | 1.5394 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84
2232513 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6887260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:10:15 | 23.03.2024 17:12:00 | 1.0292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564
2232476 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:03:54 | 23.03.2024 16:20:35 | 0.2781 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 3.973 | 0 | 0 | 0 | 9.153
2232474 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO12649292 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:02:31 | 23.03.2024 16:03:15 | 0.0122 | 21 | 2087 | 71 | 9 | 49 | 217 | 19 | 2 | 0.927 | 3.636 | 2.583 | 0.05 | 4.075 | 0.6 | 10.891 | 0 | 22.761
2232473 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:02:29 | 23.03.2024 16:03:15 | 0.0128 | 0 | 1954 | 18 | 5 | 5 | 313 | 1 | 1 | 0 | 2.702 | 0.431 | 0.02 | 0.112 | 1.031 | 0.258 | 0 | 4.554
2232473 | 2 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6748180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:02:29 | 23.03.2024 16:03:29 | 0.0167 | 3 | 7311 | 5 | 39 | 14 | 966 | 2 | 1 | 0.537 | 13.971 | 0.007 | 0.105 | 1.068 | 5.183 | 6.214 | 0.092 | 27.179
2232472 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7110355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 16:00:45 | 23.03.2024 16:42:00 | 0.6875 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8.227 | 0 | 0.39 | 0 | 2.886 | 0 | 0 | 11.503
2232450 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 15:33:52 | 23.03.2024 15:40:20 | 0.1078 | 0 | 68 | 79 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 16.966 | 0 | 5.487 | 0.09 | 0 | 0 | 23.463
2232452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR9447590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 15:23:55 | 23.03.2024 16:56:00 | 1.5347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2.723 | 0 | 0 | 0 | 19.881 | 0 | 7.871 | 30.475
2232440 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 15:19:51 | 23.03.2024 15:20:51 | 0.0167 | 0 | 123 | 57 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.811 | 0.24 | 0.301 | 0.094 | 0 | 0 | 2.046
2232404 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 15:07:06 | 23.03.2024 15:10:07 | 0.0503 | 2 | 806 | 2 | 33 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.037 | 3.609 | 0.133 | 0.314 | 0.061 | 1.314 | 0 | 0 | 5.466
2232448 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6544028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 15:04:27 | 23.03.2024 16:44:00 | 1.6592 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19.494 | 0 | 1.386 | 0 | 8.014 | 0 | 0 | 28.894
2232426 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6863302 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 15:00:07 | 23.03.2024 16:52:00 | 1.8647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.651
2232454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:55:27 | 23.03.2024 18:24:00 | 3.4758 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.748
2232418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:53:16 | 23.03.2024 15:06:02 | 0.2128 | 2 | 115 | 41 | 2 | 20 | 15 | 0 | 0 | 2.71 | 2.542 | 25.07 | 0 | 17.664 | 1.339 | 0 | 0 | 49.325
2232415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076642 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:49:34 | 23.03.2024 15:25:10 | 0.5933 | 3 | 1 | 36 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.714 | 0 | 71.679 | 0 | 73.418 | 0 | 0 | 0 | 152.811
2232410 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:46:04 | 23.03.2024 14:46:34 | 0.0083 | 4 | 1216 | 538 | 21 | 18 | 162 | 0 | 2 | 0.046 | 1.01 | 8.559 | 0.047 | 0.43 | 0.209 | 0 | 0 | 10.301
2232406 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:35:49 | 23.03.2024 14:36:49 | 0.0167 | 2 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.921 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 2.189
2232400 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:26:48 | 23.03.2024 14:28:53 | 0.0347 | 0 | 1244 | 2 | 16 | 8 | 282 | 0 | 0 | 0 | 6.446 | 0 | 0.049 | 2.07 | 3.878 | 0 | 0 | 12.443
2232394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6756897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 14:18:45 | 23.03.2024 14:20:06 | 0.0225 | 0 | 2 | 32 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.046 | 2.094 | 0 | 3.417 | 0.257 | 0.337 | 0 | 6.152
2232377 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12454598 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 14:02:09 | 23.03.2024 17:49:00 | 3.7808 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.627 | 0 | 0.035 | 0 | 9.656 | 0 | 0 | 38.318
2232375 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 14:01:19 | 23.03.2024 14:29:55 | 0.4767 | 2 | 15 | 8 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 9.945 | 4.554 | 1.432 | 8.987 | 0 | 0 | 27.356
2232374 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6985685 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 14:01:09 | 23.03.2024 16:17:00 | 2.2642 | 0 | 461 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 172.231 | 0 | 0.028 | 0 | 49.374 | 0 | 0 | 221.633
2232371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO12454599 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 14:00:08 | 23.03.2024 17:09:00 | 3.1478 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.481 | 0 | 0 | 0 | 56.192 | 0 | 0 | 73.673
2232367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12774546 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 13:55:08 | 23.03.2024 14:20:34 | 0.4239 | 0 | 432 | 0 | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 24.189 | 0 | 0.189 | 0 | 1.889 | 0 | 0 | 26.267
2232365 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:52:56 | 23.03.2024 13:54:46 | 0.0306 | 0 | 853 | 8 | 12 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2.766 | 0.24 | 0.02 | 0.348 | 0.621 | 0 | 0 | 3.996
2232358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:45:06 | 23.03.2024 13:49:24 | 0.0717 | 0 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 1.624 | 0.157 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 4.534
2232351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO9008668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:33:06 | 23.03.2024 15:01:00 | 1.465 | 0 | 524 | 1 | 43 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 119.927 | 1.34 | 4.551 | 0 | 16.858 | 0 | 0 | 142.676
2232345 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12229223 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 13:32:12 | 23.03.2024 16:20:00 | 2.7967 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.333 | 0 | 0 | 0 | 40.965 | 0 | 0 | 81.298
2232344 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517057531 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:31:18 | 23.03.2024 14:34:00 | 1.045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.548
2232342 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7111074 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 13:30:11 | 23.03.2024 16:35:00 | 3.0803 | 0 | 202 | 0 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.658 | 0 | 52.289 | 0 | 38.052 | 0 | 0 | 125
2232334 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6700530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:17:30 | 23.03.2024 14:23:00 | 1.0917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.631 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 11.08
2232331 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO21700509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:11:39 | 23.03.2024 13:28:28 | 0.2803 | 0 | 315 | 27 | 25 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.788 | 13.592 | 4.125 | 1.267 | 3.976 | 0 | 0 | 40.749
2232326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11426724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 13:01:47 | 23.03.2024 13:55:00 | 0.8869 | 0 | 675 | 2 | 11 | 8 | 219 | 2 | 0 | 0 | 70.497 | 0 | 0.982 | 52.687 | 58.493 | 417.103 | 0 | 599.762
2232324 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | BR6814332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 13:00:54 | 23.03.2024 14:09:00 | 1.135 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.496
2232318 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:52:52 | 23.03.2024 12:54:08 | 0.0211 | 2 | 806 | 2 | 33 | 2 | 118 | 0 | 0 | 0.016 | 1.532 | 0.056 | 0.134 | 0.027 | 0.576 | 0 | 0 | 2.339
2232316 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516750965 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:45:11 | 23.03.2024 13:09:00 | 0.3969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
2232327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12525661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:36:22 | 23.03.2024 13:44:00 | 1.1272 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.473 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 0 | 0 | 39.213
2232302 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:33:14 | 23.03.2024 12:34:49 | 0.0264 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.997 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 2.008
2232301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 12:32:50 | 23.03.2024 13:24:04 | 0.8539 | 0 | 276 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 38.236 | 0 | 0.007 | 0.297 | 8.728 | 0 | 0 | 47.268
2232298 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657246 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:24:51 | 23.03.2024 12:26:28 | 0.0269 | 8 | 2361 | 10 | 41 | 36 | 524 | 1 | 0 | 0.479 | 7.317 | 0.27 | 0.194 | 0.484 | 2.54 | 0.209 | 0 | 11.492
2232291 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7747901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:17:19 | 23.03.2024 13:41:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.188
2232290 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6575603 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:14:33 | 23.03.2024 13:42:00 | 1.4575 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 1.889 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 7.49
2232289 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:13:05 | 23.03.2024 12:14:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.343
2232286 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517291603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:10:07 | 23.03.2024 13:50:00 | 1.6647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681
2232284 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6544028 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:07:56 | 23.03.2024 14:19:00 | 2.1844 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.235 | 0 | 1.901 | 0 | 11.119 | 0 | 0 | 38.254
2232281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 12:03:00 | 23.03.2024 12:13:00 | 0.1667 | 1 | 904 | 8 | 4 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0.225 | 21.752 | 0.506 | 0.073 | 0.42 | 8.419 | 0 | 0 | 31.394
2232278 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 12:00:50 | 23.03.2024 13:57:00 | 1.9361 | 0 | 453 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 122.819 | 0 | 0.067 | 0 | 4.933 | 0 | 0 | 127.819
2232274 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6812994 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:58:38 | 23.03.2024 13:50:00 | 1.8561 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.733 | 0 | 0 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 63.418
2232272 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6961763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:56:13 | 23.03.2024 11:57:27 | 0.0206 | 4 | 1425 | 0 | 17 | 1 | 121 | 0 | 1 | 0.438 | 2.015 | 0 | 0.005 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 2.851
2232270 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:53:52 | 23.03.2024 11:54:37 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.076 | 0.54 | 0.753 | 0.047 | 0.147 | 0.367 | 0 | 0 | 1.93
2232269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO30732690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:53:41 | 23.03.2024 11:54:50 | 0.0192 | 4 | 758 | 130 | 20 | 44 | 133 | 4 | 2 | 0.861 | 1.466 | 2.973 | 0.008 | 5.607 | 0.598 | 0.502 | 0 | 12.016
2232259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:44:33 | 23.03.2024 11:45:18 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 4.877 | 0 | 0 | 0 | 5.365
2232254 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6716135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:34:54 | 23.03.2024 11:35:54 | 0.0167 | 3 | 598 | 11 | 1 | 11 | 48 | 1 | 1 | 0.152 | 1.453 | 1.448 | 0.006 | 3.076 | 0.119 | 1.068 | 0 | 7.322
2232247 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6750107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:32:31 | 23.03.2024 13:41:00 | 2.1414 | 0 | 593 | 0 | 3 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 196.542 | 0 | 0.918 | 0 | 35.66 | 0 | 0 | 233.12
2232196 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:30:24 | 23.03.2024 12:45:06 | 1.245 | 1 | 4 | 114 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 167.197 | 0 | 58.076 | 0 | 0 | 0 | 227.48
2232245 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:27:04 | 23.03.2024 11:27:42 | 0.0106 | 0 | 294 | 109 | 2 | 19 | 110 | 0 | 1 | 0 | 0.326 | 3.978 | 0.017 | 0.657 | 0.155 | 0 | 0 | 5.134
2232243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13416316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:18:03 | 23.03.2024 11:18:48 | 0.0125 | 0 | 350 | 51 | 10 | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.509 | 3.778 | 0.067 | 4.603 | 0.075 | 0 | 0 | 9.031
2232238 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:06:11 | 23.03.2024 11:06:56 | 0.0125 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111
2232236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6961797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 11:01:03 | 23.03.2024 12:42:00 | 1.6825 | 0 | 2 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.912 | 0 | 26.776 | 0 | 0 | 0 | 107.688
2232235 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6727555 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 11:00:32 | 23.03.2024 12:18:00 | 1.2911 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 15.784
2232222 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:56:21 | 23.03.2024 11:43:19 | 0.7828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.765 | 25.35 | 3372.647 | 0 | 3617.762
2232233 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:55:51 | 23.03.2024 10:57:06 | 0.0208 | 1 | 2165 | 1 | 10 | 1 | 155 | 0 | 1 | 0 | 3.325 | 0 | 0.019 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 4.203
2232230 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516075140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:50:01 | 23.03.2024 12:05:00 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
2232227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:45:09 | 23.03.2024 10:46:06 | 0.0158 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.537 | 0 | 2.167 | 0 | 0.033 | 0 | 3.737
2232224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:43:01 | 23.03.2024 10:44:30 | 0.0247 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
2232219 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6774606 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:39:26 | 23.03.2024 13:12:17 | 2.5475 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.932 | 0 | 41.556 | 362.092 | 0 | 22.365 | 428.945
2232217 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6998440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:38:23 | 23.03.2024 10:39:08 | 0.0125 | 6 | 6863 | 28 | 269 | 26 | 1631 | 19 | 4 | 0.223 | 8.672 | 0.251 | 0.395 | 7.621 | 3.317 | 1.375 | 0 | 21.854
2232216 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO12774394 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:36:08 | 23.03.2024 11:04:10 | 0.4672 | 0 | 577 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 41.022 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 0 | 46.785
2232213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:35:46 | 23.03.2024 11:30:58 | 0.92 | 0 | 86 | 44 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.497 | 193.267 | 0.05 | 37.066 | 5.448 | 0 | 0 | 253.328
2232205 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6552071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:33:03 | 23.03.2024 12:49:00 | 2.2658 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 33.979 | 0 | 0 | 66.899
2232204 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO30619151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:31:02 | 23.03.2024 17:56:00 | 7.4161 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.036 | 0 | 0.611 | 0 | 246.164 | 0 | 0 | 270.81
2232202 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:22:55 | 23.03.2024 10:23:40 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 1.321
2232191 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:13:39 | 23.03.2024 10:14:39 | 0.0167 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.009 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.064
2232189 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:12:07 | 23.03.2024 10:51:42 | 0.6597 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.494
2232188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:11:43 | 23.03.2024 10:12:28 | 0.0125 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.231
2232187 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:11:11 | 23.03.2024 10:11:56 | 0.0125 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
2232184 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:09:49 | 23.03.2024 10:10:34 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.765 | 4.261 | 0.042 | 3.752 | 0.143 | 0 | 0 | 8.962
2232183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:09:49 | 23.03.2024 10:13:03 | 0.0539 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.211 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 8.367
2232185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:09:48 | 23.03.2024 10:10:52 | 0.0178 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 1 | 496 | 0 | 0 | 0 | 6.454 | 0 | 0 | 0.297 | 3.65 | 0 | 0 | 10.4
2232179 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:08:38 | 23.03.2024 10:10:18 | 0.0278 | 1 | 2165 | 1 | 10 | 1 | 155 | 0 | 1 | 0 | 4.433 | 0 | 0.025 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | 5.605
2232178 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6806299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:08:33 | 23.03.2024 12:03:00 | 1.9075 | 4 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 0 | 36.86 | 0 | 37.288 | 0 | 0 | 0 | 77.204
2232177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:08:16 | 23.03.2024 10:13:31 | 0.0875 | 3 | 2274 | 12 | 23 | 63 | 278 | 22 | 0 | 0.593 | 13.853 | 1.104 | 0.304 | 28.576 | 2.683 | 57.433 | 0 | 104.547
2232172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO29978234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:06:36 | 23.03.2024 12:26:00 | 2.3233 | 0 | 6 | 51 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.485 | 0 | 35.684 | 0 | 0 | 0 | 293.169
2232166 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:06:00 | 23.03.2024 13:59:33 | 3.8925 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.403 | 0 | 93.685 | 0 | 0 | 0 | 274.088
2232165 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6821302 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:04:30 | 23.03.2024 14:08:00 | 4.0583 | 0 | 589 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 200.363 | 0 | 0.951 | 0 | 59.412 | 0 | 0 | 260.726
2232164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6696960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:04:10 | 23.03.2024 16:57:00 | 6.8806 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 1118.483 | 0 | 0 | 0 | 437.897 | 0 | 0 | 1556.381
2232162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO9381408 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:02:06 | 23.03.2024 14:28:00 | 4.4317 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.472 | 0 | 0 | 0 | 9.318 | 0 | 0 | 78.79
2232163 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6907525 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 10:01:49 | 23.03.2024 11:34:00 | 1.5364 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 1.201
2232161 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:01:47 | 23.03.2024 14:14:44 | 4.2158 | 0 | 299 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 214.116 | 0 | 10.357 | 0 | 158.211 | 0 | 0 | 382.684
2232160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:01:16 | 23.03.2024 14:59:28 | 4.97 | 0 | 2 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.845 | 0 | 3.728 | 0 | 0 | 0 | 214.572
2232158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:01:02 | 23.03.2024 11:22:34 | 1.3589 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.838 | 0 | 21.899 | 0 | 0 | 0 | 39.737
2232159 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:00:55 | 23.03.2024 11:31:00 | 1.5014 | 45 | 1460 | 36 | 84 | 20 | 371 | 2 | 0 | 1.987 | 525.101 | 46.534 | 50.466 | 108.93 | 224.537 | 80.092 | 0 | 1037.646
2232157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6740386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:00:20 | 23.03.2024 11:48:22 | 1.8006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.944 | 0 | 62.944
2232156 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6987386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 10:00:08 | 23.03.2024 11:13:00 | 1.2144 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.276
2232152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:55:53 | 23.03.2024 09:56:53 | 0.0167 | 2 | 9 | 26 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.004 | 0.11 | 2.592 | 0 | 1.579 | 0.021 | 0 | 0 | 4.306
2232146 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:50:56 | 23.03.2024 09:51:41 | 0.0125 | 0 | 79 | 90 | 0 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.173 | 3.817 | 0 | 0.212 | 0.089 | 0.029 | 0 | 4.32
2232142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986181 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:41:14 | 23.03.2024 09:42:38 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.508
2232135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:34:14 | 23.03.2024 15:07:52 | 5.5606 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 59.793 | 276.494 | 2.228 | 8.119 | 399.495 | 17.92 | 0 | 0 | 764.05
2232134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6595275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:32:44 | 23.03.2024 13:28:57 | 3.9369 | 0 | 655 | 9 | 49 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 267.462 | 47.892 | 34.185 | 33.506 | 49.451 | 0 | 0 | 432.496
2232134 | 2 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:32:44 | 23.03.2024 17:28:27 | 7.9286 | 1 | 66 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.782 | 0 | 2.33 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 59.151
2232133 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:31:45 | 23.03.2024 09:32:30 | 0.0125 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 1.027 | 0.801 | 1.288 | 0 | 0.806 | 0.193 | 0 | 0 | 4.115
2232132 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:31:17 | 23.03.2024 10:52:35 | 1.355 | 0 | 0 | 46 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.057 | 0 | 77.842 | 0 | 0 | 0 | 145.899
2232131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577612 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:29:27 | 23.03.2024 09:30:37 | 0.0194 | 2 | 2603 | 222 | 94 | 15 | 450 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 3.042 | 0.238 | 3.232 | 1.284 | 0 | 0 | 14.069
2232127 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:24:03 | 23.03.2024 09:25:12 | 0.0192 | 1 | 225 | 200 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0.206 | 1.111 | 6.684 | 0.012 | 2.137 | 0.165 | 0 | 0 | 10.315
2232124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:20:30 | 23.03.2024 09:21:30 | 0.0167 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.001 | 0 | 0.359 | 0.037 | 0.589 | 0 | 1.172 | 0 | 2.158
2232122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:17:04 | 23.03.2024 10:26:07 | 1.1508 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 35.826 | 0 | 177.594 | 0 | 68.272 | 0 | 0 | 0 | 281.693
2232121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:16:43 | 23.03.2024 09:19:28 | 0.0458 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 0 | 6.087
2232119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11697050 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:16:04 | 23.03.2024 12:49:00 | 3.5489 | 0 | 126 | 0 | 3 | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 92.386 | 0 | 0.178 | 291.465 | 28.353 | 5344.928 | 0 | 5757.31
2232117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:14:13 | 23.03.2024 09:15:36 | 0.0231 | 0 | 4 | 43 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.766 | 0.086 | 0.086 | 0.026 | 0 | 0 | 0.966
2232115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13158251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:11:03 | 23.03.2024 17:43:00 | 8.5325 | 0 | 262 | 0 | 78 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 352.761 | 0 | 73.668 | 0 | 208.625 | 0 | 0 | 635.054
2232114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13158571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:06:10 | 23.03.2024 12:50:00 | 3.7306 | 0 | 635 | 0 | 3 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 405.965 | 0 | 0.068 | 120.286 | 149.492 | 0 | 0 | 675.811
2232112 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 09:05:31 | 23.03.2024 09:06:48 | 0.0214 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.413
2232109 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11630514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:02:35 | 23.03.2024 09:56:12 | 0.8936 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 19.468 | 19.438 | 0 | 0 | 39.54
2232108 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12625968 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:02:08 | 23.03.2024 10:22:00 | 1.3311 | 0 | 115 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.797 | 0 | 0.098 | 0 | 47.093 | 0 | 0 | 61.988
2232107 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:02:00 | 23.03.2024 09:46:31 | 0.7419 | 0 | 233 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.052 | 0 | 0 | 3.369 | 1.37 | 0 | 0 | 17.791
2232106 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13158255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:02:00 | 23.03.2024 17:42:00 | 8.6667 | 0 | 633 | 10 | 143 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1066.004 | 13.711 | 133.822 | 0 | 331.381 | 0 | 0 | 1544.918
2232105 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:01:49 | 23.03.2024 17:03:48 | 8.0331 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 80.577 | 444.604 | 0 | 0 | 10.317 | 107.398 | 0 | 0 | 642.896
2232104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO30031740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:01:38 | 23.03.2024 10:53:04 | 1.8572 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 30.742 | 0 | 0 | 0 | 33.753
2232103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243855 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:01:24 | 23.03.2024 10:23:05 | 1.3614 | 0 | 6 | 65 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.42 | 1.717 | 57.943 | 0 | 0 | 0 | 150.08
2232102 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:00:53 | 23.03.2024 16:52:58 | 7.8681 | 0 | 436 | 1 | 8 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 373.029 | 14.321 | 9.279 | 123.037 | 218.517 | 0 | 0 | 738.183
2232101 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6653158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 09:00:31 | 23.03.2024 09:38:00 | 0.6247 | 0 | 101 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.363 | 0 | 0.237 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 10.786
2232100 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:58:22 | 23.03.2024 11:23:00 | 2.4106 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.679 | 0 | 39.214 | 0 | 0 | 0 | 49.893
2232099 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6792199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:58:11 | 23.03.2024 09:00:10 | 0.0331 | 0 | 429 | 0 | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0.002 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 2.137
2232096 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:47:16 | 23.03.2024 08:48:16 | 0.0167 | 4 | 148 | 155 | 6 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0.002 | 0.614 | 10.631 | 0.327 | 1.682 | 0.367 | 0.244 | 0 | 13.868
2232094 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 08:38:23 | 23.03.2024 15:22:21 | 6.7328 | 0 | 8 | 97 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.519 | 1113.071 | 0 | 1577.877 | 0 | 0 | 0 | 2705.467
2232093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:32:58 | 23.03.2024 08:34:19 | 0.0225 | 0 | 169 | 75 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 1.151 | 0.161 | 0.351 | 0.219 | 0 | 0 | 2.835
2232092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30538652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.03.2024 08:32:51 | 23.03.2024 09:54:45 | 1.365 | 0 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 256.179 | 0 | 0 | 0 | 94.863 | 0 | 0 | 351.042
2232086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:11:52 | 23.03.2024 08:12:37 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.833 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 0 | 2.61
2232085 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:09:19 | 23.03.2024 08:44:25 | 0.585 | 0 | 907 | 72 | 9 | 12 | 176 | 3 | 0 | 0 | 106.075 | 53.696 | 3.368 | 6.917 | 27.642 | 4.463 | 0 | 202.162
2232083 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:09:08 | 23.03.2024 08:10:07 | 0.0164 | 0 | 1120 | 2 | 0 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0.366 | 0 | 0 | 2.359
2232080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 08:00:23 | 23.03.2024 08:01:08 | 0.0125 | 7 | 270 | 53 | 1 | 35 | 72 | 0 | 0 | 0.003 | 0.423 | 1.779 | 0.003 | 2.634 | 0.301 | 0 | 0 | 5.142
2232077 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12332779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:43:37 | 23.03.2024 07:45:34 | 0.0325 | 0 | 2945 | 0 | 20 | 24 | 364 | 1 | 0 | 0 | 10.829 | 0 | 0.005 | 1.729 | 3.035 | 9.356 | 0 | 24.954
2232074 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:39:19 | 23.03.2024 07:59:00 | 0.3281 | 0 | 405 | 45 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 22.419 | 30.512 | 1.438 | 52.591 | 5.014 | 0 | 0 | 111.974
2232076 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:38:58 | 23.03.2024 07:52:25 | 0.2242 | 1 | 1359 | 35 | 8 | 6 | 87 | 2 | 0 | 0.003 | 0.328 | 0.077 | 0.008 | 0.062 | 0.043 | 0.287 | 0 | 0.809
2232072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6620946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:38:19 | 23.03.2024 08:17:00 | 0.6447 | 0 | 304 | 0 | 23 | 13 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19.606 | 0 | 1.239 | 239.02 | 5.209 | 0 | 0 | 265.073
2232071 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:36:58 | 23.03.2024 08:29:00 | 0.8672 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.633 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 64.954
2232068 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:30:12 | 23.03.2024 07:31:04 | 0.0144 | 0 | 1188 | 1 | 22 | 2 | 235 | 1 | 0 | 0 | 1.391 | 0 | 0.012 | 0.41 | 0.469 | 0.022 | 0 | 2.303
2232067 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:27:58 | 23.03.2024 07:29:13 | 0.0208 | 5 | 1009 | 1 | 24 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0.048 | 1.446 | 0 | 0.038 | 0.163 | 0.225 | 0 | 0 | 1.919
2232064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 07:05:14 | 23.03.2024 07:06:07 | 0.0147 | 3 | 1214 | 16 | 6 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0.068 | 1.274 | 0.384 | 0 | 0.714 | 0.099 | 0 | 0 | 2.54
2232060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6706210 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 06:45:56 | 23.03.2024 07:56:00 | 1.1678 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.027 | 0 | 0 | 0 | 11.834 | 0 | 0 | 31.861
2232058 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6860152 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 06:23:38 | 23.03.2024 07:05:00 | 0.6894 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.94
2232041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 02:22:14 | 23.03.2024 02:22:44 | 0.0083 | 0 | 485 | 0 | 6 | 13 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0.097 | 0.116 | 2.431 | 0 | 2.812
2232037 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 01:08:12 | 23.03.2024 01:43:08 | 0.5822 | 0 | 234 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8.222 | 0 | 0.052 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 8.567
2232036 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 01:08:12 | 23.03.2024 01:44:31 | 0.6053 | 2 | 244 | 0 | 35 | 4 | 36 | 2 | 0 | 1.429 | 8.985 | 0 | 1.186 | 13.406 | 0.818 | 25.7 | 0 | 51.523
2232032 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Dağıtım Transformatörü | ISO11313386 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.03.2024 00:12:29 | 23.03.2024 00:24:00 | 0.1919 | 0 | 398 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0.07 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 6.172
2232023 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517155941 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 23:22:17 | 23.03.2024 00:57:00 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.393
2232021 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516772021 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 23:13:30 | 23.03.2024 00:59:00 | 1.7583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101
2232019 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO30456333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 23:09:38 | 23.03.2024 00:46:00 | 1.6061 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.586 | 0 | 23.509 | 0 | 0 | 24.214
2232011 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 22:32:52 | 22.03.2024 22:34:15 | 0.0231 | 0 | 0 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.258 | 0 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 6.019
2232010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6775637 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 22:32:10 | 23.03.2024 00:40:00 | 2.1306 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.524 | 0 | 0 | 0 | 3.433 | 0 | 0 | 8.957
2232009 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 22:27:08 | 22.03.2024 22:30:02 | 0.0483 | 0 | 280 | 26 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1.918 | 11.34 | 0 | 0.016 | 0.208 | 0 | 0 | 13.483
2232002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 22:15:37 | 22.03.2024 22:16:52 | 0.0208 | 0 | 280 | 26 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.827 | 4.888 | 0 | 0.007 | 0.09 | 0 | 0 | 5.811
2232003 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6852846 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 22:10:18 | 23.03.2024 00:29:00 | 2.3117 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.957 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 31.206
2231999 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6756205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 21:53:31 | 22.03.2024 22:31:00 | 0.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.083 | 0 | 1.942 | 25.026
2231993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 21:43:03 | 22.03.2024 22:21:01 | 0.6328 | 0 | 1 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.677 | 9.377 | 15.084 | 0 | 0 | 0 | 64.137
2231985 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 21:21:26 | 22.03.2024 23:25:07 | 2.0614 | 4 | 36 | 74 | 2 | 48 | 10 | 0 | 0 | 2.969 | 0.157 | 7.675 | 0.026 | 8.183 | 0.048 | 0 | 0 | 19.056
2231981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 21:15:09 | 22.03.2024 22:01:38 | 0.7747 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.983 | 0 | 10.238 | 0 | 0 | 0 | 25.22
2231975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6740899 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 21:00:30 | 22.03.2024 21:35:00 | 0.575 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 105.71 | 0 | 0 | 0 | 18.275 | 0 | 0 | 123.985
2231967 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 20:35:41 | 22.03.2024 20:37:06 | 0.0236 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.643
2231948 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE6764354 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:52:16 | 22.03.2024 21:40:00 | 1.7956 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 0 | 16.842
2231943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | 515760408 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:46:29 | 22.03.2024 21:47:00 | 2.0086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208
2231940 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:36:24 | 22.03.2024 19:37:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491
2231939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:33:50 | 22.03.2024 19:35:32 | 0.0283 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 | 3.043
2231936 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515389548 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:29:25 | 22.03.2024 20:09:00 | 0.6597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
2231987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9448042 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:28:33 | 22.03.2024 21:26:00 | 1.9575 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 10.213
2231934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6801096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:25:32 | 22.03.2024 19:26:32 | 0.0167 | 0 | 53 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.033 | 0.005 | 0.018 | 0.02 | 0 | 0 | 0.13
2231933 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:25:32 | 22.03.2024 19:26:17 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.746 | 3.63 | 0.033 | 3.207 | 0.135 | 0 | 0 | 7.751
2231929 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 19:18:21 | 22.03.2024 19:21:02 | 0.0447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0.098
2231958 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6756330 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:54:15 | 22.03.2024 21:40:00 | 2.7625 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.213 | 0 | 0 | 75.213
2231826 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:50:34 | 22.03.2024 18:52:38 | 0.0344 | 0 | 20524 | 0 | 0 | 11 | 4155 | 1 | 4 | 0 | 171.096 | 0 | 0 | 4.741 | 78.392 | 26.353 | 0.711 | 281.294
2231826 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:50:34 | 22.03.2024 18:54:15 | 0.0614 | 0 | 23095 | 0 | 0 | 3 | 2135 | 0 | 1 | 0 | 372.888 | 0 | 0 | 3.357 | 76.137 | 0 | 0.023 | 452.404
2231826 | 3 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:50:34 | 22.03.2024 19:14:42 | 0.4022 | 0 | 4379 | 0 | 0 | 84 | 5151 | 1 | 15 | 0 | 555.856 | 0 | 0 | 761.903 | 1124.897 | 4.199 | 21.226 | 2468.082
2231909 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:40:52 | 22.03.2024 19:12:12 | 0.5222 | 0 | 23416 | 0 | 0 | 6 | 4428 | 0 | 6 | 0 | 3025.597 | 0 | 0 | 354.874 | 1418.821 | 0 | 6.449 | 4805.741
2231812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7062167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:34:55 | 22.03.2024 19:11:00 | 0.6014 | 0 | 4795 | 0 | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 752.128 | 0 | 0 | 0 | 148.685 | 0 | 0 | 900.813
2231803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO10731682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:34:46 | 22.03.2024 18:38:00 | 0.0539 | 0 | 4379 | 0 | 0 | 84 | 5151 | 1 | 15 | 0 | 79.537 | 0 | 0 | 101.895 | 152.584 | 0.627 | 3.088 | 337.731
2231816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:32:52 | 22.03.2024 19:34:00 | 1.0189 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 224.303 | 0 | 0 | 0 | 11.055 | 0 | 0 | 235.358
2231799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7062183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:31:59 | 22.03.2024 18:36:51 | 0.0811 | 0 | 46511 | 0 | 0 | 9 | 6563 | 0 | 7 | 0 | 982.555 | 0 | 0 | 59.491 | 322.709 | 0 | 1.085 | 1365.84
2231799 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:31:59 | 22.03.2024 19:07:14 | 0.5875 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 180.313 | 0 | 0 | 0 | 83.725 | 0 | 0 | 264.039
2231655 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:24:00 | 22.03.2024 18:31:36 | 0.1267 | 0 | 56772 | 0 | 0 | 93 | 12292 | 1 | 22 | 0 | 1924.716 | 0 | 0 | 332.409 | 912.245 | 1.475 | 9.238 | 3180.083
2231550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:17:05 | 22.03.2024 18:17:50 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 1.802 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 2.508
2231544 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR7007877 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 18:09:35 | 22.03.2024 20:40:00 | 2.5069 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.117 | 0 | 0 | 0 | 22.749 | 0 | 0 | 31.866
2231530 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6605012 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:59:10 | 22.03.2024 19:18:00 | 1.3139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.541 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 5.553
2231510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM | ISO6642689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:38:29 | 22.03.2024 17:45:41 | 0.12 | 0 | 6 | 45 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 0.632 | 1.023 | 0.037 | 0 | 0 | 8.832
2231498 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO30463461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:33:15 | 22.03.2024 18:09:00 | 0.5958 | 3 | 378 | 21 | 30 | 9 | 20 | 12 | 0 | 7.772 | 27.614 | 26.651 | 17.655 | 12.997 | 2.023 | 9.062 | 0 | 103.775
2231493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6907522 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:27:18 | 22.03.2024 22:33:00 | 5.095 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.798
2231474 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | BR30663301 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:13:54 | 22.03.2024 18:42:00 | 1.4683 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.32 | 0 | 0.025 | 0 | 5.82 | 0 | 0 | 57.165
2231472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO21498576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:11:18 | 22.03.2024 17:13:35 | 0.0381 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0.317
2231467 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO10353745 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:06:33 | 22.03.2024 22:02:00 | 4.9242 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.315 | 0 | 68.432 | 0 | 0 | 0 | 86.747
2231463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6593617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 17:03:54 | 22.03.2024 19:07:00 | 2.0517 | 0 | 77 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 33.752 | 0 | 20.206 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 60.075
2231449 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517202091 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:51:47 | 22.03.2024 18:26:00 | 1.5703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104
2231445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:49:38 | 22.03.2024 16:52:10 | 0.0422 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.072 | 0 | 46.715 | 0 | 49.786
2231443 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:46:24 | 22.03.2024 18:03:00 | 1.2767 | 0 | 1 | 78 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.214 | 0 | 19.093 | 0 | 0 | 0 | 172.307
2231439 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR30156898 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:44:53 | 22.03.2024 18:03:00 | 1.3019 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 34.759 | 0 | 0 | 0 | 26.169 | 0 | 0 | 60.927
2231429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6739243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:36:19 | 22.03.2024 18:03:00 | 1.4447 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.774 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 0 | 0 | 24.304
2231427 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:34:52 | 22.03.2024 17:45:50 | 1.1828 | 0 | 0 | 77 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062 | 0 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 1.825
2231423 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12936780 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 16:33:38 | 22.03.2024 18:04:00 | 1.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.163 | 0 | 0 | 0 | 17.163
2231418 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:30:55 | 22.03.2024 17:57:00 | 1.4347 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.597 | 11.334 | 23.448 | 0 | 2.261 | 0 | 152.64
2231402 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:19:06 | 22.03.2024 16:20:23 | 0.0214 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.002 | 0.581 | 0.419 | 0 | 0 | 1.091
2231397 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:12:58 | 22.03.2024 16:14:10 | 0.02 | 1 | 5532 | 63 | 34 | 26 | 1001 | 3 | 0 | 0 | 13.387 | 0.977 | 0.07 | 3.115 | 9.572 | 0.528 | 0 | 27.649
2231396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 16:11:42 | 22.03.2024 16:12:27 | 0.0125 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 2.643
2231383 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:58:50 | 22.03.2024 17:22:17 | 1.3908 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.352 | 0 | 5.803 | 0 | 0 | 0 | 63.155
2231372 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516069752 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:54:54 | 22.03.2024 18:33:00 | 2.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
2231360 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:43:54 | 22.03.2024 15:46:31 | 0.0436 | 1 | 2754 | 1 | 11 | 1 | 196 | 0 | 1 | 0 | 8.218 | 0 | 0.05 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 11.072
2231357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516760166 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:37:34 | 22.03.2024 18:15:00 | 2.6239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.388
2231351 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:33:27 | 22.03.2024 15:59:27 | 0.4333 | 1 | 375 | 21 | 14 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0.007 | 11.825 | 16.207 | 9.063 | 31.326 | 3.169 | 0 | 0 | 71.596
2231347 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:30:05 | 22.03.2024 16:03:40 | 0.5597 | 2 | 48 | 30 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.988 | 1.67 | 41.452 | 0 | 21.56 | 0.407 | 0 | 0 | 66.076
2231346 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6587745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:29:45 | 22.03.2024 15:30:57 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 | 0 | 0 | 0 | 0.299
2231337 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:24:50 | 22.03.2024 15:26:01 | 0.0197 | 13 | 3441 | 445 | 170 | 52 | 791 | 18 | 5 | 1.057 | 7.366 | 12.56 | 0.736 | 9.8 | 1.771 | 1.35 | 0 | 34.641
2231332 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6703784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:21:07 | 22.03.2024 16:18:49 | 0.9617 | 0 | 15 | 40 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.582 | 0 | 5.248 | 0 | 0 | 0 | 6.83
2231329 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:17:52 | 22.03.2024 15:20:49 | 0.0492 | 12 | 1829 | 341 | 12 | 58 | 393 | 13 | 0 | 2.613 | 12.312 | 52.48 | 0.44 | 23.697 | 6.495 | 19.227 | 0 | 117.263
2231327 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:09:20 | 22.03.2024 15:10:20 | 0.0167 | 13 | 1836 | 373 | 12 | 60 | 395 | 13 | 0 | 0.886 | 4.174 | 18.338 | 0.149 | 8.038 | 2.202 | 6.518 | 0 | 40.304
2231401 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO12627590 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 15:06:00 | 22.03.2024 17:04:00 | 1.9667 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.746 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 36.727
2231321 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:57:26 | 22.03.2024 15:52:00 | 0.9094 | 0 | 29 | 31 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 81.105 | 1.334 | 32.258 | 0.021 | 0 | 0 | 120.754
2231315 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6825576 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:54:00 | 22.03.2024 16:15:00 | 1.35 | 0 | 43 | 114 | 0 | 51 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.892 | 0 | 145.187 | 0 | 0 | 0 | 280.079
2231286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 14:30:36 | 22.03.2024 15:33:38 | 1.0506 | 1 | 4 | 346 | 5 | 22 | 3 | 11 | 0 | 34.248 | 0 | 354.723 | 0.475 | 242.754 | 0 | 33.678 | 0 | 665.878
2231287 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515773645 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:30:28 | 22.03.2024 15:47:00 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
2231279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6593620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:27:04 | 22.03.2024 15:22:00 | 0.9156 | 0 | 234 | 0 | 77 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 26.129 | 0 | 12.184 | 0 | 10.819 | 0 | 0 | 49.132
2231269 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO13116680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:20:46 | 22.03.2024 14:22:03 | 0.0214 | 0 | 739 | 0 | 203 | 5 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0.802 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 3.736
2231275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6697690 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:14:50 | 22.03.2024 15:31:00 | 1.2694 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.493 | 0 | 0 | 0 | 13.933 | 0 | 0 | 25.425
2231263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:14:39 | 22.03.2024 14:15:39 | 0.0167 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.47 | 0.22 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 2.436
2231259 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6915676 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:12:57 | 22.03.2024 14:35:00 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0.304
2231270 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO30641269 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:12:55 | 22.03.2024 15:19:00 | 1.1014 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.973 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 27.253
2231304 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO11012773 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 14:06:33 | 22.03.2024 14:59:00 | 0.8742 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.754 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 5.887
2231245 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | AG Fideri | BR13961151 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 14:01:25 | 22.03.2024 16:27:00 | 2.4264 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 7.349 | 0 | 0.596 | 0 | 0 | 9.407
2231244 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6765935 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 14:00:21 | 22.03.2024 14:21:00 | 0.3442 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 1.213
2231235 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 13:52:34 | 22.03.2024 14:50:17 | 0.9619 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.759 | 8.117 | 2.533 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 12.45
2231234 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO7440036 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 13:50:15 | 22.03.2024 15:00:00 | 1.1625 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.824
2231231 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:47:33 | 22.03.2024 14:23:19 | 0.5961 | 0 | 30 | 41 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 1.243 | 0.024 | 1.074 | 0.015 | 0 | 0 | 2.464
2231276 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7823596 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:43:25 | 22.03.2024 15:01:00 | 1.2931 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.072
2231227 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO9361749 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:43:07 | 22.03.2024 14:34:00 | 0.8481 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.684
2231226 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:42:44 | 22.03.2024 14:48:00 | 1.0878 | 3 | 937 | 11 | 10 | 12 | 77 | 0 | 0 | 0.393 | 105.59 | 194.472 | 4.813 | 80.587 | 42.764 | 0 | 0 | 428.619
2231222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6561845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:39:44 | 22.03.2024 13:55:00 | 0.2544 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 0 | 0 | 8.08
2231256 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6973146 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:37:30 | 22.03.2024 16:15:00 | 2.625 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.206 | 0 | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 12.793
2231219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 13:31:29 | 22.03.2024 14:56:25 | 1.4156 | 0 | 9 | 200 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 187.017 | 5.254 | 204.957 | 0 | 0 | 0 | 397.688
2231215 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO29819633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:25:08 | 22.03.2024 13:26:31 | 0.0231 | 0 | 495 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.016 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.164
2231208 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:21:36 | 22.03.2024 13:22:24 | 0.0133 | 7 | 3146 | 23 | 2 | 11 | 224 | 0 | 1 | 0.493 | 4.366 | 0.366 | 0.001 | 1.641 | 0.769 | 0 | 0 | 7.637
2231207 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:20:07 | 22.03.2024 13:21:07 | 0.0167 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 1.168 | 0 | 1.292 | 0 | 2.591
2231200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAR YAĞIŞI, BUZ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:13:01 | 22.03.2024 15:07:00 | 1.8997 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.649 | 0 | 23962.476 | 0 | 23997.126
2231199 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:12:59 | 22.03.2024 13:13:44 | 0.0125 | 12 | 8102 | 20 | 99 | 30 | 737 | 0 | 1 | 0.142 | 8.645 | 0.215 | 0.119 | 2.873 | 4.326 | 0 | 0.004 | 16.323
2231198 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:12:58 | 22.03.2024 13:39:13 | 0.4375 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.134 | 0.62 | 0.005 | 0.018 | 1.017 | 0.047 | 0 | 0 | 1.841
2231194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6528338 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 13:04:53 | 22.03.2024 14:22:00 | 1.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 4.497
2231190 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6638756 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 13:03:19 | 22.03.2024 13:40:00 | 0.6114 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 0 | 0 | 5.615
2231186 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 13:00:36 | 22.03.2024 15:42:01 | 2.6903 | 0 | 34 | 5 | 42 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.161 | 23.625 | 51.613 | 62.217 | 13.409 | 0 | 0 | 159.024
2231180 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516993819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:56:13 | 22.03.2024 16:37:00 | 3.6797 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.758
2231171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:42:32 | 22.03.2024 12:43:17 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 1.804 | 0 | 0.848 | 0 | 0 | 0 | 2.671
2231168 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:41:41 | 22.03.2024 12:42:26 | 0.0125 | 2 | 6113 | 74 | 36 | 31 | 1035 | 15 | 1 | 0.016 | 9.781 | 0.711 | 0.05 | 2.334 | 6.393 | 0.498 | 0 | 19.783
2231167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7150112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:41:41 | 22.03.2024 12:45:11 | 0.0583 | 0 | 905 | 1 | 47 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 8.813 | 0.059 | 0.206 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 10.502
2231166 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:40:42 | 22.03.2024 12:41:42 | 0.0167 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.447 | 0.515 | 0.643 | 0.02 | 0 | 0 | 2.666
2231151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:18:54 | 22.03.2024 12:19:39 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.987 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 2.207
2231148 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 12:09:38 | 22.03.2024 15:22:11 | 3.2092 | 0 | 1243 | 0 | 14 | 5 | 356 | 1 | 2 | 0 | 306.871 | 0 | 10.881 | 1440.489 | 218.521 | 237.083 | 0 | 2213.845
2231149 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11597996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 12:09:24 | 22.03.2024 12:17:14 | 0.1306 | 0 | 340 | 1 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 0.073 | 0.184 | 0.061 | 0.554 | 0 | 0 | 5.702
2231140 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6592967 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 12:00:08 | 22.03.2024 15:53:00 | 3.8811 | 0 | 75 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.445 | 0 | 0 | 77.588 | 62.03 | 0 | 0 | 162.063
2231137 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926704 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:56:13 | 22.03.2024 12:26:25 | 0.5033 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.357 | 0 | 2.793 | 0 | 5.548 | 0 | 0 | 12.698
2231136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:56:05 | 22.03.2024 12:27:18 | 0.5203 | 1 | 7 | 106 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 34.468 | 0 | 13.373 | 0.026 | 0 | 0 | 47.933
2231135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:55:54 | 22.03.2024 12:26:55 | 0.5169 | 0 | 1 | 36 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.923 | 0 | 2.414 | 0 | 0 | 0 | 23.338
2231133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6597309 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:52:42 | 22.03.2024 12:49:00 | 0.9383 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.193 | 0 | 0 | 0 | 3.878 | 0 | 0 | 44.071
2231127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:44:56 | 22.03.2024 11:46:15 | 0.0219 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 2.561
2231117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11629701 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:33:36 | 22.03.2024 12:09:00 | 0.59 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 5.931 | 0 | 0 | 12.312
2231113 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579632 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 11:30:07 | 22.03.2024 12:08:00 | 0.6314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.912
2231105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:24:56 | 22.03.2024 11:25:41 | 0.0125 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.086 | 0.802 | 2.3 | 0.042 | 1.354 | 0.329 | 0 | 0 | 4.914
2231092 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | BR6773064 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:19:36 | 22.03.2024 11:52:00 | 0.54 | 1 | 173 | 0 | 63 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2.324 | 5.462 | 0 | 1.867 | 0 | 2.896 | 0 | 0 | 12.548
2231090 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6721828 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:18:03 | 22.03.2024 11:45:00 | 0.4492 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.477 | 0 | 0.28 | 0 | 2.697 | 0 | 0 | 8.454
2231079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:14:40 | 22.03.2024 12:15:00 | 1.0056 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 | 157.749 | 0 | 0 | 0 | 196.062 | 0 | 1.035 | 354.846
2231078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:14:36 | 22.03.2024 11:15:21 | 0.0125 | 0 | 4 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 0 | 1.965
2231181 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO8730314 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:13:32 | 22.03.2024 15:38:00 | 4.4078 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 9.109 | 0 | 0 | 33.15
2231072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:09:47 | 22.03.2024 11:11:43 | 0.0322 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 1 | 647 | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0 | 0 | 0.607 | 9.358 | 0 | 0 | 25.916
2231068 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:08:18 | 22.03.2024 11:08:52 | 0.0094 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.383 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.444
2231066 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:07:27 | 22.03.2024 11:08:27 | 0.0167 | 3 | 28 | 44 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.283 | 0.235 | 1.238 | 0.651 | 0.066 | 0.214 | 0 | 0 | 2.687
2231156 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6603002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:05:51 | 22.03.2024 14:44:00 | 3.6358 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 102.39 | 0 | 0 | 0 | 22.571 | 0 | 0 | 124.961
2231059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6913119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:03:03 | 22.03.2024 11:04:44 | 0.0281 | 1 | 1326 | 2 | 1 | 2 | 218 | 0 | 1 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 4.187 | 0 | 0.031 | 9.888
2231060 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6650298 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:02:49 | 22.03.2024 12:34:00 | 1.5197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 2.501
2231057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 11:00:13 | 22.03.2024 11:22:33 | 0.3722 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.543 | 0 | 52.603 | 0 | 0 | 0 | 135.146
2231054 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12454945 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:57:44 | 22.03.2024 12:24:00 | 1.4378 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.461 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 17.505
2231051 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:55:34 | 22.03.2024 10:57:28 | 0.0317 | 5 | 1425 | 387 | 10 | 87 | 213 | 1 | 1 | 0.905 | 10.295 | 60.179 | 0.218 | 14.477 | 2.147 | 0.708 | 0.011 | 88.94
2231042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6990539 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:50:50 | 22.03.2024 15:30:00 | 4.6528 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 47.073 | 0 | 0 | 0 | 177.944 | 0 | 0 | 225.017
2231040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:50:16 | 22.03.2024 10:51:26 | 0.0194 | 1 | 158 | 9 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0.017 | 0.443 | 0.329 | 0 | 2.183 | 0.078 | 1.16 | 0 | 4.211
2231073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6829760 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:49:59 | 22.03.2024 12:25:00 | 1.5836 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.401
2231036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO6951684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:47:59 | 22.03.2024 11:17:29 | 0.4917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658
2231034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:45:46 | 22.03.2024 11:32:59 | 0.7869 | 1 | 799 | 2 | 10 | 20 | 81 | 2 | 0 | 0 | 95.816 | 7.573 | 0.216 | 75.706 | 15.377 | 502.918 | 0 | 697.607
2231021 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Direği | 516780632 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:40:23 | 22.03.2024 12:26:00 | 1.7603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356
2231019 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:40:06 | 22.03.2024 10:41:06 | 0.0167 | 1 | 8 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.531 | 0 | 4.264 | 0 | 0 | 0 | 4.868
2231014 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:34:45 | 22.03.2024 10:35:15 | 0.0083 | 2 | 1079 | 7 | 5 | 31 | 97 | 14 | 0 | 0.002 | 0.405 | 0.03 | 0.002 | 0.733 | 0.06 | 0.972 | 0 | 2.204
2231013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:33:33 | 22.03.2024 10:55:00 | 0.3575 | 0 | 997 | 1 | 0 | 2 | 192 | 0 | 1 | 0 | 56.109 | 0 | 0 | 0 | 53.281 | 0 | 0.414 | 109.804
2231007 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:30:22 | 22.03.2024 10:48:16 | 0.2983 | 0 | 6 | 44 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.271 | 0 | 61.872 | 0 | 0 | 0 | 75.142
2231002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188784 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:26:07 | 22.03.2024 15:36:00 | 5.1647 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.392
2230999 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6827586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:24:32 | 22.03.2024 10:25:41 | 0.0192 | 2 | 400 | 30 | 4 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0.307 | 1.186 | 1.473 | 0 | 8.809 | 0.442 | 0 | 0 | 12.218
2230990 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:16:57 | 22.03.2024 10:18:11 | 0.0206 | 1 | 1410 | 6 | 12 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0.003 | 1.97 | 0.176 | 0.028 | 1.069 | 0.193 | 0 | 0 | 3.439
2230985 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO29976122 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:12:11 | 22.03.2024 11:27:00 | 1.2469 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.683
2230980 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6765240 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:10:10 | 22.03.2024 12:32:00 | 2.3639 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.056 | 0 | 0 | 0 | 4.786 | 0 | 0 | 13.843
2230979 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:09:59 | 22.03.2024 10:23:12 | 0.2203 | 5 | 124 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3.624 | 2.797 | 3.459 | 0.183 | 9.559 | 0.348 | 0 | 0 | 19.97
2230978 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:09:05 | 22.03.2024 14:50:00 | 4.6819 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.738 | 0 | 85.908 | 0 | 0 | 0 | 129.646
2230974 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:06:30 | 22.03.2024 10:08:48 | 0.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.677 | 0 | 0.677
2230971 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12550429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:04:54 | 22.03.2024 12:50:00 | 2.7517 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.688
2230969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:03:27 | 22.03.2024 10:29:12 | 0.4292 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 156.793 | 0 | 0 | 8.437 | 67.45 | 0 | 0 | 232.68
2230969 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO9069535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:03:27 | 22.03.2024 10:50:30 | 0.7842 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 113.245 | 0 | 0 | 0 | 139.135 | 0 | 0 | 252.38
2230967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6837082 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:03:23 | 22.03.2024 12:03:00 | 1.9936 | 0 | 116 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.396 | 7.232 | 4.417 | 0 | 18.325 | 0 | 0 | 68.37
2230965 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:02:39 | 22.03.2024 10:03:24 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
2230964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21701710 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:02:34 | 22.03.2024 15:42:42 | 5.6689 | 0 | 1215 | 21 | 1 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1016.379 | 199.057 | 1.68 | 52.663 | 344.035 | 0 | 0 | 1613.815
2230963 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6916088 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:02:18 | 22.03.2024 11:11:00 | 1.145 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 5.631
2230961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO10866378 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:02:05 | 22.03.2024 16:56:00 | 6.8986 | 0 | 167 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 274.165 | 0 | 0.851 | 0 | 26.373 | 0 | 0 | 301.388
2230962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 10:02:02 | 22.03.2024 10:02:57 | 0.0153 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 21.013 | 0 | 22.356
2230966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6762686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:01:39 | 22.03.2024 10:50:00 | 0.8058 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.518 | 0 | 2.866 | 0 | 8.352 | 0 | 0 | 28.736
2230960 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6892261 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:01:22 | 22.03.2024 11:15:00 | 1.2272 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0.09 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 5.02
2230958 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6573844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:01:10 | 22.03.2024 17:38:00 | 7.6139 | 2 | 439 | 4 | 3 | 1 | 57 | 0 | 0 | 68.714 | 343.353 | 51.418 | 6.487 | 0 | 400.476 | 0 | 0 | 870.448
2230957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:00:47 | 22.03.2024 10:44:23 | 0.7267 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.728 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 32.106
2230956 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:00:28 | 22.03.2024 10:53:29 | 0.8836 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8.368 | 24.33 | 249.304 | 0 | 20.865 | 4.482 | 0 | 0 | 307.347
2230955 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12179333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 10:00:04 | 22.03.2024 12:13:00 | 2.2156 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.036 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 1.524
2231084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6710032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:54:22 | 22.03.2024 11:30:00 | 1.5939 | 1 | 33 | 78 | 6 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0.184 | 7.447 | 285.302 | 18.993 | 479.212 | 34.842 | 0 | 0 | 825.98
2230946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | ISO6771413 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:51:37 | 22.03.2024 10:36:00 | 0.7397 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 4.033
2230867 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:50:04 | 22.03.2024 10:57:00 | 1.1156 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 35.202 | 15.424 | 0 | 0 | 51.256
2230942 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535171733 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:49:14 | 22.03.2024 11:03:00 | 1.2294 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.745
2230936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:45:51 | 22.03.2024 09:47:40 | 0.0303 | 1 | 343 | 80 | 11 | 59 | 90 | 0 | 0 | 0.003 | 1.284 | 5.328 | 0.355 | 9.07 | 0.912 | 0 | 0 | 16.952
2230930 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:39:51 | 22.03.2024 09:41:45 | 0.0317 | 1 | 13 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0.002 | 0.027 | 0.662 | 0.104 | 1.316 | 0.003 | 2.776 | 0 | 4.89
2230930 | 2 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:39:51 | 22.03.2024 11:24:19 | 1.7411 | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.773 | 0 | 251.737 | 0 | 55.608 | 0 | 0 | 0 | 320.117
2230925 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:34:45 | 22.03.2024 17:24:35 | 7.8306 | 2 | 614 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1.992 | 623.845 | 183.682 | 0 | 0 | 77.59 | 0 | 0 | 887.11
2230924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:34:11 | 22.03.2024 11:30:18 | 1.9353 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1.292 | 127.318 | 49.067 | 28.854 | 1.869 | 21.955 | 0 | 0 | 230.355
2230921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:32:36 | 22.03.2024 17:05:00 | 7.54 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.747 | 0 | 2.302 | 0 | 2.346 | 0 | 0 | 55.395
2230920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6878412 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:32:16 | 22.03.2024 12:16:00 | 2.7289 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 0 | 2.644 | 0 | 0 | 5.597
2230919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:31:51 | 22.03.2024 10:42:56 | 1.1847 | 0 | 65 | 4 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.109 | 13.618 | 0 | 144.975 | 2.308 | 0 | 0 | 171.009
2230918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12454314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:30:15 | 22.03.2024 10:40:00 | 1.1625 | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.08
2230916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:28:16 | 22.03.2024 10:44:00 | 1.2622 | 0 | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.036 | 1.541 | 130.063 | 0 | 0 | 0 | 259.64
2230911 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:27:24 | 22.03.2024 09:27:54 | 0.0083 | 3 | 55 | 112 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 2.05 | 0.071 | 1.159 | 0.085 | 0 | 0 | 3.459
2230910 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:27:24 | 22.03.2024 09:29:02 | 0.0272 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.213
2230907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:24:28 | 22.03.2024 09:25:28 | 0.0167 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.874 | 0 | 0.628 | 0 | 0 | 0 | 1.503
2230905 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:23:12 | 22.03.2024 09:49:06 | 0.4317 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.464 | 0 | 8.137 | 0 | 15.808 | 0 | 159.409
2230903 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO21438134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:21:27 | 22.03.2024 09:36:46 | 0.2553 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.661 | 0 | 0.016 | 0 | 0.961 | 0 | 0 | 7.637
2230902 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:21:15 | 22.03.2024 09:22:09 | 0.015 | 0 | 1 | 10 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 1.113 | 0 | 1.017 | 0 | 2.18
2230899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO30130763 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:18:57 | 22.03.2024 10:40:07 | 1.3528 | 0 | 249 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 69.428 | 0 | 0 | 0 | 2.452 | 0 | 0 | 71.88
2230892 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:10:31 | 22.03.2024 09:38:08 | 0.4603 | 0 | 2 | 24 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.881 | 0 | 9.176 | 0 | 0 | 0 | 36.057
2230891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:07:01 | 22.03.2024 16:41:26 | 7.5736 | 2 | 699 | 8 | 25 | 2 | 63 | 0 | 0 | 40.503 | 482.161 | 44.971 | 16.459 | 155.03 | 331.019 | 0 | 0 | 1070.143
2230890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:05:38 | 22.03.2024 09:17:46 | 0.2022 | 1 | 157 | 55 | 2 | 12 | 48 | 0 | 0 | 1.141 | 6.573 | 61.679 | 0.619 | 18.404 | 3.114 | 0 | 0 | 91.529
2230886 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:04:03 | 22.03.2024 13:20:34 | 4.2753 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.288 | 0 | 40.153 | 0 | 0 | 0 | 168.441
2230884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR30455660 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:02:40 | 22.03.2024 11:01:00 | 1.9722 | 0 | 873 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 297.725 | 0 | 0.04 | 0 | 80.92 | 0 | 0 | 378.685
2230883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6550842 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:02:30 | 22.03.2024 10:59:00 | 1.9417 | 0 | 171 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.157 | 0 | 0.465 | 0 | 22.724 | 0 | 0 | 58.345
2230876 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6784272 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:01:22 | 22.03.2024 16:23:00 | 7.3606 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 125.84 | 0 | 0.074 | 0 | 13.596 | 0 | 0 | 139.51
2230875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6551269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 09:01:14 | 22.03.2024 09:02:05 | 0.0142 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0.295 | 1.015 | 0 | 0 | 1.417
2230874 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10924276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 09:00:29 | 22.03.2024 17:06:00 | 8.0919 | 0 | 169 | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 160.688 | 0 | 13.101 | 0 | 78.1 | 0 | 0 | 251.888
2230868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13421234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:57:47 | 22.03.2024 08:58:17 | 0.0083 | 1 | 631 | 6 | 10 | 4 | 113 | 12 | 0 | 0 | 0.393 | 0.018 | 0.012 | 0.057 | 0.226 | 0.185 | 0 | 0.89
2230854 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO12774760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:56:25 | 22.03.2024 09:18:47 | 0.3728 | 2 | 1078 | 6 | 7 | 3 | 146 | 1 | 0 | 5.237 | 42.421 | 1.295 | 0.246 | 7.154 | 11.33 | 0.995 | 0 | 68.678
2230863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6801475 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:55:03 | 22.03.2024 09:43:21 | 0.805 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1979 | 0 | 4 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | 509.486 | 0 | 10.579 | 524.959
2230863 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6761187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:55:03 | 22.03.2024 12:57:48 | 4.0458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 396.889 | 0 | 0 | 399.225
2230862 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:53:07 | 22.03.2024 08:54:07 | 0.0167 | 0 | 303 | 4 | 2 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1.011 | 0.125 | 0.015 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.53
2230860 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:50:58 | 22.03.2024 08:52:20 | 0.0228 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.348 | 0.275 | 0.315 | 0.016 | 0.885 | 0.032 | 0 | 0 | 1.871
2230852 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:42:42 | 22.03.2024 08:43:42 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.019 | 0 | 0.286 | 0.004 | 0 | 0 | 0.314
2230851 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517297420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:40:35 | 22.03.2024 09:54:00 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409
2230850 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:39:25 | 22.03.2024 08:40:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0.215 | 0 | 0.393 | 0 | 4.155
2230849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:39:20 | 22.03.2024 08:40:49 | 0.0247 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.799 | 0 | 0 | 0 | 1.429
2230847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21438134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:32:13 | 22.03.2024 08:33:21 | 0.0189 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.001 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.524
2230844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6540817 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 08:30:56 | 22.03.2024 10:27:00 | 1.9344 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.711 | 0 | 0 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 91.154
2230878 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | BR6895131 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:28:06 | 22.03.2024 09:03:44 | 0.5939 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 1.245
2230838 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940340 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:27:33 | 22.03.2024 08:28:33 | 0.0167 | 0 | 303 | 4 | 2 | 1 | 64 | 0 | 1 | 0 | 1.011 | 0.125 | 0.015 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 1.53
2230837 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6895128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:27:33 | 22.03.2024 08:49:19 | 0.3628 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 24.136 | 0 | 0 | 0 | 13.085 | 0 | 0 | 37.22
2230836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:27:21 | 22.03.2024 08:29:13 | 0.0311 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.056 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0.69
2230835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:27:15 | 22.03.2024 10:09:46 | 1.7086 | 1 | 45 | 173 | 2 | 61 | 22 | 5 | 0 | 23.99 | 10.004 | 444.77 | 0 | 533.823 | 19.489 | 2481.682 | 0 | 3513.758
2230825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:08:54 | 22.03.2024 08:50:06 | 0.6867 | 0 | 42 | 206 | 3 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 5.005 | 0.113 | 2.609 | 0.037 | 0 | 0 | 7.839
2230823 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO30648234 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 08:07:24 | 22.03.2024 11:57:00 | 3.8267 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.47 | 0 | 0 | 0 | 33.062 | 0 | 0 | 75.532
2230821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:05:25 | 22.03.2024 08:06:10 | 0.0125 | 3 | 552 | 66 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.063 | 0.505 | 7.433 | 0 | 0.859 | 0.158 | 0.393 | 0 | 9.412
2230817 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10850904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 08:00:21 | 22.03.2024 08:39:00 | 0.6442 | 2 | 1643 | 6 | 19 | 3 | 220 | 1 | 1 | 8.51 | 106.717 | 2.055 | 1.152 | 11.432 | 24.452 | 1.51 | 0 | 155.829
2230815 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7109435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.03.2024 08:00:14 | 22.03.2024 11:57:00 | 3.9461 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 554.94 | 0 | 0 | 0 | 214.024 | 0 | 0 | 768.963
2230814 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO8121670 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:54:43 | 22.03.2024 08:55:00 | 1.0047 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.66
2230812 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:45:07 | 22.03.2024 07:45:52 | 0.0125 | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.262 | 0.042 | 0.103 | 0.011 | 0 | 0 | 0.478
2230811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:43:02 | 22.03.2024 08:47:50 | 1.08 | 2 | 27 | 21 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 6.156 | 5.216 | 63.321 | 0 | 80.149 | 4.796 | 4.736 | 0 | 164.373
2230810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:42:22 | 22.03.2024 07:43:23 | 0.0169 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 1.931
2230809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:37:29 | 22.03.2024 07:38:14 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 3.519
2230807 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6952379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:33:43 | 22.03.2024 10:04:00 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.94 | 0 | 4828.285 | 0 | 5081.225
2230805 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:33:02 | 22.03.2024 07:33:56 | 0.015 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 1.476
2230802 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:20:47 | 22.03.2024 07:21:47 | 0.0167 | 0 | 305 | 5 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.959 | 0.124 | 0.013 | 0.236 | 0.301 | 0 | 0 | 1.633
2230803 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:19:00 | 22.03.2024 07:23:43 | 0.0786 | 0 | 166 | 128 | 2 | 21 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0.138 | 2.946 | 0.005 | 1.062 | 0.138 | 0.066 | 0 | 4.354
2230798 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30617941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:17:00 | 22.03.2024 07:38:00 | 0.35 | 5 | 478 | 23 | 57 | 31 | 43 | 0 | 0 | 3.463 | 13.993 | 27.606 | 12.343 | 47.223 | 2.703 | 0 | 0 | 107.332
2230796 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:09:10 | 22.03.2024 07:10:22 | 0.02 | 0 | 233 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.019 | 0.302 | 0.065 | 0 | 0 | 0.867
2230795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6895279 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:05:19 | 22.03.2024 09:19:00 | 2.2281 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 41.831 | 0 | 9.102 | 0 | 6.43 | 0 | 0 | 57.363
2230793 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 07:00:02 | 22.03.2024 07:01:02 | 0.0167 | 0 | 1 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 1.216 | 0 | 0.19 | 0 | 2.125
2230790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:57:40 | 22.03.2024 07:02:19 | 0.0775 | 1 | 11 | 86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 28.323 | 0 | 7.706 | 0 | 0 | 0 | 36.406
2230791 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:57:39 | 22.03.2024 06:58:24 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | 0 | 1.291
2230789 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:57:38 | 22.03.2024 09:44:08 | 2.775 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 224.428 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 233.354
2230787 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:54:10 | 22.03.2024 06:55:20 | 0.0194 | 1 | 158 | 9 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0.014 | 0.374 | 0.207 | 0 | 1.389 | 0.043 | 0.349 | 0 | 2.377
2230786 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6852517 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:48:42 | 22.03.2024 06:50:04 | 0.0228 | 2 | 1438 | 3 | 25 | 27 | 314 | 2 | 0 | 0.158 | 3.813 | 0.175 | 0.076 | 4.282 | 1.817 | 1.925 | 0 | 12.246
2230866 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | OG Fideri | ISO10884874 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:47:51 | 22.03.2024 09:32:00 | 2.7358 | 1 | 493 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.33 | 85.916 | 1.334 | 0 | 3.555 | 12.05 | 0 | 0 | 103.185
2230784 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:41:04 | 22.03.2024 06:41:52 | 0.0133 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145
2230779 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO6826460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 06:31:48 | 22.03.2024 06:32:33 | 0.0125 | 12 | 8101 | 20 | 99 | 30 | 733 | 0 | 1 | 0.119 | 7.286 | 0.148 | 0.069 | 1.996 | 2.544 | 0 | 0.002 | 12.165
2230777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 05:09:48 | 22.03.2024 05:11:50 | 0.0339 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.234 | 0 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 1.682
2230776 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM Fideri | ISO8991120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 04:58:29 | 22.03.2024 05:01:57 | 0.0578 | 0 | 240 | 1 | 1 | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0.165 | 0 | 9.816 | 0.337 | 0 | 0 | 11.364
2230767 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 02:14:32 | 22.03.2024 07:53:37 | 5.6514 | 4 | 36 | 74 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 655.076 | 34.541 | 1618.245 | 6.14 | 1848.671 | 9.751 | 0 | 0 | 4172.424
2230765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 02:10:10 | 22.03.2024 02:10:55 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.162 | 0.575 | 0.024 | 0.03 | 0.168 | 0.032 | 0 | 0 | 0.99
2230761 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 01:17:30 | 22.03.2024 01:19:03 | 0.0258 | 3 | 1214 | 16 | 6 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0.109 | 2.015 | 0.447 | 0 | 1.093 | 0.145 | 0 | 0 | 3.808
2230760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 01:17:18 | 22.03.2024 03:22:08 | 2.0806 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.411 | 320.06 | 13.958 | 427.739 | 9.937 | 0 | 0 | 789.105
2230758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 01:14:24 | 22.03.2024 01:16:25 | 0.0336 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 5.394 | 0.249 | 7.006 | 0.162 | 0 | 0 | 13.101
2230730 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM | ISO6569374 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.03.2024 00:18:18 | 22.03.2024 00:23:30 | 0.0867 | 1 | 1176 | 2 | 5 | 6 | 81 | 1 | 0 | 0.188 | 6.332 | 0.123 | 0.039 | 0.812 | 1.258 | 1.039 | 0 | 9.791
2230763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6830996 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 23:58:39 | 22.03.2024 01:52:00 | 1.8892 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 103.415 | 0 | 0 | 0 | 21.463 | 0 | 0 | 124.878
2230723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 23:37:06 | 22.03.2024 00:49:16 | 1.2028 | 4 | 36 | 74 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 47.85 | 2.523 | 123.192 | 0.542 | 139.297 | 0.729 | 0 | 0 | 314.134
2230721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515612758 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 23:27:12 | 22.03.2024 00:02:00 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
2230720 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 23:26:44 | 21.03.2024 23:27:32 | 0.0133 | 2 | 221 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.015 | 0.233 | 0.026 | 0.004 | 0.162 | 0.063 | 0 | 0 | 0.504
2230718 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Dağıtım Transformatörü | ISO11162624 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 23:12:54 | 22.03.2024 00:37:00 | 1.4017 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 0 | 0.205 | 0 | 0.837 | 0 | 0 | 4.663
2230711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532399 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 22:55:17 | 22.03.2024 00:23:02 | 1.4625 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.606 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 23.81
2230712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 22:55:17 | 21.03.2024 22:57:44 | 0.0408 | 2 | 222 | 2 | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.05 | 0.762 | 0.084 | 0.012 | 0.517 | 0.21 | 0 | 0 | 1.636
2230710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6791450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 22:51:18 | 21.03.2024 23:16:00 | 0.4117 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0.052 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 1.669
2230679 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 22:02:06 | 21.03.2024 22:24:11 | 0.3681 | 1 | 600 | 4 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.119 | 34.939 | 0.893 | 0.658 | 13.983 | 9.197 | 0 | 0 | 59.789
2230665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 21:27:33 | 21.03.2024 21:51:09 | 0.3933 | 2 | 149 | 257 | 7 | 31 | 66 | 6 | 0 | 0 | 10.74 | 207.716 | 1.926 | 39.115 | 10.413 | 2.594 | 0 | 272.504
2230663 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 21:27:10 | 21.03.2024 21:51:23 | 0.4036 | 3 | 22 | 80 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.935 | 1.138 | 43.555 | 3.634 | 42.558 | 3.834 | 0 | 0 | 95.655
2230697 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6849271 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 21:18:49 | 21.03.2024 22:25:00 | 1.1031 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 62.535 | 0 | 0 | 0 | 24.734 | 0 | 0 | 87.269
2230644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6934107 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 20:59:48 | 21.03.2024 22:07:00 | 1.12 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.442 | 0 | 0 | 0 | 13.946 | 0 | 0 | 31.388
2230642 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 20:57:33 | 21.03.2024 20:59:13 | 0.0278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 16 | 91 | 13 | 20 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 12.831 | 6.724 | 23.948 | 5.596 | 49.139
2230641 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 20:57:33 | 21.03.2024 21:00:12 | 0.0442 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 52 | 21 | 28 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 3.607 | 5.151 | 150.371 | 15.192 | 174.33
2230658 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 20:26:07 | 21.03.2024 21:42:00 | 1.2647 | 0 | 275 | 10 | 20 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 55.253 | 4.618 | 4.719 | 17.322 | 51.085 | 0 | 0 | 132.997
2230620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 51511303 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 20:02:31 | 21.03.2024 21:31:00 | 1.4747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082
2230616 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398482 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:55:40 | 21.03.2024 21:44:00 | 1.8056 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.95
2230621 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO30631032 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:48:47 | 21.03.2024 21:01:00 | 1.2036 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 6.97
2230604 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6573550 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:36:55 | 22.03.2024 01:57:00 | 6.3347 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 28.362 | 0 | 0 | 0 | 266.59 | 0 | 0 | 294.952
2230602 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:36:04 | 21.03.2024 19:38:06 | 0.0339 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.17 | 1.895 | 0.043 | 0.029 | 3.339 | 0.209 | 0 | 0 | 5.684
2230599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:28:14 | 21.03.2024 19:29:06 | 0.0144 | 0 | 140 | 48 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 1.499 | 0.298 | 0.381 | 0.329 | 0 | 0 | 3.06
2230599 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:28:14 | 21.03.2024 19:40:11 | 0.1992 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.797 | 0 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 27.636
2230596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6784809 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:23:35 | 21.03.2024 21:49:00 | 2.4236 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.754 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.779
2230595 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:19:14 | 21.03.2024 19:46:07 | 0.4481 | 4 | 1397 | 2 | 16 | 12 | 52 | 1 | 0 | 0.011 | 53.077 | 1.036 | 1.147 | 20.875 | 6.069 | 4.356 | 0 | 86.571
2230594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516196709 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:17:20 | 21.03.2024 21:06:00 | 1.8111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.971
2230593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517248391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:13:45 | 21.03.2024 20:51:00 | 1.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
2230591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:09:55 | 21.03.2024 19:12:13 | 0.0383 | 3 | 1878 | 9 | 15 | 51 | 178 | 17 | 0 | 0.015 | 8.524 | 0.499 | 0.025 | 7.978 | 1.041 | 6.833 | 0 | 24.913
2230589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:03:14 | 21.03.2024 21:46:23 | 2.7192 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 185.967 | 0 | 6.887 | 0 | 0 | 0 | 193.365
2230588 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 19:02:32 | 21.03.2024 19:05:59 | 0.0575 | 4 | 1397 | 2 | 16 | 12 | 52 | 1 | 0 | 0.001 | 6.811 | 0.133 | 0.147 | 2.679 | 0.779 | 0.559 | 0 | 11.11
2230567 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | FUSE7030889 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:53:00 | 21.03.2024 20:16:00 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.547
2230575 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30175827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:52:09 | 21.03.2024 19:51:00 | 0.9808 | 0 | 422 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.794 | 0 | 0.01 | 0 | 11.946 | 0 | 0 | 86.75
2230564 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:51:04 | 21.03.2024 18:51:40 | 0.01 | 4 | 1397 | 2 | 16 | 12 | 52 | 1 | 0 | 0 | 1.239 | 0.025 | 0.027 | 0.463 | 0.139 | 0.118 | 0 | 2.011
2230598 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:50:16 | 21.03.2024 21:06:00 | 2.2622 | 0 | 208 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.887 | 12.022 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 38.415
2230559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515652338 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:41:52 | 21.03.2024 20:54:00 | 2.2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
2230556 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:40:51 | 21.03.2024 18:42:25 | 0.0261 | 0 | 25 | 26 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 2.904 | 0.064 | 1.671 | 0.068 | 0 | 0 | 4.89
2230507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:39:53 | 21.03.2024 18:50:41 | 0.18 | 1 | 4 | 110 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 25.008 | 0 | 9.278 | 0 | 0 | 0 | 40.132
2230552 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:33:45 | 21.03.2024 18:35:30 | 0.0292 | 0 | 1040 | 8 | 8 | 8 | 106 | 1 | 1 | 0 | 6.244 | 0.182 | 0.16 | 1.858 | 0.819 | 12.942 | 0 | 22.204
2230551 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:33:20 | 21.03.2024 18:34:20 | 0.0167 | 0 | 30 | 41 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 1.099 | 0.026 | 0.939 | 0.015 | 0 | 0 | 2.212
2230550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:31:10 | 21.03.2024 18:58:06 | 0.4489 | 0 | 41 | 32 | 97 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.195 | 2.172 | 2.481 | 0 | 0 | 0 | 16.848
2230541 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:23:00 | 21.03.2024 19:21:00 | 0.9667 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.152 | 0 | 0 | 0 | 4.637 | 0 | 0 | 96.789
2230533 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:22:42 | 21.03.2024 18:39:25 | 0.2786 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0.378 | 0 | 8.916 | 0 | 11.904 | 0 | 8.012 | 0 | 29.21
2230530 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515945140 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:16:57 | 21.03.2024 20:27:00 | 2.1675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
2230529 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 18:16:19 | 21.03.2024 18:23:36 | 0.1214 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5.161 | 2.067 | 0.214 | 1.701 | 0.564 | 0 | 0 | 9.707
2230517 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6607602 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:54:13 | 21.03.2024 18:51:00 | 0.9464 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 63.3 | 0 | 0 | 72.725
2230508 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO9362120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:49:04 | 21.03.2024 22:09:00 | 4.3322 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.922
2230495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517407219 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:43:27 | 21.03.2024 18:49:00 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
2230489 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:33:11 | 21.03.2024 18:16:13 | 0.7172 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0.31 | 0.03 | 0.258 | 0.087 | 0 | 0 | 1.396
2230488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124032 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:31:31 | 21.03.2024 19:13:00 | 1.6914 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.389 | 0 | 0.239 | 0 | 55.965 | 0 | 0 | 58.593
2230487 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:30:51 | 21.03.2024 17:31:49 | 0.0161 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.08 | 0.887 | 0.023 | 0.014 | 1.633 | 0.107 | 0 | 0 | 2.743
2230483 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:25:59 | 21.03.2024 17:27:42 | 0.0286 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.465 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.937
2230481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:22:54 | 21.03.2024 18:21:35 | 0.9781 | 1 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 83.697 | 0 | 2.586 | 0 | 0 | 0 | 86.478
2230478 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:21:43 | 21.03.2024 18:54:35 | 1.5478 | 2 | 116 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 14.554 | 24.861 | 3.13 | 2.796 | 19.595 | 2.424 | 0 | 0 | 67.358
2230477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:18:04 | 21.03.2024 17:19:34 | 0.025 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096
2230475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:17:20 | 21.03.2024 17:19:39 | 0.0386 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.071 | 0.096 | 9.863 | 0 | 7.081 | 0 | 0 | 0 | 17.11
2230473 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | ISO6653683 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:14:04 | 21.03.2024 20:21:00 | 3.1156 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.673 | 0 | 1.472 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 17.27
2230472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Direği | 516769681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:13:22 | 21.03.2024 18:32:00 | 1.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193
2230468 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6927245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:09:36 | 21.03.2024 17:10:23 | 0.0131 | 0 | 1642 | 129 | 51 | 11 | 248 | 0 | 1 | 0 | 4.509 | 1.559 | 0.416 | 0.428 | 1.931 | 0 | 0.318 | 9.16
2230462 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 17:00:04 | 21.03.2024 17:00:55 | 0.0142 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.07 | 0.78 | 0.02 | 0.012 | 1.436 | 0.094 | 0 | 0 | 2.412
2230453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:51:41 | 21.03.2024 17:17:00 | 0.4219 | 0 | 37 | 30 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.718 | 32.645 | 3.301 | 5.917 | 2.832 | 0 | 0 | 47.413
2230448 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:44:13 | 21.03.2024 17:22:47 | 0.6428 | 0 | 84 | 2 | 13 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.947 | 7.784 | 2.045 | 2.269 | 10.805 | 0 | 0 | 26.85
2230440 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO6978437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:36:10 | 21.03.2024 16:40:22 | 0.07 | 3 | 832 | 1 | 39 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0.061 | 4.095 | 0 | 0.128 | 0.249 | 0.655 | 0 | 0 | 5.188
2230420 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:27:15 | 21.03.2024 16:28:15 | 0.0167 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0.14 | 0.294 | 0 | 0.033 | 0 | 1.825
2230432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:27:00 | 21.03.2024 16:48:00 | 0.35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.028
2230416 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM | ISO6978437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:23:15 | 21.03.2024 16:23:46 | 0.0086 | 3 | 832 | 1 | 39 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0.007 | 0.504 | 0 | 0.016 | 0.031 | 0.081 | 0 | 0 | 0.638
2230417 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6605008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:22:26 | 21.03.2024 17:09:00 | 0.7761 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.219 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 27.445
2230413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:18:33 | 21.03.2024 16:21:24 | 0.0475 | 2 | 437 | 49 | 1 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.273 | 0.959 | 4.097 | 0 | 2.764 | 0.098 | 0 | 0 | 8.192
2230562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:08:49 | 21.03.2024 19:13:00 | 3.0697 | 1 | 43 | 75 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 23.897 | 13.506 | 464.871 | 0 | 186.587 | 0.282 | 0 | 0 | 689.143
2230400 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10902255 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 16:07:30 | 21.03.2024 16:56:00 | 0.8083 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 2.29 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 11.764
2230378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6584635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:59:02 | 21.03.2024 16:50:00 | 0.8494 | 2 | 307 | 8 | 27 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.036 | 41.263 | 2.307 | 3.402 | 0 | 19.023 | 0 | 0 | 66.032
2230367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:54:14 | 21.03.2024 16:27:47 | 0.5592 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 0.115 | 19.898 | 0 | 21.354
2230363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:52:42 | 21.03.2024 15:54:57 | 0.0375 | 5 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11
2230405 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:51:00 | 21.03.2024 16:51:26 | 1.0072 | 0 | 140 | 49 | 6 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.185 | 133.836 | 22.879 | 30.336 | 27.162 | 0 | 0 | 250.398
2230405 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:51:00 | 21.03.2024 19:25:25 | 3.5736 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403.359 | 0 | 146.571 | 0 | 0 | 0 | 549.93
2230355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6717153 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:45:50 | 21.03.2024 18:16:00 | 2.5028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.081 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | 0 | 0 | 11.531
2230347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:39:33 | 21.03.2024 15:40:50 | 0.0214 | 3 | 442 | 4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.029 | 0.958 | 0.146 | 0.026 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 1.215
2230328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:23:26 | 21.03.2024 15:26:15 | 0.0469 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.667 | 0 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 6.613
2230431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6893872 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:15:49 | 21.03.2024 17:00:00 | 1.7364 | 0 | 208 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72.426 | 0 | 1.669 | 0 | 7.467 | 0 | 0 | 81.562
2230319 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:15:44 | 21.03.2024 15:30:50 | 0.2517 | 0 | 1 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.765 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 41.899
2230312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:08:13 | 21.03.2024 15:08:58 | 0.0125 | 5 | 1430 | 27 | 26 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0.028 | 1.364 | 1.036 | 0.268 | 2.058 | 0.507 | 0 | 0 | 5.26
2230311 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 15:06:53 | 21.03.2024 15:08:49 | 0.0322 | 2 | 13 | 45 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.218 | 0.025 | 5.09 | 0.102 | 2.159 | 0.003 | 2.667 | 0 | 10.264
2230302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6538193 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:58:32 | 21.03.2024 15:34:00 | 0.5911 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538
2230291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:48:17 | 21.03.2024 14:50:54 | 0.0436 | 11 | 1786 | 264 | 12 | 47 | 385 | 13 | 0 | 1.991 | 10.642 | 38.434 | 0.388 | 18.366 | 5.959 | 18.202 | 0 | 93.981
2230290 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:47:50 | 21.03.2024 15:15:38 | 0.4633 | 3 | 442 | 4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.64 | 20.878 | 3.184 | 0.571 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 26.489
2230289 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:45:53 | 21.03.2024 14:46:38 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.679 | 4.152 | 0.041 | 4.133 | 0.171 | 0 | 0 | 9.176
2230288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:45:53 | 21.03.2024 14:46:38 | 0.0125 | 0 | 4 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 1.923
2230287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:45:44 | 21.03.2024 14:46:44 | 0.0167 | 12 | 1793 | 296 | 12 | 49 | 387 | 13 | 0 | 0.761 | 4.067 | 15.225 | 0.148 | 7.025 | 2.277 | 6.956 | 0 | 36.459
2230283 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:45:10 | 21.03.2024 15:11:55 | 0.4458 | 0 | 3 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.759 | 0 | 47.825 | 0 | 0 | 0 | 75.584
2230279 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:39:34 | 21.03.2024 14:52:46 | 0.22 | 1 | 804 | 170 | 20 | 23 | 109 | 10 | 0 | 0.443 | 23.367 | 83.781 | 1.827 | 30.945 | 7.42 | 5.93 | 0 | 153.713
2230277 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:37:12 | 21.03.2024 14:38:09 | 0.0158 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.789
2230391 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO9902510 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:35:02 | 21.03.2024 18:26:00 | 3.8494 | 2 | 80 | 2 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 | 26.61 | 18.68 | 14.338 | 1.015 | 29.166 | 62.196 | 0 | 0 | 152.006
2230271 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Dağıtım Transformatörü | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 14:30:53 | 21.03.2024 15:16:00 | 0.7519 | 0 | 116 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.852 | 2.967 | 0 | 13.304 | 3.615 | 0 | 0 | 30.738
2230272 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO6615400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:30:49 | 21.03.2024 15:15:00 | 0.7364 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 9.233 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 9.814
2230270 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517036289 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:29:55 | 21.03.2024 15:43:00 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266
2230269 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13340104 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:29:12 | 21.03.2024 14:35:46 | 0.1094 | 5 | 96 | 102 | 0 | 13 | 27 | 0 | 0 | 2.725 | 1.663 | 5.942 | 0 | 27.721 | 0.204 | 0 | 0 | 38.256
2230268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:28:45 | 21.03.2024 14:49:14 | 0.3414 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.447 | 0 | 12.373 | 0 | 0 | 0 | 24.819
2230263 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12808792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:19:43 | 21.03.2024 15:17:00 | 0.9547 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.231 | 0 | 17.438 | 0 | 0 | 0 | 48.669
2230257 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:16:22 | 21.03.2024 15:53:00 | 1.6106 | 0 | 275 | 10 | 20 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 68.521 | 8.249 | 8.657 | 28.731 | 88.668 | 0 | 0 | 202.827
2230260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | DM | ISO7061208 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:16:00 | 21.03.2024 15:19:00 | 1.05 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.738
2230255 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:15:22 | 21.03.2024 16:53:00 | 2.6272 | 6 | 545 | 8 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 34.906 | 104.805 | 59.948 | 2.488 | 80.211 | 27.186 | 0 | 0 | 309.544
2230254 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:14:19 | 21.03.2024 14:16:09 | 0.0306 | 4 | 1229 | 14 | 3 | 3 | 146 | 0 | 1 | 0.641 | 2.658 | 0.328 | 0 | 0.32 | 1.103 | 0 | 0 | 5.05
2230250 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10866421 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 14:11:28 | 21.03.2024 15:01:00 | 0.8256 | 1 | 45 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 66.356 | 0 | 46.892 | 0.893 | 0 | 0 | 117.627
2230213 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:40:31 | 21.03.2024 13:52:20 | 0.1969 | 0 | 269 | 28 | 6 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 18.331 | 0.903 | 69.361 | 1.089 | 0 | 0 | 95.376
2230305 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12332843 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:39:55 | 21.03.2024 15:14:00 | 1.5681 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.799 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 0 | 0 | 17.542
2230207 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:37:17 | 21.03.2024 13:38:17 | 0.0167 | 3 | 1667 | 4 | 170 | 7 | 212 | 1 | 0 | 0.335 | 2.489 | 0.219 | 0.178 | 0.246 | 0.773 | 1.014 | 0 | 5.254
2230197 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899765 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:33:14 | 21.03.2024 13:38:47 | 0.0925 | 4 | 844 | 60 | 60 | 19 | 114 | 0 | 0 | 0.085 | 8.981 | 9.196 | 2.184 | 1.817 | 1.664 | 0 | 0 | 23.927
2230155 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:33:06 | 21.03.2024 13:36:56 | 0.0639 | 3 | 276 | 10 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.086 | 1.259 | 5.084 | 0.003 | 5.763 | 0.173 | 0 | 0 | 12.367
2230205 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6688677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 13:30:10 | 21.03.2024 15:44:00 | 2.2306 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.675
2230201 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6892771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:25:19 | 21.03.2024 13:27:00 | 0.0281 | 0 | 295 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 4.351 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 5.234
2230194 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 13:20:08 | 21.03.2024 13:49:07 | 0.4831 | 2 | 742 | 93 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | 4.87 | 49.446 | 36.792 | 1.878 | 24.434 | 6.605 | 0 | 0 | 124.025
2230193 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO30237759 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 13:17:59 | 21.03.2024 14:25:00 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
2230190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925669 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:15:26 | 21.03.2024 13:16:26 | 0.0167 | 2 | 742 | 134 | 8 | 27 | 84 | 0 | 1 | 0.322 | 3.055 | 11.815 | 0.482 | 3.186 | 0.533 | 0 | 0 | 19.393
2230143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 13:08:46 | 21.03.2024 13:50:06 | 0.6889 | 0 | 0 | 74 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.071 | 0 | 2.134 | 0 | 0 | 0 | 15.205
2230179 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 13:01:47 | 21.03.2024 16:45:54 | 3.7353 | 0 | 100 | 66 | 5 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 81.646 | 205.182 | 7.381 | 529.222 | 35.705 | 0 | 0 | 859.136
2230173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:50:53 | 21.03.2024 12:55:04 | 0.0697 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.741 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 1.666
2230167 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:46:16 | 21.03.2024 13:27:37 | 0.6892 | 1 | 186 | 60 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1.361 | 10.176 | 67.883 | 0 | 5.263 | 1.281 | 0 | 0 | 85.963
2230154 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6605012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:32:35 | 21.03.2024 13:32:00 | 0.9903 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.657 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 3.668
2230137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:20:55 | 21.03.2024 12:21:38 | 0.0119 | 4 | 490 | 0 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.025 | 0.501 | 0 | 0.001 | 0.064 | 0.075 | 0 | 0 | 0.665
2230136 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:18:47 | 21.03.2024 13:27:19 | 1.1422 | 1 | 96 | 63 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1.037 | 9.779 | 69.318 | 0 | 45.874 | 0.698 | 0 | 0 | 126.706
2230135 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7020667 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:18:43 | 21.03.2024 12:19:36 | 0.0147 | 1 | 88 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.503 | 0.006 | 0.044 | 0.003 | 0 | 0 | 0.716
2230130 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:12:47 | 21.03.2024 12:13:47 | 0.0167 | 9 | 1789 | 260 | 12 | 32 | 383 | 12 | 0 | 0.566 | 4.155 | 11.574 | 0.16 | 4.596 | 2.246 | 6.036 | 0 | 29.332
2230127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:09:56 | 21.03.2024 12:22:00 | 0.2011 | 0 | 353 | 16 | 34 | 9 | 91 | 2 | 0 | 0 | 18.025 | 8.388 | 6.526 | 27.331 | 6.905 | 238.553 | 0 | 305.727
2230110 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6525798 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 12:00:27 | 21.03.2024 16:48:00 | 4.7925 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.766
2230196 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6665126 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2024 12:00:16 | 21.03.2024 13:45:00 | 1.7456 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61
2230108 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO29934397 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:58:33 | 21.03.2024 14:14:00 | 2.2575 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.538 | 0 | 81.046 | 0 | 0 | 0 | 133.584
2230106 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:57:01 | 21.03.2024 11:57:46 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.949 | 0 | 0.229 | 0 | 0.453 | 0 | 4.631
2230105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:54:37 | 21.03.2024 11:56:11 | 0.0261 | 0 | 53 | 88 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 8.133 | 0 | 2.082 | 0.588 | 0 | 0 | 11.105
2230102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:53:34 | 21.03.2024 12:23:00 | 0.4906 | 0 | 227 | 35 | 214 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 10.146 | 9.42 | 33.328 | 115.957 | 19.382 | 0 | 0 | 188.232
2230101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:53:00 | 21.03.2024 11:54:20 | 0.0222 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.126 | 0.22 | 2.336 | 0.05 | 3.13 | 0.073 | 0 | 0 | 5.936
2230088 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6858003 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:43:47 | 21.03.2024 11:59:09 | 0.2561 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 4 | 0 | 49.267 | 0 | 0 | 0 | 121.05 | 0 | 12.046 | 182.363
2230086 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6692422 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:42:14 | 21.03.2024 15:26:00 | 3.7294 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 149.052 | 0 | 0 | 0 | 94.008 | 0 | 0 | 243.061
2230085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:41:52 | 21.03.2024 12:47:51 | 1.0997 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.087 | 0.814 | 2.309 | 0.044 | 1.349 | 0.328 | 0 | 0 | 4.931
2230081 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO21445125 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 11:33:43 | 21.03.2024 11:50:57 | 0.2872 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.225 | 0 | 0 | 0 | 4.813 | 0 | 0 | 13.038
2230077 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:31:36 | 21.03.2024 11:32:22 | 0.0128 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.037 | 0 | 0.234 | 0 | 0.463 | 0 | 4.734
2230071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:28:18 | 21.03.2024 11:29:03 | 0.0125 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.087 | 0.814 | 2.309 | 0.044 | 1.349 | 0.328 | 0 | 0 | 4.931
2230066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:26:00 | 21.03.2024 11:36:59 | 0.1831 | 0 | 517 | 19 | 41 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 13.939 | 5.45 | 4.416 | 10.076 | 7.903 | 2.577 | 0 | 44.361
2230059 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:21:49 | 21.03.2024 11:38:56 | 0.2853 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787 | 0 | 4.768 | 0 | 0 | 0 | 9.555
2230056 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13241858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:21:36 | 21.03.2024 11:38:00 | 0.2733 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 1.016 | 0 | 1.319 | 0 | 0 | 7.683
2230050 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:18:52 | 21.03.2024 11:19:51 | 0.0164 | 0 | 211 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.256 | 0.01 | 0.001 | 0.018 | 0.007 | 2.188 | 0 | 2.48
2230048 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6753089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:17:47 | 21.03.2024 11:55:00 | 0.6203 | 0 | 481 | 3 | 0 | 5 | 99 | 0 | 0 | 0 | 52.971 | 0 | 0 | 58.119 | 16.746 | 0 | 0 | 127.836
2230047 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:17:39 | 21.03.2024 11:18:24 | 0.0125 | 1 | 1154 | 0 | 1 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0.071 | 1.146 | 0 | 0 | 0.297 | 0.233 | 0 | 0 | 1.747
2230041 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:16:59 | 21.03.2024 14:45:35 | 3.4767 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.867 | 0 | 125.336 | 0 | 0 | 0 | 330.203
2230116 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6753964 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:15:34 | 21.03.2024 14:29:00 | 3.2239 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 29.525 | 0 | 0 | 0 | 283.657 | 0 | 0 | 313.182
2230038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13962981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:15:14 | 21.03.2024 11:22:32 | 0.1217 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 2.079
2230037 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:15:08 | 21.03.2024 11:15:53 | 0.0125 | 0 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.569 | 0.014 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 1.559
2230031 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535326558 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:11:47 | 21.03.2024 12:22:00 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233
2230025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6678843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:10:38 | 21.03.2024 11:11:23 | 0.0125 | 10 | 920 | 6 | 41 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0.221 | 0.5 | 1.208 | 0 | 0 | 4.914
2230017 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 11:04:31 | 21.03.2024 12:22:14 | 1.2953 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.738 | 4.255 | 0.045 | 4.22 | 0.173 | 0 | 0 | 9.431
2230015 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 11:02:24 | 21.03.2024 15:59:00 | 4.9433 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.087 | 0 | 0 | 0 | 28.057 | 0 | 0 | 96.145
2230014 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | BR6629747 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 11:00:22 | 21.03.2024 11:33:00 | 0.5439 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.454 | 0 | 0.543 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 8.716
2230013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:58:08 | 21.03.2024 10:59:42 | 0.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.004 | 34.164 | 0 | 35.298
2229797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:54:32 | 21.03.2024 10:55:02 | 0.0083 | 0 | 1 | 30 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 1.543 | 0 | 0 | 0 | 1.649
2229997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11615437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:53:06 | 21.03.2024 12:30:43 | 1.6269 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.265 | 0 | 26.207 | 0 | 0 | 0 | 139.472
2229965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:48:45 | 21.03.2024 10:49:58 | 0.0203 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.171 | 0.009 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.2
2229964 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:48:16 | 21.03.2024 10:49:01 | 0.0125 | 1 | 90 | 129 | 5 | 2 | 23 | 0 | 1 | 0.005 | 0.085 | 5.188 | 0.015 | 0.236 | 0.009 | 0 | 0 | 5.538
2229996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 535220681 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:47:58 | 21.03.2024 11:50:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035
2229961 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6967318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:47:15 | 21.03.2024 11:26:00 | 0.6458 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.606 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 15.274
2229954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746180 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:43:25 | 21.03.2024 10:45:49 | 0.04 | 4 | 16 | 129 | 79 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.319 | 0.117 | 7.172 | 0.836 | 1.362 | 0.544 | 0 | 0 | 10.35
2229949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:42:31 | 21.03.2024 10:43:01 | 0.0083 | 4 | 1044 | 318 | 57 | 34 | 166 | 0 | 0 | 0.254 | 1.164 | 5.082 | 0.495 | 1.068 | 0.539 | 0 | 0 | 8.602
2229963 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:42:00 | 21.03.2024 12:57:00 | 2.25 | 3 | 4 | 36 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 29.819 | 0 | 465.093 | 0 | 328.319 | 0 | 8.065 | 0 | 831.296
2229950 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:41:28 | 21.03.2024 10:42:07 | 0.0108 | 4 | 256 | 85 | 10 | 37 | 430 | 4 | 1 | 0.276 | 0.364 | 8.506 | 0.103 | 2.436 | 4.139 | 16.032 | 0.39 | 32.247
2230098 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE7000724 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:39:24 | 21.03.2024 12:29:00 | 1.8267 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.997 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 18.089
2229901 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7009394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:38:04 | 21.03.2024 10:43:51 | 0.0964 | 2 | 13689 | 52 | 236 | 16 | 4174 | 4 | 10 | 0.422 | 237.406 | 11.943 | 11.616 | 12.897 | 204.257 | 146.062 | 16.577 | 641.18
2229941 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6885514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:37:45 | 21.03.2024 10:39:09 | 0.0233 | 4 | 1116 | 1 | 0 | 2 | 124 | 0 | 1 | 0.46 | 3.652 | 0 | 0 | 0.027 | 0.644 | 0 | 0 | 4.783
2229941 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:37:45 | 21.03.2024 10:39:58 | 0.0369 | 2 | 734 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 1.007 | 5.757 | 0 | 0.014 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 8.851
2230002 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO12294530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:34:43 | 21.03.2024 11:04:00 | 0.4881 | 0 | 3622 | 7 | 17 | 13 | 469 | 0 | 0 | 0 | 348.098 | 0 | 0.005 | 75.413 | 70.78 | 0 | 0 | 494.296
2229932 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11823819 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:33:13 | 21.03.2024 13:22:00 | 2.8131 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.48 | 0 | 51.214 | 0 | 0 | 0 | 220.694
2229885 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21447911 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:33:12 | 21.03.2024 11:12:32 | 0.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.095 | 0 | 0 | 4.095
2229877 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:28:55 | 21.03.2024 12:03:21 | 1.5739 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.936 | 0 | 65.111 | 0 | 0 | 0 | 214.047
2229873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:26:31 | 21.03.2024 10:27:16 | 0.0125 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 2.464 | 0.006 | 0.236 | 0.074 | 0 | 0 | 2.847
2229874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:26:30 | 21.03.2024 10:28:17 | 0.0297 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 2.406
2229878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK | ISO6988720 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:24:42 | 21.03.2024 14:57:00 | 4.5383 | 0 | 655 | 0 | 1 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 448.808 | 0 | 0 | 0 | 418.036 | 0 | 0 | 866.845
2229866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:23:17 | 21.03.2024 10:24:42 | 0.0236 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 1.911
2229864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:22:48 | 21.03.2024 12:14:41 | 1.8647 | 4 | 36 | 74 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 7.254 | 0.382 | 24.635 | 0.105 | 25.144 | 0.154 | 0 | 0 | 57.674
2229857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:18:46 | 21.03.2024 11:23:09 | 1.0731 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 141.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.369
2229854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:17:18 | 21.03.2024 10:18:03 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 4.223 | 0.388 | 1.446 | 0.192 | 0 | 0 | 6.427
2229853 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:16:23 | 21.03.2024 10:17:08 | 0.0125 | 0 | 310 | 0 | 2 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0.045 | 0.104 | 0.102 | 0 | 0 | 0.597
2229852 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:16:22 | 21.03.2024 10:18:13 | 0.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0.004 | 40.343 | 0 | 41.682
2229785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:16:15 | 21.03.2024 13:27:41 | 3.1906 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 1.475 | 70.59 | 387.944 | 0 | 8.406 | 14.611 | 0 | 0 | 483.026
2229845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:14:48 | 21.03.2024 10:15:33 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.145 | 0.151 | 1.627 | 0 | 0.139 | 0.005 | 0 | 0 | 2.067
2229846 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:14:48 | 21.03.2024 10:16:49 | 0.0336 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 2.721
2229826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:14:48 | 21.03.2024 10:15:48 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193
2229838 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:12:13 | 21.03.2024 10:26:23 | 0.2361 | 1 | 2754 | 1 | 11 | 1 | 196 | 0 | 1 | 0 | 50.485 | 0 | 0.277 | 0 | 16.202 | 0 | 0.001 | 66.965
2229836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:10:53 | 21.03.2024 10:11:38 | 0.0125 | 0 | 490 | 1 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0.044 | 0.063 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 1.625
2230210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:10:01 | 21.03.2024 14:27:00 | 4.2831 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904.728 | 0 | 238.206 | 0 | 0 | 0 | 1142.933
2229830 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30803258 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:08:26 | 21.03.2024 12:26:00 | 2.2928 | 0 | 306 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.953 | 0 | 0.022 | 0 | 2.709 | 0 | 0 | 62.685
2229828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6881099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:07:50 | 21.03.2024 11:47:30 | 1.6611 | 0 | 204 | 1 | 4 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 15.388 | 0 | 0.374 | 1.863 | 0.604 | 0 | 0 | 18.229
2229823 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:05:51 | 21.03.2024 10:48:12 | 0.7058 | 1 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 7.423 | 0 | 118.831 | 0 | 0 | 0 | 127.432
2229822 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12686497 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:05:03 | 21.03.2024 10:55:00 | 0.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 | 0 | 0 | 1.736
2229820 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:05:01 | 21.03.2024 10:06:01 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.193
2229817 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13961600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:04:24 | 21.03.2024 10:39:22 | 0.5828 | 1 | 754 | 1 | 10 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0.263 | 116.168 | 3.864 | 9.788 | 0 | 63.577 | 0 | 0 | 193.659
2229816 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:04:08 | 21.03.2024 12:56:00 | 2.8644 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.077 | 0 | 60.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.145
2229811 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:02:32 | 21.03.2024 10:50:00 | 0.7911 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 49.193 | 268.4 | 2.681 | 275.209 | 11.057 | 0 | 0 | 606.54
2229810 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:02:31 | 21.03.2024 10:29:00 | 0.4414 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 40.478 | 13.154 | 18.74 | 0.578 | 0 | 0 | 74.052
2229806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO21444261 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:01:19 | 21.03.2024 10:40:32 | 0.6536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0 | 0.267
2229805 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6763411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 10:01:14 | 21.03.2024 16:54:36 | 6.8894 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 899.395 | 0 | 0 | 0 | 901.901 | 0 | 0 | 1801.297
2229809 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061208 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 10:01:03 | 21.03.2024 12:21:00 | 2.3325 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.789
2229800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:56:06 | 21.03.2024 09:56:39 | 0.0092 | 1 | 657 | 4 | 13 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0.054 | 0.898 | 0.057 | 0.007 | 0.178 | 0.528 | 0 | 0 | 1.723
2229794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6531791 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:49:37 | 21.03.2024 17:01:00 | 7.1897 | 0 | 67 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.927 | 0 | 2.228 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 52.421
2229660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7103397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:41:10 | 21.03.2024 10:37:29 | 0.9386 | 1 | 45 | 175 | 4 | 64 | 24 | 5 | 0 | 14.239 | 5.938 | 249.587 | 1.961 | 334.767 | 11.125 | 1432.593 | 0 | 2050.211
2229777 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6983744 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:37:23 | 21.03.2024 10:45:00 | 1.1269 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.488 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 0 | 0 | 37.248
2229807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:36:00 | 21.03.2024 10:51:00 | 1.25 | 0 | 169 | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.278 | 26.596 | 14.431 | 22.119 | 3.603 | 0 | 0 | 102.027
2229773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:35:16 | 21.03.2024 09:36:16 | 0.0167 | 2 | 179 | 111 | 1 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.322 | 1.902 | 0 | 1.325 | 0.113 | 0 | 0 | 3.681
2229832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6618809 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:34:32 | 21.03.2024 11:36:59 | 2.0408 | 0 | 62 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.941 | 0 | 3.547 | 0 | 8.642 | 0 | 0 | 36.13
2229772 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12454711 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:34:06 | 21.03.2024 10:41:00 | 1.115 | 0 | 6 | 14 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.693 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 34.659
2229770 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:33:05 | 21.03.2024 11:29:06 | 1.9336 | 0 | 69 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.717 | 4.32 | 12.938 | 0 | 29.88 | 0 | 0 | 64.854
2229769 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21504762 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:32:45 | 21.03.2024 09:50:19 | 0.2928 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.444
2229767 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:31:29 | 21.03.2024 16:43:25 | 7.1989 | 2 | 358 | 1 | 29 | 9 | 85 | 0 | 0 | 0 | 409.584 | 0 | 62.994 | 477.962 | 384.691 | 0 | 0 | 1335.231
2229764 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11805683 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:30:04 | 21.03.2024 12:17:00 | 2.7822 | 0 | 189 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.417 | 0 | 5.381 | 0 | 8.172 | 0 | 0 | 50.97
2229755 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6629872 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:25:28 | 21.03.2024 11:23:00 | 1.9589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297
2229753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:22:00 | 21.03.2024 10:00:06 | 0.635 | 3 | 4 | 36 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8.927 | 0 | 129.034 | 0 | 94.067 | 0 | 2.333 | 0 | 234.36
2229750 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:21:56 | 21.03.2024 09:59:39 | 0.6286 | 1 | 2754 | 1 | 11 | 1 | 196 | 0 | 1 | 0 | 132.866 | 0 | 0.662 | 0 | 41.695 | 0 | 0.002 | 175.225
2229747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:20:33 | 21.03.2024 09:21:18 | 0.0125 | 0 | 1576 | 11 | 126 | 14 | 520 | 0 | 1 | 0 | 5.416 | 0.12 | 1.033 | 1.585 | 2.834 | 0 | 0.014 | 11.002
2229867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6653686 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:19:49 | 21.03.2024 10:53:00 | 1.5531 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.481 | 0 | 1.51 | 0 | 14.564 | 0 | 0 | 30.554
2229742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6708111 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:19:21 | 21.03.2024 17:16:00 | 7.9442 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.477 | 0 | 1.129 | 0 | 11.695 | 0 | 0 | 92.301
2229733 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6869379 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:14:39 | 21.03.2024 14:35:00 | 5.3392 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.278 | 0 | 0 | 0 | 23.927 | 0 | 0 | 86.205
2229728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:13:36 | 21.03.2024 09:14:21 | 0.0125 | 0 | 42 | 15 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.62 | 0.052 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.875
2229727 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:13:36 | 21.03.2024 09:14:21 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.768 | 4.105 | 0.038 | 4.253 | 0.169 | 0 | 0 | 9.333
2229729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:13:33 | 21.03.2024 09:15:09 | 0.0267 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 7.644 | 0.54 | 1.679 | 0.19 | 0 | 0 | 10.496
2229721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:11:39 | 21.03.2024 09:14:12 | 0.0425 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.197 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 3.982
2229719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:11:28 | 21.03.2024 09:29:26 | 0.2994 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.983 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 5.871
2229718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:11:09 | 21.03.2024 10:55:05 | 1.7322 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.129 | 0 | 35.808 | 3.915 | 71.347 | 0 | 151.993 | 0 | 263.192
2229717 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:11:00 | 21.03.2024 09:34:27 | 0.3908 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.255 | 29.521 | 23.54 | 7.535 | 7.316 | 11.843 | 0 | 0 | 80.01
2229705 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:08:30 | 21.03.2024 17:04:00 | 7.925 | 1 | 81 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.509 | 86.835 | 71.667 | 0.695 | 170.203 | 9.976 | 429.084 | 0 | 773.969
2229706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:08:29 | 21.03.2024 10:50:18 | 1.6969 | 2 | 200 | 31 | 3 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0.078 | 0.261 | 2.24 | 0.008 | 4.147 | 0.088 | 0.924 | 0 | 7.747
2229714 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:08:19 | 21.03.2024 09:14:53 | 0.1094 | 8 | 1782 | 228 | 12 | 30 | 381 | 12 | 0 | 1.431 | 10.51 | 25.426 | 0.312 | 10.854 | 5.111 | 15.053 | 0 | 68.696
2229714 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:08:19 | 21.03.2024 09:21:34 | 0.2208 | 3 | 4 | 36 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2.101 | 0 | 30.365 | 0 | 22.137 | 0 | 0.549 | 0 | 55.151
2229701 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO21504911 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:06:29 | 21.03.2024 11:28:00 | 2.3586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0 | 0 | 1.727
2229698 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6618912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:04:14 | 21.03.2024 11:27:00 | 2.3794 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.576 | 0 | 0.064 | 0 | 12.589 | 0 | 0 | 57.228
2229560 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:03:55 | 21.03.2024 09:09:33 | 0.0939 | 3 | 690 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.559 | 9.569 | 8.364 | 0.328 | 0.591 | 1.832 | 8.332 | 0 | 29.574
2229693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:03:27 | 21.03.2024 09:48:08 | 0.7447 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 94.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.857
2229695 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:03:27 | 21.03.2024 09:05:03 | 0.0267 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 2.094
2229694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:03:27 | 21.03.2024 09:04:12 | 0.0125 | 0 | 42 | 15 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.62 | 0.052 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.875
2229689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:02:36 | 21.03.2024 09:03:21 | 0.0125 | 0 | 9 | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.085
2229687 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:02:13 | 21.03.2024 17:33:00 | 8.5131 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.117 | 0 | 0.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 55.916
2229686 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO30519394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:01:39 | 21.03.2024 11:24:03 | 2.3733 | 1 | 360 | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1.808 | 95.818 | 46.307 | 0 | 58.758 | 7.087 | 0 | 0 | 209.778
2229688 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | BR6537163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:01:22 | 21.03.2024 11:53:00 | 2.8606 | 0 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 508.343 | 0 | 0 | 0 | 87.197 | 0 | 0 | 595.539
2229682 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:01:21 | 21.03.2024 17:02:00 | 8.0108 | 1 | 56 | 7 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5.525 | 54.685 | 437.853 | 30.329 | 0 | 7.544 | 302.216 | 0 | 838.152
2229656 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30402127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:01:00 | 21.03.2024 09:55:00 | 0.9 | 4 | 425 | 16 | 48 | 31 | 39 | 0 | 0 | 9.972 | 36.419 | 39.477 | 36.845 | 158.112 | 8.759 | 0 | 0 | 289.584
2229681 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:00:44 | 21.03.2024 09:01:44 | 0.0167 | 0 | 120 | 150 | 6 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 13.068 | 0.061 | 2.207 | 0.28 | 0 | 0 | 15.799
2229678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12218554 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 09:00:26 | 21.03.2024 10:47:00 | 1.7761 | 0 | 153 | 0 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 14.218 | 0 | 0.088 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 50.126
2229679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10938061 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 09:00:08 | 21.03.2024 12:38:00 | 3.6311 | 0 | 0 | 24 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.125 | 0 | 314.97 | 0 | 0 | 0 | 580.095
2229680 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6703684 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:59:56 | 21.03.2024 13:31:00 | 4.5178 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 114.451 | 0 | 1.414 | 0 | 52.028 | 0 | 0 | 167.893
2229796 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6976988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:58:47 | 21.03.2024 08:59:50 | 0.0175 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.57
2229675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7109161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.03.2024 08:58:23 | 21.03.2024 10:03:00 | 1.0769 | 0 | 7 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.832
2229664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:51:01 | 21.03.2024 08:53:13 | 0.0367 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.033 | 3.806 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 3.864
2229995 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6605012 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:50:33 | 21.03.2024 12:10:00 | 3.3242 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.023 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 13.062
2229730 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6809992 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:49:24 | 21.03.2024 10:25:00 | 1.5933 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.98 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 0 | 0 | 28.644
2229652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:40:00 | 21.03.2024 08:41:13 | 0.0203 | 0 | 3 | 42 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 3.204
2229644 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO13962318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:34:27 | 21.03.2024 09:40:07 | 1.0944 | 3 | 1063 | 0 | 1 | 2 | 77 | 0 | 0 | 20.334 | 143.394 | 0 | 0.101 | 9.122 | 28.578 | 0 | 0 | 201.53
2229639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:29:41 | 21.03.2024 08:30:45 | 0.0178 | 0 | 9 | 200 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 2.14 | 0.052 | 2.467 | 0 | 0 | 0 | 4.665
2229637 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:27:20 | 21.03.2024 09:13:50 | 0.775 | 0 | 3 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 3.298
2230307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9418766 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:24:01 | 21.03.2024 15:28:00 | 7.0664 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7.835 | 0 | 0 | 0 | 109.835
2229623 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:15:59 | 21.03.2024 08:24:00 | 0.1336 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.562 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 4.914
2229716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:10:27 | 21.03.2024 11:48:00 | 3.6258 | 1 | 43 | 75 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 28.249 | 15.966 | 562.83 | 0 | 282.347 | 0.392 | 0 | 0 | 889.784
2229613 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:08:53 | 21.03.2024 08:09:53 | 0.0167 | 0 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0.695 | 0 | 9.586 | 0 | 11.498
2229612 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:08:34 | 21.03.2024 08:09:53 | 0.0219 | 4 | 20 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1.71 | 0.109 | 0.752 | 0.02 | 0.58 | 0.042 | 0 | 0 | 3.214
2229609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:05:35 | 21.03.2024 08:57:08 | 0.8592 | 1 | 657 | 4 | 13 | 7 | 97 | 0 | 0 | 4.716 | 78.113 | 4.927 | 0.549 | 15.491 | 45.108 | 0 | 0 | 148.904
2229824 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:05:16 | 21.03.2024 11:57:00 | 3.8622 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 118.495 | 5372.418 | 29.265 | 657.848 | 147.252 | 0 | 0 | 6325.277
2229605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 08:00:41 | 21.03.2024 08:49:45 | 0.8178 | 0 | 269 | 29 | 6 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.161 | 77.345 | 2.786 | 259.332 | 4.077 | 0 | 0 | 366.7
2229602 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515920669 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:59:48 | 21.03.2024 13:44:00 | 5.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.756
2229600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30104250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:58:08 | 21.03.2024 09:44:46 | 1.7772 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 11.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.56
2229599 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:57:20 | 21.03.2024 08:48:01 | 0.8447 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.762 | 86.997 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 88.333
2229601 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:54:43 | 21.03.2024 10:19:00 | 2.4047 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2.625 | 0 | 14.148 | 0 | 1293.594 | 0 | 3229.403 | 0 | 4539.771
2229596 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6575249 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:49:18 | 21.03.2024 09:38:00 | 1.8117 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.834 | 0 | 3.551 | 0 | 4.843 | 0 | 0 | 32.229
2229593 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:45:34 | 21.03.2024 07:46:19 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.662 | 3.195 | 0.027 | 3.255 | 0.121 | 0 | 0 | 7.262
2229594 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:45:34 | 21.03.2024 09:29:37 | 1.7342 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.647 | 0 | 7.195 | 0 | 0 | 0 | 33.842
2229591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:45:07 | 21.03.2024 08:14:29 | 0.4894 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 1.856 | 0.004 | 0.177 | 0.052 | 0 | 0 | 2.145
2229589 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:44:07 | 21.03.2024 07:45:21 | 0.0206 | 2 | 90 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.021 | 0.138 | 0.078 | 0 | 0.027 | 0.008 | 0 | 0 | 0.272
2229588 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:43:01 | 21.03.2024 07:44:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0.573 | 0 | 5.561 | 0 | 7.213
2229587 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:42:13 | 21.03.2024 07:43:01 | 0.0133 | 1 | 914 | 1 | 12 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0.002 | 1.308 | 0.081 | 0.032 | 0.327 | 0.253 | 0 | 0 | 2.003
2229585 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7003278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:41:27 | 21.03.2024 07:42:20 | 0.0147 | 3 | 188 | 11 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0.146 | 0.403 | 0.534 | 0.032 | 0.208 | 0.006 | 0.064 | 0 | 1.393
2229584 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30456814 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:39:49 | 21.03.2024 16:07:00 | 8.4531 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.865 | 0 | 0 | 0 | 20.664 | 0 | 0 | 41.529
2229583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515990387 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:38:31 | 21.03.2024 09:01:00 | 1.3747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489
2229577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6531784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:32:17 | 21.03.2024 07:33:00 | 0.0119 | 0 | 35 | 5 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.032 | 0.045 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.147
2229562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6933045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:22:17 | 21.03.2024 09:50:00 | 2.4619 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.04
2229559 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:16:55 | 21.03.2024 07:17:40 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.662 | 3.195 | 0.027 | 3.255 | 0.121 | 0 | 0 | 7.262
2229558 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6635092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:16:06 | 21.03.2024 07:17:54 | 0.03 | 0 | 280 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0 | 0 | 1.508
2229551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:12:00 | 21.03.2024 07:13:30 | 0.025 | 0 | 0 | 78 | 0 | 5 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.906 | 0 | 0.353 | 0.809 | 0.434 | 0 | 2.504
2229551 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969431 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:12:00 | 21.03.2024 10:35:56 | 3.3989 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.229 | 0 | 187.525 | 0 | 1895.826 | 0 | 2156.579
2229551 | 3 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7079440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:12:00 | 21.03.2024 10:37:56 | 3.4322 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.703
2229551 | 4 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7079437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:12:00 | 21.03.2024 10:38:09 | 3.4358 | 0 | 1 | 19 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.353 | 0 | 473.413 | 116.715 | 0 | 0 | 607.481
2229543 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:07:06 | 21.03.2024 07:08:06 | 0.0167 | 4 | 1057 | 16 | 4 | 13 | 127 | 14 | 1 | 0.172 | 2.118 | 1.354 | 0.014 | 2.779 | 0.469 | 6.271 | 0 | 13.176
2229542 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7095749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:07:06 | 21.03.2024 07:08:35 | 0.0247 | 10 | 595 | 19 | 3 | 14 | 55 | 1 | 0 | 0.397 | 2.195 | 2.024 | 0.034 | 1.467 | 0.313 | 8.248 | 0 | 14.679
2229540 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO30124722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:06:58 | 21.03.2024 07:07:43 | 0.0125 | 1 | 1493 | 1 | 5 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0.066 | 1.287 | 0.033 | 0.006 | 0.135 | 0.243 | 0 | 0 | 1.771
2229538 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6563308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:06:34 | 21.03.2024 09:11:00 | 2.0739 | 1 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.139 | 0 | 36.384 | 3.551 | 72.972 | 0 | 131.014 | 0 | 244.061
2229541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6528188 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:06:16 | 21.03.2024 07:54:00 | 0.7956 | 1 | 1502 | 0 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 184.004 | 0 | 0.027 | 0 | 4.63 | 0 | 0 | 188.66
2229535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:05:28 | 21.03.2024 07:06:13 | 0.0125 | 3 | 780 | 5 | 5 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0.121 | 0.559 | 0.004 | 0.012 | 0.818 | 0.035 | 0 | 0 | 1.549
2229534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:04:51 | 21.03.2024 08:18:48 | 1.2325 | 0 | 41 | 15 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2.764 | 18.836 | 0 | 132.806 | 0 | 11.998 | 0 | 166.403
2229533 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 07:04:04 | 21.03.2024 14:27:42 | 7.3939 | 0 | 3 | 115 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.063 | 0 | 630.237 | 0 | 0 | 0 | 3034.3
2229532 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:59:34 | 21.03.2024 09:00:02 | 2.0078 | 2 | 179 | 111 | 1 | 9 | 35 | 0 | 0 | 2.103 | 34.664 | 193.761 | 0 | 135.06 | 11.09 | 0 | 0 | 376.677
2229527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:59:22 | 21.03.2024 07:00:07 | 0.0125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.361 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 2.221
2229525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:56:11 | 21.03.2024 06:56:50 | 0.0108 | 2 | 200 | 31 | 3 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0.061 | 0.204 | 1.378 | 0.005 | 2.681 | 0.049 | 0.278 | 0 | 4.655
2229524 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:56:11 | 21.03.2024 07:26:56 | 0.5125 | 1 | 217 | 55 | 5 | 12 | 60 | 0 | 2 | 2.589 | 24.299 | 115.418 | 2.664 | 34.401 | 6.691 | 0 | 0 | 186.062
2229523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:48:45 | 21.03.2024 06:49:30 | 0.0125 | 2 | 211 | 34 | 15 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.001 | 0.502 | 0.68 | 0.064 | 0.459 | 0.042 | 0 | 0 | 1.749
2229520 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:45:39 | 21.03.2024 09:49:00 | 3.0558 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.429 | 0 | 229.033 | 31.355 | 122.066 | 0 | 0 | 0 | 382.883
2229517 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7072027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:42:39 | 21.03.2024 09:21:44 | 2.6514 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
2229513 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:37:35 | 21.03.2024 06:39:30 | 0.0319 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.018 | 1.764 | 0.489 | 0.26 | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 2.752
2229512 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:36:04 | 21.03.2024 06:37:04 | 0.0167 | 1 | 522 | 7 | 4 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0.005 | 0.513 | 0 | 0.005 | 0.204 | 0.063 | 0 | 0 | 0.79
2229510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:31:49 | 21.03.2024 06:32:38 | 0.0136 | 2 | 719 | 55 | 31 | 26 | 144 | 8 | 0 | 0.252 | 1.92 | 2.963 | 0.18 | 1.252 | 0.576 | 0.075 | 0 | 7.218
2229509 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:29:56 | 21.03.2024 08:12:28 | 1.7089 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 163.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.639
2229507 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:20:52 | 21.03.2024 09:14:41 | 2.8969 | 0 | 431 | 3 | 2 | 7 | 82 | 0 | 0 | 0 | 120.744 | 37.484 | 0.162 | 64.515 | 19.079 | 0 | 0 | 241.984
2229503 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:15:41 | 21.03.2024 06:16:11 | 0.0083 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 1.667
2229502 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:13:07 | 21.03.2024 09:30:59 | 3.2978 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.543 | 0 | 200.676 | 0 | 0 | 0 | 447.219
2229499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:05:48 | 21.03.2024 06:06:48 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34
2229498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 06:05:33 | 21.03.2024 08:15:51 | 2.1717 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 141.367 | 39.986 | 66.944 | 1.87 | 0 | 0 | 254.695
2229493 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:52:15 | 21.03.2024 09:28:57 | 3.6117 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.923 | 0 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | 556.303
2229491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:51:36 | 21.03.2024 11:07:22 | 5.2628 | 0 | 11 | 31 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.621 | 0 | 57.155 | 0 | 0 | 0 | 183.776
2229490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12306957 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:50:53 | 21.03.2024 05:51:23 | 0.0083 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 4.523 | 0 | 4.575
2229489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:49:14 | 21.03.2024 12:14:54 | 6.4278 | 0 | 5 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.396 | 0 | 26.228 | 0 | 0 | 0 | 838.624
2229488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:48:50 | 21.03.2024 09:26:00 | 3.6194 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 9.976 | 52.772 | 239.684 | 0 | 2.068 | 11.939 | 0 | 0 | 316.438
2229486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:46:47 | 21.03.2024 05:47:47 | 0.0167 | 0 | 212 | 14 | 0 | 13 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0.535 | 0.442 | 0 | 0.65 | 0.056 | 10.729 | 0 | 12.412
2229485 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6754158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:46:32 | 21.03.2024 11:09:00 | 5.3744 | 0 | 9 | 6 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.095 | 0 | 348.138 | 0 | 8107.475 | 0 | 8492.708
2229482 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:42:01 | 21.03.2024 11:08:22 | 5.4392 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.554 | 0 | 76.252 | 0 | 0 | 0 | 122.806
2229494 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6605008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:41:53 | 21.03.2024 08:34:00 | 2.8686 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70.66 | 0 | 0 | 0 | 17.499 | 0 | 0 | 88.159
2229481 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:39:24 | 21.03.2024 05:40:04 | 0.0111 | 2 | 200 | 31 | 3 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0.06 | 0.202 | 1.354 | 0.004 | 2.602 | 0.048 | 0.22 | 0 | 4.49
2229480 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:39:24 | 21.03.2024 06:56:03 | 1.2775 | 1 | 217 | 55 | 5 | 12 | 60 | 0 | 2 | 5.985 | 56.143 | 231.811 | 5.545 | 74.437 | 13.385 | 0 | 0 | 387.306
2229474 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6887463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:28:02 | 21.03.2024 09:16:16 | 3.8039 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 1 | 0 | 33.695 | 0 | 0 | 3.483 | 18.674 | 0 | 0 | 55.853
2229473 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12404998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:27:20 | 21.03.2024 12:06:46 | 6.6572 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.823 | 0 | 108.987 | 0 | 0 | 0 | 579.81
2229472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:23:44 | 21.03.2024 08:24:59 | 3.0208 | 0 | 1 | 58 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.847 | 0 | 118.629 | 0 | 0 | 0 | 224.477
2229471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:22:00 | 21.03.2024 08:24:20 | 3.0389 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.753
2229470 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:21:17 | 21.03.2024 05:22:54 | 0.0269 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.519
2229469 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:21:16 | 21.03.2024 05:22:32 | 0.0211 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.672
2229762 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO11095721 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:19:50 | 21.03.2024 11:57:00 | 6.6194 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 171.411 | 0 | 0 | 0 | 110.011 | 0 | 0 | 281.422
2229466 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:11:06 | 21.03.2024 07:46:00 | 2.5817 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2.36 | 0 | 10.313 | 0 | 1024.045 | 0 | 2047.741 | 0 | 3084.459
2229464 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:08:08 | 21.03.2024 07:03:45 | 1.9269 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 1.017
2229463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:07:02 | 21.03.2024 05:07:58 | 0.0156 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.042
2229462 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:01:11 | 21.03.2024 07:54:11 | 2.8833 | 1 | 60 | 129 | 2 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0.231 | 1.782 | 194.159 | 7.615 | 370.144 | 3.362 | 0 | 0 | 577.294
2229461 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 05:00:53 | 21.03.2024 06:39:46 | 1.6481 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.899 | 0 | 22.216 | 0 | 0 | 0 | 49.115
2229460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:58:32 | 21.03.2024 04:59:17 | 0.0125 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.031
2229459 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:57:29 | 21.03.2024 04:58:14 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.585 | 2.036 | 0.018 | 2.618 | 0.095 | 0 | 0 | 5.352
2229457 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515458842 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:56:16 | 21.03.2024 05:37:00 | 0.6789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.784
2229451 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:51:58 | 21.03.2024 06:24:00 | 1.5339 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 7.061 | 2.755 | 82.387 | 0.073 | 85.056 | 2.47 | 0 | 0 | 179.803
2229450 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:51:58 | 21.03.2024 04:52:58 | 0.0167 | 0 | 1844 | 73 | 49 | 67 | 903 | 0 | 0 | 0 | 5.513 | 3.309 | 0.714 | 4.406 | 3.493 | 0 | 0 | 17.435
2229448 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13961600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:51:40 | 21.03.2024 06:03:19 | 1.1942 | 1 | 754 | 1 | 10 | 1 | 185 | 0 | 0 | 0.005 | 2.325 | 0.049 | 0.112 | 0.141 | 0.85 | 0 | 0 | 3.483
2229697 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6880611 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:49:57 | 21.03.2024 09:27:00 | 4.6175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.328 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 11.368
2229445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:48:51 | 21.03.2024 08:21:00 | 3.5358 | 1 | 45 | 171 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 43.659 | 18.206 | 602.376 | 0 | 836.1 | 25.992 | 3063.726 | 0 | 4590.059
2229444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:46:13 | 21.03.2024 09:25:16 | 4.6508 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.729
2229442 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:38:59 | 21.03.2024 04:39:59 | 0.0167 | 1 | 274 | 7 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0.286 | 0.591 | 1.251 | 0.003 | 0.699 | 0.073 | 0 | 0 | 2.903
2229441 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:37:10 | 21.03.2024 06:36:36 | 1.9906 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.469 | 0 | 52.881 | 0 | 0 | 0 | 138.35
2229440 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6926561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:32:32 | 21.03.2024 07:20:39 | 2.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.738 | 0 | 0 | 0 | 867.738
2229439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6926527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:32:31 | 21.03.2024 05:58:46 | 1.4375 | 1 | 869 | 0 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0.216 | 177.948 | 0 | 0 | 14.557 | 67.675 | 0 | 0 | 260.396
2229435 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:07:16 | 21.03.2024 05:29:43 | 1.3742 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.244 | 0 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 15.031
2229433 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:06:52 | 21.03.2024 05:29:58 | 1.385 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.444
2229431 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 04:05:06 | 21.03.2024 07:21:11 | 3.2681 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.357
2229418 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6639382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:45:29 | 21.03.2024 03:46:02 | 0.0092 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0.793
2229428 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:41:59 | 21.03.2024 03:42:59 | 0.0167 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.942
2229427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:39:28 | 21.03.2024 03:40:13 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 2.201 | 0.147 | 0.91 | 0.101 | 0 | 0 | 3.485
2229426 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:36:48 | 21.03.2024 04:41:00 | 1.07 | 1 | 225 | 200 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 8.759 | 47.3 | 172.679 | 0.296 | 84.229 | 5.818 | 0 | 0 | 319.081
2229421 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12156816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:20:10 | 21.03.2024 07:09:04 | 3.815 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 171.735 | 15.754 | 274.653 | 0 | 100.125 | 0.046 | 0 | 0 | 562.313
2229420 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12156816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:19:20 | 21.03.2024 03:20:05 | 0.0125 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.524 | 0.048 | 0.858 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 1.76
2229419 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:15:00 | 21.03.2024 06:06:00 | 2.85 | 1 | 43 | 77 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 17.135 | 9.685 | 239.713 | 0 | 148.903 | 0.162 | 0 | 0 | 415.598
2229417 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 03:03:11 | 21.03.2024 10:45:00 | 7.6969 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.248 | 1132.943 | 0 | 124.687 | 32.313 | 0 | 0 | 1334.19
2229414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:47:07 | 21.03.2024 09:17:19 | 6.5033 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.009 | 1.553 | 0.077 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.651
2229415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:47:07 | 21.03.2024 05:47:52 | 3.0125 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.121 | 17.159 | 0.58 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 19.919
2229413 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:46:19 | 21.03.2024 05:48:43 | 3.04 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 10.768 | 56.963 | 227.384 | 0 | 2.099 | 11.199 | 0 | 0 | 308.413
2229411 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:44:41 | 21.03.2024 02:51:16 | 0.1097 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 1.686 | 0.182 | 0 | 0 | 2.336
2229404 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:26:44 | 21.03.2024 10:34:25 | 8.1281 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 9 | 0 | 0 | 62.146 | 0 | 583.586 | 0 | 1322.15 | 0 | 0 | 0 | 1967.882
2229402 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:26:06 | 21.03.2024 05:49:39 | 3.3925 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 2.591
2229401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7051086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:25:02 | 21.03.2024 03:08:00 | 0.7161 | 0 | 128 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.448 | 0 | 0.157 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 13.04
2229397 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:21:38 | 21.03.2024 02:22:23 | 0.0125 | 0 | 132 | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.523 | 1.293 | 0.041 | 0.283 | 0.039 | 0 | 0 | 2.179
2229396 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:20:23 | 21.03.2024 02:21:08 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.287 | 0.146 | 0.912 | 0.101 | 0 | 0 | 3.577
2229394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:20:11 | 21.03.2024 02:21:11 | 0.0167 | 0 | 3 | 115 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.737 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 3.65
2229393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:16:01 | 21.03.2024 02:37:00 | 0.3497 | 0 | 169 | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.225 | 3.828 | 1.635 | 3.736 | 0.502 | 0 | 0 | 16.927
2229391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:14:47 | 21.03.2024 02:15:47 | 0.0167 | 3 | 28 | 44 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.221 | 0.177 | 0.671 | 0.369 | 0.132 | 0.112 | 0 | 0 | 1.68
2229390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:14:47 | 21.03.2024 05:51:01 | 3.6039 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.138
2229389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:14:17 | 21.03.2024 02:15:02 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 2.287 | 0.146 | 0.912 | 0.101 | 0 | 0 | 3.577
2229387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:10:28 | 21.03.2024 09:11:16 | 7.0133 | 0 | 52 | 59 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.847 | 810.513 | 0 | 288.158 | 96.036 | 0 | 0 | 1262.554
2229385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 02:02:18 | 21.03.2024 08:51:08 | 6.8139 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0.827
2229382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:55:54 | 21.03.2024 04:10:14 | 2.2389 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.959 | 0 | 25.337 | 0 | 0 | 0 | 41.296
2229381 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:55:35 | 21.03.2024 02:58:28 | 1.0481 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.036 | 0 | 47.319 | 0 | 0 | 0 | 94.355
2229380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:53:15 | 21.03.2024 01:54:15 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209
2229373 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:49:02 | 21.03.2024 05:26:19 | 3.6214 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.383 | 74.336 | 139.648 | 0 | 0 | 0 | 656.366
2229372 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:48:40 | 21.03.2024 03:57:46 | 2.1517 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.284 | 0 | 49.206 | 0 | 0 | 0 | 87.49
2229371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:48:40 | 21.03.2024 05:24:24 | 3.5956 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.704 | 0 | 40.837 | 0 | 0 | 0 | 171.541
2229370 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:47:58 | 21.03.2024 01:48:58 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.209
2229369 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:46:42 | 21.03.2024 01:47:25 | 0.0119 | 1 | 1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0 | 3.685 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 4.328
2229368 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:44:46 | 21.03.2024 04:23:44 | 2.6494 | 0 | 4 | 55 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.52 | 0 | 168.433 | 0 | 0 | 0 | 329.953
2229367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:42:40 | 21.03.2024 02:15:51 | 0.5531 | 1 | 1650 | 44 | 17 | 27 | 1013 | 5 | 1 | 6.698 | 135.229 | 24.092 | 4.59 | 71.808 | 146.922 | 12.621 | 0 | 401.961
2229365 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:41:28 | 21.03.2024 05:24:07 | 3.7108 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0.677
2229358 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:32:47 | 21.03.2024 01:33:47 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.706
2229363 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:31:00 | 21.03.2024 03:38:59 | 2.1331 | 0 | 161 | 55 | 146 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 35.279 | 170.163 | 83.644 | 145.332 | 24.309 | 0 | 0 | 458.727
2229351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:28:29 | 21.03.2024 04:11:33 | 2.7178 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.718 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 0 | 50.554
2229352 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:28:29 | 21.03.2024 05:04:32 | 3.6008 | 0 | 5 | 48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.54 | 0 | 10.14 | 0 | 0 | 0 | 260.68
2229348 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:26:14 | 21.03.2024 01:27:14 | 0.0167 | 0 | 161 | 55 | 146 | 10 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 1.409 | 0.709 | 1.151 | 0.192 | 0 | 0 | 3.734
2229346 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:26:07 | 21.03.2024 01:27:07 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0.706
2229344 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:22:00 | 21.03.2024 05:45:00 | 4.3833 | 2 | 192 | 68 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 66.42 | 143.399 | 586.214 | 0 | 449.35 | 6.754 | 0 | 0 | 1252.137
2229342 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10731640 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:19:38 | 21.03.2024 09:02:00 | 7.7061 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.618 | 0 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 117.257
2229340 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:14:42 | 21.03.2024 05:24:37 | 4.1653 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 0 | 1.837
2229337 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:05:56 | 21.03.2024 01:06:56 | 0.0167 | 0 | 1 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 0.986
2229336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:04:16 | 21.03.2024 01:04:55 | 0.0108 | 2 | 200 | 31 | 3 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0.055 | 0.184 | 1.227 | 0.004 | 2.519 | 0.045 | 0.201 | 0 | 4.235
2229335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:02:53 | 21.03.2024 01:03:30 | 0.0103 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0.899
2229335 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6639382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:02:53 | 21.03.2024 01:20:35 | 0.295 | 1 | 1325 | 44 | 17 | 27 | 944 | 5 | 1 | 3.538 | 56.592 | 13.222 | 2.573 | 38.596 | 69.545 | 6.92 | 0 | 190.986
2229335 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30618488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:02:53 | 21.03.2024 02:15:19 | 1.2072 | 0 | 46 | 48 | 9 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.808 | 38.84 | 2.761 | 9.208 | 7.124 | 0 | 0 | 65.741
2229335 | 4 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:02:53 | 21.03.2024 03:27:23 | 2.4083 | 1 | 7 | 106 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 80.727 | 0 | 41.189 | 0.064 | 0 | 0 | 122.21
2229443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:00:21 | 21.03.2024 08:22:39 | 7.3717 | 0 | 63 | 147 | 15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.255 | 732.514 | 52.698 | 566.215 | 39.111 | 0 | 0 | 1455.792
2229333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 01:00:21 | 21.03.2024 13:03:21 | 12.05 | 0 | 6 | 121 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.91 | 0 | 2051.761 | 0 | 0 | 0 | 3292.671
2229332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:59:57 | 21.03.2024 01:01:37 | 0.0278 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 2.778
2229332 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6639382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:59:57 | 21.03.2024 01:02:51 | 0.0483 | 2 | 1378 | 198 | 26 | 57 | 973 | 5 | 1 | 0.585 | 9.587 | 5.441 | 0.536 | 7.532 | 11.689 | 1.134 | 0 | 36.503
2229332 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:59:57 | 21.03.2024 01:03:10 | 0.0536 | 0 | 279 | 29 | 2 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3.041 | 20.569 | 0.086 | 0.748 | 0.362 | 0 | 0 | 24.806
2229332 | 4 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10838820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:59:57 | 21.03.2024 03:34:54 | 2.5825 | 0 | 367 | 44 | 1 | 7 | 33 | 1 | 0 | 0 | 138.517 | 242.226 | 0 | 48.385 | 25.933 | 11.683 | 0 | 466.744
2229332 | 5 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:59:57 | 21.03.2024 03:36:17 | 2.6056 | 3 | 368 | 211 | 4 | 36 | 71 | 0 | 0 | 34.06 | 200.334 | 630.805 | 1.194 | 243.017 | 22.982 | 0 | 0 | 1132.391
2229330 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:57:41 | 21.03.2024 00:58:30 | 0.0136 | 1 | 225 | 199 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0.111 | 0.598 | 2.567 | 0.004 | 1.114 | 0.077 | 0 | 0 | 4.471
2229326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:54:12 | 21.03.2024 00:55:02 | 0.0139 | 1 | 225 | 200 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0.113 | 0.61 | 2.622 | 0.004 | 1.137 | 0.079 | 0 | 0 | 4.566
2229312 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:43:12 | 21.03.2024 09:44:37 | 9.0236 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.837 | 0 | 570.915 | 0 | 0 | 0 | 786.752
2229309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:42:12 | 21.03.2024 07:13:26 | 6.5206 | 0 | 3 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.068 | 0 | 462.215 | 0 | 0 | 0 | 680.282
2229308 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:41:44 | 21.03.2024 02:53:43 | 2.1997 | 2 | 549 | 20 | 1 | 7 | 94 | 0 | 0 | 11.779 | 120.175 | 87.024 | 0.517 | 53.028 | 34.351 | 0 | 0 | 306.874
2229306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:41:03 | 21.03.2024 00:42:03 | 0.0167 | 0 | 3 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1.783
2229304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:36:46 | 21.03.2024 01:50:42 | 1.2322 | 0 | 12 | 25 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.996 | 0 | 31.946 | 0 | 0 | 0 | 85.942
2229295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:29:26 | 21.03.2024 00:30:26 | 0.0167 | 0 | 3 | 43 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1.783
2229290 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:10:10 | 21.03.2024 01:49:04 | 1.6483 | 3 | 47 | 57 | 15 | 11 | 36 | 4 | 0 | 217.861 | 15.563 | 275.222 | 15.659 | 123.079 | 17.706 | 826.229 | 0 | 1491.319
2229287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:02:21 | 21.03.2024 02:07:32 | 2.0864 | 0 | 116 | 60 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 30.424 | 116.537 | 0.137 | 121.195 | 3.456 | 0 | 0 | 271.749
2229286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:01:45 | 21.03.2024 01:50:19 | 1.8094 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 1.621 | 0.086 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 1.727
2229285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6800247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.03.2024 00:00:08 | 21.03.2024 00:14:55 | 0.2464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.779 | 5.516 | 0 | 0 | 114.295
2229284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:58:51 | 20.03.2024 23:59:51 | 0.0167 | 3 | 47 | 56 | 15 | 12 | 36 | 4 | 0 | 2.431 | 0.174 | 2.788 | 0.179 | 1.787 | 0.194 | 8.935 | 0 | 16.488
2229283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:58:51 | 20.03.2024 23:59:36 | 0.0125 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.28 | 0 | 0.043 | 0.012 | 0 | 0 | 0.351
2229281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:54:10 | 20.03.2024 23:55:11 | 0.0169 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.493
2229279 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:53:04 | 21.03.2024 04:47:52 | 4.9133 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 1.376 | 0.401 | 0.463 | 0.012 | 0 | 0 | 2.286
2229277 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:49:53 | 20.03.2024 23:50:38 | 0.0125 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.074 | 0.044 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.318
2229275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:48:01 | 20.03.2024 23:48:46 | 0.0125 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1.812 | 0.003 | 0.154 | 0.029 | 0 | 0 | 2.051
2229251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:35:14 | 21.03.2024 00:18:06 | 0.7144 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 50.669 | 12.42 | 10.025 | 25.914 | 18.363 | 2.355 | 0 | 119.745
2229272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:31:30 | 21.03.2024 00:01:16 | 0.4961 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 63.423 | 0 | 7.013 | 0 | 0 | 0 | 70.446
2229270 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:25:03 | 21.03.2024 01:46:00 | 2.3492 | 0 | 132 | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.096 | 282.025 | 9.312 | 55.517 | 7.728 | 0 | 0 | 454.679
2229269 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:23:26 | 20.03.2024 23:24:40 | 0.0206 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0.84
2229268 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:23:26 | 20.03.2024 23:24:11 | 0.0125 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1.812 | 0.003 | 0.154 | 0.029 | 0 | 0 | 2.051
2229266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:19:09 | 20.03.2024 23:19:55 | 0.0128 | 0 | 30 | 36 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.852 | 0.003 | 0.157 | 0.029 | 0 | 0 | 2.096
2229260 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6672941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:12:54 | 21.03.2024 00:52:00 | 1.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825
2229259 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6757325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:11:12 | 21.03.2024 00:28:18 | 1.285 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.605
2229261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:09:58 | 21.03.2024 00:14:19 | 1.0725 | 0 | 82 | 77 | 10 | 9 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.961 | 245.01 | 16.442 | 84.217 | 9.551 | 0 | 0 | 367.182
2229256 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:09:04 | 20.03.2024 23:11:25 | 0.0392 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0.232 | 0.137 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0.998
2229254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:08:14 | 20.03.2024 23:08:59 | 0.0125 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.074 | 0.044 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0.318
2229250 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:05:02 | 20.03.2024 23:06:40 | 0.0272 | 4 | 9 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.472 | 0.068 | 0.802 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 2.357
2229249 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 23:03:33 | 20.03.2024 23:13:59 | 0.1739 | 3 | 47 | 56 | 15 | 12 | 36 | 4 | 0 | 25.364 | 1.812 | 29.092 | 1.869 | 18.643 | 2.024 | 93.216 | 0 | 172.02
2229244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:56:09 | 20.03.2024 23:45:50 | 0.8281 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.25 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 1.899
2229243 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:52:49 | 20.03.2024 22:54:03 | 0.0206 | 1 | 30 | 225 | 0 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 3.627 | 0 | 2.445 | 0 | 9.802 | 0 | 15.877
2229240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:43:03 | 20.03.2024 22:45:11 | 0.0356 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 2.698 | 0.692 | 0.555 | 1.368 | 1.025 | 0.126 | 0 | 6.463
2229235 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:38:09 | 20.03.2024 22:38:39 | 0.0083 | 0 | 339 | 51 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.582 | 0.009 | 0.004 | 0.084 | 0 | 0 | 0.983
2229230 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:28:33 | 20.03.2024 22:29:43 | 0.0194 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 1.27
2229225 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:26:01 | 20.03.2024 22:27:08 | 0.0186 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 1.572 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1.954
2229222 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:21:53 | 20.03.2024 22:22:53 | 0.0167 | 2 | 492 | 45 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.066 | 0.505 | 1.786 | 0 | 0.427 | 0.159 | 0 | 0 | 2.943
2229224 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TRAFO | ISO9187288 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:21:05 | 21.03.2024 00:04:00 | 1.7153 | 0 | 142 | 0 | 1 | 1 | 67 | 0 | 1 | 0 | 42.262 | 0 | 0 | 0 | 33.251 | 0 | 0.799 | 76.311
2229215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:17:53 | 20.03.2024 22:47:14 | 0.4892 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0.267 | 30.807 | 19.97 | 5.903 | 6.351 | 9.241 | 0 | 0 | 72.538
2229210 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:14:29 | 20.03.2024 22:39:34 | 0.4181 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.341 | 0 | 5.355 | 0.061 | 0 | 0 | 5.99
2229205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:05:11 | 20.03.2024 22:07:06 | 0.0319 | 3 | 55 | 131 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.001 | 0.317 | 7.01 | 0.156 | 3.019 | 0.201 | 0 | 0 | 10.704
2229206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 22:05:11 | 20.03.2024 22:06:11 | 0.0167 | 4 | 194 | 68 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.35 | 0.344 | 2.926 | 0 | 1.324 | 0.085 | 0 | 0 | 5.03
2229220 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10832539 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:59:57 | 21.03.2024 00:35:00 | 2.5842 | 0 | 86 | 43 | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.139 | 333.79 | 0.076 | 80.89 | 10.554 | 0 | 0 | 465.45
2229138 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:59:17 | 20.03.2024 22:00:59 | 0.0283 | 0 | 341 | 158 | 31 | 30 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 5.645 | 0.381 | 2.983 | 0.22 | 0 | 0 | 10.3
2229203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:57:11 | 20.03.2024 21:57:56 | 0.0125 | 0 | 600 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0.862 | 0.082 | 1.322 | 0.466 | 0 | 0 | 3.785
2229202 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO12752535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:56:14 | 20.03.2024 22:14:38 | 0.3067 | 0 | 273 | 1 | 16 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 1.967 | 1.294 | 0.079 | 1.964 | 0 | 0 | 14.773
2229199 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7125092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:51:46 | 20.03.2024 22:05:00 | 0.2206 | 0 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.949 | 0 | 4.188 | 0 | 1.805 | 0 | 21.943
2229197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:49:20 | 20.03.2024 23:41:33 | 1.8703 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.356 | 0 | 33.187 | 0 | 0 | 0 | 53.543
2229195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:47:14 | 20.03.2024 23:45:20 | 1.9683 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.775 | 0 | 55.877 | 0 | 0 | 0 | 175.652
2229194 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:47:06 | 20.03.2024 23:05:53 | 1.3131 | 0 | 15 | 37 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.101 | 0 | 22.816 | 0 | 0 | 0 | 76.918
2229191 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:44:32 | 20.03.2024 21:45:32 | 0.0167 | 3 | 22 | 81 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.037 | 0.045 | 1.918 | 0.139 | 1.791 | 0.159 | 0 | 0 | 4.089
2229187 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:42:01 | 20.03.2024 21:46:15 | 0.0706 | 0 | 280 | 27 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2.78 | 18.07 | 0 | 0.026 | 0.34 | 0 | 0 | 21.216
2229189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:42:00 | 20.03.2024 23:06:00 | 1.4 | 0 | 3 | 26 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.026 | 10.855 | 100.867 | 0 | 0 | 0 | 255.747
2229186 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:40:54 | 20.03.2024 21:42:05 | 0.0197 | 2 | 19 | 35 | 6 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2.912 | 0.022 | 6.186 | 0.062 | 0 | 0 | 9.221
2229185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:39:19 | 20.03.2024 22:00:49 | 0.3583 | 1 | 345 | 110 | 15 | 19 | 73 | 0 | 0 | 6.084 | 33.827 | 25.206 | 3.112 | 22.689 | 7.277 | 0 | 0 | 98.194
2229182 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:36:39 | 20.03.2024 21:37:29 | 0.0139 | 0 | 468 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 3.126 | 0.017 | 0.009 | 0.202 | 0 | 0 | 4.128
2229181 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:35:36 | 20.03.2024 21:36:27 | 0.0142 | 0 | 468 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 3.189 | 0.017 | 0.009 | 0.206 | 0 | 0 | 4.21
2229179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:33:13 | 20.03.2024 21:34:10 | 0.0158 | 1 | 30 | 225 | 0 | 57 | 14 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 2.961 | 0 | 1.878 | 0 | 4.871 | 0 | 9.712
2229178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6972733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:28:53 | 20.03.2024 22:36:00 | 1.1186 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.275
2229176 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:26:21 | 20.03.2024 21:28:05 | 0.0289 | 3 | 552 | 66 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.138 | 1.096 | 13.448 | 0 | 1.562 | 0.285 | 0.265 | 0 | 16.795
2229175 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:25:23 | 20.03.2024 21:29:43 | 0.0722 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.577 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 3.553
2229173 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:24:57 | 20.03.2024 21:25:42 | 0.0125 | 3 | 552 | 66 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.06 | 0.474 | 5.819 | 0 | 0.676 | 0.123 | 0.115 | 0 | 7.267
2229170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:23:06 | 20.03.2024 21:24:06 | 0.0167 | 1 | 8 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0.362 | 0 | 3.004 | 0 | 0 | 0 | 3.429
2229168 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6900469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:20:44 | 20.03.2024 22:27:00 | 1.1044 | 0 | 32 | 27 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.462 | 39.659 | 0 | 7.152 | 2.272 | 0 | 0 | 56.544
2229167 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:20:06 | 20.03.2024 21:22:56 | 0.0472 | 0 | 450 | 55 | 17 | 13 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4.522 | 1.472 | 0.285 | 2.822 | 1.494 | 0 | 0 | 10.596
2229163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12912824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:18:44 | 20.03.2024 22:48:00 | 1.4878 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.067
2229159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516746591 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:16:00 | 20.03.2024 21:58:00 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0.212
2229156 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:14:19 | 20.03.2024 22:40:56 | 1.4436 | 0 | 93 | 35 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0.354 | 0.09 | 0.383 | 0.057 | 0 | 0 | 1.145
2229136 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:00:10 | 20.03.2024 21:01:00 | 0.0139 | 0 | 129 | 93 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 2.08 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 2.323
2229136 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 21:00:10 | 20.03.2024 21:35:30 | 0.5889 | 0 | 339 | 51 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.771 | 44.341 | 0.707 | 0.365 | 7.343 | 0 | 0 | 76.526
2229132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:49:50 | 20.03.2024 20:50:35 | 0.0125 | 1 | 549 | 272 | 4 | 56 | 114 | 0 | 0 | 0.03 | 1.164 | 2.755 | 0.016 | 1.606 | 0.136 | 0 | 0 | 5.706
2229127 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:45:18 | 20.03.2024 20:46:03 | 0.0125 | 1 | 549 | 272 | 4 | 56 | 114 | 0 | 0 | 0.03 | 1.164 | 2.755 | 0.016 | 1.606 | 0.136 | 0 | 0 | 5.706
2229151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:41:42 | 20.03.2024 20:42:42 | 0.0167 | 1 | 779 | 138 | 19 | 21 | 103 | 10 | 0 | 0.035 | 1.833 | 2.103 | 0.091 | 1.763 | 0.433 | 0.118 | 0 | 6.375
2229119 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:41:36 | 20.03.2024 21:29:06 | 0.7917 | 0 | 485 | 11 | 3 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 53.485 | 10.972 | 0.245 | 0 | 8.797 | 0.796 | 0 | 74.295
2229123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6880467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:40:00 | 20.03.2024 22:58:00 | 2.3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.269 | 0 | 39.533 | 0 | 0 | 0 | 119.802
2229104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21702023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:36:51 | 20.03.2024 20:45:42 | 0.1475 | 1 | 4 | 37 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 4.17 | 0 | 4.381 | 0 | 0 | 0 | 8.684
2229103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:32:18 | 20.03.2024 22:27:39 | 1.9225 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.795 | 38.056 | 166.591 | 0 | 3.733 | 5.995 | 0 | 0 | 215.171
2229137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:28:26 | 20.03.2024 22:03:00 | 1.5761 | 0 | 2 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.42 | 3.431 | 4.607 | 0 | 0 | 0 | 32.458
2229098 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:11:42 | 20.03.2024 20:12:31 | 0.0136 | 2 | 851 | 233 | 37 | 33 | 134 | 0 | 2 | 0 | 1.913 | 2.199 | 0.3 | 2.599 | 0.306 | 0 | 0 | 7.318
2229098 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7125301 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:11:42 | 20.03.2024 21:48:09 | 1.6075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.109
2229097 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 20:11:37 | 20.03.2024 21:40:59 | 1.4894 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.106 | 0 | 4.239 | 0 | 9.367 | 0 | 0 | 0 | 19.712
2229092 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:59:07 | 20.03.2024 20:00:41 | 0.0261 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.495 | 0.111 | 2.327 | 0 | 0.773 | 0.02 | 0 | 0 | 3.726
2229146 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6579692 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:57:00 | 20.03.2024 22:08:00 | 2.1833 | 0 | 25 | 32 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.594 | 0 | 4.705 | 0 | 0 | 0 | 139.299
2229086 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:51:49 | 20.03.2024 21:22:38 | 1.5136 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1.377
2229085 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:49:21 | 20.03.2024 20:52:47 | 1.0572 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.92 | 0 | 14.832 | 0 | 0 | 0 | 57.752
2229087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR11589630 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:48:39 | 20.03.2024 20:47:00 | 0.9725 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.685 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 7.966
2229077 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:57 | 20.03.2024 20:54:26 | 1.1747 | 3 | 541 | 306 | 12 | 13 | 73 | 0 | 0 | 7.4 | 93.662 | 488.18 | 3.227 | 34.082 | 10.885 | 0 | 0 | 637.435
2229077 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6693607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:57 | 20.03.2024 21:00:01 | 1.2678 | 0 | 339 | 51 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 57.158 | 109.116 | 1.936 | 0.815 | 17.557 | 0 | 0 | 186.582
2229077 | 3 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:57 | 20.03.2024 21:02:53 | 1.3156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.209
2229077 | 4 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:57 | 20.03.2024 21:03:17 | 1.3222 | 1 | 90 | 133 | 5 | 4 | 23 | 0 | 1 | 0.454 | 8.242 | 404.38 | 1.138 | 55.609 | 0.686 | 0 | 0 | 470.508
2229077 | 5 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:57 | 20.03.2024 21:11:00 | 1.4508 | 0 | 231 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 273.963 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 0 | 302.17
2229076 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:43:06 | 20.03.2024 19:44:06 | 0.0167 | 0 | 123 | 57 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.644 | 0.804 | 0.193 | 0.295 | 0.094 | 0 | 0 | 2.031
2229069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:29:06 | 20.03.2024 20:04:29 | 0.5897 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.013 | 1.224 | 2.162 | 0.011 | 2.59 | 0.264 | 0 | 0 | 6.264
2229068 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:27:17 | 20.03.2024 19:28:47 | 0.025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 1.141
2229067 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:22:50 | 20.03.2024 20:11:32 | 0.8117 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 5.573 | 0 | 11.511 | 0 | 0 | 0 | 25.064
2229058 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516174747 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 19:02:57 | 20.03.2024 21:10:00 | 2.1175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
2229056 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6928183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:59:32 | 20.03.2024 20:59:00 | 1.9911 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.158 | 0 | 0 | 0 | 45.283 | 0 | 0 | 84.441
2229052 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:59:19 | 20.03.2024 19:51:04 | 0.8625 | 0 | 210 | 67 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.733 | 0.02 | 0.38 | 0.114 | 0 | 0 | 1.825
2229051 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:55:42 | 20.03.2024 18:57:38 | 0.0322 | 3 | 554 | 37 | 0 | 18 | 38 | 16 | 0 | 0.97 | 2.144 | 5.228 | 0 | 5.552 | 0.511 | 1.157 | 0 | 15.562
2229051 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6904232 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:55:42 | 20.03.2024 19:03:25 | 0.1286 | 11 | 3051 | 406 | 192 | 27 | 807 | 3 | 5 | 4.556 | 49.684 | 29.208 | 4.178 | 34.851 | 8.541 | 0.205 | 0 | 131.222
2229049 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:54:09 | 20.03.2024 18:54:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 1.212
2229043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ISO6714200 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:49:36 | 20.03.2024 19:54:00 | 1.0733 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.497 | 0 | 0 | 0 | 5.582 | 0 | 0 | 61.078
2229042 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:48:22 | 20.03.2024 20:11:38 | 1.3878 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068
2229038 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6761620 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:44:13 | 20.03.2024 20:13:00 | 1.4797 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.342 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | 0 | 0 | 64.143
2229036 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:40:38 | 20.03.2024 20:53:00 | 2.2061 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.808 | 0 | 0 | 0 | 15.954 | 0 | 0 | 33.762
2229035 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11310537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:39:16 | 20.03.2024 19:22:00 | 0.7122 | 0 | 88 | 21 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.251 | 33.248 | 0.806 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 50.835
2229022 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:30:37 | 20.03.2024 18:31:47 | 0.0194 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.068 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 1.245
2229021 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6773822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:30:15 | 20.03.2024 19:21:00 | 0.8458 | 0 | 644 | 0 | 171 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | 0 | 22.852 | 0 | 27.425 | 0 | 0 | 135.957
2229020 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12006864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:26:15 | 20.03.2024 18:57:00 | 0.5125 | 2 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.682 | 0 | 8.145 | 0 | 11.573 | 0 | 7.983 | 0 | 28.383
2228999 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517126767 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:03:45 | 20.03.2024 21:54:00 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0 | 4.965
2228997 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11798039 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:02:03 | 20.03.2024 20:51:00 | 2.8158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248
2228993 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO30620289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 18:00:19 | 20.03.2024 18:01:46 | 0.0242 | 1 | 1470 | 25 | 290 | 3 | 322 | 2 | 1 | 0 | 8.045 | 0.21 | 0.825 | 0.435 | 2.289 | 1.573 | 0 | 13.378
2229004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12563856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:47:19 | 20.03.2024 18:54:00 | 1.1114 | 1 | 366 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.393 | 41.895 | 0 | 0.407 | 0 | 7.122 | 0 | 0 | 49.817
2228954 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:46:05 | 20.03.2024 18:09:12 | 0.3853 | 0 | 41 | 34 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.672 | 76.136 | 0 | 6.349 | 1.915 | 0 | 0 | 87.073
2228961 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:38:13 | 20.03.2024 18:20:00 | 0.6964 | 1 | 119 | 58 | 3 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0.647 | 18.478 | 111.404 | 1.023 | 70.451 | 7.276 | 21.034 | 0 | 230.313
2228952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO29891376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:27:25 | 20.03.2024 18:16:00 | 0.8097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033
2228938 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:22:25 | 20.03.2024 17:27:20 | 0.0819 | 0 | 231 | 52 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.322 | 26.081 | 0.628 | 8.878 | 0.561 | 0 | 0 | 39.471
2228815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6782913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:21:24 | 20.03.2024 17:25:25 | 0.0669 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.547 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 10.297
2228930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685170 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:15:00 | 20.03.2024 17:18:55 | 0.0653 | 13 | 7337 | 186 | 166 | 89 | 1383 | 37 | 2 | 2.127 | 55.028 | 29.627 | 2.456 | 19.665 | 23.305 | 94.264 | 1.995 | 228.466
2228882 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:11:39 | 20.03.2024 17:12:46 | 0.0186 | 3 | 690 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.112 | 1.929 | 1.619 | 0.054 | 0.093 | 0.325 | 0.738 | 0 | 4.87
2228878 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR7066609 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:11:11 | 20.03.2024 18:07:00 | 0.9303 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 30.03 | 0 | 0 | 0 | 40.478 | 0 | 0 | 70.509
2228871 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6686138 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:05:11 | 20.03.2024 18:02:00 | 0.9469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.387 | 0 | 0 | 0 | 10.524 | 0 | 0 | 14.911
2228864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:02:15 | 20.03.2024 17:02:59 | 0.0122 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.129 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.296
2228853 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 17:00:04 | 20.03.2024 17:01:16 | 0.02 | 8 | 1711 | 8 | 74 | 5 | 234 | 0 | 0 | 0.025 | 3.005 | 0.218 | 0.137 | 0.319 | 0.76 | 0 | 0 | 4.465
2228855 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535184860 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:59:39 | 20.03.2024 18:05:00 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591
2228834 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7034981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:48:10 | 20.03.2024 16:48:55 | 0.0125 | 18 | 563 | 13 | 14 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.193 | 0.028 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 2.299
2228831 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7072666 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:47:00 | 20.03.2024 17:58:00 | 1.1833 | 0 | 251 | 1 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.793 | 0.467 | 2.826 | 0 | 1.752 | 0 | 0 | 36.838
2228851 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:45:50 | 20.03.2024 17:17:00 | 0.5194 | 2 | 447 | 52 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 2.831 | 14.664 | 14.759 | 0.015 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 33.881
2228822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:40:09 | 20.03.2024 18:54:00 | 2.2308 | 1 | 10 | 35 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.577 | 0 | 26.474 | 0.447 | 83.179 | 0 | 0 | 0 | 110.677
2228814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6846638 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:33:52 | 20.03.2024 18:23:00 | 1.8189 | 0 | 49 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0.226 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 14.459
2228810 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:28:19 | 20.03.2024 16:30:47 | 0.0411 | 2 | 518 | 75 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.217 | 1.253 | 1.519 | 0.003 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 3.201
2228805 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:25:14 | 20.03.2024 16:25:59 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.329 | 0.283 | 1.276 | 0.005 | 1.024 | 0.046 | 0 | 0 | 2.963
2228794 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515823562 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:16:06 | 20.03.2024 17:11:00 | 0.915 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481
2228776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11216439 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2024 16:00:14 | 20.03.2024 18:08:00 | 2.1294 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.813 | 0 | 32.94 | 0 | 0 | 0 | 64.753
2228756 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6772460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 15:36:46 | 20.03.2024 15:37:46 | 0.0167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0.601
2228731 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6757059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 15:10:45 | 20.03.2024 16:40:00 | 1.4875 | 0 | 13 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.571
2228721 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 15:10:12 | 20.03.2024 16:33:27 | 1.3875 | 0 | 19 | 44 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.162
2228719 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 15:09:21 | 20.03.2024 15:10:06 | 0.0125 | 5 | 1061 | 9 | 1 | 12 | 107 | 2 | 0 | 2.102 | 1.301 | 0.201 | 0.008 | 0.174 | 0.203 | 2.617 | 0 | 6.606
2228709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517177303 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 15:01:54 | 20.03.2024 17:54:00 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
2228695 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:53:15 | 20.03.2024 14:54:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 1.009
2228694 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO9490274 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:52:24 | 20.03.2024 16:49:00 | 1.9433 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.818 | 0 | 19.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.763
2228690 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:50:57 | 20.03.2024 17:47:38 | 2.9447 | 0 | 1 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.753 | 47.323 | 61.784 | 0 | 0 | 0 | 281.86
2228672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:31:37 | 20.03.2024 14:33:00 | 0.0231 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.401
2228671 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11356747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:31:10 | 20.03.2024 15:09:02 | 0.6311 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.186 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 0 | 51.702
2228670 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:30:49 | 20.03.2024 15:15:22 | 0.7425 | 1 | 18 | 40 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.016 | 2.591 | 113.29 | 9.632 | 0 | 3.778 | 0 | 0 | 129.306
2228658 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7057017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:19:36 | 20.03.2024 14:20:21 | 0.0125 | 0 | 0 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478
2228654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO12709038 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:13:57 | 20.03.2024 14:14:27 | 0.0083 | 0 | 770 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0.891
2228651 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:12:17 | 20.03.2024 14:14:03 | 0.0294 | 4 | 9 | 59 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.796 | 0.083 | 1.446 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 3.349
2228635 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6971253 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 14:02:08 | 20.03.2024 15:58:00 | 1.9311 | 0 | 151 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.659 | 0 | 0.411 | 0 | 1.925 | 0 | 0 | 35.995
2228633 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6796866 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 14:00:04 | 20.03.2024 14:35:00 | 0.5822 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.075 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 0 | 0 | 6.956
2228632 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6731706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 14:00:00 | 20.03.2024 14:51:00 | 0.85 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21.338 | 0 | 0 | 9.658 | 165.994 | 0 | 0 | 196.99
2228626 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:55:56 | 20.03.2024 13:56:41 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039
2228613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:45:22 | 20.03.2024 13:46:34 | 0.02 | 0 | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 1.783
2228611 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:42:49 | 20.03.2024 13:43:34 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.075 | 0.532 | 0.787 | 0.042 | 0.175 | 0.448 | 0 | 0 | 2.059
2228602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:38:01 | 20.03.2024 14:22:45 | 0.7456 | 1 | 4 | 105 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22.028 | 0 | 102.033 | 0 | 50.418 | 0 | 0 | 0 | 174.478
2228597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515450851 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:30:27 | 20.03.2024 13:59:00 | 0.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.039
2228590 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 516120818 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:16:36 | 20.03.2024 14:30:00 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
2228747 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO8991100 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:07:46 | 20.03.2024 16:44:00 | 3.6039 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43
2228622 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7055230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.03.2024 13:06:26 | 20.03.2024 16:18:00 | 3.1928 | 0 | 124 | 1 | 10 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 31.644 | 0 | 13.178 | 772.049 | 33.008 | 2015.72 | 0 | 2865.598
2228581 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6880928 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 13:02:41 | 20.03.2024 17:01:00 | 3.9719 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 83.581 | 0 | 0 | 0 | 101.114 | 0 | 0 | 184.695
2228580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO13371704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 13:00:05 | 20.03.2024 14:17:00 | 1.2819 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.164 | 0 | 0 | 0 | 6.782 | 0 | 0 | 23.946
2228573 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6738317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:54:05 | 20.03.2024 12:55:05 | 0.0167 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489
2228571 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:54:03 | 20.03.2024 12:55:40 | 0.0269 | 3 | 276 | 10 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0.036 | 0.525 | 2.105 | 0.001 | 2.445 | 0.074 | 0 | 0 | 5.185
2228564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 516228357 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:44:04 | 20.03.2024 13:37:00 | 0.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0 | 0 | 1.047
2228444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6915488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:42:53 | 20.03.2024 12:54:12 | 0.1886 | 2 | 1924 | 0 | 64 | 12 | 497 | 0 | 3 | 0.104 | 19.607 | 0 | 0.186 | 6.543 | 6.929 | 0 | 0 | 33.37
2228558 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21490947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:38:52 | 20.03.2024 12:39:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413
2228551 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:34:44 | 20.03.2024 12:35:29 | 0.0125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 57.033 | 0 | 57.077
2228545 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6787161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:30:21 | 20.03.2024 12:31:21 | 0.0167 | 1 | 153 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.05 | 0.714 | 0.049 | 0.007 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 1.115
2228531 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136165 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:24:30 | 20.03.2024 14:29:00 | 2.075 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.552 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 38.769
2228518 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:17:13 | 20.03.2024 12:17:43 | 0.0083 | 0 | 1 | 44 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.239 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 1.793
2228502 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:10:17 | 20.03.2024 12:10:47 | 0.0083 | 1 | 287 | 28 | 2 | 14 | 56 | 0 | 0 | 0.004 | 0.044 | 0.116 | 0.002 | 0.05 | 0.013 | 0 | 0 | 0.229
2228501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:09:59 | 20.03.2024 12:10:29 | 0.0083 | 0 | 1 | 44 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | 0.315 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 2.359
2228493 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO8817187 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 12:05:49 | 20.03.2024 12:06:24 | 0.0097 | 15 | 9246 | 28 | 111 | 34 | 851 | 0 | 1 | 0.172 | 7.493 | 0.235 | 0.096 | 2.435 | 4.014 | 0 | 0.004 | 14.449
2228491 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6562115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 12:04:28 | 20.03.2024 16:59:49 | 4.9225 | 1 | 517 | 2 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.074 | 0 | 2.313 | 0 | 35.211 | 0 | 0 | 254.598
2228489 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7097751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:57:56 | 20.03.2024 12:36:00 | 0.6344 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 168.83 | 0 | 0 | 0 | 37.842 | 141.533 | 0 | 348.205
2228465 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:55:49 | 20.03.2024 11:56:25 | 0.01 | 0 | 22 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.548 | 0 | 0.377 | 0.031 | 0 | 0 | 0.97
2228464 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:53:35 | 20.03.2024 11:54:20 | 0.0125 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 224 | 1 | 2 | 0.072 | 1.545 | 1.302 | 0.241 | 0.011 | 0.245 | 0 | 0 | 3.418
2228463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:53:34 | 20.03.2024 11:54:19 | 0.0125 | 0 | 9 | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055
2228601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12835678 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:51:58 | 20.03.2024 14:22:45 | 2.5131 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.56 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 38.186
2228455 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:47:36 | 20.03.2024 11:49:05 | 0.0247 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.856 | 0 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 4.421
2228446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:45:01 | 20.03.2024 11:46:08 | 0.0186 | 0 | 4 | 43 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.568 | 0.072 | 0.082 | 0.027 | 0 | 0 | 0.75
2228430 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:33:06 | 20.03.2024 11:34:06 | 0.0167 | 0 | 29 | 128 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 3.272 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 3.646
2228420 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:21:46 | 20.03.2024 13:40:39 | 2.3147 | 1 | 18 | 40 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.001 | 0.094 | 3.729 | 0.346 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 4.307
2228416 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:18:46 | 20.03.2024 11:20:08 | 0.0228 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.128 | 0.05 | 1.761 | 0.002 | 1.979 | 0.07 | 0 | 0 | 3.99
2228414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:17:38 | 20.03.2024 12:10:29 | 0.8808 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.349 | 0 | 97.858 | 0.256 | 0 | 0 | 159.464
2228450 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515399872 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:15:37 | 20.03.2024 12:15:00 | 0.9897 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
2228411 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:14:27 | 20.03.2024 11:31:56 | 0.2914 | 0 | 22 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 2.1 | 0 | 1.443 | 0.12 | 0 | 0 | 3.718
2228409 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:12:31 | 20.03.2024 11:13:16 | 0.0125 | 0 | 410 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.507 | 0.273 | 0.258 | 0.389 | 0 | 0 | 3.596
2228404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515215669 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:10:37 | 20.03.2024 12:03:00 | 0.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091
2228400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:06:30 | 20.03.2024 11:29:00 | 0.375 | 0 | 257 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 18.017 | 2.203 | 0.387 | 22.711 | 2.637 | 247.087 | 0 | 293.043
2228392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11731754 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:04:29 | 20.03.2024 14:43:00 | 3.6419 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.412 | 0 | 2.383 | 0 | 28.816 | 0 | 0 | 90.611
2228395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7011613 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:02:25 | 20.03.2024 14:24:00 | 3.3597 | 0 | 62 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.244 | 0 | 9.232 | 0 | 19.494 | 0 | 0 | 72.97
2228390 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:02:00 | 20.03.2024 11:15:00 | 0.2167 | 0 | 405 | 45 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 17.035 | 23.876 | 1.3 | 50.035 | 5.527 | 0 | 0 | 97.773
2228448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8028234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 11:01:24 | 20.03.2024 12:26:00 | 1.41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.716 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | 5.154
2228382 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 11:00:17 | 20.03.2024 12:11:17 | 1.1833 | 1 | 20 | 38 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0.386 | 3.526 | 79.797 | 0 | 82.847 | 9.289 | 0 | 0 | 175.845
2228378 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:58:08 | 20.03.2024 10:58:56 | 0.0133 | 1 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.386 | 0 | 1.406 | 0 | 3.421 | 0 | 0.021 | 0 | 5.233
2228374 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:56:46 | 20.03.2024 10:58:06 | 0.0222 | 1 | 4509 | 1 | 40 | 19 | 290 | 1 | 0 | 0.024 | 14.722 | 0.079 | 0.079 | 1.614 | 4.53 | 7.463 | 0 | 28.511
2228368 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028631 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:52:55 | 20.03.2024 12:26:00 | 1.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 1.62
2228361 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12627058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:45:48 | 20.03.2024 11:05:37 | 0.3303 | 0 | 4666 | 13 | 125 | 27 | 469 | 4 | 1 | 0 | 212.671 | 0.213 | 6.378 | 186.702 | 84.293 | 208.958 | 0.19 | 699.405
2228360 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6584604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:42:52 | 20.03.2024 11:15:00 | 0.5356 | 1 | 353 | 1 | 8 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0.066 | 29.732 | 0.195 | 0.209 | 0 | 33.884 | 0 | 0 | 64.085
2228347 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:37:39 | 20.03.2024 10:44:54 | 0.1208 | 1 | 18 | 40 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.003 | 0.428 | 18.424 | 1.532 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 21.025
2228342 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12598429 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:32:27 | 20.03.2024 12:52:00 | 2.3258 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.214
2228333 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:30:11 | 20.03.2024 10:30:56 | 0.0125 | 0 | 5 | 115 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 1.46
2228328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11023829 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:26:02 | 20.03.2024 11:22:00 | 0.9328 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.314
2228449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10628278 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:24:17 | 20.03.2024 12:02:00 | 1.6286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.966
2228324 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:22:28 | 20.03.2024 11:04:24 | 0.6989 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.643 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 1.83
2228252 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:21:09 | 20.03.2024 10:39:20 | 0.3031 | 2 | 15 | 8 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 7.405 | 2.79 | 1.18 | 7.42 | 0 | 0 | 20.365
2228308 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:11:30 | 20.03.2024 10:12:30 | 0.0167 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
2228310 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7517333 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:10:46 | 20.03.2024 12:52:00 | 2.6872 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.411
2228300 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6754929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 10:04:12 | 20.03.2024 12:03:00 | 1.98 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.781 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 24.837
2228299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:02:37 | 20.03.2024 10:03:22 | 0.0125 | 0 | 3 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.722 | 0.425 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.155
2228294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 10:01:12 | 20.03.2024 10:02:12 | 0.0167 | 0 | 187 | 1 | 12 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.022 | 0.349 | 0.02 | 0 | 0 | 0.494
2228293 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 10:01:06 | 20.03.2024 13:09:18 | 3.1367 | 0 | 430 | 23 | 7 | 37 | 64 | 2 | 0 | 0 | 180.931 | 1029.107 | 9.855 | 1087.75 | 44.051 | 0 | 0 | 2351.694
2228292 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6668402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 10:00:44 | 20.03.2024 14:55:00 | 4.9044 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 30.389 | 0 | 2.039 | 0 | 16.127 | 0 | 0 | 48.554
2228298 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 10:00:00 | 20.03.2024 14:59:00 | 4.9833 | 0 | 925 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 283.796 | 23.33 | 0 | 79.363 | 166.419 | 0 | 0 | 552.907
2228288 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:59:16 | 20.03.2024 10:00:01 | 0.0125 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963
2228286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:57:56 | 20.03.2024 11:34:15 | 1.6053 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 47.696 | 0 | 239.198 | 0 | 113.848 | 0 | 0 | 0 | 400.743
2228282 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:56:01 | 20.03.2024 09:57:14 | 0.0203 | 0 | 41 | 73 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.074 | 3.385 | 0 | 0 | 0.008 | 0.386 | 0 | 3.852
2228281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:55:50 | 20.03.2024 09:56:50 | 0.0167 | 1 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.495 | 0 | 1.751 | 0 | 4.208 | 0 | 0.025 | 0 | 6.479
2228273 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:54:20 | 20.03.2024 09:55:05 | 0.0125 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.124 | 0.86 | 0 | 0.104 | 0.001 | 0 | 0 | 1.149
2228263 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:47:12 | 20.03.2024 09:48:42 | 0.025 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.128 | 1.629 | 2.626 | 0.056 | 0.123 | 0.252 | 0 | 0 | 4.814
2228262 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12357722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:47:12 | 20.03.2024 09:49:14 | 0.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0.493
2228258 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7024695 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:40:36 | 20.03.2024 14:35:00 | 4.9067 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 36.596 | 0 | 1.727 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 52.922
2228257 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:40:22 | 20.03.2024 09:41:59 | 0.0269 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.018 | 1.651 | 3.642 | 0.017 | 4.983 | 0.46 | 0 | 0 | 10.77
2228250 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6679462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:35:24 | 20.03.2024 12:04:00 | 2.4767 | 0 | 106 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.347 | 0 | 0.579 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 23.516
2228249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6785250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:32:09 | 20.03.2024 10:32:00 | 0.9975 | 0 | 1 | 85 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.746 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 61.504
2228247 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:31:00 | 20.03.2024 11:00:22 | 1.4894 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 13.678 | 19.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.358
2228287 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956439 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:30:39 | 20.03.2024 10:57:00 | 1.4392 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.494 | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 0 | 0 | 12.689
2228246 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6563334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:30:31 | 20.03.2024 10:43:00 | 1.2081 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15.479 | 0 | 0 | 0 | 363.899 | 0 | 0 | 379.377
2228238 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:20:41 | 20.03.2024 09:21:41 | 0.0167 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.006 | 0.752 | 0.937 | 0.051 | 0.336 | 0.143 | 0 | 0 | 2.225
2228255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12668753 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:16:47 | 20.03.2024 10:22:00 | 1.0869 | 0 | 870 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 182.161 | 0 | 1.669 | 0 | 24.636 | 0 | 0 | 208.466
2228228 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:11:22 | 20.03.2024 09:12:09 | 0.0131 | 2 | 260 | 9 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.077 | 0.45 | 1.811 | 0 | 0.147 | 0.22 | 0 | 0 | 2.705
2228226 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6878124 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:10:35 | 20.03.2024 13:21:00 | 4.1736 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.377 | 0 | 0 | 0 | 82.022 | 0 | 0 | 189.399
2228230 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR7157557 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:09:23 | 20.03.2024 10:46:00 | 1.6103 | 0 | 385 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144.012 | 0 | 0.628 | 0 | 16.132 | 0 | 0 | 160.771
2228219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 09:08:17 | 20.03.2024 09:09:17 | 0.0167 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.176 | 0 | 0 | 0.321 | 0.009 | 0 | 0 | 0.521
2228207 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136162 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:01:59 | 20.03.2024 13:20:00 | 4.3003 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.853 | 0 | 0 | 0 | 19.283 | 0 | 0 | 70.136
2228206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6758730 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:00:47 | 20.03.2024 10:28:00 | 1.4536 | 0 | 417 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 102.82 | 0 | 0.043 | 0 | 16.169 | 0 | 0 | 119.032
2228205 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.03.2024 09:00:31 | 20.03.2024 16:45:00 | 7.7414 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.449 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 49.781
2228193 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:51:51 | 20.03.2024 09:14:00 | 0.3692 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.439 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 1.219
2228189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:48:04 | 20.03.2024 08:49:05 | 0.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.249
2228190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | FUSE6650380 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:47:39 | 20.03.2024 09:36:00 | 0.8058 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.478 | 0 | 0 | 0 | 9.745 | 0 | 0 | 31.223
2228187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:39:21 | 20.03.2024 08:40:18 | 0.0158 | 1 | 260 | 24 | 4 | 3 | 49 | 10 | 0 | 0.086 | 0.559 | 0.831 | 0.017 | 0.632 | 0.09 | 0.63 | 0 | 2.845
2228181 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:30:02 | 20.03.2024 08:31:21 | 0.0219 | 1 | 123 | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.007 | 0.522 | 0.834 | 0.128 | 0.645 | 0.011 | 0 | 0 | 2.147
2228178 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:24:09 | 20.03.2024 08:25:17 | 0.0189 | 0 | 211 | 3 | 12 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0.295 | 0.01 | 0.001 | 0.02 | 0.008 | 2.2 | 0 | 2.533
2228176 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515916239 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:18:15 | 20.03.2024 10:09:00 | 1.8458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.541
2228175 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:10:33 | 20.03.2024 08:11:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 0.609 | 0 | 0 | 0 | 1.733
2228165 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:06:33 | 20.03.2024 08:07:28 | 0.0153 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.01 | 0.938 | 1.862 | 0.008 | 2.616 | 0.239 | 0 | 0 | 5.674
2228164 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 08:05:03 | 20.03.2024 08:05:48 | 0.0125 | 2 | 665 | 26 | 9 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.017 | 0.818 | 0.592 | 0.014 | 0.019 | 0.094 | 0 | 0 | 1.554
2228160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:57:40 | 20.03.2024 07:58:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.084
2228159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:56:09 | 20.03.2024 07:57:55 | 0.0294 | 2 | 15 | 8 | 8 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.532 | 0.189 | 0.084 | 0.511 | 0 | 0 | 1.465
2228154 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:41:15 | 20.03.2024 07:42:00 | 0.0125 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.584 | 0.004 | 0.005 | 0.021 | 0 | 0 | 0.764
2228151 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:35:11 | 20.03.2024 07:36:28 | 0.0214 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27
2228149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:34:25 | 20.03.2024 07:35:10 | 0.0125 | 1 | 581 | 28 | 9 | 26 | 111 | 0 | 0 | 0.002 | 0.415 | 1.136 | 0.025 | 0.981 | 0.056 | 0 | 0 | 2.615
2228147 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6756890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:20:11 | 20.03.2024 07:21:11 | 0.0167 | 0 | 2 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.974
2228148 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6849271 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:14:06 | 20.03.2024 07:48:00 | 0.565 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.029 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 11.266
2228144 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:09:02 | 20.03.2024 11:05:24 | 3.9394 | 0 | 2 | 73 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.479 | 0 | 30.588 | 0 | 0 | 0 | 362.068
2228143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:09:02 | 20.03.2024 07:11:00 | 0.0328 | 0 | 1054 | 18 | 37 | 5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 1.279 | 0.673 | 1.639 | 0.892 | 0 | 0 | 8.964
2228140 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 07:04:35 | 20.03.2024 07:05:35 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 2.007 | 0 | 0.021 | 0 | 3.224
2228138 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 06:57:52 | 20.03.2024 06:58:37 | 0.0125 | 0 | 7 | 83 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.694 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 0.949
2228137 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 06:55:39 | 20.03.2024 06:56:29 | 0.0139 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 1.429 | 0 | 0.01 | 0 | 2.244
2228135 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 06:40:52 | 20.03.2024 06:41:54 | 0.0172 | 1 | 581 | 28 | 9 | 26 | 111 | 0 | 0 | 0.002 | 0.51 | 1.265 | 0.029 | 1.155 | 0.06 | 0 | 0 | 3.02
2228134 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 06:26:49 | 20.03.2024 06:27:34 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.046 | 0.807 | 0.474 | 0.079 | 0.038 | 0.064 | 0 | 0 | 1.507
2228131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 05:59:07 | 20.03.2024 05:59:52 | 0.0125 | 0 | 3 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0.288 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.591
2228124 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 02:09:14 | 20.03.2024 02:33:14 | 0.4 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 27.799 | 0.078 | 55.647 | 4.704 | 0 | 0 | 90.729
2228114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 00:29:09 | 20.03.2024 00:30:21 | 0.02 | 0 | 26 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.677 | 0.052 | 0.046 | 0.008 | 0 | 0 | 1.823
2228113 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 00:22:18 | 20.03.2024 00:22:48 | 0.0083 | 0 | 1502 | 56 | 29 | 14 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0.226 | 0.078 | 0.421 | 0.992 | 0 | 0 | 3.329
2228112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.03.2024 00:08:44 | 20.03.2024 04:35:00 | 4.4378 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.991 | 0 | 0 | 0 | 76.299 | 0 | 0 | 103.29
2228105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 23:34:30 | 19.03.2024 23:38:46 | 0.0711 | 14 | 9 | 45 | 167 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 2.286 | 6.542 | 1.755 | 0.067 | 0 | 0 | 10.7
2228104 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6737065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 23:32:12 | 20.03.2024 03:10:00 | 3.63 | 0 | 205 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.947 | 0 | 2.7 | 701.412 | 98.03 | 0 | 0 | 881.09
2228070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO29442519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 23:09:41 | 19.03.2024 23:34:23 | 0.4117 | 0 | 7309 | 0 | 1 | 5 | 582 | 0 | 0 | 0 | 496.006 | 0 | 0 | 18.989 | 132.813 | 0 | 0 | 647.808
2228062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:59:19 | 19.03.2024 22:59:49 | 0.0083 | 10 | 3098 | 93 | 19 | 67 | 464 | 29 | 4 | 0.365 | 1.816 | 0.493 | 0.03 | 1.31 | 0.587 | 0.306 | 0 | 4.907
2228053 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:20:38 | 19.03.2024 22:47:14 | 0.4433 | 0 | 518 | 65 | 47 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 50.413 | 9.253 | 6.149 | 1.918 | 14.306 | 0 | 0 | 82.04
2228050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:17:59 | 19.03.2024 22:18:29 | 0.0083 | 10 | 3275 | 93 | 19 | 67 | 472 | 29 | 4 | 0.316 | 1.804 | 0.427 | 0.027 | 1.135 | 0.511 | 0.265 | 0 | 4.486
2228047 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:14:12 | 19.03.2024 23:05:16 | 0.8511 | 0 | 1501 | 56 | 29 | 14 | 472 | 0 | 0 | 0 | 216.033 | 32.792 | 10.019 | 56.122 | 140.692 | 0 | 0 | 455.659
2228047 | 2 | AKSARAY | SULTANHANI | Dağıtım Transformatörü | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:14:12 | 20.03.2024 00:22:43 | 2.1419 | 0 | 967 | 0 | 7 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 323.062 | 0 | 3.712 | 44.436 | 79.857 | 0 | 0 | 451.067
2228046 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:06:28 | 19.03.2024 22:08:52 | 0.04 | 0 | 2468 | 56 | 36 | 16 | 551 | 0 | 0 | 0 | 16.519 | 1.55 | 0.542 | 3.507 | 8.261 | 0 | 0 | 30.378
2228045 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM | ISO7020661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 22:04:08 | 19.03.2024 22:08:20 | 0.07 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.918 | 1.075 | 0.11 | 0 | 0 | 2.103
2228043 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 21:59:31 | 19.03.2024 22:27:00 | 0.4581 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.075 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0 | 12.581
2228036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO29769455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 21:36:58 | 19.03.2024 21:37:28 | 0.0083 | 10 | 3275 | 93 | 19 | 67 | 472 | 29 | 4 | 0.482 | 2.374 | 0.657 | 0.039 | 1.777 | 0.813 | 0.387 | 0 | 6.529
2228030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516253385 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 21:16:37 | 19.03.2024 22:05:00 | 0.8064 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0 | 0 | 0 | 1.666 | 0 | 0 | 3.698
2228026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR11738071 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 21:07:42 | 19.03.2024 22:50:00 | 1.705 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.856 | 0 | 4.046 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 13.805
2228019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6712012 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 20:36:14 | 19.03.2024 22:07:00 | 1.5128 | 0 | 275 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 58.764 | 0 | 31.476 | 0 | 29.062 | 0 | 0 | 119.302
2228016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6798827 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 20:24:09 | 19.03.2024 21:23:00 | 0.9808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.152 | 0 | 0 | 0 | 23.75 | 0 | 0 | 30.902
2228040 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR30156712 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 20:18:04 | 20.03.2024 00:17:00 | 3.9822 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.392 | 0 | 0.672 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 9.529
2228007 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515440592 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 19:44:22 | 19.03.2024 20:28:00 | 0.7272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
2228001 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6671424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 19:19:56 | 19.03.2024 19:20:56 | 0.0167 | 0 | 488 | 0 | 9 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0.003 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 1.788
2227995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6627065 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 19:05:12 | 19.03.2024 19:07:42 | 0.0417 | 8 | 3016 | 8 | 2 | 8 | 423 | 4 | 3 | 4.243 | 19.281 | 3.179 | 0 | 4.113 | 7.078 | 2.462 | 0 | 40.356
2227994 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO12525682 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:58:09 | 19.03.2024 20:26:00 | 1.4642 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.915 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 44.195
2227984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE29801331 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:47:13 | 19.03.2024 19:22:00 | 0.5797 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.006 | 0 | 0 | 0 | 16.142 | 0 | 0 | 77.148
2227979 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:41:40 | 19.03.2024 18:50:46 | 0.1517 | 1 | 90 | 128 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.005 | 0.086 | 4.276 | 0.011 | 0.355 | 0.007 | 0 | 0 | 4.74
2227974 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:38:00 | 19.03.2024 18:39:36 | 0.0267 | 2 | 90 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.034 | 0.213 | 0.122 | 0 | 0.047 | 0.012 | 0 | 0 | 0.428
2227963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7053107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:26:38 | 19.03.2024 18:40:00 | 0.2228 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.353 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 9.606
2227985 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6989277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:15:27 | 19.03.2024 19:48:00 | 1.5425 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.084 | 15.998 | 0 | 0 | 0 | 3.443 | 8.572 | 0 | 42.098
2227951 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956437 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:05:57 | 19.03.2024 19:42:00 | 1.6008 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.946
2227952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO29778091 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:03:20 | 19.03.2024 18:41:00 | 0.6278 | 0 | 438 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 60.194 | 0 | 0 | 0 | 12.965 | 0 | 0 | 73.158
2227945 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 18:02:41 | 19.03.2024 18:03:26 | 0.0125 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0.678 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0.879
2227943 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TRAFO | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / TOKİ ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:59:29 | 19.03.2024 18:34:33 | 0.5844 | 0 | 1706 | 0 | 26 | 9 | 427 | 5 | 3 | 0 | 188.905 | 0 | 0.596 | 133.365 | 138.335 | 564.331 | 5.671 | 1031.204
2227938 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:52:51 | 19.03.2024 17:54:05 | 0.0206 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
2227910 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:46:14 | 19.03.2024 18:02:51 | 0.2769 | 1 | 3 | 33 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 21.83 | 2.564 | 7.618 | 0 | 0 | 0 | 32.054
2227898 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:17:25 | 19.03.2024 17:18:25 | 0.0167 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
2227888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:09:04 | 19.03.2024 17:10:32 | 0.0244 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.336 | 0 | 4.522 | 0 | 2.792 | 0 | 0.052 | 0 | 7.702
2227880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11630675 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:05:42 | 19.03.2024 17:52:00 | 0.7717 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533
2227867 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 17:00:32 | 19.03.2024 17:01:17 | 0.0125 | 0 | 7 | 83 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.043 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.347
2227857 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:55:48 | 19.03.2024 16:56:36 | 0.0133 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.371 | 0.063 | 0 | 0.031 | 0.025 | 0 | 0 | 0.49
2227856 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:53:37 | 19.03.2024 17:18:42 | 0.4181 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.638
2227848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6557796 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:44:53 | 19.03.2024 17:49:00 | 1.0686 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.949
2227840 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7047523 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:42:01 | 19.03.2024 17:01:00 | 0.3164 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 31.695 | 0 | 0 | 33.147
2227839 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6702918 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:40:01 | 19.03.2024 18:06:00 | 1.4331 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.065 | 0 | 0 | 0 | 6.609 | 0 | 0 | 34.675
2227812 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6909958 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:23:34 | 19.03.2024 17:07:00 | 0.7239 | 0 | 1000 | 1 | 0 | 2 | 215 | 0 | 1 | 0 | 115.279 | 0 | 0 | 0 | 128.115 | 0 | 0.734 | 244.127
2227807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:23:26 | 19.03.2024 16:25:29 | 0.0342 | 0 | 156 | 21 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.001 | 1.041 | 0.181 | 0.772 | 0.266 | 0 | 0 | 3.262
2227805 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6913119 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 16:21:14 | 19.03.2024 16:22:57 | 0.0286 | 1 | 1329 | 2 | 1 | 2 | 241 | 0 | 1 | 0 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0.03 | 11.12
2227894 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6945304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:58:32 | 19.03.2024 17:45:00 | 1.7744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 4.591
2227776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6576774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:56:00 | 19.03.2024 15:58:00 | 0.0333 | 8 | 7341 | 74 | 479 | 49 | 866 | 4 | 0 | 1.015 | 30.263 | 4.877 | 5.487 | 9.475 | 12.432 | 9.438 | 0 | 72.987
2227770 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:50:32 | 19.03.2024 15:51:49 | 0.0214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839
2227736 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO30458521 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:18:43 | 19.03.2024 17:58:00 | 2.6547 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.237
2227729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:16:27 | 19.03.2024 15:17:13 | 0.0128 | 0 | 46 | 2 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.097 | 0.017 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.425
2227725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11461068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:12:10 | 19.03.2024 15:14:03 | 0.0314 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.848 | 0.008 | 12.49 | 0 | 13.707
2227724 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515230638 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:10:33 | 19.03.2024 15:47:00 | 0.6075 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185
2227722 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 15:05:00 | 19.03.2024 15:10:28 | 0.0911 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2.474 | 124.845 | 0.556 | 14.99 | 3.444 | 0 | 0 | 146.309
2227707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:50:02 | 19.03.2024 14:58:20 | 0.1383 | 1 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.466 | 0 | 1.5 | 0 | 3.984 | 0 | 0.027 | 0 | 5.976
2227702 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:44:35 | 19.03.2024 15:02:33 | 0.2994 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1.817 | 15.229 | 0.426 | 0.738 | 36.048 | 2.385 | 0 | 0 | 56.643
2227700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:43:13 | 19.03.2024 15:16:04 | 0.5475 | 0 | 116 | 60 | 3 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.627 | 60.865 | 0.062 | 49.042 | 1.728 | 0 | 0 | 121.323
2227695 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:39:43 | 19.03.2024 14:40:43 | 0.0167 | 2 | 851 | 237 | 36 | 33 | 134 | 0 | 2 | 0 | 2.305 | 3.986 | 0.557 | 4.463 | 0.502 | 0 | 0 | 11.813
2227672 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:26:34 | 19.03.2024 14:30:10 | 0.06 | 0 | 410 | 101 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5.315 | 7.144 | 1.107 | 1.199 | 1.815 | 0 | 0 | 16.579
2227701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12626402 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:23:46 | 19.03.2024 18:11:00 | 3.7872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.539
2227681 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:22:19 | 19.03.2024 14:53:58 | 0.5275 | 0 | 1 | 49 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.952 | 0 | 73.736 | 0 | 0 | 0 | 451.688
2227677 | 1 | KONYA | YUNAK | TM | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:19:42 | 19.03.2024 14:24:34 | 0.0811 | 1 | 67 | 22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.467 | 1.205 | 8.715 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 10.449
2227661 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:05:02 | 19.03.2024 14:05:37 | 0.0097 | 2 | 653 | 11 | 7 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0.008 | 0.81 | 0.01 | 0.007 | 0.038 | 0.224 | 0 | 0 | 1.096
2227655 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6623384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:03:13 | 19.03.2024 14:03:58 | 0.0125 | 0 | 35 | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.355 | 0.037 | 1.222 | 0.015 | 0 | 0 | 1.7
2227656 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6745651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:00:00 | 19.03.2024 14:04:45 | 0.0792 | 0 | 325 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 0.004 | 0 | 2.939 | 0 | 0 | 6.805
2227656 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.03.2024 14:00:00 | 19.03.2024 15:14:40 | 1.2444 | 0 | 850 | 0 | 3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 158.982 | 0 | 0.017 | 10.341 | 20.848 | 0 | 0 | 190.189
2227645 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR29742334 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:52:52 | 19.03.2024 15:04:00 | 1.1856 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.336 | 0 | 0 | 0 | 3.213 | 0 | 0 | 16.549
2227624 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7116333 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:23:22 | 19.03.2024 14:05:00 | 0.6939 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 75.597 | 0 | 0 | 0 | 27.39 | 0 | 0 | 102.987
2227612 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6742404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:22:43 | 19.03.2024 14:11:00 | 0.8047 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.238
2227606 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6827583 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:19:59 | 19.03.2024 13:20:29 | 0.0083 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.059 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.114
2227511 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6528798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:18:44 | 19.03.2024 13:38:17 | 0.3258 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 9.156 | 0.086 | 134.479 | 0 | 147.778
2227605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:17:16 | 19.03.2024 13:18:36 | 0.0222 | 0 | 1 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 1.129
2227512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11461068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:12:00 | 19.03.2024 13:16:25 | 0.0736 | 1 | 27793 | 36 | 313 | 26 | 3928 | 2 | 3 | 0 | 351.762 | 3.941 | 6.915 | 73.353 | 158.549 | 7.69 | 3.748 | 605.958
2227505 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Dağıtım Transformatörü | BR7054743 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TRAFO KADEME AYARI DÜŞÜK-YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:09:04 | 19.03.2024 14:09:00 | 0.9989 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.488 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 0 | 0 | 8.113
2227498 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 13:00:23 | 19.03.2024 13:01:48 | 0.0236 | 1 | 7 | 236 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.007 | 0.011 | 4.339 | 0.003 | 0.504 | 0.008 | 1.698 | 0 | 6.57
2227496 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7159220 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:54:47 | 19.03.2024 12:57:10 | 0.0397 | 0 | 3775 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 28.51 | 0 | 0 | 0 | 5.173 | 0 | 0 | 33.683
2227492 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12110003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:53:43 | 19.03.2024 13:25:12 | 0.5247 | 0 | 206 | 12 | 23 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.928 | 11.998 | 7.062 | 0.158 | 5.428 | 0 | 0 | 45.574
2227491 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:51:31 | 19.03.2024 12:52:32 | 0.0169 | 0 | 648 | 21 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.628 | 0.297 | 0.041 | 0.308 | 0.094 | 0 | 0 | 1.369
2227473 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7110699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:30:49 | 19.03.2024 13:52:00 | 1.3531 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 12.652
2227467 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6530201 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:27:54 | 19.03.2024 12:47:00 | 0.3183 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.418 | 0 | 0.963 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 5.798
2227460 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO7529665 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:17:06 | 19.03.2024 13:10:00 | 0.8817 | 5 | 37 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.504 | 1.272 | 0 | 0.367 | 34.592 | 0.58 | 0 | 0 | 40.315
2227443 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:08:30 | 19.03.2024 12:12:22 | 0.0644 | 0 | 504 | 1 | 3 | 12 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2.219 | 0 | 0.004 | 0.16 | 0.418 | 0 | 0 | 2.8
2227444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6930310 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 12:08:06 | 19.03.2024 12:57:00 | 0.815 | 0 | 17 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 3.994 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 6.977
2227437 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 12:02:58 | 19.03.2024 14:16:24 | 2.2239 | 0 | 161 | 55 | 146 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 | 45.609 | 357.037 | 177.788 | 243.487 | 51.587 | 0 | 0 | 875.508
2227436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11214872 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 12:00:04 | 19.03.2024 14:00:00 | 1.9989 | 1 | 18 | 84 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10.836 | 0.749 | 393.637 | 0 | 351.438 | 0 | 0 | 0 | 756.659
2227435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7114620 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:59:41 | 19.03.2024 12:35:00 | 0.5886 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.877 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 13.443
2227434 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6756035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:57:35 | 19.03.2024 11:58:05 | 0.0083 | 4 | 1216 | 537 | 21 | 19 | 162 | 0 | 2 | 0.021 | 0.474 | 4.23 | 0.019 | 0.293 | 0.118 | 0 | 0 | 5.154
2227429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:55:52 | 19.03.2024 11:56:22 | 0.0083 | 0 | 2 | 54 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.18
2227428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:53:20 | 19.03.2024 11:55:06 | 0.0294 | 0 | 28 | 24 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 2.321 | 0.051 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 2.952
2227425 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO9756824 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:48:59 | 19.03.2024 14:31:00 | 2.7003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.409 | 0 | 4.621 | 0 | 0 | 0 | 9.03
2227416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516208723 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:41:47 | 19.03.2024 13:00:00 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.194
2227408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515674952 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:38:47 | 19.03.2024 12:14:00 | 0.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018
2227403 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21459325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:36:35 | 19.03.2024 11:37:49 | 0.0206 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 1.481
2227396 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:31:02 | 19.03.2024 11:32:22 | 0.0222 | 1 | 201 | 50 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1.395 | 0.841 | 0.816 | 0 | 0.416 | 0.312 | 0 | 0 | 3.78
2227393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30130844 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:30:26 | 19.03.2024 11:32:26 | 0.0333 | 0 | 15 | 37 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 2.854
2227395 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7135081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:26:37 | 19.03.2024 11:41:00 | 0.2397 | 3 | 755 | 6 | 11 | 5 | 196 | 2 | 0 | 0.108 | 40.7 | 0.119 | 0.468 | 5.572 | 20.241 | 176.513 | 0 | 243.72
2227389 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516698425 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:25:14 | 19.03.2024 14:19:00 | 2.8961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.468
2227387 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515427078 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:24:51 | 19.03.2024 13:31:00 | 2.1025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579
2227378 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21459325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:20:50 | 19.03.2024 11:22:57 | 0.0353 | 3 | 663 | 6 | 10 | 5 | 216 | 2 | 0 | 0.016 | 5.6 | 0.017 | 0.067 | 0.82 | 4.849 | 25.976 | 0 | 37.346
2227377 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO21438134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:20:50 | 19.03.2024 11:23:27 | 0.0436 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0.002 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1.312
2227373 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 11:17:39 | 19.03.2024 11:30:35 | 0.2156 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.297 | 2.703 | 0.008 | 19.199 | 0.724 | 4.514 | 0 | 27.446
2227349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7133391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:55:21 | 19.03.2024 13:33:00 | 2.6275 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.068 | 11.05 | 48.497 | 0 | 0 | 0 | 124.615
2227346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6801896 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:52:48 | 19.03.2024 12:13:00 | 1.3367 | 0 | 45 | 0 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.304 | 0 | 0.563 | 0 | 33.813 | 0 | 0 | 44.68
2227336 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516940965 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:50:08 | 19.03.2024 15:23:00 | 4.5478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808
2227333 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535124909 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:47:48 | 19.03.2024 13:22:00 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
2227331 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515955134 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:45:56 | 19.03.2024 12:45:00 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646
2227309 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:30:11 | 19.03.2024 16:55:00 | 6.4136 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.157 | 0 | 2.56 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 58.537
2227291 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:24:31 | 19.03.2024 10:25:16 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.379 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.401
2227285 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:20:34 | 19.03.2024 10:33:53 | 0.2219 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.946 | 0 | 64.35 | 0 | 4.354 | 0 | 0 | 0 | 74.65
2227283 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:18:22 | 19.03.2024 10:19:45 | 0.0231 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.919
2227275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:12:43 | 19.03.2024 10:13:40 | 0.0158 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.857 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 1.115
2227268 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:09:04 | 19.03.2024 10:10:27 | 0.0231 | 0 | 965 | 1 | 7 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1.473 | 0 | 0.026 | 0.28 | 0.162 | 0 | 0 | 1.941
2227267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | 516950604 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:08:16 | 19.03.2024 11:26:00 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027
2227266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6602643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:08:08 | 19.03.2024 12:42:00 | 2.5644 | 0 | 56 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.032 | 52.923 | 10.996 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 91.819
2227262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921603 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:06:36 | 19.03.2024 12:41:00 | 2.5733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.252
2227260 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30618979 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:06:07 | 19.03.2024 12:56:00 | 2.8314 | 2 | 21 | 20 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 4.615 | 9.781 | 96.94 | 3.055 | 435.064 | 7.13 | 2472.907 | 0 | 3029.493
2227259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6527061 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:05:39 | 19.03.2024 11:15:52 | 1.1703 | 2 | 133 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.512 | 0 | 1.14 | 0 | 19.488 | 0 | 0 | 62.14
2227256 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:05:07 | 19.03.2024 11:41:18 | 1.6031 | 0 | 2 | 38 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.642 | 0 | 41.883 | 0 | 0 | 0 | 204.525
2227254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6814627 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:04:06 | 19.03.2024 12:51:00 | 2.7817 | 0 | 154 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.514 | 0 | 0.339 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 50.694
2227251 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:02:35 | 19.03.2024 14:52:15 | 4.8278 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 237.585 | 0 | 10.316 | 0 | 223.935 | 0 | 0 | 471.836
2227250 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6673736 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:02:05 | 19.03.2024 12:40:00 | 2.6319 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 5.854 | 0 | 0 | 13.011
2227249 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:01:42 | 19.03.2024 13:53:06 | 3.8567 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.161 | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 0 | 41.049
2227249 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:01:42 | 19.03.2024 13:53:51 | 3.8692 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.211
2227249 | 3 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:01:42 | 19.03.2024 13:55:04 | 3.8894 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.005 | 0 | 84.537 | 0 | 0 | 0 | 127.543
2227249 | 4 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:01:42 | 19.03.2024 14:04:47 | 4.0514 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.842
2227243 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 10:00:44 | 19.03.2024 11:01:20 | 1.01 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 27.246 | 23.419 | 105.602 | 0.407 | 77.927 | 4.179 | 0 | 0 | 238.781
2227242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302572 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:00:01 | 19.03.2024 10:01:01 | 0.0167 | 0 | 15 | 170 | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.115 | 0.026 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 10.371
2227242 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 10:00:01 | 19.03.2024 10:47:43 | 0.795 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.646 | 0 | 18.369 | 0 | 0 | 0 | 53.015
2227241 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:59:48 | 19.03.2024 10:43:49 | 0.7336 | 0 | 2 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.701 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 64.261
2227228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:57:51 | 19.03.2024 09:59:16 | 0.0236 | 0 | 15290 | 0 | 0 | 10 | 5919 | 0 | 4 | 0 | 81.596 | 0 | 0 | 37.297 | 80.129 | 0 | 2.757 | 201.778
2227295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6559430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:57:00 | 19.03.2024 10:51:05 | 0.9014 | 0 | 1412 | 0 | 1 | 1 | 1830 | 0 | 1 | 0 | 179.011 | 0 | 0 | 34.49 | 1062.791 | 0 | 4.362 | 1280.653
2227223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:52:38 | 19.03.2024 09:54:42 | 0.0344 | 1 | 24 | 367 | 1 | 52 | 13 | 1 | 0 | 0.065 | 0 | 21.314 | 0.05 | 7.302 | 0 | 0.003 | 0 | 28.735
2227223 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:52:38 | 19.03.2024 09:57:48 | 0.0861 | 0 | 2 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.959 | 0 | 5.089 | 0 | 0 | 0 | 14.048
2227222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:48:44 | 19.03.2024 09:50:56 | 0.0367 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42
2227216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:42:20 | 19.03.2024 09:43:41 | 0.0225 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 3.242
2227215 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:41:37 | 19.03.2024 09:42:50 | 0.0203 | 3 | 316 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.056 | 0.591 | 0.162 | 0.003 | 1.317 | 0.087 | 0.315 | 0 | 2.53
2227210 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7050566 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:39:43 | 19.03.2024 11:15:00 | 1.5881 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 0 | 1.955 | 0 | 2.902 | 0 | 0 | 16.997
2227208 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6891608 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:34:56 | 19.03.2024 12:01:00 | 2.4344 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.759 | 0 | 0.956 | 0 | 13.044 | 0 | 0 | 42.759
2227206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:33:35 | 19.03.2024 10:34:42 | 1.0186 | 0 | 49 | 78 | 3 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.037 | 290.174 | 1.93 | 151.599 | 7.742 | 0 | 0 | 460.483
2227205 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13219586 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:32:34 | 19.03.2024 11:59:00 | 2.4406 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.243
2227201 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:29:35 | 19.03.2024 09:31:15 | 0.0278 | 0 | 53 | 88 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 8.099 | 0 | 2.303 | 0.624 | 0 | 0 | 11.352
2227200 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7075504 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:28:14 | 19.03.2024 11:54:00 | 2.4294 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.254
2227194 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:21:45 | 19.03.2024 09:23:08 | 0.0231 | 0 | 504 | 1 | 3 | 11 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.001 | 0.03 | 0.151 | 0 | 0 | 1.046
2227185 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6822747 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:12:24 | 19.03.2024 14:02:00 | 4.8267 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.828 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 4.374
2227182 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:06:06 | 19.03.2024 16:59:00 | 7.8817 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102.843 | 0 | 0 | 0 | 18.718 | 0 | 0 | 121.561
2227180 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:04:47 | 19.03.2024 17:05:04 | 8.0047 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 31.524 | 0 | 0 | 0 | 19.415 | 4673.253 | 0 | 4724.192
2227179 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12244235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:04:33 | 19.03.2024 10:03:00 | 0.9742 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.866 | 0 | 0 | 0 | 6.147 | 0 | 0 | 41.013
2227178 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:04:05 | 19.03.2024 16:57:00 | 7.8819 | 1 | 343 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 2.467 | 375.82 | 0 | 0 | 13.106 | 20.879 | 0 | 0 | 412.273
2227173 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:01:33 | 19.03.2024 09:02:36 | 0.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132
2227172 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:01:29 | 19.03.2024 09:04:45 | 0.0544 | 2 | 2529 | 6 | 60 | 29 | 1713 | 8 | 7 | 0 | 17.293 | 0.217 | 2.188 | 14.6 | 59.566 | 88.731 | 3.876 | 186.471
2227171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 09:01:26 | 19.03.2024 09:04:28 | 0.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 943.794 | 0 | 943.926
2227169 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6697438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:01:19 | 19.03.2024 14:00:00 | 4.9781 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 5.839 | 0 | 46.373 | 0 | 0 | 54.264
2227168 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:00:37 | 19.03.2024 10:41:42 | 1.6847 | 0 | 26 | 0 | 12 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.937 | 0 | 0.25 | 28.4 | 43.478 | 41.85 | 0 | 116.915
2227166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918113 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:00:25 | 19.03.2024 11:04:12 | 2.0631 | 0 | 523 | 21 | 72 | 4 | 93 | 2 | 0 | 0 | 209.629 | 138.943 | 56.108 | 41.591 | 54.734 | 1465.192 | 0 | 1966.196
2227164 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6583806 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.03.2024 09:00:03 | 19.03.2024 16:41:00 | 7.6825 | 0 | 75 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.765 | 0 | 10.237 | 0 | 17.678 | 0 | 0 | 74.679
2227167 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:59:34 | 19.03.2024 09:16:00 | 0.2739 | 0 | 53 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.343 | 0.131 | 0.473 | 24.874 | 0.594 | 0 | 0 | 28.415
2227158 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:59:33 | 19.03.2024 09:00:33 | 0.0167 | 0 | 0 | 52 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.119 | 0.336 | 0 | 0.04 | 0 | 1.785
2227157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21490959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:58:09 | 19.03.2024 08:59:09 | 0.0167 | 0 | 2 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235
2227153 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:51:42 | 19.03.2024 08:52:37 | 0.0153 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.01 | 0.965 | 0.325 | 0.173 | 0.014 | 0.157 | 0 | 0 | 1.643
2227150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:43:43 | 19.03.2024 08:44:28 | 0.0125 | 0 | 1788 | 1 | 16 | 6 | 385 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0.038 | 0.023 | 2.101 | 1.591 | 0 | 0 | 7.154
2227141 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:37:01 | 19.03.2024 08:38:13 | 0.02 | 7 | 643 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.416 | 0.83 | 0.925 | 0.014 | 0.788 | 0.129 | 0 | 0 | 3.102
2227134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7384483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:33:19 | 19.03.2024 11:06:00 | 2.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.877
2227191 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6680333 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:32:03 | 19.03.2024 10:07:00 | 1.5825 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.111 | 0 | 0 | 11.111
2227130 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6745285 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:30:51 | 19.03.2024 09:31:00 | 1.0025 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.767 | 0 | 0 | 0 | 7.287 | 0 | 0 | 26.054
2227125 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:14:27 | 19.03.2024 08:15:32 | 0.0181 | 0 | 754 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.047 | 0.085 | 0 | 0.821 | 0.171 | 0 | 0 | 2.125
2227120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 08:00:58 | 19.03.2024 08:01:58 | 0.0167 | 4 | 194 | 68 | 2 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.384 | 0.378 | 3.774 | 0 | 1.797 | 0.127 | 0 | 0 | 6.461
2227119 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:57:56 | 19.03.2024 11:02:00 | 3.0678 | 0 | 138 | 57 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 97.946 | 163.699 | 0 | 223.903 | 3.814 | 0 | 0 | 489.362
2227116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6715893 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:56:29 | 19.03.2024 08:51:00 | 0.9086 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 2.83 | 0 | 2.371 | 0 | 0 | 6.184
2227139 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR30092322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:54:29 | 19.03.2024 09:02:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.201 | 0 | 49.85 | 61.051
2227111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:54:29 | 19.03.2024 08:27:00 | 0.5419 | 0 | 158 | 8 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.246 | 3.573 | 5.564 | 0 | 6.499 | 0 | 0 | 29.882
2227105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:40:52 | 19.03.2024 07:42:24 | 0.0256 | 0 | 4 | 43 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.594 | 0.067 | 0.084 | 0.026 | 0 | 0 | 0.773
2227104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8588699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:40:52 | 19.03.2024 07:42:10 | 0.0217 | 0 | 504 | 1 | 3 | 12 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.001 | 0.042 | 0.102 | 0 | 0 | 0.871
2227102 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO12686047 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 07:35:38 | 19.03.2024 08:45:00 | 1.1561 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.535 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0 | 9.889
2227092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565133 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 06:51:47 | 19.03.2024 06:53:07 | 0.0222 | 4 | 5680 | 16 | 27 | 31 | 428 | 2 | 0 | 0.35 | 14.539 | 0.242 | 0.027 | 2.88 | 2.132 | 0.543 | 0 | 20.713
2227094 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6751216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 06:50:26 | 19.03.2024 06:52:00 | 0.0261 | 2 | 34 | 14 | 2 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0.132 | 0.043 | 2.194 | 0.01 | 11.38 | 0.044 | 0 | 0 | 13.804
2227089 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 06:48:03 | 19.03.2024 06:49:03 | 0.0167 | 0 | 305 | 5 | 2 | 2 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0.968 | 0.098 | 0.01 | 0.204 | 0.24 | 0 | 0 | 1.519
2227088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 06:43:36 | 19.03.2024 06:44:36 | 0.0167 | 1 | 557 | 64 | 5 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0.083 | 0.552 | 0.195 | 0.027 | 0.318 | 0.025 | 0 | 0 | 1.2
2227085 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 06:33:21 | 19.03.2024 06:34:21 | 0.0167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
2227076 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905248 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 04:42:30 | 19.03.2024 06:42:00 | 1.9917 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.159 | 0 | 0 | 0 | 2.566 | 0 | 0 | 24.724
2227070 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 02:37:34 | 19.03.2024 02:38:34 | 0.0167 | 3 | 396 | 11 | 0 | 14 | 62 | 1 | 0 | 0.041 | 0.618 | 0.731 | 0 | 0.769 | 0.097 | 0.275 | 0 | 2.531
2227061 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 02:08:42 | 19.03.2024 05:40:32 | 3.5306 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.917
2227058 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO29819633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 01:23:11 | 19.03.2024 05:42:20 | 4.3192 | 0 | 495 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 149.572 | 7.272 | 0.099 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 164.036
2227055 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | FUSE6729499 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:59:28 | 19.03.2024 01:36:00 | 0.6089 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.294
2227054 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO6675354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:55:27 | 19.03.2024 01:50:00 | 0.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 1.617
2227049 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO12626041 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:34:22 | 19.03.2024 00:35:43 | 0.0225 | 6 | 1252 | 52 | 119 | 4 | 340 | 1 | 1 | 1.038 | 3.413 | 0.197 | 0.247 | 0.448 | 0.844 | 0.053 | 0 | 6.239
2227046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:26:01 | 19.03.2024 00:31:44 | 0.0953 | 4 | 105 | 157 | 22 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0.002 | 1.51 | 39.883 | 1.934 | 7.168 | 0.754 | 0 | 0 | 51.251
2227043 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6668224 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:16:04 | 19.03.2024 00:42:00 | 0.4322 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0.349
2227040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6830995 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.03.2024 00:06:10 | 19.03.2024 01:38:00 | 1.5306 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.972 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 26.063
2227031 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10397801 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 22:36:17 | 19.03.2024 01:15:00 | 2.6453 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.173 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 15.044
2227021 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 22:05:31 | 18.03.2024 22:06:29 | 0.0161 | 3 | 396 | 11 | 0 | 14 | 62 | 1 | 0 | 0.046 | 0.687 | 0.896 | 0 | 0.824 | 0.113 | 0.317 | 0 | 2.883
2227013 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6670450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 21:30:29 | 18.03.2024 22:57:00 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 4.917
2227011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 21:27:54 | 18.03.2024 21:48:19 | 0.3403 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.13 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 0 | 19.169
2227010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7073983 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 21:26:38 | 18.03.2024 22:27:00 | 1.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.182 | 0 | 0 | 5.182
2227007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 21:17:20 | 18.03.2024 21:50:48 | 0.5578 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.111 | 0 | 6.943 | 0 | 0 | 0 | 17.054
2227003 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6970813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 21:02:56 | 18.03.2024 21:51:00 | 0.8011 | 0 | 134 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 9.38 | 0 | 1.501 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 13.772
2226986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6835977 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 20:29:14 | 18.03.2024 21:21:00 | 0.8628 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.441
2226975 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE29801331 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 20:15:17 | 18.03.2024 20:43:00 | 0.4619 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.247 | 0 | 0 | 0 | 11.984 | 0 | 0 | 56.231
2226961 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515198883 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 19:52:29 | 18.03.2024 21:13:00 | 1.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.306
2226633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO8749350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 19:25:01 | 18.03.2024 19:25:31 | 0.0083 | 3 | 200 | 1 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.346 | 0.13 | 0.017 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.504
2226895 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:39:13 | 18.03.2024 18:52:01 | 0.2133 | 0 | 23086 | 0 | 0 | 3 | 2133 | 0 | 1 | 0 | 1281.028 | 0 | 0 | 11.906 | 270.113 | 0 | 0.085 | 1563.132
2226890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:36:50 | 18.03.2024 18:38:10 | 0.0222 | 1 | 581 | 28 | 9 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0.003 | 0.873 | 2.448 | 0.06 | 1.745 | 0.107 | 0 | 0 | 5.236
2226881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6801492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:32:21 | 18.03.2024 18:34:32 | 0.0364 | 1 | 37254 | 0 | 1 | 10 | 5745 | 2 | 7 | 3.636 | 356.234 | 0 | 0 | 39.336 | 156.29 | 19.651 | 0.865 | 576.012
2226896 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:32:16 | 18.03.2024 18:50:58 | 0.3117 | 0 | 23315 | 0 | 2 | 12 | 4696 | 2 | 5 | 0 | 1759.026 | 0 | 0 | 134.549 | 818.561 | 356.292 | 7.816 | 3076.244
2226864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6801505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:32:16 | 18.03.2024 18:34:11 | 0.0319 | 0 | 13147 | 0 | 0 | 86 | 8495 | 2 | 20 | 0 | 119.275 | 0 | 0 | 65.011 | 131.138 | 0.56 | 3.278 | 319.262
2226950 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6590419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:31:03 | 18.03.2024 21:12:00 | 2.6825 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 340.024 | 0 | 0 | 0 | 80.615 | 0 | 0 | 420.639
2226816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 535236642 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:27:51 | 18.03.2024 19:18:00 | 0.8358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
2226747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:26:14 | 18.03.2024 18:28:00 | 0.0294 | 0 | 13147 | 0 | 0 | 86 | 8495 | 2 | 20 | 0 | 109.911 | 0 | 0 | 59.923 | 120.875 | 0.516 | 3.021 | 294.247
2226725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:15:16 | 18.03.2024 18:17:25 | 0.0358 | 0 | 13147 | 0 | 0 | 86 | 8495 | 2 | 20 | 0 | 133.761 | 0 | 0 | 72.926 | 147.103 | 0.628 | 3.677 | 358.095
2226809 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6808534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:15:14 | 18.03.2024 18:32:02 | 0.28 | 1 | 60340 | 0 | 1 | 13 | 7878 | 2 | 8 | 27.98 | 4421.926 | 0 | 0 | 318.302 | 1557.08 | 151.208 | 6.771 | 6483.267
2226680 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:11:09 | 18.03.2024 19:08:00 | 0.9475 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 20.511 | 0 | 0.143 | 0 | 26.936 | 0 | 0 | 47.59
2226681 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6622545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:06:54 | 18.03.2024 18:46:00 | 0.6517 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.964
2226724 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 18:02:57 | 18.03.2024 18:16:05 | 0.2189 | 0 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.554 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 8.428
2226649 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6912091 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 17:43:20 | 18.03.2024 17:44:39 | 0.0219 | 0 | 430 | 0 | 4 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.011 | 0.023 | 0.134 | 0 | 0 | 0.727
2226643 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 17:38:54 | 18.03.2024 17:48:17 | 0.1564 | 3 | 492 | 49 | 8 | 17 | 190 | 0 | 0 | 4.372 | 10.449 | 26.019 | 0.44 | 11.38 | 3.512 | 0 | 0 | 56.173
2226639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 17:29:26 | 18.03.2024 17:31:19 | 0.0314 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.119 | 0 | 2.764 | 0.008 | 0 | 0 | 4.891
2226628 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6701882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 17:13:26 | 18.03.2024 18:06:00 | 0.8761 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 18.142 | 0 | 0 | 18.472
2226613 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:56:34 | 18.03.2024 16:59:23 | 0.0469 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.224 | 0 | 0.108 | 0.088 | 0 | 0 | 1.72
2226583 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11117192 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:39:41 | 18.03.2024 17:52:00 | 1.2053 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 0 | 0 | 0 | 1.904 | 0 | 0 | 14.73
2226576 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7846651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:28:04 | 18.03.2024 20:33:00 | 4.0822 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.725 | 0 | 63.647 | 0 | 0 | 0 | 400.372
2226542 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:13:20 | 18.03.2024 16:15:15 | 0.0319 | 0 | 945 | 109 | 1 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.109 | 10.454 | 0 | 1.068 | 0.641 | 0 | 0 | 15.272
2226532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:02:32 | 18.03.2024 16:04:37 | 0.0347 | 0 | 161 | 55 | 146 | 10 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.748 | 5.282 | 2.923 | 3.41 | 0.753 | 0 | 0 | 13.116
2226531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:01:48 | 18.03.2024 16:21:56 | 0.3356 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.549 | 0.751 | 19.331 | 2.651 | 0 | 0 | 32.282
2226530 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 16:00:33 | 18.03.2024 16:01:42 | 0.0192 | 1 | 7 | 236 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.006 | 0.009 | 3.313 | 0.002 | 0.366 | 0.006 | 1.223 | 0 | 4.925
2226529 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270728 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:59:58 | 18.03.2024 17:13:00 | 1.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
2226525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6762684 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:58:24 | 18.03.2024 18:51:00 | 2.8767 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.569 | 0 | 8.774 | 0 | 5.456 | 0 | 0 | 49.799
2226512 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:47:14 | 18.03.2024 15:47:59 | 0.0125 | 1 | 23 | 40 | 0 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0.098 | 0.007 | 1.079 | 0 | 4.275 | 0.024 | 0.102 | 0 | 5.585
2226511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:36:18 | 18.03.2024 16:55:00 | 1.3117 | 0 | 801 | 3 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 155.189 | 0 | 0.017 | 0 | 28.476 | 0 | 0 | 183.681
2226503 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:35:21 | 18.03.2024 16:10:00 | 0.5775 | 0 | 25 | 98 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3.213 | 21.741 | 0 | 4.718 | 11.187 | 0 | 12.346 | 53.205
2226498 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:27:27 | 18.03.2024 15:28:12 | 0.0125 | 0 | 10 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.165 | 0.003 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 1.657
2226485 | 1 | KONYA | YUNAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516816102 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:16:04 | 18.03.2024 17:14:00 | 1.9656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0.685
2226480 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:10:50 | 18.03.2024 16:36:00 | 1.4194 | 0 | 36 | 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.594 | 103.696 | 0.216 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 110.786
2226476 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:08:45 | 18.03.2024 15:09:30 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.998
2226471 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517183217 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 15:05:03 | 18.03.2024 15:24:00 | 0.3158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062
2226460 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516212154 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:52:16 | 18.03.2024 15:31:00 | 0.6456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419
2226457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:45:58 | 18.03.2024 14:46:44 | 0.0128 | 11 | 2924 | 246 | 95 | 74 | 433 | 12 | 0 | 0.469 | 4.244 | 15.19 | 0.814 | 14.325 | 2.246 | 2.575 | 0 | 39.863
2226457 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:45:58 | 18.03.2024 14:46:56 | 0.0161 | 1 | 1950 | 3 | 6 | 12 | 124 | 7 | 0 | 0.043 | 2.249 | 0.04 | 0.015 | 0.612 | 0.582 | 1.307 | 0 | 4.848
2226445 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11070927 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:34:31 | 18.03.2024 14:45:00 | 0.1747 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 6.148 | 0 | 0 | 16.298
2226436 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:26:43 | 18.03.2024 14:47:00 | 0.3381 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 11.419 | 0 | 0 | 0 | 9.757 | 0 | 5.527 | 26.703
2226431 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6700530 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:17:44 | 18.03.2024 15:11:00 | 0.8878 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.589 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 9.083
2226429 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:15:27 | 18.03.2024 14:37:00 | 0.3592 | 0 | 6 | 21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.578 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 11.488
2226415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 14:05:40 | 18.03.2024 14:06:41 | 0.0169 | 2 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 1.026 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 2.593
2226412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 14:04:09 | 18.03.2024 14:35:53 | 0.5289 | 0 | 0 | 106 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.531 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 50.775
2226409 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 14:03:23 | 18.03.2024 14:38:53 | 0.5917 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.618
2226397 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7017758 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 14:00:05 | 18.03.2024 16:21:00 | 2.3486 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.872 | 0 | 0.522 | 0 | 32.627 | 0 | 0 | 61.022
2226517 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6626934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:59:46 | 18.03.2024 16:43:00 | 2.7206 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.349 | 0 | 0 | 0 | 5.821 | 0 | 0 | 100.171
2226396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7613841 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:58:00 | 18.03.2024 15:30:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.698
2226391 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6626940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:51:30 | 18.03.2024 16:34:00 | 2.7083 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 341.761 | 0 | 0 | 0 | 42.977 | 0 | 0 | 384.738
2226381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:51:17 | 18.03.2024 15:28:32 | 1.6208 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.446 | 3.83 | 103.972 | 13.928 | 0 | 0 | 169.175
2226380 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:51:17 | 18.03.2024 13:52:18 | 0.0169 | 11 | 2923 | 245 | 95 | 74 | 433 | 12 | 0 | 0.637 | 5.765 | 19.878 | 1.063 | 18.928 | 2.976 | 3.223 | 0 | 52.47
2226380 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:51:17 | 18.03.2024 13:52:59 | 0.0283 | 1 | 1950 | 3 | 6 | 12 | 124 | 7 | 0 | 0.077 | 4.052 | 0.07 | 0.027 | 1.073 | 1.022 | 2.169 | 0 | 8.489
2226394 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO10843324 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:47:30 | 18.03.2024 15:33:00 | 1.7583 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.342 | 0 | 0.038 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 16.604
2226371 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:36:58 | 18.03.2024 14:47:00 | 1.1672 | 2 | 447 | 52 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 5.914 | 30.494 | 33.561 | 0.039 | 0 | 4.199 | 0 | 0 | 74.207
2226340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:36:42 | 18.03.2024 13:37:13 | 0.0086 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 1.954 | 0.011 | 1.449 | 0.062 | 0 | 0 | 3.691
2226364 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11887352 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:30:06 | 18.03.2024 14:20:00 | 0.8317 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 14.018 | 0 | 0 | 38.348
2226363 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:28:27 | 18.03.2024 13:29:30 | 0.0175 | 2 | 518 | 75 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.09 | 0.52 | 0.636 | 0.002 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 1.346
2226346 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:13:19 | 18.03.2024 13:13:49 | 0.0083 | 0 | 51 | 69 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 1.479 | 0 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0 | 1.547
2226333 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:07:05 | 18.03.2024 13:09:13 | 0.0356 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.172 | 3.434 | 1.389 | 0.269 | 1.611 | 0.593 | 0 | 0 | 7.469
2226330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:04:27 | 18.03.2024 13:05:57 | 0.025 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 0 | 1.519
2226331 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517019855 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 13:04:13 | 18.03.2024 14:06:00 | 1.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
2226327 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7052062 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 13:04:12 | 18.03.2024 17:51:00 | 4.78 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 126.241 | 0 | 0 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 148.44
2226324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 13:02:38 | 18.03.2024 14:05:08 | 1.0417 | 4 | 36 | 74 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 144.187 | 7.603 | 496.803 | 2.04 | 526.802 | 3.341 | 0 | 0 | 1180.776
2226317 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30781585 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 13:00:10 | 18.03.2024 18:00:00 | 4.9972 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 107.153 | 0 | 0 | 0 | 92.931 | 0 | 0 | 200.084
2226314 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12418076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:58:57 | 18.03.2024 13:41:11 | 0.7039 | 0 | 249 | 0 | 1 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0.125 | 0 | 4.665 | 0 | 0 | 13.513
2226253 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:50:38 | 18.03.2024 12:51:25 | 0.0131 | 0 | 531 | 65 | 50 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1.782 | 0.386 | 0.377 | 0.08 | 0.666 | 0 | 0 | 3.291
2226277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 12:32:39 | 18.03.2024 14:45:40 | 2.2169 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 88.649 | 1246.807 | 12.153 | 1276.601 | 4.817 | 0 | 0 | 2629.026
2226261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6550885 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:25:03 | 18.03.2024 12:25:53 | 0.0139 | 4 | 6795 | 29 | 99 | 19 | 917 | 4 | 0 | 0.025 | 10.283 | 2.131 | 0.058 | 1.757 | 5.498 | 8.263 | 0 | 28.016
2226260 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7000845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:24:32 | 18.03.2024 12:25:17 | 0.0125 | 0 | 142 | 25 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.186 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.562
2226368 | 1 | KONYA | TAŞKENT | OG Fideri | ISO9490230 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:16:55 | 18.03.2024 14:35:00 | 2.3014 | 0 | 69 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0.561 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 2.965
2226248 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO7029269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:10:12 | 18.03.2024 12:11:33 | 0.0225 | 0 | 907 | 0 | 11 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.256 | 0 | 0.003 | 0.409 | 0.035 | 0 | 0 | 0.703
2226247 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:09:35 | 18.03.2024 12:12:07 | 0.0422 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 3.329 | 2.595 | 3.874 | 0 | 3.089 | 0.833 | 0 | 0 | 13.721
2226242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:03:48 | 18.03.2024 13:55:49 | 1.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260.441 | 0 | 1260.441
2226242 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30104329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:03:48 | 18.03.2024 13:56:14 | 1.8739 | 0 | 530 | 0 | 21 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 179.879 | 0 | 16.3 | 50.235 | 18.296 | 1088.036 | 0 | 1352.746
2226242 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6889761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:03:48 | 18.03.2024 14:05:47 | 2.0331 | 1 | 210 | 162 | 38 | 38 | 165 | 0 | 0 | 0 | 66.759 | 206.367 | 22.654 | 190.114 | 121.936 | 0 | 0 | 607.831
2226242 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6565508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 12:03:48 | 18.03.2024 14:09:30 | 2.095 | 0 | 1569 | 7 | 108 | 11 | 515 | 0 | 1 | 0 | 846.672 | 15.195 | 170.224 | 208.554 | 492.597 | 0 | 2.169 | 1735.411
2226241 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 12:02:55 | 18.03.2024 16:51:55 | 4.8167 | 0 | 34 | 5 | 42 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.835 | 40.455 | 87.294 | 112.435 | 24.942 | 0 | 0 | 279.962
2226234 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 11:55:26 | 18.03.2024 14:31:23 | 2.5992 | 0 | 29 | 130 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.372 | 503.865 | 0 | 48.328 | 0.052 | 0 | 0 | 560.617
2226223 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6696494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:45:25 | 18.03.2024 12:13:00 | 0.4597 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 55.755 | 0 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 0 | 60.66
2226222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:45:01 | 18.03.2024 11:45:46 | 0.0125 | 5 | 1430 | 27 | 26 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0.03 | 1.497 | 1.01 | 0.267 | 2.261 | 0.554 | 0 | 0 | 5.618
2226220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:43:38 | 18.03.2024 11:45:24 | 0.0294 | 1 | 273 | 0 | 17 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0.139 | 1.042 | 0 | 1.074 | 0.055 | 0.315 | 4.941 | 0 | 7.565
2226210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12752527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:29:21 | 18.03.2024 11:30:18 | 0.0158 | 1 | 273 | 1 | 17 | 3 | 67 | 2 | 0 | 0.075 | 0.56 | 0.144 | 0.578 | 0.029 | 0.169 | 2.657 | 0 | 4.212
2226201 | 1 | KONYA | YUNAK | KÖK | ISO7045933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:23:12 | 18.03.2024 11:38:38 | 0.2572 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
2226194 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844616 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:10:18 | 18.03.2024 11:11:04 | 0.0128 | 1 | 42 | 15 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.373 | 0.118 | 0.717 | 0.404 | 0 | 0 | 1.775
2226186 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30147797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 11:02:16 | 18.03.2024 11:15:00 | 0.2122 | 0 | 413 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.861 | 0 | 0.035 | 0.482 | 1.02 | 0 | 0 | 5.398
2226185 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 11:01:23 | 18.03.2024 11:38:02 | 0.6108 | 0 | 8 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.694 | 0 | 15.271 | 0 | 0 | 0 | 28.965
2226184 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7116691 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:59:20 | 18.03.2024 12:17:00 | 1.2944 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.724 | 0 | 0 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 16.108
2226326 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12418068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:57:04 | 18.03.2024 13:41:54 | 2.7472 | 0 | 4 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0.781
2226177 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:51:15 | 18.03.2024 10:52:20 | 0.0181 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473
2226173 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:46:06 | 18.03.2024 10:47:04 | 0.0161 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 4.798 | 0.199 | 5.607 | 0.159 | 0 | 0 | 10.941
2226353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO10832584 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:39:49 | 18.03.2024 13:35:00 | 2.9197 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.385
2226152 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:31:07 | 18.03.2024 11:05:32 | 0.5736 | 0 | 77 | 37 | 4 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 171.943 | 0.961 | 46.028 | 6.872 | 0 | 0 | 229.808
2226148 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6728781 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:30:05 | 18.03.2024 12:05:00 | 1.5819 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.855 | 0 | 0 | 0 | 10.614 | 0 | 0 | 15.469
2226137 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:24:17 | 18.03.2024 10:24:47 | 0.0083 | 7 | 1513 | 15 | 133 | 21 | 403 | 1 | 0 | 0.057 | 0.499 | 0.088 | 0.174 | 0.166 | 0.359 | 0.04 | 0 | 1.383
2226226 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8170738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:20:49 | 18.03.2024 16:23:00 | 6.0364 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.84 | 0 | 110.637 | 0 | 0 | 0 | 238.476
2226117 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Direği | ISO6576483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:08:11 | 18.03.2024 12:50:00 | 2.6969 | 0 | 71 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.971 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 19.226
2226107 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:05:26 | 18.03.2024 11:10:14 | 1.08 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.679
2226105 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7061624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:04:08 | 18.03.2024 17:06:37 | 7.0414 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 488.801 | 0 | 0 | 0 | 325.352 | 0 | 0 | 814.153
2226106 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 517322879 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:03:57 | 18.03.2024 12:06:00 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
2226104 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:03:47 | 18.03.2024 15:00:12 | 4.9403 | 0 | 100 | 66 | 5 | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 112.313 | 261.512 | 9.164 | 751.254 | 50.57 | 0 | 0 | 1184.812
2226101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6711688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:03:07 | 18.03.2024 13:39:51 | 3.6122 | 0 | 120 | 1 | 77 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 29.459 | 0 | 34.394 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 66.309
2226100 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6967413 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:02:49 | 18.03.2024 10:48:00 | 0.7531 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.953 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 5.98
2226098 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6961788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:02:34 | 18.03.2024 12:05:00 | 2.0406 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.773 | 0 | 41.361 | 0 | 0 | 0 | 252.134
2226097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:01:47 | 18.03.2024 11:30:21 | 1.4761 | 0 | 3 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.434 | 0 | 68.489 | 0 | 0 | 0 | 221.924
2226093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:01:15 | 18.03.2024 10:51:26 | 0.8364 | 0 | 16 | 59 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.595 | 207.473 | 0.052 | 35.63 | 0.003 | 0 | 0 | 244.754
2226092 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:00:51 | 18.03.2024 15:01:00 | 5.0025 | 0 | 925 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 286.461 | 22.222 | 0 | 79.527 | 169.549 | 0 | 0 | 557.759
2226091 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:00:43 | 18.03.2024 11:49:53 | 1.8194 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 16.55 | 0 | 53.074 | 0 | 216.376 | 30.111 | 0 | 0 | 316.111
2226090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:00:35 | 18.03.2024 10:40:29 | 0.665 | 0 | 33 | 41 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.676 | 194.669 | 0.254 | 14.091 | 3.894 | 0 | 0 | 219.584
2226089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 10:00:24 | 18.03.2024 10:01:09 | 0.0125 | 1 | 46 | 22 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.004 | 0.096 | 0.13 | 0.004 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0.273
2226088 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 10:00:06 | 18.03.2024 12:39:00 | 2.6483 | 1 | 308 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 26.559 | 69.609 | 0 | 0.022 | 386.038 | 3.234 | 69.205 | 0 | 554.666
2226082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6822178 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:54:38 | 18.03.2024 13:03:00 | 3.1394 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 6.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099
2226079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:52:16 | 18.03.2024 09:58:46 | 0.1083 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 5.405 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 6.132
2226076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:48:32 | 18.03.2024 09:49:15 | 0.0119 | 1 | 566 | 382 | 7 | 52 | 79 | 0 | 0 | 0.018 | 0.98 | 5.689 | 0.032 | 2.354 | 0.23 | 0 | 0 | 9.303
2226062 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:40:23 | 18.03.2024 09:42:25 | 0.0339 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.195 | 0 | 0.75 | 0.066 | 0 | 0 | 1.27
2226061 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6680333 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:39:06 | 18.03.2024 10:43:00 | 1.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.875 | 0 | 0 | 7.875
2226054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:33:22 | 18.03.2024 09:34:22 | 0.0167 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.035 | 0.298 | 0.099 | 6.793 | 0 | 7.663
2226052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6789415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:32:33 | 18.03.2024 09:59:20 | 0.4464 | 1 | 11 | 22 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.605 | 0 | 23.967 | 1.9 | 12.156 | 0 | 279.931 | 0 | 318.56
2226053 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517313813 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:32:30 | 18.03.2024 11:07:00 | 1.575 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
2226051 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:32:16 | 18.03.2024 12:02:43 | 2.5075 | 1 | 260 | 24 | 4 | 3 | 49 | 10 | 0 | 13.748 | 89.382 | 135.248 | 3.329 | 107.543 | 15.959 | 113.479 | 0 | 478.687
2226047 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO12666069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:30:53 | 18.03.2024 13:30:13 | 3.9889 | 4 | 100 | 12 | 9 | 4 | 34 | 2 | 0 | 120.968 | 59.42 | 74.045 | 2.867 | 231.09 | 21.035 | 2467.87 | 0 | 2977.294
2226046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:30:28 | 18.03.2024 09:31:52 | 0.0233 | 2 | 390 | 2 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.034 | 0.868 | 0.068 | 0.009 | 0.444 | 0.407 | 0 | 0 | 1.831
2226045 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6987648 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:30:05 | 18.03.2024 12:26:00 | 2.9319 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.285 | 0 | 0 | 0 | 36.605 | 0 | 0 | 86.89
2226040 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:27:22 | 18.03.2024 09:29:30 | 0.0356 | 8 | 1809 | 3 | 150 | 16 | 311 | 4 | 2 | 1.2 | 6.441 | 0.431 | 0.338 | 4.484 | 3.314 | 33.413 | 0 | 49.62
2226024 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO11428873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:25:57 | 18.03.2024 09:26:31 | 0.0094 | 8 | 2557 | 4 | 255 | 16 | 399 | 4 | 2 | 0.319 | 2.313 | 0.114 | 0.115 | 1.191 | 1.086 | 8.875 | 0 | 14.013
2226024 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO10850955 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:25:57 | 18.03.2024 09:29:06 | 0.0525 | 9 | 1294 | 19 | 153 | 5 | 113 | 1 | 1 | 1.793 | 7.884 | 0.399 | 0.492 | 1.33 | 2.192 | 0 | 0 | 14.089
2226024 | 3 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO7008906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:25:57 | 18.03.2024 12:22:54 | 2.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.588 | 0 | 51.588
2226022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:24:01 | 18.03.2024 10:06:00 | 0.6997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.298 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 4.453
2226016 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO10731056 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:14:11 | 18.03.2024 11:00:00 | 1.7636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.196 | 0 | 0 | 0 | 1.749 | 0 | 0 | 3.945
2226012 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:10:09 | 18.03.2024 16:59:23 | 7.8206 | 1 | 343 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 2.484 | 378.398 | 0 | 0 | 13.059 | 21.106 | 0 | 0 | 415.048
2226010 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO8658237 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:08:37 | 18.03.2024 16:17:00 | 7.1397 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 224.528 | 0 | 0 | 0 | 16.132 | 0 | 0 | 240.66
2226009 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR6618912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:08:36 | 18.03.2024 14:10:00 | 5.0233 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90.216 | 0 | 0.124 | 0 | 27.336 | 0 | 0 | 117.676
2226008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579115 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:08:08 | 18.03.2024 12:36:00 | 3.4644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.853 | 0 | 0 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 47.993
2226005 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:06:07 | 18.03.2024 16:47:00 | 7.6814 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.496 | 0 | 0 | 0 | 141.363 | 0 | 0 | 161.858
2226002 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6586184 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:04:53 | 18.03.2024 10:59:00 | 1.9019 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.862 | 0 | 0 | 0 | 10.893 | 0 | 0 | 28.756
2226206 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9009120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:04:53 | 18.03.2024 14:25:00 | 5.3353 | 0 | 32 | 3 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.123 | 52.344 | 81.024 | 0 | 23.281 | 0 | 0 | 191.773
2226001 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | BR21504916 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:04:48 | 18.03.2024 14:08:00 | 5.0533 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.484 | 0 | 0.652 | 0 | 25.369 | 0 | 0 | 70.505
2226000 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:04:23 | 18.03.2024 09:05:08 | 0.0125 | 2 | 665 | 26 | 9 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.018 | 0.842 | 0.587 | 0.016 | 0.02 | 0.103 | 0 | 0 | 1.586
2226003 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6583743 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:03:49 | 18.03.2024 10:51:00 | 1.7864 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.628 | 0 | 0 | 0 | 13.94 | 0 | 0 | 86.568
2225999 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6905541 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:03:25 | 18.03.2024 12:59:16 | 3.9308 | 8 | 2390 | 3 | 16 | 7 | 135 | 0 | 0 | 67.128 | 579.833 | 27.986 | 0 | 43.275 | 128.102 | 0 | 0 | 846.324
2225989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:02:48 | 18.03.2024 09:16:00 | 0.22 | 1 | 2751 | 4 | 11 | 6 | 197 | 0 | 1 | 0 | 45.775 | 0 | 0.21 | 2.936 | 15.231 | 0 | 0.001 | 64.153
2225982 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12401803 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:02:42 | 18.03.2024 11:37:55 | 2.5869 | 0 | 1 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.654 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 0 | 208.296
2225981 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO30519394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:02:03 | 18.03.2024 14:01:46 | 4.9953 | 1 | 360 | 19 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.652 | 193.569 | 91.022 | 0 | 124.761 | 15.345 | 0 | 0 | 428.349
2225997 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7033999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:01:48 | 18.03.2024 14:45:00 | 5.72 | 1 | 668 | 2 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 14.725 | 333.133 | 9.51 | 0 | 9.404 | 76.683 | 0 | 0 | 443.454
2225966 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120924 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:01:40 | 18.03.2024 09:30:02 | 0.4728 | 2 | 2529 | 6 | 60 | 25 | 1712 | 5 | 7 | 0 | 152.168 | 1.796 | 18.639 | 125.766 | 520.168 | 681.203 | 32.191 | 1531.932
2225965 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:01:00 | 18.03.2024 10:01:48 | 1.0133 | 0 | 9 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 24.732 | 0.054 | 0.317 | 5.269 | 0 | 0 | 30.554
2225962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6535999 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:00:32 | 18.03.2024 12:35:00 | 3.5744 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.698 | 0 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 12.04
2225963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM | ISO7120930 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 09:00:31 | 18.03.2024 09:03:07 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 741.438 | 0 | 741.551
2225964 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:00:31 | 18.03.2024 10:54:40 | 1.9025 | 2 | 307 | 5 | 10 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.831 | 36.463 | 11.82 | 3.818 | 45.818 | 3.957 | 0 | 0 | 102.707
2225961 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6783604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.03.2024 09:00:04 | 18.03.2024 10:00:00 | 0.9989 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 116.978 | 0 | 119.807
2225960 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:58:43 | 18.03.2024 09:00:19 | 0.0267 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.152 | 0.059 | 1.857 | 0.002 | 2.183 | 0.075 | 0 | 0 | 4.329
2225959 | 1 | KONYA | MERAM | DM | ISO7133316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:58:43 | 18.03.2024 09:03:41 | 0.0828 | 7 | 1513 | 15 | 133 | 21 | 403 | 1 | 0 | 1.141 | 9.621 | 1.659 | 3.341 | 3.157 | 6.73 | 0.719 | 0 | 26.369
2225959 | 2 | KONYA | MERAM | DM | ISO7133317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:58:43 | 18.03.2024 10:23:49 | 1.4183 | 3 | 819 | 0 | 19 | 2 | 119 | 0 | 0 | 0.037 | 158.197 | 0 | 0.942 | 0.742 | 58.769 | 0 | 0 | 218.686
2225958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:57:00 | 18.03.2024 08:58:00 | 0.0167 | 1 | 3590 | 33 | 223 | 14 | 384 | 1 | 0 | 0.06 | 8.903 | 1.365 | 1.509 | 2.54 | 2.633 | 0.188 | 0 | 17.198
2225954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10918959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:52:47 | 18.03.2024 10:23:00 | 1.5036 | 0 | 334 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.312 | 0 | 0.007 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 53.399
2225951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628214 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:45:15 | 18.03.2024 10:33:00 | 1.7958 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.527 | 0 | 74.187 | 0 | 0 | 0 | 78.714
2225949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:43:59 | 18.03.2024 08:44:59 | 0.0167 | 0 | 43 | 15 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.041 | 0.271 | 0 | 2.099 | 0 | 0.216 | 0 | 2.627
2225944 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6716501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:34:52 | 18.03.2024 08:35:22 | 0.0083 | 1 | 156 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.002 | 0.097 | 0 | 0 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0 | 0.109
2225943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:33:53 | 18.03.2024 08:34:38 | 0.0125 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.049 | 0.069 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.403
2225941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:32:20 | 18.03.2024 08:33:28 | 0.0189 | 3 | 688 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.108 | 1.839 | 1.454 | 0.06 | 0.112 | 0.344 | 1.36 | 0 | 5.276
2225942 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6847650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:31:00 | 18.03.2024 09:29:00 | 0.9667 | 2 | 144 | 6 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 17.73 | 20.163 | 13.823 | 1.088 | 399.496 | 2.273 | 0 | 0 | 454.573
2225936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | BR6886539 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:29:13 | 18.03.2024 10:38:00 | 2.1464 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 54.008 | 0 | 0.801 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 55.8
2225934 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:26:18 | 18.03.2024 08:27:18 | 0.0167 | 0 | 108 | 26 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 4.095 | 0.002 | 1.236 | 0.166 | 0 | 0 | 5.747
2225937 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7846651 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:16:48 | 18.03.2024 14:34:00 | 6.2867 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.029 | 0 | 125.253 | 0 | 0 | 0 | 681.282
2225924 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:11:08 | 18.03.2024 08:12:06 | 0.0161 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289
2225923 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:10:46 | 18.03.2024 08:11:49 | 0.0175 | 2 | 472 | 19 | 4 | 4 | 79 | 19 | 0 | 0.2 | 1.38 | 1.051 | 0.019 | 0.305 | 0.214 | 0.688 | 0 | 3.855
2225918 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 08:03:25 | 18.03.2024 08:04:10 | 0.0125 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 2.334
2225917 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:56:56 | 18.03.2024 07:58:15 | 0.0219 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.302
2225955 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO29922817 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:53:02 | 18.03.2024 10:06:00 | 2.2161 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.924 | 4.662 | 71.038 | 17.874 | 0 | 0 | 135.498
2225913 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517210391 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:52:21 | 18.03.2024 08:55:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.577 | 0 | 0 | 32.577
2225912 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO12270505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:46:03 | 18.03.2024 09:19:00 | 1.5492 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.141 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0 | 35.281
2225911 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:36:24 | 18.03.2024 07:37:24 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.951 | 0 | 0.251 | 0 | 0 | 0 | 3.202
2225922 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6775243 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2024 07:22:02 | 18.03.2024 08:19:00 | 0.9494 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.924 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 29.559
2225901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6798206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:52:16 | 18.03.2024 08:18:00 | 1.4289 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 0.755 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 11.623
2225896 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:38:28 | 18.03.2024 06:39:47 | 0.0219 | 0 | 648 | 20 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.201 | 0.035 | 0.257 | 0.066 | 0 | 0 | 1.302
2225895 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6899777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:36:53 | 18.03.2024 06:37:38 | 0.0125 | 1 | 1377 | 5 | 19 | 32 | 190 | 8 | 0 | 0.066 | 0.789 | 0.042 | 0.02 | 1.595 | 0.172 | 1.705 | 0 | 4.389
2225893 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:33:00 | 18.03.2024 06:39:00 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 2.542
2225887 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:32:51 | 18.03.2024 06:34:01 | 0.0194 | 7 | 643 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.362 | 0.723 | 0.654 | 0.01 | 0.516 | 0.074 | 0 | 0 | 2.338
2225885 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 06:18:51 | 18.03.2024 06:19:53 | 0.0172 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 1.603
2225883 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6650412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 05:42:46 | 18.03.2024 05:44:14 | 0.0244 | 0 | 2 | 47 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.598
2225882 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 05:41:49 | 18.03.2024 05:43:25 | 0.0267 | 9 | 4 | 112 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 4.806 | 0 | 10.616 | 0 | 2.569 | 0.054 | 12.702 | 0 | 30.748
2225880 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 04:32:41 | 18.03.2024 09:51:22 | 5.3114 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 183.801 | 1262.344 | 34.269 | 596.769 | 30.193 | 0 | 0 | 2107.376
2225876 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 03:30:17 | 18.03.2024 03:31:02 | 0.0125 | 0 | 42 | 7 | 16 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.164 | 0.159 | 0.768 | 0.024 | 0 | 0 | 1.152
2225875 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 03:29:46 | 18.03.2024 03:31:12 | 0.0239 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 1.618
2225873 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 03:28:12 | 18.03.2024 03:30:23 | 0.0364 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.057 | 5.553 | 0.14 | 3.172 | 0.139 | 0 | 0 | 10.06
2225866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR10748300 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 01:54:19 | 18.03.2024 02:31:00 | 0.6114 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | 56.829 | 0 | 0 | 69.538
2225863 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO30736496 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.03.2024 01:05:03 | 18.03.2024 02:45:00 | 1.6658 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.765 | 0 | 0.168 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 19.215
2225856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12761223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 00:46:22 | 18.03.2024 00:47:28 | 0.0183 | 0 | 17995 | 2 | 12 | 58 | 5408 | 1 | 1 | 0 | 40.166 | 0 | 0 | 1.106 | 28.514 | 7.26 | 0.11 | 77.156
2225855 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.03.2024 00:16:59 | 18.03.2024 00:18:13 | 0.0206 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 225 | 1 | 2 | 0.095 | 2.021 | 1.439 | 0.204 | 0.011 | 0.18 | 0 | 0 | 3.949
2225850 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6937465 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 23:12:25 | 18.03.2024 00:29:00 | 1.2764 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 3.178
2225827 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 22:50:18 | 17.03.2024 23:18:52 | 0.4761 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 21.659 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 0 | 0 | 25.628
2225837 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 22:25:00 | 17.03.2024 23:46:00 | 1.35 | 1 | 32 | 39 | 119 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0.822 | 1.341 | 34.462 | 35.548 | 18.405 | 9.429 | 0 | 0 | 100.008
2225828 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 22:15:28 | 17.03.2024 22:16:13 | 0.0125 | 5 | 1154 | 110 | 14 | 8 | 108 | 0 | 0 | 0.231 | 1.529 | 1.378 | 0.056 | 0.224 | 0.18 | 0 | 0 | 3.598
2225872 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6626934 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 22:08:41 | 18.03.2024 13:08:00 | 14.9886 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 473.616 | 0 | 0 | 0 | 22.304 | 0 | 0 | 495.92
2225844 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6626940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 22:08:41 | 18.03.2024 03:13:00 | 5.0719 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 541.105 | 0 | 0 | 0 | 40.496 | 0 | 0 | 581.601
2225825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 21:46:01 | 17.03.2024 21:51:13 | 0.0867 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 17.35 | 0.694 | 19.682 | 0.501 | 0 | 0 | 39.083
2225800 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 21:12:34 | 17.03.2024 21:35:02 | 0.3744 | 4 | 20 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 17.972 | 1.148 | 5.737 | 0.166 | 4.803 | 0.322 | 0 | 0 | 30.147
2225796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6684373 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:52:49 | 17.03.2024 22:08:00 | 1.2531 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.87 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0 | 0 | 26.284
2225791 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:39:29 | 17.03.2024 20:40:29 | 0.0167 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.381 | 7.188 | 0.014 | 0.647 | 0.086 | 0 | 0 | 8.322
2225789 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:31:23 | 17.03.2024 21:19:06 | 0.7953 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.348 | 168.081 | 7.3 | 183.341 | 4.861 | 0 | 0 | 371.931
2225785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6835977 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:25:57 | 17.03.2024 20:58:00 | 0.5342 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.937
2225776 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:18:45 | 17.03.2024 20:20:14 | 0.0247 | 4 | 1039 | 62 | 1 | 20 | 95 | 2 | 1 | 0.917 | 2.624 | 7.641 | 0.056 | 5.894 | 0.394 | 0.038 | 0 | 17.564
2225812 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962273 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:16:07 | 17.03.2024 21:38:11 | 1.3678 | 0 | 210 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 53.31 | 43.611 | 0 | 0 | 52.69 | 1.08 | 0 | 150.692
2225812 | 2 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6911622 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:16:07 | 17.03.2024 21:39:04 | 1.3825 | 0 | 244 | 1 | 2 | 3 | 84 | 3 | 0 | 0 | 60.983 | 4.325 | 7.379 | 9.456 | 23.146 | 283.228 | 0 | 388.518
2225772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7427712 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:10:44 | 17.03.2024 21:59:00 | 1.8044 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
2225766 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 20:02:32 | 17.03.2024 20:44:47 | 0.7042 | 0 | 2 | 37 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.237 | 0 | 12.488 | 0 | 0 | 0 | 64.725
2225763 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:51:28 | 17.03.2024 19:52:13 | 0.0125 | 2 | 508 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.056 | 0.98 | 0.526 | 0.113 | 0.041 | 0.079 | 0 | 0 | 1.794
2225759 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517058420 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:31:26 | 17.03.2024 20:35:00 | 1.0594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
2225748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6686586 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:21:13 | 17.03.2024 20:34:00 | 1.2131 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 0 | 1.312 | 0 | 0 | 4.858
2225745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6937629 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:18:08 | 17.03.2024 20:57:00 | 1.6478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.698 | 0 | 0 | 0 | 1.381 | 0 | 0 | 6.078
2225742 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE11775526 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:09:10 | 17.03.2024 20:21:00 | 1.1972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126
2225741 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12498547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:09:08 | 17.03.2024 19:10:00 | 0.0144 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.067
2226746 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6801439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:07:54 | 17.03.2024 19:10:29 | 0.0431 | 1 | 17537 | 0 | 1 | 4 | 1788 | 2 | 2 | 3.955 | 190.445 | 0 | 0 | 15.708 | 63.765 | 10.363 | 0.298 | 284.533
2225739 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 19:04:43 | 17.03.2024 21:03:13 | 1.975 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.361 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 1.272
2225729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7114639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:57:42 | 17.03.2024 20:23:00 | 1.4217 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0.361 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 4.089
2225743 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR8688013 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:56:22 | 17.03.2024 21:36:00 | 2.6606 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.605 | 0 | 0.71 | 0 | 0.314 | 0 | 0 | 20.629
2225724 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO13158837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:53:39 | 17.03.2024 18:57:35 | 0.0656 | 0 | 1721 | 0 | 14 | 8 | 160 | 0 | 2 | 0 | 18.233 | 0 | 0.081 | 5.019 | 5.227 | 0 | 0.009 | 28.569
2225723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12455146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:53:39 | 17.03.2024 18:55:41 | 0.0339 | 0 | 17995 | 2 | 12 | 58 | 5408 | 1 | 1 | 0 | 103.803 | 0 | 0 | 2.194 | 82.309 | 7.18 | 0.178 | 195.666
2225708 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6979032 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:36:58 | 17.03.2024 19:08:57 | 0.5331 | 0 | 7 | 26 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.32 | 0 | 81.774 | 0 | 14.484 | 0 | 119.579
2225706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:31:10 | 17.03.2024 18:31:55 | 0.0125 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 0.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.573
2225700 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6696494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:23:39 | 17.03.2024 19:11:00 | 0.7892 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 105.771 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 111.521
2225694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:22:59 | 17.03.2024 18:24:40 | 0.0281 | 0 | 6 | 121 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 4.279 | 0 | 0 | 0 | 7.609
2225692 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:21:13 | 17.03.2024 18:29:25 | 0.1367 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 2.174 | 0 | 0 | 0 | 7.941
2225691 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517170543 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 18:20:01 | 17.03.2024 20:59:00 | 2.6497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 0.926
2225668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:40:00 | 17.03.2024 17:46:13 | 0.1036 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 1.632 | 0.681 | 23.419 | 0 | 22.259 | 0.853 | 71.046 | 0 | 119.89
2225667 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6906493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:37:52 | 17.03.2024 18:18:00 | 0.6689 | 4 | 19 | 4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0.466 | 1.192 | 3.578 | 0.497 | 11.941 | 1.261 | 0 | 0 | 18.935
2225663 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:33:27 | 17.03.2024 17:34:52 | 0.0236 | 0 | 6 | 121 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 3.531 | 0 | 0 | 0 | 6.444
2225661 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:27:25 | 17.03.2024 17:28:55 | 0.025 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.14 | 1.772 | 2.265 | 0.058 | 0.082 | 0.174 | 0 | 0 | 4.49
2225660 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 516726989 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:26:30 | 17.03.2024 18:10:00 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
2225636 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 17:00:42 | 17.03.2024 17:01:43 | 0.0169 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.511 | 0.076 | 0 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0 | 0.641
2225635 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:59:45 | 17.03.2024 17:04:10 | 0.0736 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 2.078
2225627 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:46:06 | 17.03.2024 16:47:20 | 0.0206 | 2 | 2411 | 4 | 2 | 9 | 276 | 0 | 1 | 0.582 | 6.621 | 0.784 | 0.006 | 2.333 | 3.323 | 0 | 0.08 | 13.729
2225587 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:41:50 | 17.03.2024 16:42:15 | 0.0069 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 1.976 | 0.057 | 0.707 | 0.039 | 0 | 0 | 3.056
2225619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516263444 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:36:07 | 17.03.2024 17:23:00 | 0.7814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
2225613 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:24:40 | 17.03.2024 16:25:25 | 0.0125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.479 | 0 | 1.908 | 0 | 0 | 0 | 2.394
2225599 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515932444 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 16:09:56 | 17.03.2024 20:27:00 | 4.2844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.242
2225590 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6769821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:57:54 | 17.03.2024 16:00:32 | 0.0439 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.926 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 2.635
2225589 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7010429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:57:51 | 17.03.2024 15:58:51 | 0.0167 | 1 | 557 | 64 | 5 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0.092 | 0.607 | 0.277 | 0.042 | 0.339 | 0.031 | 0 | 0 | 1.387
2225564 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:22:43 | 17.03.2024 15:23:14 | 0.0086 | 3 | 56 | 131 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 2.19 | 0.063 | 0.826 | 0.062 | 0 | 0 | 3.236
2225562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:20:21 | 17.03.2024 15:21:06 | 0.0125 | 0 | 4 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1.629
2225557 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:13:52 | 17.03.2024 15:15:16 | 0.0233 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.774
2225551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 15:11:44 | 17.03.2024 15:12:29 | 0.0125 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.37 | 0 | 0.046 | 0.016 | 0 | 0 | 0.449
2225536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:57:06 | 17.03.2024 15:50:32 | 0.8906 | 4 | 36 | 73 | 2 | 47 | 10 | 0 | 0 | 123.124 | 6.492 | 390.34 | 1.622 | 319.155 | 1.957 | 0 | 0 | 842.689
2225513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:53:13 | 17.03.2024 14:57:45 | 0.0756 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 6.219 | 4.848 | 6.889 | 0 | 3.994 | 1.028 | 0 | 0 | 22.979
2225556 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:50:03 | 17.03.2024 15:52:00 | 1.0325 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.123 | 0 | 20.081 | 0 | 0 | 0 | 125.204
2225516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11555030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:39:39 | 17.03.2024 15:30:00 | 0.8392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
2225507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6795298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:34:48 | 17.03.2024 14:35:50 | 0.0172 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 7.618 | 0.384 | 6.85 | 0 | 14.965
2225540 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8170738 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:26:16 | 17.03.2024 15:52:00 | 1.4289 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.751 | 0 | 18.656 | 0 | 0 | 0 | 47.406
2225690 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791164 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:18:39 | 17.03.2024 18:32:00 | 4.2225 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.326
2225480 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:06:24 | 17.03.2024 14:06:54 | 0.0083 | 0 | 1 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.036 | 0 | 0.611 | 0 | 0 | 0 | 5.647
2225482 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6806371 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 14:03:05 | 17.03.2024 14:53:00 | 0.8319 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.658 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 24.926
2225535 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11777037 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:57:18 | 17.03.2024 15:37:00 | 1.6617 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.556 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | 0 | 0 | 26.165
2225466 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:51:34 | 17.03.2024 13:52:19 | 0.0125 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0.701
2225465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:51:31 | 17.03.2024 13:52:55 | 0.0233 | 0 | 341 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.14 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 1.797
2225455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:42:41 | 17.03.2024 15:39:37 | 1.9489 | 0 | 6 | 109 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.467 | 0 | 266.742 | 0 | 0 | 0 | 489.209
2225455 | 2 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:42:41 | 17.03.2024 15:43:02 | 2.0058 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.638 | 0 | 30.981 | 0 | 0 | 0 | 57.62
2225455 | 3 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6796643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:42:41 | 17.03.2024 19:17:07 | 5.5739 | 0 | 63 | 146 | 15 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 63.537 | 844.277 | 68.228 | 457.214 | 36.897 | 0 | 0 | 1470.153
2225453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:38:32 | 17.03.2024 13:39:17 | 0.0125 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 3.542 | 0.157 | 3 | 0.083 | 0 | 0 | 6.93
2225450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE11070927 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:34:00 | 17.03.2024 13:42:00 | 0.1333 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.795 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 12.021
2225447 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 13:31:25 | 17.03.2024 13:59:49 | 0.4733 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.785
2225445 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678613 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:30:02 | 17.03.2024 13:30:56 | 0.015 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0.43
2225444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:28:00 | 17.03.2024 15:07:00 | 1.65 | 0 | 3 | 26 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.027 | 19.274 | 99.747 | 0 | 0 | 0 | 348.047
2225438 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:24:30 | 17.03.2024 13:25:15 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 3.143
2225337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:22:03 | 17.03.2024 13:22:33 | 0.0083 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 5.633 | 0.031 | 0.557 | 0.122 | 0 | 0 | 6.488
2225433 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 517324572 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:18:52 | 17.03.2024 13:51:00 | 0.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0.371
2225432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:18:36 | 17.03.2024 13:19:36 | 0.0167 | 0 | 108 | 26 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 4.344 | 0.002 | 0.952 | 0.128 | 0 | 0 | 5.692
2225426 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:14:57 | 17.03.2024 13:15:57 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.145
2225425 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6626940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:10:58 | 17.03.2024 13:53:00 | 0.7006 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 119.692 | 0 | 0 | 0 | 8.962 | 0 | 0 | 128.655
2225414 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:03:55 | 17.03.2024 13:36:07 | 0.5367 | 0 | 5 | 56 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.809 | 0 | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 72.18
2225413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 516033464 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 13:02:57 | 17.03.2024 14:05:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143
2225408 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6876450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:59:07 | 17.03.2024 13:02:51 | 0.0622 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 7.708
2225389 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7114639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:40:39 | 17.03.2024 13:31:00 | 0.8392 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0.249 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 2.531
2225385 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:38:20 | 17.03.2024 12:39:20 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 3.779
2225382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:34:31 | 17.03.2024 13:14:35 | 0.6678 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0.148 | 0 | 152.694 | 0 | 79.842 | 0 | 87.799 | 0 | 320.483
2225375 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:29:45 | 17.03.2024 12:30:37 | 0.0144 | 0 | 57 | 12 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0.782 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.872
2225367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:19:42 | 17.03.2024 13:27:00 | 1.1217 | 0 | 3 | 26 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.705 | 14.136 | 68.367 | 0 | 0 | 0 | 234.209
2225365 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:19:16 | 17.03.2024 12:20:01 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.243 | 0.054 | 1.471 | 0 | 0.35 | 0.009 | 0 | 0 | 2.127
2225537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO12800918 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:17:17 | 17.03.2024 15:16:00 | 2.9786 | 0 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.297 | 0 | 40.143 | 0 | 0 | 0 | 65.44
2225361 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:17:03 | 17.03.2024 12:18:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776 | 0 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 2.461
2225354 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:14:43 | 17.03.2024 12:15:28 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.243 | 0.054 | 1.471 | 0 | 0.35 | 0.009 | 0 | 0 | 2.127
2225349 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:09:37 | 17.03.2024 12:10:22 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.243 | 0.054 | 1.471 | 0 | 0.35 | 0.009 | 0 | 0 | 2.127
2225346 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10731956 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 12:03:56 | 17.03.2024 13:23:00 | 1.3178 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.604 | 0 | 55.335 | 0 | 0 | 0 | 84.939
2225345 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:03:03 | 17.03.2024 12:03:33 | 0.0083 | 0 | 7 | 26 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0.776 | 0 | 0.245 | 0 | 1.295
2225342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:01:45 | 17.03.2024 12:02:31 | 0.0128 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 1.424 | 0 | 0.008 | 0 | 2.503
2225341 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6824839 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 12:00:45 | 17.03.2024 12:46:00 | 0.7542 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19.043 | 0 | 0 | 0 | 7.121 | 0 | 0 | 26.164
2225336 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6856298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:54:33 | 17.03.2024 11:57:02 | 0.0414 | 0 | 716 | 1 | 27 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | 0.058 | 0.949 | 0.288 | 1.93 | 0 | 0 | 9.4
2225331 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:47:45 | 17.03.2024 11:48:30 | 0.0125 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 1.842 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2.062
2225325 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7072027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:43:16 | 17.03.2024 11:44:08 | 0.0144 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
2225324 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:41:38 | 17.03.2024 11:42:39 | 0.0169 | 0 | 74 | 116 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 11.921 | 0.147 | 2.73 | 0.113 | 0 | 0 | 15.306
2225319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:38:58 | 17.03.2024 11:39:56 | 0.0161 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 41 | 13 | 2 | 0.119 | 0 | 0.095 | 0 | 8.457 | 0.398 | 22.378 | 0.208 | 31.656
2225316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982819 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:38:30 | 17.03.2024 11:39:15 | 0.0125 | 0 | 4 | 54 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.289 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1.664
2225452 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7341179 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:32:15 | 17.03.2024 13:41:00 | 2.1458 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.882
2225294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:27:42 | 17.03.2024 11:28:25 | 0.0119 | 2 | 248 | 207 | 1 | 16 | 54 | 0 | 0 | 0.014 | 0.326 | 3.573 | 0 | 0.541 | 0.059 | 0 | 0 | 4.512
2225296 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6788998 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:27:38 | 17.03.2024 12:44:00 | 1.2728 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0.115 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 2.789
2225291 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6650409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:26:15 | 17.03.2024 11:27:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
2225286 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11485621 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:21:19 | 17.03.2024 12:26:00 | 1.0781 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.87
2225285 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:19:32 | 17.03.2024 11:20:17 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.867 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 2.039
2225273 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:10:30 | 17.03.2024 11:39:36 | 0.485 | 3 | 213 | 13 | 11 | 13 | 38 | 0 | 0 | 2.893 | 14.157 | 7.513 | 0.972 | 9.952 | 3.167 | 0 | 0 | 38.654
2225267 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 11:04:33 | 17.03.2024 13:15:15 | 2.1783 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 611.566 | 29.789 | 519.112 | 14.287 | 0 | 0 | 1199.389
2225265 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6903149 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 11:02:45 | 17.03.2024 11:27:05 | 0.4056 | 0 | 1 | 44 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 7.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.416
2225261 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515427235 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:57:13 | 17.03.2024 12:25:00 | 1.4631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064
2225252 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO21478498 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:53:18 | 17.03.2024 13:47:11 | 2.8981 | 0 | 520 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 174.372 | 0 | 0.65 | 0 | 63.382 | 0 | 0 | 238.404
2225266 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:53:00 | 17.03.2024 12:12:39 | 1.3275 | 2 | 583 | 162 | 3 | 32 | 57 | 8 | 0 | 0.038 | 0.661 | 2.291 | 0.056 | 2.547 | 0.237 | 0.059 | 0 | 5.888
2225250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO12454893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:52:06 | 17.03.2024 10:53:42 | 0.0267 | 0 | 242 | 1 | 10 | 8 | 121 | 1 | 1 | 0 | 0.738 | 0.007 | 0.02 | 1.501 | 0.783 | 1.428 | 0 | 4.478
2225246 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:51:20 | 17.03.2024 10:52:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.453 | 0 | 0.17 | 0 | 0.124 | 0 | 3.746
2225244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6792478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:51:09 | 17.03.2024 10:58:17 | 0.1189 | 0 | 135 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 9.319 | 0.019 | 12.369 | 0 | 22.247
2225242 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:48:23 | 17.03.2024 10:49:08 | 0.0125 | 3 | 213 | 13 | 11 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.077 | 0.375 | 0.191 | 0.023 | 0.261 | 0.08 | 0 | 0 | 1.006
2225347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO29771456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:47:26 | 17.03.2024 12:41:00 | 1.8928 | 0 | 292 | 0 | 6 | 7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 46.105 | 0 | 0.337 | 0 | 2.284 | 0 | 0 | 48.725
2225239 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:46:26 | 17.03.2024 10:47:29 | 0.0175 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
2225237 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:45:55 | 17.03.2024 10:47:42 | 0.0297 | 0 | 45 | 45 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 1.349 | 0.001 | 0.011 | 0.205 | 0 | 0 | 2.034
2225234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:43:36 | 17.03.2024 10:44:29 | 0.0147 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 4.124 | 0.186 | 3.576 | 0.094 | 0 | 0 | 8.151
2225233 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:41:58 | 17.03.2024 10:42:48 | 0.0139 | 2 | 260 | 9 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.087 | 0.511 | 1.687 | 0 | 0.11 | 0.157 | 0 | 0 | 2.552
2225232 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11487756 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:40:32 | 17.03.2024 12:14:00 | 1.5578 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.982 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 29.812
2225229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:40:20 | 17.03.2024 10:41:06 | 0.0128 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 3.579 | 0.162 | 3.104 | 0.081 | 0 | 0 | 7.075
2225226 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:37:29 | 17.03.2024 10:38:48 | 0.0219 | 1 | 984 | 191 | 3 | 6 | 316 | 1 | 0 | 0.073 | 4.276 | 2.175 | 0.009 | 1.154 | 1.436 | 0.011 | 0 | 9.133
2225374 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FUSE6899324 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:34:57 | 17.03.2024 13:17:00 | 2.7008 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.002 | 0 | 0 | 0 | 10.05 | 0 | 0 | 84.052
2225222 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:32:56 | 17.03.2024 11:16:34 | 0.7272 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14.476 | 3.24 | 87.047 | 0 | 20.678 | 0.487 | 0 | 0 | 125.927
2225220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:32:31 | 17.03.2024 11:36:00 | 1.0581 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.716 | 0 | 0.195 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 9.388
2225219 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:32:29 | 17.03.2024 10:33:14 | 0.0125 | 0 | 3 | 51 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 1.008 | 0.002 | 0 | 0 | 1.82
2225216 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6558893 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 10:30:46 | 17.03.2024 11:30:00 | 0.9872 | 0 | 33 | 0 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4.688 | 0 | 0.698 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 7.11
2225333 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO11078426 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:28:39 | 17.03.2024 12:03:00 | 1.5725 | 1 | 85 | 2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15.871 | 24.524 | 0 | 0.625 | 0 | 4.987 | 0 | 0 | 46.007
2225209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:21:42 | 17.03.2024 10:22:27 | 0.0125 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.654
2225197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8655816 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 10:14:44 | 17.03.2024 16:05:36 | 5.8478 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 720.811 | 0 | 0 | 0 | 163.928 | 0 | 0 | 884.739
2225196 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:14:37 | 17.03.2024 10:17:21 | 0.0456 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 1.565
2225188 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6671883 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:12:10 | 17.03.2024 10:12:55 | 0.0125 | 1 | 230 | 0 | 31 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.036 | 0.257 | 0 | 0.135 | 0.223 | 0.037 | 0 | 0 | 0.689
2225107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:11:21 | 17.03.2024 11:01:52 | 0.8419 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.976 | 1.89 | 40.181 | 4.813 | 0 | 0 | 69.861
2225175 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 10:07:06 | 17.03.2024 10:08:17 | 0.0197 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.014 | 1.392 | 0.434 | 0.253 | 0.014 | 0.149 | 0 | 0 | 2.255
2225170 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6527069 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 10:04:37 | 17.03.2024 15:31:54 | 5.4547 | 10 | 327 | 0 | 15 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 529.593 | 0 | 26.537 | 0 | 70.855 | 0 | 0 | 626.985
2225166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 10:01:12 | 17.03.2024 10:54:32 | 0.8889 | 1 | 352 | 132 | 14 | 13 | 93 | 0 | 1 | 2.262 | 89.366 | 430.963 | 7.477 | 51.334 | 21.562 | 0 | 0.065 | 603.03
2225149 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:50:50 | 17.03.2024 10:33:09 | 0.7053 | 0 | 6 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.399 | 0.011 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0.494
2225143 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:47:37 | 17.03.2024 09:48:22 | 0.0125 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.131 | 0.718 | 0 | 0 | 0.014 | 0.134 | 0 | 0 | 0.996
2225142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:47:29 | 17.03.2024 10:05:03 | 0.2928 | 0 | 49 | 78 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.446 | 68.866 | 0.479 | 27.03 | 1.292 | 0 | 0 | 100.114
2225161 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6753161 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:46:02 | 17.03.2024 11:13:00 | 1.4494 | 0 | 641 | 4 | 52 | 2 | 250 | 0 | 1 | 0 | 225.287 | 0.629 | 33.863 | 0 | 95.566 | 0 | 0.282 | 355.626
2225133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:38:21 | 17.03.2024 09:38:31 | 0.0028 | 2 | 500 | 30 | 49 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0.027 | 0.369 | 0.116 | 0.074 | 0.038 | 0.072 | 0 | 0 | 0.697
2225133 | 2 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6787167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:38:21 | 17.03.2024 09:39:22 | 0.0169 | 0 | 901 | 255 | 98 | 13 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 2.664 | 0.789 | 1.004 | 0.87 | 0 | 0 | 9.568
2225132 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:37:44 | 17.03.2024 09:38:44 | 0.0167 | 1 | 1359 | 34 | 8 | 6 | 87 | 2 | 0 | 0.018 | 1.637 | 0.305 | 0.04 | 0.275 | 0.191 | 0.729 | 0 | 3.196
2225130 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:34:32 | 17.03.2024 09:35:12 | 0.0111 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 1.411
2225129 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:34:08 | 17.03.2024 09:34:54 | 0.0128 | 4 | 784 | 6 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0.102 | 1.228 | 0.009 | 0 | 0.024 | 0.216 | 0 | 0 | 1.579
2225122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6547298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:32:04 | 17.03.2024 13:29:30 | 3.9572 | 1 | 98 | 19 | 9 | 1 | 15 | 3 | 0 | 10.719 | 82.159 | 133.124 | 26.094 | 3.946 | 2.819 | 12.168 | 0 | 271.029
2225121 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:31:40 | 17.03.2024 09:32:25 | 0.0125 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.331
2225120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:30:37 | 17.03.2024 09:31:56 | 0.0219 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.987
2225119 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7002335 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:30:18 | 17.03.2024 11:53:00 | 2.3783 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.197 | 0 | 0 | 0 | 31.591 | 0 | 0 | 58.788
2225118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | DM | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:30:09 | 17.03.2024 09:30:54 | 0.0125 | 1 | 10 | 109 | 35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 1.065 | 0.178 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1.944
2225199 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6529228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:29:49 | 17.03.2024 10:53:00 | 1.3864 | 0 | 658 | 1 | 8 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 206.719 | 0 | 7.725 | 13.524 | 41.076 | 0 | 0 | 269.044
2225113 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7131420 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:22:06 | 17.03.2024 11:40:00 | 2.2983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 0 | 0 | 60.179 | 0 | 0 | 61.615
2225108 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:16:10 | 17.03.2024 09:18:28 | 0.0383 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.227 | 0.089 | 2.692 | 0.003 | 2.39 | 0.074 | 0 | 0 | 5.475
2225106 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:10:19 | 17.03.2024 09:11:00 | 0.0114 | 0 | 40 | 75 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 2.539 | 0.005 | 0.175 | 0.008 | 0 | 0 | 2.745
2225104 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6917068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:06:09 | 17.03.2024 09:46:00 | 0.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.46 | 0 | 2.87 | 11.33
2225103 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:04:08 | 17.03.2024 16:50:00 | 7.7644 | 0 | 25 | 98 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 45.875 | 272.92 | 0 | 151.5 | 106.371 | 0 | 30.788 | 607.454
2225102 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 09:02:33 | 17.03.2024 09:03:46 | 0.0203 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.042 | 0.964 | 0.11 | 0 | 0 | 1.655
2225093 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:02:08 | 17.03.2024 17:02:00 | 7.9978 | 1 | 343 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 2.665 | 405.961 | 0 | 0 | 9.678 | 14.7 | 0 | 0 | 433.004
2225101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO6776925 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:00:38 | 17.03.2024 12:50:00 | 3.8228 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.588 | 0 | 17.785 | 0 | 6.451 | 0 | 0 | 76.824
2225100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:00:26 | 17.03.2024 14:42:28 | 5.7006 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 86.278 | 35.979 | 1311.783 | 0 | 1298.796 | 46.05 | 2250.585 | 0 | 5029.471
2225099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6917077 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 09:00:06 | 17.03.2024 09:45:00 | 0.7483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.185 | 0 | 0 | 14.185
2225097 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO7029263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:55:47 | 17.03.2024 12:42:31 | 3.7789 | 0 | 91 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.207 | 0 | 4.974 | 0 | 0.979 | 0 | 0 | 13.16
2225092 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6827037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:52:27 | 17.03.2024 08:53:14 | 0.0131 | 1 | 23 | 40 | 0 | 49 | 9 | 1 | 0 | 0.101 | 0.008 | 0.944 | 0 | 3.164 | 0.015 | 0.024 | 0 | 4.255
2225089 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:43:09 | 17.03.2024 08:43:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.156
2225088 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:42:36 | 17.03.2024 08:44:00 | 0.0233 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.008 | 0.507 | 12.642 | 0.022 | 0.882 | 0.095 | 0 | 0 | 14.156
2225087 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:42:16 | 17.03.2024 08:43:16 | 0.0167 | 0 | 120 | 150 | 6 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 10.704 | 0.053 | 1.296 | 0.167 | 0 | 0 | 12.386
2225080 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7125334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:23:06 | 17.03.2024 08:29:06 | 0.1 | 0 | 4 | 124 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.866 | 0 | 3.905 | 0 | 0 | 0 | 9.77
2225078 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:22:07 | 17.03.2024 08:23:07 | 0.0167 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.362 | 9.03 | 0.016 | 0.63 | 0.068 | 0 | 0 | 10.112
2225077 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915237 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:20:57 | 17.03.2024 08:21:42 | 0.0125 | 2 | 214 | 23 | 14 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0.044 | 0.612 | 0.194 | 0.074 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 1
2225125 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO7509881 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:11:49 | 17.03.2024 10:06:00 | 1.9031 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.299 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0 | 12.787
2225068 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 08:07:47 | 17.03.2024 08:08:32 | 0.0125 | 4 | 1830 | 128 | 127 | 10 | 117 | 10 | 0 | 0.024 | 2.205 | 1.496 | 0.164 | 0.808 | 0.241 | 1.938 | 0 | 6.875
2225063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:59:09 | 17.03.2024 07:59:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.348 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 2.492
2225060 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:57:01 | 17.03.2024 07:58:05 | 0.0178 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.406
2225059 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO11757414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:52:35 | 17.03.2024 07:53:20 | 0.0125 | 2 | 1001 | 7 | 32 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0.08 | 1.275 | 0.129 | 0.025 | 0.243 | 0.2 | 0 | 0 | 1.952
2225055 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:47:14 | 17.03.2024 07:47:59 | 0.0125 | 0 | 237 | 6 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.007 | 0.003 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0.371
2225054 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:44:22 | 17.03.2024 07:45:22 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132
2225053 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:42:55 | 17.03.2024 07:43:46 | 0.0142 | 2 | 260 | 9 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.072 | 0.418 | 1.374 | 0 | 0.095 | 0.122 | 0 | 0 | 2.081
2225051 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO13962981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:35:28 | 17.03.2024 09:02:43 | 1.4542 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20.694 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 22.098
2225050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:33:14 | 17.03.2024 07:33:59 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 1.334 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 1.918
2225049 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:33:14 | 17.03.2024 07:34:00 | 0.0128 | 3 | 213 | 14 | 11 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.063 | 0.308 | 0.16 | 0.018 | 0.226 | 0.063 | 0 | 0 | 0.837
2225048 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7416129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:30:28 | 17.03.2024 11:54:00 | 4.3922 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 0 | 2.733 | 0 | 0 | 0 | 23.493
2225046 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:27:58 | 17.03.2024 07:28:58 | 0.0167 | 0 | 1232 | 4 | 44 | 1 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0.951 | 0.01 | 0.021 | 0.015 | 0.123 | 0.005 | 0 | 1.124
2225043 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560193 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:23:30 | 17.03.2024 08:57:46 | 1.5711 | 2 | 199 | 0 | 7 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 30.934 | 0 | 0 | 60.744 | 6.956 | 1.671 | 0 | 100.305
2225042 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:19:23 | 17.03.2024 07:20:08 | 0.0125 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.329 | 0.042 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.434
2225038 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:14:31 | 17.03.2024 07:15:52 | 0.0225 | 1 | 304 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.279 | 0.621 | 0.066 | 0 | 0.141 | 0.01 | 0 | 0 | 1.116
2225035 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:10:28 | 17.03.2024 07:11:28 | 0.0167 | 0 | 525 | 1 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.161 | 0.006 | 0.007 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.421
2225037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:10:00 | 17.03.2024 10:17:00 | 3.1167 | 0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.465 | 76.624 | 55.453 | 0 | 0 | 0 | 387.542
2225034 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:03:09 | 17.03.2024 07:03:54 | 0.0125 | 0 | 31 | 127 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.987 | 0.002 | 0.018 | 0.001 | 0 | 0 | 1.024
2225033 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 07:02:16 | 17.03.2024 07:04:02 | 0.0294 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0.804
2225032 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:57:49 | 17.03.2024 06:58:49 | 0.0167 | 7 | 1144 | 94 | 17 | 28 | 139 | 1 | 0 | 0.389 | 1.287 | 0.285 | 0.044 | 1.414 | 0.067 | 0.016 | 0 | 3.502
2225028 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7056363 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:56:21 | 17.03.2024 07:23:00 | 0.4442 | 0 | 1249 | 0 | 4 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 98.006 | 0 | 0.32 | 0 | 16.169 | 0 | 0 | 114.494
2225023 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:44:11 | 17.03.2024 06:44:56 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.638 | 2.486 | 0.023 | 2.548 | 0.082 | 0 | 0 | 5.777
2225024 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:44:08 | 17.03.2024 06:45:49 | 0.0281 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.389 | 4.87 | 0.341 | 1.058 | 0.097 | 0 | 0 | 6.756
2225022 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6663322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:37:00 | 17.03.2024 07:41:00 | 1.0667 | 0 | 2 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 16.387 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 17.559
2225021 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6826124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:29:19 | 17.03.2024 06:31:20 | 0.0336 | 2 | 1365 | 49 | 79 | 40 | 98 | 7 | 0 | 0.005 | 4.878 | 0.821 | 0.449 | 5.886 | 0.443 | 1.228 | 0 | 13.709
2225020 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:26:34 | 17.03.2024 06:27:39 | 0.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083
2225018 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:16:27 | 17.03.2024 06:21:50 | 0.0897 | 0 | 851 | 8 | 12 | 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0.114 | 0.008 | 0.178 | 0.248 | 0 | 0 | 2.221
2225012 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:04:36 | 17.03.2024 06:07:39 | 0.0508 | 2 | 35779 | 15 | 91 | 158 | 7080 | 8 | 9 | 0.364 | 243.887 | 0.356 | 0.29 | 32.106 | 84.726 | 14.044 | 0.316 | 376.09
2225011 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12550291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:04:36 | 17.03.2024 06:07:39 | 0.0508 | 0 | 4402 | 1 | 27 | 22 | 909 | 0 | 0 | 0 | 24.644 | 0 | 0.024 | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 31.588
2225010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO30268279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:04:36 | 17.03.2024 06:07:39 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 0 | 0.693 | 0 | 1.255
2225009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:04:34 | 17.03.2024 06:23:02 | 0.3078 | 0 | 1320 | 0 | 2 | 8 | 1165 | 0 | 0 | 0 | 34.388 | 0 | 0 | 0 | 126.643 | 0 | 0 | 161.031
2225009 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7133130 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 06:04:34 | 17.03.2024 07:04:23 | 0.9969 | 0 | 2867 | 0 | 9 | 20 | 1283 | 0 | 1 | 0 | 313.225 | 0 | 0.047 | 0 | 303.214 | 0 | 1.98 | 618.466
2225005 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 05:40:13 | 17.03.2024 05:40:58 | 0.0125 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0.668 | 0.079 | 1.069 | 0.331 | 0 | 0 | 3.152
2225004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO30236368 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 05:39:07 | 17.03.2024 06:39:00 | 0.9981 | 0 | 1230 | 1 | 6 | 9 | 226 | 0 | 0 | 0 | 122.935 | 0.696 | 0.32 | 13.288 | 30.255 | 0 | 0 | 167.494
2225003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO30237492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 05:32:51 | 17.03.2024 05:35:41 | 0.0472 | 0 | 1230 | 2 | 6 | 16 | 226 | 0 | 0 | 0 | 5.664 | 0.399 | 0.014 | 5.422 | 1.47 | 0 | 0 | 12.969
2225000 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6806371 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 04:49:52 | 17.03.2024 05:53:00 | 1.0522 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.258 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 25.348
2224995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 04:28:38 | 17.03.2024 04:29:23 | 0.0125 | 9 | 737 | 179 | 4 | 38 | 117 | 12 | 0 | 0.449 | 1 | 2.985 | 0.015 | 1.564 | 0.15 | 0.118 | 0 | 6.281
2224989 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6626940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 03:36:22 | 17.03.2024 04:38:00 | 1.0272 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 127.191 | 0 | 0 | 0 | 8.35 | 0 | 0 | 135.541
2224984 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 02:42:55 | 17.03.2024 02:43:55 | 0.0167 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.418 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.423
2224983 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 02:18:18 | 17.03.2024 02:19:05 | 0.0131 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0.253
2224978 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515200355 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 01:25:57 | 17.03.2024 02:08:00 | 0.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
2224973 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7000848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 01:14:58 | 17.03.2024 01:15:43 | 0.0125 | 1 | 201 | 50 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0.612 | 0.369 | 0.214 | 0 | 0.135 | 0.081 | 0 | 0 | 1.411
2224962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6942610 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.03.2024 00:20:35 | 17.03.2024 00:42:00 | 0.3569 | 0 | 527 | 0 | 3 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24.066 | 0 | 0.002 | 0 | 9.035 | 0 | 0 | 33.103
2224961 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7014530 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.03.2024 00:17:21 | 17.03.2024 01:12:00 | 0.9108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.098
2224956 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO7029263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:57:33 | 17.03.2024 01:31:41 | 1.5689 | 0 | 91 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.217 | 0 | 0.766 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 3.093
2224955 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:54:12 | 16.03.2024 23:55:32 | 0.0222 | 2 | 1041 | 10 | 30 | 4 | 82 | 0 | 2 | 0.147 | 1.835 | 0.153 | 0.039 | 0.044 | 0.162 | 0 | 0 | 2.38
2224952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:47:55 | 17.03.2024 00:01:00 | 0.2181 | 0 | 317 | 382 | 18 | 30 | 87 | 0 | 0 | 0 | 14.162 | 42.845 | 0.634 | 17.106 | 3.137 | 0 | 0 | 77.885
2224950 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:33:33 | 17.03.2024 01:23:12 | 1.8275 | 0 | 31 | 127 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 100.965 | 0.204 | 2.496 | 0.089 | 0 | 0 | 106.024
2224934 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:03:58 | 16.03.2024 23:08:34 | 0.0767 | 0 | 313 | 339 | 17 | 17 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.995 | 12.913 | 0.219 | 5.118 | 1 | 0 | 0 | 24.246
2224934 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 23:03:58 | 16.03.2024 23:15:11 | 0.1869 | 0 | 4 | 43 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 0.013 | 2.241 | 0.265 | 0 | 0 | 7.979
2224942 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7014530 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 22:59:45 | 17.03.2024 00:09:00 | 1.1542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133
2224963 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12708265 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 22:48:56 | 17.03.2024 00:32:00 | 1.7178 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.382 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 12.407
2224938 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 22:36:17 | 16.03.2024 22:38:21 | 0.0344 | 1 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 1.677 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 4.099
2224931 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 22:04:48 | 16.03.2024 22:05:40 | 0.0144 | 0 | 74 | 117 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 6.81 | 0.066 | 2.268 | 0.08 | 0 | 0 | 9.49
2224928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 21:54:33 | 16.03.2024 21:55:03 | 0.0083 | 1 | 456 | 237 | 11 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0.033 | 0.157 | 0.216 | 0.009 | 0.134 | 0.021 | 0 | 0 | 0.57
2224923 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AG Fideri | ISO11615470 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 21:33:34 | 16.03.2024 22:19:00 | 0.7572 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.938
2224920 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 21:13:30 | 16.03.2024 21:20:57 | 0.1242 | 2 | 614 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.028 | 8.864 | 1.416 | 0 | 0 | 0.803 | 0 | 0 | 11.111
2224917 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12984073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 21:01:51 | 16.03.2024 21:49:00 | 0.7858 | 0 | 184 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 20.937 | 0 | 0.132 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 34.847
2224946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12673838 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:58:39 | 16.03.2024 23:58:00 | 2.9892 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 14.443
2224913 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6714200 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:57:49 | 16.03.2024 21:57:00 | 0.9864 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.987 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 47.089
2224912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6540401 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:52:23 | 16.03.2024 21:39:00 | 0.7769 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 6.316
2224910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535132470 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:44:35 | 16.03.2024 22:09:00 | 1.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101
2224905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:41:35 | 16.03.2024 20:52:01 | 0.1739 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.228 | 1.415 | 0.005 | 12.877 | 0.392 | 0.707 | 0 | 15.624
2224871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11604617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:19:25 | 16.03.2024 20:27:33 | 0.1356 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.437
2224901 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO11215106 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:16:43 | 16.03.2024 21:05:00 | 0.8047 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.874 | 0 | 0 | 0 | 3.344 | 0 | 0 | 12.218
2224897 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12984073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:14:25 | 16.03.2024 20:46:00 | 0.5264 | 0 | 184 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 14.989 | 0 | 0.111 | 0 | 10.177 | 0 | 0 | 25.276
2224896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6576177 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 20:08:01 | 16.03.2024 20:52:00 | 0.7331 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.732
2224885 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30483938 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:45:03 | 16.03.2024 22:17:00 | 2.5325 | 0 | 436 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.461 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 26.347
2224882 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:44:54 | 16.03.2024 19:45:54 | 0.0167 | 2 | 637 | 121 | 403 | 47 | 235 | 0 | 0 | 0.02 | 1.158 | 1.159 | 2.134 | 5.137 | 0.91 | 0 | 0 | 10.518
2224879 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6956891 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:33:43 | 16.03.2024 21:50:00 | 2.2714 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 167.143 | 0 | 0 | 0 | 60.468 | 0 | 9.038 | 236.65
2224874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:28:49 | 16.03.2024 19:29:52 | 0.0175 | 1 | 118 | 40 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.001 | 0.448 | 0.858 | 0.006 | 0.493 | 0.135 | 0 | 0 | 1.943
2224869 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:14:41 | 16.03.2024 19:15:11 | 0.0083 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0.72 | 0.041 | 0.094 | 0.145 | 0 | 0 | 1.519
2224866 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 19:06:19 | 16.03.2024 19:07:04 | 0.0125 | 1 | 727 | 12 | 0 | 5 | 81 | 1 | 2 | 0.004 | 0.975 | 0.047 | 0 | 0.039 | 0.042 | 0 | 0 | 1.108
2224834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO13358448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:46:49 | 16.03.2024 22:31:00 | 3.7364 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.356
2224831 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:45:02 | 16.03.2024 18:58:29 | 0.2242 | 0 | 3 | 113 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.825 | 0 | 14.534 | 0 | 0 | 0 | 75.359
2224851 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6590419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:29:39 | 16.03.2024 19:04:00 | 0.5725 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 129.357 | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 0 | 0 | 157.677
2224809 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:26:00 | 16.03.2024 18:27:30 | 0.025 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.038 | 0.259 | 0.001 | 1.868 | 0.059 | 0.115 | 0 | 2.342
2224787 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:13:52 | 16.03.2024 18:14:37 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458
2224783 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR12901125 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:10:12 | 16.03.2024 18:39:00 | 0.48 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.641 | 0 | 0 | 0 | 13.685 | 0 | 0 | 84.326
2224775 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO11064437 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:03:17 | 16.03.2024 18:38:00 | 0.5786 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.459 | 0 | 0.013 | 2.943 | 0.909 | 0 | 0 | 4.324
2224774 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515682925 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:02:27 | 16.03.2024 18:32:00 | 0.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
2224771 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:02:10 | 16.03.2024 18:12:28 | 0.1717 | 0 | 3 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.991 | 0 | 3.034 | 0 | 0 | 0 | 33.025
2224769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:01:32 | 16.03.2024 18:02:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08
2224768 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:01:26 | 16.03.2024 18:03:27 | 0.0336 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 0.095 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 3.773
2224773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6544190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 18:00:57 | 16.03.2024 18:01:57 | 0.0167 | 2 | 130 | 13 | 100 | 11 | 48 | 0 | 0 | 0.106 | 0.202 | 0.141 | 0.242 | 0.006 | 0.043 | 0 | 0 | 0.739
2224762 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:51:00 | 16.03.2024 18:05:05 | 0.2347 | 1 | 90 | 127 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.002 | 0.04 | 1.71 | 0.006 | 0.149 | 0.003 | 0 | 0 | 1.909
2224908 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | BR6973001 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:50:35 | 16.03.2024 21:30:00 | 3.6569 | 0 | 283 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 80.475 | 0 | 1.184 | 0 | 11.853 | 0 | 0 | 93.511
2224750 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO30359063 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:38:18 | 16.03.2024 18:46:00 | 1.1283 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.23
2224738 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12527150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:26:33 | 16.03.2024 18:37:00 | 1.1742 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.658
2224736 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:26:30 | 16.03.2024 17:44:29 | 0.2997 | 0 | 228 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.624 | 0 | 0.053 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 5.898
2224734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7101500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:24:23 | 16.03.2024 18:16:00 | 0.8603 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 6.228
2224706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:10:38 | 16.03.2024 17:15:25 | 0.0797 | 0 | 2 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.443 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 10.905
2224708 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7036889 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:09:00 | 16.03.2024 18:23:00 | 1.2333 | 0 | 488 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 130.779 | 0 | 0 | 0 | 5.268 | 0 | 0 | 136.047
2224729 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11451260 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:03:35 | 16.03.2024 17:47:00 | 0.7236 | 0 | 41 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.535 | 0.484 | 0 | 0 | 2.266 | 0 | 0 | 6.285
2224690 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6956563 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 17:00:04 | 16.03.2024 18:42:00 | 1.6989 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.438 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 21.624
2224686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO9188458 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:57:44 | 16.03.2024 17:39:00 | 0.6878 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 0 | 4.252 | 0 | 0 | 0 | 18.585
2224677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:57:22 | 16.03.2024 17:33:33 | 0.6031 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.757 | 3.253 | 0 | 9.385 | 0.845 | 0 | 0 | 18.24
2224674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6570097 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:55:32 | 16.03.2024 17:40:00 | 0.7411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 3.241
2224673 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:54:45 | 16.03.2024 17:47:24 | 0.8775 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.86 | 9.819 | 0 | 0 | 11.769 | 0.357 | 0 | 0 | 22.806
2224668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:53:25 | 16.03.2024 16:55:22 | 0.0325 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.175 | 0 | 0.525 | 0.047 | 0 | 0 | 0.999
2224703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10290628 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:52:00 | 16.03.2024 18:08:00 | 1.2667 | 1 | 328 | 1 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.943 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 26.124
2224658 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6904751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:43:30 | 16.03.2024 16:44:33 | 0.0175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 19.478 | 3.56 | 24.842
2224658 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7005742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:43:30 | 16.03.2024 16:48:37 | 0.0853 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 7.069 | 3.617 | 216.388 | 12.837 | 239.93
2224657 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517009290 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:41:50 | 16.03.2024 18:41:00 | 1.9861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.816
2224652 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:40:04 | 16.03.2024 17:53:07 | 1.2175 | 0 | 101 | 16 | 2 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 39.901 | 5.551 | 0.236 | 77.488 | 5.571 | 537.235 | 0 | 665.982
2224805 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6699127 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:38:19 | 16.03.2024 19:28:00 | 2.8281 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.603 | 0 | 0 | 0 | 6.038 | 0 | 0 | 29.641
2224647 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:37:53 | 16.03.2024 18:09:49 | 1.5322 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 20.958 | 0 | 215.632 | 0 | 376.582 | 0 | 0 | 0 | 613.172
2224644 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:36:56 | 16.03.2024 17:25:43 | 0.8131 | 0 | 44 | 35 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.825 | 36.991 | 2.888 | 1.286 | 1.89 | 0 | 0 | 49.881
2224634 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:27:33 | 16.03.2024 16:43:00 | 0.2575 | 2 | 43 | 76 | 13 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 32.788 | 2.552 | 20.244 | 2.109 | 0 | 0 | 60.224
2224626 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7028804 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:18:36 | 16.03.2024 17:06:00 | 0.79 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.293 | 0 | 0.267 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 12.965
2224621 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515471404 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:12:36 | 16.03.2024 17:53:00 | 1.6733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421
2224619 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:11:41 | 16.03.2024 16:12:26 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.766 | 3.564 | 0.038 | 3.203 | 0.129 | 0 | 0 | 7.699
2224618 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:10:17 | 16.03.2024 16:13:44 | 0.0575 | 1 | 456 | 237 | 11 | 16 | 77 | 0 | 0 | 1.159 | 5.166 | 9.27 | 0.433 | 4.308 | 0.696 | 0 | 0 | 21.032
2224618 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:10:17 | 16.03.2024 16:36:48 | 0.4419 | 0 | 44 | 35 | 7 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 20.095 | 1.586 | 0.714 | 1.045 | 0 | 0 | 27.111
2224724 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7825562 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:02:52 | 16.03.2024 21:58:00 | 5.9189 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.243 | 0 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 180.483
2224615 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515928895 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:02:39 | 16.03.2024 16:53:00 | 0.8392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
2224611 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11018006 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 16:00:23 | 16.03.2024 16:36:55 | 0.6089 | 1 | 350 | 0 | 9 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.586 | 17.89 | 0 | 0.11 | 8.47 | 0.717 | 0 | 0 | 27.773
2224604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141774 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:52:19 | 16.03.2024 15:53:19 | 0.0167 | 3 | 1214 | 16 | 6 | 17 | 193 | 0 | 0 | 0.087 | 1.63 | 0.469 | 0 | 0.9 | 0.143 | 0 | 0 | 3.228
2224742 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714200 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:50:32 | 16.03.2024 17:56:00 | 2.0911 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.127 | 0 | 0 | 0 | 10.293 | 0 | 0 | 117.421
2224608 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6626940 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:49:31 | 16.03.2024 17:21:00 | 1.5247 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 250.728 | 0 | 0 | 0 | 20.713 | 0 | 0 | 271.44
2224595 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:44:10 | 16.03.2024 15:45:10 | 0.0167 | 2 | 9 | 26 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.004 | 0.105 | 2.166 | 0 | 1.433 | 0.02 | 0 | 0 | 3.728
2224583 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:28:03 | 16.03.2024 15:30:15 | 0.0367 | 0 | 485 | 0 | 6 | 13 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1.772 | 0 | 0.003 | 0.872 | 1.38 | 14.788 | 0 | 18.815
2224573 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7074376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:13:32 | 16.03.2024 17:48:00 | 2.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.767
2224582 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6956889 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 15:01:48 | 16.03.2024 16:27:00 | 1.42 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 46.605 | 0 | 0 | 0 | 30.759 | 0 | 10.303 | 87.666
2224802 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:51:43 | 16.03.2024 18:32:00 | 3.6714 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.812 | 0 | 21.244 | 0 | 0 | 0 | 84.056
2224550 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517194995 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:50:34 | 16.03.2024 17:59:00 | 3.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3
2224449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:40:07 | 16.03.2024 14:40:37 | 0.0083 | 2 | 149 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 9.196 | 0.058 | 1.057 | 0.234 | 0 | 0 | 10.762
2224527 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6648905 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:33:36 | 16.03.2024 14:35:00 | 0.0233 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
2224523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:28:35 | 16.03.2024 14:29:23 | 0.0133 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 1.704
2224522 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO10533570 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:28:10 | 16.03.2024 15:23:00 | 0.9139 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428
2224517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:23:17 | 16.03.2024 15:24:09 | 1.0144 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76
2224530 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6900354 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:15:15 | 16.03.2024 14:46:00 | 0.5125 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 2.324
2224514 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6718966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:14:06 | 16.03.2024 14:50:00 | 0.5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.992 | 0 | 0.032 | 0 | 21.024
2224507 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:13:09 | 16.03.2024 14:44:15 | 0.5183 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0.875
2224498 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM | ISO12633077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:10:14 | 16.03.2024 14:15:36 | 0.0894 | 0 | 109 | 46 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 4.16 | 0.18 | 0.315 | 0.859 | 0 | 0 | 7.643
2224495 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 14:07:44 | 16.03.2024 14:08:45 | 0.0169 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.011 | 0.997 | 1.962 | 0.012 | 2.456 | 0.229 | 0 | 0 | 5.667
2224489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 14:00:05 | 16.03.2024 16:44:05 | 2.7333 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281.474 | 0 | 29.376 | 0 | 11.671 | 0 | 322.522
2224467 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR12881242 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:36:04 | 16.03.2024 14:37:00 | 1.0156 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.019 | 0 | 0 | 0 | 64.426 | 0 | 0 | 105.445
2224459 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:33:02 | 16.03.2024 13:44:27 | 0.1903 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.736 | 0 | 6.123 | 0 | 0 | 0 | 30.858
2224455 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11908111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 13:32:06 | 16.03.2024 16:39:00 | 3.115 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.371 | 0 | 0.537 | 0 | 9.408 | 0 | 0 | 43.316
2224452 | 1 | NİĞDE | BOR | TM | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:31:28 | 16.03.2024 13:41:57 | 0.1747 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.837 | 1.73 | 10.345 | 0 | 1.151 | 0.008 | 0 | 0 | 14.072
2224451 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK Çıkışı | FUSE30500715 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 13:31:06 | 16.03.2024 15:02:00 | 1.515 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.875 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 0 | 0 | 27.803
2224448 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | AG Fideri | ISO6989273 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 13:30:04 | 16.03.2024 15:26:00 | 1.9322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 9.656
2224442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:25:37 | 16.03.2024 13:30:23 | 0.0794 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.469 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 5.331
2224361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:22:49 | 16.03.2024 13:43:16 | 0.3408 | 0 | 4 | 43 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 9.519 | 1.32 | 1.204 | 0.393 | 0 | 0 | 12.457
2224435 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:14:10 | 16.03.2024 13:14:55 | 0.0125 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.771
2224423 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515199595 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:04:52 | 16.03.2024 14:36:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
2224417 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8125341 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2024 13:01:03 | 16.03.2024 13:33:00 | 0.5325 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504 | 0 | 4.565 | 0 | 0 | 0 | 8.069
2224414 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6721339 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 13:00:07 | 16.03.2024 13:55:00 | 0.9147 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.991
2224398 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:52:03 | 16.03.2024 12:52:33 | 0.0083 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
2224394 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270510 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:48:50 | 16.03.2024 13:43:00 | 0.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.877 | 0 | 0 | 0.877
2224388 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535226765 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:45:26 | 16.03.2024 15:38:00 | 2.8761 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 1.682
2224385 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:44:20 | 16.03.2024 12:45:27 | 0.0186 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.104 | 0.181 | 1.672 | 0.038 | 2.185 | 0.049 | 0 | 0 | 4.23
2224378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:36:41 | 16.03.2024 12:37:54 | 0.0203 | 0 | 69 | 267 | 14 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 5.553 | 0.257 | 5.545 | 0.156 | 0 | 0 | 11.728
2224375 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:32:00 | 16.03.2024 12:59:00 | 0.45 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.23 | 1.604 | 13.915 | 0.061 | 0 | 0 | 42.81
2224366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:28:40 | 16.03.2024 12:29:59 | 0.0219 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 2.342 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 3.18
2224367 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7054621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:28:39 | 16.03.2024 13:26:00 | 0.9558 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.171 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 12.931
2224356 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:24:01 | 16.03.2024 13:58:43 | 1.5783 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.636 | 0 | 103.796 | 0 | 0 | 0 | 155.433
2224353 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6699125 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:22:46 | 16.03.2024 13:18:00 | 0.9206 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.439 | 0 | 0 | 3.239
2224345 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:17:10 | 16.03.2024 12:28:36 | 0.1906 | 0 | 8 | 24 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.262 | 0 | 16.007 | 0 | 0 | 0 | 38.269
2224343 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516270918 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:15:12 | 16.03.2024 13:39:00 | 1.3967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0.217
2224801 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11332404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:12:26 | 16.03.2024 18:59:00 | 6.7761 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.944
2224329 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:11:31 | 16.03.2024 14:26:16 | 2.2458 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.788 | 50.649 | 1319.116 | 2.636 | 102.36 | 12.676 | 0 | 0 | 1488.225
2224328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:11:15 | 16.03.2024 14:38:11 | 2.4489 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.785 | 39.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.053
2224324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7057575 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:09:29 | 16.03.2024 12:44:00 | 0.5753 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.315 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 8.478
2224317 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:07:42 | 16.03.2024 12:08:20 | 0.0106 | 2 | 233 | 206 | 3 | 30 | 21 | 6 | 0 | 0.48 | 0.312 | 7.864 | 0.096 | 0.865 | 0.151 | 0.115 | 0 | 9.883
2224309 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851037 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 12:04:07 | 16.03.2024 12:04:41 | 0.0094 | 7 | 10295 | 16 | 273 | 41 | 1413 | 46 | 5 | 0.287 | 10.345 | 0.104 | 0.162 | 6.253 | 2.868 | 9.61 | 0 | 29.629
2224299 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 12:00:56 | 16.03.2024 13:55:46 | 1.9139 | 0 | 661 | 0 | 7 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 189.481 | 0 | 2.451 | 1.79 | 61.02 | 0 | 0 | 254.742
2224292 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:57:27 | 16.03.2024 12:31:16 | 0.5636 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.014 | 13.038 | 8.625 | 0 | 0 | 0 | 40.677
2224291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6818610 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:57:16 | 16.03.2024 11:59:40 | 0.04 | 7 | 10295 | 16 | 273 | 42 | 1413 | 48 | 5 | 1.252 | 45.069 | 0.486 | 0.685 | 27.74 | 12.404 | 196.93 | 0 | 284.566
2224281 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:51:34 | 16.03.2024 13:37:15 | 1.7614 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 21.355 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 22.299
2224272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12731454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:46:14 | 16.03.2024 12:29:47 | 0.7258 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057
2224260 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:38:55 | 16.03.2024 11:39:55 | 0.0167 | 0 | 108 | 26 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.618 | 0.002 | 1.111 | 0.151 | 0 | 0 | 6.133
2224258 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:38:11 | 16.03.2024 12:42:00 | 1.0636 | 1 | 209 | 42 | 7 | 19 | 33 | 0 | 1 | 1.304 | 42.635 | 63.391 | 3.85 | 42.298 | 7.14 | 0 | 0 | 160.618
2224256 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:36:35 | 16.03.2024 11:38:14 | 0.0275 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0 | 0.983
2224252 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | FUSE6652621 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:30:06 | 16.03.2024 15:03:00 | 3.5483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217
2224247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8450994 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:27:13 | 16.03.2024 13:29:00 | 2.0297 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.579
2224246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO9425286 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:27:02 | 16.03.2024 13:04:00 | 1.6161 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.421
2224229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:13:44 | 16.03.2024 11:28:09 | 0.2403 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0.052 | 0 | 59.269 | 0 | 33.754 | 0 | 94.423 | 0 | 187.498
2224228 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:12:56 | 16.03.2024 11:13:56 | 0.0167 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
2224262 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO10763970 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:09:19 | 16.03.2024 11:41:19 | 0.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.848 | 0 | 560.788 | 0 | 714.636
2224216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:05:31 | 16.03.2024 11:06:01 | 0.0083 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.198
2224213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 11:04:07 | 16.03.2024 16:01:00 | 4.9481 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 69.643 | 0 | 0 | 0 | 22.949 | 0 | 0 | 92.592
2224210 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 11:03:38 | 16.03.2024 15:26:51 | 4.3869 | 0 | 664 | 0 | 6 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 656.815 | 0 | 17.281 | 23.792 | 97.024 | 0 | 0 | 794.911
2224209 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7001111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 11:02:16 | 16.03.2024 12:25:00 | 1.3789 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.664 | 0 | 35.585 | 0 | 0 | 0 | 80.249
2224208 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7094029 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 11:02:06 | 16.03.2024 12:59:00 | 1.9483 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 4.879
2224205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 11:01:01 | 16.03.2024 11:01:59 | 0.0161 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.576
2224203 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11908111 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 11:00:05 | 16.03.2024 11:28:00 | 0.4653 | 0 | 117 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0.082 | 0 | 1.489 | 0 | 0 | 6.689
2224199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614282 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:58:21 | 16.03.2024 10:59:24 | 0.0175 | 0 | 341 | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.993 | 0 | 0.121 | 0 | 0.247 | 0 | 0 | 1.36
2224186 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:52:09 | 16.03.2024 10:53:10 | 0.0169 | 2 | 3159 | 4 | 52 | 12 | 427 | 2 | 1 | 0.124 | 4.711 | 0.069 | 0.133 | 0.296 | 0.966 | 4.941 | 0.042 | 11.282
2224184 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:51:08 | 16.03.2024 10:51:59 | 0.0142 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.223 | 0 | 0.562 | 0 | 7.815 | 0 | 9.6
2224183 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:44:35 | 16.03.2024 10:45:33 | 0.0161 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.007 | 0.013 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
2224181 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:44:02 | 16.03.2024 10:45:02 | 0.0167 | 0 | 2 | 35 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 2.725
2224389 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8186483 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:37:57 | 16.03.2024 17:30:00 | 6.8675 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.598
2224174 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12398411 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:36:50 | 16.03.2024 13:02:00 | 2.4194 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.074 | 0 | 76.163 | 0 | 0 | 0 | 145.237
2224163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:33:27 | 16.03.2024 10:34:12 | 0.0125 | 5 | 1430 | 27 | 26 | 20 | 253 | 0 | 0 | 0.032 | 1.559 | 1.08 | 0.28 | 1.947 | 0.44 | 0 | 0 | 5.337
2224162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:32:44 | 16.03.2024 15:25:15 | 4.8753 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.565 | 0 | 573.808 | 0 | 0 | 0 | 1536.373
2224239 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7073127 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:31:34 | 16.03.2024 11:56:00 | 1.4072 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.597 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 12.273
2224159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:30:52 | 16.03.2024 10:31:56 | 0.0178 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 3.005 | 0 | 5.276 | 0 | 0 | 0 | 8.518
2224155 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:26:44 | 16.03.2024 10:27:14 | 0.0083 | 0 | 1 | 67 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.943 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 4.474
2224150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:24:14 | 16.03.2024 10:24:59 | 0.0125 | 2 | 838 | 20 | 10 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.085 | 1.361 | 0.217 | 0.017 | 0.246 | 0.181 | 0 | 0 | 2.106
2224142 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:17:52 | 16.03.2024 11:33:00 | 1.2522 | 3 | 937 | 11 | 10 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0.486 | 130.631 | 224.345 | 5.664 | 62.879 | 41.844 | 0 | 0 | 465.85
2224134 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:15:36 | 16.03.2024 10:16:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.165
2224132 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:13:06 | 16.03.2024 10:15:47 | 0.0447 | 3 | 540 | 11 | 39 | 9 | 168 | 1 | 2 | 0.944 | 3.201 | 5.318 | 0.017 | 0.645 | 1.359 | 0.082 | 0 | 11.565
2224131 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6750546 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:12:25 | 16.03.2024 10:14:26 | 0.0336 | 0 | 304 | 145 | 218 | 29 | 221 | 0 | 0 | 0 | 1.141 | 12.455 | 4.92 | 8.582 | 0.968 | 0 | 0 | 28.066
2224130 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:12:17 | 16.03.2024 10:13:02 | 0.0125 | 3 | 540 | 11 | 39 | 9 | 168 | 1 | 2 | 0.264 | 0.895 | 1.486 | 0.005 | 0.18 | 0.38 | 0.023 | 0 | 3.232
2224123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO21489892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:08:10 | 16.03.2024 18:02:00 | 7.8972 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 33.107 | 0 | 0.235 | 117.517 | 4.911 | 496.403 | 0 | 652.172
2224117 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945771 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:04:32 | 16.03.2024 10:05:19 | 0.0131 | 0 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.218
2224115 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | FUSE30501176 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:04:31 | 16.03.2024 11:49:00 | 1.7414 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.721
2224116 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 10:04:27 | 16.03.2024 10:05:12 | 0.0125 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 2.737
2224113 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:04:12 | 16.03.2024 10:50:00 | 0.7633 | 0 | 29 | 31 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.657 | 68.478 | 1.128 | 25.342 | 0.016 | 0 | 0 | 100.621
2224112 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6917142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:03:53 | 16.03.2024 14:13:09 | 4.1544 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.615 | 0 | 39.858 | 0 | 446.972 | 0 | 0 | 0 | 493.444
2224109 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11615441 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:01:40 | 16.03.2024 10:49:00 | 0.7889 | 0 | 1 | 30 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 0 | 145.39 | 0 | 0 | 0 | 157.074
2224108 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6855384 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:01:37 | 16.03.2024 17:04:00 | 7.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.856 | 0 | 0 | 179.856
2224107 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12686812 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:00:56 | 16.03.2024 11:32:49 | 1.5314 | 0 | 106 | 6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.47 | 35.172 | 0 | 29.816 | 2.226 | 0 | 0 | 107.684
2224106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:00:43 | 16.03.2024 12:04:25 | 2.0617 | 0 | 73 | 92 | 5 | 55 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.543 | 885.061 | 8.433 | 606.707 | 23.875 | 0 | 0 | 1569.619
2224105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067950 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 10:00:36 | 16.03.2024 11:12:00 | 1.19 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.328 | 0 | 2.295 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 11.075
2224103 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:58:26 | 16.03.2024 10:01:30 | 0.0511 | 4 | 1777 | 45 | 105 | 17 | 106 | 6 | 1 | 0.053 | 9.75 | 16.314 | 1.335 | 4.629 | 1.297 | 0.858 | 0 | 34.237
2224101 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:56:58 | 16.03.2024 09:57:43 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.395 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.414
2224099 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6637975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:53:49 | 16.03.2024 11:15:00 | 1.3531 | 1 | 781 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.063 | 0 | 0 | 0 | 10.164 | 0 | 0 | 123.227
2224094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6922502 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:52:32 | 16.03.2024 11:43:00 | 1.8411 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.926 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 0 | 0 | 19.268
2224093 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:52:06 | 16.03.2024 10:01:00 | 0.1483 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.335
2224089 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7114639 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:48:52 | 16.03.2024 11:40:00 | 1.8522 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.862 | 0 | 0.599 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 5.482
2224082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:46:26 | 16.03.2024 09:47:28 | 0.0172 | 0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.479
2224081 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:45:52 | 16.03.2024 09:46:37 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 4.329 | 0.36 | 1.027 | 0.152 | 0 | 0 | 6.04
2224080 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:44:04 | 16.03.2024 09:45:08 | 0.0178 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.712
2224077 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6882381 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:42:26 | 16.03.2024 11:57:34 | 2.2522 | 4 | 410 | 2 | 127 | 2 | 91 | 0 | 0 | 7.484 | 58.476 | 1.137 | 22.901 | 2.647 | 15.854 | 0 | 0 | 108.5
2224073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:39:26 | 16.03.2024 09:42:27 | 0.0503 | 0 | 49 | 78 | 3 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 15.378 | 0.102 | 5.445 | 0.299 | 0 | 0 | 21.669
2224074 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | SDK Çıkışı | FUSE7041663 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:38:55 | 16.03.2024 10:15:00 | 0.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.092
2224069 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:38:35 | 16.03.2024 10:03:31 | 0.4156 | 0 | 1 | 48 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.425 | 0 | 51.262 | 0 | 0 | 0 | 305.687
2224067 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO6545505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:36:15 | 16.03.2024 09:37:06 | 0.0142 | 0 | 1058 | 0 | 61 | 1 | 229 | 0 | 1 | 0 | 1.575 | 0 | 0.039 | 0.014 | 1.048 | 0 | 0.107 | 2.783
2224057 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6712166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:32:48 | 16.03.2024 12:23:00 | 2.8367 | 0 | 486 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.992 | 0 | 0.807 | 0 | 29.244 | 0 | 0 | 143.042
2224056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO30031740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:32:20 | 16.03.2024 12:21:00 | 2.8111 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 0 | 45.777 | 0 | 0 | 0 | 50.12
2224055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:32:09 | 16.03.2024 12:54:00 | 3.3642 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.768 | 0 | 0 | 0 | 19.207 | 0 | 0 | 54.974
2224054 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6742370 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:32:06 | 16.03.2024 10:09:00 | 0.615 | 0 | 413 | 0 | 7 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18.622 | 0 | 10.469 | 0 | 13.087 | 0 | 0 | 42.177
2224052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:30:10 | 16.03.2024 10:36:52 | 1.1117 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.931 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0 | 131.532
2224049 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:28:23 | 16.03.2024 09:31:01 | 0.0439 | 5 | 318 | 17 | 1 | 10 | 23 | 3 | 0 | 1.54 | 1.343 | 1.081 | 0.002 | 2.057 | 0.16 | 0.348 | 0 | 6.53
2224046 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:25:58 | 16.03.2024 09:26:43 | 0.0125 | 0 | 53 | 52 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 1.028 | 0 | 0.626 | 0.02 | 0 | 0 | 1.79
2224039 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:19:09 | 16.03.2024 09:19:47 | 0.0106 | 0 | 240 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.593 | 0.059 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.981
2224037 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6721806 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:18:02 | 16.03.2024 10:34:00 | 1.2661 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.039 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.052
2224031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:13:44 | 16.03.2024 11:09:00 | 1.9211 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.943 | 0 | 47.375 | 0 | 0 | 0 | 219.318
2224770 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE27501201 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:11:11 | 16.03.2024 18:23:00 | 9.1969 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.536
2224025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:08:48 | 16.03.2024 09:09:48 | 0.0167 | 2 | 1050 | 7 | 5 | 33 | 95 | 5 | 0 | 0.006 | 1.534 | 0.121 | 0.008 | 2.449 | 0.17 | 2.652 | 0 | 6.94
2224023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:07:02 | 16.03.2024 16:42:00 | 7.5828 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 212.905 | 0 | 0 | 0 | 44.56 | 0 | 0 | 257.465
2224020 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:05:03 | 16.03.2024 10:02:00 | 0.9492 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.858 | 0 | 0.037 | 0 | 10.446 | 0 | 0 | 24.341
2224018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6705081 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:05:01 | 16.03.2024 10:29:00 | 1.3997 | 0 | 528 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 173.777 | 0 | 0 | 14.713 | 98.037 | 0 | 0 | 286.527
2224013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:04:15 | 16.03.2024 09:05:00 | 0.0125 | 1 | 343 | 81 | 11 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0.001 | 0.543 | 2.263 | 0.139 | 2.984 | 0.304 | 0 | 0 | 6.235
2224012 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:03:32 | 16.03.2024 09:05:08 | 0.0267 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.018 | 1.666 | 3.69 | 0.019 | 4.11 | 0.361 | 0 | 0 | 9.864
2224010 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6864406 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:03:04 | 16.03.2024 16:51:00 | 7.7989 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 496.381 | 0 | 0 | 0 | 21.113 | 0 | 0 | 517.494
2224009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:03:00 | 16.03.2024 16:59:00 | 7.9333 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.486 | 0 | 3.493 | 0 | 52.499 | 0 | 0 | 129.477
2224011 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:02:52 | 16.03.2024 09:03:52 | 0.0167 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.543
2224007 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 09:02:03 | 16.03.2024 09:03:08 | 0.0181 | 2 | 375 | 112 | 5 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0.012 | 1.128 | 2.498 | 0.013 | 2.783 | 0.244 | 0 | 0 | 6.679
2224003 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 09:00:59 | 16.03.2024 17:57:00 | 8.9336 | 4 | 422 | 15 | 49 | 32 | 39 | 0 | 0 | 95.915 | 350.3 | 335.458 | 383.175 | 1288.183 | 70.266 | 0 | 0 | 2523.297
2223995 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6945900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:57:35 | 16.03.2024 08:58:19 | 0.0122 | 1 | 3672 | 27 | 67 | 13 | 444 | 2 | 0 | 0.005 | 4.49 | 1.971 | 0.022 | 0.767 | 1.647 | 6.031 | 0 | 14.933
2223988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | BR6618664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:51:15 | 16.03.2024 11:10:00 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.764 | 0 | 5.764
2223987 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:50:48 | 16.03.2024 08:51:33 | 0.0125 | 2 | 233 | 207 | 3 | 31 | 21 | 6 | 0 | 0.569 | 0.369 | 10.524 | 0.096 | 1.225 | 0.163 | 0.161 | 0 | 13.107
2223985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:47:45 | 16.03.2024 08:49:00 | 0.0208 | 2 | 662 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 0.122 | 1.467 | 1.076 | 0.048 | 1.583 | 0.272 | 9.471 | 0 | 14.038
2224044 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:45:47 | 16.03.2024 10:57:00 | 2.1869 | 0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.395 | 66.67 | 49.308 | 0 | 0 | 0 | 343.373
2223979 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6883629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:44:12 | 16.03.2024 08:46:12 | 0.0333 | 3 | 859 | 6 | 2 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0.036 | 2.824 | 0.124 | 0.002 | 0.247 | 0.128 | 0 | 0 | 3.361
2223975 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:36:19 | 16.03.2024 08:37:05 | 0.0128 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.343 | 0.819 | 2.264 | 0.034 | 1.155 | 0.247 | 0 | 0 | 4.862
2223974 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:36:19 | 16.03.2024 08:37:04 | 0.0125 | 0 | 8 | 24 | 0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.639 | 0 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 2.694
2223973 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6578519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:34:44 | 16.03.2024 08:36:00 | 0.0211 | 8 | 1299 | 193 | 14 | 10 | 116 | 12 | 0 | 0.532 | 3.288 | 4.337 | 0.124 | 0.799 | 0.388 | 0.407 | 0 | 9.876
2224348 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30617953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:33:09 | 16.03.2024 12:33:00 | 3.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.333 | 0 | 121.333
2223961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:28:40 | 16.03.2024 08:29:59 | 0.0219 | 0 | 354 | 4 | 4 | 2 | 65 | 19 | 0 | 0 | 1.254 | 0.203 | 0.023 | 0 | 0.113 | 0.806 | 0 | 2.4
2223960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:28:40 | 16.03.2024 08:30:36 | 0.0322 | 2 | 118 | 15 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.363 | 0.663 | 1.927 | 0 | 0.495 | 0.154 | 0 | 0 | 3.601
2223957 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:25:07 | 16.03.2024 08:25:52 | 0.0125 | 0 | 30 | 35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 2.328 | 0.005 | 0.384 | 0.054 | 0 | 0 | 2.833
2223956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO30009538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:24:30 | 16.03.2024 08:25:15 | 0.0125 | 5 | 1560 | 3 | 214 | 11 | 216 | 6 | 0 | 0.043 | 1.245 | 0.012 | 0.169 | 0.292 | 0.254 | 1.849 | 0 | 3.864
2223955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:21:07 | 16.03.2024 08:22:31 | 0.0233 | 31 | 1146 | 37 | 4 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0.248 | 1.72 | 1.44 | 0.02 | 0.455 | 0.178 | 0 | 0 | 4.062
2223954 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:15:41 | 16.03.2024 08:20:00 | 0.0719 | 0 | 6 | 44 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 11.937 | 0 | 0 | 0 | 14.948
2223947 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:13:11 | 16.03.2024 08:16:44 | 0.0592 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.224
2223946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:13:11 | 16.03.2024 08:16:13 | 0.0506 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 2.751
2224062 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:11:22 | 16.03.2024 10:12:00 | 2.0106 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2.194 | 0 | 12.692 | 0 | 958.46 | 0 | 2291.121 | 0 | 3264.468
2223944 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.03.2024 08:08:44 | 16.03.2024 16:35:59 | 8.4542 | 2 | 583 | 162 | 3 | 32 | 57 | 8 | 0 | 37.781 | 650.474 | 2452.213 | 56.382 | 2983.196 | 273.883 | 167.14 | 0 | 6621.07
2223941 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:06:43 | 16.03.2024 08:49:14 | 0.7086 | 2 | 260 | 9 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 4.123 | 24.1 | 94.429 | 0 | 6.368 | 8.785 | 0 | 0 | 137.806
2223937 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 08:04:11 | 16.03.2024 08:09:27 | 0.0878 | 3 | 0 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 8.483 | 0 | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 12.57
2223923 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6886302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:55:41 | 16.03.2024 10:36:00 | 2.6719 | 6 | 546 | 8 | 3 | 7 | 34 | 0 | 0 | 38.312 | 115.031 | 62.771 | 2.371 | 75.558 | 22.774 | 0 | 0 | 316.816
2223918 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:50:24 | 16.03.2024 07:51:43 | 0.0219 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 1.217
2223917 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:49:16 | 16.03.2024 07:52:47 | 0.0586 | 0 | 4 | 59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.304 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 2.26
2223914 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:47:22 | 16.03.2024 07:49:56 | 0.0428 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0.1 | 2.468 | 0 | 4.526 | 0 | 0 | 0 | 7.281
2223913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:46:17 | 16.03.2024 07:47:52 | 0.0264 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751
2223905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:42:41 | 16.03.2024 08:28:00 | 0.7553 | 0 | 1398 | 3 | 1 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 174.295 | 0 | 0 | 22.212 | 14.204 | 0 | 0 | 210.711
2223901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12332649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:39:41 | 16.03.2024 09:23:00 | 1.7219 | 0 | 748 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 198.449 | 0 | 0 | 103.142 | 6.306 | 0 | 0 | 307.897
2223898 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:37:53 | 16.03.2024 07:38:38 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.284 | 0.242 | 1.074 | 0.004 | 0.654 | 0.031 | 0 | 0 | 2.288
2223897 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:37:45 | 16.03.2024 07:38:35 | 0.0139 | 0 | 468 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 4.123 | 0.021 | 0.008 | 0.182 | 0 | 0 | 5.104
2223894 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO30736367 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:36:31 | 16.03.2024 11:23:00 | 3.7747 | 2 | 319 | 1 | 8 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 186.373 | 0 | 14.214 | 75.668 | 78.213 | 0 | 0 | 354.467
2223891 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:34:16 | 16.03.2024 07:35:17 | 0.0169 | 3 | 1091 | 147 | 32 | 50 | 150 | 2 | 0 | 0.021 | 3.412 | 5.574 | 0.316 | 5.701 | 0.58 | 4.887 | 0 | 20.492
2223890 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7121900 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:32:58 | 16.03.2024 08:51:00 | 1.3006 | 1 | 7 | 90 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 23.975 | 0 | 90.029 | 7.174 | 69.95 | 6.766 | 0 | 0 | 197.894
2223889 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:30:26 | 16.03.2024 07:31:11 | 0.0125 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.293 | 0.701 | 1.829 | 0.029 | 0.962 | 0.2 | 0 | 0 | 4.015
2223888 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:30:26 | 16.03.2024 07:31:11 | 0.0125 | 2 | 211 | 34 | 15 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.001 | 0.519 | 0.885 | 0.082 | 0.49 | 0.039 | 0 | 0 | 2.017
2223887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:30:06 | 16.03.2024 09:05:12 | 1.585 | 0 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.985 | 0 | 5.921 | 0 | 0 | 0 | 16.907
2223884 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:25:06 | 16.03.2024 07:25:51 | 0.0125 | 0 | 79 | 90 | 0 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.147 | 2.958 | 0 | 0.173 | 0.068 | 0.016 | 0 | 3.362
2223882 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:22:43 | 16.03.2024 07:23:41 | 0.0161 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 1.947
2223880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6842052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:22:34 | 16.03.2024 07:26:41 | 0.0686 | 0 | 1243 | 0 | 14 | 5 | 357 | 1 | 2 | 0 | 5.783 | 0 | 0.166 | 22.888 | 3.038 | 2.591 | 0 | 34.466
2223877 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:18:43 | 16.03.2024 07:19:43 | 0.0167 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.005 | 0.329 | 9.051 | 0.014 | 0.654 | 0.072 | 0 | 0 | 10.124
2223874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7113655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:11:25 | 16.03.2024 07:12:54 | 0.0247 | 0 | 196 | 0 | 8 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.012 | 0 | 0.095 | 0.18 | 0 | 0.542
2223872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6703798 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:09:39 | 16.03.2024 07:59:00 | 0.8225 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.165 | 0 | 0 | 0 | 2.294 | 0 | 0 | 24.46
2223871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6681857 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:09:39 | 16.03.2024 08:06:00 | 0.9392 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.217 | 0 | 0 | 0 | 9.091 | 0 | 0 | 73.308
2223870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:04:25 | 16.03.2024 07:49:54 | 0.7581 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 9.05
2223869 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:03:05 | 16.03.2024 07:04:05 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.503 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.943
2223868 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:02:55 | 16.03.2024 07:04:38 | 0.0286 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0.994 | 1.265 | 0 | 0 | 0 | 7.902
2223867 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:02:51 | 16.03.2024 07:50:35 | 0.7956 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.283 | 0 | 21.11 | 0 | 0 | 0 | 36.393
2223866 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:02:41 | 16.03.2024 07:05:20 | 0.0442 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.993
2223865 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:02:00 | 16.03.2024 07:02:30 | 0.0083 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0.612
2223864 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 07:01:45 | 16.03.2024 07:02:30 | 0.0125 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.161 | 0 | 0.193 | 0.089 | 0 | 0 | 0.459
2223863 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO12666060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:58:19 | 16.03.2024 06:59:05 | 0.0128 | 2 | 300 | 149 | 45 | 18 | 102 | 0 | 1 | 0.008 | 0.424 | 0.987 | 0.125 | 0.857 | 0.134 | 0 | 0 | 2.535
2223862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:56:28 | 16.03.2024 06:57:53 | 0.0236 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.124
2223859 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:45:44 | 16.03.2024 06:46:29 | 0.0125 | 7 | 839 | 214 | 31 | 45 | 122 | 3 | 0 | 0.12 | 1.064 | 1.198 | 0.05 | 2.021 | 0.359 | 0.864 | 0 | 5.676
2223857 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12791474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:41:16 | 16.03.2024 06:42:14 | 0.0161 | 1 | 16759 | 1 | 34 | 2 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 40.414 | 0 | 0.011 | 0.086 | 9.278 | 0 | 0 | 49.789
2223860 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:38:24 | 16.03.2024 08:10:00 | 1.5267 | 0 | 169 | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.64 | 25.489 | 12.293 | 18.708 | 2.657 | 0 | 0 | 94.786
2223855 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:34:27 | 16.03.2024 06:35:19 | 0.0144 | 1 | 225 | 201 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0.127 | 0.686 | 3.148 | 0.005 | 1.171 | 0.081 | 0 | 0 | 5.219
2223853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:24:17 | 16.03.2024 12:38:38 | 6.2392 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.591 | 63.809 | 0 | 0 | 93.173 | 2.594 | 0 | 0 | 165.168
2223852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:17:53 | 16.03.2024 06:19:18 | 0.0236 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | 0 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 2.343
2223851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:17:53 | 16.03.2024 06:18:53 | 0.0167 | 3 | 47 | 56 | 15 | 12 | 36 | 4 | 0 | 2.41 | 0.176 | 2.849 | 0.137 | 1.634 | 0.178 | 2.119 | 0 | 9.503
2223847 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6560190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 06:00:25 | 16.03.2024 06:01:10 | 0.0125 | 3 | 1668 | 4 | 170 | 7 | 212 | 1 | 0 | 0.213 | 1.576 | 0.108 | 0.07 | 0.119 | 0.305 | 0.196 | 0 | 2.587
2223846 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:39:23 | 16.03.2024 05:46:17 | 0.115 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 2.504
2223845 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:38:49 | 16.03.2024 07:47:47 | 2.1494 | 0 | 21 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 6.574 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 22.63
2223845 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:38:49 | 16.03.2024 07:48:20 | 2.1586 | 0 | 179 | 2 | 6 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 126.774 | 5.23 | 5.545 | 0 | 19.919 | 0 | 0 | 157.467
2223845 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:38:49 | 16.03.2024 07:48:50 | 2.1669 | 0 | 12 | 61 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.679 | 0 | 62.168 | 0 | 0 | 0 | 197.847
2223844 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:36:04 | 16.03.2024 05:37:54 | 0.0306 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 1.055
2223843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:35:18 | 16.03.2024 05:38:25 | 0.0519 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 1.893
2223839 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6851528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:24:11 | 16.03.2024 05:25:11 | 0.0167 | 5 | 290 | 70 | 8 | 29 | 42 | 0 | 1 | 0.575 | 0.726 | 1.059 | 0.035 | 1.381 | 0.075 | 0 | 0 | 3.851
2223837 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 05:04:29 | 16.03.2024 05:05:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.124
2223836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:46:29 | 16.03.2024 04:51:38 | 0.0858 | 0 | 200 | 2 | 12 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 5.204 | 0.147 | 0.341 | 0 | 0.815 | 0 | 0 | 6.507
2223836 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:46:29 | 16.03.2024 04:53:12 | 0.1119 | 0 | 12 | 61 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.945 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 7.815
2223835 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:46:27 | 16.03.2024 04:47:12 | 0.0125 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 1.759
2223834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:45:51 | 16.03.2024 04:48:52 | 0.0503 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.953
2223833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:45:42 | 16.03.2024 11:46:32 | 7.0139 | 0 | 11 | 31 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.581 | 0 | 105.723 | 0 | 0 | 0 | 370.304
2223829 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:41:51 | 16.03.2024 04:43:00 | 0.0192 | 0 | 550 | 9 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 0.079 | 0 | 0.333 | 0.083 | 0 | 0 | 1.747
2223828 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:39:50 | 16.03.2024 06:40:00 | 2.0028 | 0 | 50 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.01 | 9.266 | 0 | 36.415 | 11.2 | 0 | 0 | 65.891
2223848 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Direği | 517046945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 04:26:36 | 16.03.2024 06:29:00 | 2.04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.373
2223822 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:36:47 | 16.03.2024 03:38:06 | 0.0219 | 0 | 169 | 75 | 14 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0.854 | 0.078 | 0.241 | 0.14 | 0 | 0 | 2.001
2223823 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30617968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:36:30 | 16.03.2024 04:37:00 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.759 | 0 | 10.759
2223820 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:28:58 | 16.03.2024 03:30:27 | 0.0247 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.301 | 0.234 | 0.203 | 0.008 | 0.699 | 0.019 | 0 | 0 | 1.464
2223819 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6620723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:15:46 | 16.03.2024 03:30:00 | 0.2372 | 0 | 50 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0.882 | 0 | 4.118 | 1.27 | 0 | 0 | 7.234
2223818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:15:29 | 16.03.2024 03:16:52 | 0.0231 | 0 | 92 | 87 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.363 | 0.038 | 0 | 0.093 | 0 | 0 | 0.606
2223794 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:00:38 | 16.03.2024 03:46:11 | 0.7592 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.266 | 0 | 35.501 | 0 | 0 | 0 | 48.766
2223815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 03:00:00 | 16.03.2024 03:37:00 | 0.6167 | 0 | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.445 | 0.305 | 36.091 | 0 | 0 | 0 | 66.842
2223760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO29778243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:38:32 | 16.03.2024 02:39:17 | 0.0125 | 0 | 2 | 188 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 1.339
2223755 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM Fideri | ISO6584573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:32:04 | 16.03.2024 03:00:00 | 0.4656 | 2 | 496 | 1 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 7.372 | 19.448 | 0 | 0 | 5.271 | 3.901 | 0 | 0 | 35.992
2223747 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:26:20 | 16.03.2024 03:55:00 | 1.4778 | 0 | 1186 | 1 | 137 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 112.335 | 0 | 17.698 | 0 | 18.916 | 0 | 0 | 148.95
2223740 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:21:36 | 16.03.2024 02:22:06 | 0.0083 | 1 | 2775 | 2 | 156 | 24 | 809 | 11 | 3 | 0.031 | 1.331 | 0.022 | 0.012 | 1.32 | 0.641 | 11.656 | 0.037 | 15.05
2223737 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM Fideri | ISO7027253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:19:45 | 16.03.2024 02:20:15 | 0.0083 | 0 | 4513 | 0 | 73 | 7 | 1229 | 1 | 2 | 0 | 4.098 | 0 | 0.012 | 1.611 | 2.423 | 0.005 | 0 | 8.151
2223795 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM | ISO6818642 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 02:17:00 | 16.03.2024 02:50:02 | 0.5506 | 10 | 32508 | 21 | 478 | 113 | 5732 | 53 | 9 | 71.637 | 2014.378 | 67.8 | 6.37 | 592.462 | 757.657 | 3658.256 | 10.997 | 7179.557
2223635 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30748738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 01:25:00 | 16.03.2024 01:27:00 | 0.0333 | 0 | 1679 | 5 | 145 | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 3.912 | 0 | 0.431 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 5.529
2223633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.03.2024 00:23:15 | 16.03.2024 00:23:45 | 0.0083 | 0 | 234 | 6 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0.009 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.058
2223632 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 23:37:34 | 15.03.2024 23:38:48 | 0.0206 | 0 | 648 | 20 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.187 | 0.025 | 0.247 | 0.074 | 0 | 0 | 1.207
2223629 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 23:17:32 | 15.03.2024 23:20:51 | 0.0553 | 4 | 1039 | 62 | 1 | 20 | 95 | 2 | 1 | 1.699 | 4.859 | 15.701 | 0.1 | 13.042 | 0.733 | 0.148 | 0 | 36.281
2223622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6950985 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 22:51:00 | 15.03.2024 23:23:00 | 0.5333 | 0 | 169 | 9 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.061 | 7.573 | 3.478 | 6.113 | 0.875 | 0 | 0 | 30.1
2223618 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 22:40:12 | 15.03.2024 22:43:34 | 0.0561 | 0 | 161 | 54 | 146 | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 5.944 | 3.008 | 4.916 | 0.772 | 0 | 0 | 15.712
2223613 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 22:23:53 | 15.03.2024 22:31:29 | 0.1267 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.439
2223609 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6847336 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 22:18:28 | 15.03.2024 22:36:00 | 0.2922 | 0 | 105 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.815 | 0 | 2.828 | 0 | 1.089 | 0 | 0 | 8.732
2223608 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 22:16:00 | 16.03.2024 01:34:00 | 3.3 | 0 | 6 | 44 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.892 | 0 | 428.064 | 0 | 0 | 0 | 530.956
2223602 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 21:58:49 | 15.03.2024 21:59:49 | 0.0167 | 0 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.299 | 0.02 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 0.874
2223589 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6900356 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 21:22:19 | 15.03.2024 22:05:00 | 0.7114 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 0 | 11.278
2223583 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515927530 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 20:39:54 | 15.03.2024 22:06:00 | 1.435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495
2223580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6776893 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 20:31:03 | 15.03.2024 21:31:00 | 0.9992 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.38 | 0 | 86.083 | 0 | 0 | 0 | 138.464
2223574 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 20:10:28 | 15.03.2024 20:11:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.942
2223573 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 20:10:17 | 15.03.2024 20:11:50 | 0.0258 | 2 | 47 | 51 | 15 | 9 | 36 | 4 | 0 | 4.255 | 0.323 | 4.329 | 0.272 | 2.244 | 0.388 | 8.714 | 0 | 20.525
2223567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6998856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:56:09 | 15.03.2024 20:35:35 | 0.6572 | 0 | 43 | 32 | 97 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.983 | 1.865 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 16.684
2223562 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:33:25 | 15.03.2024 19:34:15 | 0.0139 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0 | 0.681
2223557 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:27:55 | 15.03.2024 21:02:44 | 1.5803 | 1 | 89 | 127 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.549 | 9.885 | 463.694 | 1.318 | 43.338 | 0.806 | 0 | 0 | 519.59
2223558 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573521 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:25:11 | 15.03.2024 19:58:30 | 0.5553 | 0 | 80 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.642 | 3.372 | 0.061 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 11.178
2223553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:23:07 | 15.03.2024 21:05:59 | 1.7144 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 5.089 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 14.487
2223551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:17:45 | 15.03.2024 19:43:06 | 0.4225 | 2 | 47 | 51 | 15 | 9 | 36 | 4 | 0 | 73.415 | 5.58 | 79.595 | 5.336 | 37.426 | 6.593 | 144.536 | 0 | 352.482
2223549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:16:57 | 15.03.2024 19:18:24 | 0.0242 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1.184
2223548 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:14:04 | 15.03.2024 19:14:33 | 0.0081 | 1 | 214 | 3 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.177 | 0.275 | 1.056 | 0.002 | 0.138 | 0.042 | 0 | 0 | 1.69
2223545 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:11:18 | 15.03.2024 19:25:00 | 0.2283 | 0 | 6 | 44 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 33.623 | 0 | 0 | 0 | 41.939
2223542 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7130895 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:06:59 | 15.03.2024 21:26:00 | 2.3169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0 | 6.647
2223541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6650930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:05:01 | 15.03.2024 19:06:20 | 0.0219 | 1 | 1 | 57 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.634 | 0.015 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.973
2223540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 19:02:44 | 15.03.2024 19:03:44 | 0.0167 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 1.546
2223539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:59:46 | 15.03.2024 19:00:31 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 2.465 | 0.337 | 0.853 | 0.139 | 0 | 0 | 3.971
2223538 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:56:24 | 15.03.2024 18:56:53 | 0.0081 | 1 | 214 | 3 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.197 | 0.307 | 1.165 | 0.002 | 0.138 | 0.043 | 0 | 0 | 1.852
2223532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:54:25 | 15.03.2024 18:55:57 | 0.0256 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 1.305
2223530 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6567447 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:52:52 | 15.03.2024 21:03:00 | 2.1689 | 0 | 36 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.337 | 0 | 6.556 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 40.073
2223527 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:45:30 | 15.03.2024 18:46:45 | 0.0208 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.761 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.769
2223525 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:42:56 | 15.03.2024 18:43:56 | 0.0167 | 0 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 1.599
2223520 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6948808 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:35:17 | 15.03.2024 20:13:00 | 1.6286 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.858 | 0 | 0.22 | 0 | 5.806 | 0 | 0 | 54.884
2223498 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6696494 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:17:17 | 15.03.2024 18:48:00 | 0.5119 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 71.543 | 0 | 0 | 0 | 4.099 | 0 | 0 | 75.643
2223495 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:15:01 | 15.03.2024 18:16:38 | 0.0269 | 1 | 214 | 3 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.659 | 1.027 | 3.896 | 0.008 | 0.46 | 0.144 | 0 | 0 | 6.194
2223493 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:13:50 | 15.03.2024 18:14:50 | 0.0167 | 1 | 214 | 3 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0.408 | 0.635 | 2.41 | 0.005 | 0.284 | 0.089 | 0 | 0 | 3.832
2223560 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO21700976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:13:00 | 15.03.2024 20:14:00 | 2.0167 | 0 | 61 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.429 | 7.524 | 0 | 54.639 | 2.699 | 0 | 0 | 88.29
2223490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO10828092 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:12:15 | 15.03.2024 20:16:00 | 2.0625 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 47.075 | 0 | 52.452 | 0 | 0 | 0 | 103.242
2223488 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 18:11:01 | 15.03.2024 22:52:11 | 4.6861 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 124.513 | 297.567 | 665.503 | 10.215 | 374.747 | 88.694 | 0 | 0 | 1561.238
2223466 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:55:58 | 15.03.2024 17:56:58 | 0.0167 | 1 | 274 | 7 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0.38 | 0.786 | 2.559 | 0.005 | 0.759 | 0.117 | 0 | 0 | 4.607
2223465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:53:07 | 15.03.2024 18:29:34 | 0.6075 | 2 | 211 | 34 | 15 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.088 | 32.704 | 51.523 | 4.832 | 25.408 | 2.404 | 0 | 0 | 116.958
2223463 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:52:32 | 15.03.2024 17:58:24 | 0.0978 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.285 | 0 | 2.964 | 0 | 0 | 0 | 17.25
2223461 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 516756548 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:50:45 | 15.03.2024 20:38:00 | 2.7875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595
2223455 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:45:12 | 15.03.2024 17:46:21 | 0.0192 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 3.091 | 0 | 0.274 | 0 | 0 | 0 | 3.374
2223443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:37:27 | 15.03.2024 17:39:14 | 0.0297 | 0 | 226 | 38 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.756 | 0 | 1.119 | 0.084 | 0 | 0 | 2.679
2223442 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:37:14 | 15.03.2024 18:06:10 | 0.4822 | 3 | 47 | 56 | 15 | 12 | 36 | 4 | 0 | 3.047 | 0.229 | 3.999 | 0.229 | 1.955 | 0.279 | 10.374 | 0 | 20.112
2223439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6528519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:34:05 | 15.03.2024 19:23:00 | 1.8153 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 5.252
2223435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:27:24 | 15.03.2024 17:30:37 | 0.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 0 | 0.511
2223431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:24:19 | 15.03.2024 17:25:20 | 0.0169 | 2 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 1.101 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 2.328
2223430 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:22:27 | 15.03.2024 17:23:12 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 1.534
2223429 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650011 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:21:59 | 15.03.2024 17:37:00 | 0.2503 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.436
2223428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:21:03 | 15.03.2024 17:26:20 | 0.0881 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 1.758 | 0.097 | 12.385 | 0 | 14.545
2223426 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13158476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:18:50 | 15.03.2024 17:21:50 | 0.05 | 0 | 2 | 39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 9.45
2223396 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 17:03:35 | 15.03.2024 17:37:51 | 0.5711 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.974 | 0 | 9.353 | 0 | 0 | 0 | 13.328
2223384 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:54:48 | 15.03.2024 16:56:17 | 0.0247 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.516 | 0 | 0 | 0 | 0.694
2223383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177394 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:53:45 | 15.03.2024 18:43:00 | 1.8208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93
2223350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:51:10 | 15.03.2024 16:51:41 | 0.0086 | 1 | 4 | 109 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 1.266 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 1.887
2223377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731976 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:51:04 | 15.03.2024 16:52:59 | 0.0319 | 0 | 45 | 12 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 3.208 | 0.031 | 0.52 | 0.046 | 0 | 0 | 4.05
2223371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:46:54 | 15.03.2024 16:47:58 | 0.0178 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.312 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.353
2223368 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:46:07 | 15.03.2024 18:18:00 | 1.5314 | 2 | 447 | 52 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 8.565 | 44.467 | 43.908 | 0.048 | 0 | 4.396 | 0 | 0 | 101.384
2223346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:44:32 | 15.03.2024 17:03:45 | 0.3203 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.976 | 0.218 | 0 | 4.987 | 1.289 | 0 | 0 | 11.47
2223355 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:35:03 | 15.03.2024 16:35:48 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.322 | 0.275 | 1.31 | 0.005 | 0.794 | 0.045 | 0 | 0 | 2.751
2223354 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:34:33 | 15.03.2024 16:35:18 | 0.0125 | 1 | 72 | 26 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 2.441 | 0.093 | 0.404 | 0.041 | 0 | 0 | 3.056
2223518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:33:09 | 15.03.2024 20:58:00 | 4.4142 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.46
2223347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:29:48 | 15.03.2024 16:31:17 | 0.0247 | 2 | 518 | 75 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.128 | 0.738 | 0.937 | 0.002 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 1.926
2223341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6572398 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:23:30 | 15.03.2024 17:17:00 | 0.8917 | 0 | 275 | 10 | 20 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 41.704 | 4.571 | 4.521 | 13.936 | 43.148 | 0 | 0 | 107.88
2223453 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7057832 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:20:50 | 15.03.2024 18:28:00 | 2.1194 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.317 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.359
2223338 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR7075535 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:18:30 | 15.03.2024 17:16:00 | 0.9583 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517
2223329 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO10661124 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:10:20 | 15.03.2024 16:11:20 | 0.0167 | 0 | 233 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0.075 | 0.034 | 0 | 0 | 0.391
2223344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO7112155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 16:09:29 | 15.03.2024 17:24:00 | 1.2419 | 2 | 217 | 0 | 2 | 4 | 32 | 0 | 0 | 3.11 | 51.11 | 0 | 8.283 | 4.748 | 29.319 | 0 | 0 | 96.571
2223306 | 1 | KONYA | DERBENT | TM Fideri | ISO6545502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:56:27 | 15.03.2024 15:57:36 | 0.0192 | 0 | 97 | 0 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0.008 | 0.477 | 0.573 | 0 | 0 | 1.421
2223304 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:55:28 | 15.03.2024 15:56:04 | 0.01 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.44
2223305 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Direği | 516758206 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:55:00 | 15.03.2024 17:29:00 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
2223293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7695228 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:47:00 | 15.03.2024 16:09:00 | 0.3667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 5.582
2223291 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:45:58 | 15.03.2024 15:47:45 | 0.0297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0.497
2223284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:40:07 | 15.03.2024 17:57:09 | 2.2839 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2.118 | 24.173 | 0 | 0 | 35.259 | 1.105 | 0 | 0 | 62.656
2223282 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:38:48 | 15.03.2024 15:42:01 | 0.0536 | 0 | 1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 7.569
2223281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:37:29 | 15.03.2024 15:39:26 | 0.0325 | 0 | 210 | 67 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 1.84 | 0.292 | 0.808 | 0.226 | 0 | 0 | 3.969
2223262 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:27:31 | 15.03.2024 15:29:52 | 0.0392 | 2 | 427 | 59 | 9 | 11 | 88 | 3 | 2 | 0.069 | 1.988 | 3.414 | 0.017 | 5.027 | 0.997 | 0.426 | 0 | 11.939
2223260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:25:18 | 15.03.2024 16:25:11 | 0.9981 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.891 | 0 | 25.821 | 0 | 0 | 0 | 75.712
2223257 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:23:32 | 15.03.2024 15:25:13 | 0.0281 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 2.174
2223255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:21:54 | 15.03.2024 15:24:27 | 0.0425 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.037 | 0.417 | 0 | 0 | 0.739 | 0.023 | 0 | 0 | 1.214
2223251 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:19:07 | 15.03.2024 15:19:50 | 0.0119 | 0 | 4 | 53 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.922
2223349 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30528597 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:16:55 | 15.03.2024 17:05:00 | 1.8014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.551 | 0 | 0 | 0 | 29.551
2223241 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Direk | BR7054355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:11:53 | 15.03.2024 15:36:00 | 0.4019 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.906 | 0 | 0.372 | 0 | 1.126 | 0 | 0 | 6.404
2223239 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:10:25 | 15.03.2024 15:11:25 | 0.0167 | 0 | 1 | 78 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.366 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 3.663
2223376 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO9023277 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:10:03 | 15.03.2024 17:05:46 | 1.9286 | 4 | 981 | 183 | 37 | 179 | 323 | 0 | 0 | 0.047 | 0.944 | 1.863 | 0.107 | 2.343 | 0.67 | 0 | 0 | 5.974
2223332 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10290864 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 15:07:50 | 15.03.2024 17:05:00 | 1.9528 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.651 | 0 | 48.056 | 0 | 0 | 0 | 270.706
2223227 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6899081 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 15:00:18 | 15.03.2024 17:31:00 | 2.5117 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.565 | 0 | 0 | 0 | 6.064 | 0 | 0 | 27.629
2223226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6704509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:58:40 | 15.03.2024 15:37:00 | 0.6389 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.837 | 0 | 13.473 | 0 | 0 | 0 | 28.31
2223218 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:53:30 | 15.03.2024 14:56:22 | 0.0478 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 3.724 | 0 | 0 | 0 | 5.358
2223176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:50:33 | 15.03.2024 14:55:30 | 0.0825 | 1 | 72 | 26 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.487 | 16.482 | 0.626 | 3.026 | 0.303 | 0 | 0 | 20.924
2223198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:41:06 | 15.03.2024 15:12:55 | 0.5303 | 1 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 9.252 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 10.49
2223194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6854066 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:38:24 | 15.03.2024 15:42:00 | 1.06 | 0 | 1092 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 216.593 | 0 | 0.222 | 0 | 40.393 | 0 | 0 | 257.209
2223191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:37:57 | 15.03.2024 14:38:22 | 0.0069 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.269
2223300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6547907 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:35:06 | 15.03.2024 16:17:00 | 1.6983 | 0 | 883 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 257.127 | 0 | 1.623 | 0 | 44.959 | 0 | 0 | 303.709
2223183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:34:22 | 15.03.2024 15:06:18 | 0.5322 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.462 | 5.27 | 0 | 0 | 9.529 | 0.291 | 0 | 0 | 15.552
2223180 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:32:13 | 15.03.2024 14:33:23 | 0.0194 | 1 | 16 | 61 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.002 | 0.058 | 2.239 | 0.077 | 0.431 | 0 | 0 | 0 | 2.807
2223182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6547907 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 14:31:43 | 15.03.2024 16:17:00 | 1.7547 | 0 | 482 | 1 | 1 | 6 | 165 | 2 | 0 | 0 | 104.195 | 0 | 0.019 | 3.027 | 52.874 | 11.498 | 0 | 171.614
2223175 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11306454 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 14:30:27 | 15.03.2024 15:42:00 | 1.1925 | 0 | 234 | 0 | 5 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44.055 | 0 | 2.124 | 19.235 | 37.074 | 0 | 0 | 102.488
2223170 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:26:25 | 15.03.2024 14:26:54 | 0.0081 | 1 | 16 | 61 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.024 | 0.928 | 0.032 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1.163
2223217 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515234584 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:24:27 | 15.03.2024 15:33:00 | 1.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.174 | 0 | 0 | 1.174
2223167 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:23:35 | 15.03.2024 14:27:23 | 0.0633 | 0 | 74 | 116 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.341 | 48.321 | 0.555 | 13.801 | 0.604 | 0 | 0 | 64.623
2223163 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:21:00 | 15.03.2024 15:00:00 | 0.65 | 0 | 138 | 56 | 1 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 19.576 | 37.213 | 0 | 46.137 | 0.812 | 0 | 0 | 103.738
2223152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:13:35 | 15.03.2024 14:14:32 | 0.0158 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 1.758
2223150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:12:52 | 15.03.2024 14:15:04 | 0.0367 | 1 | 223 | 59 | 6 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.082 | 2.355 | 10.529 | 0.127 | 0.137 | 0.867 | 0 | 0.014 | 14.113
2223142 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:10:18 | 15.03.2024 14:11:53 | 0.0264 | 1 | 582 | 28 | 9 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0.003 | 0.871 | 3.202 | 0.078 | 2.605 | 0.158 | 0 | 0 | 6.918
2223143 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | ISO6828337 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:09:48 | 15.03.2024 15:01:00 | 0.8533 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.226 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 25.665
2223134 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7762542 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:07:24 | 15.03.2024 15:12:00 | 1.0767 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.839 | 8.009 | 0 | 0 | 2.083 | 0 | 0 | 12.931
2223132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:07:20 | 15.03.2024 14:12:19 | 0.0831 | 1 | 18 | 75 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 6.416 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 6.509
2223126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:04:20 | 15.03.2024 14:05:40 | 0.0222 | 1 | 32 | 234 | 2 | 61 | 17 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 6.039 | 0.046 | 3.998 | 0 | 11.633 | 0 | 21.72
2223125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 14:04:16 | 15.03.2024 14:16:42 | 0.2072 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 2.817 | 1.175 | 53.765 | 0 | 63.619 | 2.414 | 314.963 | 0 | 438.752
2223116 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Direği | 516899049 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:56:32 | 15.03.2024 15:01:00 | 1.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
2223113 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:54:52 | 15.03.2024 14:24:53 | 0.5003 | 0 | 1 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 6.129 | 0 | 0 | 0 | 16.018
2223106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553467 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 13:49:41 | 15.03.2024 15:35:00 | 1.7553 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65.602 | 0 | 0 | 0 | 6.715 | 0 | 0 | 72.316
2223105 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7149793 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 13:49:09 | 15.03.2024 17:04:00 | 3.2475 | 0 | 118 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.487 | 0 | 1.686 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 32.254
2223102 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7092400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:47:49 | 15.03.2024 13:48:34 | 0.0125 | 0 | 132 | 36 | 10 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 2.281 | 0.095 | 0.439 | 0.075 | 0 | 0 | 3.569
2223097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:45:33 | 15.03.2024 13:46:27 | 0.015 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.832
2223094 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30761117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 13:42:47 | 15.03.2024 17:06:00 | 3.3869 | 0 | 852 | 0 | 71 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 296.693 | 0 | 33.596 | 0 | 139.781 | 0 | 0 | 470.07
2223091 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:38:19 | 15.03.2024 13:39:15 | 0.0156 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.355 | 9.908 | 0.018 | 0.82 | 0.103 | 0 | 0 | 11.209
2223088 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:32:57 | 15.03.2024 13:33:57 | 0.0167 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.38 | 10.615 | 0.02 | 0.879 | 0.111 | 0 | 0 | 12.01
2223082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:29:28 | 15.03.2024 13:33:30 | 0.0672 | 0 | 127 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 0.823 | 0.57 | 0 | 0 | 2.749
2223081 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731638 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:29:21 | 15.03.2024 13:31:55 | 0.0428 | 0 | 107 | 17 | 50 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 1.118 | 1.408 | 0.782 | 0.293 | 0 | 0 | 3.797
2223066 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:26:40 | 15.03.2024 13:28:45 | 0.0347 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 2.55 | 0.338 | 1.86 | 0.826 | 0 | 0 | 8.158
2223076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6804733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:26:00 | 15.03.2024 14:35:00 | 1.15 | 1 | 2 | 127 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5.513 | 0 | 513.345 | 17.327 | 170.102 | 0.185 | 0 | 0 | 706.472
2223158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR7024643 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:19:52 | 15.03.2024 14:56:00 | 1.6022 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.832 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 13.99
2223054 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:16:36 | 15.03.2024 13:17:21 | 0.0125 | 1 | 500 | 272 | 18 | 25 | 87 | 0 | 0 | 0.241 | 1.174 | 2.865 | 0.15 | 1.209 | 0.228 | 0 | 0 | 5.868
2223052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6987147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:15:41 | 15.03.2024 13:16:26 | 0.0125 | 2 | 838 | 20 | 10 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0.082 | 1.307 | 0.201 | 0.017 | 0.265 | 0.206 | 0 | 0 | 2.078
2223051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:15:41 | 15.03.2024 13:16:41 | 0.0167 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.175 | 0 | 0 | 0.293 | 0.009 | 0 | 0 | 0.492
2223048 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824837 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:12:13 | 15.03.2024 13:53:00 | 0.6797 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.539 | 0 | 0 | 0 | 2.759 | 0 | 0 | 10.298
2223047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:11:09 | 15.03.2024 13:12:39 | 0.025 | 1 | 310 | 70 | 5 | 11 | 44 | 2 | 0 | 0.077 | 1.22 | 6.547 | 0.024 | 1.781 | 0.126 | 0.122 | 0 | 9.898
2222966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:05:18 | 15.03.2024 13:26:05 | 0.3464 | 1 | 13 | 31 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.048 | 0.246 | 35.019 | 3.935 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 39.638
2223032 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:04:52 | 15.03.2024 13:06:02 | 0.0194 | 0 | 74 | 116 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 13.946 | 0.171 | 4.129 | 0.178 | 0 | 0 | 18.861
2223026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 13:01:45 | 15.03.2024 13:02:24 | 0.0108 | 0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.418
2223024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6935980 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 13:00:04 | 15.03.2024 13:19:00 | 0.3156 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.351
2223025 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:59:33 | 15.03.2024 13:46:00 | 0.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.471 | 0 | 2109.642 | 0 | 2201.112
2223295 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517034685 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:56:29 | 15.03.2024 16:16:00 | 3.3253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89
2223010 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7430284 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:51:20 | 15.03.2024 13:52:00 | 1.0111 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 0 | 5.179 | 0 | 0 | 0 | 10.016
2223007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:46:11 | 15.03.2024 15:01:00 | 2.2469 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.766
2222998 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:42:54 | 15.03.2024 13:59:10 | 1.2711 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.059 | 0 | 703.304 | 0 | 0.804 | 0 | 0 | 0 | 792.167
2223017 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6814460 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:41:20 | 15.03.2024 13:32:00 | 0.8444 | 0 | 224 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.124 | 0 | 0 | 0 | 9.442 | 0 | 0 | 62.566
2222987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:38:52 | 15.03.2024 12:40:23 | 0.0253 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.629 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 3.706
2222982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:35:33 | 15.03.2024 12:36:43 | 0.0194 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.036 | 0.049 | 5.04 | 0 | 4.112 | 0 | 0 | 0 | 9.236
2222979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:34:49 | 15.03.2024 12:35:34 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.141 | 0.146 | 1.541 | 0 | 0.127 | 0.004 | 0 | 0 | 1.958
2222976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:32:59 | 15.03.2024 12:34:05 | 0.0183 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.034 | 0.046 | 4.752 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 8.708
2222986 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8690871 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:31:03 | 15.03.2024 13:59:00 | 1.4658 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.77 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 9.778
2222960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6884356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:26:38 | 15.03.2024 12:27:37 | 0.0164 | 0 | 4 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
2222957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:24:54 | 15.03.2024 12:25:55 | 0.0169 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 4.244
2222931 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6673636 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:14:57 | 15.03.2024 15:27:00 | 3.2008 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32.484 | 0 | 0.906 | 0 | 4.184 | 0 | 0 | 37.574
2222930 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:14:32 | 15.03.2024 12:15:17 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.076 | 0.544 | 0.756 | 0.05 | 0.162 | 0.415 | 0 | 0 | 2.003
2222923 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:06:44 | 15.03.2024 12:07:47 | 0.0175 | 0 | 648 | 20 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0.246 | 0.053 | 0.3 | 0.092 | 0 | 0 | 1.4
2222917 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30463506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 12:04:07 | 15.03.2024 12:05:51 | 0.0289 | 3 | 293 | 13 | 1 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0.411 | 0.723 | 0.129 | 0 | 1.495 | 0.012 | 0 | 0 | 2.771
2222912 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:59:38 | 15.03.2024 12:00:17 | 0.0108 | 2 | 90 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.013 | 0.081 | 0.053 | 0 | 0.018 | 0.006 | 0 | 0 | 0.17
2222901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:55:21 | 15.03.2024 12:06:17 | 0.1822 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.472 | 0 | 37.07 | 0 | 25.85 | 0 | 0.551 | 0 | 65.943
2222900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:55:20 | 15.03.2024 11:56:20 | 0.0167 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.173 | 0 | 0 | 0.307 | 0.009 | 0 | 0 | 0.505
2222889 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:52:27 | 15.03.2024 12:49:01 | 0.9428 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.279
2222887 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:50:48 | 15.03.2024 11:51:33 | 0.0125 | 0 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.626
2222870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:40:18 | 15.03.2024 12:33:26 | 0.8856 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0.322 | 0.7 | 4.373 | 0 | 3.089 | 0.051 | 0 | 0 | 8.535
2222866 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9009120 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:38:34 | 15.03.2024 13:54:00 | 2.2572 | 0 | 32 | 3 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.022 | 22.756 | 38.467 | 0 | 9.129 | 0 | 0 | 85.374
2222861 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944644 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:34:51 | 15.03.2024 13:13:00 | 1.6358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
2222854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515443475 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:29:12 | 15.03.2024 16:46:00 | 5.28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11
2222850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:28:58 | 15.03.2024 11:29:56 | 0.0161 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.903 | 0.011 | 0.627 | 0.106 | 0 | 0 | 1.687
2222349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:27:00 | 15.03.2024 11:27:30 | 0.0083 | 2 | 148 | 253 | 7 | 31 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 11.897 | 0.069 | 1.433 | 0.329 | 0 | 0 | 13.976
2222846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:26:53 | 15.03.2024 17:02:05 | 5.5867 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.202 | 0 | 134.984 | 7.159 | 627.177 | 0 | 788.522
2222841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6664986 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:24:00 | 15.03.2024 15:08:00 | 3.7333 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.27 | 0 | 3.111 | 0 | 7.801 | 0 | 0 | 55.181
2222831 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12416171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:18:54 | 15.03.2024 11:20:36 | 0.0283 | 1 | 162 | 7 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.079 | 0.798 | 2.482 | 0 | 1.637 | 0.354 | 0 | 0 | 5.351
2222812 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12774954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:08:42 | 15.03.2024 12:51:14 | 1.7089 | 0 | 332 | 0 | 1 | 4 | 670 | 5 | 20 | 0 | 106.435 | 0 | 0.337 | 116.969 | 1047.328 | 3575.594 | 407.708 | 5254.371
2222811 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:08:41 | 15.03.2024 11:10:52 | 0.0364 | 0 | 4118 | 2 | 43 | 6 | 602 | 3 | 0 | 0 | 32.953 | 0.361 | 0.073 | 3.602 | 16.213 | 0.002 | 0 | 53.204
2222641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:08:33 | 15.03.2024 14:47:54 | 3.6558 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.051 | 0 | 403.049 | 0 | 0 | 0 | 579.1
2222806 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | BR6578904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 11:06:08 | 15.03.2024 11:49:35 | 0.7242 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.341 | 0 | 258 | 0 | 56.747 | 0 | 0 | 0 | 354.087
2222805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:06:01 | 15.03.2024 11:06:46 | 0.0125 | 0 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.626
2222804 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6903260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:05:37 | 15.03.2024 11:08:41 | 0.0511 | 0 | 12338 | 0 | 3 | 11 | 2057 | 5 | 21 | 0 | 152.001 | 0 | 0.042 | 50.047 | 121.917 | 122.887 | 13.92 | 460.816
2222802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:04:47 | 15.03.2024 11:07:53 | 0.0517 | 0 | 92 | 87 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 1.772 | 0.216 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 2.755
2222801 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12774966 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:04:07 | 15.03.2024 12:37:44 | 1.5603 | 0 | 1356 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 513.717 | 0 | 0.032 | 0 | 166.742 | 0 | 114.221 | 794.711
2222800 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7052810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:04:06 | 15.03.2024 11:06:16 | 0.0361 | 0 | 4118 | 2 | 43 | 6 | 602 | 3 | 0 | 0 | 32.701 | 0.358 | 0.073 | 3.575 | 16.09 | 0.002 | 0 | 52.797
2222803 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:04:00 | 15.03.2024 11:16:16 | 0.2044 | 0 | 1146 | 0 | 3 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0.002 | 7.991 | 1.934 | 0 | 0 | 13.474
2222798 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7119757 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 11:02:05 | 15.03.2024 11:48:00 | 0.7653 | 3 | 362 | 62 | 1 | 18 | 35 | 2 | 1 | 11.309 | 23.676 | 354.996 | 2.589 | 343.505 | 3.705 | 7.343 | 0 | 747.123
2222797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515117108 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 11:01:25 | 15.03.2024 12:15:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.197 | 0 | 0 | 6.197
2222782 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6688677 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 11:00:04 | 15.03.2024 11:58:00 | 0.9656 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.434
2222777 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10872734 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:57:59 | 15.03.2024 14:15:00 | 3.2836 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.069
2222773 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:53:22 | 15.03.2024 11:38:00 | 0.7439 | 1 | 343 | 1 | 0 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0.236 | 35.972 | 0 | 0 | 1.257 | 2.009 | 0 | 0 | 39.474
2222872 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:53:07 | 15.03.2024 11:59:52 | 1.1125 | 5 | 0 | 46 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 92.363 | 0 | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 139.37
2222809 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | BR6925663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:51:15 | 15.03.2024 11:40:00 | 0.8125 | 6 | 1064 | 264 | 10 | 46 | 125 | 0 | 2 | 83.892 | 202.348 | 1544.632 | 23.507 | 232.189 | 36.989 | 0 | 0 | 2123.558
2222906 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6641857 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:49:00 | 15.03.2024 13:41:00 | 2.8667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.33
2222767 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515162219 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:48:43 | 15.03.2024 12:19:00 | 1.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732
2222766 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203521 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:47:51 | 15.03.2024 11:42:00 | 0.9025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239
2222849 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:47:30 | 15.03.2024 12:29:09 | 1.6942 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.012 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.257
2222762 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7055338 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:45:30 | 15.03.2024 10:49:00 | 0.0583 | 0 | 106 | 70 | 1 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 3.041 | 0.033 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 4.933
2222642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:41:44 | 15.03.2024 12:08:33 | 1.4469 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 43.537 | 0 | 219.237 | 0 | 98.138 | 0 | 0 | 0 | 360.911
2222744 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:31:00 | 15.03.2024 11:04:14 | 0.5539 | 4 | 105 | 156 | 22 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0.014 | 10.932 | 426.537 | 20.339 | 58.622 | 8.552 | 0 | 0 | 524.995
2222737 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:27:29 | 15.03.2024 10:35:24 | 0.1319 | 8 | 81 | 4 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.481 | 0.586 | 0.449 | 0.359 | 3.208 | 0.164 | 0 | 0 | 5.247
2222954 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12676477 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:26:05 | 15.03.2024 12:38:00 | 2.1986 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.844 | 0 | 40.115 | 0 | 0 | 0 | 168.959
2222725 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:20:20 | 15.03.2024 11:32:00 | 1.1944 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.031 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 87.591
2222719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:15:27 | 15.03.2024 11:57:00 | 1.6925 | 0 | 38 | 30 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.051 | 177.405 | 12.325 | 34.086 | 14.266 | 0 | 0 | 249.133
2222716 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:13:28 | 15.03.2024 10:14:28 | 0.0167 | 2 | 8 | 53 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242
2222703 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30485943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:07:00 | 15.03.2024 10:08:53 | 0.0314 | 14 | 9 | 45 | 167 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 1.683 | 5.119 | 1.205 | 0.054 | 0 | 0 | 8.088
2222699 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6602637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 10:04:00 | 15.03.2024 13:53:00 | 3.8167 | 0 | 158 | 8 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 106.073 | 29.699 | 53.143 | 0 | 50.857 | 0 | 0 | 239.773
2222789 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10850993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 10:03:15 | 15.03.2024 11:30:46 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 193.1
2222698 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8377216 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 10:02:11 | 15.03.2024 11:25:00 | 1.3803 | 1 | 20 | 111 | 5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 20.241 | 0 | 78.681 | 2.675 | 52.313 | 0 | 0 | 0 | 153.911
2222696 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 10:00:31 | 15.03.2024 17:07:00 | 7.1081 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 67.504 | 0 | 6.107 | 0 | 19.925 | 0 | 0 | 93.536
2222695 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 10:00:27 | 15.03.2024 10:34:20 | 0.5647 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 5.615 | 30.869 | 0 | 0 | 0.914 | 9.674 | 0 | 0 | 47.072
2222693 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6678251 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:58:57 | 15.03.2024 11:18:00 | 1.3175 | 0 | 151 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.413 | 0 | 0 | 0 | 3.195 | 0 | 0 | 34.608
2222787 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13962956 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:57:35 | 15.03.2024 11:55:12 | 1.9603 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.218
2222714 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7001103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:56:05 | 15.03.2024 12:55:00 | 2.9819 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.461 | 0 | 61.524 | 0 | 0 | 0 | 369.985
2222679 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535253386 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:51:36 | 15.03.2024 11:12:00 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0.131
2222676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7144047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:49:39 | 15.03.2024 12:10:00 | 2.3392 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.203 | 0 | 46.509 | 0 | 0 | 0 | 47.712
2222685 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | 535256238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:47:48 | 15.03.2024 11:04:39 | 1.2808 | 0 | 1 | 50 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.619 | 0 | 187.667 | 0 | 0 | 0 | 1136.286
2222664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:41:00 | 15.03.2024 09:43:00 | 0.0333 | 5 | 210 | 6 | 99 | 16 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0.203 | 1.018 | 3.219 | 4.753 | 0 | 0 | 10.112
2222661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:38:00 | 15.03.2024 11:04:29 | 1.4414 | 0 | 8 | 105 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.273 | 25.683 | 54.951 | 0 | 0 | 0 | 214.906
2222660 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:38:00 | 15.03.2024 10:33:40 | 0.9278 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 5.525 | 39.36 | 59.961 | 3.566 | 13.329 | 33.208 | 0 | 0 | 154.949
2222656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:35:16 | 15.03.2024 09:36:16 | 0.0167 | 1 | 582 | 28 | 9 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0.002 | 0.581 | 2.033 | 0.05 | 1.72 | 0.1 | 0 | 0 | 4.487
2222785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:32:05 | 15.03.2024 11:33:39 | 2.0261 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.129 | 0 | 294.014 | 0 | 0 | 0 | 748.143
2222638 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:19:00 | 15.03.2024 10:29:01 | 1.1669 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 15.656 | 0 | 246.729 | 0 | 177.735 | 0 | 4.455 | 0 | 444.575
2222634 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:18:25 | 15.03.2024 10:24:22 | 1.0992 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.502 | 0 | 10.897 | 0 | 20.858 | 0 | 0 | 0 | 42.257
2222630 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:11:33 | 15.03.2024 10:28:16 | 1.2786 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.841 | 410.835 | 18.512 | 434.341 | 12.097 | 0 | 0 | 889.625
2222627 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:11:00 | 15.03.2024 10:27:58 | 1.2828 | 0 | 485 | 11 | 3 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 96.668 | 27.038 | 0.641 | 0 | 19.006 | 5.081 | 0 | 148.434
2222625 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:09:56 | 15.03.2024 10:29:09 | 1.3203 | 0 | 120 | 150 | 6 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13.853 | 1075.906 | 5.301 | 154.567 | 22.655 | 0 | 0 | 1272.283
2222621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6553465 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:08:30 | 15.03.2024 11:34:00 | 2.425 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 95.73 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 0 | 176.46
2222622 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11215217 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:08:21 | 15.03.2024 11:53:09 | 2.7467 | 0 | 1593 | 0 | 13 | 7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 355.185 | 0 | 1.532 | 295.376 | 163.329 | 0 | 0 | 815.422
2222615 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6846502 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:06:29 | 15.03.2024 10:11:00 | 1.0753 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 220.842 | 0 | 0 | 0 | 15.158 | 0 | 0 | 236
2222614 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:06:25 | 15.03.2024 09:31:00 | 0.4097 | 1 | 405 | 181 | 28 | 15 | 77 | 0 | 0 | 0.027 | 20.171 | 49.79 | 2.556 | 31.03 | 5.605 | 0 | 0 | 109.179
2222613 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:06:24 | 15.03.2024 10:27:46 | 1.3561 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14.866 | 15.406 | 177.472 | 0 | 15.189 | 0.513 | 0 | 0 | 223.446
2222610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6537055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:04:28 | 15.03.2024 13:56:00 | 4.8589 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.009 | 0 | 0 | 0 | 1.262 | 0 | 0 | 46.271
2222612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7464470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 09:04:00 | 15.03.2024 10:50:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.68 | 0 | 62.007 | 0 | 0 | 0 | 181.686
2222605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7112919 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:03:00 | 15.03.2024 09:36:00 | 0.55 | 11 | 6590 | 1 | 109 | 23 | 555 | 0 | 0 | 0 | 815.965 | 0 | 4.053 | 126.962 | 387.38 | 0 | 0 | 1334.359
2222603 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30748738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:00:26 | 15.03.2024 10:25:00 | 1.4094 | 0 | 1679 | 5 | 145 | 2 | 206 | 0 | 1 | 0 | 206.121 | 0 | 40.641 | 0 | 92.262 | 0 | 0 | 339.023
2222602 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.03.2024 09:00:09 | 15.03.2024 09:29:00 | 0.4808 | 0 | 488 | 1 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 45.269 | 0 | 0.039 | 0 | 9.488 | 0 | 0 | 54.796
2222589 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:57:23 | 15.03.2024 10:27:36 | 1.5036 | 0 | 1787 | 1 | 16 | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 423.748 | 5.332 | 3.577 | 274.269 | 208.842 | 0 | 0 | 915.767
2222601 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | OG Fideri | ISO12881186 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:56:52 | 15.03.2024 09:08:00 | 0.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.796 | 0 | 0 | 0 | 76.796
2222581 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:48:00 | 15.03.2024 10:25:02 | 1.6172 | 1 | 335 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.567 | 36.471 | 1095.638 | 1.911 | 90.882 | 11.178 | 0 | 0 | 1236.647
2222579 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234530 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:44:53 | 15.03.2024 10:03:00 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 1.715
2222578 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO12762129 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:43:52 | 15.03.2024 11:03:00 | 2.3189 | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 14.559 | 0 | 57.065 | 0.853 | 0 | 0 | 73.933
2222978 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6947590 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:41:45 | 15.03.2024 12:55:00 | 4.2208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 9 | 0 | 2.164 | 0 | 0 | 0 | 665.65 | 0 | 623.696 | 1291.509
2222569 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6749074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:31:13 | 15.03.2024 09:13:00 | 0.6964 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.284 | 0 | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 70.37
2222567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO29846580 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:28:00 | 15.03.2024 12:10:55 | 3.7153 | 0 | 7 | 42 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 906.964 | 1.648 | 146.012 | 0.141 | 0 | 0 | 1058.066
2222564 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:27:22 | 15.03.2024 10:26:31 | 1.9858 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 74.237 | 656.916 | 18.69 | 289.344 | 15.588 | 0 | 0 | 1054.774
2222499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:19:28 | 15.03.2024 08:29:07 | 0.1608 | 1 | 34686 | 3 | 68 | 22 | 3419 | 1 | 2 | 0 | 890.274 | 0 | 1.615 | 127.421 | 338.738 | 0.278 | 0.825 | 1359.15
2222487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:05:25 | 15.03.2024 08:21:50 | 0.2736 | 4 | 1537 | 22 | 86 | 17 | 99 | 7 | 1 | 0.254 | 39.548 | 63.992 | 4.821 | 26.354 | 7.282 | 5.555 | 0.003 | 147.809
2222557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:04:18 | 15.03.2024 08:05:40 | 0.0228 | 0 | 240 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 1.125 | 0.114 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 1.89
2222480 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 08:00:20 | 15.03.2024 10:21:51 | 2.3586 | 0 | 7 | 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.589
2222477 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:52:51 | 15.03.2024 10:22:27 | 2.4933 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 12.271 | 156.259 | 248.858 | 6.275 | 11.505 | 23.565 | 0 | 0 | 458.733
2222470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:46:52 | 15.03.2024 07:47:22 | 0.0083 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.951 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 2.107
2222466 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:45:59 | 15.03.2024 07:47:21 | 0.0228 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.007 | 0.898 | 0.994 | 0.061 | 0.339 | 0.137 | 0 | 0 | 2.436
2222465 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:45:11 | 15.03.2024 07:46:10 | 0.0164 | 1 | 2310 | 169 | 167 | 51 | 705 | 2 | 1 | 0 | 7.822 | 1.503 | 1.277 | 2.796 | 3.466 | 10.963 | 0.012 | 27.838
2222464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:44:42 | 15.03.2024 07:45:27 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 3.519
2222455 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11420587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:42:00 | 15.03.2024 07:46:12 | 0.07 | 8 | 16920 | 30 | 229 | 82 | 2910 | 7 | 3 | 1.556 | 220.583 | 1.128 | 1.753 | 115.787 | 164.682 | 23.133 | 2.119 | 530.741
2222451 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6967708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:37:24 | 15.03.2024 09:15:00 | 1.6267 | 0 | 38 | 30 | 5 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.903 | 149.836 | 9.607 | 29.267 | 11.77 | 0 | 0 | 210.383
2222450 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6756751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:35:40 | 15.03.2024 07:36:18 | 0.0106 | 2 | 239 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.006 | 0.22 | 0.029 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.301
2222449 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7867382 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:34:25 | 15.03.2024 07:39:00 | 0.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 1.182
2222448 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:34:06 | 15.03.2024 07:35:47 | 0.0281 | 1 | 18 | 75 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 1.7 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 1.725
2222447 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701297 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:33:33 | 15.03.2024 07:34:18 | 0.0125 | 16 | 1768 | 49 | 8 | 32 | 191 | 16 | 2 | 0.418 | 2.788 | 2.176 | 0.041 | 2.761 | 0.53 | 8.978 | 0 | 17.692
2222442 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:32:18 | 15.03.2024 09:23:00 | 1.845 | 0 | 11 | 140 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.103 | 0 | 94.515 | 0 | 0 | 0 | 447.617
2222489 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR7121166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:32:00 | 15.03.2024 08:14:00 | 0.7 | 1 | 640 | 154 | 7 | 18 | 94 | 2 | 1 | 0.026 | 46.995 | 124.787 | 2.672 | 25.803 | 10.387 | 64.252 | 0 | 274.922
2222434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:20:48 | 15.03.2024 07:21:18 | 0.0083 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0.235 | 0.037 | 0.263 | 0.023 | 0 | 0 | 0.822
2222431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:18:25 | 15.03.2024 10:30:35 | 3.2028 | 1 | 72 | 26 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 1.958 | 0.071 | 0.361 | 0.033 | 0 | 0 | 2.492
2222649 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516088250 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:17:04 | 15.03.2024 09:45:00 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.997 | 0 | 0 | 6.997
2222430 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:15:54 | 15.03.2024 07:16:39 | 0.0125 | 1 | 355 | 8 | 10 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0.001 | 0.48 | 0.034 | 0.074 | 0.323 | 0.039 | 0.011 | 0 | 0.96
2222428 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:13:55 | 15.03.2024 07:15:14 | 0.0219 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 1.37
2222618 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6910637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:08:08 | 15.03.2024 11:12:00 | 4.0644 | 2 | 310 | 10 | 24 | 7 | 34 | 0 | 0 | 0.399 | 176.511 | 55.666 | 62.263 | 0 | 16.269 | 0 | 0 | 311.109
2222419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:05:30 | 15.03.2024 07:48:47 | 0.7214 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 12.334 | 26.793 | 147.272 | 0 | 103.068 | 1.553 | 0 | 0 | 291.021
2222420 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6824836 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:05:20 | 15.03.2024 07:28:00 | 0.3778 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.679 | 0 | 0 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 4.2
2222415 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11246125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 07:00:37 | 15.03.2024 07:07:00 | 0.1064 | 1 | 429 | 1 | 29 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 0.075 | 0.047 | 1.557 | 1.632 | 0 | 0 | 5.56
2222411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:53:42 | 15.03.2024 06:54:42 | 0.0167 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0.274 | 0.596 | 2.81 | 0 | 2.05 | 0.028 | 0 | 0 | 5.759
2222409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12709380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:53:22 | 15.03.2024 06:55:10 | 0.03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 1.562
2222407 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:46:53 | 15.03.2024 06:49:03 | 0.0361 | 0 | 410 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2.864 | 2.969 | 0.452 | 0.484 | 0.616 | 0 | 0 | 7.385
2222406 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:45:31 | 15.03.2024 06:46:32 | 0.0169 | 0 | 648 | 20 | 4 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0.162 | 0.027 | 0.207 | 0.053 | 0 | 0 | 1.014
2222394 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:40:15 | 15.03.2024 07:08:09 | 0.465 | 2 | 134 | 39 | 2 | 11 | 46 | 1 | 1 | 0.363 | 6.409 | 56.808 | 0.268 | 27.754 | 1.208 | 12.461 | 0 | 105.27
2222390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:32:48 | 15.03.2024 06:33:33 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 2.954
2222388 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7080054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:28:06 | 15.03.2024 06:47:11 | 0.3181 | 2 | 60 | 4 | 3 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.668 | 2.456 | 0.493 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 11.508
2222387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7002512 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:27:35 | 15.03.2024 06:43:00 | 0.2569 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.759 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 12.441
2222384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:25:33 | 15.03.2024 06:29:59 | 0.0739 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.282 | 1.493 | 6.442 | 0 | 0.055 | 0.3 | 0 | 0 | 8.572
2222373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:10 | 15.03.2024 06:26:01 | 0.0808 | 1 | 20583 | 5 | 18 | 53 | 5101 | 0 | 3 | 0.003 | 248.571 | 0 | 0.205 | 70.77 | 148.42 | 0 | 1.833 | 469.802
2222370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO11589127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 06:22:08 | 0.0167 | 1 | 2049 | 309 | 46 | 61 | 505 | 0 | 0 | 0.035 | 4.819 | 3.596 | 0.152 | 2.36 | 1.591 | 0 | 0 | 12.554
2222371 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6899780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 06:22:08 | 0.0167 | 11 | 2924 | 246 | 95 | 74 | 433 | 12 | 0 | 0.54 | 4.89 | 13.526 | 0.639 | 12.388 | 1.605 | 0.998 | 0 | 34.587
2222371 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6569386 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 06:23:08 | 0.0333 | 1 | 1950 | 3 | 6 | 12 | 124 | 7 | 0 | 0.078 | 4.106 | 0.057 | 0.019 | 0.84 | 0.66 | 0.804 | 0 | 6.563
2222372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 06:22:08 | 0.0167 | 4 | 1761 | 166 | 22 | 105 | 293 | 0 | 0 | 0.008 | 3.615 | 9.368 | 0.402 | 8.397 | 1.144 | 0 | 0 | 22.934
2222372 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 07:04:39 | 0.7253 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.398 | 6.215 | 16.841 | 0 | 0 | 0 | 103.454
2222369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:21:08 | 15.03.2024 06:23:08 | 0.0333 | 0 | 343 | 192 | 35 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1.219 | 6.323 | 0.44 | 3.284 | 0.228 | 0 | 0 | 11.494
2222367 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:18:58 | 15.03.2024 06:19:43 | 0.0125 | 0 | 343 | 192 | 35 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 2.371 | 0.165 | 1.232 | 0.085 | 0 | 0 | 4.31
2222368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:18:57 | 15.03.2024 06:19:57 | 0.0167 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.807 | 0.138 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 2.326
2222366 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:14:51 | 15.03.2024 06:15:51 | 0.0167 | 1 | 3 | 33 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.952 | 0.127 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 1.585
2222358 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867081 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:01:58 | 15.03.2024 06:02:28 | 0.0083 | 0 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.105
2222356 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 06:00:48 | 15.03.2024 06:01:48 | 0.0167 | 1 | 274 | 7 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0.303 | 0.627 | 1.682 | 0.003 | 0.69 | 0.081 | 0 | 0 | 3.386
2222355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:59:43 | 15.03.2024 06:00:42 | 0.0164 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 0 | 1.73
2222354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:58:38 | 15.03.2024 05:59:28 | 0.0139 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.991 | 0 | 0 | 0 | 1.386
2222339 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:32:52 | 15.03.2024 05:33:52 | 0.0167 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 1.812 | 0.094 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.929
2222338 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:32:22 | 15.03.2024 05:33:32 | 0.0194 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 2.114 | 0 | 0.223 | 0 | 0 | 0 | 2.344
2222337 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:31:33 | 15.03.2024 05:32:58 | 0.0236 | 0 | 7 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 1.16
2222336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6692628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:30:32 | 15.03.2024 05:32:12 | 0.0278 | 0 | 183 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0.003 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.545
2222335 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6546260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:30:29 | 15.03.2024 05:31:28 | 0.0164 | 0 | 889 | 1 | 20 | 2 | 95 | 3 | 1 | 0 | 2.009 | 0 | 0.009 | 0.017 | 0.157 | 20.074 | 0 | 22.266
2222333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:27:51 | 15.03.2024 06:56:23 | 1.4756 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.113 | 0 | 169.499 | 23.613 | 0 | 0 | 264.225
2222329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:26:37 | 15.03.2024 05:29:27 | 0.0472 | 0 | 7 | 41 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 3.368 | 0 | 0 | 0 | 4.714
2222327 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:25:37 | 15.03.2024 10:28:52 | 5.0542 | 0 | 287 | 30 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 11.936 | 22.484 | 0 | 0.463 | 1.98 | 0 | 0 | 36.862
2222321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:24:20 | 15.03.2024 06:01:36 | 0.6211 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.491 | 5.608 | 0 | 0 | 7.154 | 0.183 | 0 | 0 | 13.437
2222320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:23:50 | 15.03.2024 05:25:43 | 0.0314 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.004 | 0.019 | 3.412 | 0.177 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.632
2222319 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:22:45 | 15.03.2024 05:23:45 | 0.0167 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 1.812 | 0.094 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.929
2222317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:18:42 | 15.03.2024 07:08:20 | 1.8272 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20.924 | 0 | 240.273 | 0 | 179.603 | 0 | 2.022 | 0 | 442.823
2222316 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:18:08 | 15.03.2024 05:18:57 | 0.0136 | 2 | 683 | 90 | 5 | 33 | 108 | 0 | 1 | 0.134 | 1.801 | 8.435 | 0.035 | 1.226 | 0.221 | 0 | 0.002 | 11.853
2222315 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:16:24 | 15.03.2024 05:17:09 | 0.0125 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 1.448 | 0 | 0.163 | 0.039 | 0 | 0 | 1.72
2222310 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:11:59 | 15.03.2024 05:12:29 | 0.0083 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 1.514
2222306 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6758896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:09:45 | 15.03.2024 05:44:02 | 0.5714 | 0 | 2 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.381 | 0 | 9.042 | 0 | 9.528 | 0 | 59.952
2222304 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:08:54 | 15.03.2024 10:23:38 | 5.2456 | 0 | 161 | 54 | 146 | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 1.514 | 0.774 | 1.34 | 0.2 | 0 | 0 | 4.139
2222305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:08:39 | 15.03.2024 06:04:00 | 0.9225 | 0 | 1598 | 36 | 229 | 19 | 326 | 2 | 0 | 0 | 221.105 | 10.846 | 29.679 | 153.996 | 71.141 | 33.971 | 0 | 520.738
2222303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:08:24 | 15.03.2024 05:09:09 | 0.0125 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 1.448 | 0 | 0.163 | 0.039 | 0 | 0 | 1.72
2222314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO7090813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:08:08 | 15.03.2024 06:43:00 | 1.5811 | 1 | 678 | 1 | 13 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 127.455 | 0 | 1.99 | 32.936 | 16.005 | 0 | 0 | 178.387
2222296 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:07:07 | 15.03.2024 05:29:12 | 0.3681 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 8.537 | 0 | 0 | 0 | 16.265
2222295 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:07:07 | 15.03.2024 05:07:37 | 0.0083 | 0 | 3 | 50 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.388 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 1.514
2222294 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:04:25 | 15.03.2024 05:05:43 | 0.0217 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.606 | 0 | 2.073 | 0 | 0.019 | 0 | 4.949
2222293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 05:04:25 | 15.03.2024 05:05:55 | 0.025 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093 | 0 | 3.421 | 0.384 | 0 | 0 | 4.898
2222286 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:50:19 | 15.03.2024 04:51:04 | 0.0125 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 1.655 | 0.184 | 0 | 0 | 2.32
2222280 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6812412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:43:00 | 15.03.2024 04:53:24 | 0.1733 | 0 | 1315 | 5 | 62 | 7 | 214 | 0 | 0 | 0 | 18.162 | 7.699 | 6.839 | 3.787 | 7.039 | 0 | 0 | 43.525
2222279 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:42:59 | 15.03.2024 04:43:59 | 0.0167 | 1 | 274 | 7 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0.291 | 0.601 | 1.272 | 0.003 | 0.685 | 0.073 | 0 | 0 | 2.924
2222277 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:41:16 | 15.03.2024 04:42:16 | 0.0167 | 0 | 3 | 114 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.774 | 0 | 0.897 | 0 | 0 | 0 | 3.671
2222276 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:38:50 | 15.03.2024 05:23:58 | 0.7522 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328
2222275 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:38:13 | 15.03.2024 06:31:33 | 1.8889 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.283 | 0 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 177.18
2222416 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:34:22 | 15.03.2024 11:44:31 | 7.1692 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.051 | 0.007 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.57
2222268 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:31:21 | 15.03.2024 04:32:21 | 0.0167 | 0 | 4 | 55 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 2.088
2222262 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:27:53 | 15.03.2024 05:08:20 | 0.6742 | 1 | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.012 | 0.142 | 0 | 0 | 0.185 | 0.005 | 0 | 0 | 0.344
2222259 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:27:04 | 15.03.2024 04:27:49 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.193 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 1.336
2222402 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6809384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:26:53 | 15.03.2024 06:48:00 | 2.3519 | 0 | 716 | 1 | 27 | 1 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0.005 | 0.063 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.863
2222258 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6856295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:26:41 | 15.03.2024 04:27:41 | 0.0167 | 0 | 1844 | 73 | 49 | 67 | 902 | 0 | 0 | 0 | 5.607 | 3.362 | 0.72 | 4.322 | 3.475 | 0 | 0 | 17.486
2222257 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:24:03 | 15.03.2024 07:17:16 | 2.8869 | 0 | 82 | 77 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.819 | 618.319 | 45.443 | 182.314 | 25.022 | 0 | 0 | 903.918
2222254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7013849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:21:16 | 15.03.2024 04:22:16 | 0.0167 | 0 | 1244 | 8 | 38 | 11 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3.224 | 0.071 | 0.221 | 0.602 | 1.266 | 0 | 0 | 5.385
2222253 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:20:07 | 15.03.2024 04:20:52 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.593 | 2.069 | 0.018 | 2.569 | 0.095 | 0 | 0 | 5.344
2222251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:20:07 | 15.03.2024 04:21:07 | 0.0167 | 3 | 29 | 44 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.231 | 0.185 | 0.687 | 0.406 | 0.129 | 0.113 | 0 | 0 | 1.752
2222250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:20:06 | 15.03.2024 05:15:28 | 0.9228 | 0 | 27 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.426 | 38.503 | 20.701 | 15.121 | 6.303 | 0 | 0 | 94.055
2222249 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:18:24 | 15.03.2024 04:19:09 | 0.0125 | 1 | 77 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0.081 | 0.118 | 0.021 | 0.005 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.265
2222248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:18:20 | 15.03.2024 04:20:26 | 0.035 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0.128 | 0.678 | 2.607 | 0 | 0.024 | 0.128 | 0 | 0 | 3.565
2222247 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6892696 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:16:14 | 15.03.2024 05:06:00 | 0.8294 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 16.832 | 0 | 1.35 | 0 | 4.321 | 0 | 0 | 22.503
2222244 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:10:46 | 15.03.2024 04:11:46 | 0.0167 | 0 | 5 | 69 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0.004 | 0.288 | 0.042 | 0 | 0 | 1.799
2222242 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 04:07:26 | 15.03.2024 04:08:10 | 0.0122 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0.998 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 3.6
2222238 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:47:46 | 15.03.2024 03:49:33 | 0.0297 | 5 | 390 | 4 | 4 | 10 | 33 | 5 | 0 | 0.063 | 0.8 | 0.096 | 0.006 | 2.438 | 0.258 | 0.101 | 0 | 3.762
2222235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:28:35 | 15.03.2024 07:21:40 | 3.8847 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.072 | 0 | 64.658 | 0 | 0 | 0 | 111.73
2222234 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:27:53 | 15.03.2024 10:36:21 | 7.1411 | 0 | 2 | 38 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.92 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 699.62
2222231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:24:49 | 15.03.2024 03:27:05 | 0.0378 | 1 | 1325 | 43 | 17 | 30 | 946 | 5 | 1 | 0.452 | 7.218 | 1.529 | 0.3 | 5.466 | 8.821 | 0.834 | 0 | 24.619
2222231 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:24:49 | 15.03.2024 03:28:05 | 0.0544 | 4 | 1075 | 525 | 16 | 95 | 181 | 1 | 0 | 0.71 | 10.464 | 45.232 | 0.219 | 13.087 | 1.712 | 0.241 | 0 | 71.665
2222230 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:24:06 | 15.03.2024 03:51:53 | 0.4631 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.212 | 0 | 0.158 | 0.038 | 0 | 0 | 1.469
2222228 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:23:52 | 15.03.2024 03:50:56 | 0.4511 | 0 | 147 | 89 | 1 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4.973 | 127.485 | 0 | 31.202 | 1.589 | 0 | 0 | 165.248
2222228 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6619435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:23:52 | 15.03.2024 04:35:43 | 1.1975 | 3 | 521 | 10 | 2 | 6 | 159 | 0 | 0 | 16.498 | 62.516 | 54.414 | 0.244 | 41.893 | 18.057 | 0 | 0 | 193.622
2222229 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12371068 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:23:51 | 15.03.2024 06:58:00 | 3.5692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.607 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 15.047
2222225 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:13:04 | 15.03.2024 03:13:49 | 0.0125 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.212 | 0 | 0.158 | 0.038 | 0 | 0 | 1.469
2222224 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:12:51 | 15.03.2024 03:14:55 | 0.0344 | 0 | 42 | 206 | 3 | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 4.805 | 0.104 | 3.231 | 0.039 | 0 | 0 | 8.303
2222222 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6530555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:12:02 | 15.03.2024 03:33:00 | 0.3494 | 1 | 48 | 0 | 3 | 6 | 95 | 0 | 0 | 1.489 | 0.279 | 0 | 0.03 | 39.949 | 7.582 | 0 | 0 | 49.329
2222217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:09:22 | 15.03.2024 10:33:22 | 7.4 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.944 | 0 | 113.776 | 0 | 0 | 0 | 270.72
2222216 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:09:01 | 15.03.2024 03:10:35 | 0.0261 | 1 | 4 | 431 | 5 | 37 | 3 | 11 | 0 | 0.684 | 0 | 4.9 | 0.016 | 5.914 | 0 | 0.176 | 0 | 11.69
2222215 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:08:33 | 15.03.2024 03:09:18 | 0.0125 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.212 | 0 | 0.158 | 0.038 | 0 | 0 | 1.469
2222214 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 03:05:02 | 15.03.2024 05:41:00 | 2.5994 | 1 | 43 | 77 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 15.891 | 8.982 | 216.944 | 0 | 133.597 | 0.147 | 0 | 0 | 375.562
2222210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 02:54:42 | 15.03.2024 02:56:15 | 0.0258 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0.669
2222208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515988135 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 02:52:10 | 15.03.2024 03:16:00 | 0.3972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196
2222206 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 02:45:05 | 15.03.2024 04:46:58 | 2.0314 | 2 | 116 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 14.119 | 23.606 | 2.487 | 0.141 | 30.066 | 2.001 | 0 | 0 | 72.421
2222202 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 02:19:33 | 15.03.2024 02:30:55 | 0.1894 | 3 | 668 | 99 | 3 | 18 | 223 | 0 | 0 | 2.514 | 11.61 | 63.359 | 0.042 | 19.759 | 3.512 | 0 | 0 | 100.795
2222194 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6936325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 02:08:07 | 15.03.2024 02:15:55 | 0.13 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 84 | 5 | 2 | 0.021 | 0 | 1.684 | 1.203 | 14.35 | 9.205 | 125.238 | 5.255 | 156.956
2222188 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:51:27 | 15.03.2024 02:17:43 | 0.4378 | 0 | 154 | 54 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 30.082 | 2.173 | 2.609 | 1.163 | 0 | 0 | 46.456
2222186 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:47:35 | 15.03.2024 01:48:35 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2222183 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:40:18 | 15.03.2024 01:44:54 | 0.0767 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.967 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 1.961
2222182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO21490066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:35:42 | 15.03.2024 01:41:28 | 0.0961 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 26.781 | 0 | 0 | 0 | 21.255 | 0 | 0 | 48.036
2222182 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO21490067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:35:42 | 15.03.2024 02:25:48 | 0.835 | 0 | 1201 | 0 | 1 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 125.214 | 0 | 0 | 0 | 132.23 | 0 | 0 | 257.444
2222182 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6816144 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:35:42 | 15.03.2024 02:37:19 | 1.0269 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 5 | 568 | 0 | 0 | 0 | 175.407 | 0 | 0 | 11.982 | 176.628 | 0 | 0 | 364.017
2222181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:27:49 | 15.03.2024 01:29:06 | 0.0214 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.657 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.665
2222180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:26:49 | 15.03.2024 01:27:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.973
2222179 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:26:48 | 15.03.2024 01:27:48 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2222178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:21:31 | 15.03.2024 01:22:09 | 0.0106 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.374
2222177 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:20:24 | 15.03.2024 01:21:24 | 0.0167 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.59
2222175 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:15:40 | 15.03.2024 01:22:52 | 0.12 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2222174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:15:24 | 15.03.2024 01:17:39 | 0.0375 | 0 | 1 | 49 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.733 | 0 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 17.147
2222168 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6608378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:09:46 | 15.03.2024 01:44:11 | 0.5736 | 2 | 455 | 23 | 23 | 13 | 119 | 1 | 0 | 0 | 52.898 | 29.349 | 17.502 | 19.735 | 27.994 | 0.41 | 0 | 147.888
2222166 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 01:07:05 | 15.03.2024 02:04:05 | 0.95 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.148 | 0 | 15.275 | 0 | 0 | 0 | 25.423
2222163 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6590630 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:57:17 | 15.03.2024 03:42:00 | 2.7453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 44.455 | 0 | 0 | 47.167
2222161 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:55:39 | 15.03.2024 01:21:20 | 0.4281 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.352 | 10.944 | 16.638 | 0 | 0 | 0 | 82.933
2222160 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:55:27 | 15.03.2024 00:56:12 | 0.0125 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 1.947
2222154 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:31:51 | 15.03.2024 02:15:42 | 1.7308 | 0 | 147 | 89 | 1 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 19.745 | 535.777 | 0 | 122.784 | 6.234 | 0 | 0 | 684.541
2222154 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6619435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:31:51 | 15.03.2024 02:17:29 | 1.7606 | 3 | 521 | 10 | 2 | 6 | 159 | 0 | 0 | 24.204 | 91.716 | 85.453 | 0.442 | 63.25 | 27.049 | 0 | 0 | 292.115
2222151 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29988791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:18:31 | 15.03.2024 03:52:00 | 3.5581 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2.949 | 0 | 7.512 | 0 | 1395.158 | 0 | 4469.707 | 0 | 5875.327
2222149 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:15:40 | 15.03.2024 00:16:25 | 0.0125 | 0 | 2 | 38 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.959
2222144 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:08:04 | 15.03.2024 00:31:47 | 0.3953 | 3 | 668 | 99 | 3 | 18 | 223 | 0 | 0 | 0.172 | 0.793 | 4.732 | 0.003 | 1.364 | 0.243 | 0 | 0 | 7.308
2222142 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.03.2024 00:02:32 | 15.03.2024 00:03:33 | 0.0169 | 0 | 161 | 54 | 146 | 11 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 1.492 | 0.932 | 1.386 | 0.203 | 0 | 0 | 4.299
2222135 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 23:36:21 | 14.03.2024 23:37:03 | 0.0117 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.364 | 0 | 0.284 | 0 | 0 | 0 | 0.648
2222133 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12775071 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 23:19:27 | 14.03.2024 23:54:00 | 0.5758 | 0 | 157 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 60.634 | 2.135 | 2.109 | 0 | 68.718
2222132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30456591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 23:12:07 | 14.03.2024 23:27:00 | 0.2481 | 0 | 13 | 51 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 12.353
2222125 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 22:56:59 | 14.03.2024 22:57:44 | 0.0125 | 3 | 552 | 66 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0.059 | 0.473 | 5.408 | 0 | 0.633 | 0.121 | 0.125 | 0 | 6.819
2222109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 22:09:04 | 14.03.2024 22:10:41 | 0.0269 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.021 | 0.244 | 0 | 0 | 0.341 | 0.009 | 0 | 0 | 0.616
2222105 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 21:41:08 | 14.03.2024 21:43:59 | 0.0475 | 0 | 1 | 61 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.597 | 0 | 2.063 | 0 | 0 | 0 | 22.66
2222104 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 21:34:51 | 14.03.2024 21:35:55 | 0.0178 | 0 | 1 | 61 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.709 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0 | 8.481
2222103 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 21:31:03 | 14.03.2024 21:44:00 | 0.2158 | 1 | 67 | 21 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.192 | 3.077 | 8.767 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 13.146
2222099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 21:17:00 | 14.03.2024 23:20:00 | 2.05 | 0 | 2 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.547 | 4.082 | 5.704 | 0 | 0 | 0 | 44.333
2222096 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 21:15:41 | 14.03.2024 22:05:00 | 0.8219 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.563 | 0 | 0 | 0 | 5.266 | 0 | 0 | 43.829
2222090 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6539583 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 20:50:39 | 14.03.2024 22:46:00 | 1.9225 | 0 | 69 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.683 | 0 | 0.343 | 0 | 1.254 | 0 | 0 | 8.28
2222076 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7044140 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:57:12 | 14.03.2024 21:02:00 | 1.08 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.184 | 0 | 0 | 0 | 7.602 | 0 | 0 | 62.786
2222064 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11056258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:31:28 | 14.03.2024 22:04:00 | 2.5422 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.928 | 0 | 34.56 | 0 | 0 | 0 | 74.488
2222056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11933603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:26:45 | 14.03.2024 21:06:00 | 1.6542 | 0 | 154 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.319 | 0 | 1.1 | 0 | 8.645 | 0 | 0 | 64.063
2222044 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | ISO7007587 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:09:06 | 14.03.2024 19:55:00 | 0.765 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.114 | 0 | 0 | 0 | 7.418 | 0 | 0 | 17.532
2222043 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:07:11 | 14.03.2024 19:08:37 | 0.0239 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.016 | 1.514 | 2.621 | 0.016 | 3.583 | 0.328 | 0 | 0 | 8.079
2222042 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 19:01:16 | 14.03.2024 19:02:01 | 0.0125 | 0 | 468 | 273 | 10 | 100 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.279 | 2.312 | 0.049 | 3.95 | 0.531 | 0 | 0 | 8.122
2222057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6768119 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:57:26 | 14.03.2024 20:48:00 | 1.8428 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.907 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 12.251
2222033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6993151 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:56:04 | 15.03.2024 00:59:00 | 6.0489 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.175 | 0 | 0 | 0 | 92.808 | 0 | 0 | 121.983
2222059 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30662348 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:51:13 | 14.03.2024 20:09:00 | 1.2964 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 0 | 0.038 | 0 | 8.762 | 0 | 0 | 34.492
2222004 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE10396551 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:49:10 | 14.03.2024 19:28:00 | 0.6472 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.694 | 0 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 50.466
2222007 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6904722 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:44:37 | 14.03.2024 19:35:00 | 0.8397 | 0 | 379 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 57.179 | 0 | 0 | 0 | 6.497 | 0 | 0 | 63.676
2222032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:44:00 | 14.03.2024 18:48:00 | 0.0667 | 0 | 7533 | 2 | 5 | 14 | 344 | 0 | 0 | 0 | 102.676 | 0 | 0.011 | 4.277 | 16.873 | 0 | 0 | 123.837
2221966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639414 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:31:11 | 14.03.2024 18:59:00 | 0.4636 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0.758 | 0 | 0 | 3.245
2221972 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO30631032 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:30:14 | 14.03.2024 19:00:00 | 0.4961 | 0 | 86 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 3.119
2222052 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6701893 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:25:36 | 14.03.2024 20:09:00 | 1.7233 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 90.731 | 0 | 0 | 0 | 17.408 | 0 | 0 | 108.14
2221953 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:25:34 | 14.03.2024 18:27:30 | 0.0322 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 2.53
2222073 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | ISO10505382 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:25:12 | 14.03.2024 20:15:00 | 1.83 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.482 | 0 | 0 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 17.295
2221946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6864713 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:24:52 | 14.03.2024 20:42:00 | 2.2856 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 68.791 | 0 | 0 | 0 | 26.961 | 0 | 0 | 95.751
2221952 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948703 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:23:16 | 14.03.2024 18:55:20 | 0.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0.864
2221908 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:22:44 | 14.03.2024 18:29:55 | 0.1197 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0.08 | 9.285 | 6.881 | 2.308 | 1.701 | 2.907 | 0 | 0 | 23.162
2221926 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:08:35 | 14.03.2024 18:10:12 | 0.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.067
2221913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 18:01:11 | 14.03.2024 18:03:59 | 0.0467 | 4 | 105 | 156 | 22 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0.001 | 0.949 | 23.896 | 1.212 | 3.074 | 0.554 | 0 | 0 | 29.687
2221901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:56:53 | 14.03.2024 18:14:02 | 0.2858 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.28 | 3.193 | 0 | 0 | 4.033 | 0.126 | 0 | 0 | 7.632
2221915 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6686746 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:56:09 | 14.03.2024 18:25:00 | 0.4808 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 2.372 | 0 | 1.227 | 0 | 0 | 9.519
2221899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:56:02 | 14.03.2024 17:58:34 | 0.0422 | 0 | 53 | 65 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.388 | 3.406 | 0 | 2.532 | 0.072 | 0 | 0 | 6.397
2221897 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517137114 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:55:17 | 14.03.2024 20:00:00 | 2.0786 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
2221889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6866743 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:50:54 | 14.03.2024 18:56:00 | 1.085 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.071 | 0 | 0.065 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 20.905
2221872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:28:06 | 14.03.2024 17:28:36 | 0.0083 | 1 | 1708 | 10 | 8 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0.005 | 0.871 | 0.022 | 0.011 | 0.009 | 0.284 | 0 | 0 | 1.203
2221871 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:27:31 | 14.03.2024 17:53:44 | 0.4369 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0.276 | 31.908 | 25.682 | 8.121 | 6.431 | 11.139 | 0 | 0 | 83.557
2221869 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515326980 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:23:28 | 14.03.2024 17:59:00 | 0.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
2221868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:22:55 | 14.03.2024 17:24:10 | 0.0208 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1.099
2221863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:19:19 | 14.03.2024 17:20:58 | 0.0275 | 0 | 1 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.715 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 1.367
2221862 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:18:48 | 14.03.2024 17:27:08 | 0.1389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 3.538
2221858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:14:53 | 14.03.2024 17:15:53 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.016 | 0.177 | 0 | 0 | 0.242 | 0.008 | 0 | 0 | 0.442
2221839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6823335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 17:00:15 | 14.03.2024 17:01:00 | 0.0125 | 0 | 1 | 7 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.325 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.621
2221816 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:50:01 | 14.03.2024 16:52:41 | 0.0444 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.029 | 2.644 | 5.558 | 0.032 | 7.539 | 0.677 | 0 | 0 | 16.478
2221815 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:50:01 | 14.03.2024 16:52:19 | 0.0383 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.935 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 2.547
2221804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10353812 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:43:35 | 14.03.2024 22:56:00 | 6.2069 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.388 | 0 | 115.469 | 0 | 0 | 0 | 219.858
2221799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29678596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:41:49 | 14.03.2024 16:42:28 | 0.0108 | 0 | 218 | 219 | 14 | 24 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 11.714 | 0.146 | 1.605 | 0.277 | 0 | 0 | 14.049
2221786 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6543750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:23:30 | 14.03.2024 17:31:00 | 1.125 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.093 | 0 | 0 | 0 | 11.761 | 0 | 0 | 29.854
2221784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6736255 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:21:36 | 14.03.2024 17:14:00 | 0.8733 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.324 | 0 | 0 | 0 | 5.662 | 0 | 0 | 42.986
2221776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255637 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:17:09 | 14.03.2024 18:42:00 | 2.4142 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.982
2221768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6962128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:14:22 | 14.03.2024 16:15:55 | 0.0258 | 0 | 2616 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 13.545 | 0 | 0 | 0.344 | 0.875 | 0 | 0.642 | 15.406
2221765 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:11:59 | 14.03.2024 16:13:12 | 0.0203 | 1 | 221 | 2 | 19 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.02 | 0.609 | 0.015 | 0.028 | 0.15 | 0.071 | 0 | 0 | 0.894
2221760 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6994283 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 16:10:00 | 14.03.2024 16:30:14 | 0.3372 | 0 | 286 | 22 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 16.992 | 27.383 | 0 | 0.128 | 3.374 | 0 | 0 | 47.877
2221748 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO8673456 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:51:05 | 14.03.2024 17:36:00 | 1.7486 | 1 | 95 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.394 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 23.404
2221743 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE13207480 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:43:58 | 14.03.2024 18:17:00 | 2.5506 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.308 | 0 | 0 | 0 | 8.411 | 0 | 0 | 13.72
2221707 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 15:30:14 | 14.03.2024 18:29:26 | 2.9867 | 6 | 1133 | 4 | 10 | 4 | 40 | 3 | 0 | 13.371 | 352.175 | 9.992 | 4.105 | 5.066 | 63.378 | 115.811 | 0 | 563.897
2221704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:25:53 | 14.03.2024 15:26:53 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.144 | 0.419 | 4.434 | 0 | 0.353 | 0.079 | 0 | 0 | 5.429
2221703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:25:53 | 14.03.2024 15:27:40 | 0.0297 | 1 | 1327 | 712 | 110 | 77 | 416 | 0 | 0 | 0.004 | 7.061 | 91.417 | 5.559 | 18.701 | 5.87 | 0 | 0 | 128.612
2221877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8091048 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:11:36 | 14.03.2024 17:51:00 | 2.6567 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.095 | 0 | 42.22 | 0 | 0 | 0 | 65.315
2221686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:05:29 | 14.03.2024 16:45:20 | 1.6642 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.44 | 16.434 | 0 | 0 | 27.725 | 0.864 | 0 | 0 | 46.463
2221682 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:05:03 | 14.03.2024 15:06:38 | 0.0264 | 0 | 0 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.693 | 0.428 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5.021
2221680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6729734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 15:03:00 | 14.03.2024 15:29:08 | 0.4356 | 0 | 418 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 24.213 | 0 | 0 | 2.291 | 22.53 | 0 | 0 | 49.034
2221678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13075803 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 15:00:15 | 14.03.2024 17:16:00 | 2.2625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.117 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 7.289
2221676 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11048842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:58:06 | 14.03.2024 14:59:49 | 0.0286 | 0 | 550 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0.101 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 2.328
2221674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:56:28 | 14.03.2024 15:00:28 | 0.0667 | 0 | 30 | 35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 12.61 | 0.029 | 2.382 | 0.385 | 0 | 0 | 15.718
2221670 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:51:01 | 14.03.2024 14:54:29 | 0.0578 | 0 | 258 | 164 | 11 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 3.082 | 12.979 | 0.559 | 12.492 | 2.527 | 3.071 | 0.322 | 35.032
2221667 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:46:49 | 14.03.2024 14:47:34 | 0.0125 | 2 | 741 | 107 | 79 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0.02 | 0.791 | 1.475 | 0.15 | 0.381 | 0.086 | 8.466 | 0 | 11.369
2221662 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:39:52 | 14.03.2024 14:52:06 | 0.2039 | 2 | 233 | 109 | 3 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0.125 | 5.56 | 25.569 | 0.152 | 38.842 | 2.634 | 0 | 0 | 72.883
2221658 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:37:32 | 14.03.2024 14:41:35 | 0.0675 | 1 | 1316 | 686 | 96 | 71 | 413 | 0 | 0 | 0.009 | 16.112 | 204.787 | 11.053 | 41.537 | 13.735 | 0 | 0 | 287.232
2221657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:37:32 | 14.03.2024 14:41:35 | 0.0675 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 6.06 | 1.96 | 2.724 | 0.086 | 0 | 0 | 10.978
2221637 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Direği | 517212085 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:21:47 | 14.03.2024 15:25:00 | 1.0536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053
2221632 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:17:21 | 14.03.2024 14:18:06 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.199 | 0.705 | 0.05 | 0.065 | 0.269 | 0.063 | 0 | 0 | 1.352
2221619 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 14:09:30 | 14.03.2024 14:58:26 | 0.8156 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.622 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 18.133
2221610 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:03:26 | 14.03.2024 14:12:11 | 0.1458 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0.028 | 0 | 37.335 | 0 | 23.497 | 0 | 77.746 | 0 | 138.606
2221684 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6925199 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:02:59 | 14.03.2024 18:01:00 | 3.9669 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.442 | 0 | 0 | 0 | 7.007 | 0 | 0 | 76.449
2221605 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515427451 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 14:01:08 | 14.03.2024 15:13:00 | 1.1978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.985
2221599 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29679691 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:55:14 | 14.03.2024 15:17:18 | 1.3678 | 2 | 43 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.672 | 8.104 | 122.993 | 0.602 | 25.705 | 6.53 | 4.628 | 0 | 169.233
2221593 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:51:52 | 14.03.2024 13:53:24 | 0.0256 | 0 | 3 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.618 | 0 | 0.506 | 0 | 0 | 0 | 6.125
2221590 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7791158 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:50:36 | 14.03.2024 17:41:00 | 3.84 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.943 | 0 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 211.833
2221588 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:50:07 | 14.03.2024 13:50:37 | 0.0083 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.034
2221587 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29906895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:49:31 | 14.03.2024 13:50:01 | 0.0083 | 1 | 56 | 146 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 2.055 | 0.12 | 0.097 | 0.028 | 0 | 0 | 2.356
2221584 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:45:00 | 14.03.2024 14:57:48 | 1.2133 | 1 | 90 | 128 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.001 | 0.021 | 1.465 | 0.004 | 0.13 | 0.002 | 0 | 0 | 1.624
2221693 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR30749150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:42:58 | 14.03.2024 15:35:00 | 1.8672 | 0 | 75 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.698 | 0 | 2.748 | 0 | 14.264 | 0 | 0 | 30.71
2221649 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13078005 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:42:24 | 14.03.2024 15:17:00 | 1.5767 | 0 | 142 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.583 | 6.227 | 0 | 0 | 6.035 | 0 | 0 | 58.845
2221570 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR6682711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:37:54 | 14.03.2024 14:17:00 | 0.6517 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.899 | 0 | 0 | 0 | 35.038 | 0 | 0 | 94.937
2221556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:30:12 | 14.03.2024 13:30:57 | 0.0125 | 0 | 31 | 127 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.367 | 0.003 | 0.028 | 0.001 | 0 | 0 | 1.418
2221555 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:28:56 | 14.03.2024 13:29:41 | 0.0125 | 0 | 2 | 38 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.273 | 0 | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 1.582
2221554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:28:53 | 14.03.2024 15:19:00 | 1.8353 | 0 | 0 | 44 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.128 | 9.05 | 133.118 | 0 | 0 | 0 | 251.295
2221551 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:25:17 | 14.03.2024 13:26:07 | 0.0139 | 0 | 469 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.881 | 5.032 | 0.031 | 0.011 | 0.294 | 0 | 0 | 6.249
2221546 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:18:43 | 14.03.2024 13:19:42 | 0.0164 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.946
2221540 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13961580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:10:53 | 14.03.2024 13:43:53 | 0.55 | 0 | 382 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0.202 | 0.457 | 0.321 | 0 | 1.691
2221535 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:09:59 | 14.03.2024 13:10:44 | 0.0125 | 1 | 153 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0.07 | 0.123 | 0 | 0.017 | 0.236 | 0.001 | 0 | 0 | 0.447
2221521 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:01:25 | 14.03.2024 13:02:10 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0.723 | 0 | 0 | 0 | 1.265
2221679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7395933 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 13:01:21 | 14.03.2024 15:32:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.807 | 0 | 0 | 0 | 55.807
2221520 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29679699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 13:01:11 | 14.03.2024 13:55:04 | 0.8981 | 2 | 43 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.472 | 5.697 | 80.296 | 0.415 | 17.117 | 4.318 | 2.957 | 0 | 111.273
2221517 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6726271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 13:00:06 | 14.03.2024 16:32:00 | 3.5317 | 0 | 114 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 50.775 | 0 | 10.681 | 0 | 54.088 | 0 | 0 | 115.543
2221508 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6545805 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:51:52 | 14.03.2024 14:12:00 | 1.3356 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.799 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 72.954
2221505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:50:46 | 14.03.2024 13:18:33 | 0.4631 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.763 | 0 | 0.984 | 0 | 0 | 0 | 6.747
2221490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:45:03 | 14.03.2024 13:34:15 | 0.82 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.304 | 182.632 | 0 | 0.6 | 0.118 | 0 | 0 | 190.654
2221489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:44:09 | 14.03.2024 13:18:07 | 0.5661 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 20.327 | 0 | 48.46 | 0 | 72.458
2221488 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6892494 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:40:51 | 14.03.2024 13:09:00 | 0.4692 | 0 | 12 | 9 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 5.819 | 0.156 | 99.783 | 0.444 | 286.326 | 0 | 393.238
2221474 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7023609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:36:08 | 14.03.2024 16:42:45 | 4.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 0 | 0 | 29.96
2221468 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6764986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 12:33:50 | 14.03.2024 15:21:07 | 2.7881 | 0 | 1 | 63 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.995 | 0 | 54.942 | 0 | 0 | 0 | 782.937
2221486 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7767392 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:32:30 | 14.03.2024 17:47:00 | 5.2417 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.922 | 0 | 10.385 | 0 | 0 | 0 | 50.307
2221464 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 12:31:09 | 14.03.2024 14:42:25 | 2.1878 | 5 | 1715 | 0 | 47 | 10 | 158 | 0 | 0 | 8.816 | 668.156 | 0 | 3.735 | 195.063 | 215.321 | 0 | 0 | 1091.09
2221450 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | ADM | ISO12901122 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:30:33 | 14.03.2024 12:31:17 | 0.0122 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1.992
2221463 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6945761 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:30:16 | 14.03.2024 12:31:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
2221439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:21:31 | 14.03.2024 13:07:00 | 0.7581 | 0 | 116 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.316 | 2.954 | 0 | 13.547 | 3.648 | 0 | 0 | 31.465
2221431 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30241605 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:20:37 | 14.03.2024 13:38:00 | 1.2897 | 0 | 189 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.815 | 0 | 0.057 | 0 | 4.797 | 0 | 0 | 20.669
2221429 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6806371 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:19:21 | 14.03.2024 13:00:00 | 0.6775 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.759 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 19.193
2221547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO29346636 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:18:31 | 14.03.2024 13:52:00 | 1.5581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.089 | 0 | 1.567 | 12.656
2221424 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769043 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:17:42 | 14.03.2024 12:18:58 | 0.0211 | 1 | 123 | 29 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.006 | 0.472 | 0.853 | 0.184 | 0.621 | 0.011 | 0 | 0 | 2.147
2221410 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6604017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:07:17 | 14.03.2024 12:08:32 | 0.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136
2221404 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:05:36 | 14.03.2024 12:06:48 | 0.02 | 0 | 6 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.006 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 3.194
2221407 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6875005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 12:05:00 | 14.03.2024 12:31:00 | 0.4333 | 2 | 9 | 26 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.102 | 2.629 | 63.132 | 0 | 45.675 | 0.653 | 0 | 0 | 112.191
2221375 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO13079407 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:57:59 | 14.03.2024 13:08:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.44 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.285
2221360 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:51:35 | 14.03.2024 11:52:35 | 0.0167 | 2 | 149 | 29 | 2 | 44 | 20 | 5 | 0 | 0.074 | 0.496 | 0.58 | 0.005 | 4.106 | 0.071 | 0.3 | 0 | 5.633
2221358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:51:24 | 14.03.2024 11:52:35 | 0.0197 | 0 | 93 | 35 | 13 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0.419 | 0.689 | 0.239 | 0.723 | 0.118 | 0 | 0 | 2.188
2221591 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515944933 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:48:24 | 14.03.2024 14:27:00 | 2.6433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.438
2221330 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6721918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:48:08 | 14.03.2024 11:49:14 | 0.0183 | 11 | 1147 | 186 | 42 | 66 | 191 | 2 | 0 | 5.227 | 4.654 | 14.269 | 0.707 | 10.785 | 1.871 | 0 | 0 | 37.514
2221327 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:46:15 | 14.03.2024 12:05:23 | 0.3189 | 0 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.647 | 8.313 | 0.774 | 13.89 | 0 | 0 | 0 | 23.625
2221321 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21494983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:42:49 | 14.03.2024 12:38:08 | 0.9219 | 0 | 17 | 19 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 4.882 | 1.022 | 0.831 | 0.99 | 0 | 0 | 11.678
2221313 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:36:38 | 14.03.2024 17:21:00 | 5.7394 | 0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.719 | 183.123 | 139.212 | 0 | 0 | 0 | 893.054
2221310 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:36:15 | 14.03.2024 11:37:40 | 0.0236 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.787
2221309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526044 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:35:30 | 14.03.2024 11:36:27 | 0.0158 | 0 | 4780 | 1 | 0 | 9 | 399 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0.604 | 5.022 | 0 | 0 | 21.026
2221308 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580408 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:34:58 | 14.03.2024 11:35:38 | 0.0111 | 3 | 99 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.015 | 0.074 | 0.83 | 0 | 0.717 | 0.016 | 0 | 0 | 1.652
2221618 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO29982172 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:33:34 | 14.03.2024 14:25:00 | 2.8572 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.524
2221299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:29:03 | 14.03.2024 11:32:48 | 0.0625 | 0 | 258 | 164 | 11 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 3.623 | 14.387 | 0.663 | 12.624 | 2.775 | 3.217 | 0.354 | 37.642
2221298 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:27:45 | 14.03.2024 12:14:00 | 0.7708 | 1 | 736 | 0 | 4 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.19 | 35.587 | 0 | 0.568 | 29.958 | 20.217 | 0 | 0 | 86.52
2221296 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:24:48 | 14.03.2024 11:26:10 | 0.0228 | 1 | 184 | 17 | 0 | 5 | 58 | 1 | 0 | 0.006 | 0.469 | 5.326 | 0 | 0.577 | 0.21 | 0.719 | 0 | 7.308
2221295 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11352322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:24:48 | 14.03.2024 11:26:10 | 0.0228 | 4 | 168 | 79 | 5 | 19 | 86 | 1 | 1 | 0.038 | 0.437 | 10.457 | 0.045 | 3.35 | 0.164 | 1.648 | 0 | 16.14
2221292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO30620443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:23:54 | 14.03.2024 11:24:41 | 0.0131 | 0 | 54 | 19 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.764 | 0 | 2.868 | 0.004 | 0 | 0 | 4.681
2221164 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:18:22 | 14.03.2024 12:41:24 | 1.3839 | 0 | 525 | 1 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 109.423 | 0.696 | 0.95 | 0 | 39.374 | 0 | 0 | 150.443
2221278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:14:40 | 14.03.2024 12:37:34 | 1.3817 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.159 | 0.461 | 4.614 | 0 | 0.376 | 0.083 | 0 | 0 | 5.694
2221276 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 11:14:10 | 14.03.2024 13:10:16 | 1.935 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 105.072 | 9.638 | 197.554 | 0 | 70.706 | 0.043 | 0 | 0 | 383.014
2221773 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11056258 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:13:39 | 14.03.2024 18:02:00 | 6.8058 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.106 | 0 | 116.194 | 0 | 0 | 0 | 259.3
2221275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6661235 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:10:19 | 14.03.2024 12:30:00 | 1.3281 | 0 | 1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.693 | 0 | 42.786 | 0 | 0 | 0 | 75.48
2221274 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11823819 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:09:14 | 14.03.2024 17:38:00 | 6.4794 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.027 | 0 | 111.751 | 0 | 0 | 0 | 495.778
2221271 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:07:03 | 14.03.2024 11:08:03 | 0.0167 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
2221264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:03:09 | 14.03.2024 11:03:54 | 0.0125 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.108 | 0.037 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.169
2221263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:03:08 | 14.03.2024 11:04:08 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.176 | 0 | 0 | 0.305 | 0.009 | 0 | 0 | 0.506
2221280 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6737559 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:03:06 | 14.03.2024 14:09:00 | 3.0983 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.772 | 0 | 0 | 0 | 114.691 | 0 | 0 | 140.462
2221169 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 11:01:16 | 14.03.2024 11:28:57 | 0.4614 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 16.785 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 17.595
2221255 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR6617342 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 11:00:20 | 14.03.2024 15:20:00 | 4.3278 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.197 | 0 | 0 | 0 | 24.674 | 0 | 0 | 83.871
2221251 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:59:09 | 14.03.2024 11:00:09 | 0.0167 | 1 | 565 | 369 | 7 | 46 | 79 | 0 | 0 | 0.026 | 1.388 | 8.509 | 0.055 | 2.801 | 0.322 | 0 | 0 | 13.1
2221250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:59:08 | 14.03.2024 12:08:46 | 1.1606 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.414 | 0 | 0 | 0 | 0.746
2221253 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:57:35 | 14.03.2024 12:56:00 | 1.9736 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 83.296 | 0 | 0 | 0 | 122.553 | 0 | 0 | 205.848
2221248 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:57:11 | 14.03.2024 10:58:26 | 0.0208 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.363 | 0.287 | 0.32 | 0.017 | 0.89 | 0.033 | 0 | 0 | 1.91
2221244 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:52:13 | 14.03.2024 10:53:13 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0.009 | 0.046 | 0 | 0 | 1.138
2221240 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:50:19 | 14.03.2024 13:02:51 | 2.2089 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.079 | 0 | 0.664 | 0 | 0 | 0 | 274.743
2221245 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:50:00 | 14.03.2024 10:53:30 | 0.0583 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.208 | 0.178 | 0.811 | 0.003 | 0.567 | 0.03 | 0 | 0 | 1.797
2221233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:45:20 | 14.03.2024 10:48:21 | 0.0503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.073
2221226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:41:08 | 14.03.2024 10:42:08 | 0.0167 | 0 | 43 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.008 | 2.646 | 0.02 | 2.97 | 0 | 5.697
2221224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7790470 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:39:43 | 14.03.2024 11:32:00 | 0.8714 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.491 | 0 | 67.572 | 0 | 0 | 0 | 79.063
2221222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:39:28 | 14.03.2024 10:40:28 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.167 | 0.486 | 4.599 | 0 | 0.387 | 0.084 | 0 | 0 | 5.724
2221225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516255637 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:39:17 | 14.03.2024 12:47:00 | 2.1286 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013
2221217 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:35:42 | 14.03.2024 10:36:40 | 0.0161 | 0 | 496 | 2 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.304 | 0.186 | 0 | 0 | 0.796
2221213 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:33:37 | 14.03.2024 10:34:37 | 0.0167 | 2 | 113 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.118 | 0.399 | 1.863 | 0 | 0.09 | 0.039 | 0 | 0 | 2.508
2221209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29678596 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:29:12 | 14.03.2024 10:29:42 | 0.0083 | 2 | 1309 | 549 | 109 | 62 | 344 | 0 | 0 | 0.132 | 0.769 | 5.218 | 0.437 | 1.313 | 0.43 | 0 | 0 | 8.298
2221204 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516991467 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:27:42 | 14.03.2024 11:09:00 | 0.6883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
2221201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:26:26 | 14.03.2024 10:27:11 | 0.0125 | 2 | 825 | 54 | 18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.031 | 1.695 | 2.649 | 0.218 | 3.745 | 0.374 | 0 | 0 | 8.711
2221194 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6947587 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:22:18 | 14.03.2024 11:21:00 | 0.9783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 76.773 | 0 | 55.929 | 132.908
2221191 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:19:00 | 14.03.2024 10:43:00 | 0.4 | 1 | 190 | 144 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 10.018 | 8.785 | 236.635 | 3.178 | 23.452 | 7.056 | 0 | 0 | 289.124
2221182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:14:36 | 14.03.2024 10:15:21 | 0.0125 | 1 | 355 | 8 | 10 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0.001 | 0.577 | 0.043 | 0.103 | 0.43 | 0.055 | 0.022 | 0 | 1.232
2221181 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6885514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:14:07 | 14.03.2024 10:15:20 | 0.0203 | 4 | 1116 | 1 | 0 | 2 | 123 | 0 | 1 | 0.4 | 3.174 | 0 | 0 | 0.024 | 0.559 | 0 | 0 | 4.157
2221181 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:14:07 | 14.03.2024 10:16:05 | 0.0328 | 2 | 734 | 0 | 1 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0.893 | 5.108 | 0 | 0.012 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 7.853
2221179 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990459 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:12:58 | 14.03.2024 10:13:28 | 0.0083 | 2 | 193 | 58 | 1 | 18 | 49 | 0 | 0 | 0.088 | 0.141 | 1.029 | 0 | 1.178 | 0.048 | 0 | 0 | 2.484
2221174 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12418068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:10:57 | 14.03.2024 10:11:27 | 0.0083 | 0 | 4 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 1.514
2221173 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:10:48 | 14.03.2024 10:11:48 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.016 | 0.185 | 0 | 0 | 0.315 | 0.009 | 0 | 0 | 0.526
2221175 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:10:00 | 14.03.2024 10:30:00 | 0.3333 | 1 | 32 | 39 | 119 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0.248 | 0.405 | 11.946 | 17.015 | 7.272 | 4.326 | 0 | 0 | 41.212
2221172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517280603 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:09:33 | 14.03.2024 11:09:00 | 0.9908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
2221165 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6635755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 10:04:05 | 14.03.2024 12:05:54 | 2.0303 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.199 | 0 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 386.089
2221163 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:03:57 | 14.03.2024 10:04:57 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.402 | 11.356 | 0.02 | 0.944 | 0.118 | 0 | 0 | 12.847
2221162 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:02:48 | 14.03.2024 11:53:45 | 1.8492 | 4 | 854 | 7 | 16 | 9 | 70 | 0 | 0 | 2.073 | 149.773 | 31.169 | 57.958 | 144.279 | 50.279 | 0 | 0 | 435.531
2221160 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 10:01:43 | 14.03.2024 12:41:00 | 2.6547 | 0 | 178 | 7 | 6 | 10 | 53 | 0 | 0 | 0 | 51.668 | 16.729 | 6.795 | 340.583 | 75.088 | 0 | 0 | 490.861
2221159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 10:01:26 | 14.03.2024 12:03:20 | 2.0317 | 2 | 200 | 31 | 2 | 14 | 26 | 1 | 0 | 14.045 | 46.987 | 423.35 | 1.622 | 762.949 | 16.617 | 173.376 | 0 | 1438.946
2221158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO13075804 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 10:01:13 | 14.03.2024 12:32:00 | 2.5131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.056
2221167 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7102887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:00:53 | 14.03.2024 11:04:00 | 1.0519 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 63.808 | 0 | 0.022 | 0 | 12.567 | 0 | 0 | 76.397
2221155 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Dağıtım Transformatörü | ISO11146908 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 10:00:51 | 14.03.2024 12:35:00 | 2.5692 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 4.047 | 0 | 0 | 27.407
2221154 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678609 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 10:00:40 | 14.03.2024 10:13:47 | 0.2186 | 1 | 1708 | 10 | 8 | 3 | 279 | 0 | 0 | 0.011 | 1.731 | 0.045 | 0.024 | 0.023 | 0.663 | 0 | 0 | 2.497
2221153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:59:41 | 14.03.2024 10:02:54 | 0.0536 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 65 | 0 | 1 | 0.28 | 5.597 | 2.25 | 0.445 | 2.494 | 0.883 | 0 | 0 | 11.949
2221149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6909737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:54:16 | 14.03.2024 09:55:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.231 | 0 | 0 | 0 | 0.392
2221143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30236725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:49:01 | 14.03.2024 10:04:26 | 0.2569 | 0 | 665 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32.705 | 0 | 0.007 | 0 | 29.449 | 0 | 0 | 62.161
2221143 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7135047 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:49:01 | 14.03.2024 10:25:50 | 0.6136 | 0 | 4458 | 2 | 15 | 18 | 427 | 0 | 0 | 0 | 467.699 | 0 | 0.067 | 139.11 | 146.199 | 0 | 0 | 753.075
2221143 | 3 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6634513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:49:01 | 14.03.2024 10:56:33 | 1.1256 | 0 | 594 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 103.868 | 0 | 0.027 | 0 | 17.498 | 0 | 0 | 121.392
2221143 | 4 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | BR6832225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:49:01 | 14.03.2024 10:58:13 | 1.1533 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.817 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 21.307
2221144 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7150115 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:49:01 | 14.03.2024 10:02:17 | 0.2211 | 0 | 1398 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 48.305 | 0 | 0.003 | 0 | 16.391 | 0 | 0 | 64.699
2221142 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:48:36 | 14.03.2024 13:36:00 | 3.79 | 0 | 74 | 103 | 8 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 85.201 | 2682.487 | 35.894 | 838.535 | 36.559 | 0 | 0 | 3678.676
2221141 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:47:47 | 14.03.2024 09:48:47 | 0.0167 | 0 | 525 | 1 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 1.902
2221150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517300470 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:44:56 | 14.03.2024 12:25:00 | 2.6678 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435
2221230 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7009211 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:43:56 | 14.03.2024 12:34:00 | 2.8344 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 15.239 | 0 | 0 | 15.368
2221135 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6967318 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:42:54 | 14.03.2024 14:37:00 | 4.9017 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107.659 | 0 | 0 | 0 | 5.008 | 0 | 0 | 112.667
2221133 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:42:01 | 14.03.2024 09:43:07 | 0.0183 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 1.205
2221131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:41:06 | 14.03.2024 10:18:10 | 0.6178 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6.161 | 17.914 | 167.695 | 0 | 14.196 | 3.054 | 0 | 0 | 209.021
2221130 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO29346508 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:40:59 | 14.03.2024 09:41:44 | 0.0125 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117
2221123 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR13241858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:40:07 | 14.03.2024 12:28:00 | 2.7981 | 0 | 131 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.502 | 0 | 9.943 | 0 | 13.445 | 0 | 0 | 78.89
2221122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:39:14 | 14.03.2024 09:40:54 | 0.0278 | 0 | 228 | 127 | 16 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 2.213 | 0.248 | 0.522 | 0.503 | 0 | 0 | 5.162
2221121 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO21702087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:39:10 | 14.03.2024 10:02:47 | 0.3936 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.297 | 0 | 17.237 | 0 | 0 | 0 | 25.534
2221045 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM | ISO6829573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:36:29 | 14.03.2024 09:44:17 | 0.13 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 7.249 | 0 | 1.311 | 0 | 10.812 | 0 | 19.522
2221115 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:34:05 | 14.03.2024 10:05:21 | 0.5211 | 0 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 249.457 | 0 | 0 | 0 | 55.863 | 0 | 11.582 | 316.902
2221114 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6673569 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:34:05 | 14.03.2024 09:36:47 | 0.045 | 1 | 35397 | 1 | 0 | 11 | 4108 | 0 | 4 | 0 | 343.192 | 0 | 0 | 28.266 | 103.285 | 0 | 1.856 | 476.598
2221113 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:34:05 | 14.03.2024 09:35:05 | 0.0167 | 16 | 3018 | 16 | 156 | 44 | 608 | 15 | 0 | 0.44 | 4.894 | 0.402 | 0.765 | 10.498 | 2.596 | 10.231 | 0 | 29.827
2221112 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:32:48 | 14.03.2024 09:33:48 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.397 | 10.991 | 0.018 | 0.924 | 0.114 | 0 | 0 | 12.451
2221111 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:32:45 | 14.03.2024 09:35:16 | 0.0419 | 1 | 221 | 2 | 19 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.045 | 1.354 | 0.033 | 0.056 | 0.359 | 0.161 | 0 | 0 | 2.007
2221108 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:28:32 | 14.03.2024 09:29:41 | 0.0192 | 1 | 221 | 2 | 19 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0.021 | 0.619 | 0.015 | 0.025 | 0.164 | 0.074 | 0 | 0 | 0.917
2221107 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:28:26 | 14.03.2024 09:29:37 | 0.0197 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.014 | 1.261 | 2.523 | 0.014 | 3.866 | 0.327 | 0 | 0 | 8.004
2221094 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR30092322 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:20:36 | 14.03.2024 11:09:00 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.987 | 0 | 89.842 | 109.829
2221080 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:19:06 | 14.03.2024 09:20:06 | 0.0167 | 0 | 525 | 1 | 2 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 1.902
2221079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:18:46 | 14.03.2024 09:20:49 | 0.0342 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.855 | 0.02 | 1.335 | 0.219 | 0 | 0 | 3.519
2221073 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:15:21 | 14.03.2024 09:15:59 | 0.0106 | 0 | 5 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 1.527
2221072 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6995662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:15:20 | 14.03.2024 09:16:05 | 0.0125 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181
2221063 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:05:32 | 14.03.2024 09:53:00 | 0.7911 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.789 | 0 | 14.958 | 0 | 0 | 0 | 169.746
2221062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:05:29 | 14.03.2024 17:37:00 | 8.5253 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 234.01 | 0 | 0 | 0 | 60.498 | 0 | 0 | 294.508
2221061 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:05:17 | 14.03.2024 17:27:00 | 8.3619 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.105
2221060 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:04:51 | 14.03.2024 11:44:00 | 2.6525 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 48.204 | 0 | 0 | 55.618
2221057 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:03:40 | 14.03.2024 09:04:20 | 0.0111 | 2 | 1402 | 285 | 147 | 15 | 291 | 0 | 0 | 0.108 | 4.2 | 2.463 | 0.915 | 1.109 | 1.321 | 0 | 0 | 10.115
2221055 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6668561 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:03:28 | 14.03.2024 13:55:00 | 4.8589 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 202.011 | 0 | 0 | 0 | 45.927 | 0 | 0 | 247.939
2221056 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:03:27 | 14.03.2024 09:08:11 | 0.0789 | 1 | 276 | 2 | 10 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.013 | 1.382 | 0.266 | 0.171 | 0.039 | 0.157 | 0 | 0 | 2.029
2221054 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | OG Fideri | ISO6897473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:03:07 | 14.03.2024 13:46:36 | 4.7247 | 1 | 279 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.625 | 120.163 | 0 | 0 | 0 | 26.008 | 292.39 | 0 | 439.187
2221053 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7009972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:02:50 | 14.03.2024 12:27:00 | 3.4028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.181
2221051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO13075792 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:01:36 | 14.03.2024 09:55:24 | 0.8967 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.133 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 31.594
2221050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6949271 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 09:01:27 | 14.03.2024 13:30:00 | 4.4758 | 0 | 45 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.725 | 0 | 1.348 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 32.294
2221049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6553791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:00:19 | 14.03.2024 09:01:04 | 0.0125 | 0 | 11 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.104 | 0.031 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.16
2221048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:00:15 | 14.03.2024 09:01:31 | 0.0211 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.131 | 0 | 0.453 | 0.04 | 0 | 0 | 0.783
2221047 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 09:00:09 | 14.03.2024 09:01:16 | 0.0186 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.013 | 1.19 | 2.381 | 0.013 | 3.648 | 0.309 | 0 | 0 | 7.553
2221044 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:58:44 | 14.03.2024 09:00:04 | 0.0222 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 4.552 | 0 | 0.016 | 0.003 | 0 | 0 | 4.768
2221032 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:55:28 | 14.03.2024 09:00:03 | 0.0764 | 0 | 945 | 109 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7.168 | 24.207 | 0 | 2.675 | 1.403 | 0 | 0 | 35.453
2221042 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6667547 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:55:00 | 14.03.2024 09:20:00 | 0.4167 | 3 | 2027 | 2 | 1 | 9 | 197 | 0 | 1 | 18.789 | 55.48 | 0.713 | 0.164 | 21.128 | 15.567 | 0 | 0 | 111.842
2221028 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:51:36 | 14.03.2024 08:53:39 | 0.0342 | 0 | 9 | 82 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.954 | 0 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 3.766
2221028 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:51:36 | 14.03.2024 08:53:57 | 0.0392 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 3.257
2221026 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927248 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:48:49 | 14.03.2024 08:49:55 | 0.0183 | 0 | 2468 | 56 | 36 | 16 | 551 | 0 | 0 | 0 | 8.656 | 0.869 | 0.321 | 7.718 | 5.578 | 0 | 0 | 23.141
2221025 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.03.2024 08:46:08 | 14.03.2024 10:45:00 | 1.9811 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.907 | 0 | 11.078 | 0 | 36.494 | 0 | 0 | 56.48
2221023 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:43:35 | 14.03.2024 08:56:29 | 0.215 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.064 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | 0 | 54.748
2221022 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516677135 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:42:53 | 14.03.2024 09:52:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.049 | 0 | 0 | 2.049
2221012 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO7145428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:25:52 | 14.03.2024 08:26:22 | 0.0083 | 0 | 4060 | 37 | 14 | 9 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 0.106 | 0.005 | 0.36 | 1.684 | 0 | 0 | 4.345
2221007 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6983968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:15:58 | 14.03.2024 08:17:26 | 0.0244 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.01 | 0.018 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
2221002 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:13:53 | 14.03.2024 08:14:38 | 0.0125 | 8 | 4305 | 30 | 3 | 36 | 450 | 14 | 2 | 2.409 | 5.81 | 0.607 | 0.011 | 1.307 | 1.426 | 7.48 | 0 | 19.051
2221001 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO12791573 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:13:40 | 14.03.2024 09:11:00 | 0.9556 | 1 | 31 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.248 | 1.8 | 2.859 | 0 | 20.359 | 0 | 0 | 0 | 25.266
2221004 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 08:13:00 | 14.03.2024 08:24:22 | 0.1894 | 1 | 336 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.001 | 0.093 | 2.521 | 0.004 | 0.214 | 0.026 | 0 | 0 | 2.859
2220991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:59:24 | 14.03.2024 08:00:24 | 0.0167 | 0 | 115 | 127 | 5 | 20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 10.262 | 0.047 | 1.577 | 0.21 | 0 | 0 | 12.239
2220990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:59:24 | 14.03.2024 08:00:24 | 0.0167 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.622 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.654
2220989 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:58:07 | 14.03.2024 07:58:52 | 0.0125 | 0 | 409 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.058 | 1.206 | 0.183 | 0.194 | 0.267 | 0 | 0 | 2.908
2220987 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:56:33 | 14.03.2024 07:57:33 | 0.0167 | 1 | 273 | 7 | 2 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0.324 | 0.67 | 1.973 | 0.004 | 0.798 | 0.102 | 0 | 0 | 3.871
2220986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6791132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:54:01 | 14.03.2024 07:55:29 | 0.0244 | 0 | 12 | 7 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0.055 | 0.156 | 0 | 2.232 | 0.293 | 8.156 | 0.191 | 11.083
2220985 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:52:28 | 14.03.2024 07:54:00 | 0.0256 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.714 | 1.449 | 0.168 | 1.102 | 0.452 | 0 | 0 | 4.885
2220981 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:48:36 | 14.03.2024 07:49:06 | 0.0083 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0.003 | 0.167 | 0.776 | 0 | 0.017 | 0.027 | 0 | 0 | 0.99
2220982 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7069456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:46:00 | 14.03.2024 13:54:00 | 6.1333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.799
2220979 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6938784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:45:03 | 14.03.2024 07:46:13 | 0.0194 | 1 | 1408 | 6 | 12 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0.002 | 1.682 | 0.123 | 0.017 | 0.745 | 0.126 | 0 | 0 | 2.695
2220977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:38:29 | 14.03.2024 07:39:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 1.485
2220976 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8824046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:37:13 | 14.03.2024 07:39:00 | 0.0297 | 0 | 470 | 4 | 0 | 12 | 255 | 0 | 0 | 0 | 2.599 | 0.297 | 0 | 5.328 | 3.16 | 0 | 0 | 11.383
2220964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:35:00 | 14.03.2024 07:36:00 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.142 | 0.414 | 3.466 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0 | 0 | 4.371
2220969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:34:59 | 14.03.2024 07:38:50 | 0.0642 | 9 | 8075 | 103 | 91 | 66 | 1136 | 21 | 13 | 1.325 | 60.824 | 11.005 | 2.653 | 40.775 | 31.95 | 43.103 | 11.211 | 202.845
2220963 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6844632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:31:30 | 14.03.2024 07:32:15 | 0.0125 | 0 | 21 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.254 | 0.038 | 0.102 | 0.011 | 0 | 0 | 0.468
2220961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:28:42 | 14.03.2024 07:30:27 | 0.0292 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0 | 0.637 | 0 | 0 | 0 | 1.751
2220958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:18:35 | 14.03.2024 07:19:35 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.142 | 0.414 | 3.466 | 0 | 0.29 | 0.058 | 0 | 0 | 4.371
2220952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6697579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 07:08:26 | 14.03.2024 08:44:00 | 1.5928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.503 | 0 | 1028.968 | 0 | 1239.471
2220949 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:59:13 | 14.03.2024 07:00:14 | 0.0169 | 2 | 134 | 39 | 2 | 11 | 46 | 1 | 1 | 0.013 | 0.233 | 1.954 | 0.009 | 1.003 | 0.043 | 0.431 | 0 | 3.687
2220947 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:52:11 | 14.03.2024 06:53:11 | 0.0167 | 0 | 140 | 68 | 6 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 2.73 | 0.221 | 0.934 | 0.277 | 0 | 0 | 4.68
2220944 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:47:07 | 14.03.2024 06:47:52 | 0.0125 | 0 | 2 | 24 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0.762
2220942 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:24:00 | 14.03.2024 07:39:55 | 1.2653 | 1 | 90 | 128 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.001 | 0.021 | 1.127 | 0.003 | 0.102 | 0.002 | 0 | 0 | 1.256
2220962 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:12:20 | 14.03.2024 08:18:30 | 2.1028 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.12 | 0.103 | 0.452 | 0.002 | 0.324 | 0.017 | 0 | 0 | 1.018
2220941 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6787962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 06:09:03 | 14.03.2024 07:17:00 | 1.1325 | 0 | 777 | 0 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 112.916 | 0 | 0.031 | 0 | 5.893 | 0 | 0 | 118.839
2220936 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 05:46:40 | 14.03.2024 05:47:40 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.012 | 0.142 | 0 | 0 | 0.193 | 0.005 | 0 | 0 | 0.352
2220933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 05:21:07 | 14.03.2024 05:24:36 | 0.0581 | 2 | 1527 | 768 | 123 | 86 | 438 | 0 | 0 | 2.627 | 15.841 | 140.718 | 6.82 | 28.57 | 6.677 | 0 | 0 | 201.253
2220931 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 05:15:12 | 14.03.2024 05:18:11 | 0.0497 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.509 | 0 | 3.337 | 0 | 0 | 0 | 21.846
2220929 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 05:08:17 | 14.03.2024 05:10:01 | 0.0289 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.156 | 1.585 | 0.356 | 0.203 | 0.017 | 0.209 | 0 | 0 | 2.526
2220924 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7033549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 04:48:36 | 14.03.2024 04:49:50 | 0.0206 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.187
2220923 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 04:43:41 | 14.03.2024 04:44:26 | 0.0125 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.328
2220922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 04:38:49 | 14.03.2024 04:39:20 | 0.0086 | 3 | 56 | 131 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 1.376 | 0.032 | 0.72 | 0.045 | 0 | 0 | 2.252
2220921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6993151 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 04:33:40 | 14.03.2024 05:35:00 | 1.0222 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.416 | 0 | 0 | 0 | 12.339 | 0 | 0 | 16.755
2220916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6587625 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 04:17:42 | 14.03.2024 04:58:00 | 0.6717 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.062 | 0 | 0 | 0 | 7.804 | 0 | 0 | 45.866
2220913 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 03:53:44 | 14.03.2024 04:27:55 | 0.5697 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.766 | 0 | 9.114 | 0 | 0 | 0 | 14.88
2220910 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 03:18:41 | 14.03.2024 03:19:55 | 0.0206 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.22 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.256
2220909 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 03:00:53 | 14.03.2024 03:29:06 | 0.4703 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.03 | 0 | 5.312 | 0 | 0 | 0 | 118.341
2220906 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6693960 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 02:20:03 | 14.03.2024 02:31:18 | 0.1875 | 2 | 427 | 59 | 9 | 11 | 88 | 3 | 2 | 0.273 | 7.85 | 7.945 | 0.033 | 15.678 | 2.739 | 0.439 | 0 | 34.957
2220903 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | OG Fideri | ISO30567712 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 01:41:49 | 14.03.2024 03:09:00 | 1.4531 | 0 | 162 | 1 | 33 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 44.975 | 2.461 | 17.471 | 6.244 | 21.588 | 0 | 0 | 92.74
2220897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 01:07:16 | 14.03.2024 01:08:01 | 0.0125 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.338
2220893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516195439 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.03.2024 00:39:34 | 14.03.2024 01:57:00 | 1.2906 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015
2220883 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:36:48 | 13.03.2024 23:38:22 | 0.0261 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0 | 0.614
2220882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6819598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:35:50 | 14.03.2024 00:26:00 | 0.8361 | 1 | 10 | 35 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 8.251 | 0.07 | 25.417 | 0 | 0 | 0 | 33.901
2220879 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:20:29 | 13.03.2024 23:21:27 | 0.0161 | 2 | 1050 | 10 | 31 | 4 | 83 | 0 | 2 | 0.112 | 1.412 | 0.128 | 0.031 | 0.034 | 0.134 | 0 | 0 | 1.851
2220880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517028747 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:20:02 | 13.03.2024 23:50:00 | 0.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
2220877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:14:09 | 14.03.2024 01:14:26 | 2.0047 | 0 | 17 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 23.525 | 1.773 | 45.341 | 0 | 0 | 0 | 73.209
2220876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO8749411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:06:17 | 14.03.2024 01:14:00 | 2.1286 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.561 | 0 | 0.242 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 10.09
2220875 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 23:04:43 | 13.03.2024 23:06:35 | 0.0311 | 2 | 307 | 5 | 10 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0.011 | 0.481 | 0.119 | 0.039 | 0.479 | 0.035 | 0 | 0 | 1.165
2220862 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 22:15:13 | 14.03.2024 01:35:55 | 3.345 | 0 | 4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.818 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 323.49
2220859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 22:05:12 | 13.03.2024 22:05:57 | 0.0125 | 5 | 1154 | 110 | 14 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0.231 | 1.527 | 1.502 | 0.063 | 0.24 | 0.19 | 0 | 0 | 3.752
2220856 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO6810263 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:54:53 | 14.03.2024 02:37:00 | 4.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
2220846 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7002643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:33:25 | 13.03.2024 22:15:00 | 0.6931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 9.191 | 0 | 0 | 0 | 12.102
2220851 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517029046 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:32:54 | 13.03.2024 22:07:00 | 0.5683 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.749
2220848 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:32:36 | 13.03.2024 22:31:00 | 0.9733 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0.015 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 5.193
2220853 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | BR6903659 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:29:49 | 13.03.2024 22:13:00 | 0.7197 | 0 | 196 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.461 | 0 | 0.023 | 0 | 10.464 | 0 | 0 | 29.948
2220838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:24:50 | 13.03.2024 21:25:57 | 0.0186 | 14 | 3563 | 443 | 190 | 46 | 840 | 18 | 5 | 0.979 | 6.728 | 5.484 | 0.423 | 8.051 | 1.305 | 0.371 | 0 | 23.341
2220836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:24:25 | 13.03.2024 21:39:06 | 0.2447 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0.003 | 0 | 2.933 | 0 | 1.693 | 0 | 4.956 | 0 | 9.585
2220834 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11337303 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:20:51 | 13.03.2024 21:22:19 | 0.0244 | 0 | 1706 | 0 | 26 | 9 | 426 | 5 | 3 | 0 | 6.423 | 0 | 0.02 | 5.303 | 4.895 | 16.804 | 0.193 | 33.637
2220835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6615962 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:20:42 | 13.03.2024 21:28:00 | 0.1217 | 0 | 126 | 0 | 3 | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 2.729 | 0 | 0.004 | 8.201 | 0.806 | 120.205 | 0 | 131.946
2220783 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:13:16 | 13.03.2024 21:26:27 | 0.2197 | 1 | 394 | 6 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5.713 | 0.692 | 0.141 | 7.464 | 2.955 | 0 | 0 | 16.965
2220878 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:12:11 | 13.03.2024 23:51:00 | 2.6469 | 0 | 4 | 16 | 0 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.706 | 0 | 305.086 | 0 | 0 | 0 | 438.792
2220830 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7075670 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:11:07 | 13.03.2024 21:57:00 | 0.7647 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 0 | 0 | 0 | 2.278 | 0 | 0 | 14.908
2220820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO10396379 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:10:10 | 14.03.2024 00:14:00 | 3.0639 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.459 | 0 | 0.293 | 0 | 9.438 | 0 | 0 | 21.19
2220811 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7104068 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:06:57 | 13.03.2024 22:08:00 | 1.0175 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.169
2220810 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7025962 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 21:05:44 | 13.03.2024 21:38:00 | 0.5378 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 1.497 | 0 | 0 | 8.098
2220804 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:59:05 | 13.03.2024 20:59:53 | 0.0133 | 0 | 154 | 54 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 1.066 | 0.099 | 0.086 | 0.052 | 0 | 0 | 1.698
2220801 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:57:59 | 13.03.2024 22:12:40 | 1.2447 | 1 | 170 | 25 | 3 | 13 | 20 | 0 | 1 | 1.335 | 36.438 | 38.116 | 0.317 | 35.229 | 3.349 | 0 | 0 | 114.785
2220801 | 2 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO10866437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:57:59 | 13.03.2024 23:39:27 | 2.6911 | 0 | 39 | 17 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.547 | 43.167 | 5.246 | 16.552 | 8.202 | 0 | 0 | 88.714
2220797 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:54:43 | 13.03.2024 23:35:27 | 2.6789 | 0 | 246 | 52 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 38.057 | 454.936 | 0 | 34.825 | 11.629 | 0 | 0 | 539.447
2220797 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:54:43 | 14.03.2024 01:36:11 | 4.6911 | 1 | 90 | 128 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 1.383 | 25.106 | 1580.008 | 2.996 | 117.138 | 1.898 | 0 | 0 | 1728.53
2220796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:54:34 | 13.03.2024 20:56:06 | 0.0256 | 1 | 343 | 81 | 11 | 58 | 90 | 0 | 0 | 0.003 | 1.035 | 3.58 | 0.213 | 5.178 | 0.597 | 0 | 0 | 10.606
2220794 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:52:51 | 13.03.2024 20:54:17 | 0.0239 | 0 | 154 | 54 | 5 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 1.911 | 0.177 | 0.155 | 0.094 | 0 | 0 | 3.042
2220788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6558482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:44:48 | 13.03.2024 20:53:32 | 0.1456 | 4 | 148 | 8 | 18 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1.581 | 1.342 | 0.477 | 0.114 | 35.39 | 0.98 | 0 | 0 | 39.885
2220787 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:44:30 | 13.03.2024 20:47:39 | 0.0525 | 7 | 2037 | 19 | 6 | 13 | 191 | 0 | 1 | 1.482 | 7.734 | 0.518 | 0.018 | 1.472 | 1.96 | 0 | 0 | 13.185
2220861 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517217630 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:40:56 | 13.03.2024 22:20:00 | 1.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514
2220786 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:39:54 | 13.03.2024 22:14:00 | 1.5683 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.053 | 0 | 0 | 0 | 10.056 | 0 | 0 | 21.11
2220773 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:10:09 | 13.03.2024 20:10:54 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446
2220771 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7156989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:04:10 | 13.03.2024 20:40:00 | 0.5972 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.17 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 5.479
2220769 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | OG Fideri | ISO6842727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:01:13 | 13.03.2024 20:25:21 | 0.4022 | 2 | 653 | 11 | 7 | 4 | 104 | 0 | 0 | 0.322 | 33.871 | 0.333 | 0.233 | 1.677 | 6.923 | 0 | 0 | 43.36
2220768 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 20:01:06 | 13.03.2024 20:02:06 | 0.0167 | 1 | 394 | 6 | 9 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.059 | 0.013 | 0.586 | 0.247 | 0 | 0 | 1.378
2220766 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:53:31 | 13.03.2024 19:57:59 | 0.0744 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.441 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 5.47
2220764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6689781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:49:28 | 13.03.2024 19:55:23 | 0.0986 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.617 | 0 | 0.826 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 1.608
2220886 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7063842 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:41:51 | 14.03.2024 00:32:00 | 4.8358 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 28.385 | 0 | 0 | 43.086
2220760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6899105 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:41:23 | 14.03.2024 02:52:00 | 7.1769 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63.386 | 0 | 0 | 0 | 40.123 | 0 | 0 | 103.509
2220754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:40:09 | 13.03.2024 19:54:37 | 0.2411 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.493 | 0 | 2.125 | 0 | 0 | 0 | 2.626
2220753 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:40:04 | 13.03.2024 19:40:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 1.377
2220744 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO12201645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:34:28 | 13.03.2024 20:47:00 | 1.2089 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.634
2220743 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6829299 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:29:36 | 13.03.2024 20:06:00 | 0.6067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 1.678
2220776 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947465 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:21:18 | 13.03.2024 20:58:00 | 1.6117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372
2220726 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6950415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:14:27 | 13.03.2024 20:05:00 | 0.8425 | 3 | 6038 | 2 | 5 | 22 | 1256 | 4 | 2 | 38.346 | 677.329 | 1.296 | 0.304 | 82.421 | 351.546 | 138.102 | 0 | 1289.344
2220778 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:13:15 | 13.03.2024 20:30:00 | 1.2792 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.15 | 0 | 0.165 | 0 | 35.386 | 0 | 0 | 60.702
2220775 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515947464 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:11:17 | 13.03.2024 21:28:00 | 2.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
2220721 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 19:06:32 | 13.03.2024 21:00:46 | 1.9039 | 1 | 67 | 22 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11.622 | 29.999 | 98.81 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 141.524
2220716 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE12902782 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:55:31 | 13.03.2024 19:54:00 | 0.9747 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.133 | 0 | 0 | 0 | 27.079 | 0 | 0 | 136.212
2220711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10793892 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:52:03 | 13.03.2024 21:31:00 | 2.6492 | 0 | 37 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 24.006 | 0 | 19.119 | 0 | 17.687 | 0 | 0 | 60.812
2220706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6672465 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:44:20 | 13.03.2024 21:01:00 | 2.2778 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.352 | 0 | 0 | 0 | 12.179 | 0 | 0 | 28.531
2220705 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:40:25 | 13.03.2024 18:42:53 | 0.0411 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | 3.361
2220692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:17:27 | 13.03.2024 18:31:30 | 0.2342 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.241
2220676 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO8671740 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 18:06:00 | 13.03.2024 20:53:00 | 2.7833 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.664 | 0 | 0 | 0 | 7.876 | 0 | 0 | 16.539
2220661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:51:05 | 13.03.2024 17:52:03 | 0.0161 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.016 | 0.18 | 0 | 0 | 0.237 | 0.008 | 0 | 0 | 0.441
2220719 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6715350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:48:43 | 13.03.2024 19:46:00 | 1.9547 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.318
2220777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6952748 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:44:52 | 13.03.2024 20:41:00 | 2.9356 | 0 | 72 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.144 | 0 | 1.177 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 20.584
2220653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:42:42 | 13.03.2024 17:44:19 | 0.0269 | 0 | 6 | 109 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 4.122
2220647 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:40:52 | 13.03.2024 17:43:08 | 0.0378 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 1.395
2220640 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:38:27 | 13.03.2024 17:39:27 | 0.0167 | 1 | 336 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.403 | 9.981 | 0.016 | 0.736 | 0.109 | 0 | 0 | 11.251
2220631 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6917129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:33:38 | 13.03.2024 17:34:47 | 0.0192 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101
2220613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:18:10 | 13.03.2024 17:47:06 | 0.4822 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.934 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 1.188
2220604 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:12:28 | 13.03.2024 17:17:00 | 0.0756 | 1 | 336 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.019 | 1.203 | 29.775 | 0.047 | 2.197 | 0.325 | 0 | 0 | 33.565
2220602 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 17:04:34 | 13.03.2024 22:57:00 | 5.8739 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 2.014 | 0 | 0 | 3.43
2220583 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6860006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:53:20 | 13.03.2024 17:39:00 | 0.7611 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 1.29 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 22.742
2220570 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO10748916 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:40:19 | 13.03.2024 17:32:00 | 0.8614 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0.553 | 0 | 2.688 | 0 | 0 | 8.669
2220567 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:35:39 | 13.03.2024 16:36:09 | 0.0083 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 0.004 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.157
2220560 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6790302 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 16:30:13 | 13.03.2024 17:04:00 | 0.5631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.429
2220556 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:27:12 | 13.03.2024 16:27:57 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.075 | 0.533 | 0.754 | 0.04 | 0.154 | 0.41 | 0 | 0 | 1.965
2220548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:16:34 | 13.03.2024 17:37:00 | 1.3406 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.551 | 0 | 0.016 | 0 | 1.681 | 0 | 0 | 6.249
2220546 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6824012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:15:39 | 13.03.2024 16:16:24 | 0.0125 | 4 | 1829 | 128 | 127 | 10 | 117 | 10 | 0 | 0.025 | 2.316 | 1.782 | 0.176 | 1.05 | 0.381 | 7.804 | 0 | 13.533
2220538 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 16:05:05 | 13.03.2024 16:07:51 | 0.0461 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.355
2220523 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516046356 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:38:47 | 13.03.2024 16:31:00 | 0.8703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606
2220521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | BR11477319 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:35:58 | 13.03.2024 15:36:58 | 0.0167 | 0 | 176 | 82 | 20 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.764 | 0.382 | 0.121 | 0.297 | 0.11 | 0 | 0 | 1.673
2220519 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:34:49 | 13.03.2024 15:36:53 | 0.0344 | 0 | 108 | 26 | 1 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 9.89 | 0.005 | 2.614 | 0.367 | 0 | 0 | 13.37
2220508 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:26:00 | 13.03.2024 16:12:07 | 0.7686 | 2 | 148 | 252 | 7 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22.658 | 1061.128 | 5.711 | 138.663 | 28.928 | 0 | 0 | 1257.088
2220504 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589624 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:25:27 | 13.03.2024 15:25:57 | 0.0083 | 1 | 801 | 146 | 29 | 15 | 103 | 0 | 0 | 0.242 | 0.914 | 2.416 | 0.138 | 0.508 | 0.36 | 0 | 0 | 4.578
2220494 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:23:33 | 13.03.2024 15:25:22 | 0.0303 | 5 | 1102 | 11 | 9 | 21 | 197 | 0 | 0 | 0.095 | 3.247 | 0.301 | 0.025 | 1.423 | 0.39 | 0 | 0 | 5.481
2220465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29913140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 15:01:13 | 13.03.2024 15:01:43 | 0.0083 | 1 | 350 | 11 | 13 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0.004 | 0.488 | 0.422 | 0.141 | 0.125 | 0.209 | 0 | 0 | 1.39
2220455 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:57:08 | 13.03.2024 15:01:34 | 0.0739 | 0 | 41 | 73 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.258 | 12.382 | 0 | 0 | 0.028 | 1.533 | 0 | 14.201
2220433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7123135 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:44:13 | 13.03.2024 15:39:00 | 0.9131 | 0 | 431 | 1 | 19 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74.717 | 0 | 1.859 | 0 | 15.767 | 0 | 0 | 92.342
2220432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6710079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:43:49 | 13.03.2024 14:45:15 | 0.0239 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0.003 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.587
2220442 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE30009502 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:43:46 | 13.03.2024 17:20:00 | 2.6039 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.476 | 0 | 0 | 0 | 5.104 | 0 | 0 | 15.58
2220423 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6769046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:38:47 | 13.03.2024 14:41:43 | 0.0489 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2.451 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0 | 3.225
2220419 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:37:20 | 13.03.2024 14:38:05 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.224 | 0.05 | 1.732 | 0 | 0.485 | 0.012 | 0 | 0 | 2.503
2220418 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:35:39 | 13.03.2024 14:47:31 | 0.1978 | 0 | 30 | 34 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 34.437 | 0.084 | 7.271 | 1.166 | 0 | 0 | 43.911
2220421 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:34:02 | 13.03.2024 15:31:00 | 0.9494 | 0 | 98 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.466 | 0 | 1.211 | 0 | 1.841 | 0 | 0 | 8.518
2220411 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:33:57 | 13.03.2024 14:38:20 | 0.0731 | 0 | 225 | 2 | 92 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0.113 | 0.831 | 0.265 | 0 | 0 | 2.714
2220410 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:32:46 | 13.03.2024 14:33:31 | 0.0125 | 0 | 81 | 21 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467
2220396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:23:45 | 13.03.2024 14:24:51 | 0.0183 | 0 | 3246 | 8 | 74 | 6 | 337 | 1 | 0 | 0 | 9.27 | 0.062 | 0.551 | 0.386 | 2.647 | 13.119 | 0 | 26.035
2220393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:20:41 | 13.03.2024 14:21:41 | 0.0167 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 1.508
2220394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:20:05 | 13.03.2024 14:22:10 | 0.0347 | 3 | 1059 | 277 | 43 | 52 | 167 | 0 | 3 | 0.041 | 6.194 | 10.708 | 1.46 | 9.823 | 1.343 | 0 | 0 | 29.568
2220391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6698987 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:15:17 | 13.03.2024 19:07:00 | 4.8619 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.311 | 0 | 0 | 0 | 6.512 | 0 | 0 | 49.823
2220385 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO11933164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:12:38 | 13.03.2024 14:51:12 | 0.6428 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.605 | 0 | 4.857 | 0 | 30.462
2220380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 14:04:03 | 13.03.2024 18:25:00 | 4.3492 | 1 | 29 | 30 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.271 | 836.116 | 102.101 | 141.525 | 9.978 | 0 | 0 | 1123.991
2220356 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:52:00 | 13.03.2024 14:36:00 | 0.7333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43
2220362 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515462563 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:51:01 | 13.03.2024 15:17:00 | 1.4331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497
2220355 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:47:22 | 13.03.2024 13:49:49 | 0.0408 | 1 | 32 | 182 | 4 | 64 | 20 | 5 | 0 | 0.589 | 0.111 | 11.046 | 0.076 | 13.642 | 0.199 | 62.075 | 0 | 87.739
2220355 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30620629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:47:22 | 13.03.2024 15:56:55 | 2.1592 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 0.441 | 0 | 563.702 | 0 | 312.559 | 0 | 1172.923 | 0 | 2049.625
2220404 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO9473697 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:39:52 | 13.03.2024 14:56:00 | 1.2689 | 0 | 239 | 0 | 11 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 21.125 | 0 | 0.672 | 0 | 5.853 | 0 | 0 | 27.65
2220334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:31:39 | 13.03.2024 13:34:01 | 0.0394 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604
2220332 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7036607 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 13:30:31 | 13.03.2024 15:00:00 | 1.4914 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0.027 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 5.148
2220333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO9361768 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:29:45 | 13.03.2024 15:00:00 | 1.5042 | 3 | 32 | 37 | 13 | 9 | 18 | 2 | 0 | 251.761 | 11.679 | 279.51 | 20.927 | 205.186 | 12.501 | 648.21 | 0 | 1429.773
2220475 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7048499 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:23:11 | 13.03.2024 15:47:00 | 2.3969 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 8.239 | 0 | 0 | 9.816
2220359 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7136762 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:19:20 | 13.03.2024 14:50:00 | 1.5111 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53.092 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 56.848
2220319 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 535155257 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:08:36 | 13.03.2024 14:01:00 | 0.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 1.578
2220315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6960945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 13:05:04 | 13.03.2024 13:10:52 | 0.0967 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931
2220312 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6679462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 13:01:04 | 13.03.2024 17:36:00 | 4.5822 | 0 | 106 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.803 | 0 | 1.026 | 0 | 4.497 | 0 | 0 | 43.325
2220313 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 13:01:00 | 13.03.2024 15:01:46 | 2.0128 | 1 | 734 | 12 | 0 | 5 | 86 | 1 | 2 | 0.63 | 152.582 | 10.544 | 0 | 8.601 | 9.605 | 0 | 0 | 181.963
2220301 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:52:14 | 13.03.2024 15:17:45 | 2.4253 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.172 | 0 | 0 | 0.303 | 0.009 | 0 | 0 | 0.499
2220292 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6582164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:43:11 | 13.03.2024 12:45:21 | 0.0361 | 3 | 47 | 56 | 15 | 12 | 36 | 4 | 0 | 6.106 | 0.446 | 9.173 | 0.504 | 5.514 | 0.739 | 17.102 | 0 | 39.584
2220304 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6821299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:42:07 | 13.03.2024 13:06:00 | 0.3981 | 0 | 773 | 0 | 1 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 25.71 | 0 | 0.163 | 0 | 5.808 | 0 | 0.001 | 31.682
2220284 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6716323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 12:40:52 | 13.03.2024 17:29:00 | 4.8022 | 1 | 771 | 4 | 9 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | 180.613 | 0 | 2.019 | 59.128 | 56.574 | 0 | 0 | 298.334
2220285 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515474658 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:40:31 | 13.03.2024 13:12:00 | 0.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
2220286 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR6837993 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:40:27 | 13.03.2024 13:52:00 | 1.1925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 0 | 0 | 12.315
2220279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6576701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:34:00 | 13.03.2024 12:56:00 | 0.3667 | 0 | 129 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 0.249 | 88.734 | 2.102 | 0 | 0 | 101.246
2220277 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:33:27 | 13.03.2024 12:41:42 | 0.1375 | 4 | 36 | 75 | 2 | 46 | 10 | 0 | 0 | 19.097 | 1.007 | 67.197 | 0.273 | 66.295 | 0.43 | 0 | 0 | 154.299
2220275 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517032316 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:33:09 | 13.03.2024 14:01:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158
2220269 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:25:26 | 13.03.2024 12:27:38 | 0.0367 | 0 | 8 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 1.713
2220250 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6856307 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:11:00 | 13.03.2024 13:18:00 | 1.1167 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.943 | 0 | 0.455 | 0 | 5.715 | 0 | 0 | 27.113
2220260 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:11:00 | 13.03.2024 12:15:32 | 0.0756 | 9 | 1776 | 33 | 59 | 21 | 221 | 2 | 4 | 3.053 | 19.913 | 4.4 | 0.816 | 10.564 | 6.015 | 40.689 | 0 | 85.449
2220511 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO8186608 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 12:03:32 | 13.03.2024 17:05:00 | 5.0244 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 106.083 | 1.013 | 6.235 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 0 | 115.657
2220224 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:49:06 | 13.03.2024 11:50:34 | 0.0244 | 9 | 2079 | 33 | 62 | 21 | 244 | 2 | 4 | 1.004 | 7.462 | 1.407 | 0.298 | 3.543 | 2.22 | 13.977 | 0 | 29.912
2220217 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:44:40 | 13.03.2024 14:10:43 | 2.4342 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.547 | 123.444 | 841.746 | 282.346 | 1323.083
2220217 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6718963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:44:40 | 13.03.2024 12:27:40 | 0.7167 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 | 496 | 7 | 43 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 66.838 | 994.561 | 871.925 | 695.314 | 2630.91
2220215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:43:42 | 13.03.2024 11:45:05 | 0.0231 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0.868 | 0 | 2.091 | 0 | 3.105
2220212 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO29440833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:42:37 | 13.03.2024 12:22:53 | 0.6711 | 0 | 1089 | 1 | 7 | 3 | 469 | 0 | 0 | 0 | 188.049 | 0 | 2.033 | 133.62 | 179.012 | 0 | 0 | 502.714
2220213 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:42:37 | 13.03.2024 12:22:53 | 0.6711 | 0 | 635 | 1 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 3.835
2220209 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | ISO6706071 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:38:05 | 13.03.2024 12:21:00 | 0.7153 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.651
2220202 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:34:21 | 13.03.2024 11:35:24 | 0.0175 | 0 | 753 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0.092 | 0 | 0.86 | 0.186 | 0 | 0 | 2.179
2220184 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6757876 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:22:38 | 13.03.2024 12:35:00 | 1.2061 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.007 | 0 | 73.749 | 0 | 0 | 73.927
2220201 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO13587839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:19:34 | 13.03.2024 12:12:00 | 0.8739 | 0 | 833 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145.812 | 0 | 0 | 4.013 | 1.816 | 0 | 0 | 151.641
2220270 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7121475 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:18:20 | 13.03.2024 13:55:00 | 2.6111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.835 | 0 | 0 | 0 | 5.239 | 0 | 0 | 12.074
2220176 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6970876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:16:51 | 13.03.2024 11:18:14 | 0.0231 | 5 | 1472 | 0 | 14 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0.096 | 6.689 | 0 | 0.016 | 1.042 | 0.491 | 0 | 0 | 8.334
2220173 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | ISO6527789 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:08:14 | 13.03.2024 11:47:00 | 0.6461 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 14.302
2220170 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6801308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:05:35 | 13.03.2024 12:35:00 | 1.4903 | 0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.17 | 45.484 | 38.817 | 0 | 0 | 0 | 229.47
2220169 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BAĞLANTI İŞÇİLİK HATASI/GEVŞEKLİK | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:05:32 | 13.03.2024 12:31:40 | 1.4356 | 5 | 725 | 11 | 95 | 12 | 263 | 1 | 0 | 8.977 | 58.179 | 8.183 | 59.095 | 35.713 | 31.256 | 13.409 | 0 | 214.811
2220168 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:04:59 | 13.03.2024 11:05:59 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.174 | 0 | 0 | 0.314 | 0.01 | 0 | 0 | 0.513
2220192 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | BR6545435 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 11:03:01 | 13.03.2024 12:11:00 | 1.1331 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.592 | 0 | 0 | 0 | 5.059 | 0 | 0 | 14.651
2220094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3. ŞAHIS MÜDAHALESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:54:22 | 13.03.2024 11:31:42 | 0.6222 | 1 | 3 | 33 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 52.636 | 8.204 | 29.182 | 0 | 0 | 0 | 90.112
2220143 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6953679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:45:42 | 13.03.2024 11:55:00 | 1.155 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.08
2220137 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535255000 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:44:01 | 13.03.2024 12:10:00 | 1.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47
2220134 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6848035 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:41:49 | 13.03.2024 10:42:34 | 0.0125 | 3 | 115 | 21 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.073 | 0.518 | 0.802 | 0.044 | 0.184 | 0.459 | 0 | 0 | 2.08
2220211 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8162960 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:33:26 | 13.03.2024 17:34:00 | 7.0094 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.952
2220115 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6818425 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:31:14 | 13.03.2024 11:28:00 | 0.9461 | 0 | 138 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.434 | 0 | 0.798 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | 18.447
2220105 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7044739 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:21:00 | 13.03.2024 11:19:00 | 0.9667 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.008 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.306
2220101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO11174892 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / ŞALTER ARIZASI DİĞER | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:14:48 | 13.03.2024 10:42:00 | 0.4533 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.529 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 29.553
2220106 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO29700125 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:10:49 | 13.03.2024 11:03:00 | 0.8697 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 30.584 | 0 | 0 | 0 | 9.053 | 0 | 0 | 39.637
2220092 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 10:06:41 | 13.03.2024 13:43:02 | 3.6058 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 97.728 | 212.995 | 1348.066 | 0 | 891.613 | 70.347 | 237.951 | 0 | 2858.702
2220090 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 10:05:28 | 13.03.2024 12:54:31 | 2.8175 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 23.842 | 0 | 125.579 | 0 | 0 | 0 | 149.558
2220081 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 10:01:16 | 13.03.2024 10:02:53 | 0.0269 | 0 | 177 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0.206 | 0 | 0.777 | 0.037 | 0 | 0 | 1.369
2220078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:57:04 | 13.03.2024 10:00:24 | 0.0556 | 5 | 695 | 20 | 11 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0.086 | 4.15 | 2.351 | 0.222 | 0.638 | 0.655 | 0 | 0 | 8.103
2220076 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:55:51 | 13.03.2024 09:56:51 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.176 | 0 | 0 | 0.321 | 0.009 | 0 | 0 | 0.521
2220071 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6580404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:52:58 | 13.03.2024 09:53:28 | 0.0083 | 3 | 99 | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.005 | 0.024 | 0.248 | 0 | 0.226 | 0.005 | 0 | 0 | 0.508
2220063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:47:50 | 13.03.2024 09:49:04 | 0.0206 | 3 | 4407 | 15 | 200 | 21 | 1329 | 15 | 3 | 0.05 | 8.88 | 0.268 | 0.222 | 13.801 | 4.722 | 2.37 | 0 | 30.313
2220064 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515400106 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:47:44 | 13.03.2024 11:02:00 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0.265
2220059 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:44:38 | 13.03.2024 09:47:50 | 0.0533 | 8 | 3450 | 4 | 37 | 9 | 279 | 1 | 0 | 0.948 | 16.763 | 0.432 | 0.233 | 2.32 | 8.943 | 0.898 | 0 | 30.538
2220057 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI KOLUNUN/MEKANİZMASININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:42:58 | 13.03.2024 15:44:14 | 6.0211 | 0 | 82 | 77 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 79.447 | 1996.813 | 171.31 | 574.053 | 92.314 | 0 | 0 | 2913.938
2220053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:40:41 | 13.03.2024 09:41:41 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.176 | 0 | 0 | 0.321 | 0.009 | 0 | 0 | 0.521
2220052 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:38:20 | 13.03.2024 09:42:55 | 0.0764 | 0 | 177 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.017 | 0.583 | 0 | 2.167 | 0.103 | 0 | 0 | 3.87
2220205 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | OG Fideri | ISO6709954 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:28:39 | 13.03.2024 12:50:00 | 3.3558 | 0 | 537 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 464.114 | 0 | 0.947 | 0 | 208.391 | 0 | 0 | 673.452
2220040 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30761129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:22:56 | 13.03.2024 11:30:00 | 2.1178 | 0 | 86 | 0 | 14 | 1 | 49 | 3 | 0 | 0 | 22.478 | 0 | 23.927 | 0 | 52.241 | 4228.424 | 0 | 4327.071
2220039 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:22:36 | 13.03.2024 09:25:42 | 0.0517 | 2 | 408 | 1 | 24 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0.014 | 1.286 | 0.183 | 0.023 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 1.57
2220036 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:20:11 | 13.03.2024 09:21:11 | 0.0167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
2220032 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6931238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:15:56 | 13.03.2024 09:23:00 | 0.1178 | 0 | 4 | 32 | 0 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 11.328 | 0 | 3.613 | 0 | 17.287
2220031 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:14:31 | 13.03.2024 09:16:39 | 0.0356 | 0 | 635 | 1 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0.001 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 8.065
2219996 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO29440833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:14:31 | 13.03.2024 09:23:03 | 0.1422 | 0 | 1626 | 1 | 8 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 60.494 | 0 | 0.409 | 29.523 | 46.603 | 0 | 0 | 137.029
2220026 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6870138 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:11:05 | 13.03.2024 13:55:00 | 4.7319 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.175 | 0 | 2.241 | 0 | 2.273 | 0 | 0 | 92.689
2220027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO7007033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:10:59 | 13.03.2024 12:02:00 | 2.8503 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0.163 | 7.876 | 0 | 0 | 135.449 | 491.401 | 0 | 0 | 634.888
2220025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 09:07:50 | 13.03.2024 09:08:35 | 0.0125 | 0 | 31 | 127 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.411 | 0.003 | 0.029 | 0.001 | 0 | 0 | 1.465
2220022 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO8816130 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:05:09 | 13.03.2024 12:57:00 | 3.8642 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.769
2220019 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6706909 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:03:09 | 13.03.2024 11:47:00 | 2.7308 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 331.582 | 0 | 0 | 0 | 249.456 | 0 | 0 | 581.038
2220017 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | OG Fideri | ISO11164200 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.03.2024 09:01:08 | 13.03.2024 11:31:00 | 2.4978 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 4.928 | 0 | 0 | 7.535
2220012 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:46:44 | 13.03.2024 08:47:29 | 0.0125 | 4 | 784 | 6 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0.096 | 1.149 | 0.01 | 0 | 0.031 | 0.305 | 0 | 0 | 1.591
2220011 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7257262 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:45:02 | 13.03.2024 12:41:00 | 3.9328 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.145 | 0 | 37.391 | 0 | 0 | 0 | 52.536
2220009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:36:49 | 13.03.2024 08:38:10 | 0.0225 | 9 | 737 | 179 | 4 | 38 | 116 | 12 | 0 | 0.985 | 2.191 | 10.949 | 0.047 | 4.533 | 0.621 | 7.859 | 0 | 27.184
2220008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:36:48 | 13.03.2024 08:37:48 | 0.0167 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.015 | 0.176 | 0 | 0 | 0.297 | 0.009 | 0 | 0 | 0.497
2220029 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ISO11148979 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:10:42 | 13.03.2024 10:07:00 | 1.9383 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2.126 | 0 | 0.032 | 0 | 84.902 | 0 | 18.45 | 105.509
2219990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:09:28 | 13.03.2024 08:10:31 | 0.0175 | 4 | 436 | 3 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.053 | 1.044 | 0.095 | 0.012 | 0.999 | 0.11 | 0 | 0 | 2.313
2219989 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29346275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 08:09:13 | 13.03.2024 08:10:07 | 0.015 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0.001 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0.145
2219981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:53:28 | 13.03.2024 07:56:20 | 0.0478 | 0 | 635 | 1 | 4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8.108 | 0 | 0.001 | 0 | 1.657 | 0 | 0 | 9.766
2219980 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO29440833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:53:28 | 13.03.2024 08:07:15 | 0.2297 | 0 | 1626 | 1 | 8 | 3 | 570 | 0 | 0 | 0 | 95.383 | 0 | 0.55 | 40.08 | 62.245 | 0 | 0 | 198.258
2219977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12817410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:52:27 | 13.03.2024 07:54:19 | 0.0311 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.637
2219971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6689781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:44:08 | 13.03.2024 07:44:44 | 0.01 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.072 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.145
2219969 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6668886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:30:17 | 13.03.2024 07:31:13 | 0.0156 | 5 | 1102 | 11 | 9 | 21 | 197 | 0 | 0 | 0.048 | 1.627 | 0.118 | 0.009 | 0.588 | 0.151 | 0 | 0 | 2.54
2219978 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30371842 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:23:24 | 13.03.2024 09:49:00 | 2.4267 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.034 | 0 | 170.331 | 0 | 0 | 0 | 536.365
2219905 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11420587 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:17:00 | 13.03.2024 07:21:06 | 0.0683 | 8 | 16920 | 30 | 229 | 81 | 2910 | 7 | 3 | 1.647 | 233.495 | 1.052 | 1.538 | 109.883 | 166.375 | 22.254 | 2.118 | 538.362
2219900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO12848027 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:16:53 | 13.03.2024 07:41:05 | 0.4033 | 5 | 621 | 202 | 3 | 34 | 153 | 6 | 0 | 0 | 56.377 | 247.469 | 0.426 | 93.237 | 24.995 | 4.483 | 0 | 426.988
2219903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:13:30 | 13.03.2024 09:20:00 | 2.1083 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.601
2219899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:06:49 | 13.03.2024 07:51:00 | 0.7364 | 1 | 426 | 4 | 7 | 4 | 97 | 0 | 1 | 0 | 42.718 | 1.936 | 4.752 | 11.325 | 10.052 | 0 | 0.003 | 70.785
2219896 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:03:59 | 13.03.2024 08:12:35 | 1.1433 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.068 | 0.016 | 0.443 | 0 | 0.136 | 0.003 | 0 | 0 | 0.666
2219881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO13237739 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 07:01:09 | 13.03.2024 07:42:35 | 0.6906 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.691 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 27.322
2219880 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6890738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:59:53 | 13.03.2024 07:00:38 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.328
2219867 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827210 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:34 | 13.03.2024 07:00:20 | 0.0961 | 5 | 670 | 286 | 33 | 25 | 85 | 2 | 0 | 0.002 | 8.327 | 66.288 | 2.376 | 10.228 | 1.867 | 0.111 | 0 | 89.198
2219866 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827230 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI 154 kV ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:33 | 13.03.2024 06:59:15 | 0.0783 | 2 | 477 | 147 | 4 | 8 | 79 | 19 | 0 | 0.756 | 5.217 | 12.278 | 0.056 | 2.929 | 0.593 | 1.1 | 0 | 22.931
2219864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827204 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:33 | 13.03.2024 06:57:29 | 0.0489 | 4 | 988 | 1163 | 142 | 128 | 464 | 0 | 0 | 0.717 | 7.807 | 140.914 | 7.86 | 36.547 | 5.201 | 0 | 0 | 199.046
2219865 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6827225 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇMASI / TEİAŞ KAYNAKLI TM İNKİTA | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:33 | 13.03.2024 06:58:35 | 0.0672 | 6 | 1384 | 273 | 15 | 46 | 199 | 0 | 2 | 5.932 | 20.556 | 76.96 | 1.116 | 12.69 | 3.837 | 0 | 0 | 121.091
2219883 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:00 | 13.03.2024 07:02:44 | 0.1456 | 5 | 621 | 202 | 3 | 34 | 153 | 6 | 0 | 0 | 18.843 | 77.514 | 0.138 | 30.274 | 7.618 | 1.148 | 0 | 135.535
2219879 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:54:00 | 13.03.2024 06:59:03 | 0.0842 | 6 | 802 | 247 | 16 | 18 | 181 | 0 | 0 | 0.456 | 12.187 | 25.801 | 1.01 | 10.411 | 3.623 | 0 | 0 | 53.489
2219861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8687512 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 06:49:18 | 13.03.2024 07:00:42 | 0.19 | 0 | 1 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0.928
2219851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 04:05:34 | 13.03.2024 06:28:06 | 2.3756 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.815 | 20.718 | 0 | 0 | 27.645 | 0.701 | 0 | 0 | 50.879
2219842 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6943239 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 03:16:04 | 13.03.2024 04:07:00 | 0.8489 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 | 0 | 11.067
2219837 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 01:18:02 | 13.03.2024 01:18:47 | 0.0125 | 0 | 77 | 25 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.14 | 0 | 0.301 | 0.043 | 0 | 0 | 0.57
2219832 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | OG Fideri | ISO8467038 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 01:05:23 | 13.03.2024 01:05:53 | 0.0083 | 2 | 1757 | 0 | 7 | 7 | 248 | 0 | 1 | 0.005 | 0.675 | 0 | 0.013 | 0.065 | 0.188 | 0 | 0.021 | 0.967
2219830 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 535129279 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 00:37:06 | 13.03.2024 02:27:00 | 1.8317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
2219828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108252 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 00:36:26 | 13.03.2024 00:36:56 | 0.0083 | 0 | 234 | 6 | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.01 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.064
2219826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6646395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 00:33:46 | 13.03.2024 02:21:00 | 1.7872 | 1 | 29 | 30 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.495 | 163.532 | 24.101 | 48.054 | 2.262 | 0 | 0 | 249.444
2219822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516187099 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.03.2024 00:01:45 | 13.03.2024 01:52:00 | 1.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455
2219791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 22:01:38 | 12.03.2024 23:07:32 | 1.0983 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.86 | 9.814 | 0 | 0 | 14.049 | 0.371 | 0 | 0 | 25.094
2219831 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7137366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 21:49:41 | 13.03.2024 00:53:00 | 3.0553 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.834 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 0 | 47.794
2219775 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 21:44:08 | 12.03.2024 21:44:53 | 0.0125 | 0 | 0 | 76 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.64
2219773 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 21:19:56 | 12.03.2024 21:20:37 | 0.0114 | 1 | 726 | 622 | 94 | 71 | 335 | 0 | 0 | 0.001 | 1.298 | 13.274 | 0.847 | 5.221 | 1.014 | 0 | 0 | 21.655
2219774 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 21:19:26 | 12.03.2024 22:51:00 | 1.5261 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.041 | 0 | 0.742 | 0 | 0.997 | 0 | 0 | 11.78
2219771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 21:16:51 | 12.03.2024 21:27:50 | 0.1831 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.566 | 0 | 2.952 | 1.431 | 0 | 0 | 6.19
2219750 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 20:42:45 | 12.03.2024 21:34:27 | 0.8617 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 85 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.832 | 273.48 | 44.499 | 79.514 | 455.326
2219759 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 20:36:09 | 12.03.2024 20:37:20 | 0.0197 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 1.661 | 0 | 0.511 | 0.005 | 0 | 0 | 2.267
2219758 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10773603 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 20:31:38 | 12.03.2024 21:56:00 | 1.4061 | 0 | 108 | 0 | 16 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.206 | 0 | 2.799 | 1.648 | 0.893 | 489.347 | 0 | 500.893
2219745 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 20:11:59 | 12.03.2024 20:12:29 | 0.0083 | 2 | 305 | 72 | 2 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0.198 | 0.445 | 1.038 | 0.003 | 0.203 | 0.072 | 0 | 0 | 1.96
2219723 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7127730 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:36:35 | 12.03.2024 21:07:00 | 1.5069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0.431
2219776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7341163 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:34:44 | 12.03.2024 22:10:00 | 2.5878 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.536 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 0 | 5.089
2219718 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154458 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:26:29 | 12.03.2024 20:48:00 | 1.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
2219717 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515801822 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:26:23 | 12.03.2024 21:32:00 | 2.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207
2219711 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7101922 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:10:19 | 12.03.2024 19:17:06 | 0.1131 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 85 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.896 | 40.058 | 6.415 | 10.943 | 65.312
2219735 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6992234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:10:00 | 12.03.2024 22:14:00 | 3.0667 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 432 | 0 | 28 | 0 | 2.667 | 0 | 0 | 3.81 | 859.967 | 0 | 416.218 | 1282.663
2219710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6832750 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:09:52 | 12.03.2024 21:05:00 | 1.9189 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 1.738 | 0 | 0 | 7.962
2219716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR7122005 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:07:39 | 12.03.2024 20:17:00 | 1.1558 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.985 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.024
2219708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:07:20 | 12.03.2024 19:19:43 | 0.2064 | 0 | 41 | 73 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0.782 | 27.968 | 0 | 0 | 0.06 | 1.182 | 0 | 29.991
2219707 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | ISO6968536 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:06:11 | 12.03.2024 20:14:00 | 1.1303 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.966
2219706 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 19:04:48 | 12.03.2024 19:09:11 | 0.0731 | 0 | 89 | 0 | 0 | 18 | 477 | 12 | 64 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 17.176 | 97.502 | 107.854 | 64.589 | 287.673
2219702 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6548724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:52:24 | 12.03.2024 19:09:08 | 0.2789 | 0 | 103 | 1 | 0 | 2 | 475 | 5 | 39 | 0 | 0.681 | 0 | 0 | 3.315 | 166.694 | 105.485 | 128.089 | 404.264
2219700 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:48:18 | 12.03.2024 18:49:49 | 0.0253 | 0 | 103 | 1 | 0 | 3 | 476 | 4 | 38 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.637 | 21.375 | 14.065 | 16.843 | 53.008
2219699 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:47:16 | 12.03.2024 18:48:01 | 0.0125 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.204 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.236
2219765 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6875980 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / AG ÇIKIŞ DOLULUK ORANI YÜKSEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:44:59 | 12.03.2024 22:00:00 | 3.2503 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 427.198 | 0 | 0 | 0 | 36.267 | 0 | 0 | 463.464
2219719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6961938 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:43:25 | 12.03.2024 20:06:00 | 1.3764 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.808
2219697 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:41:34 | 12.03.2024 19:32:00 | 0.8406 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 42.338 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0 | 46.428
2219687 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:37:37 | 12.03.2024 19:33:31 | 0.9317 | 0 | 594 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 104.495 | 0 | 0 | 0 | 8.006 | 0 | 0 | 112.501
2219687 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7049872 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:37:37 | 13.03.2024 00:01:43 | 5.4017 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 499.32 | 0 | 0 | 0 | 6.143 | 0 | 0 | 505.463
2219673 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:25:39 | 12.03.2024 18:54:20 | 0.4781 | 0 | 601 | 90 | 16 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 68.229 | 102.321 | 7.002 | 16.686 | 26.886 | 0 | 0 | 221.124
2219658 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6575516 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:16:18 | 12.03.2024 23:38:00 | 5.3617 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.012 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 19.379
2219641 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Dağıtım Transformatörü | ISO7115808 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:10:38 | 12.03.2024 20:25:00 | 2.2394 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.654 | 0 | 1.574 | 0 | 1.819 | 0 | 0 | 9.048
2219634 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO6857153 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:06:50 | 12.03.2024 19:21:00 | 1.2361 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 5.468 | 0 | 0 | 16.968
2219640 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO12589781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:05:32 | 12.03.2024 18:53:00 | 0.7911 | 1 | 9 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47.41 | 4.349 | 53.07 | 0 | 20.477 | 0.014 | 0 | 0 | 125.32
2219653 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:05:00 | 12.03.2024 18:21:47 | 0.2797 | 1 | 1301 | 692 | 107 | 76 | 409 | 0 | 0 | 0.042 | 77.443 | 494.287 | 30.185 | 142.948 | 45.21 | 0 | 0 | 790.115
2219618 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12195681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:01:53 | 12.03.2024 18:21:00 | 0.3186 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.755 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0 | 0 | 22.014
2219620 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6848032 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 18:01:39 | 12.03.2024 18:02:12 | 0.0092 | 5 | 1619 | 787 | 123 | 89 | 453 | 0 | 0 | 0.609 | 3.712 | 19.115 | 1.099 | 5.281 | 1.842 | 0 | 0 | 31.658
2219610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6729727 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:57:56 | 12.03.2024 17:58:57 | 0.0169 | 0 | 127 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.173 | 0.127 | 0 | 0 | 0.649
2219604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:50:45 | 12.03.2024 18:30:00 | 0.6542 | 0 | 952 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 114.939 | 0 | 0.347 | 0 | 20.673 | 0 | 0 | 135.959
2219596 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6606031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:50:34 | 12.03.2024 18:44:19 | 0.8958 | 0 | 89 | 0 | 0 | 18 | 477 | 12 | 64 | 0 | 6.911 | 0 | 0 | 210.05 | 1242.64 | 1761.958 | 984.178 | 4205.738
2219517 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6548714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:50:32 | 12.03.2024 18:44:51 | 0.9053 | 0 | 103 | 1 | 0 | 3 | 476 | 4 | 38 | 0 | 3.101 | 0 | 0 | 22.924 | 772.219 | 559.517 | 642.529 | 2000.291
2219601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR6825997 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:50:31 | 12.03.2024 19:00:00 | 1.1581 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.018 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 12.801
2219597 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30879688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:46:00 | 12.03.2024 18:34:00 | 0.8 | 1 | 223 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 38.768 | 0 | 1.545 | 0 | 23.893 | 0 | 0 | 64.206
2219582 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:33:36 | 12.03.2024 17:54:11 | 0.3431 | 2 | 116 | 9 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3.149 | 5.38 | 0.675 | 0.487 | 4.461 | 0.562 | 0 | 0 | 14.713
2219578 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:26:11 | 12.03.2024 18:31:00 | 1.0803 | 0 | 116 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 3.928 | 0 | 15.577 | 4.785 | 0 | 0 | 42.1
2219568 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515403153 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:24:26 | 12.03.2024 19:33:00 | 2.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236
2219563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO30140891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:21:07 | 12.03.2024 17:22:55 | 0.03 | 0 | 41 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0.021 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0.122
2219555 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6676272 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:06:08 | 12.03.2024 18:30:00 | 1.3978 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 38.735 | 0 | 0 | 97.755
2219526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21700903 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 17:02:31 | 12.03.2024 17:07:00 | 0.0747 | 0 | 533 | 4 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5.114 | 0.957 | 0 | 0 | 1.583 | 0 | 0 | 7.653
2219523 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO30108371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:58:37 | 12.03.2024 17:48:00 | 0.8231 | 0 | 5 | 36 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.894 | 0 | 42.089 | 0 | 0 | 0 | 80.983
2219461 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6634279 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:49:55 | 12.03.2024 16:50:32 | 0.0103 | 0 | 1 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257
2219514 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515472301 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:48:31 | 12.03.2024 17:18:00 | 0.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
2219512 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:45:08 | 12.03.2024 16:49:25 | 0.0714 | 0 | 103 | 1 | 0 | 3 | 476 | 4 | 38 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 2.07 | 75.535 | 59.462 | 67.257 | 204.557
2219511 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:44:50 | 12.03.2024 16:46:00 | 0.0194 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.702
2219505 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO21540735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:38:19 | 12.03.2024 18:11:00 | 1.5447 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.996 | 0 | 0 | 0 | 2.449 | 0 | 0 | 7.444
2219495 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 516044564 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:32:08 | 12.03.2024 18:23:00 | 1.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 1.183
2219491 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516883119 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:30:12 | 12.03.2024 17:44:00 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182
2219486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 535163627 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:24:03 | 12.03.2024 18:05:00 | 1.6825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086
2219478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6999881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:11:00 | 12.03.2024 16:12:31 | 0.0253 | 1 | 1387 | 1 | 14 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.145 | 3.153 | 0.021 | 0.006 | 0.918 | 0.598 | 0 | 0 | 4.841
2219474 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 16:07:22 | 12.03.2024 16:08:50 | 0.0244 | 0 | 315 | 27 | 25 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 1.254 | 0.277 | 0.119 | 0.392 | 0 | 0 | 3.608
2219460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:58:46 | 12.03.2024 16:02:18 | 0.0589 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.053 | 0.603 | 0 | 0 | 0.989 | 0.031 | 0 | 0 | 1.675
2219458 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:57:16 | 12.03.2024 15:59:45 | 0.0414 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 1.571
2219449 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516250693 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:51:42 | 12.03.2024 18:33:00 | 2.6883 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 6.394
2219451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516230240 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:51:10 | 12.03.2024 16:55:00 | 1.0639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22
2219441 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6685838 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:38:28 | 12.03.2024 15:39:31 | 0.0175 | 2 | 3436 | 3 | 178 | 28 | 886 | 25 | 4 | 0.165 | 7.651 | 0.185 | 0.101 | 11.574 | 5.277 | 63.533 | 0.454 | 88.938
2219439 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6783500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:35:17 | 12.03.2024 17:42:00 | 2.1119 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.544 | 0 | 75.295 | 0 | 0 | 0 | 109.838
2219436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7992795 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:34:27 | 12.03.2024 16:26:00 | 0.8592 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.053
2219129 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9490279 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:31:00 | 12.03.2024 16:22:21 | 0.8558 | 0 | 43 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.105 | 0 | 1.256 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 10.387
2219427 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11228260 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:27:52 | 12.03.2024 16:52:00 | 1.4022 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.624 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 3.734
2219416 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:20:27 | 12.03.2024 15:23:13 | 0.0461 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 0 | 5.155
2219408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:18:19 | 12.03.2024 15:27:02 | 0.1453 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18
2219405 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 15:13:26 | 12.03.2024 15:22:16 | 0.1472 | 0 | 2951 | 0 | 1 | 13 | 560 | 4 | 10 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 0.478 | 2.132 | 4.122 | 0.868 | 10.195
2219385 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30879688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:49:32 | 12.03.2024 15:00:26 | 0.1817 | 1 | 223 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7.823 | 0 | 0.407 | 0 | 6.652 | 0 | 0 | 14.881
2219375 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:44:58 | 12.03.2024 14:49:53 | 0.0819 | 0 | 0 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.247 | 0 | 3.814 | 0 | 0 | 0 | 24.06
2219374 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6982747 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:43:00 | 12.03.2024 16:15:00 | 1.5333 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.421 | 0 | 4.004 | 0 | 4.039 | 0 | 0 | 19.464
2219372 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:42:45 | 12.03.2024 15:05:07 | 0.3728 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 31.679 | 7.138 | 1.028 | 44.291 | 17.695 | 262.471 | 10.831 | 375.134
2219362 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6846212 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:35:31 | 12.03.2024 14:36:31 | 0.0167 | 2 | 109 | 24 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0.149 | 0.433 | 4.479 | 0 | 0.373 | 0.082 | 0 | 0 | 5.516
2219361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6592678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:35:27 | 12.03.2024 14:49:39 | 0.2367 | 1 | 163 | 36 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.804 | 12.822 | 0 | 7.247 | 4.815 | 0 | 0 | 31.689
2219352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:32:15 | 12.03.2024 14:33:15 | 0.0167 | 0 | 132 | 10 | 8 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.912 | 0.11 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 1.903
2219351 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6562105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:32:08 | 12.03.2024 14:36:46 | 0.0772 | 3 | 689 | 1 | 4 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4.005 | 0 | 0.003 | 3.615 | 0.738 | 0 | 0 | 8.36
2219353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6597314 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:30:30 | 12.03.2024 16:36:00 | 2.0917 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 178.038 | 0 | 0 | 0 | 25.134 | 0 | 0 | 203.172
2219346 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE7007370 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:29:17 | 12.03.2024 15:33:00 | 1.0619 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 4.203
2219333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746168 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:21:10 | 12.03.2024 14:22:55 | 0.0292 | 11 | 8 | 180 | 70 | 35 | 8 | 13 | 0 | 0.186 | 0 | 6.277 | 0.382 | 6.953 | 0 | 1.385 | 0 | 15.183
2219332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739471 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:20:42 | 12.03.2024 14:21:27 | 0.0125 | 9 | 1858 | 99 | 17 | 18 | 172 | 3 | 0 | 0.335 | 2.067 | 0.702 | 0.036 | 1.812 | 0.416 | 1.18 | 0 | 6.549
2219380 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11216554 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:18:41 | 12.03.2024 17:58:00 | 3.6553 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.441
2219335 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KAZA SONUCU | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:17:32 | 12.03.2024 17:32:48 | 3.2544 | 0 | 74 | 116 | 8 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 70.416 | 2542.688 | 22.505 | 664.409 | 29.434 | 0 | 0 | 3329.452
2219294 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6948302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 14:01:42 | 12.03.2024 14:22:00 | 0.3383 | 0 | 9 | 21 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.765 | 2.382 | 0.123 | 7.726 | 0 | 36.08 | 0 | 47.075
2219288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:53:42 | 12.03.2024 15:03:00 | 1.155 | 0 | 952 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 180.411 | 0 | 0.711 | 0 | 42.245 | 0 | 0 | 223.367
2219278 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:48:01 | 12.03.2024 14:42:52 | 0.9142 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.43 | 0.002 | 0.786 | 0.098 | 0 | 0 | 1.347
2219276 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:47:14 | 12.03.2024 13:47:44 | 0.0083 | 0 | 217 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.094 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.302
2219275 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:47:03 | 12.03.2024 13:47:56 | 0.0147 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0.005 | 0.035 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0.503
2219272 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:45:23 | 12.03.2024 14:00:49 | 0.2572 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.614 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 5.788
2219256 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:34:12 | 12.03.2024 13:36:18 | 0.035 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.965
2219262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR30501397 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:33:16 | 12.03.2024 14:10:00 | 0.6122 | 0 | 96 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15.125 | 0 | 0.996 | 0 | 16.743 | 0 | 0 | 32.864
2219251 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6602554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 13:30:35 | 12.03.2024 16:13:00 | 2.7069 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.557 | 0 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0 | 36.217
2219250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO21702240 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 13:30:15 | 12.03.2024 14:18:44 | 0.8081 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.181 | 0 | 2.227 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 12.442
2219246 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:22:45 | 12.03.2024 13:23:45 | 0.0167 | 1 | 336 | 180 | 5 | 4 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.372 | 11.081 | 0.017 | 0.916 | 0.117 | 0 | 0 | 12.508
2219237 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517187063 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 13:12:22 | 12.03.2024 15:01:00 | 1.8106 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.564
2219224 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6565103 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:56:46 | 12.03.2024 15:14:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.507 | 0 | 0 | 17.507
2219221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:55:00 | 12.03.2024 13:14:30 | 0.325 | 2 | 476 | 140 | 4 | 8 | 79 | 19 | 0 | 3.585 | 24.745 | 80.268 | 0.351 | 18.14 | 4.328 | 16.296 | 0 | 147.713
2219210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6597308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KAZI NEDENİYLE (BELEDİYE, KOSKİ, KURUMLAR VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:49:31 | 12.03.2024 16:51:00 | 4.0247 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 137.95 | 0 | 0 | 0 | 7.483 | 0 | 0 | 145.433
2219193 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM Fideri | ISO11797107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:36:08 | 12.03.2024 12:36:53 | 0.0125 | 3 | 213 | 14 | 11 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.067 | 0.329 | 0.213 | 0.022 | 0.35 | 0.118 | 0 | 0 | 1.1
2219182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO8991663 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:25:38 | 12.03.2024 13:06:00 | 0.6728 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.393 | 0 | 49.291 | 0 | 0 | 0 | 89.684
2219180 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516764885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:19:43 | 12.03.2024 13:09:00 | 0.8214 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
2219155 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7019645 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 12:03:34 | 12.03.2024 12:04:44 | 0.0194 | 0 | 2655 | 2 | 20 | 18 | 1478 | 1 | 1 | 0 | 12.606 | 0.011 | 0.17 | 10.324 | 47.034 | 1.552 | 0.136 | 71.832
2219149 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 535287146 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:57:35 | 12.03.2024 13:44:00 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 1.708
2219145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:53:35 | 12.03.2024 11:54:20 | 0.0125 | 0 | 3 | 51 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 1.158 | 0.004 | 0 | 0 | 2.052
2219147 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6597308 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:51:48 | 12.03.2024 12:29:00 | 0.62 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21.149 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 22.339
2219135 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:47:55 | 12.03.2024 11:48:57 | 0.0172 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 1.567 | 0.326 | 0.051 | 2.121 | 0.848 | 12.072 | 0.5 | 17.486
2219126 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:40:34 | 12.03.2024 14:50:46 | 3.17 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.616 | 0.185 | 22.213 | 3.754 | 0 | 0 | 188.768
2219127 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:40:33 | 12.03.2024 11:41:33 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0.312 | 0.004 | 0 | 0 | 0.342
2219115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6690636 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:30:09 | 12.03.2024 11:30:54 | 0.0125 | 6 | 227 | 2 | 5 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.216 | 0.762 | 0.05 | 0.057 | 0.281 | 0.065 | 0 | 0 | 1.431
2219113 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6711886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:21:19 | 12.03.2024 11:22:04 | 0.0125 | 0 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.183
2219110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:20:14 | 12.03.2024 12:27:03 | 1.1136 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4.913 | 25.989 | 145.262 | 0 | 1.25 | 8.166 | 0 | 0 | 185.58
2219111 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6925677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:20:14 | 12.03.2024 12:26:26 | 1.1033 | 2 | 476 | 140 | 4 | 8 | 79 | 19 | 0 | 11.3 | 77.989 | 248.983 | 1.13 | 57.469 | 13.76 | 51.132 | 0 | 461.762
2219107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740941 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:17:24 | 12.03.2024 11:19:14 | 0.0306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 0 | 1.319
2219068 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7120391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:17:21 | 12.03.2024 11:23:53 | 0.1089 | 0 | 147 | 30 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.94 | 3.814 | 0.577 | 4.54 | 0.427 | 0 | 0 | 13.297
2219105 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:14:00 | 12.03.2024 11:44:00 | 0.5 | 2 | 43 | 76 | 13 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.697 | 73.185 | 4.798 | 52.948 | 5.603 | 0 | 0 | 141.231
2219100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:11:56 | 12.03.2024 11:12:41 | 0.0125 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 2.933
2219097 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:05:10 | 12.03.2024 11:05:55 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.004 | 0.031 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0.437
2219094 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:02:43 | 12.03.2024 11:03:43 | 0.0167 | 2 | 1254 | 8 | 0 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0.256 | 1.594 | 0.1 | 0 | 0.574 | 0.664 | 0 | 0 | 3.188
2219092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7095329 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:01:20 | 12.03.2024 12:37:00 | 1.5944 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.097 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.571
2219087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:00:12 | 12.03.2024 11:30:00 | 0.4967 | 0 | 405 | 44 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39.194 | 56.154 | 2.666 | 114.14 | 12.705 | 0 | 0 | 224.859
2219090 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6913458 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 11:00:08 | 12.03.2024 11:53:00 | 0.8811 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.823
2219085 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:58:53 | 12.03.2024 10:59:52 | 0.0164 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 1.407
2219082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6633850 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:57:01 | 12.03.2024 10:58:01 | 0.0167 | 0 | 77 | 54 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.443 | 0.008 | 0.005 | 0.045 | 0 | 0 | 1.621
2219080 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:54:39 | 12.03.2024 10:55:40 | 0.0169 | 8 | 3653 | 87 | 37 | 63 | 595 | 3 | 4 | 0.535 | 7.253 | 6.763 | 0.153 | 20.407 | 2.353 | 1.545 | 0.006 | 39.016
2219079 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:50:02 | 12.03.2024 11:24:04 | 0.5672 | 1 | 425 | 4 | 13 | 2 | 30 | 2 | 0 | 3.232 | 13.774 | 2.016 | 0.862 | 9.751 | 4.5 | 4.022 | 0 | 38.156
2219063 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:43:32 | 12.03.2024 10:54:31 | 0.1831 | 1 | 223 | 59 | 6 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.448 | 12.853 | 51.267 | 0.594 | 0.732 | 4.538 | 0 | 0.076 | 70.51
2219061 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:43:00 | 12.03.2024 10:43:30 | 0.0083 | 1 | 1000 | 8 | 37 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.041 | 0.692 | 0.009 | 0.095 | 0.1 | 0.116 | 0 | 0 | 1.053
2219062 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:42:28 | 12.03.2024 15:30:00 | 4.7922 | 2 | 1050 | 10 | 31 | 4 | 83 | 0 | 2 | 37.902 | 480.43 | 60.179 | 14.444 | 10.35 | 70.204 | 0 | 0 | 673.509
2219043 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:26:35 | 12.03.2024 10:27:05 | 0.0083 | 7 | 2794 | 118 | 125 | 34 | 501 | 1 | 3 | 0.423 | 1.162 | 5.027 | 0.003 | 1.5 | 0.394 | 0.129 | 0 | 8.639
2219042 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:26:34 | 12.03.2024 10:28:27 | 0.0314 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.021 | 1.974 | 4.01 | 0.021 | 6.43 | 0.549 | 0 | 0 | 13.007
2219038 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:24:36 | 12.03.2024 10:25:40 | 0.0178 | 0 | 7 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.397 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.471
2219036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13076879 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:16:10 | 12.03.2024 11:51:00 | 1.5806 | 0 | 151 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.28 | 0 | 0.319 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 27.696
2219030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:14:05 | 12.03.2024 10:15:05 | 0.0167 | 0 | 16 | 60 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 4.242 | 0.001 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 4.659
2219027 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:14:05 | 12.03.2024 10:14:50 | 0.0125 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.761 | 0.006 | 0.007 | 0.03 | 0 | 0 | 0.965
2219060 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516727674 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:12:41 | 12.03.2024 11:28:00 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276
2219018 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6711994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:08:59 | 12.03.2024 10:10:34 | 0.0264 | 6 | 352 | 4 | 99 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0.019 | 0.466 | 0.072 | 0.284 | 0 | 0 | 2.258
2218998 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | OG Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:07:46 | 12.03.2024 10:17:32 | 0.1628 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 52.831 | 1.447 | 24.785 | 1.356 | 0 | 0 | 86.785
2219015 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:06:21 | 12.03.2024 11:52:55 | 1.7761 | 1 | 461 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 18.476 | 86.616 | 0 | 0.469 | 0 | 12.871 | 0 | 0 | 118.431
2219014 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045927 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:05:25 | 12.03.2024 11:12:50 | 1.1236 | 1 | 89 | 127 | 5 | 3 | 23 | 0 | 1 | 0.407 | 7.396 | 446.133 | 1.215 | 43.133 | 0.802 | 0 | 0 | 499.086
2219013 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6945951 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:05:14 | 12.03.2024 12:51:35 | 2.7725 | 0 | 1206 | 0 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 267.24 | 0 | 0.576 | 0 | 118.432 | 0 | 0 | 386.248
2219012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:04:26 | 12.03.2024 10:05:56 | 0.025 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 2.342 | 0.474 | 0.077 | 3.172 | 1.239 | 17.934 | 0.735 | 25.975
2219011 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7045935 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:04:21 | 12.03.2024 11:12:40 | 1.1386 | 0 | 231 | 47 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.279 | 293.563 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 318.256
2219008 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO13280498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:03:27 | 12.03.2024 10:20:24 | 0.2825 | 0 | 436 | 1 | 8 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0.548 | 0.312 | 5.586 | 9.842 | 0 | 0 | 29.978
2219006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6705103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 10:02:17 | 12.03.2024 10:03:00 | 0.0119 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.137 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.642
2219005 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:00:40 | 12.03.2024 13:49:00 | 3.8056 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112.296 | 0 | 2.112 | 0 | 20.285 | 0 | 0 | 134.693
2219004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 10:00:32 | 12.03.2024 11:47:32 | 1.7833 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 23.237 | 0 | 289.927 | 0 | 618.78 | 0 | 0 | 0 | 931.944
2219002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302564 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:57:48 | 12.03.2024 09:58:43 | 0.0153 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.37
2218994 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6927954 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:51:06 | 12.03.2024 15:31:00 | 5.665 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.87 | 0 | 43.357 | 0 | 9.588 | 0 | 0 | 80.815
2218987 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:43:19 | 12.03.2024 15:13:48 | 5.5081 | 0 | 302 | 5 | 25 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 175.475 | 31.954 | 47.268 | 75.213 | 75.69 | 157.674 | 0 | 563.274
2218980 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:33:57 | 12.03.2024 09:34:42 | 0.0125 | 1 | 425 | 4 | 13 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0.072 | 0.308 | 0.043 | 0.018 | 0.217 | 0.097 | 0.087 | 0 | 0.841
2218976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6770761 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:32:11 | 12.03.2024 11:29:00 | 1.9469 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.819 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 15.224
2218977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO21702236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:32:08 | 12.03.2024 09:54:31 | 0.3731 | 2 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0 | 16.865 | 0 | 7.107 | 0 | 0 | 0 | 28.016
2218973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:31:49 | 12.03.2024 09:33:11 | 0.0228 | 0 | 76 | 92 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 3.613 | 0.009 | 1.366 | 0.1 | 0 | 0 | 5.348
2218972 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE11325047 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:30:10 | 12.03.2024 10:57:00 | 1.4472 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56.313 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 56.814
2218969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7011942 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:25:35 | 12.03.2024 09:26:27 | 0.0144 | 0 | 3494 | 0 | 0 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 10.733 | 0 | 0 | 0 | 1.858 | 0 | 0 | 12.59
2218968 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8031735 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:24:16 | 12.03.2024 12:09:00 | 2.7456 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.553 | 0 | 52.112 | 0 | 0 | 0 | 88.666
2218961 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:23:16 | 12.03.2024 17:00:18 | 7.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.242 | 0 | 47.242
2218958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:19:50 | 12.03.2024 09:20:35 | 0.0125 | 0 | 497 | 0 | 1 | 3 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1.601 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0.608 | 0 | 0 | 2.227
2218957 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:19:34 | 12.03.2024 09:20:05 | 0.0086 | 3 | 2285 | 4 | 20 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.271 | 1.901 | 0 | 0.042 | 0.164 | 0.481 | 0 | 0 | 2.859
2218956 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:18:20 | 12.03.2024 17:03:00 | 7.7444 | 1 | 350 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 2.422 | 378.428 | 0 | 0 | 12.835 | 20.802 | 0 | 0 | 414.487
2218955 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30761117 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:17:50 | 12.03.2024 17:10:00 | 7.8694 | 0 | 851 | 0 | 71 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 697.151 | 0 | 66.617 | 0 | 349.34 | 0 | 0 | 1113.108
2218952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO21700690 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:14:18 | 12.03.2024 13:06:00 | 3.8617 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.898 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.352
2218943 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:09:27 | 12.03.2024 09:10:12 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.24 | 0.054 | 1.593 | 0 | 0.502 | 0.012 | 0 | 0 | 2.402
2218941 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:08:41 | 12.03.2024 09:09:26 | 0.0125 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.271
2218942 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO6903865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:08:39 | 12.03.2024 12:16:00 | 3.1225 | 0 | 925 | 1 | 0 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 182.97 | 14.272 | 0 | 50.432 | 104.753 | 0 | 0 | 352.428
2218940 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:08:29 | 12.03.2024 09:09:29 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142
2218935 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6779457 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:04:13 | 12.03.2024 12:29:00 | 3.4131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.886
2218931 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6816501 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:03:06 | 12.03.2024 13:59:00 | 4.9317 | 3 | 308 | 6 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 79.033 | 0 | 1.888 | 0 | 79.957 | 0 | 0 | 160.878
2218934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30467879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:03:00 | 12.03.2024 13:07:00 | 4.0667 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 25.127 | 0 | 76.465 | 0 | 0 | 0 | 103.261
2218930 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:02:51 | 12.03.2024 09:03:36 | 0.0125 | 1 | 425 | 4 | 13 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0.072 | 0.308 | 0.043 | 0.018 | 0.217 | 0.097 | 0.087 | 0 | 0.841
2218929 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:02:40 | 12.03.2024 09:08:21 | 0.0947 | 1 | 734 | 12 | 0 | 5 | 86 | 1 | 2 | 0.031 | 7.503 | 0.465 | 0 | 0.418 | 0.45 | 0 | 0 | 8.866
2218927 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:01:54 | 12.03.2024 15:48:54 | 6.7833 | 1 | 30 | 224 | 0 | 58 | 14 | 1 | 0 | 1.397 | 0 | 1706.756 | 0 | 1001.428 | 0 | 3642.249 | 0 | 6351.83
2218926 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:01:44 | 12.03.2024 14:02:44 | 5.0167 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 845.214 | 0 | 1511.855 | 0 | 0 | 0 | 2367.772
2218925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264833 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 09:01:20 | 12.03.2024 12:53:00 | 3.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0.218
2218922 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:00:31 | 12.03.2024 12:18:46 | 3.3042 | 1 | 910 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 239.302 | 0 | 8.325 | 130.027 | 42.857 | 120.192 | 0 | 540.703
2218921 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6806954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:00:27 | 12.03.2024 10:02:00 | 1.0258 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.004 | 0 | 0 | 0 | 6.182 | 0 | 0 | 18.186
2218920 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7136072 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.03.2024 09:00:11 | 12.03.2024 13:02:00 | 4.0303 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176.473 | 0 | 0 | 0 | 10.542 | 0 | 0 | 187.015
2218917 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:57:47 | 12.03.2024 08:58:18 | 0.0086 | 2 | 2007 | 1 | 18 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0.106 | 1.537 | 0 | 0.038 | 0.15 | 0.416 | 0 | 0 | 2.247
2218906 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:47:53 | 12.03.2024 08:48:38 | 0.0125 | 1 | 193 | 87 | 17 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.015 | 0.639 | 1.558 | 0.136 | 0.651 | 0.122 | 0 | 0 | 3.121
2218905 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:46:36 | 12.03.2024 08:47:18 | 0.0117 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.064 | 0 | 0.236 | 0.021 | 0 | 0 | 0.401
2218904 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6791450 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:46:00 | 12.03.2024 09:34:00 | 0.8 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.346 | 0 | 0.135 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 4.352
2218899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:44:15 | 12.03.2024 08:45:00 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 2.345
2218898 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:44:13 | 12.03.2024 08:44:58 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.744 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 1.967
2218896 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:41:38 | 12.03.2024 08:42:38 | 0.0167 | 3 | 316 | 12 | 4 | 16 | 28 | 2 | 0 | 0.295 | 0.626 | 0.451 | 0.046 | 8.245 | 0.068 | 0.552 | 0 | 10.284
2218893 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:38:51 | 12.03.2024 08:39:40 | 0.0136 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.671 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 1.729
2218892 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6597969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:35:57 | 12.03.2024 08:37:13 | 0.0211 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308
2218886 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7119720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:25:24 | 12.03.2024 08:27:00 | 0.0267 | 1 | 263 | 4 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0.012 | 0.73 | 0.295 | 0 | 1.063 | 0.066 | 0 | 0 | 2.167
2218883 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6619437 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:22:02 | 12.03.2024 08:22:48 | 0.0128 | 1 | 359 | 3 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0.003 | 0.464 | 0.089 | 0.005 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0.761
2218881 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:20:27 | 12.03.2024 08:21:54 | 0.0242 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0 | 4.267
2218877 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:18:03 | 12.03.2024 08:19:02 | 0.0164 | 1 | 2775 | 2 | 156 | 25 | 809 | 10 | 3 | 0.157 | 6.391 | 0.154 | 0.07 | 10.705 | 4.612 | 51.001 | 0.395 | 73.485
2218876 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:17:31 | 12.03.2024 08:18:16 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 3.585 | 0.296 | 1.116 | 0.173 | 0 | 0 | 5.33
2218874 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211440 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:09:17 | 12.03.2024 09:39:00 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298
2218873 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:08:57 | 12.03.2024 08:10:22 | 0.0236 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0 | 0.151 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0.584
2218872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 08:01:13 | 12.03.2024 08:02:54 | 0.0281 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.853
2218871 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6969428 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:55:42 | 12.03.2024 07:56:43 | 0.0169 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386
2218869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6742905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:52:22 | 12.03.2024 07:53:07 | 0.0125 | 3 | 7226 | 3 | 83 | 46 | 1450 | 2 | 4 | 0.019 | 5.497 | 0.043 | 0.024 | 1.86 | 1.997 | 0.544 | 0.03 | 10.013
2218889 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO8075354 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:44:02 | 12.03.2024 09:15:00 | 1.5161 | 1 | 278 | 3 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26.078 | 43.088 | 0 | 0.047 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 73.1
2218999 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:37:47 | 12.03.2024 10:13:00 | 2.5869 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.759 | 0 | 155.953 | 0 | 0 | 0 | 266.712
2218860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6711303 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:25:21 | 12.03.2024 07:51:00 | 0.4275 | 4 | 26 | 32 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.763 | 35.509 | 0 | 9.657 | 2.036 | 0 | 0 | 50.964
2218859 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:22:18 | 12.03.2024 07:23:18 | 0.0167 | 1 | 928 | 33 | 4 | 5 | 72 | 2 | 0 | 0.015 | 1.023 | 0.252 | 0.001 | 0.287 | 0.149 | 1.41 | 0 | 3.136
2218858 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO6862969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:17:34 | 12.03.2024 07:19:21 | 0.0297 | 3 | 2285 | 4 | 20 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.837 | 5.869 | 0 | 0.113 | 0.419 | 1.194 | 0 | 0 | 8.432
2218857 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:13:48 | 12.03.2024 07:14:48 | 0.0167 | 2 | 171 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.011 | 0.221 | 0 | 0 | 0.026 | 0.006 | 0 | 0 | 0.264
2218855 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 07:00:51 | 12.03.2024 07:04:49 | 0.0661 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.04 | 3.987 | 1.021 | 0.642 | 0.048 | 0.535 | 0 | 0 | 6.273
2218851 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 06:42:14 | 12.03.2024 06:50:22 | 0.1356 | 0 | 10114 | 0 | 66 | 16 | 2172 | 0 | 0 | 0 | 153.758 | 0 | 0.26 | 32.524 | 60.748 | 0 | 0 | 247.29
2218757 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6672477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 06:34:10 | 12.03.2024 06:34:55 | 0.0125 | 0 | 3 | 44 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.012 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1.143
2218755 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 06:24:29 | 12.03.2024 06:25:52 | 0.0231 | 1 | 549 | 309 | 5 | 60 | 115 | 0 | 0 | 0.051 | 1.99 | 5.008 | 0.023 | 3.161 | 0.197 | 0 | 0 | 10.429
2218749 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6888777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 06:22:37 | 12.03.2024 06:24:00 | 0.0231 | 0 | 1046 | 0 | 50 | 13 | 277 | 10 | 0 | 0 | 4.221 | 0 | 0.046 | 5.144 | 2.836 | 6.436 | 0 | 18.682
2218746 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 05:25:22 | 12.03.2024 05:26:20 | 0.0161 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 2.256 | 0.248 | 0 | 0 | 3.193
2218744 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 04:31:13 | 12.03.2024 04:32:57 | 0.0289 | 0 | 51 | 48 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.883 | 0.014 | 0.572 | 0.021 | 0 | 0 | 3.659
2218739 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 04:17:10 | 12.03.2024 04:18:27 | 0.0214 | 0 | 1177 | 4 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0.056 | 0 | 0.822 | 0.304 | 0 | 0 | 3.001
2218733 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 03:48:34 | 12.03.2024 03:50:49 | 0.0375 | 0 | 234 | 53 | 4 | 19 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 5.686 | 0.161 | 3.435 | 0.151 | 0 | 0 | 10.523
2218730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10661469 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 03:30:49 | 12.03.2024 05:58:00 | 2.4531 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 10.154
2218709 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516906956 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 01:57:57 | 12.03.2024 03:12:00 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.408
2218708 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | BR7140593 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 01:55:16 | 12.03.2024 03:32:00 | 1.6122 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.591 | 0 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 5.923
2218707 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867549 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 01:33:01 | 12.03.2024 01:34:46 | 0.0292 | 0 | 22 | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.674 | 0 | 0.676 | 0.046 | 0 | 0 | 1.429
2218696 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE7121475 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 01:11:34 | 12.03.2024 02:31:00 | 1.3239 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 0 | 0 | 4.096
2218695 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 01:10:21 | 12.03.2024 02:58:35 | 1.8039 | 0 | 1 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.413 | 0 | 21.434 | 0 | 0 | 0 | 49.847
2218692 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 00:24:52 | 12.03.2024 00:26:06 | 0.0206 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.27 | 0.211 | 0.193 | 0.008 | 0.638 | 0.017 | 0 | 0 | 1.337
2218690 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 00:13:21 | 12.03.2024 00:14:21 | 0.0167 | 1 | 405 | 181 | 28 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0.001 | 0.656 | 1.589 | 0.053 | 0.797 | 0.126 | 0 | 0 | 3.222
2218687 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 00:06:17 | 12.03.2024 00:50:11 | 0.7317 | 0 | 1083 | 1 | 6 | 2 | 196 | 1 | 2 | 0 | 106.213 | 0.14 | 21.379 | 11.356 | 39.459 | 15.875 | 1.124 | 195.546
2218687 | 2 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6815477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 00:06:17 | 12.03.2024 01:55:12 | 1.8153 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.628 | 52.864 | 0 | 0 | 24.661 | 0 | 0 | 98.152
2218686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.03.2024 00:01:57 | 12.03.2024 00:03:12 | 0.0208 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.223 | 0 | 2.385 | 0 | 2.062 | 0 | 0.017 | 0 | 4.688
2218683 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806238 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 23:41:36 | 11.03.2024 23:42:57 | 0.0225 | 0 | 4 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 2.435 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 2.84
2218668 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6619440 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 22:57:05 | 11.03.2024 22:58:05 | 0.0167 | 1 | 162 | 7 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0.042 | 0.424 | 0.856 | 0 | 0.669 | 0.127 | 0 | 0 | 2.117
2218655 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806234 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 21:31:45 | 11.03.2024 21:33:54 | 0.0358 | 0 | 16 | 28 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 4.156 | 0.038 | 1.475 | 0.165 | 0 | 0 | 5.837
2218648 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 21:02:24 | 11.03.2024 21:03:58 | 0.0261 | 0 | 240 | 121 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.961 | 1.44 | 0.057 | 0.67 | 0.427 | 0 | 0 | 3.555
2218647 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 21:00:07 | 11.03.2024 21:00:50 | 0.0119 | 0 | 240 | 121 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.659 | 0.026 | 0.306 | 0.196 | 0 | 0 | 1.626
2218644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 20:49:12 | 11.03.2024 20:59:02 | 0.1639 | 2 | 204 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.202 | 7.017 | 0.067 | 1.548 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 10.161
2218641 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO11630005 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 20:27:38 | 11.03.2024 20:56:00 | 0.4728 | 0 | 198 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12.464 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | 0 | 0 | 14.433
2218634 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 20:12:06 | 11.03.2024 20:13:52 | 0.0294 | 1 | 549 | 309 | 5 | 60 | 115 | 0 | 0 | 0.07 | 2.751 | 7.225 | 0.037 | 4.218 | 0.312 | 0 | 0 | 14.614
2218629 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011499 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 20:01:25 | 12.03.2024 00:28:00 | 4.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.482 | 0 | 0 | 20.482
2218659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:58:24 | 11.03.2024 22:40:00 | 2.6933 | 0 | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.023 | 1.989 | 196.192 | 0 | 0 | 0 | 372.203
2218623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12454166 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:50:36 | 11.03.2024 20:28:00 | 0.6233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0 | 1.587
2218617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:41:03 | 11.03.2024 19:42:20 | 0.0214 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0.371 | 0 | 0 | 0 | 1.476
2218615 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:31:40 | 11.03.2024 19:32:25 | 0.0125 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 2.216 | 0.046 | 3.622 | 0.53 | 0 | 0 | 7.739
2219704 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11360513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:21:19 | 11.03.2024 19:23:55 | 0.0433 | 0 | 89 | 0 | 0 | 18 | 477 | 12 | 64 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 10.113 | 57.206 | 61.535 | 36.135 | 165.323
2218610 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:12:39 | 11.03.2024 19:13:45 | 0.0183 | 0 | 449 | 55 | 17 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2.142 | 0.66 | 0.158 | 1.152 | 0.656 | 0 | 0 | 4.768
2218608 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6626150 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:10:21 | 11.03.2024 19:12:06 | 0.0292 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0.002 | 0.159 | 0.026 | 0 | 0 | 1.228
2218607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:07:21 | 11.03.2024 19:08:21 | 0.0167 | 1 | 405 | 181 | 28 | 14 | 77 | 0 | 0 | 0.001 | 0.877 | 1.328 | 0.08 | 0.952 | 0.179 | 0 | 0 | 3.417
2218636 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6801021 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 19:04:41 | 11.03.2024 20:47:00 | 1.7053 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.623 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 11.678
2218602 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | FUSE11325047 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:58:34 | 11.03.2024 20:11:00 | 1.2072 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.011 | 0 | 0 | 0 | 0.311 | 0 | 0 | 48.322
2218598 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direk | BR6545357 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:53:41 | 11.03.2024 20:59:00 | 2.0886 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.726 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 3.953
2218601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6896704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:48:30 | 11.03.2024 19:29:00 | 0.675 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.352 | 0 | 0 | 0 | 0.771 | 0 | 0 | 31.123
2218589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6730093 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:46:18 | 11.03.2024 20:08:00 | 1.3617 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 103.131 | 0 | 0 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 103.916
2218577 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO6959493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:39:40 | 11.03.2024 19:41:00 | 1.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 8.005
2218574 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6875976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:34:23 | 11.03.2024 19:21:00 | 0.7769 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.81 | 0 | 0 | 0 | 4.847 | 0 | 0 | 62.657
2218624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6925290 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:30:16 | 11.03.2024 21:18:00 | 2.7956 | 0 | 921 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 509.454 | 0 | 0 | 0 | 209.856 | 0 | 0 | 719.309
2218558 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6541737 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:27:38 | 11.03.2024 19:07:00 | 0.6561 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.764 | 0 | 0 | 0 | 7.204 | 0 | 0 | 23.968
2218568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12195681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:26:43 | 11.03.2024 19:07:00 | 0.6714 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43.164 | 0 | 0 | 0 | 4.693 | 0 | 0 | 47.857
2218549 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:25:18 | 11.03.2024 18:26:15 | 0.0158 | 4 | 1777 | 45 | 105 | 17 | 106 | 7 | 1 | 0.018 | 3.282 | 3.695 | 0.371 | 1.446 | 0.396 | 0.13 | 0 | 9.338
2218544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7049873 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:22:11 | 11.03.2024 19:33:00 | 1.1803 | 0 | 1139 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 267.727 | 0 | 0 | 0 | 11.624 | 0 | 0 | 279.351
2218548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8450493 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:21:40 | 11.03.2024 20:20:00 | 1.9722 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 173.01 | 0 | 0 | 0 | 13.437 | 0 | 0 | 186.447
2218556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6846503 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:17:39 | 11.03.2024 21:16:00 | 2.9725 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 628.582 | 0 | 0 | 0 | 31.607 | 0 | 0 | 660.189
2218523 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR12195681 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:07:41 | 11.03.2024 18:20:00 | 0.2053 | 0 | 327 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | 0 | 0 | 1.443 | 0 | 0 | 14.761
2218513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6638484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:04:57 | 11.03.2024 18:07:18 | 0.0392 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.018 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0.153
2218512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:03:21 | 11.03.2024 20:19:00 | 2.2608 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.315 | 0 | 16.301 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 68.527
2218511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DENGESİZ YÜKLENME YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 18:00:46 | 11.03.2024 19:00:00 | 0.9872 | 0 | 952 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 183.495 | 0 | 0.653 | 0 | 30.562 | 0 | 0 | 214.711
2218524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6685485 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:57:14 | 11.03.2024 18:50:00 | 0.8794 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 23.704 | 0 | 0 | 0 | 11.548 | 0 | 0 | 35.252
2218490 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:40:04 | 11.03.2024 17:41:04 | 0.0167 | 0 | 16 | 60 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 1.437 | 0.001 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 1.762
2218477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7760197 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:22:33 | 11.03.2024 18:16:00 | 0.8908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.149 | 0 | 0 | 0 | 14.149
2218472 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO7010677 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:16:56 | 11.03.2024 17:43:20 | 0.44 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.93 | 0 | 6.452 | 0 | 0 | 0 | 31.381
2218470 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:15:52 | 11.03.2024 17:56:48 | 0.6822 | 0 | 1 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.351 | 0 | 34.174 | 0 | 0 | 0 | 161.525
2218459 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:13:15 | 11.03.2024 17:24:30 | 0.1875 | 0 | 3 | 51 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.658 | 0 | 13.762 | 0.045 | 0 | 0 | 26.466
2218458 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7152657 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:13:15 | 11.03.2024 17:14:55 | 0.0278 | 0 | 2327 | 1 | 66 | 2 | 199 | 0 | 1 | 0 | 11.225 | 0.033 | 0.371 | 0 | 2.424 | 0 | 0.014 | 14.067
2218453 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:08:17 | 11.03.2024 17:09:18 | 0.0169 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 1.37
2218445 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7108364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 17:00:09 | 11.03.2024 17:00:54 | 0.0125 | 2 | 79 | 27 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.141 | 0.146 | 1.488 | 0 | 0.108 | 0.004 | 0 | 0 | 1.888
2218434 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146764 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 16:49:11 | 11.03.2024 16:49:56 | 0.0125 | 2 | 211 | 34 | 15 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0.002 | 0.601 | 1.019 | 0.101 | 0.613 | 0.059 | 0 | 0 | 2.396
2218423 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6782548 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 16:32:17 | 11.03.2024 17:47:00 | 1.2453 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.002 | 0 | 0.735 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 3.836
2218410 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746317 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 16:11:07 | 11.03.2024 16:16:38 | 0.0919 | 2 | 667 | 136 | 1 | 18 | 158 | 23 | 0 | 0.525 | 6.454 | 53.672 | 0.025 | 13.774 | 1.504 | 53.512 | 0 | 129.467
2218400 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6680122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 16:07:24 | 11.03.2024 16:08:30 | 0.0183 | 2 | 204 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0.024 | 0.824 | 0.01 | 0.215 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 1.262
2218390 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | BR6837125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 16:01:25 | 11.03.2024 16:01:55 | 0.0083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
2218388 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 16:00:50 | 11.03.2024 16:01:20 | 0.0083 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.176 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 0.226
2218384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:57:29 | 11.03.2024 15:58:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873
2218378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:52:08 | 11.03.2024 16:54:44 | 1.0433 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 114.285 | 0 | 19.487 | 0 | 0 | 0 | 139.235
2218377 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30703672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:51:49 | 11.03.2024 15:52:32 | 0.0119 | 3 | 1219 | 0 | 78 | 12 | 59 | 1 | 0 | 0.012 | 0.861 | 0 | 0.115 | 2.508 | 0.268 | 6.591 | 0 | 10.355
2218374 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:49:53 | 11.03.2024 15:50:55 | 0.0172 | 0 | 28 | 27 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 2.12 | 0.041 | 0.919 | 0.099 | 0 | 0 | 3.337
2218372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060699 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:47:48 | 11.03.2024 15:49:01 | 0.0203 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434
2218365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7019103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:42:10 | 11.03.2024 16:07:34 | 0.4233 | 2 | 0 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 79.053 | 0 | 8.463 | 0 | 0 | 0 | 87.526
2218363 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516870083 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:39:16 | 11.03.2024 16:45:00 | 1.0956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.732
2218356 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:32:28 | 11.03.2024 15:34:57 | 0.0414 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.872 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 1.142
2218391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Dağıtım Transformatörü | ISO11095713 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:29:49 | 11.03.2024 16:10:00 | 0.6697 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 1.859
2218352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:27:46 | 11.03.2024 15:28:46 | 0.0167 | 1 | 0 | 32 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0.479 | 0 | 1.655 | 0 | 3.291 | 0 | 0.026 | 0 | 5.45
2218345 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:20:20 | 11.03.2024 15:21:37 | 0.0214 | 3 | 1468 | 8 | 44 | 4 | 165 | 4 | 1 | 0.305 | 2.242 | 0.141 | 0.258 | 0.096 | 0.774 | 0.276 | 0 | 4.092
2218334 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756390 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:18:01 | 11.03.2024 15:19:20 | 0.0219 | 1 | 223 | 59 | 6 | 4 | 69 | 0 | 1 | 0.051 | 1.45 | 6.017 | 0.072 | 0.081 | 0.521 | 0 | 0.009 | 8.201
2218326 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:07:19 | 11.03.2024 15:12:39 | 0.0889 | 0 | 1 | 53 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.268 | 0 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 22.664
2218324 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8421179 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 15:06:50 | 11.03.2024 16:20:27 | 1.2269 | 1 | 1119 | 0 | 1 | 5 | 174 | 0 | 0 | 6.79 | 106.562 | 0 | 0 | 27.671 | 21.668 | 0 | 0 | 162.691
2218321 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6910643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 15:02:49 | 11.03.2024 15:18:00 | 0.2531 | 1 | 281 | 5 | 6 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8.042 | 0.215 | 0.084 | 4.501 | 1.382 | 0 | 0 | 14.223
2218318 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:58:51 | 11.03.2024 15:03:49 | 0.0828 | 0 | 1 | 49 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.501 | 0 | 11.395 | 0 | 0 | 0 | 69.895
2218310 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:47:51 | 11.03.2024 14:48:44 | 0.0147 | 0 | 0 | 173 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0.107 | 0.002 | 0.014 | 0 | 0 | 1.972
2218297 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:34:42 | 11.03.2024 14:35:42 | 0.0167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0.979
2218294 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6868286 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:31:40 | 11.03.2024 14:34:41 | 0.0503 | 0 | 438 | 8 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0.382 | 0.069 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 1.806
2218293 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:30:35 | 11.03.2024 14:31:20 | 0.0125 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.108 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279
2218290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835090 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:28:23 | 11.03.2024 14:29:23 | 0.0167 | 0 | 107 | 71 | 23 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.56 | 0.237 | 0.307 | 0.08 | 0 | 0 | 1.535
2218288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:27:07 | 11.03.2024 14:51:09 | 0.4006 | 0 | 42 | 14 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 17.981 | 1.696 | 7.378 | 1.93 | 0 | 0 | 33.226
2218284 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 14:23:44 | 11.03.2024 14:54:10 | 0.5072 | 3 | 56 | 130 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0.012 | 5.512 | 139.138 | 4.034 | 68.934 | 5.34 | 0 | 0 | 222.971
2218281 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6708120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:20:04 | 11.03.2024 14:20:49 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.181 | 0 | 0.187
2218271 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:15:30 | 11.03.2024 14:43:58 | 0.4744 | 0 | 49 | 77 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.918 | 133.145 | 0.951 | 59.027 | 3.622 | 0 | 0 | 200.662
2218268 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:14:34 | 11.03.2024 14:15:19 | 0.0125 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 225 | 1 | 2 | 0.069 | 1.482 | 1.301 | 0.23 | 0.011 | 0.246 | 0 | 0 | 3.339
2218267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6546334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:12:21 | 11.03.2024 14:14:41 | 0.0389 | 0 | 637 | 0 | 11 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3.354 | 0 | 0.072 | 1.621 | 1.074 | 0 | 0 | 6.122
2218341 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 426885 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:10:24 | 11.03.2024 15:55:00 | 1.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
2218336 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Direği | 515821882 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:06:43 | 11.03.2024 16:12:00 | 2.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712
2218262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 14:04:34 | 11.03.2024 14:05:19 | 0.0125 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.056 | 0.077 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.434
2218257 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR30788203 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 14:00:35 | 11.03.2024 17:06:00 | 3.0903 | 0 | 48 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.189 | 0 | 3.66 | 0 | 16.041 | 0 | 0 | 31.89
2218259 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | BR8853445 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:59:43 | 11.03.2024 14:32:00 | 0.5381 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0 | 0 | 5.62
2218258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:59:05 | 11.03.2024 14:44:00 | 0.7486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.125 | 0 | 10885.94 | 0 | 10900.066
2218251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO30618891 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:54:00 | 11.03.2024 15:57:00 | 2.05 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.735 | 0 | 2.949 | 0 | 17.556 | 0 | 0 | 23.24
2218224 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | BR6668754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:33:30 | 11.03.2024 15:34:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.033 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 2.161
2218222 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6999048 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 13:32:28 | 11.03.2024 14:16:00 | 0.7256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539
2218219 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12752801 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 13:30:26 | 11.03.2024 16:24:00 | 2.8928 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 12.299
2218214 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:27:25 | 11.03.2024 13:39:04 | 0.1942 | 1 | 52 | 65 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.267 | 45.822 | 0 | 4.048 | 1.188 | 0 | 0 | 53.325
2218212 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:23:02 | 11.03.2024 13:23:47 | 0.0125 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0.929
2218210 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:22:17 | 11.03.2024 15:27:04 | 2.0797 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.156
2218209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6895201 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:20:43 | 11.03.2024 15:25:00 | 2.0714 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 13.471 | 0 | 0 | 21.182
2218208 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:20:31 | 11.03.2024 13:21:16 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673
2218207 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657261 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:18:19 | 11.03.2024 13:22:09 | 0.0639 | 0 | 1047 | 3 | 4 | 11 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10.023 | 0.555 | 0.116 | 8.028 | 5.42 | 0 | 0 | 24.142
2218205 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO8721439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:17:42 | 11.03.2024 13:18:12 | 0.0083 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.136
2218202 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6915492 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:15:54 | 11.03.2024 13:17:17 | 0.0231 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.046
2218199 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 13:14:33 | 11.03.2024 13:15:18 | 0.0125 | 0 | 430 | 22 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.716 | 3.937 | 0.038 | 4.226 | 0.176 | 0 | 0 | 9.094
2218187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 13:04:10 | 11.03.2024 14:08:39 | 1.0747 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.178 | 0 | 108.529 | 0 | 0 | 0 | 244.707
2218186 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7085443 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 13:03:04 | 11.03.2024 14:41:00 | 1.6322 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.375 | 0 | 0.61 | 0 | 11.709 | 0 | 0 | 16.694
2218182 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO21444273 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 13:01:02 | 11.03.2024 14:32:55 | 1.5314 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.772 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | 0 | 6.145
2218319 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE7135440 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:55:32 | 11.03.2024 17:30:00 | 4.5744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058
2218159 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | BR6596150 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:41:41 | 11.03.2024 13:32:00 | 0.8386 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 0.695 | 0 | 0.917 | 0 | 0 | 6.602
2218156 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6569383 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:38:08 | 11.03.2024 12:38:53 | 0.0125 | 0 | 718 | 1 | 0 | 6 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0.601 | 0 | 0 | 0.297 | 0.102 | 0.243 | 0 | 1.244
2218072 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6723272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 12:32:06 | 11.03.2024 13:57:00 | 1.415 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.919 | 0 | 21.265 | 0 | 0 | 0 | 182.184
2218141 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:28:04 | 11.03.2024 12:28:49 | 0.0125 | 2 | 825 | 54 | 18 | 25 | 77 | 0 | 0 | 0.028 | 1.572 | 2.419 | 0.208 | 3.606 | 0.376 | 0 | 0 | 8.208
2218140 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:28:04 | 11.03.2024 12:28:49 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.719 | 3.871 | 0.04 | 4.187 | 0.176 | 0 | 0 | 8.993
2218139 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:28:03 | 11.03.2024 12:28:49 | 0.0128 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.176 | 0.205 | 1.837 | 0.846 | 0 | 0 | 5.277
2218142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO10822308 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:27:54 | 11.03.2024 13:23:00 | 0.9183 | 0 | 2 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.935 | 0 | 16.765 | 0 | 0 | 0 | 28.699
2218137 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:27:29 | 11.03.2024 12:28:37 | 0.0189 | 0 | 1 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.817 | 0 | 0.709 | 0 | 0 | 0 | 2.526
2218136 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Dağıtım Transformatörü | ISO6908963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:26:52 | 11.03.2024 12:29:20 | 0.0411 | 1 | 355 | 8 | 10 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0.002 | 1.761 | 0.13 | 0.324 | 1.361 | 0.182 | 0.063 | 0 | 3.822
2218108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:09:38 | 11.03.2024 12:10:57 | 0.0219 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.778
2218107 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:09:13 | 11.03.2024 12:10:14 | 0.0169 | 0 | 3 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.893
2218112 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6553649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:07:00 | 11.03.2024 13:31:00 | 1.4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 74 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.654 | 109.729 | 218.394 | 1059.778
2218101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 12:02:27 | 11.03.2024 12:03:44 | 0.0214 | 2 | 571 | 40 | 67 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.014 | 1.386 | 0.421 | 0.303 | 0.02 | 0.245 | 0 | 0 | 2.388
2218095 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:51:48 | 11.03.2024 11:52:48 | 0.0167 | 0 | 27 | 90 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 3.431 | 0 | 1.75 | 0.001 | 0 | 0 | 5.198
2218093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:51:39 | 11.03.2024 12:31:00 | 0.6558 | 0 | 214 | 10 | 1 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 18.788 | 43.999 | 3.693 | 23.997 | 5.134 | 10.93 | 0 | 106.54
2218092 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:51:29 | 11.03.2024 11:56:43 | 0.0872 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 2.721 | 1.235 | 0 | 0 | 4.002
2218086 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:45:08 | 11.03.2024 11:47:17 | 0.0358 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 1.372
2218081 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535137974 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:40:09 | 11.03.2024 13:39:00 | 1.9808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.532
2218170 | 1 | KONYA | BOZKIR | Dağıtım Transformatörü | ISO10951209 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:39:08 | 11.03.2024 13:11:00 | 1.5311 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.151 | 0 | 0.025 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 2.342
2218077 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | FUSE7157321 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:37:52 | 11.03.2024 12:16:00 | 0.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0 | 0.634
2218075 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:37:29 | 11.03.2024 11:44:28 | 0.1164 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.249
2218059 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13076564 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:17:38 | 11.03.2024 12:47:00 | 1.4894 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.488 | 0 | 0 | 0 | 7.406 | 0 | 0 | 48.894
2218052 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:07:18 | 11.03.2024 11:08:18 | 0.0167 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.678
2218047 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:06:11 | 11.03.2024 11:06:57 | 0.0128 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0.42
2218043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:04:15 | 11.03.2024 11:05:47 | 0.0256 | 0 | 7 | 221 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.941 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 3.949
2218040 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515662250 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 11:02:34 | 11.03.2024 11:51:00 | 0.8072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
2218030 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:49:39 | 11.03.2024 10:50:33 | 0.015 | 2 | 120 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.022 | 0.16 | 0.045 | 0 | 0.292 | 0.043 | 0 | 0 | 0.562
2218029 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011499 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:49:31 | 11.03.2024 17:01:00 | 6.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.073 | 0 | 0 | 46.073
2218025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516198877 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:45:04 | 11.03.2024 11:55:00 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344
2218016 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:32:37 | 11.03.2024 10:33:22 | 0.0125 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.439 | 0.055 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.586
2218014 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7157324 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:30:00 | 11.03.2024 11:27:00 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 4.817 | 0 | 0 | 4.843
2218004 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:21:25 | 11.03.2024 13:11:05 | 2.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.601 | 0 | 0 | 0 | 154.601
2218000 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264833 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:16:23 | 11.03.2024 12:23:00 | 2.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122
2217999 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6533428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:14:49 | 11.03.2024 15:28:00 | 5.2197 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 158.931 | 0 | 0.52 | 0 | 23.128 | 0 | 0 | 182.579
2217992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6726633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:13:35 | 11.03.2024 10:14:30 | 0.0153 | 8 | 624 | 48 | 24 | 8 | 94 | 0 | 0 | 0.695 | 1.995 | 0.471 | 0.129 | 1.188 | 0.661 | 0 | 0 | 5.139
2217989 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724409 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:12:00 | 11.03.2024 10:13:00 | 0.0167 | 2 | 1254 | 8 | 0 | 11 | 125 | 0 | 0 | 0.261 | 1.624 | 0.096 | 0 | 0.596 | 0.673 | 0 | 0 | 3.25
2217979 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8309656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:06:37 | 11.03.2024 10:48:00 | 0.6897 | 0 | 549 | 6 | 2 | 5 | 69 | 1 | 1 | 0 | 20.817 | 1.599 | 0.532 | 243.702 | 13.156 | 306.759 | 0 | 586.565
2217977 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6761734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:06:27 | 11.03.2024 16:26:00 | 6.3258 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.709 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 18.411
2217975 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911374 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:04:00 | 11.03.2024 13:27:00 | 3.3833 | 1 | 219 | 175 | 3 | 23 | 20 | 0 | 0 | 79.826 | 93.991 | 2138.407 | 29.161 | 326.573 | 60.886 | 0 | 0 | 2728.844
2217971 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6901972 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:02:46 | 11.03.2024 11:32:50 | 1.5011 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.135
2217970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO12674020 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:02:44 | 11.03.2024 12:38:00 | 2.5878 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.102 | 0 | 0 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 69.35
2217968 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:02:10 | 11.03.2024 18:01:02 | 7.9811 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32.786 | 0 | 0.227 | 141.681 | 6.214 | 760.89 | 0 | 941.797
2217967 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 10:00:49 | 11.03.2024 11:27:00 | 1.4364 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.024 | 0 | 6288.25 | 0 | 6297.273
2217965 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO11666634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 10:00:23 | 11.03.2024 11:12:00 | 1.1936 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 4.291 | 0 | 53.428 | 0 | 0 | 0 | 66.018
2217964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:59:49 | 11.03.2024 10:00:49 | 0.0167 | 1 | 566 | 382 | 7 | 52 | 79 | 0 | 0 | 0.025 | 1.351 | 8.148 | 0.045 | 3.341 | 0.33 | 0 | 0 | 13.24
2217961 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:57:21 | 11.03.2024 09:58:13 | 0.0144 | 2 | 372 | 11 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.013 | 0.693 | 0.568 | 0.199 | 1.954 | 0.28 | 0 | 0 | 3.707
2217957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6983099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:49:45 | 11.03.2024 10:12:00 | 0.3708 | 7 | 2993 | 34 | 146 | 32 | 359 | 3 | 0 | 11.452 | 123.306 | 16.712 | 7.929 | 49.765 | 58.26 | 98.034 | 0 | 365.459
2217954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:49:42 | 11.03.2024 09:50:27 | 0.0125 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1.251 | 1.129 | 0.172 | 1.882 | 0.819 | 0 | 0 | 5.253
2217952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30776870 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:48:48 | 11.03.2024 13:57:00 | 4.1367 | 1 | 64 | 0 | 4 | 5 | 13 | 0 | 0 | 2.894 | 23.125 | 0 | 0 | 48.359 | 0 | 0 | 0 | 74.378
2217953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:48:40 | 11.03.2024 14:29:00 | 4.6722 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 0 | 14.693 | 0 | 45.085 | 0 | 0 | 62.458
2217947 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO9473578 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:46:39 | 11.03.2024 12:24:00 | 2.6225 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.152 | 0 | 49.874 | 0 | 0 | 0 | 78.026
2218007 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6879428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:44:26 | 11.03.2024 11:28:00 | 1.7261 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.008 | 0 | 6.936 | 0 | 10.448 | 0 | 0 | 44.392
2217942 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:42:52 | 11.03.2024 13:07:00 | 3.4022 | 0 | 9 | 33 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.168 | 0 | 157.74 | 0 | 0 | 0 | 310.908
2217936 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR11030043 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:39:38 | 11.03.2024 12:16:00 | 2.6061 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.651 | 0 | 0.27 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 9.526
2217932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:34:53 | 11.03.2024 11:32:03 | 1.9528 | 2 | 350 | 1 | 29 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 113.075 | 0 | 14.841 | 139.428 | 90.69 | 0 | 0 | 358.034
2217931 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 535348858 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:32:37 | 11.03.2024 11:37:00 | 2.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 2.07
2217929 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6903146 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:32:32 | 11.03.2024 10:09:32 | 0.6167 | 5 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.267 | 0 | 11.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38
2217927 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7149054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:32:16 | 11.03.2024 17:14:00 | 7.6956 | 0 | 465 | 6 | 44 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 384.683 | 0 | 58.972 | 0 | 107.599 | 0 | 0 | 551.255
2217926 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6658089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:32:10 | 11.03.2024 17:23:00 | 7.8472 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 116.233 | 0 | 0 | 0 | 61.224 | 0 | 0 | 177.457
2217925 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6730524 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:31:32 | 11.03.2024 11:53:00 | 2.3578 | 0 | 333 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.162 | 0 | 0.026 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 41.433
2217924 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Fideri | ISO7082492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:31:14 | 11.03.2024 14:30:00 | 4.9794 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.91 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 31.226
2217923 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:30:13 | 11.03.2024 11:13:00 | 1.7131 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 23.668 | 0 | 0.851 | 0 | 4.315 | 0 | 0 | 28.835
2217922 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO6911501 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:30:07 | 11.03.2024 14:17:00 | 4.7814 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.425 | 0 | 0.154 | 0 | 9.997 | 0 | 0 | 17.576
2217920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777931 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:28:40 | 11.03.2024 09:29:40 | 0.0167 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 2.201 | 0 | 0.137 | 0 | 2.464
2217915 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:27:45 | 11.03.2024 09:29:06 | 0.0225 | 1 | 1000 | 8 | 37 | 7 | 85 | 0 | 0 | 0.112 | 1.88 | 0.022 | 0.234 | 0.267 | 0.306 | 0 | 0 | 2.821
2217914 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:26:09 | 11.03.2024 17:00:00 | 7.5642 | 1 | 350 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 2.399 | 374.826 | 0 | 0 | 12.611 | 20.739 | 0 | 0 | 410.575
2217912 | 1 | KONYA | ÇELTİK | AG Fideri | BR6799082 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:24:24 | 11.03.2024 10:23:00 | 0.9767 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.563 | 0 | 0.326 | 0 | 9.232 | 0 | 0 | 34.121
2217910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516199819 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:24:01 | 11.03.2024 11:35:00 | 2.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147
2217916 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:21:25 | 11.03.2024 09:44:48 | 0.3897 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1 | 17 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 3.635 | 0.491 | 1.739 | 5.866
2217902 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:18:11 | 11.03.2024 09:18:56 | 0.0125 | 0 | 7 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.037 | 0 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 1.432
2217892 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6642324 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:12:18 | 11.03.2024 11:41:00 | 2.4783 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.649 | 0 | 1.054 | 0 | 1.138 | 0 | 0 | 23.842
2217893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6853243 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:11:58 | 11.03.2024 10:39:00 | 1.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 1.433
2217888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6652693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:10:16 | 11.03.2024 11:20:00 | 2.1622 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.209 | 0 | 2.788 | 0 | 6.709 | 0 | 0 | 44.706
2217886 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:08:14 | 11.03.2024 14:31:00 | 5.3794 | 0 | 422 | 30 | 1 | 11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 111.295 | 179.69 | 0 | 343.484 | 12.739 | 0 | 0 | 647.208
2217883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6956672 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:05:21 | 11.03.2024 14:02:00 | 4.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002
2217884 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO10988285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:05:00 | 11.03.2024 09:07:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.666 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 4.773
2217880 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:02:59 | 11.03.2024 09:03:59 | 0.0167 | 1 | 160 | 9 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0.015 | 0.394 | 0.247 | 0 | 1.857 | 0.066 | 0.905 | 0 | 3.484
2217882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:02:49 | 11.03.2024 10:06:00 | 1.0531 | 0 | 886 | 0 | 24 | 8 | 268 | 5 | 2 | 0 | 154.23 | 0 | 1.208 | 349.427 | 186.053 | 1407.978 | 8.465 | 2107.361
2217881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7000383 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:02:33 | 11.03.2024 11:11:00 | 2.1408 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.131 | 0 | 0 | 0 | 21.573 | 0 | 0 | 45.704
2217879 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:02:32 | 11.03.2024 15:20:47 | 6.3042 | 1 | 153 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 35.391 | 62.289 | 0 | 7.502 | 123.082 | 0.368 | 0 | 0 | 228.631
2217877 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR12307233 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:02:17 | 11.03.2024 12:13:00 | 3.1786 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13.928 | 0 | 16.865 | 0 | 61.394 | 0 | 0 | 92.187
2217876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO30009643 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:02:08 | 11.03.2024 11:41:00 | 2.6478 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.617 | 0 | 0 | 43.838 | 11.916 | 0 | 0 | 62.371
2217875 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7123087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:01:16 | 11.03.2024 10:12:00 | 1.1789 | 0 | 5 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.362 | 0 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 110.782
2217874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6949487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:00:32 | 11.03.2024 09:02:18 | 0.0294 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0.798
2217872 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 09:00:31 | 11.03.2024 09:01:25 | 0.015 | 1 | 734 | 12 | 0 | 5 | 86 | 1 | 2 | 0.005 | 1.204 | 0.07 | 0 | 0.066 | 0.072 | 0 | 0 | 1.417
2217873 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6956678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:00:29 | 11.03.2024 13:58:51 | 4.9728 | 0 | 260 | 0 | 4 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 259.301 | 0 | 3.274 | 0 | 146.385 | 0 | 0 | 408.961
2217871 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO7150756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.03.2024 09:00:05 | 11.03.2024 11:28:00 | 2.4653 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 47.289 | 3.941 | 0 | 0 | 65.489
2217869 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:58:25 | 11.03.2024 08:59:17 | 0.0144 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.503 | 0 | 0 | 0 | 1.139
2217865 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6864843 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:52:46 | 11.03.2024 08:53:51 | 0.0181 | 0 | 392 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 0.002 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 1.719
2217857 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | FUSE30837660 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:41:46 | 11.03.2024 10:47:00 | 2.0872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 7.984
2217853 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:40:41 | 11.03.2024 08:41:42 | 0.0169 | 2 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.912 | 0 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 2.398
2217861 | 1 | KONYA | KARATAY | KÖK | ISO6806981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:39:11 | 11.03.2024 09:11:00 | 0.5303 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 94 | 1 | 15 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 325.895 | 38.136 | 103.856 | 467.995
2217847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6817807 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:38:06 | 11.03.2024 08:38:51 | 0.0125 | 1 | 19 | 105 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.236 | 0.053 | 1.419 | 0 | 0.459 | 0.011 | 0 | 0 | 2.178
2218126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9448257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:38:05 | 11.03.2024 12:29:00 | 3.8486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.666 | 0 | 0 | 0 | 11.847 | 0 | 0 | 39.512
2217845 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:33:49 | 11.03.2024 08:34:19 | 0.0083 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 1.656
2217844 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:32:29 | 11.03.2024 08:50:00 | 0.2919 | 0 | 405 | 44 | 10 | 16 | 76 | 0 | 0 | 0 | 23.143 | 28.582 | 1.487 | 62.366 | 6.651 | 0 | 0 | 122.228
2217842 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:31:05 | 11.03.2024 08:31:55 | 0.0139 | 0 | 469 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 4.34 | 0.024 | 0.011 | 0.272 | 0 | 0 | 5.54
2217841 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:29:29 | 11.03.2024 08:30:14 | 0.0125 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 2.408 | 0 | 0.009 | 0.002 | 0 | 0 | 2.533
2217840 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:28:41 | 11.03.2024 08:29:41 | 0.0167 | 0 | 5 | 58 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0.985
2217839 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:26:29 | 11.03.2024 09:19:00 | 0.8753 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.593 | 0 | 15.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.528
2217838 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12708896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:24:48 | 11.03.2024 08:25:48 | 0.0167 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.235
2217835 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6945892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:21:36 | 11.03.2024 08:22:42 | 0.0183 | 1 | 549 | 0 | 12 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.005 | 1.095 | 0 | 0.02 | 0.026 | 0.236 | 0 | 0 | 1.382
2217867 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516745634 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:18:41 | 11.03.2024 10:08:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 1.716
2217831 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:15:33 | 11.03.2024 08:16:33 | 0.0167 | 0 | 3 | 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.607
2217830 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6541775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:15:24 | 11.03.2024 08:16:09 | 0.0125 | 2 | 1012 | 5 | 1 | 3 | 93 | 2 | 1 | 0.114 | 1.442 | 0.111 | 0 | 0.218 | 0.346 | 0.062 | 0 | 2.292
2217829 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12201634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:13:28 | 11.03.2024 09:10:00 | 0.9422 | 0 | 492 | 1 | 2 | 4 | 133 | 1 | 0 | 0 | 117.36 | 100.402 | 0.148 | 28.529 | 43.172 | 6.62 | 0 | 296.231
2217827 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735354 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:11:08 | 11.03.2024 08:11:53 | 0.0125 | 0 | 17 | 11 | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.169 | 0.138 | 0.229 | 0.062 | 0 | 0 | 0.696
2217824 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 08:05:07 | 11.03.2024 08:05:52 | 0.0125 | 0 | 234 | 52 | 4 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 3.506 | 0.102 | 1.721 | 0.092 | 0 | 0 | 5.898
2217819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:51:45 | 11.03.2024 07:52:58 | 0.0203 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.049 | 1.066 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 3.455
2217817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:51:28 | 11.03.2024 07:52:41 | 0.0203 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.113 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | 1.257
2217814 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:46:16 | 11.03.2024 07:46:46 | 0.0083 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0.618
2217813 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:44:40 | 11.03.2024 07:45:25 | 0.0125 | 0 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.657 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 3.308
2217812 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:43:55 | 11.03.2024 07:44:40 | 0.0125 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 1.372 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 2.338
2217809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:38:47 | 11.03.2024 07:39:32 | 0.0125 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 2.175
2217806 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:31:24 | 11.03.2024 07:32:09 | 0.0125 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.11 | 0.607 | 0 | 0 | 0.014 | 0.148 | 0 | 0 | 0.88
2217801 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:26:06 | 11.03.2024 07:27:45 | 0.0275 | 0 | 1 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.655 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 1.042
2217799 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:25:56 | 11.03.2024 08:31:10 | 1.0872 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 118 | 1 | 25 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 701.193 | 54.994 | 496.548 | 1252.942
2217800 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:23:45 | 11.03.2024 07:24:15 | 0.0083 | 3 | 679 | 2 | 7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.015 | 0.398 | 0.003 | 0.04 | 0.005 | 0.115 | 0 | 0 | 0.578
2217798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6802485 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 07:22:30 | 11.03.2024 07:24:57 | 0.0408 | 0 | 1493 | 1 | 2 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 4.624 | 0.103 | 0.029 | 1.818 | 1.339 | 0 | 0 | 7.912
2217788 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO7032571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 06:56:00 | 11.03.2024 07:18:00 | 0.3667 | 0 | 545 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 0 | 0.016 | 1.059 | 0.604 | 0 | 0 | 5.719
2217778 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 06:55:39 | 11.03.2024 06:57:13 | 0.0261 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.816 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 0 | 2.749
2217777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 06:51:27 | 11.03.2024 06:52:33 | 0.0183 | 4 | 194 | 67 | 2 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0.378 | 0.369 | 2.979 | 0 | 1.395 | 0.083 | 0 | 0 | 5.205
2217774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 06:43:26 | 11.03.2024 06:45:12 | 0.0294 | 0 | 7 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.684 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 2.258
2217773 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM Fideri | ISO6867904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 06:39:03 | 11.03.2024 06:40:09 | 0.0183 | 1 | 476 | 4 | 21 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0.058 | 1.229 | 0.009 | 0.027 | 0.292 | 0.059 | 0 | 0 | 1.674
2217770 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 04:30:56 | 11.03.2024 04:31:41 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.594 | 2.009 | 0.018 | 2.498 | 0.09 | 0 | 0 | 5.208
2217768 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 03:08:24 | 11.03.2024 03:10:13 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 1.087
2217767 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517011499 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 02:54:16 | 11.03.2024 03:24:00 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 1.733
2217765 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6968298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 02:09:49 | 11.03.2024 02:10:48 | 0.0164 | 1 | 20 | 139 | 1 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 1.261 | 0 | 3.233 | 0 | 0 | 0 | 4.659
2217764 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21702260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 01:51:57 | 11.03.2024 01:52:57 | 0.0167 | 14 | 1652 | 35 | 7 | 27 | 180 | 15 | 1 | 0.393 | 3.191 | 1.791 | 0.023 | 2.744 | 0.494 | 11.297 | 0 | 19.933
2217761 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 01:47:40 | 11.03.2024 01:49:24 | 0.0289 | 0 | 89 | 0 | 0 | 17 | 477 | 13 | 64 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 5.282 | 22.849 | 58.749 | 14.562 | 101.611
2217761 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 01:47:40 | 11.03.2024 01:52:11 | 0.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 2.73
2217757 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7157895 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 01:19:28 | 11.03.2024 04:09:00 | 2.8256 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.243 | 0 | 0 | 0 | 7.579 | 0 | 0 | 67.822
2217746 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8422502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 00:17:36 | 11.03.2024 00:18:06 | 0.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 1.454 | 0.188 | 2.233
2217745 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.03.2024 00:17:22 | 11.03.2024 00:17:54 | 0.0089 | 0 | 389 | 0 | 1 | 24 | 1615 | 13 | 48 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 4.035 | 10.824 | 11.327 | 1.224 | 27.422
2217724 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO30476752 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 23:40:00 | 10.03.2024 23:50:00 | 0.1667 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 453 | 3 | 32 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 3.393 | 84.859 | 75.495 | 39.865 | 204.073
2217714 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE12132159 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 23:04:42 | 10.03.2024 23:38:00 | 0.555 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 3.072
2217709 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 22:47:41 | 10.03.2024 22:48:11 | 0.0083 | 0 | 1 | 44 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.716 | 0 | 0.656 | 0 | 0 | 0 | 3.372
2217676 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515231435 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 20:07:16 | 10.03.2024 20:33:00 | 0.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169
2217674 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6727274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 20:05:00 | 10.03.2024 20:42:00 | 0.6167 | 2 | 136 | 12 | 6 | 11 | 36 | 0 | 0 | 14.128 | 12.471 | 17.156 | 2.061 | 64.263 | 4.823 | 0 | 0 | 114.902
2217670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7050013 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:55:54 | 10.03.2024 21:29:00 | 1.5517 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.286 | 0 | 0.452 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 6.087
2217659 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7140881 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:43:01 | 10.03.2024 20:08:00 | 0.4164 | 0 | 308 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 20.388 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 22.165
2217654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:41:53 | 10.03.2024 19:42:32 | 0.0108 | 1 | 2778 | 7 | 17 | 4 | 249 | 0 | 0 | 0.063 | 2.967 | 0.02 | 0.003 | 0.32 | 0.541 | 0 | 0 | 3.914
2217648 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO6585517 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:31:48 | 10.03.2024 19:50:00 | 0.3033 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.087 | 0 | 0 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 9.175
2217645 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515408749 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:26:22 | 10.03.2024 20:33:00 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
2217689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516696707 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:24:23 | 10.03.2024 20:58:00 | 1.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.291
2217639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:21:58 | 10.03.2024 19:55:58 | 0.5667 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.529 | 0 | 41.446 | 0 | 0 | 0 | 98.975
2217636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR12244371 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 19:18:02 | 10.03.2024 20:13:00 | 0.9161 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.737 | 0 | 0.318 | 0 | 3.884 | 0 | 0 | 17.939
2217616 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6544526 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:57:01 | 10.03.2024 20:07:00 | 1.1664 | 0 | 138 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.923 | 0 | 0.131 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 34.619
2217603 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO11475518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:53:06 | 10.03.2024 18:53:47 | 0.0114 | 0 | 2334 | 1 | 11 | 10 | 267 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0.005 | 0.009 | 0.532 | 0.85 | 0 | 0 | 4.747
2217599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6784812 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:38:59 | 10.03.2024 19:32:00 | 0.8836 | 0 | 101 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.018 | 0 | 0.173 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 17.969
2217597 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7075842 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:34:44 | 10.03.2024 19:31:00 | 0.9378 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.487 | 0 | 0.697 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 10.732
2217592 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517225478 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:28:21 | 10.03.2024 19:16:00 | 0.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476
2217589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6878598 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:22:10 | 10.03.2024 19:34:00 | 1.1972 | 0 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 292.202 | 0 | 0 | 0 | 26.111 | 0 | 0 | 318.313
2217630 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12371006 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:21:46 | 10.03.2024 19:26:00 | 1.0706 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.94 | 0 | 0.402 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 14.821
2217586 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:20:21 | 10.03.2024 18:28:14 | 0.1314 | 0 | 1 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.896 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 0 | 27.888
2217572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:09:17 | 10.03.2024 18:10:21 | 0.0178 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.427 | 0.842 | 0.773 | 0.017 | 0.487 | 0.089 | 0 | 0 | 2.634
2217567 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:03:33 | 10.03.2024 18:05:05 | 0.0256 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 2.589 | 0.443 | 0.071 | 2.206 | 0.868 | 5.445 | 0.115 | 11.738
2217566 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6829573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:02:22 | 10.03.2024 18:03:07 | 0.0125 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.015 | 0 | 0.598 | 0 | 0.089 | 0 | 0.172 | 0 | 0.874
2217565 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO7133411 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 18:01:21 | 10.03.2024 19:24:00 | 1.3775 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.327 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 14.348
2217558 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535154522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 17:37:01 | 10.03.2024 18:12:00 | 0.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
2217548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21494975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 17:25:04 | 10.03.2024 17:26:04 | 0.0167 | 0 | 318 | 1 | 38 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 2.805 | 0.15 | 0.443 | 0 | 1.122 | 4.107 | 0 | 8.626
2217547 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Fideri | ISO6850113 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 17:23:45 | 10.03.2024 18:57:00 | 1.5542 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.401 | 0 | 0.007 | 0 | 14.091 | 0 | 0 | 23.498
2217541 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO7100664 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 17:18:04 | 10.03.2024 17:18:49 | 0.0125 | 12 | 570 | 5 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0.009 | 0.776 | 0.078 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.952
2217530 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517349430 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:56:09 | 10.03.2024 17:47:00 | 0.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.689 | 0 | 0 | 2.689
2217524 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854395 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:50:27 | 10.03.2024 16:51:30 | 0.0175 | 4 | 9 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.175 | 0.054 | 0.655 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1.894
2217523 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12800583 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:48:37 | 10.03.2024 18:00:00 | 1.1897 | 0 | 303 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.059 | 0 | 0.038 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 54.423
2217684 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6997181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:42:21 | 10.03.2024 21:28:00 | 4.7608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.447
2217515 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO10716275 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:38:53 | 10.03.2024 16:42:15 | 0.0561 | 3 | 3 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0.697 | 0 | 9.106 | 0 | 0 | 0 | 10.14
2217511 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6848108 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:34:35 | 10.03.2024 18:00:00 | 1.4236 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.18 | 0 | 0.108 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 14.343
2217493 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11629751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:16:35 | 10.03.2024 16:17:26 | 0.0142 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0.001 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0.204
2217531 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7067949 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:06:52 | 10.03.2024 18:01:00 | 1.9022 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.552 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 11.21
2217477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516891682 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:01:14 | 10.03.2024 20:19:00 | 4.2961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896
2217476 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516783677 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 16:00:58 | 10.03.2024 18:06:00 | 2.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.209
2217469 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 15:57:36 | 10.03.2024 15:58:54 | 0.0217 | 0 | 32 | 28 | 41 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.68 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.351
2217446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO9902495 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 15:32:19 | 10.03.2024 17:47:00 | 2.2447 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.351 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.689
2217445 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 15:31:05 | 10.03.2024 15:32:05 | 0.0167 | 0 | 5 | 58 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.852
2217452 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7946347 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 15:05:46 | 10.03.2024 23:03:00 | 7.9539 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.338
2217418 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 15:03:24 | 10.03.2024 15:04:09 | 0.0125 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102
2217412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:55:26 | 10.03.2024 17:03:37 | 2.1364 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 1.395 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 1.655
2217411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609173 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:54:00 | 10.03.2024 18:10:00 | 3.2667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.176
2217549 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10597654 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:51:58 | 10.03.2024 18:00:00 | 3.1339 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.62
2217402 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6846052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:48:56 | 10.03.2024 15:02:00 | 0.2178 | 2 | 43 | 76 | 13 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.081 | 29.755 | 2.03 | 16.145 | 1.67 | 0 | 0 | 51.682
2217397 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO8077862 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:46:32 | 10.03.2024 17:46:00 | 2.9911 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.946
2217399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | BR7027008 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:45:56 | 10.03.2024 16:21:00 | 1.5844 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 49.319 | 0 | 0 | 0 | 3.914 | 0 | 0 | 53.233
2217354 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:28:09 | 10.03.2024 15:43:13 | 1.2511 | 2 | 939 | 2 | 7 | 2 | 82 | 0 | 1 | 6.405 | 95.501 | 9.808 | 0.494 | 2.76 | 20.401 | 0 | 0 | 135.37
2217498 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR6981009 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:21:42 | 10.03.2024 17:15:00 | 2.8883 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 325.067 | 0 | 0 | 0 | 94.786 | 0 | 0 | 419.853
2217444 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6850260 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:12:03 | 10.03.2024 18:17:00 | 4.0825 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.747
2217375 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6694542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:10:15 | 10.03.2024 14:41:00 | 0.5125 | 2 | 1937 | 2 | 3 | 4 | 173 | 0 | 0 | 48.928 | 216.127 | 0 | 0.027 | 25.421 | 25.171 | 0 | 0 | 315.673
2217372 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:09:02 | 10.03.2024 14:09:47 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 3.847 | 0.035 | 3.025 | 0.121 | 0 | 0 | 7.779
2217369 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 14:06:50 | 10.03.2024 14:08:16 | 0.0239 | 0 | 0 | 66 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0.312 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 1.63
2217364 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8515118 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 13:59:14 | 10.03.2024 16:41:00 | 2.6961 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.691 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 4.936
2217357 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 13:34:55 | 10.03.2024 14:07:53 | 0.5494 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.495 | 0 | 297.243 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 339.009
2217356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 13:33:23 | 10.03.2024 17:28:11 | 3.9133 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5.957 | 0 | 54.218 | 0 | 60.242 | 31.913 | 0 | 0 | 152.33
2217348 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7048734 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 13:24:05 | 10.03.2024 14:20:00 | 0.9319 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.935 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 16.202
2217340 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13290751 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 13:04:21 | 10.03.2024 14:33:00 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.656
2217341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517208940 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 13:03:57 | 10.03.2024 14:11:00 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118
2217337 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6640378 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 13:00:59 | 10.03.2024 14:59:00 | 1.9669 | 0 | 132 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.797 | 0 | 0.274 | 0 | 12.38 | 0 | 0 | 39.451
2217335 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:59:28 | 10.03.2024 13:00:28 | 0.0167 | 0 | 229 | 78 | 3 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0.633 | 2.841 | 0.047 | 0.039 | 0.063 | 0 | 0 | 3.624
2217334 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12686610 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 12:58:57 | 10.03.2024 13:58:00 | 0.9842 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.066 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0 | 0 | 14.068
2217331 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:55:58 | 10.03.2024 12:58:42 | 0.0456 | 2 | 309 | 67 | 2 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0.248 | 0.893 | 1.235 | 0.004 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 2.546
2217329 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:55:13 | 10.03.2024 12:55:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.914
2217320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6558478 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:36:48 | 10.03.2024 12:37:33 | 0.0125 | 4 | 687 | 4 | 160 | 6 | 155 | 1 | 0 | 0.036 | 0.54 | 0.062 | 0.255 | 1.057 | 0.056 | 0.387 | 0 | 2.393
2217311 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | ISO6661720 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:29:18 | 10.03.2024 12:59:00 | 0.495 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.147
2217310 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO12229372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:27:31 | 10.03.2024 13:12:00 | 0.7414 | 0 | 112 | 0 | 0 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17.038 | 0 | 0 | 2.59 | 29.922 | 0 | 0 | 49.55
2217309 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:21:32 | 10.03.2024 12:22:21 | 0.0136 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624
2217300 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6779561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:09:10 | 10.03.2024 12:32:10 | 0.3833 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34.54 | 0 | 0 | 0 | 8.723 | 0 | 0 | 43.263
2217299 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7833150 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 12:07:54 | 10.03.2024 15:51:00 | 3.7183 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 96.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.459
2217295 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:59:44 | 10.03.2024 12:00:29 | 0.0125 | 0 | 79 | 224 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 1.422 | 0.002 | 0.515 | 0.019 | 0 | 0 | 2.156
2217289 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:48:31 | 10.03.2024 11:50:47 | 0.0378 | 0 | 1969 | 3 | 22 | 7 | 528 | 1 | 1 | 0 | 14.93 | 0 | 0.25 | 2.344 | 7.704 | 6.586 | 0.141 | 31.955
2217286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6936801 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:45:07 | 10.03.2024 11:46:32 | 0.0236 | 14 | 9 | 45 | 167 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.101 | 3.623 | 0.63 | 0.027 | 0 | 0 | 5.402
2217281 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:39:37 | 10.03.2024 11:40:12 | 0.0097 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.328 | 0.052 | 0.094 | 0.095 | 0.091 | 0.071 | 0 | 0.732
2217279 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:38:15 | 10.03.2024 11:39:00 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3.151
2217259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7063842 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:19:47 | 10.03.2024 12:08:00 | 0.8036 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 5.052 | 0 | 0 | 7.928
2217256 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:15:19 | 10.03.2024 11:16:53 | 0.0261 | 0 | 217 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.337 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 1.042
2217254 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838467 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:13:15 | 10.03.2024 11:13:45 | 0.0083 | 6 | 2462 | 824 | 242 | 51 | 601 | 2 | 0 | 0.15 | 6.155 | 5.09 | 1.327 | 2.284 | 1.597 | 1.639 | 0 | 18.243
2217253 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO30456221 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 11:12:39 | 10.03.2024 13:49:00 | 2.6058 | 0 | 28 | 0 | 3 | 10 | 37 | 2 | 0 | 0 | 15.143 | 0 | 7.042 | 217.583 | 62.142 | 172.661 | 0 | 474.57
2217248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6995293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 11:09:49 | 10.03.2024 11:54:00 | 0.7364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 1.915
2217247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21419018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:08:54 | 10.03.2024 11:10:37 | 0.0286 | 2 | 837 | 278 | 72 | 8 | 204 | 1 | 0 | 0.11 | 7.666 | 3.061 | 0.93 | 0.907 | 1.307 | 4.988 | 0 | 18.97
2217243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 11:05:20 | 10.03.2024 11:06:16 | 0.0156 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 3.384 | 0.02 | 1.901 | 0.076 | 0 | 0 | 5.794
2217236 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Fideri | BR30620355 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 11:02:38 | 10.03.2024 15:48:00 | 4.7561 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.102 | 0 | 12.52 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 37.72
2217234 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12512243 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 11:00:36 | 10.03.2024 14:25:00 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.052 | 0 | 0 | 0 | 43.052
2217277 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:58:17 | 10.03.2024 13:38:00 | 2.6619 | 0 | 208 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.341 | 18.407 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 50.3
2217233 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6618182 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:54:27 | 10.03.2024 11:56:00 | 1.0258 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 4.449
2217230 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:46:56 | 10.03.2024 10:48:32 | 0.0267 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.494
2217226 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:40:40 | 10.03.2024 10:42:48 | 0.0356 | 0 | 269 | 31 | 6 | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 3.553 | 0.138 | 8.446 | 0.134 | 0 | 0 | 13.38
2217225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6667689 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:34:41 | 10.03.2024 11:46:00 | 1.1886 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3.198 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 3.891
2217222 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | AG Fideri | ISO6625540 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:34:09 | 10.03.2024 11:48:00 | 1.2308 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 0.017 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 3.651
2217221 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR7043745 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:33:57 | 10.03.2024 14:54:00 | 4.3342 | 0 | 245 | 2 | 2 | 6 | 85 | 4 | 0 | 0 | 208.082 | 204.434 | 33.462 | 184.233 | 160.235 | 1216.175 | 0 | 2006.621
2217220 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:33:04 | 10.03.2024 10:33:49 | 0.0125 | 0 | 234 | 52 | 4 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 3.677 | 0.108 | 1.341 | 0.068 | 0 | 0 | 5.701
2217217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7092718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:31:43 | 10.03.2024 11:22:08 | 0.8403 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.328 | 27.917 | 3.907 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 37.104
2217219 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6933948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:31:12 | 10.03.2024 11:31:00 | 0.9967 | 0 | 886 | 0 | 24 | 8 | 268 | 5 | 2 | 0 | 148.957 | 0 | 1.264 | 233.047 | 118.489 | 374.296 | 1.488 | 877.541
2217338 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR30620191 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:22:16 | 10.03.2024 13:12:00 | 2.8289 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 65.505 | 0 | 22.334 | 0 | 22.407 | 0 | 2.747 | 112.993
2217212 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO11630196 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:21:22 | 10.03.2024 11:40:00 | 1.3106 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.417 | 0 | 4.069 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 6.534
2217176 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:21:11 | 10.03.2024 10:27:15 | 0.1011 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.149 | 1.151 | 0.004 | 6.522 | 0.223 | 0.548 | 0 | 8.598
2217211 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730880 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:19:37 | 10.03.2024 10:20:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
2217207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:15:32 | 10.03.2024 10:16:11 | 0.0108 | 7 | 1044 | 133 | 10 | 77 | 185 | 25 | 3 | 0.911 | 2.246 | 11.184 | 0.103 | 5.557 | 0.372 | 2.659 | 0.001 | 23.034
2217203 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:09:39 | 10.03.2024 10:10:24 | 0.0125 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.331 | 2.527 | 0.049 | 3.537 | 0.495 | 0 | 0 | 7.939
2217201 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO29700225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:07:11 | 10.03.2024 14:51:00 | 4.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.848 | 0 | 0 | 186.848
2217197 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR6964740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:02:13 | 10.03.2024 11:57:00 | 1.9131 | 10 | 1933 | 1 | 26 | 12 | 258 | 0 | 0 | 0 | 500.973 | 0 | 2.412 | 26.363 | 225.809 | 0 | 0 | 755.556
2217196 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912943 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:02:04 | 10.03.2024 10:17:29 | 0.2569 | 0 | 1244 | 0 | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 47.366 | 0 | 0 | 3.649 | 7.832 | 0 | 0 | 58.846
2217195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:01:37 | 10.03.2024 14:11:02 | 4.1569 | 0 | 220 | 53 | 7 | 50 | 26 | 1 | 0 | 0 | 180.773 | 2217.39 | 22.329 | 1746.453 | 6.106 | 0 | 0 | 4173.051
2217194 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO30552937 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:01:10 | 10.03.2024 13:56:48 | 3.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551.404 | 20.538 | 0 | 0 | 571.942
2217193 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:00:53 | 10.03.2024 18:23:11 | 8.3717 | 2 | 113 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 58.578 | 198.648 | 817.13 | 0 | 31.642 | 13.273 | 0 | 0 | 1119.27
2217192 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Fideri | ISO6712301 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:00:16 | 10.03.2024 12:37:00 | 2.6122 | 0 | 85 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.617 | 0 | 24.638 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 64.871
2217191 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | SDK Çıkışı | FUSE6541714 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:00:12 | 10.03.2024 11:15:00 | 1.2467 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.517 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0 | 14.907
2217190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6913062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 10:00:09 | 10.03.2024 10:42:00 | 0.6975 | 2 | 8 | 30 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 23.162 | 0 | 71.401 | 0 | 0 | 0 | 99.265
2217188 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 10:00:04 | 10.03.2024 11:59:00 | 1.9822 | 0 | 360 | 4 | 2 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49.01 | 11.797 | 0 | 68.528 | 18.492 | 0 | 0 | 147.828
2217187 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7021196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:57:56 | 10.03.2024 10:17:33 | 0.3269 | 0 | 1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.817 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 0 | 41.002
2217186 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:57:26 | 10.03.2024 09:58:20 | 0.015 | 7 | 3142 | 23 | 2 | 11 | 224 | 0 | 1 | 0.581 | 5.131 | 0.378 | 0.001 | 1.419 | 0.583 | 0 | 0 | 8.094
2217185 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:56:37 | 10.03.2024 09:57:07 | 0.0083 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.387 | 0.058 | 0.127 | 0.191 | 0 | 0 | 2.563
2217182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR7002451 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:52:04 | 10.03.2024 11:33:00 | 1.6822 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.243 | 0 | 0.12 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 9.129
2217180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6777417 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:50:44 | 10.03.2024 09:51:39 | 0.0153 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2217180 | 2 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295820 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:50:44 | 10.03.2024 09:52:28 | 0.0289 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0.913
2217170 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30748567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:39:00 | 10.03.2024 12:22:00 | 2.7167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.585 | 0 | 674.125 | 0 | 920.71
2217169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30748563 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:37:47 | 10.03.2024 12:22:00 | 2.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.789 | 16.059 | 0 | 0 | 21.847
2217168 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30748555 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:37:14 | 10.03.2024 12:21:00 | 2.7294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.184 | 0 | 1177.398 | 0 | 1713.582
2217167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO30748559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:36:45 | 10.03.2024 12:20:00 | 2.7208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.558 | 0 | 0 | 0 | 36.558
2217166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:35:51 | 10.03.2024 09:36:55 | 0.0178 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.477 | 3.719 | 0.019 | 2.201 | 0.08 | 0 | 0 | 6.496
2217165 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6663186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:33:50 | 10.03.2024 16:13:17 | 6.6575 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 90 | 5 | 36 | 0 | 9.018 | 0 | 0 | 88.467 | 3396.06 | 3221.12 | 2159.096 | 8873.761
2217164 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO29801396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:32:13 | 10.03.2024 12:18:00 | 2.7631 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 137.703 | 0 | 0 | 0 | 36.782 | 0 | 0 | 174.485
2217163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:30:44 | 10.03.2024 09:31:29 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.335 | 0 | 1.297 | 0 | 0 | 0 | 3.632
2217162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887343 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:30:12 | 10.03.2024 11:12:00 | 1.6967 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.646 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 40.724
2217161 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:29:50 | 10.03.2024 09:30:51 | 0.0169 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 1.552
2217160 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11715163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:29:08 | 10.03.2024 10:23:56 | 0.9133 | 0 | 109 | 2 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.468 | 3.702 | 12.068 | 63.599 | 10.568 | 0 | 0 | 101.404
2217159 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7084528 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:27:57 | 10.03.2024 10:19:00 | 0.8508 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83 | 5 | 26 | 0 | 2.646 | 0 | 0 | 3.02 | 291.696 | 295.93 | 148.415 | 741.708
2217206 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7966758 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:25:46 | 10.03.2024 10:30:00 | 1.0706 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.801 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0 | 0 | 11.38
2217156 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:16:54 | 10.03.2024 09:17:39 | 0.0125 | 1 | 457 | 38 | 56 | 8 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 0.616 | 0.26 | 0.187 | 0.429 | 0 | 0 | 2.939
2217147 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:14:00 | 10.03.2024 09:17:28 | 0.0578 | 8 | 3299 | 1102 | 314 | 59 | 805 | 3 | 0 | 1.269 | 58.629 | 39.882 | 9.393 | 17.901 | 12.748 | 20.941 | 0 | 160.764
2217141 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815461 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:13:35 | 10.03.2024 17:30:54 | 8.2886 | 2 | 582 | 162 | 3 | 32 | 57 | 8 | 0 | 38.51 | 663.031 | 2297.362 | 49.28 | 2561.472 | 232.58 | 60.084 | 0 | 5902.319
2217139 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO11428873 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:11:23 | 10.03.2024 17:31:12 | 8.3303 | 9 | 1294 | 19 | 153 | 5 | 113 | 7 | 1 | 286.89 | 1259.961 | 61.712 | 82.373 | 146.726 | 237.877 | 38.318 | 0 | 2113.856
2217138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6943966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:10:56 | 10.03.2024 17:07:00 | 7.9344 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 22.328 | 0 | 0 | 0 | 1377.55 | 0 | 40.57 | 1440.447
2217137 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO30501401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:10:18 | 10.03.2024 18:02:00 | 8.8617 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.334 | 0 | 1.608 | 0 | 69.204 | 0 | 0 | 126.146
2217136 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6602555 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:09:00 | 10.03.2024 15:54:00 | 6.75 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 151.377 | 0 | 0 | 0 | 18.389 | 0 | 0 | 169.766
2217134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | SDK Çıkışı | ISO30501402 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:08:17 | 10.03.2024 17:59:00 | 8.8453 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105.758 | 0 | 5.831 | 0 | 47.973 | 0 | 0 | 159.562
2217135 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815477 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:08:13 | 10.03.2024 17:29:40 | 8.3575 | 0 | 1154 | 2 | 6 | 2 | 269 | 1 | 2 | 0 | 1709.39 | 423.542 | 432.32 | 144.465 | 774.456 | 1233.539 | 5.716 | 4723.427
2217132 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815506 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:07:31 | 10.03.2024 17:30:12 | 8.3781 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.761 | 0 | 0 | 0 | 227.571 | 0 | 245.332
2217130 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815481 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:07:04 | 10.03.2024 17:30:08 | 8.3844 | 2 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 78.604 | 47.933 | 2.389 | 0 | 0 | 12.65 | 0 | 0 | 141.576
2217129 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6801023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:06:16 | 10.03.2024 15:33:00 | 6.4456 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 100.951 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 101.139
2217128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7131419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:05:59 | 10.03.2024 17:05:00 | 7.9836 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 16.733 | 0 | 0 | 0 | 1183.214 | 0 | 0 | 1199.947
2217127 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM | ISO6815469 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:04:47 | 10.03.2024 17:31:30 | 8.4453 | 1 | 1755 | 0 | 37 | 0 | 362 | 0 | 0 | 2.196 | 2703.498 | 0 | 4.216 | 0 | 1192.08 | 0 | 0 | 3901.991
2217125 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO12666051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:04:47 | 10.03.2024 09:06:14 | 0.0242 | 0 | 2428 | 3 | 63 | 13 | 569 | 3 | 0 | 0 | 8.495 | 0.012 | 0.088 | 2.047 | 4.156 | 3.46 | 0 | 18.259
2217124 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10731720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 09:02:07 | 10.03.2024 09:03:44 | 0.0269 | 1 | 332 | 60 | 1 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0.057 | 1.137 | 2.349 | 0.007 | 0.155 | 0.232 | 0 | 0 | 3.936
2217123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | BR6544505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:01:56 | 10.03.2024 11:28:00 | 2.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.847 | 0 | 1333.081 | 0 | 1782.927
2217122 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:01:35 | 10.03.2024 16:52:54 | 7.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.538 | 0 | 12.538
2217121 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:01:31 | 10.03.2024 13:27:02 | 4.4253 | 1 | 1463 | 26 | 20 | 17 | 223 | 3 | 0 | 0 | 961.633 | 97.157 | 9.458 | 318.061 | 412.138 | 36.329 | 0 | 1834.777
2217120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812210 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:00:59 | 10.03.2024 17:10:12 | 8.1536 | 0 | 1232 | 4 | 44 | 1 | 192 | 1 | 0 | 0 | 564.414 | 5.913 | 13.436 | 8.716 | 80.178 | 3.428 | 0 | 676.085
2217119 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867059 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:00:38 | 10.03.2024 16:34:15 | 7.5603 | 1 | 581 | 11 | 2 | 5 | 34 | 12 | 1 | 9.562 | 648.601 | 64.327 | 0.532 | 107.597 | 44.339 | 49.856 | 0 | 924.815
2217118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR11614876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:00:38 | 10.03.2024 10:36:00 | 1.5894 | 0 | 952 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 278.035 | 0 | 0.996 | 0 | 38.083 | 0 | 0 | 317.114
2217117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6526209 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.03.2024 09:00:11 | 10.03.2024 10:23:00 | 1.3803 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.186 | 0 | 0 | 0 | 3.102 | 0 | 0 | 14.288
2217115 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 51511976 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:57:28 | 10.03.2024 14:47:00 | 5.8256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.564
2217113 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6638421 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:54:22 | 10.03.2024 08:56:15 | 0.0314 | 7 | 2489 | 64 | 115 | 19 | 459 | 0 | 3 | 2.334 | 5.171 | 7.539 | 0.017 | 3.377 | 1.139 | 0 | 0 | 19.577
2217112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:49:32 | 10.03.2024 08:50:31 | 0.0164 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0.418 | 0 | 0 | 0 | 0.686
2217107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:44:18 | 10.03.2024 08:45:03 | 0.0125 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 2.217
2217109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:44:00 | 10.03.2024 08:46:01 | 0.0336 | 2 | 148 | 252 | 7 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 37.975 | 0.212 | 4.382 | 0.768 | 0 | 0 | 44.299
2217106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6545009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:39:55 | 10.03.2024 09:06:00 | 0.4347 | 0 | 771 | 3 | 62 | 7 | 162 | 0 | 0 | 0 | 55.433 | 10.176 | 12.271 | 6.75 | 11.994 | 0 | 0 | 96.623
2217105 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:38:41 | 10.03.2024 08:39:26 | 0.0125 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.041
2217098 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7096894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:26:53 | 10.03.2024 08:28:20 | 0.0242 | 4 | 14 | 61 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0.391 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 2.5
2217097 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:25:38 | 10.03.2024 08:26:43 | 0.0181 | 0 | 3 | 32 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 2.14
2217096 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:22:27 | 10.03.2024 08:24:11 | 0.0289 | 3 | 1468 | 8 | 44 | 4 | 165 | 4 | 1 | 0.406 | 2.977 | 0.159 | 0.298 | 0.092 | 0.617 | 0.083 | 0 | 4.633
2217092 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:14:27 | 10.03.2024 08:15:40 | 0.0203 | 3 | 266 | 6 | 6 | 10 | 34 | 2 | 0 | 0.328 | 0.345 | 0.14 | 0.003 | 0.61 | 0.01 | 0.381 | 0 | 1.817
2217087 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | BR12494688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:06:23 | 10.03.2024 08:07:37 | 0.0206 | 2 | 721 | 1 | 10 | 11 | 102 | 4 | 0 | 0.614 | 1.573 | 0.154 | 0.005 | 0.858 | 0.365 | 3.36 | 0 | 6.929
2217085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6680116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 08:03:58 | 10.03.2024 08:04:53 | 0.0153 | 9 | 2078 | 101 | 45 | 73 | 418 | 6 | 0 | 0.039 | 3.458 | 4.816 | 0.47 | 6.503 | 0.935 | 0.695 | 0 | 16.917
2217081 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701904 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:50:09 | 10.03.2024 07:51:32 | 0.0231 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154
2217071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:45:00 | 10.03.2024 07:46:26 | 0.0239 | 1 | 2312 | 169 | 167 | 51 | 705 | 2 | 1 | 0 | 11.171 | 1.973 | 1.696 | 3.302 | 3.673 | 5.769 | 0.004 | 27.589
2217070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959344 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:44:59 | 10.03.2024 07:47:00 | 0.0336 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0.461 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.733
2217072 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:44:59 | 10.03.2024 07:47:05 | 0.035 | 0 | 3 | 36 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 1.228
2217073 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:44:58 | 10.03.2024 07:46:28 | 0.025 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.499
2217067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:42:32 | 10.03.2024 08:27:04 | 0.7422 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.146 | 0 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 86.75
2217066 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:40:53 | 10.03.2024 07:41:38 | 0.0125 | 8 | 4337 | 30 | 3 | 36 | 454 | 14 | 2 | 2.129 | 5.182 | 0.48 | 0.01 | 0.877 | 0.833 | 1.551 | 0 | 11.061
2217065 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:35:32 | 10.03.2024 07:36:18 | 0.0128 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 2.683 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 3.117
2217064 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:31:07 | 10.03.2024 09:28:52 | 1.9625 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.586 | 20.007 | 0.067 | 117.094 | 3.728 | 8.678 | 0 | 152.16
2217053 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7080018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:16:50 | 10.03.2024 07:18:08 | 0.0217 | 0 | 145 | 41 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.319 | 0.227 | 0.06 | 0.502 | 0.046 | 0 | 0 | 1.154
2217047 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO13295824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:11:17 | 10.03.2024 07:12:58 | 0.0281 | 0 | 1 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0.601
2217044 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO12207845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 07:09:52 | 10.03.2024 07:36:00 | 0.4356 | 0 | 465 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.13 | 0 | 0 | 2.582 | 2.902 | 0 | 0 | 38.614
2217042 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6909243 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 06:43:40 | 10.03.2024 06:44:25 | 0.0125 | 4 | 784 | 6 | 0 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0.083 | 0.997 | 0.006 | 0 | 0.019 | 0.158 | 0 | 0 | 1.263
2217040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 05:55:46 | 10.03.2024 05:56:59 | 0.0203 | 1 | 311 | 70 | 5 | 11 | 44 | 2 | 0 | 0.052 | 0.821 | 2.927 | 0.009 | 0.678 | 0.051 | 0.018 | 0 | 4.556
2217039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 05:26:14 | 10.03.2024 05:27:14 | 0.0167 | 1 | 9 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.263 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 2.748
2217031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 04:04:19 | 10.03.2024 04:04:49 | 0.0083 | 0 | 313 | 117 | 23 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0.991 | 0.026 | 0.03 | 0.122 | 0 | 0 | 1.633
2217033 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | ISO6974588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 03:49:47 | 10.03.2024 05:07:00 | 1.2869 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0.228 | 0 | 6.639 | 0 | 0 | 10.782
2217029 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 03:42:46 | 10.03.2024 04:19:19 | 0.6092 | 0 | 851 | 8 | 12 | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 42.503 | 2.241 | 0.161 | 2.398 | 6.554 | 3.535 | 0 | 57.392
2217019 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507074 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 02:48:50 | 10.03.2024 02:49:39 | 0.0136 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 85 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 1.852 | 5.298 | 1.519 | 8.809
2217018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 02:32:58 | 10.03.2024 02:58:47 | 0.4303 | 1 | 311 | 70 | 5 | 11 | 44 | 2 | 0 | 1.014 | 15.994 | 49.971 | 0.16 | 13.532 | 0.999 | 0.383 | 0 | 82.053
2217017 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 02:06:56 | 10.03.2024 02:07:26 | 0.0083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.101 | 0.015 | 0.156
2217016 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6826632 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 02:06:25 | 10.03.2024 02:06:55 | 0.0083 | 0 | 389 | 0 | 1 | 22 | 1610 | 13 | 52 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.102 | 1.011 | 1.344 | 0.146 | 2.604
2217008 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7093176 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 01:41:02 | 10.03.2024 03:15:00 | 1.5661 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.154
2217005 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 01:34:15 | 10.03.2024 01:40:00 | 0.0958 | 2 | 907 | 7 | 15 | 1 | 104 | 5 | 0 | 0.682 | 8.845 | 0.297 | 0.074 | 0 | 3.12 | 0.281 | 0 | 13.298
2217005 | 2 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO13316160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 01:34:15 | 10.03.2024 01:42:05 | 0.1306 | 2 | 614 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0.026 | 8.13 | 1.809 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 10.605
2216992 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7120683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 01:10:34 | 10.03.2024 01:24:51 | 0.2381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 149 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.999 | 73.413 | 2.415 | 15.718 | 164.546
2216986 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6752316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 00:43:31 | 10.03.2024 00:44:01 | 0.0083 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 312 | 1 | 28 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.032 | 5.09 | 0.113 | 1.775 | 7.011
2216983 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6699805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 00:27:39 | 10.03.2024 00:28:09 | 0.0083 | 0 | 450 | 4 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.083 | 0.083 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0.418
2216978 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO12322182 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.03.2024 00:14:55 | 10.03.2024 00:15:25 | 0.0083 | 0 | 4060 | 37 | 14 | 9 | 778 | 0 | 0 | 0 | 2.236 | 0.076 | 0.006 | 0.302 | 1.207 | 0 | 0 | 3.826
2216973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7093173 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 23:10:50 | 09.03.2024 23:47:00 | 0.6028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435
2216959 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6577084 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 22:29:21 | 09.03.2024 22:55:00 | 0.4275 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0.886 | 0 | 0 | 2.664
2216958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 22:20:03 | 09.03.2024 22:20:43 | 0.0111 | 0 | 9 | 200 | 9 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.863 | 0.022 | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 1.971
2216956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6793579 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 22:03:35 | 09.03.2024 23:04:44 | 1.0192 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.943 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 11.558
2216943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6918120 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 21:32:54 | 09.03.2024 21:34:40 | 0.0294 | 1 | 311 | 70 | 5 | 11 | 44 | 2 | 0 | 0.081 | 1.275 | 4.667 | 0.015 | 1.141 | 0.096 | 0.036 | 0 | 7.313
2216928 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6793629 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 20:20:52 | 09.03.2024 21:05:00 | 0.7356 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.744
2216918 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 517218522 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:44:55 | 09.03.2024 20:54:00 | 1.1514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212
2216910 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:38:48 | 09.03.2024 19:44:19 | 0.0919 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.445
2216909 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962882 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:38:11 | 09.03.2024 19:38:41 | 0.0083 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128
2216908 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:37:25 | 09.03.2024 19:38:20 | 0.0153 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649
2216905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6639416 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:31:48 | 09.03.2024 20:19:00 | 0.7867 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | 0 | 0 | 3.33
2216904 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515466810 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:30:59 | 09.03.2024 20:41:00 | 1.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
2216897 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12256111 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:15:44 | 09.03.2024 19:18:58 | 0.0539 | 0 | 1 | 48 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.587 | 0 | 6.187 | 0 | 0 | 0 | 34.773
2216894 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6922086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 19:07:30 | 09.03.2024 19:08:30 | 0.0167 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.073 | 0 | 1.258 | 0 | 0 | 0 | 1.965
2216888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889759 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 18:57:33 | 09.03.2024 18:58:27 | 0.015 | 0 | 4 | 43 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.337 | 0.054 | 0.011 | 0.015 | 0 | 0 | 0.418
2216875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6658452 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 18:30:52 | 09.03.2024 18:52:00 | 0.3522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 12.367 | 0 | 0 | 12.394
2216868 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6725194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 18:24:32 | 09.03.2024 18:25:32 | 0.0167 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.85
2216855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517253211 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 18:09:27 | 09.03.2024 19:25:00 | 1.2592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 3.644
2216842 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 17:39:18 | 09.03.2024 17:40:28 | 0.0194 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.342 | 0.257 | 0.255 | 0.014 | 0.545 | 0.022 | 0 | 0 | 1.435
2216835 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 17:37:23 | 09.03.2024 17:39:33 | 0.0361 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.001 | 0.396 | 0.239 | 0 | 0 | 0.673
2216827 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517278214 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 17:30:38 | 09.03.2024 17:55:00 | 0.4061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
2216823 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6991852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 17:27:05 | 09.03.2024 18:33:20 | 1.1042 | 0 | 7 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 19.937 | 0 | 0 | 1.005 | 0 | 0 | 24.422
2216802 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748493 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 17:08:17 | 09.03.2024 17:09:14 | 0.0158 | 4 | 623 | 11 | 15 | 6 | 60 | 1 | 0 | 0.188 | 0.995 | 0.138 | 0.003 | 0.246 | 0.041 | 0.43 | 0 | 2.04
2216799 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:59:40 | 09.03.2024 17:01:14 | 0.0261 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.266
2216797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8284718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:53:38 | 09.03.2024 16:54:23 | 0.0125 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.712
2216787 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6949017 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:40:13 | 09.03.2024 18:19:00 | 1.6464 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 16.696 | 0 | 1.996 | 0 | 0 | 20.791
2216885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:37:08 | 09.03.2024 19:36:00 | 2.9811 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.546 | 0 | 0 | 0 | 0.836 | 0 | 0 | 15.382
2216781 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:34:47 | 09.03.2024 17:08:54 | 0.5686 | 0 | 42 | 14 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.631 | 21.321 | 2.302 | 7.828 | 1.99 | 0 | 0 | 40.071
2216772 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11615449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:27:05 | 09.03.2024 16:41:13 | 0.2356 | 0 | 148 | 3 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.187 | 0 | 0 | 0 | 0.775 | 0 | 0 | 5.962
2216756 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515339386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:08:14 | 09.03.2024 17:36:00 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.548 | 0 | 0 | 2.548
2216755 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516922104 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 16:07:30 | 09.03.2024 17:32:00 | 1.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206
2216740 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6927332 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:42:31 | 09.03.2024 17:12:00 | 1.4914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 52.726 | 0 | 0 | 52.823
2216738 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO30236308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:42:14 | 09.03.2024 18:13:00 | 2.5128 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.032 | 0 | 165.028 | 0 | 2.395 | 0 | 5.104 | 0 | 187.56
2216734 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | AG Direği | BR6776921 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:33:11 | 09.03.2024 17:02:00 | 1.4803 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.619 | 0 | 7.041 | 0 | 2.812 | 0 | 0 | 29.471
2216730 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:32:10 | 09.03.2024 15:32:40 | 0.0083 | 4 | 2660 | 246 | 13 | 46 | 318 | 4 | 3 | 0.261 | 1.802 | 0.854 | 0.036 | 0.887 | 0.345 | 3.833 | 0 | 8.019
2216728 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:31:05 | 09.03.2024 17:25:00 | 1.8986 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 34.993 | 0 | 0 | 0 | 46.883 | 0 | 0 | 81.876
2216715 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517351732 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:14:32 | 09.03.2024 15:50:00 | 0.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
2216713 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:10:22 | 09.03.2024 15:32:45 | 0.3731 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.334 | 78.133 | 0.48 | 49.744 | 2.052 | 0 | 0 | 139.743
2216712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7090447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 15:07:06 | 09.03.2024 17:00:00 | 1.8817 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.789 | 0 | 0 | 0 | 19.614 | 0 | 0 | 81.404
2216707 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:03:39 | 09.03.2024 15:04:24 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.632 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 2.369
2216706 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 15:01:54 | 09.03.2024 17:40:00 | 2.635 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.387 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 23.427
2216697 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:57:58 | 09.03.2024 14:59:12 | 0.0206 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.506 | 4.314 | 0.027 | 2.841 | 0.116 | 0 | 0 | 7.803
2216694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6934788 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:51:00 | 09.03.2024 15:19:00 | 0.4667 | 1 | 20 | 53 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0.053 | 1.219 | 31.188 | 0.413 | 23.217 | 1.398 | 0 | 0 | 57.488
2216691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:49:43 | 09.03.2024 17:51:00 | 3.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493
2216679 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO7121681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:40:48 | 09.03.2024 15:37:00 | 0.9367 | 1 | 123 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.303 | 10.532 | 4.224 | 0.928 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 17.595
2216669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:33:02 | 09.03.2024 14:34:25 | 0.0231 | 5 | 2917 | 307 | 19 | 52 | 347 | 4 | 3 | 1.849 | 10.998 | 5.474 | 0.356 | 5.848 | 2.161 | 23.118 | 0 | 49.805
2216668 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:33:02 | 09.03.2024 14:34:58 | 0.0322 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708
2216665 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:31:07 | 09.03.2024 14:32:07 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.366 | 9.674 | 0.019 | 0.754 | 0.093 | 0 | 0 | 10.912
2216659 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6927166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:25:47 | 09.03.2024 15:16:00 | 0.8369 | 0 | 84 | 0 | 18 | 0 | 396 | 0 | 3 | 0 | 8.059 | 0 | 0.912 | 0 | 91.776 | 0 | 4.457 | 105.206
2216658 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 14:24:00 | 09.03.2024 16:01:54 | 1.6317 | 0 | 625 | 1 | 14 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 52.429 | 0 | 0.548 | 0 | 24.143 | 0 | 0 | 77.121
2216658 | 2 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 14:24:00 | 09.03.2024 16:02:09 | 1.6358 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 70.998 | 0 | 0 | 0 | 51.515 | 0 | 0 | 122.512
2216658 | 3 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977153 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 14:24:00 | 09.03.2024 16:04:14 | 1.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.263 | 0 | 3.322 | 0 | 136.586
2216643 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:21:59 | 09.03.2024 14:33:43 | 0.1956 | 0 | 752 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.261 | 0.934 | 0 | 7.695 | 1.618 | 0 | 0 | 21.508
2216648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516264833 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / DİĞER | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:15:22 | 09.03.2024 15:09:00 | 0.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04
2216644 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:10:17 | 09.03.2024 14:12:04 | 0.0297 | 1 | 29 | 34 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.372 | 0.013 | 0.682 | 0.01 | 0 | 0 | 2.095
2216627 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO6977147 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:08:21 | 09.03.2024 14:08:51 | 0.0083 | 0 | 4252 | 0 | 73 | 6 | 1205 | 0 | 2 | 0 | 2.053 | 0 | 0.01 | 0.515 | 1.324 | 0 | 0 | 3.903
2216621 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | BR6977087 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:03:33 | 09.03.2024 14:42:00 | 0.6408 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 137.103 | 0 | 0 | 0 | 18.531 | 0 | 0 | 155.633
2216618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12797456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:02:13 | 09.03.2024 14:29:07 | 0.4483 | 0 | 579 | 19 | 46 | 8 | 115 | 1 | 0 | 0 | 37.595 | 11.419 | 10.384 | 20.301 | 16.849 | 4.23 | 0 | 100.779
2216620 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515601025 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:01:59 | 09.03.2024 18:55:00 | 4.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486
2216617 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 14:01:37 | 09.03.2024 14:02:37 | 0.0167 | 2 | 133 | 32 | 2 | 7 | 44 | 1 | 1 | 0.015 | 0.259 | 2.16 | 0.015 | 0.419 | 0.057 | 0.808 | 0 | 3.734
2216616 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 14:00:56 | 09.03.2024 16:59:56 | 2.9833 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.324 | 0 | 91.772 | 0 | 0 | 0 | 475.096
2216609 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:55:10 | 09.03.2024 14:32:00 | 0.6139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 0 | 24.297
2216606 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6950412 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:54:46 | 09.03.2024 15:30:00 | 1.5872 | 0 | 639 | 0 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 162.326 | 0 | 0 | 22.173 | 34.985 | 0 | 0 | 219.483
2216604 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6633216 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:53:52 | 09.03.2024 13:55:18 | 0.0239 | 0 | 26 | 0 | 12 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.004 | 0.319 | 0.489 | 0.371 | 0 | 1.224
2216603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:49:49 | 09.03.2024 13:51:17 | 0.0244 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 1.64
2216598 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:48:45 | 09.03.2024 13:49:53 | 0.0189 | 2 | 375 | 111 | 5 | 13 | 64 | 0 | 0 | 0.013 | 1.157 | 2.151 | 0.014 | 3.043 | 0.258 | 0 | 0 | 6.634
2216597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6965222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:48:30 | 09.03.2024 13:49:49 | 0.0219 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122
2216590 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:34:41 | 09.03.2024 13:37:32 | 0.0475 | 2 | 133 | 32 | 2 | 7 | 44 | 1 | 1 | 0.043 | 0.769 | 6.181 | 0.044 | 1.202 | 0.164 | 2.273 | 0 | 10.676
2216588 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7133408 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:30:49 | 09.03.2024 14:13:00 | 0.7031 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.362 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 10.457
2216586 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 13:30:05 | 09.03.2024 16:19:00 | 2.8153 | 0 | 337 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162.32 | 0 | 10.753 | 0 | 58.024 | 0 | 0 | 231.096
2216570 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6643267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 13:19:01 | 09.03.2024 15:16:44 | 1.9619 | 2 | 939 | 2 | 7 | 2 | 82 | 0 | 1 | 9.887 | 147.41 | 14.902 | 0.884 | 4.983 | 36.322 | 0 | 0 | 214.388
2216562 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO11413134 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 13:03:15 | 09.03.2024 17:47:00 | 4.7292 | 0 | 138 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.339 | 0 | 0.88 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 21.779
2216561 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | OG Fideri | ISO8818969 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 13:01:00 | 09.03.2024 14:06:00 | 1.0833 | 1 | 308 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 0 | 10.815 | 28.345 | 0 | 0.01 | 126.483 | 1.027 | 19.205 | 0 | 185.884
2216560 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6769929 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 13:00:06 | 09.03.2024 13:57:00 | 0.9483 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 4.903 | 0 | 0 | 6.307
2216559 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR7125156 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:59:53 | 09.03.2024 13:37:00 | 0.6186 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.078
2216692 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7361366 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:57:27 | 09.03.2024 15:21:00 | 2.3925 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186
2216557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:56:44 | 09.03.2024 12:57:50 | 0.0183 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.882 | 0.012 | 0.592 | 0.097 | 0 | 0 | 1.629
2216555 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6779876 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:53:02 | 09.03.2024 13:47:00 | 0.8994 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 84.803 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | 88.887
2216544 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direk | BR6683115 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:41:53 | 09.03.2024 14:44:00 | 2.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.301 | 0 | 0 | 57.301
2216543 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:41:10 | 09.03.2024 12:41:40 | 0.0083 | 0 | 234 | 52 | 4 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 2.396 | 0.08 | 1.006 | 0.055 | 0 | 0 | 3.85
2216537 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 12:37:14 | 09.03.2024 17:27:00 | 4.8294 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.956 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 90.134
2216535 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | BR6948659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 12:36:06 | 09.03.2024 13:53:46 | 1.2944 | 0 | 0 | 76 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.254 | 9.899 | 4.307 | 0 | 0 | 0 | 98.459
2216536 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515965910 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:35:41 | 09.03.2024 15:32:00 | 2.9386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188
2216578 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6730539 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:35:25 | 09.03.2024 14:02:00 | 1.4431 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.582 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 7.217
2216531 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:33:15 | 09.03.2024 12:34:00 | 0.0125 | 8 | 4337 | 30 | 3 | 36 | 454 | 14 | 2 | 2.453 | 5.97 | 0.588 | 0.014 | 1.165 | 1.308 | 5.433 | 0 | 16.932
2216527 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:32:16 | 09.03.2024 12:33:01 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.725 | 3.636 | 0.041 | 3.517 | 0.14 | 0 | 0 | 8.058
2216526 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:32:16 | 09.03.2024 12:32:46 | 0.0083 | 0 | 439 | 63 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0.91 | 0.046 | 0.096 | 0.162 | 0 | 0 | 1.716
2216529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516134894 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:31:39 | 09.03.2024 14:02:00 | 1.5058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.395
2216522 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:24:00 | 09.03.2024 15:03:00 | 2.65 | 1 | 29 | 44 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 61.698 | 7.865 | 571.647 | 0 | 41.995 | 31.082 | 0 | 0 | 714.288
2216521 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO30124519 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:20:30 | 09.03.2024 14:02:00 | 1.6917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.682
2216517 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12913083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:19:38 | 09.03.2024 12:21:22 | 0.0289 | 0 | 783 | 0 | 6 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 0.05 | 1.356 | 1.27 | 0 | 0 | 7.216
2216512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6579213 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 12:09:24 | 09.03.2024 13:07:00 | 0.96 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.699 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 26.292
2216509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515999831 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:58:44 | 09.03.2024 12:56:00 | 0.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2216506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6840830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:56:15 | 09.03.2024 13:32:00 | 1.5958 | 0 | 9 | 33 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.921 | 0 | 59.889 | 0 | 0 | 0 | 126.809
2216501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6541751 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:48:20 | 09.03.2024 12:00:00 | 0.1944 | 1 | 57 | 146 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.361 | 82.314 | 4.679 | 3.456 | 0.964 | 0 | 0 | 93.774
2216490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6773679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:37:17 | 09.03.2024 13:28:00 | 1.8453 | 0 | 271 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.594 | 0 | 0.026 | 0 | 17.985 | 0 | 0 | 88.606
2216485 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535345918 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BUZ YÜKÜ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:29:34 | 09.03.2024 13:16:00 | 1.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359
2216481 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:26:39 | 09.03.2024 11:31:54 | 0.0875 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6.389 | 0 | 0.248 | 2.844 | 0.924 | 2.304 | 0 | 12.708
2216474 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7092322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:14:51 | 09.03.2024 11:19:14 | 0.0731 | 0 | 3112 | 0 | 0 | 5 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 32.655 | 0 | 0 | 13.255 | 33.59 | 0 | 0 | 79.5
2216477 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR7060423 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:13:39 | 09.03.2024 12:22:00 | 1.1392 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.375 | 0 | 0 | 0 | 13.845 | 0 | 0 | 49.22
2216462 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6616366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 11:06:30 | 09.03.2024 12:56:00 | 1.825 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.761 | 0 | 0 | 0 | 3.655 | 0 | 0 | 9.415
2216454 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:59:25 | 09.03.2024 11:14:30 | 0.2514 | 0 | 3112 | 0 | 0 | 5 | 1015 | 0 | 1 | 0 | 112.473 | 0 | 0 | 45.683 | 115.585 | 0 | 0 | 273.741
2216449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517051768 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:54:57 | 09.03.2024 12:56:00 | 2.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141
2216440 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:43:00 | 09.03.2024 10:45:00 | 0.0333 | 0 | 3 | 26 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.175 | 0.456 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 8.659
2216437 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12650009 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:42:05 | 09.03.2024 12:12:00 | 1.4986 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.161
2216361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:39:11 | 09.03.2024 10:40:06 | 0.0153 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.124 | 0 | 9.31 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 10.443
2216432 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:37:58 | 09.03.2024 10:46:01 | 0.1342 | 2 | 173 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1.085 | 3.03 | 1.09 | 0.016 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 5.518
2216430 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6822742 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:36:26 | 09.03.2024 12:31:00 | 1.9094 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.703 | 0 | 0 | 0 | 9.388 | 0 | 0 | 16.091
2216469 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7001109 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:34:40 | 09.03.2024 11:29:00 | 0.9056 | 0 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.832 | 0 | 19.353 | 0 | 0 | 0 | 41.186
2216422 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO7155459 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:34:17 | 09.03.2024 15:58:00 | 5.3953 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 4.166 | 0 | 0 | 12.102
2216423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:34:11 | 09.03.2024 12:27:49 | 1.8939 | 1 | 160 | 9 | 0 | 10 | 31 | 2 | 0 | 1.675 | 43.921 | 29.368 | 0 | 162.394 | 6.092 | 80.725 | 0 | 324.175
2216420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6865950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:32:36 | 09.03.2024 14:12:50 | 3.6706 | 0 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.132 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 142.67
2216419 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7825753 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:32:32 | 09.03.2024 15:59:00 | 5.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.972 | 0 | 22.972
2216416 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:30:23 | 09.03.2024 17:03:00 | 6.5436 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.826 | 0 | 0.15 | 0 | 19.076 | 0 | 0 | 81.052
2216414 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO7057992 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:30:04 | 09.03.2024 11:28:00 | 0.9656 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.669 | 0 | 0 | 0 | 14.952 | 0 | 0 | 47.621
2216409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-KESİCİ AÇMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:24:45 | 09.03.2024 15:20:00 | 4.9208 | 1 | 275 | 28 | 2 | 14 | 54 | 0 | 0 | 27.05 | 212.365 | 643.626 | 8.467 | 248.401 | 60.916 | 0 | 0 | 1200.825
2216404 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:21:08 | 09.03.2024 10:22:30 | 0.0228 | 0 | 4678 | 2 | 0 | 3 | 904 | 0 | 0 | 0 | 13.734 | 0.021 | 0 | 0 | 4.143 | 0 | 0 | 17.898
2216402 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6610063 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:19:55 | 09.03.2024 10:59:00 | 0.6514 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.711 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.728
2216399 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:18:49 | 09.03.2024 10:19:34 | 0.0125 | 0 | 49 | 78 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 3.747 | 0.027 | 1.376 | 0.077 | 0 | 0 | 5.339
2216457 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6689732 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:17:59 | 09.03.2024 14:40:00 | 4.3669 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.878 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 37.949
2216396 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:17:39 | 09.03.2024 10:18:39 | 0.0167 | 1 | 225 | 201 | 2 | 26 | 41 | 0 | 0 | 0.182 | 0.985 | 5.696 | 0.011 | 1.889 | 0.149 | 0 | 0 | 8.911
2216389 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6531574 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:14:36 | 09.03.2024 11:17:00 | 1.04 | 0 | 1913 | 3 | 5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 357.826 | 0 | 0.117 | 0 | 28.009 | 0 | 0 | 385.952
2216388 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:14:11 | 09.03.2024 10:44:54 | 0.5119 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.159 | 85.206 | 0 | 8.342 | 0 | 0 | 0 | 95.707
2216385 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:13:14 | 09.03.2024 10:52:26 | 0.6533 | 1 | 77 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5.436 | 7.934 | 2.324 | 0.584 | 0 | 3.417 | 0 | 0 | 19.694
2216384 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO8284718 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:12:49 | 09.03.2024 10:13:34 | 0.0125 | 0 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 0.847
2216550 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6599298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:10:52 | 09.03.2024 13:02:00 | 2.8522 | 2 | 446 | 52 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 15.231 | 77.953 | 81.419 | 0.102 | 0 | 8.241 | 0 | 0 | 182.946
2216589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7835404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:09:19 | 09.03.2024 14:22:00 | 4.2114 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.89 | 0 | 196.18 | 0 | 0 | 0 | 304.071
2216377 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6792697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:06:45 | 09.03.2024 11:20:00 | 1.2208 | 0 | 283 | 1 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.351 | 6.204 | 6.332 | 0 | 2.946 | 0 | 0 | 55.833
2216375 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:06:25 | 09.03.2024 13:58:16 | 3.8642 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.402 | 620.41 | 0 | 969.795 | 0 | 0 | 0 | 1598.607
2216372 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:05:06 | 09.03.2024 11:03:46 | 0.9778 | 1 | 599 | 4 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.382 | 112.51 | 3.756 | 2.84 | 15.891 | 32.719 | 0 | 0 | 168.098
2216371 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6719134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:04:41 | 09.03.2024 12:58:00 | 2.8886 | 0 | 1 | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.013 | 0 | 246.126 | 0 | 0 | 0 | 321.139
2216370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10558783 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:04:36 | 09.03.2024 18:26:31 | 8.3653 | 1 | 121 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7.841 | 89.481 | 0 | 0 | 123.958 | 3.677 | 0 | 0 | 224.957
2216374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756957 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:04:35 | 09.03.2024 12:06:00 | 2.0236 | 0 | 83 | 1 | 2 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.791 | 0 | 0 | 0 | 66.416 | 0 | 0 | 84.207
2216366 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6740948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:04:25 | 09.03.2024 11:58:33 | 1.9022 | 2 | 258 | 84 | 17 | 59 | 46 | 5 | 1 | 8.619 | 103.474 | 177.386 | 25.772 | 541.592 | 16.136 | 27.392 | 0 | 900.37
2216365 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 10:04:18 | 09.03.2024 10:05:22 | 0.0178 | 2 | 517 | 75 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0.098 | 0.559 | 0.699 | 0.002 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 1.438
2216363 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6990835 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:02:11 | 09.03.2024 11:16:00 | 1.2303 | 0 | 169 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 23.348 | 0 | 0.05 | 0 | 13.942 | 0 | 0 | 37.34
2216362 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6878455 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:01:53 | 09.03.2024 11:57:00 | 1.9186 | 0 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.482
2216364 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO30715895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AYIRICI TAMİRATI-MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 10:01:50 | 09.03.2024 11:37:12 | 1.5894 | 0 | 682 | 0 | 6 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 112.139 | 0 | 0.086 | 1.394 | 77.368 | 0 | 0 | 190.987
2216359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:59:07 | 09.03.2024 12:34:47 | 2.5944 | 0 | 2 | 73 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.926 | 0 | 17.811 | 0 | 0 | 0 | 242.736
2216358 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12416112 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:58:31 | 09.03.2024 09:59:50 | 0.0219 | 0 | 0 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.651 | 0 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 6.55
2216356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:57:30 | 09.03.2024 10:01:40 | 0.0694 | 4 | 160 | 425 | 4 | 140 | 53 | 23 | 0 | 1.491 | 1.316 | 42.72 | 0.143 | 35.811 | 0.978 | 132.312 | 0 | 214.77
2216356 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:57:30 | 09.03.2024 10:10:47 | 0.2214 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
2216317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:51:50 | 09.03.2024 09:52:50 | 0.0167 | 1 | 566 | 382 | 7 | 52 | 79 | 0 | 0 | 0.025 | 1.351 | 9.024 | 0.05 | 2.766 | 0.254 | 0 | 0 | 13.47
2216346 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30748822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:51:48 | 09.03.2024 09:53:00 | 0.02 | 21 | 10029 | 54 | 537 | 98 | 944 | 3 | 0 | 0.816 | 22.234 | 6.976 | 2.153 | 17.1 | 10.974 | 11.351 | 0 | 71.605
2216316 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6846295 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:50:34 | 09.03.2024 10:31:00 | 0.6739 | 1 | 215 | 1 | 0 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 15.19 | 2.408 | 0 | 92.778 | 3.029 | 0 | 0 | 113.405
2216311 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517131608 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:45:08 | 09.03.2024 10:27:00 | 0.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146
2216307 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515976586 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:43:01 | 09.03.2024 15:51:00 | 6.1331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.956
2216302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:35:48 | 09.03.2024 12:00:50 | 2.4172 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.899 | 15.222 | 0 | 44.866 | 3.83 | 0 | 0 | 81.816
2216355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051768 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:34:02 | 09.03.2024 10:34:00 | 0.9994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
2216298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:32:11 | 09.03.2024 14:14:00 | 4.6969 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85.784 | 0 | 2.728 | 0 | 20.421 | 0 | 0 | 108.934
2216297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO10851009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:31:24 | 09.03.2024 12:01:15 | 2.4975 | 0 | 398 | 0 | 20 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 81.821 | 0 | 1.542 | 0 | 15.775 | 0 | 0 | 99.138
2216296 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6658089 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:31:20 | 09.03.2024 17:40:00 | 8.1444 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 123.015 | 0 | 0 | 0 | 50.469 | 0 | 0 | 173.485
2216295 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101554 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:30:10 | 09.03.2024 10:49:00 | 1.3139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172
2216292 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:25:39 | 09.03.2024 09:46:39 | 0.35 | 2 | 173 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2.777 | 7.756 | 2.903 | 0.039 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 14.223
2216291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:25:01 | 09.03.2024 09:26:07 | 0.0183 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.026 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 1.533
2216289 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO6796608 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:22:33 | 09.03.2024 09:23:33 | 0.0167 | 0 | 352 | 18 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0.136 | 0.009 | 0.658 | 0.026 | 0 | 0 | 1.373
2216251 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:14:42 | 09.03.2024 09:15:47 | 0.0181 | 0 | 343 | 192 | 35 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 5.403 | 0.402 | 2.336 | 0.176 | 0 | 0 | 9.112
2216431 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direk | BR6898131 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 09:09:18 | 09.03.2024 10:57:00 | 1.795 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 9.937
2216281 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6941053 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:06:12 | 09.03.2024 09:29:00 | 0.38 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676
2216280 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10808509 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:05:56 | 09.03.2024 10:24:00 | 1.3011 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.714 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 53.142
2216279 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7029983 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:03:54 | 09.03.2024 11:21:00 | 2.285 | 0 | 337 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.843 | 0 | 8.849 | 0 | 48.917 | 0 | 0 | 195.609
2216278 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6698033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:03:06 | 09.03.2024 11:46:39 | 2.7258 | 1 | 2004 | 44 | 4 | 27 | 326 | 1 | 0 | 0.122 | 738.751 | 816.371 | 2.38 | 560.206 | 483.163 | 33.536 | 0 | 2634.53
2216277 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7006762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:02:44 | 09.03.2024 13:47:00 | 4.7378 | 2 | 591 | 1 | 14 | 4 | 126 | 0 | 0 | 1.226 | 178.159 | 0 | 5.172 | 7.883 | 34.753 | 0 | 0 | 227.193
2216276 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:02:17 | 09.03.2024 16:57:57 | 7.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.182 | 0 | 33.182
2216275 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:00:42 | 09.03.2024 14:56:00 | 5.9217 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.225 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 134.534
2216273 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7045909 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.03.2024 09:00:05 | 09.03.2024 11:04:00 | 2.0653 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.876
2216268 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6642683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:53:26 | 09.03.2024 08:54:26 | 0.0167 | 1 | 7 | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.532
2216267 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO7088668 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:52:28 | 09.03.2024 10:51:00 | 1.9756 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.572
2216263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7017239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:51:48 | 09.03.2024 09:20:35 | 0.4797 | 0 | 3807 | 0 | 11 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 313.209 | 0 | 0.358 | 0 | 28.502 | 0 | 0 | 342.07
2216262 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:51:46 | 09.03.2024 08:53:37 | 0.0308 | 0 | 1 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.088 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 7.742
2216260 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7153959 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:46:49 | 09.03.2024 10:02:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.379 | 0 | 0 | 2.379
2216259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:43:08 | 09.03.2024 10:07:58 | 1.4139 | 0 | 12 | 26 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.142 | 0 | 50.358 | 0 | 0 | 0 | 185.501
2216256 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:35:50 | 09.03.2024 08:36:35 | 0.0125 | 0 | 111 | 98 | 1 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 1.037 | 0.034 | 1.038 | 0.046 | 0 | 0 | 2.433
2216249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7155366 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:14:58 | 09.03.2024 09:25:00 | 1.1672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404
2216248 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6969004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 08:13:48 | 09.03.2024 08:14:50 | 0.0172 | 0 | 751 | 0 | 1 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0 | 4.839
2216242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986172 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:53:20 | 09.03.2024 08:49:20 | 0.9333 | 0 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 14.074 | 0 | 0 | 0 | 28.337
2216240 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6653116 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:52:15 | 09.03.2024 08:59:00 | 1.1125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 40.043 | 0 | 0 | 40.112
2216239 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:48:49 | 09.03.2024 07:49:52 | 0.0175 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.885 | 0.115 | 0.034 | 0.037 | 0.086 | 1.158 | 0 | 2.315
2216237 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO13374930 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:44:59 | 09.03.2024 07:45:49 | 0.0139 | 1 | 3 | 56 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 3.394 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 3.769
2216235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6585973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:44:00 | 09.03.2024 07:44:45 | 0.0125 | 0 | 69 | 2 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0.047 | 0.059 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.318
2216238 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:43:58 | 09.03.2024 07:48:29 | 0.0753 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0.296 | 1.573 | 0.014 | 1.404 | 0.049 | 0 | 0 | 3.336
2216233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6635738 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:38:16 | 09.03.2024 09:05:29 | 1.4536 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.201 | 0 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 13.141
2216231 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10748497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:35:12 | 09.03.2024 07:56:15 | 0.3508 | 0 | 314 | 0 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.747 | 0 | 0.111 | 1.786 | 1.252 | 0 | 0 | 19.896
2216229 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6792474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:31:16 | 09.03.2024 07:32:40 | 0.0233 | 0 | 496 | 2 | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.362 | 0 | 0 | 0.305 | 0.163 | 0 | 0 | 0.83
2216226 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7107725 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:27:41 | 09.03.2024 09:37:06 | 2.1569 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
2216224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:25:02 | 09.03.2024 07:26:29 | 0.0242 | 0 | 7 | 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.854
2216215 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6856136 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:10:30 | 09.03.2024 10:08:00 | 2.9583 | 0 | 1 | 78 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.318 | 0 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 606.708
2216214 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6794619 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:09:30 | 09.03.2024 07:11:00 | 0.025 | 0 | 550 | 9 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 0.17 | 0 | 0.487 | 0.136 | 0 | 0 | 2.583
2216210 | 1 | KONYA | HADİM | TM Fideri | ISO12193753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:06:11 | 09.03.2024 07:07:11 | 0.0167 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
2216208 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 07:00:07 | 09.03.2024 07:01:40 | 0.0258 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.489 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.491
2216205 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6864031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:54:31 | 09.03.2024 11:45:49 | 4.855 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.451 | 0 | 142.062 | 0 | 0 | 0 | 158.513
2216203 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:51:57 | 09.03.2024 06:53:56 | 0.0331 | 2 | 90 | 13 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.032 | 0.206 | 0.107 | 0 | 0.035 | 0.01 | 0 | 0 | 0.389
2216202 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:50:44 | 09.03.2024 06:52:17 | 0.0258 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.201 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.203
2216201 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:50:44 | 09.03.2024 09:08:31 | 2.2964 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 1.951 | 0 | 0.573 | 0 | 0 | 0 | 2.798
2216200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:46:36 | 09.03.2024 06:47:36 | 0.0167 | 1 | 160 | 9 | 0 | 11 | 31 | 2 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.177 | 0 | 1.137 | 0.034 | 0.241 | 0 | 1.92
2216199 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8267603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:45:16 | 09.03.2024 06:47:00 | 0.0289 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 1.345
2216198 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO8422651 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:45:16 | 09.03.2024 06:47:00 | 0.0289 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 1.146 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1.644
2216196 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:42:33 | 09.03.2024 06:43:18 | 0.0125 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 2.402 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 2.823
2216193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:38:07 | 09.03.2024 06:39:44 | 0.0269 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 5.113 | 0.327 | 1.071 | 0.102 | 0 | 0 | 6.971
2216441 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7043858 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:31:20 | 09.03.2024 11:36:00 | 5.0778 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 100.546 | 0 | 0 | 0 | 17.946 | 0 | 0 | 118.492
2216190 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6782910 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:26:02 | 09.03.2024 06:26:47 | 0.0125 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.446 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.507
2216189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516134894 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:19:27 | 09.03.2024 06:58:00 | 0.6425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
2216188 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO12563973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:14:51 | 09.03.2024 06:16:26 | 0.0264 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.125 | 0 | 2.124 | 0 | 0.173 | 0 | 0.781 | 0 | 3.202
2216187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 06:13:03 | 09.03.2024 08:44:56 | 2.5314 | 0 | 609 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 205.122 | 39.553 | 5.984 | 221.488 | 75.626 | 795.031 | 36.504 | 1379.308
2216181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11310721 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:59:28 | 09.03.2024 05:00:13 | 0.0125 | 0 | 49 | 78 | 3 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 2.562 | 0.012 | 1.162 | 0.048 | 0 | 0 | 3.867
2216179 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:58:23 | 09.03.2024 07:51:00 | 2.8769 | 0 | 10 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.393 | 0 | 38.176 | 0 | 0 | 0 | 127.569
2216176 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:52:34 | 09.03.2024 05:02:28 | 0.165 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0.041 | 0.763 | 0.221 | 0.219 | 0 | 3.144
2216171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6768750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:14:44 | 09.03.2024 04:27:59 | 0.2208 | 2 | 19 | 35 | 6 | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 22.624 | 0.179 | 55.544 | 0.502 | 0 | 0 | 79.253
2216170 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:14:13 | 09.03.2024 04:17:36 | 0.0564 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.081 | 0.109 | 7.717 | 0 | 8.564 | 0 | 0 | 0 | 16.471
2216169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 04:13:59 | 09.03.2024 05:14:00 | 1.0003 | 1 | 43 | 77 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 6.049 | 3.419 | 84.277 | 0 | 50.091 | 0.055 | 0 | 0 | 143.889
2216163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6902908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 03:56:58 | 09.03.2024 05:27:00 | 1.5006 | 0 | 2 | 52 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.295 | 0 | 38.656 | 0 | 0 | 0 | 447.951
2216162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 03:55:22 | 09.03.2024 03:56:32 | 0.0194 | 0 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.61 | 0.005 | 0.23 | 0.002 | 0 | 0 | 0.866
2216155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 03:18:58 | 09.03.2024 03:20:17 | 0.0219 | 0 | 39 | 34 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 3.194 | 0.006 | 0.725 | 0.083 | 0 | 0 | 4.096
2216145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:40:46 | 09.03.2024 05:14:05 | 2.5553 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 140.3 | 19.046 | 2.434 | 147.53 | 48.092 | 1051.96 | 36.69 | 1446.051
2216144 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:40:19 | 09.03.2024 02:44:55 | 0.0767 | 0 | 10 | 26 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 4.852 | 1.506 | 1.894 | 0.048 | 0 | 0 | 8.434
2216142 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:39:06 | 09.03.2024 02:41:12 | 0.035 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.634 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.645
2216135 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7093176 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:14:03 | 09.03.2024 02:38:00 | 0.3992 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277
2216133 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO13416436 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:13:33 | 09.03.2024 02:14:39 | 0.0183 | 2 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0.572 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 1.586
2216132 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KOK | ISO6747124 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 02:01:40 | 09.03.2024 02:20:29 | 0.3136 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.376 | 0 | 0.003 | 0 | 0.344 | 0 | 0 | 2.723
2216131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:57:36 | 09.03.2024 01:58:42 | 0.0183 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0.761
2216130 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:55:30 | 09.03.2024 01:56:15 | 0.0125 | 0 | 10 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 1.685
2216129 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7125300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:55:28 | 09.03.2024 01:56:28 | 0.0167 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
2216128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:53:13 | 09.03.2024 01:54:46 | 0.0258 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.736 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 1.072
2216127 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:50:27 | 09.03.2024 01:55:15 | 0.08 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 3.137
2216126 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051156 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:50:03 | 09.03.2024 01:51:14 | 0.0197 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.734
2216125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:48:26 | 09.03.2024 04:06:19 | 2.2981 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.286
2216123 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6864031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:39:13 | 09.03.2024 06:35:24 | 4.9364 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.449
2216117 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:24:12 | 09.03.2024 02:44:49 | 1.3436 | 0 | 240 | 23 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.108 | 37.713 | 3.572 | 0 | 1.147 | 0 | 0 | 72.54
2216116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12453662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:21:51 | 09.03.2024 01:23:00 | 0.0192 | 0 | 138 | 58 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.692 | 0 | 0.689 | 0.012 | 0 | 0 | 1.883
2216114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:20:06 | 09.03.2024 02:14:49 | 0.9119 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.01 | 0 | 0.232 | 0.004 | 0 | 0 | 1.252
2216110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:18:31 | 09.03.2024 01:19:16 | 0.0125 | 0 | 42 | 14 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.257 | 0.026 | 0.138 | 0.029 | 0 | 0 | 0.562
2216112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:18:26 | 09.03.2024 01:45:00 | 0.4428 | 0 | 1 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.319 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 106.407
2216109 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:14:41 | 09.03.2024 01:15:13 | 0.0089 | 0 | 12 | 110 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 1.007
2216108 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:11:17 | 09.03.2024 02:22:50 | 1.1925 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 66.926 | 0 | 1.528 | 27.566 | 7.905 | 8.804 | 0 | 112.729
2216106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:05:23 | 09.03.2024 01:06:51 | 0.0244 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 2.866 | 0 | 0.659 | 0.012 | 0 | 0 | 3.555
2216102 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8818024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 01:01:10 | 09.03.2024 01:35:00 | 0.5639 | 2 | 2051 | 0 | 38 | 2 | 141 | 0 | 1 | 10.263 | 41.743 | 0 | 0.178 | 1.77 | 12.467 | 0 | 0.002 | 66.423
2216097 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 00:49:01 | 09.03.2024 03:02:08 | 2.2186 | 0 | 92 | 87 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.208 | 37.399 | 3.966 | 0 | 9.112 | 0 | 0 | 61.684
2216096 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 00:34:33 | 09.03.2024 00:43:39 | 0.1517 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397
2216093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6695510 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 00:28:08 | 09.03.2024 01:24:00 | 0.9311 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14.041 | 0 | 0.629 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 15.953
2216089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.03.2024 00:10:10 | 09.03.2024 00:45:32 | 0.5894 | 0 | 223 | 94 | 13 | 16 | 54 | 0 | 1 | 0 | 35.691 | 53.219 | 2.767 | 26.416 | 5.855 | 0 | 0 | 123.948
2216084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7127502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 23:48:31 | 08.03.2024 23:50:26 | 0.0319 | 1 | 1345 | 2 | 8 | 8 | 155 | 0 | 0 | 0.031 | 2.378 | 0 | 0.002 | 0.291 | 0.529 | 0 | 0 | 3.231
2216071 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793914 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 23:13:55 | 08.03.2024 23:14:40 | 0.0125 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
2216065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:55:02 | 08.03.2024 22:55:47 | 0.0125 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.191
2216080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7024812 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:52:41 | 08.03.2024 23:54:00 | 1.0219 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 24.95
2216063 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7043860 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:52:14 | 09.03.2024 01:14:00 | 2.3628 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.797 | 0 | 0 | 0 | 2.632 | 0 | 0 | 19.428
2216082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO7024816 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:49:37 | 08.03.2024 23:52:00 | 1.0397 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.364 | 0 | 0 | 0 | 1.923 | 0 | 0 | 19.287
2216059 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517116511 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:47:30 | 09.03.2024 01:57:00 | 3.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275
2216057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:33:56 | 09.03.2024 00:27:00 | 1.8844 | 2 | 662 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 9.255 | 111.512 | 63.28 | 2.289 | 111.429 | 19.567 | 752.965 | 0 | 1070.296
2216052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568672 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:27:22 | 08.03.2024 23:03:01 | 0.5942 | 0 | 1047 | 564 | 5 | 70 | 158 | 1 | 0 | 0 | 161.23 | 261.98 | 0.741 | 67.783 | 24.462 | 13.878 | 0 | 530.075
2216052 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:27:22 | 08.03.2024 23:04:27 | 0.6181 | 0 | 55 | 49 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.243 | 36.8 | 0.544 | 23.651 | 1.018 | 0 | 0 | 72.256
2216049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:16:18 | 08.03.2024 22:46:01 | 0.4953 | 0 | 39 | 34 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2.368 | 101.202 | 0.176 | 18.933 | 2.317 | 0 | 0 | 124.996
2216048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:12:11 | 08.03.2024 22:14:24 | 0.0369 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 5.542 | 0 | 1.126 | 0.022 | 0 | 0 | 6.719
2216047 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:09:27 | 08.03.2024 22:11:29 | 0.0339 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 5.084 | 0 | 1.033 | 0.021 | 0 | 0 | 6.164
2216046 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 22:05:31 | 08.03.2024 22:08:07 | 0.0433 | 1 | 13 | 32 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.005 | 0.027 | 5.492 | 0.282 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 5.838
2216042 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 21:54:49 | 08.03.2024 21:58:08 | 0.0553 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4.646 | 6.92 | 0.26 | 0.897 | 1.325 | 0 | 0 | 14.048
2216040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6957042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 21:43:31 | 08.03.2024 21:44:30 | 0.0164 | 0 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.889
2216030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 21:18:58 | 08.03.2024 21:26:01 | 0.1175 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.624 | 0 | 48.885 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 56.566
2216028 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 21:17:38 | 08.03.2024 21:18:31 | 0.0147 | 0 | 39 | 34 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 1.442 | 0.005 | 0.6 | 0.076 | 0 | 0 | 2.196
2216033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11831587 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 21:10:16 | 08.03.2024 23:16:00 | 2.0956 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.413 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 15.926
2216022 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7158458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 20:57:16 | 08.03.2024 20:58:01 | 0.0125 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.061 | 0 | 0.198 | 0.018 | 0 | 0 | 0.363
2216017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 20:41:38 | 08.03.2024 20:42:38 | 0.0167 | 0 | 51 | 48 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 1.83 | 0.011 | 0.238 | 0.017 | 0 | 0 | 2.217
2216011 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 535263465 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 20:28:52 | 08.03.2024 22:07:00 | 1.6356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
2216067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO9070823 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 20:27:16 | 08.03.2024 23:04:00 | 2.6122 | 0 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.811 | 0 | 67.596 | 0 | 0 | 0 | 118.408
2216005 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 20:06:45 | 08.03.2024 20:10:58 | 0.0703 | 0 | 161 | 53 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 8.443 | 4.402 | 5.75 | 1.21 | 0 | 0 | 21.258
2215997 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7142704 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:55:08 | 08.03.2024 22:26:00 | 2.5144 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 1.047
2215995 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:53:28 | 08.03.2024 19:54:42 | 0.0206 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.144 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.629
2215994 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:51:50 | 08.03.2024 19:53:43 | 0.0314 | 2 | 1269 | 134 | 0 | 37 | 143 | 6 | 0 | 0.49 | 3.121 | 5.692 | 0 | 6.716 | 1.35 | 0.213 | 0 | 17.582
2215993 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:50:14 | 08.03.2024 19:51:46 | 0.0256 | 2 | 1269 | 134 | 0 | 37 | 143 | 6 | 0 | 0.399 | 2.541 | 4.634 | 0 | 5.468 | 1.099 | 0.173 | 0 | 14.315
2216032 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | OG Fideri | ISO30501968 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:49:31 | 08.03.2024 22:18:00 | 2.4747 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.762
2215979 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:27:02 | 08.03.2024 20:54:37 | 1.4597 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.028 | 282.735 | 1.284 | 176.461 | 8.891 | 0 | 0 | 506.399
2215968 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109950 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:20:13 | 08.03.2024 19:22:15 | 0.0339 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528
2215965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6746329 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:13:30 | 08.03.2024 19:14:51 | 0.0225 | 0 | 799 | 408 | 49 | 29 | 220 | 11 | 1 | 0 | 4.211 | 7.631 | 0.468 | 3.605 | 1.677 | 0.587 | 0.05 | 18.23
2215965 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6736763 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:13:30 | 08.03.2024 19:22:03 | 0.1425 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.736 | 29.644 | 0.14 | 17.439 | 0.889 | 0 | 0 | 51.849
2215959 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:08:22 | 08.03.2024 19:09:32 | 0.0194 | 1 | 582 | 499 | 9 | 69 | 149 | 0 | 0 | 0.158 | 2.16 | 9.977 | 0.15 | 3.734 | 0.724 | 0 | 0 | 16.903
2215958 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:08:21 | 08.03.2024 19:08:51 | 0.0083 | 0 | 739 | 575 | 16 | 132 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 3.083 | 0.046 | 3.084 | 0.497 | 0 | 0 | 7.966
2215954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:03:05 | 08.03.2024 20:27:00 | 1.3986 | 2 | 662 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 8.251 | 100.131 | 60.546 | 2.324 | 95.686 | 18.819 | 456.988 | 0 | 742.745
2215952 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6614865 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 19:00:22 | 08.03.2024 19:40:00 | 0.6606 | 2 | 157 | 21 | 15 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2.779 | 26.874 | 14.487 | 4.119 | 0 | 4.804 | 0 | 0 | 53.063
2215948 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:58:25 | 08.03.2024 19:01:53 | 0.0578 | 3 | 2264 | 35 | 25 | 64 | 153 | 0 | 0 | 0.402 | 11.275 | 5.868 | 0.072 | 18.611 | 2.83 | 0 | 0 | 39.057
2215943 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:56:03 | 08.03.2024 19:13:24 | 0.2892 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.366 | 2.867 | 0.014 | 1.525 | 0.08 | 0 | 0 | 4.852
2215938 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:51:22 | 08.03.2024 19:17:29 | 0.4353 | 0 | 315 | 27 | 25 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.211 | 10.388 | 4.91 | 1.826 | 5.856 | 0 | 0 | 52.193
2215932 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6669333 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:49:15 | 08.03.2024 18:50:22 | 0.0186 | 0 | 631 | 0 | 1 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0.001 | 0.5 | 0.771 | 0 | 0 | 2.999
2215931 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:46:34 | 08.03.2024 18:48:41 | 0.0353 | 0 | 739 | 575 | 16 | 132 | 218 | 0 | 0 | 0 | 5.941 | 14.393 | 0.213 | 13.016 | 2.147 | 0 | 0 | 35.71
2215927 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6793141 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:43:04 | 08.03.2024 20:01:00 | 1.2989 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.162 | 0 | 0 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 11.037
2215911 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:37:31 | 08.03.2024 20:31:00 | 1.8914 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.651 | 0 | 1.925 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 16.37
2215899 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO7119626 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:30:52 | 08.03.2024 19:48:00 | 1.2856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 9.345 | 0 | 0 | 11.141
2215895 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO6997822 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:29:18 | 08.03.2024 20:19:00 | 1.8283 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.285 | 0 | 0.232 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 18.182
2215875 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:19:11 | 08.03.2024 18:29:00 | 0.1636 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.466 | 0 | 9.299 | 0 | 0 | 0 | 27.765
2215867 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:11:00 | 08.03.2024 18:48:00 | 0.6167 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.427 | 0 | 15.901 | 0 | 0 | 0 | 100.328
2215861 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6674531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:10:24 | 08.03.2024 19:40:00 | 1.4933 | 1 | 903 | 8 | 4 | 3 | 160 | 0 | 0 | 2.207 | 211.96 | 4.792 | 0.551 | 3.42 | 72.36 | 0 | 0 | 295.289
2215857 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:08:21 | 08.03.2024 18:09:19 | 0.0161 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.319
2215918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6591421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:05:14 | 08.03.2024 18:51:00 | 0.7628 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.822
2215849 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | BR6801023 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 18:03:33 | 08.03.2024 19:03:00 | 0.9908 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 16.79 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 16.822
2215834 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:52:00 | 08.03.2024 17:52:57 | 0.0158 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 102 | 0 | 0 | 1.347 | 1.05 | 1.555 | 0 | 0.911 | 0.249 | 0 | 0 | 5.113
2215839 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6591214 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:50:29 | 08.03.2024 18:36:00 | 0.7586 | 0 | 417 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 71.322 | 0 | 0.053 | 0 | 8.526 | 0 | 0 | 79.901
2215826 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:48:12 | 08.03.2024 18:07:50 | 0.3272 | 2 | 372 | 11 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.309 | 16.501 | 13.863 | 4.651 | 32.84 | 5.012 | 0 | 0 | 73.176
2215821 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:42:12 | 08.03.2024 17:43:13 | 0.0169 | 3 | 442 | 4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.027 | 0.878 | 0.117 | 0.019 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 1.078
2215820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:40:30 | 08.03.2024 17:41:42 | 0.02 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0.057 | 1.419 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 3.577
2215816 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:37:35 | 08.03.2024 18:49:00 | 1.1903 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 25.693 | 0 | 0.176 | 0 | 33.788 | 0 | 0 | 59.657
2215809 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:33:13 | 08.03.2024 17:33:51 | 0.0106 | 3 | 549 | 2 | 25 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0.187 | 0.902 | 0 | 0.01 | 0.129 | 0.186 | 0 | 0 | 1.413
2215808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9402442 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:32:11 | 08.03.2024 18:18:00 | 0.7636 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 0.114 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 13.494
2215807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:31:41 | 08.03.2024 17:37:46 | 0.1014 | 1 | 11 | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 49.977 | 0 | 12.683 | 0 | 0 | 0 | 63.268
2215802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6630163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:20:27 | 08.03.2024 17:22:11 | 0.0289 | 0 | 610 | 14 | 13 | 20 | 106 | 2 | 1 | 0 | 2.803 | 0.589 | 0.079 | 2.734 | 1.129 | 20.793 | 0.477 | 28.604
2215803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:20:26 | 08.03.2024 17:21:48 | 0.0228 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1.033
2215796 | 1 | KONYA | BOZKIR | AG Direği | 517332880 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:15:46 | 08.03.2024 18:14:00 | 0.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199
2215792 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:12:48 | 08.03.2024 17:13:33 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.973 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 2.157
2215791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7849877 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:11:25 | 08.03.2024 18:26:00 | 1.2431 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.498
2215786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:06:37 | 08.03.2024 17:07:37 | 0.0167 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.943 | 0 | 0.977 | 0 | 0 | 0 | 2.92
2215776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 17:01:14 | 08.03.2024 17:01:59 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.297 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.303
2215770 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | ISO7113410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:59:11 | 08.03.2024 16:59:41 | 0.0083 | 0 | 4 | 110 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0.917
2215765 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE11254536 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:55:29 | 08.03.2024 19:22:00 | 2.4419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 42.298 | 0 | 0 | 43.307
2215763 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656126 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:54:12 | 08.03.2024 16:59:47 | 0.0931 | 0 | 3 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 3.559 | 0 | 0 | 0 | 13.414
2215758 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515320649 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:47:06 | 08.03.2024 19:06:00 | 2.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507
2215751 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 535268109 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:41:21 | 08.03.2024 17:01:00 | 0.3275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.551
2215748 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6868191 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:38:01 | 08.03.2024 17:54:00 | 1.2664 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.721
2215747 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:37:31 | 08.03.2024 16:38:16 | 0.0125 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 2.962 | 0.016 | 1.819 | 0.079 | 0 | 0 | 5.19
2215801 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO9813754 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:20:38 | 08.03.2024 17:55:00 | 1.5728 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.016 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 4.626
2215727 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:10:02 | 08.03.2024 16:10:59 | 0.0158 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.042 | 1.114 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 3.27
2215720 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:06:44 | 08.03.2024 16:07:44 | 0.0167 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.159 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.581
2215707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908581 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:01:58 | 08.03.2024 16:02:55 | 0.0158 | 5 | 950 | 598 | 10 | 79 | 222 | 0 | 0 | 0.558 | 2.411 | 12.22 | 0.155 | 4.114 | 0.851 | 0 | 0 | 20.309
2215710 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 16:01:49 | 08.03.2024 16:04:25 | 0.0433 | 0 | 739 | 575 | 16 | 132 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6.315 | 18.66 | 0.287 | 18.628 | 3.089 | 0 | 0 | 46.978
2215701 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO12708896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:58:31 | 08.03.2024 15:59:31 | 0.0167 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.276
2215699 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515229711 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:55:36 | 08.03.2024 16:30:00 | 0.5733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263
2215691 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:49:04 | 08.03.2024 16:56:00 | 1.1156 | 0 | 2 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.082 | 3.782 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 33.641
2215712 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KÖK | ISO11731813 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:44:43 | 08.03.2024 16:04:25 | 0.3283 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32
2215669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:33:06 | 08.03.2024 16:04:25 | 0.5219 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.612 | 24.038 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 25.142
2215665 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO6666735 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:28:41 | 08.03.2024 16:04:25 | 0.5956 | 0 | 1176 | 4 | 0 | 3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 61.29 | 3.297 | 0 | 27.01 | 14.769 | 0 | 0 | 106.366
2215655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6675427 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:13:52 | 08.03.2024 16:45:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.951 | 0 | 0.471 | 0 | 2.038 | 0 | 0 | 3.46
2215661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:12:19 | 08.03.2024 16:23:00 | 1.1781 | 0 | 116 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.537 | 4.723 | 0 | 19.9 | 5.389 | 0 | 0 | 47.549
2215648 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO13340661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 15:04:50 | 08.03.2024 15:09:41 | 0.0808 | 0 | 580 | 0 | 1 | 11 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3.244 | 0 | 0.001 | 10.315 | 0.839 | 0 | 0.004 | 14.403
2215635 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:48:28 | 08.03.2024 14:49:21 | 0.0147 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.742 | 0 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 2.83
2215651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7008504 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:40:37 | 08.03.2024 15:47:00 | 1.1064 | 0 | 168 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.011 | 0 | 2.668 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 31.75
2215644 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | FUSE6816063 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:40:21 | 08.03.2024 19:54:00 | 5.2275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.317 | 0 | 0 | 0 | 41.916 | 0 | 0 | 46.233
2215623 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR13436252 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:39:40 | 08.03.2024 15:44:00 | 1.0722 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.927 | 0 | 0 | 0 | 3.229 | 0 | 0 | 6.156
2215614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:36:11 | 08.03.2024 14:43:35 | 0.1233 | 0 | 35 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 13.444 | 0 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 18.244
2215612 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6654993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:30:38 | 08.03.2024 15:52:29 | 1.3642 | 1 | 1216 | 13 | 2 | 12 | 177 | 1 | 0 | 0.124 | 130.395 | 28.235 | 0.284 | 101.11 | 93.346 | 2.942 | 0 | 356.436
2215599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Direği | 515160012 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:23:26 | 08.03.2024 17:33:00 | 3.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0 | 0.485
2215587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:12:48 | 08.03.2024 14:13:18 | 0.0083 | 4 | 148 | 155 | 6 | 15 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0.111 | 2.009 | 0.07 | 0.362 | 0.09 | 0.061 | 0 | 2.703
2215583 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:08:24 | 08.03.2024 14:09:34 | 0.0194 | 5 | 1008 | 1 | 24 | 3 | 69 | 0 | 0 | 0.048 | 1.47 | 0 | 0.048 | 0.161 | 0.389 | 0 | 0 | 2.117
2215582 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157789 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:07:25 | 08.03.2024 15:49:28 | 1.7008 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 80.34 | 0 | 4.174 | 0 | 75.596 | 0 | 0 | 160.11
2215577 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:05:16 | 08.03.2024 14:29:23 | 0.4019 | 2 | 12 | 45 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2.821 | 0.326 | 65.292 | 1.284 | 28.195 | 0.039 | 35.337 | 0 | 133.295
2215574 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO12761165 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:03:08 | 08.03.2024 14:45:04 | 0.6989 | 0 | 217 | 35 | 12 | 2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 23.352 | 22.593 | 10.525 | 0 | 4.534 | 0 | 0 | 61.003
2215573 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:02:03 | 08.03.2024 14:47:05 | 0.7506 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.95 | 0 | 0.331 | 0 | 0 | 0 | 44.281
2215564 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6948697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:01:42 | 08.03.2024 14:27:50 | 0.4356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.098 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 13.285
2215607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6847196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 14:01:00 | 08.03.2024 14:32:14 | 0.5206 | 1 | 3608 | 6 | 78 | 12 | 650 | 19 | 1 | 0.002 | 2.485 | 0.059 | 0.077 | 0.602 | 1.179 | 0.593 | 0.107 | 5.103
2215563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 14:00:00 | 08.03.2024 16:41:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.691 | 14.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.774
2215558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6725897 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 13:56:28 | 08.03.2024 16:24:44 | 2.4711 | 5 | 1715 | 0 | 47 | 10 | 158 | 0 | 0 | 9.835 | 744.39 | 0 | 4.003 | 170.289 | 235.082 | 0 | 0 | 1163.598
2215557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:55:39 | 08.03.2024 13:56:24 | 0.0125 | 0 | 9 | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003
2215551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7022589 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:44:12 | 08.03.2024 13:44:57 | 0.0125 | 5 | 4012 | 72 | 97 | 27 | 461 | 0 | 3 | 0.221 | 3.295 | 0.72 | 0.15 | 3.179 | 0.909 | 0 | 0.002 | 8.475
2215546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:39:56 | 08.03.2024 13:41:56 | 0.0333 | 0 | 2211 | 1 | 1 | 6 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0.148 | 0 | 1.128 | 2.775 | 0 | 0 | 9.031
2215542 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019425 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 13:35:09 | 08.03.2024 19:07:00 | 5.5308 | 0 | 250 | 1 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 296.062 | 10.754 | 102.239 | 176.722 | 41.817 | 0 | 0 | 627.594
2215536 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO6941873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:27:52 | 08.03.2024 14:10:00 | 0.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.883 | 0 | 0 | 0 | 7.883
2215535 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:27:26 | 08.03.2024 14:16:18 | 0.8144 | 0 | 532 | 65 | 50 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 71.275 | 15.44 | 14.846 | 3.03 | 24.269 | 0 | 0 | 128.86
2215522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:14:25 | 08.03.2024 14:05:24 | 0.8497 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.048 | 0 | 125.75 | 0 | 1.725 | 0 | 204.523
2215283 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 13:13:14 | 08.03.2024 16:00:15 | 2.7836 | 0 | 278 | 22 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 98.89 | 157.866 | 9.73 | 0 | 39.95 | 92.37 | 0 | 398.806
2215495 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11214944 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:59:59 | 08.03.2024 13:00:44 | 0.0125 | 3 | 1563 | 0 | 5 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0.004 | 1.158 | 0 | 0.001 | 0.048 | 0.519 | 0 | 0 | 1.731
2215487 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO30124722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:52:02 | 08.03.2024 12:52:32 | 0.0083 | 4 | 2568 | 2 | 19 | 8 | 104 | 1 | 0 | 0.047 | 1.561 | 0.026 | 0.03 | 0.379 | 0.31 | 0.19 | 0 | 2.544
2215481 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6542332 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:49:47 | 08.03.2024 12:50:32 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0.255
2215443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6890278 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:48:31 | 08.03.2024 12:49:11 | 0.0111 | 0 | 31 | 126 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.164 | 0.003 | 0.023 | 0.001 | 0 | 0 | 1.21
2215475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30357507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:46:10 | 08.03.2024 15:11:00 | 2.4139 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 107.219 | 0 | 0 | 0 | 4.682 | 0 | 0 | 111.901
2215419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6888650 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:43:26 | 08.03.2024 12:55:00 | 0.1928 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.608 | 0 | 0 | 0 | 9.822 | 0 | 0 | 14.43
2215464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:39:04 | 08.03.2024 12:44:30 | 0.0906 | 4 | 217 | 157 | 11 | 15 | 51 | 1 | 0 | 0.011 | 4.263 | 57.247 | 2.898 | 10.217 | 3.825 | 1.251 | 0 | 79.711
2215462 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6743033 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:38:17 | 08.03.2024 15:21:05 | 2.7133 | 4 | 854 | 7 | 16 | 9 | 70 | 0 | 0 | 2.872 | 206.899 | 44.043 | 79.836 | 200.875 | 70.146 | 0 | 0 | 604.67
2215461 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:38:14 | 08.03.2024 12:40:41 | 0.0408 | 3 | 316 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.114 | 1.193 | 0.329 | 0.007 | 2.388 | 0.164 | 0.431 | 0 | 4.625
2215450 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:31:25 | 08.03.2024 12:32:25 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 52 | 0 | 2 | 0.006 | 0.389 | 10.672 | 0.021 | 0.858 | 0.109 | 0 | 0 | 12.055
2215449 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:31:20 | 08.03.2024 12:33:08 | 0.03 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 8.517 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 0 | 9.84
2215431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO12577447 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:19:12 | 08.03.2024 12:23:00 | 0.0633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 512 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.587 | 15.808 | 13.588 | 0.609 | 32.592
2215430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048818 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:19:12 | 08.03.2024 12:51:43 | 0.5419 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.939 | 4.885 | 0 | 0.021 | 19.844
2215427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:17:11 | 08.03.2024 12:17:56 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 5.348 | 0 | 0 | 0 | 5.838
2215424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KÖK | ISO7076649 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:12:25 | 08.03.2024 12:12:55 | 0.0083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189
2215423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6559427 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KABLONUN SU ALMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:11:04 | 08.03.2024 12:37:29 | 0.4403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 38.218 | 12.251 | 0 | 0 | 50.71
2215421 | 1 | KONYA | YUNAK | SDK Çıkışı | FUSE7010639 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:09:42 | 08.03.2024 12:28:00 | 0.305 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 11.376 | 0 | 0 | 13.95
2215418 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 12:07:39 | 08.03.2024 15:02:10 | 2.9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.419 | 0 | 20.419
2215407 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724411 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:58:21 | 08.03.2024 11:59:31 | 0.0194 | 2 | 1266 | 99 | 0 | 34 | 137 | 6 | 0 | 0.296 | 1.881 | 3.774 | 0 | 5.431 | 1.115 | 0.416 | 0 | 12.912
2215404 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7033324 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:55:19 | 08.03.2024 13:03:00 | 1.1281 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 53.631 | 0 | 0 | 0 | 11.232 | 0 | 18.765 | 83.628
2215504 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7078373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:50:35 | 08.03.2024 13:12:09 | 1.3594 | 0 | 4611 | 1 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 6.566 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 9.712
2215401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:47:52 | 08.03.2024 12:06:00 | 0.3022 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 41 | 13 | 2 | 2.148 | 0 | 1.963 | 0 | 214.083 | 10.718 | 1379.01 | 19.814 | 1627.735
2215400 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6967482 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:45:58 | 08.03.2024 11:47:33 | 0.0264 | 0 | 4 | 35 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 2.347
2215396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6539841 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:43:56 | 08.03.2024 11:44:36 | 0.0111 | 5 | 0 | 45 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.881 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1.348
2215389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:39:57 | 08.03.2024 11:40:57 | 0.0167 | 3 | 1269 | 110 | 0 | 35 | 138 | 6 | 0 | 0.411 | 1.612 | 3.399 | 0 | 4.962 | 0.955 | 0.356 | 0 | 11.696
2215388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6610089 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:39:51 | 08.03.2024 11:51:09 | 0.1883 | 2 | 248 | 207 | 1 | 17 | 54 | 0 | 0 | 0.209 | 4.891 | 63.277 | 0 | 15.233 | 1.365 | 0 | 0 | 84.974
2215387 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6651077 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:39:51 | 08.03.2024 11:45:29 | 0.0939 | 0 | 2627 | 0 | 1 | 5 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 38.814 | 0 | 0 | 1.711 | 65.642 | 0 | 0 | 106.166
2215387 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:39:51 | 08.03.2024 11:48:24 | 0.1425 | 0 | 3438 | 1 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 85.071 | 0 | 0 | 0 | 46.591 | 0 | 0 | 131.663
2215387 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6779373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:39:51 | 08.03.2024 11:50:00 | 0.1692 | 0 | 3349 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 90.027 | 0 | 0 | 0 | 91.57 | 0 | 0 | 181.597
2215524 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | ISO6610443 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:34:05 | 08.03.2024 15:09:00 | 3.5819 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.49 | 0 | 0 | 0 | 7.382 | 0 | 0 | 45.872
2215380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:33:53 | 08.03.2024 11:34:54 | 0.0169 | 2 | 342 | 95 | 3 | 7 | 48 | 0 | 2 | 0.112 | 0.981 | 5.185 | 0.055 | 0.145 | 0.132 | 0 | 0 | 6.61
2215366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:23:16 | 08.03.2024 11:24:36 | 0.0222 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.478 | 0.95 | 1.834 | 0.021 | 0.925 | 0.158 | 0 | 0 | 4.366
2215357 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:21:51 | 08.03.2024 11:25:50 | 0.0664 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.103 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.342
2215351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:17:15 | 08.03.2024 11:20:51 | 0.06 | 1 | 1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.194 | 0 | 35.485 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 39.719
2215350 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6701057 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 11:17:11 | 08.03.2024 16:21:00 | 5.0636 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 33.449
2215349 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO6704638 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:16:51 | 08.03.2024 11:18:07 | 0.0211 | 3 | 1096 | 1 | 4 | 3 | 84 | 0 | 1 | 0.051 | 1.228 | 0 | 0.001 | 0.12 | 0.172 | 0 | 0 | 1.573
2215344 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 11:15:10 | 08.03.2024 11:51:00 | 0.5972 | 0 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.134 | 0 | 22.618 | 0 | 0 | 0 | 109.752
2215341 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6675804 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:13:24 | 08.03.2024 12:33:00 | 1.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.608 | 0 | 0 | 9.608
2215339 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515194212 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:10:06 | 08.03.2024 11:35:00 | 0.415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
2215333 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO29906969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 11:06:33 | 08.03.2024 11:10:36 | 0.0675 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 12.58 | 0.211 | 36.571 | 0 | 49.377
2215324 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | OG Fideri | ISO8132491 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:54:52 | 08.03.2024 11:36:00 | 0.6856 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.594
2215323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:54:35 | 08.03.2024 10:55:19 | 0.0122 | 2 | 597 | 25 | 23 | 58 | 62 | 0 | 0 | 0.073 | 0.685 | 1.174 | 0.016 | 5.171 | 0.294 | 0 | 0 | 7.413
2215323 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:54:35 | 08.03.2024 10:56:07 | 0.0256 | 2 | 461 | 4 | 3 | 6 | 77 | 0 | 0 | 0.136 | 0.542 | 0.237 | 0 | 1.114 | 0.13 | 0 | 0 | 2.159
2215321 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:54:25 | 08.03.2024 10:55:10 | 0.0125 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.009 | 0 | 0.24 | 0.059 | 0 | 0 | 0.502
2215314 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7033543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:46:57 | 08.03.2024 10:48:17 | 0.0222 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353
2215311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6788218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:44:33 | 08.03.2024 10:45:39 | 0.0183 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 1 | 0 | 18.179 | 0 | 0 | 0 | 5.895 | 0 | 0.003 | 24.077
2215304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579026 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:37:49 | 08.03.2024 10:38:34 | 0.0125 | 1 | 352 | 132 | 14 | 13 | 93 | 0 | 1 | 0.03 | 1.177 | 7.065 | 0.123 | 1.021 | 0.46 | 0 | 0.005 | 9.88
2215303 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739846 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:37:49 | 08.03.2024 12:42:00 | 2.0697 | 0 | 452 | 0 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 250.179 | 0 | 0.162 | 13.752 | 196.262 | 0 | 0 | 460.355
2215302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11588826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:37:30 | 08.03.2024 10:39:55 | 0.0403 | 4 | 161 | 411 | 4 | 138 | 51 | 23 | 0 | 0.838 | 0.74 | 23.505 | 0.088 | 24.653 | 0.715 | 97.751 | 0 | 148.291
2215684 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6734631 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:35:19 | 08.03.2024 19:20:00 | 8.7447 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.977 | 0 | 0 | 0 | 8.924 | 0 | 0 | 38.9
2215299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:33:28 | 08.03.2024 10:35:48 | 0.0389 | 1 | 260 | 24 | 4 | 3 | 49 | 10 | 0 | 0.21 | 1.366 | 2.31 | 0.059 | 1.672 | 0.244 | 1.859 | 0 | 7.721
2215293 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:29:55 | 08.03.2024 10:31:50 | 0.0319 | 0 | 1016 | 16 | 3 | 8 | 241 | 0 | 1 | 0 | 7.276 | 0.278 | 0.002 | 5.29 | 3.466 | 0 | 0.009 | 16.321
2215285 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:25:20 | 08.03.2024 10:26:31 | 0.0197 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 1.547 | 0.114 | 0 | 0 | 1.92
2215282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9022947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:20:48 | 08.03.2024 11:38:00 | 1.2867 | 1 | 302 | 29 | 36 | 17 | 80 | 11 | 0 | 0.971 | 85.789 | 166.864 | 40.768 | 60.622 | 48.284 | 41.442 | 0 | 444.74
2215280 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517376268 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:19:08 | 08.03.2024 10:50:00 | 0.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93
2215272 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Direk | BR7127475 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YENİ ABONE BAĞLANTISI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:08:49 | 08.03.2024 10:28:00 | 0.3197 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592
2215269 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:08:33 | 08.03.2024 11:39:40 | 1.5186 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 43.611 | 0 | 177.222 | 24.522 | 0 | 0 | 258.956
2215268 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO11366041 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:08:09 | 08.03.2024 10:54:00 | 0.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.053 | 0 | 12.925 | 35.977
2215266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6720018 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:07:03 | 08.03.2024 10:09:38 | 0.0431 | 0 | 26 | 20 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 4.018 | 0.225 | 0.081 | 0.032 | 0 | 0 | 4.468
2215264 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO13116619 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:06:29 | 08.03.2024 13:43:00 | 3.6086 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.567
2215263 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11310500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:04:28 | 08.03.2024 10:05:41 | 0.0203 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0.697
2215262 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10764271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 10:04:28 | 08.03.2024 10:05:28 | 0.0167 | 3 | 1269 | 110 | 0 | 35 | 138 | 6 | 0 | 0.415 | 1.627 | 3.478 | 0 | 5.175 | 0.968 | 0.391 | 0 | 12.053
2215261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO21503699 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:04:27 | 08.03.2024 11:11:00 | 1.1092 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.206 | 0 | 0.039 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 4.493
2215256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:01:21 | 08.03.2024 11:23:50 | 1.3747 | 2 | 489 | 5 | 2 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1.761 | 34.622 | 8.658 | 0 | 78.196 | 2.361 | 0 | 0 | 125.599
2215255 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO13157793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:00:33 | 08.03.2024 10:35:31 | 0.5828 | 0 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.912 | 0 | 28.469 | 0 | 0 | 0 | 58.38
2215254 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12418068 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 10:00:25 | 08.03.2024 12:04:54 | 2.0747 | 0 | 4 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.044 | 0 | 250.724 | 0 | 0 | 0 | 394.769
2215245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | KÖK | ISO7112913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:56:56 | 08.03.2024 09:57:26 | 0.0083 | 11 | 6598 | 1 | 109 | 20 | 558 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0.033 | 0.768 | 3.143 | 0 | 0 | 10.626
2215242 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:55:21 | 08.03.2024 09:56:42 | 0.0225 | 2 | 372 | 11 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 0.019 | 1.041 | 0.985 | 0.371 | 3.013 | 0.427 | 0 | 0 | 5.857
2215235 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:47:02 | 08.03.2024 09:47:47 | 0.0125 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 1.305 | 0.006 | 2.442 | 0.291 | 0 | 0 | 4.145
2215234 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:45:46 | 08.03.2024 10:22:30 | 0.6122 | 0 | 1052 | 5 | 21 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0.013 | 0.225 | 0.219 | 0 | 0 | 1.109
2215232 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6656122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:44:43 | 08.03.2024 09:46:29 | 0.0294 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.712 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 2.333
2215226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:40:31 | 08.03.2024 09:41:16 | 0.0125 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.243 | 2.871 | 0.056 | 4.914 | 0.726 | 0 | 0 | 9.809
2215217 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:35:41 | 08.03.2024 09:37:42 | 0.0336 | 4 | 217 | 157 | 11 | 15 | 51 | 1 | 0 | 0.004 | 1.542 | 22.364 | 1.013 | 4.165 | 1.5 | 0.664 | 0 | 31.252
2215216 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6879638 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:35:38 | 08.03.2024 13:40:00 | 4.0728 | 0 | 93 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.41 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 32.648
2215215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:35:09 | 08.03.2024 11:57:57 | 2.38 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.503 | 0 | 66.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.805
2215213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6862549 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:34:03 | 08.03.2024 10:41:00 | 1.1158 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.004 | 0 | 0 | 0 | 37.468 | 0 | 0 | 46.472
2215210 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6874353 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:33:46 | 08.03.2024 10:53:00 | 1.3206 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.135 | 0 | 0.235 | 0 | 19.504 | 0 | 0 | 59.875
2215209 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6696062 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:33:36 | 08.03.2024 10:15:00 | 0.69 | 0 | 36 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.251 | 54.329 | 0.117 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 57.838
2215207 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO6691639 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:32:50 | 08.03.2024 11:16:38 | 1.73 | 3 | 1096 | 1 | 4 | 3 | 84 | 0 | 1 | 4.236 | 101.388 | 0 | 0.097 | 10.119 | 14.156 | 0 | 0 | 129.995
2215205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:32:17 | 08.03.2024 14:00:53 | 4.4767 | 0 | 73 | 92 | 5 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.182 | 1937.091 | 18.861 | 1419.103 | 61.327 | 0 | 0 | 3533.563
2215203 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7052822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:31:09 | 08.03.2024 14:36:57 | 5.0967 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 217.021 | 0 | 0 | 92.493 | 18.544 | 0 | 0 | 328.058
2215203 | 2 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978255 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:31:09 | 08.03.2024 14:37:20 | 5.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.445 | 0 | 0 | 0 | 281.445
2215203 | 3 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978335 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:31:09 | 08.03.2024 14:38:00 | 5.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 7.58
2215203 | 4 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:31:09 | 08.03.2024 15:06:50 | 5.5947 | 0 | 1518 | 1 | 40 | 0 | 225 | 2 | 0 | 0 | 1700.581 | 54.415 | 12.807 | 0 | 1054.448 | 0.261 | 0 | 2822.512
2215202 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:30:51 | 08.03.2024 11:31:38 | 2.0131 | 1 | 318 | 1 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.05 | 65.202 | 5.604 | 0.063 | 54.127 | 4.412 | 0 | 0 | 129.458
2215200 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:30:29 | 08.03.2024 11:18:19 | 1.7972 | 0 | 523 | 7 | 14 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 173.639 | 12.87 | 4.697 | 27.817 | 50.521 | 9.873 | 0 | 279.417
2215195 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905538 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:24:12 | 08.03.2024 09:24:57 | 0.0125 | 2 | 665 | 26 | 9 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.017 | 0.812 | 0.653 | 0.019 | 0.02 | 0.101 | 0 | 0 | 1.622
2215194 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:20:23 | 08.03.2024 09:20:53 | 0.0083 | 4 | 368 | 99 | 1 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0.108 | 0.18 | 0.662 | 0.002 | 0.151 | 0.044 | 0 | 0 | 1.147
2215192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:18:33 | 08.03.2024 09:19:18 | 0.0125 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222
2215189 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO11095322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:13:57 | 08.03.2024 09:15:41 | 0.0289 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4.489 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 0 | 0 | 5.352
2215187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:13:14 | 08.03.2024 09:14:09 | 0.0153 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.959
2215188 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR7083515 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI-DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:13:14 | 08.03.2024 10:26:00 | 1.2128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.962 | 0 | 3.622 | 84.583
2215185 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6802488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:12:23 | 08.03.2024 09:14:59 | 0.0433 | 0 | 706 | 0 | 37 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 3.925 | 0 | 0.431 | 0.714 | 1.806 | 0 | 0 | 6.875
2215184 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8552993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:12:21 | 08.03.2024 11:59:00 | 2.7775 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.908 | 0 | 2.996 | 0 | 0 | 0 | 103.904
2215179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:08:57 | 08.03.2024 09:10:26 | 0.0247 | 5 | 210 | 6 | 99 | 16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | 0.151 | 0.755 | 2.387 | 3.502 | 0 | 0 | 7.477
2215178 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:07:55 | 08.03.2024 09:09:09 | 0.0206 | 1 | 304 | 1 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0.297 | 0.659 | 0.086 | 0 | 0.211 | 0.017 | 0 | 0 | 1.269
2215176 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:07:11 | 08.03.2024 10:16:00 | 1.1469 | 0 | 80 | 26 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.735 | 65.649 | 2.443 | 2.738 | 7.43 | 0 | 0 | 101.994
2215175 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6832522 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:06:43 | 08.03.2024 16:54:00 | 7.7881 | 0 | 1255 | 1 | 138 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 822.628 | 0 | 223.338 | 0 | 206.115 | 0 | 0 | 1252.081
2215174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:06:35 | 08.03.2024 16:59:06 | 7.8753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.896 | 0 | 43.896
2215173 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6933668 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:06:16 | 08.03.2024 11:00:00 | 1.8956 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.83 | 0 | 0.027 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 20.273
2215171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO12708298 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:04:34 | 08.03.2024 10:34:15 | 1.4947 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.387 | 0 | 0.687 | 0 | 2.406 | 0 | 0 | 21.48
2215166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:02:17 | 08.03.2024 09:31:51 | 0.4928 | 14 | 3199 | 59 | 35 | 45 | 237 | 1 | 0 | 12.383 | 137.669 | 166.764 | 6.839 | 130.263 | 46.12 | 134.341 | 0 | 634.38
2215163 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6766230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 09:01:08 | 08.03.2024 09:03:04 | 0.0322 | 1 | 425 | 4 | 13 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0.182 | 0.775 | 0.118 | 0.055 | 0.552 | 0.246 | 0.217 | 0 | 2.145
2215162 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7080011 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:00:54 | 08.03.2024 10:17:28 | 1.2761 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.272 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 22.347
2215161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO29688704 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:00:28 | 08.03.2024 09:53:00 | 0.8756 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357
2215159 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO6710848 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:00:11 | 08.03.2024 09:52:00 | 0.8636 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.599 | 0 | 0 | 0 | 14.191 | 0 | 0 | 26.79
2215160 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867067 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.03.2024 09:00:10 | 08.03.2024 13:00:15 | 4.0014 | 2 | 1287 | 21 | 18 | 12 | 92 | 0 | 0 | 7.771 | 625.562 | 94.496 | 11.187 | 320.536 | 120.914 | 0 | 0 | 1180.465
2215239 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | FUSE11697612 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:59:49 | 08.03.2024 11:10:00 | 2.1697 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 22.747 | 0 | 0 | 0 | 46.904 | 0 | 20.204 | 89.855
2215158 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:59:31 | 08.03.2024 09:00:01 | 0.0083 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0.974 | 0.04 | 0.108 | 0.18 | 0 | 0 | 1.773
2215148 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:39:23 | 08.03.2024 08:41:37 | 0.0372 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.789 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 2.428
2215147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6746162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:37:45 | 08.03.2024 08:39:03 | 0.0217 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 2.176
2215146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:36:09 | 08.03.2024 08:37:09 | 0.0167 | 1 | 20 | 38 | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0.005 | 0.046 | 1.074 | 0 | 1.071 | 0.116 | 0 | 0 | 2.312
2215139 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:26:45 | 08.03.2024 08:27:30 | 0.0125 | 1 | 549 | 309 | 5 | 60 | 115 | 0 | 0 | 0.029 | 1.133 | 3.955 | 0.019 | 2.411 | 0.171 | 0 | 0 | 7.717
2215137 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6643252 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:21:06 | 08.03.2024 08:22:06 | 0.0167 | 0 | 510 | 6 | 5 | 3 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0.117 | 0.031 | 0.326 | 0.644 | 0 | 0 | 2.026
2215133 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO6941873 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:08:29 | 08.03.2024 09:41:00 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 0 | 0 | 0 | 17.545
2215131 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:04:51 | 08.03.2024 08:06:27 | 0.0267 | 0 | 1187 | 1 | 22 | 1 | 236 | 2 | 0 | 0 | 2.745 | 0 | 0.025 | 0.229 | 1.275 | 0.939 | 0 | 5.213
2215130 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:02:10 | 08.03.2024 08:02:55 | 0.0125 | 0 | 107 | 89 | 1 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.703 | 0.006 | 0.004 | 0.094 | 0 | 0 | 1.078
2215129 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE7044288 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 08:00:47 | 08.03.2024 08:56:00 | 0.9203 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.555 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 16.121
2215126 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:54:12 | 08.03.2024 07:54:57 | 0.0125 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 1.019 | 0.004 | 1.838 | 0.209 | 0 | 0 | 3.157
2215118 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:42:11 | 08.03.2024 07:43:40 | 0.0247 | 5 | 2918 | 316 | 19 | 52 | 348 | 4 | 3 | 1.804 | 10.73 | 5.809 | 0.286 | 5.9 | 2.061 | 18.624 | 0 | 45.214
2215114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:27:23 | 08.03.2024 07:28:08 | 0.0125 | 0 | 110 | 116 | 4 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 2.376 | 0.012 | 1.625 | 0.063 | 0 | 0 | 4.356
2215113 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:23:49 | 08.03.2024 07:24:24 | 0.0097 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.276 | 0.045 | 0.071 | 0.102 | 0.094 | 0.134 | 0 | 0.722
2215111 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7498743 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:10:56 | 08.03.2024 11:26:00 | 4.2511 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.62
2215110 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 07:02:32 | 08.03.2024 07:04:38 | 0.035 | 0 | 851 | 8 | 12 | 4 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2.752 | 0.248 | 0.017 | 0.167 | 0.604 | 0.162 | 0 | 3.951
2215108 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:59:56 | 08.03.2024 07:00:56 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 52 | 0 | 2 | 0.005 | 0.332 | 8.662 | 0.014 | 0.703 | 0.082 | 0 | 0 | 9.798
2215107 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:57:24 | 08.03.2024 06:58:43 | 0.0219 | 0 | 210 | 66 | 13 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.798 | 0.111 | 0.383 | 0.09 | 0 | 0 | 1.874
2215105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:52:00 | 08.03.2024 06:54:00 | 0.0333 | 3 | 0 | 55 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 2.826 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 5.296
2215096 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:50:47 | 08.03.2024 06:52:13 | 0.0239 | 1 | 582 | 28 | 9 | 26 | 110 | 0 | 0 | 0.003 | 0.704 | 1.878 | 0.041 | 1.597 | 0.082 | 0 | 0 | 4.304
2215095 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:49:00 | 08.03.2024 06:50:48 | 0.03 | 5 | 2917 | 307 | 19 | 52 | 347 | 4 | 3 | 2.108 | 12.538 | 5.329 | 0.268 | 6.164 | 1.982 | 14.152 | 0 | 42.541
2215095 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:49:00 | 08.03.2024 06:51:38 | 0.0439 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721
2215092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 06:02:00 | 08.03.2024 06:37:00 | 0.5833 | 0 | 1598 | 36 | 229 | 19 | 326 | 2 | 0 | 0 | 137.277 | 7.417 | 21.018 | 94.911 | 38.031 | 1.878 | 0 | 300.532
2215080 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO30732690 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 04:18:10 | 08.03.2024 04:20:00 | 0.0306 | 7 | 1298 | 169 | 63 | 68 | 301 | 5 | 4 | 1.592 | 3.598 | 4.44 | 0.011 | 10.131 | 1.246 | 0.223 | 0 | 21.241
2215075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6615553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 04:05:25 | 08.03.2024 04:06:10 | 0.0125 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.272
2215071 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 03:30:28 | 08.03.2024 03:32:14 | 0.0294 | 1 | 1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.567 | 0 | 8.349 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 9.928
2215069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 03:19:22 | 08.03.2024 03:21:04 | 0.0283 | 7 | 2793 | 91 | 125 | 24 | 501 | 0 | 3 | 1.665 | 4.565 | 12.198 | 0.007 | 3.038 | 1.091 | 0 | 0 | 22.563
2215069 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6638415 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 03:19:22 | 08.03.2024 03:22:34 | 0.0533 | 0 | 1 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.472 | 0 | 3.264 | 0 | 0.251 | 0 | 4.987
2215077 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO11002852 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 02:31:32 | 08.03.2024 05:48:00 | 3.2744 | 0 | 423 | 4 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 146.76 | 20.224 | 3.022 | 0 | 28.059 | 0 | 0 | 198.065
2215062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 02:14:00 | 08.03.2024 02:34:00 | 0.3333 | 1 | 32 | 39 | 119 | 11 | 60 | 0 | 0 | 0.176 | 0.288 | 6.843 | 8.166 | 4.343 | 2.192 | 0 | 0 | 22.008
2215061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6982250 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 02:02:24 | 08.03.2024 02:04:25 | 0.0336 | 0 | 535 | 2 | 1 | 11 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.696 | 0.184 | 0.005 | 1.006 | 0.305 | 0 | 0 | 3.196
2215059 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 01:50:35 | 08.03.2024 01:51:35 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 52 | 0 | 2 | 0.005 | 0.299 | 7.22 | 0.01 | 0.57 | 0.064 | 0 | 0 | 8.168
2215011 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:46:50 | 08.03.2024 00:47:24 | 0.0094 | 1 | 582 | 499 | 9 | 69 | 150 | 0 | 0 | 0.059 | 0.803 | 3.304 | 0.053 | 1.718 | 0.244 | 0 | 0 | 6.181
2215010 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:46:50 | 08.03.2024 00:47:20 | 0.0083 | 0 | 739 | 575 | 16 | 132 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 1.618 | 0.026 | 2.126 | 0.272 | 0 | 0 | 4.779
2215048 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6978270 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:43:00 | 08.03.2024 01:06:49 | 0.3969 | 0 | 1146 | 0 | 3 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 1.394
2215007 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:42:22 | 08.03.2024 00:43:26 | 0.0178 | 3 | 1978 | 599 | 10 | 71 | 621 | 11 | 0 | 1.593 | 5.306 | 5.83 | 0.041 | 9.319 | 2.778 | 0.143 | 0 | 25.01
2215007 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692201 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:42:22 | 08.03.2024 00:43:37 | 0.0208 | 5 | 4376 | 858 | 43 | 98 | 657 | 13 | 4 | 1.351 | 12.516 | 12.617 | 0.377 | 6.168 | 2.39 | 20.896 | 0.005 | 56.321
2214996 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6698103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.03.2024 00:02:17 | 08.03.2024 00:04:24 | 0.0353 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0.317 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.385
2214993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6884041 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 23:58:00 | 08.03.2024 01:22:00 | 1.4 | 0 | 959 | 0 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 168.502 | 0 | 0 | 0 | 143.56 | 0 | 0 | 312.062
2214988 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7021002 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 23:42:00 | 08.03.2024 00:31:00 | 0.8167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 179.756 | 27.615 | 0 | 0 | 207.697
2215066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7049436 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 22:33:20 | 08.03.2024 03:16:00 | 4.7111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 2.404 | 0 | 0 | 7.152
2214962 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 22:09:00 | 07.03.2024 22:46:00 | 0.6167 | 0 | 1598 | 36 | 229 | 19 | 326 | 2 | 0 | 0 | 148.403 | 8.229 | 25.028 | 113.709 | 55.898 | 29.212 | 0 | 380.479
2214957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6835970 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 22:03:56 | 07.03.2024 23:27:00 | 1.3844 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.504
2214949 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516050486 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 21:25:07 | 07.03.2024 23:24:00 | 1.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
2214941 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 20:55:04 | 07.03.2024 20:56:50 | 0.0294 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 1.081 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 7.757
2214946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6669615 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 20:46:25 | 07.03.2024 23:08:00 | 2.3597 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.882
2214925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21451828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 20:07:47 | 07.03.2024 20:08:39 | 0.0144 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.301
2214936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6858556 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 19:39:43 | 07.03.2024 21:37:00 | 1.9547 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.208 | 0 | 38.391 | 0 | 0 | 39.072
2214900 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7132307 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 19:30:20 | 07.03.2024 19:32:01 | 0.0281 | 3 | 368 | 213 | 4 | 36 | 72 | 0 | 0 | 0.495 | 2.914 | 11.643 | 0.027 | 3.244 | 0.378 | 0 | 0 | 18.701
2214901 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12132342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 19:29:40 | 07.03.2024 19:32:02 | 0.0394 | 1 | 870 | 12 | 58 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0.016 | 2.724 | 0.246 | 0.038 | 0.057 | 0.799 | 0 | 0 | 3.88
2214935 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | BR7158794 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 19:28:27 | 07.03.2024 20:52:00 | 1.3925 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.846
2214890 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6674160 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 19:17:58 | 07.03.2024 20:34:00 | 1.2672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.961
2214878 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513103 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:56:00 | 07.03.2024 18:58:00 | 0.0333 | 0 | 1598 | 36 | 229 | 19 | 326 | 2 | 0 | 0 | 9.986 | 0.617 | 1.855 | 5.844 | 3.201 | 0.202 | 0 | 21.706
2214864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805879 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:54:18 | 07.03.2024 18:55:03 | 0.0125 | 0 | 1 | 34 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.504 | 0 | 0.129 | 0 | 0.03 | 0 | 1.664
2214863 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6796805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:52:21 | 07.03.2024 21:14:00 | 2.3608 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.323 | 0 | 0.199 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 13.021
2214854 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 535158938 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:45:28 | 07.03.2024 20:17:00 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
2214947 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | FUSE6888650 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:44:42 | 07.03.2024 19:25:42 | 0.6833 | 0 | 130 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.814 | 0 | 0 | 0 | 28.78 | 0 | 0 | 45.595
2214812 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12731450 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 18:11:23 | 07.03.2024 18:12:08 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.257 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.428
2214801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344722 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 17:59:12 | 07.03.2024 18:01:42 | 0.0417 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 0 | 5.965
2214789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO6986655 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 17:49:32 | 07.03.2024 18:05:39 | 0.2686 | 0 | 2 | 18 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 0.611 | 13.56 | 1.955 | 0 | 0 | 23.988
2214786 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7136853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İŞÇİLİK HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 17:44:23 | 07.03.2024 19:10:50 | 1.4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.93 | 0 | 0 | 0 | 58.93
2214784 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 17:42:07 | 07.03.2024 17:59:41 | 0.2928 | 0 | 161 | 54 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 6.353 | 40.768 | 24.716 | 17.007 | 5.466 | 0 | 0 | 94.311
2214779 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535236988 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 17:31:35 | 07.03.2024 18:31:00 | 0.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674
2214751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:58:30 | 07.03.2024 16:59:25 | 0.0153 | 4 | 217 | 157 | 11 | 15 | 51 | 1 | 0 | 0.002 | 0.683 | 9.654 | 0.444 | 1.605 | 0.62 | 0.246 | 0 | 13.254
2214738 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30456591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:51:37 | 07.03.2024 16:56:00 | 0.0731 | 0 | 13 | 51 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.509 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 5.58
2214734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21451828 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:50:24 | 07.03.2024 16:51:02 | 0.0106 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.169 | 0 | 0 | 0 | 0.264
2214731 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Direği | BR6879428 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:46:37 | 07.03.2024 18:25:00 | 1.6397 | 0 | 78 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.798 | 0 | 6.729 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 40.42
2214729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 16:45:25 | 07.03.2024 17:24:00 | 0.6431 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 2.239
2214725 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6634291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:35:41 | 07.03.2024 16:37:20 | 0.0275 | 2 | 408 | 1 | 24 | 10 | 112 | 0 | 0 | 0.007 | 0.665 | 0.092 | 0.014 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.809
2214722 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO8513107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:34:38 | 07.03.2024 17:13:00 | 0.6394 | 1 | 32 | 39 | 119 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.444 | 0.724 | 21.452 | 29.149 | 11.204 | 6.639 | 0 | 0 | 69.611
2214721 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535149152 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:34:00 | 07.03.2024 17:20:00 | 0.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 0 | 0 | 6.16
2214719 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO11411604 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:30:17 | 07.03.2024 16:31:21 | 0.0178 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0.541
2214717 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:28:46 | 07.03.2024 16:33:51 | 0.0847 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 9.296 | 0 | 2.767 | 0.027 | 0 | 0 | 12.486
2214714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6980084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:26:26 | 07.03.2024 16:27:24 | 0.0161 | 3 | 679 | 2 | 7 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0.032 | 0.844 | 0.008 | 0.103 | 0.269 | 0.283 | 0 | 0 | 1.54
2214715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7080863 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:25:58 | 07.03.2024 17:19:00 | 0.8839 | 0 | 6 | 21 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 8.076 | 0 | 0 | 0 | 26.826
2214710 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO8477371 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:25:20 | 07.03.2024 16:28:50 | 0.0583 | 0 | 56 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.341
2214705 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517203299 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:20:39 | 07.03.2024 18:12:00 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.515
2214702 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7149845 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:10:48 | 07.03.2024 17:42:00 | 1.52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 3.432 | 0 | 0 | 7.789
2214699 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:08:03 | 07.03.2024 16:09:03 | 0.0167 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.676 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0.942
2214696 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6639377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:04:57 | 07.03.2024 16:06:22 | 0.0236 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 3.023
2214693 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:02:01 | 07.03.2024 17:22:39 | 1.3439 | 0 | 409 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 123.931 | 152.586 | 27.994 | 22.172 | 36.553 | 0 | 0 | 363.236
2214692 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 16:01:27 | 07.03.2024 16:02:16 | 0.0136 | 4 | 217 | 157 | 11 | 15 | 51 | 1 | 0 | 0.002 | 0.609 | 8.601 | 0.395 | 1.43 | 0.552 | 0.219 | 0 | 11.808
2214684 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | AG Direği | 516169199 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 15:50:06 | 07.03.2024 17:27:00 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312
2214679 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 15:39:59 | 07.03.2024 15:40:44 | 0.0125 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.106 | 0 | 0.509 | 0 | 0 | 0 | 0.615
2214690 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515944813 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 15:37:26 | 07.03.2024 16:45:00 | 1.1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398
2214678 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 15:36:37 | 07.03.2024 15:40:37 | 0.0667 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.881 | 0 | 0.228 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 0 | 11.62
2214673 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 15:30:44 | 07.03.2024 16:17:29 | 0.7792 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.934
2214671 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO7070968 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 15:30:14 | 07.03.2024 16:37:00 | 1.1128 | 0 | 97 | 1 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16.089 | 0 | 6.035 | 0 | 6.326 | 1154.451 | 0 | 1182.902
2214647 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6561223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 15:10:39 | 07.03.2024 15:11:24 | 0.0125 | 0 | 1786 | 1 | 16 | 6 | 389 | 0 | 0 | 0 | 3.104 | 0.043 | 0.029 | 2.077 | 1.675 | 0 | 0 | 6.927
2214639 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30402223 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 15:03:20 | 07.03.2024 17:52:35 | 2.8208 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 24.933 | 0 | 54.26 | 0 | 0 | 0 | 81.121
2214626 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6700140 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:47:00 | 07.03.2024 14:59:19 | 0.2053 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.589
2214624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6675915 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:40:02 | 07.03.2024 15:17:00 | 0.6161 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15.435 | 0 | 0 | 0 | 23.329 | 0 | 0 | 38.764
2214615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6702498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:33:24 | 07.03.2024 14:34:56 | 0.0256 | 0 | 73 | 92 | 5 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.511 | 11.077 | 0.105 | 8.007 | 0.354 | 0 | 0 | 20.054
2214689 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6882021 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:22:31 | 07.03.2024 16:09:00 | 1.7747 | 0 | 111 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.322 | 0 | 0 | 0 | 40.617 | 0 | 0 | 69.94
2214601 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214498 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:18:51 | 07.03.2024 14:23:40 | 0.0803 | 0 | 55 | 49 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.408 | 6.813 | 0.125 | 4.427 | 0.218 | 0 | 0 | 12.993
2214599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6725055 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:16:26 | 07.03.2024 14:34:15 | 0.2969 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 8.788 | 0.517 | 0 | 0 | 9.466
2214597 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515209853 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:13:06 | 07.03.2024 16:29:00 | 2.265 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.708
2214589 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 14:07:43 | 07.03.2024 14:08:13 | 0.0083 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.103
2214572 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30463350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 14:02:45 | 07.03.2024 16:15:00 | 2.2042 | 2 | 1145 | 538 | 10 | 48 | 191 | 11 | 0 | 1.356 | 450.159 | 924.853 | 42.235 | 1005.613 | 117.587 | 67.384 | 0 | 2609.186
2214572 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO7022844 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 14:02:45 | 07.03.2024 16:18:31 | 2.2628 | 0 | 893 | 13 | 2 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 373.681 | 29.55 | 0 | 40.244 | 150.394 | 0 | 0 | 593.869
2214580 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 13:54:56 | 07.03.2024 13:55:41 | 0.0125 | 0 | 77 | 36 | 4 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 3.849 | 0.025 | 0.965 | 0.142 | 0 | 0 | 5.067
2214570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515661472 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 13:44:17 | 07.03.2024 15:10:00 | 1.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24
2214559 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962886 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:30:52 | 07.03.2024 14:38:38 | 1.1294 | 0 | 41 | 35 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 230.085 | 0 | 23.086 | 6.685 | 0 | 0 | 266.795
2214562 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7409643 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 13:29:45 | 07.03.2024 19:22:00 | 5.8708 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.269
2214555 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6653977 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:29:41 | 07.03.2024 15:03:00 | 1.5553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688
2214549 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 13:18:20 | 07.03.2024 13:19:20 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.376 | 10.931 | 0.021 | 0.903 | 0.116 | 0 | 0 | 12.353
2214545 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6550418 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 13:12:28 | 07.03.2024 13:53:00 | 0.6756 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.126 | 0 | 0.404 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 4.69
2214543 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR7143091 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:09:55 | 07.03.2024 14:37:00 | 1.4514 | 0 | 261 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.477 | 0 | 5.629 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 35.945
2214536 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6879780 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:01:33 | 07.03.2024 13:34:05 | 0.5422 | 0 | 3 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.943 | 0 | 10.055 | 0 | 0 | 0 | 48.998
2214534 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | BR30500890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:01:09 | 07.03.2024 16:54:00 | 3.8808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.182
2214535 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6684772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 13:01:07 | 07.03.2024 14:46:15 | 1.7522 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.822 | 13.888 | 3.84 | 0 | 1.882 | 0 | 0 | 20.433
2214526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6900748 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:53:11 | 07.03.2024 12:53:56 | 0.0125 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
2214518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7993970 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:37:15 | 07.03.2024 14:35:00 | 1.9625 | 0 | 4 | 45 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.763 | 0 | 35.289 | 0 | 0 | 0 | 85.052
2214564 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8660660 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:12:17 | 07.03.2024 13:52:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.829 | 0 | 29.833 | 0 | 0 | 0 | 59.661
2214497 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21494975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:04:17 | 07.03.2024 12:05:17 | 0.0167 | 0 | 318 | 1 | 38 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 2.397 | 0.167 | 0.528 | 0 | 1.507 | 9.885 | 0 | 14.484
2214495 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:02:37 | 07.03.2024 12:05:57 | 0.0556 | 0 | 58 | 52 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 7.567 | 0.055 | 3.408 | 0.16 | 0 | 0 | 11.876
2214494 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 12:01:05 | 07.03.2024 12:03:57 | 0.0478 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 2.122
2214492 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:54:54 | 07.03.2024 11:56:19 | 0.0236 | 0 | 449 | 55 | 17 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2.622 | 1.268 | 0.317 | 9.574 | 1.172 | 0 | 0 | 14.953
2214477 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:44:40 | 07.03.2024 11:45:53 | 0.0203 | 5 | 2913 | 308 | 19 | 40 | 350 | 4 | 3 | 1.697 | 10.086 | 5.992 | 0.351 | 4.729 | 2.398 | 30.333 | 0 | 55.587
2214491 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:44:00 | 07.03.2024 11:55:18 | 0.1883 | 1 | 331 | 99 | 16 | 22 | 51 | 0 | 1 | 0.232 | 14.557 | 23.427 | 3.8 | 13.198 | 2.934 | 0 | 0 | 58.149
2214472 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6756899 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:40:58 | 07.03.2024 11:41:28 | 0.0083 | 3 | 1269 | 110 | 0 | 33 | 141 | 6 | 0 | 0.083 | 0.346 | 0.682 | 0 | 0.988 | 0.19 | 0.075 | 0 | 2.365
2214471 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517206578 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:37:30 | 07.03.2024 13:24:00 | 1.775 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296
2214468 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892792 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:34:33 | 07.03.2024 11:35:18 | 0.0125 | 1 | 4 | 114 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 1.896 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 2.382
2214466 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517254812 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:31:54 | 07.03.2024 14:00:00 | 2.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
2214458 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6875078 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:27:39 | 07.03.2024 12:22:00 | 0.9058 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.611 | 0 | 2.119 | 0 | 2.024 | 0 | 0 | 8.753
2214454 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Direği | 516808108 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:22:53 | 07.03.2024 16:22:00 | 4.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148
2214452 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:22:35 | 07.03.2024 11:23:05 | 0.0083 | 0 | 53 | 65 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.618 | 0 | 0.546 | 0.015 | 0 | 0 | 1.244
2214449 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610981 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:22:08 | 07.03.2024 11:22:38 | 0.0083 | 0 | 79 | 90 | 0 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0.054 | 1.162 | 0 | 0.076 | 0.035 | 0.011 | 0 | 1.337
2214444 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:20:40 | 07.03.2024 11:21:42 | 0.0172 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 3.982 | 0.084 | 6.582 | 1.016 | 0 | 0 | 13.386
2214440 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908594 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:17:55 | 07.03.2024 11:18:25 | 0.0083 | 0 | 76 | 25 | 0 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.162 | 0 | 0.277 | 0.049 | 0 | 0 | 0.55
2214437 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:15:47 | 07.03.2024 11:16:32 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.736 | 4.255 | 0.045 | 4.22 | 0.173 | 0 | 0 | 9.429
2214438 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:15:46 | 07.03.2024 11:16:31 | 0.0125 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.425 | 0 | 0.064 | 0.022 | 0 | 0 | 0.531
2214436 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO30116213 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 11:15:17 | 07.03.2024 11:52:20 | 0.6175 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.418 | 0 | 0 | 0 | 6.682 | 0 | 0 | 17.1
2214435 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | BR12752588 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:14:19 | 07.03.2024 11:28:00 | 0.2281 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.611 | 0 | 0 | 0 | 1.508 | 0 | 0 | 4.119
2214433 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO30395854 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:12:16 | 07.03.2024 11:29:00 | 0.2789 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.689 | 0 | 0.935 | 0 | 4.423 | 0 | 0 | 10.047
2214403 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908600 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:09:39 | 07.03.2024 11:10:09 | 0.0083 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
2214439 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:09:13 | 07.03.2024 13:14:06 | 2.0814 | 0 | 111 | 98 | 1 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0.651 | 0.027 | 0.759 | 0.038 | 0 | 0 | 1.648
2214426 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO11246267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:09:00 | 07.03.2024 11:09:30 | 0.0083 | 0 | 79 | 224 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.58 | 0.001 | 0.252 | 0.01 | 0 | 0 | 0.911
2214421 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:08:00 | 07.03.2024 11:08:31 | 0.0086 | 0 | 240 | 121 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.921 | 0.036 | 0.332 | 0.215 | 0 | 0 | 1.859
2214417 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:07:10 | 07.03.2024 11:07:40 | 0.0083 | 1 | 80 | 60 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.036 | 0.07 | 0.754 | 0.004 | 0.081 | 0.028 | 0 | 0 | 0.974
2214427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:06:21 | 07.03.2024 12:21:00 | 1.2442 | 0 | 598 | 7 | 2 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 110.629 | 24.833 | 1.581 | 22.63 | 69.929 | 0 | 0 | 229.603
2214413 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908598 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:05:47 | 07.03.2024 11:06:17 | 0.0083 | 0 | 45 | 45 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.288 | 0 | 0.003 | 0.057 | 0 | 0 | 0.431
2214406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:05:20 | 07.03.2024 11:05:50 | 0.0083 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0.341 | 0.771 | 0.016 | 1.274 | 0.197 | 0 | 0 | 2.598
2214404 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908579 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:02:36 | 07.03.2024 11:03:06 | 0.0083 | 0 | 1 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0.136
2214402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10506078 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:02:02 | 07.03.2024 11:08:00 | 0.0994 | 0 | 19 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 1.867 | 0 | 0 | 0 | 4.986
2214401 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 11:01:15 | 07.03.2024 11:02:00 | 0.0125 | 0 | 4 | 19 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.011 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.379
2214398 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO10793926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:59:49 | 07.03.2024 11:00:19 | 0.0083 | 0 | 73 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.1
2214393 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE8477496 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:57:06 | 07.03.2024 15:21:00 | 4.3983 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.442 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 26.961
2214389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132327 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:56:36 | 07.03.2024 10:57:22 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0.494
2214379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6900228 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:48:21 | 07.03.2024 11:46:00 | 0.9608 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 41.619 | 0 | 0 | 0 | 40.292 | 0 | 0 | 81.912
2214378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6610793 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:46:11 | 07.03.2024 15:42:00 | 4.9303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.65
2214368 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:39:19 | 07.03.2024 10:40:46 | 0.0242 | 0 | 1054 | 18 | 37 | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 1.27 | 0.774 | 1.591 | 0.909 | 0 | 0 | 8.226
2214430 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6966775 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:37:40 | 07.03.2024 13:17:00 | 2.6556 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 203.546 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 276.646
2214364 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO11412637 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:37:20 | 07.03.2024 10:38:40 | 0.0222 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62
2214360 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Dağıtım Transformatörü | ISO6877357 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:36:20 | 07.03.2024 10:43:06 | 0.1128 | 0 | 30 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.718 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 1.507
2214362 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515624206 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:36:18 | 07.03.2024 11:32:00 | 0.9283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66
2214355 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:35:00 | 07.03.2024 12:06:30 | 1.525 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 50.172 | 9.149 | 16.398 | 20.721 | 20.907 | 41.916 | 0 | 159.264
2214521 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO8159102 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:21:31 | 07.03.2024 12:49:00 | 2.4581 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 40.741 | 0 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 48.358
2214342 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517051768 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:19:46 | 07.03.2024 11:42:00 | 1.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098
2214338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12146768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:14:01 | 07.03.2024 10:14:46 | 0.0125 | 0 | 64 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0.009 | 0 | 0.236 | 0.058 | 0 | 0 | 0.509
2214336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6989007 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:13:19 | 07.03.2024 11:17:00 | 1.0614 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.331 | 0 | 6.215 | 0 | 6.902 | 0 | 0 | 13.448
2214335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516039937 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:12:24 | 07.03.2024 12:52:00 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 1.079
2214334 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO30402211 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:12:17 | 07.03.2024 14:59:27 | 4.7861 | 1 | 55 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | 31.714 | 263.749 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.563
2214333 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR21442016 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:12:15 | 07.03.2024 11:38:00 | 1.4292 | 0 | 609 | 0 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 130.71 | 0 | 1.368 | 0 | 8.797 | 0 | 0 | 140.875
2214322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:11:45 | 07.03.2024 10:15:05 | 0.0556 | 0 | 92 | 87 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 1.71 | 0.227 | 0 | 0.468 | 0 | 0 | 2.789
2214313 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7010239 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:11:27 | 07.03.2024 10:54:00 | 0.7092 | 2 | 302 | 8 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.691 | 18.025 | 18.141 | 0 | 13.393 | 1.166 | 0 | 0 | 60.416
2214311 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM Fideri | ISO7150753 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:10:13 | 07.03.2024 12:47:00 | 2.6131 | 0 | 692 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 138.074 | 0 | 13.313 | 0 | 62.796 | 0 | 0 | 214.182
2214306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6549208 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:07:08 | 07.03.2024 10:08:08 | 0.0167 | 0 | 175 | 10 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.052 | 0.128 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 1.124
2214303 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO9250635 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:04:09 | 07.03.2024 11:46:00 | 1.6975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.276 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0 | 0 | 9.867
2214301 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6816711 | OG-TRAFO DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:03:29 | 07.03.2024 12:36:00 | 2.5419 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.119 | 0 | 8.404 | 0 | 12.166 | 0 | 0 | 34.688
2214299 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6949385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:02:29 | 07.03.2024 12:15:56 | 2.2242 | 0 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 17.029 | 0 | 168.728 | 0 | 0 | 0 | 186.347
2214298 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:02:07 | 07.03.2024 15:06:00 | 5.0647 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92.384 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0 | 92.623
2214296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692189 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:00:24 | 07.03.2024 10:01:05 | 0.0114 | 0 | 1081 | 267 | 6 | 77 | 166 | 1 | 0 | 0 | 3.958 | 4.685 | 0.044 | 1.989 | 0.847 | 0.991 | 0 | 12.515
2214295 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | BR6823709 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 10:00:19 | 07.03.2024 10:00:46 | 0.0075 | 0 | 8 | 236 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 1.288
2214294 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:00:07 | 07.03.2024 12:26:41 | 2.4428 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.777 | 0 | 45.109 | 0 | 0 | 0 | 151.885
2214293 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | OG Fideri | ISO12590824 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 10:00:05 | 07.03.2024 14:29:00 | 4.4819 | 2 | 590 | 0 | 25 | 5 | 39 | 0 | 0 | 3.969 | 169.302 | 0 | 7.286 | 15.815 | 36.019 | 0 | 0 | 232.39
2214285 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:57:21 | 07.03.2024 09:58:42 | 0.0225 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 1.867
2214331 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671525 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:56:06 | 07.03.2024 10:15:53 | 0.3297 | 2 | 2044 | 192 | 36 | 30 | 386 | 0 | 4 | 0 | 5.045 | 2.678 | 0.362 | 3.303 | 1.665 | 0 | 0 | 13.053
2214261 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7104979 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:50:36 | 07.03.2024 11:11:00 | 1.34 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.863 | 0 | 4.006 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 13.419
2214253 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6528014 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:46:04 | 07.03.2024 16:26:39 | 6.6764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197.916 | 0 | 80963.387 | 0 | 82161.302
2214249 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6849483 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:41:39 | 07.03.2024 10:29:00 | 0.7892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.535 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0 | 0 | 5.694
2214246 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:38:57 | 07.03.2024 09:39:27 | 0.0083 | 5 | 717 | 11 | 95 | 12 | 263 | 1 | 0 | 0.046 | 0.296 | 0.041 | 0.272 | 0.172 | 0.146 | 0.065 | 0 | 1.038
2214241 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12577420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:37:11 | 07.03.2024 15:27:24 | 5.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.529 | 0 | 0 | 128.529
2214592 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30684125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:36:41 | 07.03.2024 14:32:00 | 4.9219 | 0 | 1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.528 | 0 | 541.332 | 0 | 0 | 0 | 717.86
2214243 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE6891809 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:36:06 | 07.03.2024 13:38:00 | 4.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.784 | 0 | 0 | 120.784
2214236 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:35:46 | 07.03.2024 09:36:46 | 0.0167 | 0 | 278 | 22 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0.648 | 0.936 | 0.054 | 0 | 0.244 | 0.585 | 0 | 2.467
2214235 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726472 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:35:46 | 07.03.2024 09:51:48 | 0.2672 | 4 | 784 | 398 | 14 | 69 | 136 | 1 | 0 | 4.837 | 50.298 | 206.215 | 1.555 | 52.269 | 12.373 | 5.628 | 0 | 333.176
2214233 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294659 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:35:45 | 07.03.2024 09:36:45 | 0.0167 | 4 | 368 | 99 | 1 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0.487 | 0.798 | 2.757 | 0.007 | 0.633 | 0.186 | 0 | 0 | 4.868
2214233 | 2 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | LINE26554122 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:35:45 | 07.03.2024 09:43:59 | 0.1372 | 1 | 582 | 499 | 9 | 68 | 150 | 0 | 0 | 1.146 | 15.686 | 83.078 | 1.236 | 36.255 | 6.597 | 0 | 0 | 143.999
2214232 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO12419987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:34:18 | 07.03.2024 09:35:37 | 0.0219 | 0 | 1833 | 9 | 9 | 9 | 259 | 0 | 0 | 0 | 4.955 | 0.044 | 0.104 | 2.036 | 3.335 | 0 | 0 | 10.474
2214231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6686502 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:33:58 | 07.03.2024 11:21:00 | 1.7839 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 6.881 | 0 | 4.136 | 0 | 0 | 14.223
2214227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908573 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:33:18 | 07.03.2024 09:33:48 | 0.0083 | 5 | 950 | 598 | 10 | 77 | 224 | 0 | 0 | 0.115 | 0.511 | 2.356 | 0.029 | 0.924 | 0.181 | 0 | 0 | 4.115
2214226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:33:09 | 07.03.2024 09:39:10 | 0.1003 | 0 | 271 | 353 | 6 | 42 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5.111 | 22.398 | 0.227 | 19.024 | 2.103 | 0 | 0 | 48.863
2214224 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6692236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:32:23 | 07.03.2024 09:33:28 | 0.0181 | 0 | 278 | 22 | 6 | 1 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0.702 | 1.014 | 0.059 | 0 | 0.264 | 0.633 | 0 | 2.672
2214221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7124031 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:31:57 | 07.03.2024 11:02:00 | 1.5008 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.633
2214218 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6776421 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:30:06 | 07.03.2024 11:05:00 | 1.5817 | 0 | 92 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 27.975 | 0 | 0 | 0 | 22.235 | 0 | 0 | 50.21
2214214 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO6842719 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:28:42 | 07.03.2024 09:40:26 | 0.1956 | 1 | 461 | 3 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2.098 | 9.838 | 0 | 0.053 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 13.338
2214207 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517155743 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:26:57 | 07.03.2024 11:05:00 | 1.6342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.354
2214205 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:25:41 | 07.03.2024 09:26:31 | 0.0139 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.409 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0.54
2214202 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7124034 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:18:00 | 07.03.2024 09:20:23 | 0.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.801 | 0 | 1.045 | 0 | 1.846
2214201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7124036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:17:46 | 07.03.2024 09:53:43 | 0.5992 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 11.779 | 0 | 0.068 | 0 | 43.904 | 0 | 8.209 | 63.96
2214198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:15:37 | 07.03.2024 09:16:22 | 0.0125 | 1 | 193 | 87 | 17 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.016 | 0.697 | 1.691 | 0.16 | 0.691 | 0.131 | 0 | 0 | 3.386
2214197 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516891388 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:13:41 | 07.03.2024 09:51:00 | 0.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
2214195 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517058996 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:12:57 | 07.03.2024 10:52:00 | 1.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352
2214191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 09:11:14 | 07.03.2024 09:12:40 | 0.0239 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.214
2214189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6839603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:10:15 | 07.03.2024 12:24:00 | 3.2292 | 0 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 681.192 | 0 | 0 | 0 | 91.432 | 0 | 0 | 772.624
2214182 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7158800 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:06:12 | 07.03.2024 11:14:00 | 2.13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.444
2214179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6702760 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:04:10 | 07.03.2024 16:54:00 | 7.8306 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 52.691 | 0 | 0 | 54.483
2214178 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12708309 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:02:55 | 07.03.2024 11:01:05 | 1.9694 | 0 | 200 | 0 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.325 | 0 | 0.218 | 0 | 8.194 | 0 | 0 | 53.738
2214177 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6839599 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:02:09 | 07.03.2024 12:26:00 | 3.3975 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.957 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 0 | 0 | 73.967
2214176 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6807947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:02:03 | 07.03.2024 10:31:05 | 1.4839 | 0 | 19 | 34 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.609 | 146.394 | 0 | 1014.309 | 3.622 | 0 | 0 | 1164.934
2214175 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:01:43 | 07.03.2024 16:29:24 | 7.4614 | 0 | 1459 | 2 | 11 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 775.516 | 1.835 | 9.617 | 84.439 | 73.546 | 0 | 0 | 944.955
2214174 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12708312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:01:27 | 07.03.2024 16:56:22 | 7.9153 | 0 | 26 | 1 | 12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 48.517 | 0 | 22.91 | 282.632 | 25.93 | 432.279 | 0 | 812.267
2214173 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.03.2024 09:00:05 | 07.03.2024 13:46:11 | 4.7683 | 3 | 442 | 4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 7.247 | 235.554 | 33.114 | 6.18 | 0 | 12.821 | 0 | 0 | 294.916
2214169 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO10731092 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:54:43 | 07.03.2024 08:55:43 | 0.0167 | 3 | 1777 | 88 | 62 | 9 | 282 | 0 | 1 | 0.126 | 2.837 | 0.775 | 0.147 | 0.108 | 0.592 | 0 | 0 | 4.586
2214161 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:52:57 | 07.03.2024 08:54:14 | 0.0214 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.451 | 0.897 | 1.563 | 0.015 | 0.829 | 0.134 | 0 | 0 | 3.89
2214159 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:50:25 | 07.03.2024 08:51:11 | 0.0128 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.726
2214157 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6579029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:49:19 | 07.03.2024 08:50:04 | 0.0125 | 0 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0.786 | 0.004 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.862
2214155 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO12666060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:47:18 | 07.03.2024 08:48:03 | 0.0125 | 1 | 298 | 145 | 45 | 14 | 101 | 0 | 1 | 0.004 | 0.481 | 1.247 | 0.173 | 0.779 | 0.224 | 0 | 0 | 2.908
2214152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:42:15 | 07.03.2024 08:43:00 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.711 | 3.754 | 0.032 | 3.946 | 0.154 | 0 | 0 | 8.596
2214146 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:38:36 | 07.03.2024 08:39:21 | 0.0125 | 0 | 7 | 48 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | 1.13
2214144 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | AG Fideri | ISO8309336 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:38:18 | 07.03.2024 09:03:00 | 0.4117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.367 | 0 | 0.048 | 6.415
2214142 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:38:06 | 07.03.2024 08:40:10 | 0.0344 | 3 | 316 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.091 | 0.954 | 0.259 | 0.004 | 2.012 | 0.132 | 0.45 | 0 | 3.902
2214141 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:38:04 | 07.03.2024 08:38:54 | 0.0139 | 0 | 469 | 144 | 5 | 3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.863 | 4.593 | 0.023 | 0.011 | 0.265 | 0 | 0 | 5.755
2214292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:36:16 | 07.03.2024 10:07:00 | 1.5122 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.421
2214135 | 1 | KONYA | ÇELTİK | OG Fideri | ISO10764506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:31:28 | 07.03.2024 09:17:41 | 0.7703 | 0 | 155 | 54 | 3 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.809 | 91.337 | 6.099 | 5.871 | 4.44 | 0 | 0 | 132.556
2214131 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO10931986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:26:12 | 07.03.2024 08:27:13 | 0.0169 | 0 | 79 | 34 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.649 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.779
2214130 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:26:12 | 07.03.2024 08:27:40 | 0.0244 | 5 | 2918 | 316 | 19 | 52 | 350 | 4 | 3 | 1.977 | 11.758 | 6.539 | 0.301 | 7.047 | 2.568 | 32.066 | 0 | 62.256
2214128 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:16:57 | 07.03.2024 08:17:42 | 0.0125 | 0 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 1.217 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 1.896
2214127 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO10661128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:10:27 | 07.03.2024 08:11:27 | 0.0167 | 0 | 249 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0.293 | 0.057 | 0 | 0 | 0.618
2214126 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6631689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:09:33 | 07.03.2024 08:53:00 | 0.7242 | 0 | 3 | 26 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.055 | 7.624 | 69.174 | 0 | 0 | 0 | 175.853
2214124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949795 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:07:35 | 07.03.2024 08:08:25 | 0.0139 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.578 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.603
2214122 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:07:19 | 07.03.2024 08:08:19 | 0.0167 | 0 | 5 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 2.21
2214121 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 08:06:54 | 07.03.2024 08:07:54 | 0.0167 | 0 | 161 | 54 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 2.191 | 1.232 | 1.142 | 0.345 | 0 | 0 | 5.257
2214113 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516047783 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:53:17 | 07.03.2024 09:07:00 | 1.2286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678
2214110 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:51:31 | 07.03.2024 07:52:16 | 0.0125 | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.319 | 0 | 0.05 | 0.016 | 0 | 0 | 0.402
2214108 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:49:35 | 07.03.2024 07:50:05 | 0.0083 | 0 | 0 | 41 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.639
2214107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:49:28 | 07.03.2024 07:49:58 | 0.0083 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 0.206 | 0.448 | 2.422 | 0 | 1.553 | 0.113 | 0.28 | 0 | 5.022
2214106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:48:13 | 07.03.2024 07:48:58 | 0.0125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.43 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 0 | 2.527
2214104 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO21456331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:37:24 | 07.03.2024 07:39:19 | 0.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0.444 | 0 | 1.382
2214103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:37:18 | 07.03.2024 07:38:03 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.274 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.29
2214102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:35:24 | 07.03.2024 07:36:13 | 0.0136 | 0 | 226 | 38 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.264 | 0 | 0.501 | 0.033 | 0 | 0 | 1.078
2214101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:32:44 | 07.03.2024 07:33:29 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1.495
2214171 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6949073 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:29:26 | 07.03.2024 09:38:00 | 2.1428 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.728 | 0 | 3.759 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 66.601
2214093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11805963 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:24:06 | 07.03.2024 07:24:51 | 0.0125 | 1 | 1027 | 74 | 20 | 22 | 397 | 1 | 0 | 0.004 | 1.931 | 1.721 | 0.156 | 1.425 | 0.804 | 0 | 0 | 6.041
2214091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:21:27 | 07.03.2024 07:23:12 | 0.0292 | 31 | 1146 | 37 | 4 | 8 | 87 | 0 | 0 | 0.283 | 1.96 | 1.41 | 0.02 | 0.524 | 0.212 | 0 | 0 | 4.409
2214090 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:14:36 | 07.03.2024 07:15:12 | 0.01 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.045 | 0.066 | 0.104 | 0.096 | 0.14 | 0 | 0.743
2214088 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732906 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 07:12:08 | 07.03.2024 07:12:53 | 0.0125 | 1 | 11 | 25 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.261 | 0.057 | 0.314 | 0.009 | 0 | 0 | 0.697
2214077 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 06:42:48 | 07.03.2024 06:43:33 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.613 | 2.59 | 0.023 | 2.82 | 0.096 | 0 | 0 | 6.142
2214078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 06:42:47 | 07.03.2024 06:44:55 | 0.0356 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 6.431 | 0.439 | 1.049 | 0.144 | 0 | 0 | 8.536
2214075 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11377548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 06:10:56 | 07.03.2024 07:32:10 | 1.3539 | 4 | 36 | 75 | 2 | 46 | 10 | 0 | 0 | 165.552 | 8.729 | 460.438 | 1.722 | 449.477 | 2.616 | 0 | 0 | 1088.534
2214073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 06:05:26 | 07.03.2024 06:07:18 | 0.0311 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.856 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 1.313
2214083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6684654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 05:48:00 | 07.03.2024 07:08:00 | 1.3333 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 145.092 | 0 | 0 | 0 | 51.255 | 0 | 0 | 196.346
2214079 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO7110544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 04:07:10 | 07.03.2024 06:48:00 | 2.6806 | 1 | 302 | 29 | 36 | 17 | 80 | 6 | 0 | 1.652 | 143.824 | 186.491 | 40.164 | 77.922 | 53.03 | 10.163 | 0 | 513.246
2214060 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 04:02:55 | 07.03.2024 04:04:24 | 0.0247 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 3.353 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 4.15
2214059 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 03:53:53 | 07.03.2024 03:54:38 | 0.0125 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 1.619 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 2.006
2214057 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 03:30:36 | 07.03.2024 03:34:36 | 0.0667 | 0 | 217 | 18 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0.441 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0 | 1.849
2214056 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361056 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 03:10:51 | 07.03.2024 03:12:47 | 0.0322 | 1 | 302 | 29 | 36 | 17 | 80 | 13 | 0 | 0.018 | 1.585 | 1.891 | 0.395 | 0.901 | 0.601 | 0.553 | 0 | 5.945
2214055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8394736 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 03:08:11 | 07.03.2024 03:08:41 | 0.0083 | 13 | 11120 | 184 | 613 | 178 | 2010 | 14 | 1 | 0.189 | 7.421 | 0.879 | 0.256 | 3.898 | 2.585 | 7.399 | 0.084 | 22.711
2214054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6912654 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 02:04:06 | 07.03.2024 04:37:00 | 2.5483 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 283.612 | 0 | 0 | 0 | 37.315 | 0 | 0 | 320.927
2214041 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611000 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 00:32:19 | 07.03.2024 00:34:20 | 0.0336 | 5 | 4376 | 859 | 43 | 98 | 657 | 13 | 4 | 2.169 | 20.093 | 20.884 | 0.518 | 10.026 | 3.835 | 30.77 | 0.008 | 88.304
2214040 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.03.2024 00:32:11 | 07.03.2024 00:33:59 | 0.03 | 3 | 2446 | 821 | 20 | 161 | 761 | 11 | 0 | 2.675 | 11.222 | 13.846 | 0.125 | 22.162 | 5.55 | 0.221 | 0 | 55.802
2214036 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | OG Fideri | ISO6907365 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 23:37:15 | 06.03.2024 23:40:10 | 0.0486 | 0 | 55 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | 0.001 | 0.068 | 0.008 | 0 | 0 | 0.242
2214026 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | BR6641608 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 23:02:51 | 07.03.2024 04:22:00 | 5.3192 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.89 | 0 | 0.153 | 0 | 0.988 | 0 | 0 | 47.031
2214028 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6690986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 23:02:47 | 07.03.2024 04:37:00 | 5.5703 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 605 | 0 | 0 | 0 | 5.548 | 0 | 0 | 86.21 | 279.429 | 0 | 0 | 371.187
2214020 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 535320945 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 22:42:07 | 07.03.2024 04:17:00 | 5.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0 | 2.815
2214016 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 22:27:52 | 06.03.2024 22:28:22 | 0.0083 | 0 | 313 | 117 | 23 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 1.505 | 0.035 | 0.036 | 0.159 | 0 | 0 | 2.226
2214015 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO11796974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 22:23:44 | 06.03.2024 22:24:53 | 0.0192 | 3 | 80 | 46 | 20 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0.202 | 0.346 | 1.841 | 0.332 | 4.607 | 0.06 | 0 | 0 | 7.387
2214010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 22:04:11 | 06.03.2024 22:06:02 | 0.0308 | 1 | 24 | 49 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 5.742 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 6.844
2214003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6685190 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 21:39:44 | 06.03.2024 21:40:44 | 0.0167 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.001 | 0.211 | 0.067 | 4.039 | 0 | 4.661
2213996 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 21:31:22 | 07.03.2024 00:41:58 | 3.1767 | 0 | 7 | 104 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.91
2213994 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 21:20:23 | 06.03.2024 21:21:35 | 0.02 | 2 | 148 | 252 | 7 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 10.814 | 0.091 | 2.297 | 0.531 | 0 | 0 | 14.256
2213991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515609173 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 21:10:12 | 06.03.2024 22:32:00 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411
2213988 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | AG Fideri | BR6542039 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:59:42 | 06.03.2024 21:53:00 | 0.8883 | 0 | 101 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.163 | 0 | 0.261 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 8.572
2213984 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | LINE29618688 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:56:02 | 06.03.2024 22:10:55 | 1.2481 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 5.519 | 0 | 0 | 7.012
2213977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO11614946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / ABONE-DAHİLİ / İÇ TESİSAT ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:35:23 | 06.03.2024 21:11:21 | 0.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837.893 | 0 | 0 | 0 | 1837.893
2213976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6814229 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:32:59 | 06.03.2024 21:31:00 | 0.9669 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.234 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 20.499
2213975 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517180295 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:31:02 | 06.03.2024 22:44:00 | 2.2161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153
2213970 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Dağıtım Transformatörü | ISO11565080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:13:48 | 06.03.2024 20:19:01 | 0.0869 | 8 | 81 | 4 | 12 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0.302 | 0.368 | 0.225 | 0.19 | 1.294 | 0.079 | 0 | 0 | 2.458
2213968 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO11565048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 20:11:32 | 06.03.2024 20:13:22 | 0.0306 | 0 | 975 | 0 | 25 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2.274 | 0 | 0.039 | 0.417 | 0.169 | 0 | 0 | 2.899
2213952 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 19:41:02 | 06.03.2024 19:41:41 | 0.0108 | 0 | 1 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 2.45
2213929 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO12109928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 19:06:58 | 06.03.2024 19:09:07 | 0.0358 | 1 | 24 | 49 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 5.406 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 6.394
2213931 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6915002 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 19:06:50 | 06.03.2024 19:55:00 | 0.8028 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.916 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 10.289
2213928 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753194 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 19:06:47 | 06.03.2024 19:11:14 | 0.0742 | 0 | 1 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 6.777
2213924 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862129 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:58:42 | 06.03.2024 21:41:00 | 2.705 | 0 | 53 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.978 | 1.094 | 0 | 180.489 | 4.347 | 0 | 0 | 207.908
2213916 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / FAZ YÖNÜ TERS BAĞLANMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:51:09 | 06.03.2024 19:10:45 | 0.3267 | 2 | 355 | 1 | 29 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 2.194 | 13.188 | 13.353 | 0 | 0 | 48.987
2213911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:47:53 | 06.03.2024 18:48:54 | 0.0169 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.034 | 0.045 | 4.306 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | 0 | 7.419
2213895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6713991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 18:32:15 | 06.03.2024 19:56:25 | 1.4028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 2.455 | 0 | 15.972 | 0 | 18.429
2213885 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009912 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:23:51 | 06.03.2024 18:30:34 | 0.1119 | 4 | 105 | 156 | 22 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0.003 | 2.325 | 57.95 | 2.649 | 7.459 | 1.361 | 0 | 0 | 71.747
2213884 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:22:34 | 06.03.2024 19:33:50 | 1.1878 | 0 | 1085 | 0 | 8 | 6 | 596 | 2 | 0 | 0 | 207.719 | 0 | 0.296 | 47.258 | 150.678 | 8.046 | 0 | 413.997
2213884 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6766245 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:22:34 | 06.03.2024 21:52:50 | 3.5044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 200.086 | 0 | 0 | 200.104
2213883 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:21:17 | 06.03.2024 18:22:19 | 0.0172 | 0 | 1100 | 0 | 8 | 7 | 1000 | 2 | 0 | 0 | 3.074 | 0 | 0.004 | 0.684 | 3.272 | 0.128 | 0 | 7.162
2213875 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:16:09 | 06.03.2024 18:16:54 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.803 | 3.977 | 0.035 | 3.269 | 0.144 | 0 | 0 | 8.227
2213866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 18:06:47 | 06.03.2024 18:07:34 | 0.0131 | 4 | 284 | 26 | 22 | 68 | 58 | 1 | 0 | 0.084 | 0.346 | 1.655 | 0.175 | 4.73 | 0.264 | 0.007 | 0 | 7.263
2213913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8730567 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:56:38 | 06.03.2024 20:29:00 | 2.5394 | 0 | 208 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.405 | 77.739 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 108.738
2213844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6726913 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:51:45 | 06.03.2024 19:49:00 | 1.9542 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.642 | 0 | 0 | 0 | 4.532 | 0 | 0 | 50.173
2213842 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO29819634 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:51:14 | 06.03.2024 18:03:00 | 0.1961 | 0 | 495 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 0 | 0.008 | 0.038 | 0.532 | 0 | 0 | 9.885
2213838 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038164 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:49:58 | 06.03.2024 17:58:42 | 0.1456 | 11 | 4527 | 5 | 51 | 16 | 318 | 2 | 0 | 3.332 | 61.164 | 1.13 | 0.921 | 9.032 | 22.763 | 4.358 | 0 | 102.7
2213828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:41:43 | 06.03.2024 17:42:25 | 0.0117 | 1 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.2 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.228
2213829 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Direği | 516919423 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:41:40 | 06.03.2024 19:38:00 | 1.9389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
2213824 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO7061208 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:35:16 | 06.03.2024 18:48:00 | 1.2122 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.218
2213823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7634785 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:34:13 | 06.03.2024 18:13:00 | 0.6464 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
2213819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:30:20 | 06.03.2024 17:31:05 | 0.0125 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 228 | 1 | 2 | 0.077 | 1.652 | 1.213 | 0.197 | 0.009 | 0.204 | 0 | 0 | 3.352
2213817 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO6915577 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:29:34 | 06.03.2024 17:33:55 | 0.0725 | 3 | 316 | 3 | 2 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0.209 | 2.207 | 0.586 | 0.009 | 3.64 | 0.263 | 0.34 | 0 | 7.254
2213814 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6674160 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:26:39 | 06.03.2024 18:14:00 | 0.7892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.966
2213813 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:25:38 | 06.03.2024 17:26:23 | 0.0125 | 0 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 1.138 | 0 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 1.731
2213812 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:25:24 | 06.03.2024 17:25:54 | 0.0083 | 7 | 1380 | 6 | 34 | 6 | 103 | 5 | 0 | 0.027 | 0.911 | 0.053 | 0.032 | 0.21 | 0.168 | 0.061 | 0 | 1.462
2213810 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6578895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:22:08 | 06.03.2024 17:23:01 | 0.0147 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 5.147
2213808 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:20:11 | 06.03.2024 17:20:52 | 0.0114 | 0 | 258 | 164 | 11 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0.708 | 2.142 | 0.086 | 1.713 | 0.469 | 0.339 | 0.046 | 5.503
2213800 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:17:19 | 06.03.2024 17:18:25 | 0.0183 | 1 | 5522 | 63 | 34 | 26 | 1003 | 3 | 0 | 0 | 13.269 | 0.879 | 0.047 | 2.649 | 8.487 | 0.57 | 0 | 25.902
2213792 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 17:02:23 | 06.03.2024 17:04:00 | 0.0269 | 1 | 5 | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 3.256 | 0 | 1.588 | 0 | 0 | 0 | 5.005
2213789 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959534 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:59:04 | 06.03.2024 16:59:53 | 0.0136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
2213784 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:53:52 | 06.03.2024 16:54:58 | 0.0183 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.506 | 0.09 | 0 | 0.042 | 0.034 | 0 | 0 | 0.673
2213776 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:49:52 | 06.03.2024 16:57:12 | 0.1222 | 0 | 33 | 40 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 35.825 | 0.046 | 4.234 | 0.635 | 0 | 0 | 41.948
2213773 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:47:42 | 06.03.2024 16:48:27 | 0.0125 | 0 | 258 | 164 | 11 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0.724 | 2.708 | 0.103 | 2.257 | 0.51 | 0.585 | 0.065 | 6.952
2213762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:44:38 | 06.03.2024 16:45:43 | 0.0181 | 2 | 696 | 8 | 25 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.098 | 1.161 | 0.103 | 0.033 | 0.339 | 0.737 | 0 | 0 | 2.472
2213759 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:44:00 | 06.03.2024 16:45:10 | 0.0194 | 0 | 5 | 64 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.038 | 0.009 | 0.495 | 0.089 | 0 | 0 | 3.632
2213757 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:40:25 | 06.03.2024 18:58:27 | 2.3006 | 0 | 2 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.711 | 0 | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 2.422
2213755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:38:37 | 06.03.2024 16:40:05 | 0.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008
2213753 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515221370 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:38:04 | 06.03.2024 18:06:00 | 1.4656 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.766
2213752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:37:10 | 06.03.2024 16:38:00 | 0.0139 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.036 | 0.987 | 0.118 | 0.694 | 0.315 | 0 | 0 | 3.15
2213750 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:36:31 | 06.03.2024 16:38:02 | 0.0253 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.474
2213747 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817514 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:34:00 | 06.03.2024 17:06:28 | 0.5411 | 0 | 496 | 0 | 2 | 5 | 603 | 0 | 0 | 0 | 18.986 | 0 | 0 | 0 | 166.757 | 0 | 0 | 185.743
2213747 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO6817504 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:34:00 | 06.03.2024 19:07:56 | 2.5656 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 0 | 64.017 | 0 | 0 | 75.781
2213736 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 517028631 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:19:44 | 06.03.2024 17:08:00 | 0.8044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.753 | 0 | 0 | 0.753
2213735 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11023741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:18:27 | 06.03.2024 19:33:00 | 3.2425 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.965 | 0 | 1.423 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 26.758
2213732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:17:01 | 06.03.2024 16:17:51 | 0.0139 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.736 | 0.008 | 0.481 | 0.084 | 0 | 0 | 1.344
2213730 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | BR8862568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:16:50 | 06.03.2024 16:17:35 | 0.0125 | 2 | 631 | 5 | 12 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0.733 | 0.098 | 0.028 | 0.033 | 0.092 | 1.712 | 0 | 2.697
2213729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:15:13 | 06.03.2024 16:16:21 | 0.0189 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.804 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 1.174
2213701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR8421995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:08:14 | 06.03.2024 16:09:06 | 0.0144 | 13 | 11164 | 148 | 615 | 173 | 2021 | 14 | 1 | 0.598 | 23.474 | 3.7 | 1.404 | 12.208 | 10.765 | 23.509 | 0.519 | 76.176
2213700 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7023244 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:08:09 | 06.03.2024 16:37:00 | 0.4808 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.919 | 0 | 7.878 | 0 | 0 | 0 | 15.797
2213668 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:06:08 | 06.03.2024 16:10:58 | 0.0806 | 0 | 4 | 36 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 3.884
2213663 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7101989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:03:16 | 06.03.2024 16:51:00 | 0.7956 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.476 | 0 | 0.014 | 0 | 15.43 | 0 | 0 | 37.92
2213660 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO12218510 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 16:01:18 | 06.03.2024 16:41:00 | 0.6617 | 3 | 938 | 11 | 10 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0.25 | 67.032 | 114.481 | 2.549 | 33.999 | 24.654 | 0 | 0 | 242.965
2213654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | BR6889756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 16:00:18 | 06.03.2024 16:01:15 | 0.0158 | 0 | 2 | 105 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.937
2213651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10398109 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:59:08 | 06.03.2024 17:58:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 34 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.865 | 0 | 104.984 | 0 | 0 | 0 | 195.849
2213644 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO7584891 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:54:58 | 06.03.2024 16:47:00 | 0.8672 | 0 | 22 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 1.153 | 0 | 45.059 | 0 | 0 | 47.677
2213638 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:50:08 | 06.03.2024 16:15:00 | 0.4144 | 0 | 24 | 98 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2.251 | 17.339 | 0 | 10.329 | 7.794 | 0 | 8.894 | 46.607
2213634 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7158799 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 15:45:19 | 06.03.2024 16:02:00 | 0.2781 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568
2213633 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516936372 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:44:29 | 06.03.2024 17:24:00 | 1.6586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.691
2213614 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:19:06 | 06.03.2024 15:39:00 | 0.3317 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 5.768 | 10.546 | 950.617 | 7.838 | 974.836
2213611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6849263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:18:06 | 06.03.2024 17:01:00 | 1.715 | 2 | 690 | 26 | 24 | 62 | 77 | 0 | 0 | 10.237 | 102.503 | 159.805 | 2.002 | 677.719 | 39.252 | 0 | 0 | 991.518
2213610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516740486 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:16:18 | 06.03.2024 16:00:00 | 0.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0.686
2213607 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516237324 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:14:05 | 06.03.2024 16:35:00 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0 | 1.241
2213760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR30618085 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:10:28 | 06.03.2024 18:01:00 | 2.8422 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 320.799 | 0 | 0 | 0 | 26.585 | 0 | 0 | 347.384
2213602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO13416483 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:08:06 | 06.03.2024 15:10:00 | 0.0317 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.193
2213601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI MESNETLERİ PATLAMASI/KIRILMASI/ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:06:20 | 06.03.2024 15:17:44 | 0.19 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.018 | 0 | 7.177 | 0 | 0 | 0 | 35.195
2213595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516032910 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:03:53 | 06.03.2024 23:00:00 | 7.9353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.339 | 0 | 0 | 0 | 6.086 | 0 | 0 | 31.424
2213596 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517418936 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:03:29 | 06.03.2024 17:37:00 | 2.5586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
2213594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6728714 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:02:05 | 06.03.2024 15:04:06 | 0.0336 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 2.443 | 0 | 2.716
2213593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR30618086 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 15:01:23 | 06.03.2024 17:50:00 | 2.8103 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 133.48 | 0 | 0 | 0 | 43.211 | 0 | 0 | 176.691
2213591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290796 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:00:34 | 06.03.2024 15:03:23 | 0.0469 | 0 | 490 | 1 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.398 | 0.162 | 0.224 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 5.667
2213590 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 15:00:34 | 06.03.2024 15:03:37 | 0.0508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 1.911 | 0 | 0 | 0 | 2.59
2213571 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535267327 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:44:16 | 06.03.2024 15:48:00 | 1.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.337
2213568 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:42:28 | 06.03.2024 14:43:28 | 0.0167 | 0 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0.716
2213566 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:41:09 | 06.03.2024 14:42:09 | 0.0167 | 4 | 217 | 157 | 11 | 15 | 51 | 1 | 0 | 0.002 | 0.73 | 11.361 | 0.481 | 2.014 | 0.757 | 0.355 | 0 | 15.699
2213565 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:40:56 | 06.03.2024 14:43:10 | 0.0372 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.064 | 0.087 | 10.402 | 0 | 8.431 | 0 | 0 | 0 | 18.984
2213563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 14:40:32 | 06.03.2024 14:57:00 | 0.2744 | 0 | 413 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.443 | 0 | 0.116 | 0 | 1.715 | 0 | 0 | 19.274
2213561 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | AG Direği | 516145587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:39:11 | 06.03.2024 15:41:00 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152
2213557 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | OG Fideri | ISO6757154 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:35:43 | 06.03.2024 14:59:19 | 0.3933 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.114 | 0 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 36.137 | 0 | 36.533
2213545 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:31:37 | 06.03.2024 15:52:17 | 1.3444 | 1 | 17 | 16 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 7.344 | 2.859 | 108.881 | 0.124 | 111.787 | 3.995 | 0 | 0 | 234.989
2213538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | BR6675426 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / CİSİM DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:23:18 | 06.03.2024 17:46:00 | 3.3783 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.458 | 0 | 31.891 | 0 | 24.625 | 0 | 0 | 65.974
2213533 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO21701254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:19:50 | 06.03.2024 14:21:07 | 0.0214 | 5 | 318 | 17 | 1 | 10 | 23 | 3 | 0 | 0.699 | 0.61 | 0.524 | 0.001 | 1.149 | 0.098 | 0.228 | 0 | 3.31
2213532 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:19:03 | 06.03.2024 14:22:00 | 0.0492 | 1 | 331 | 99 | 16 | 22 | 51 | 0 | 1 | 0.058 | 3.605 | 6.223 | 0.869 | 3.456 | 0.766 | 0 | 0 | 14.976
2213531 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:18:33 | 06.03.2024 14:23:33 | 0.0833 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 21.017 | 0 | 3.254 | 0.084 | 0 | 0 | 24.427
2213530 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:17:51 | 06.03.2024 14:36:42 | 0.3142 | 0 | 39 | 69 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.422 | 75.121 | 0.172 | 6.096 | 0.333 | 0 | 0 | 82.144
2213529 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO10716236 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:17:19 | 06.03.2024 14:19:12 | 0.0314 | 0 | 2211 | 1 | 1 | 6 | 241 | 0 | 0 | 0 | 4.465 | 0.153 | 0 | 1.112 | 2.776 | 0 | 0 | 8.505
2213524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:16:14 | 06.03.2024 15:48:47 | 1.5425 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 40.322 | 97.554 | 283.472 | 4.769 | 164.275 | 39.817 | 0 | 0 | 630.208
2213522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | BR6717372 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:13:37 | 06.03.2024 15:04:00 | 0.8397 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.007 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 0 | 0 | 26.287
2213519 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6798160 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:08:04 | 06.03.2024 14:08:34 | 0.0083 | 0 | 436 | 1 | 8 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.006 | 0.004 | 0.058 | 0.104 | 0 | 0 | 0.321
2213515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 14:06:35 | 06.03.2024 14:07:54 | 0.0219 | 0 | 177 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.171 | 0 | 0.595 | 0.03 | 0 | 0 | 1.073
2213521 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:59:00 | 06.03.2024 15:10:00 | 1.1833 | 1 | 275 | 28 | 2 | 14 | 54 | 0 | 0 | 6.236 | 48.958 | 175.701 | 1.98 | 71.169 | 18.102 | 0 | 0 | 322.148
2213507 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517278824 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:58:25 | 06.03.2024 14:41:00 | 0.7097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013
2213505 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:53:17 | 06.03.2024 13:54:02 | 0.0125 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0.345 | 0.064 | 0 | 0.033 | 0.026 | 0 | 0 | 0.467
2213496 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6561253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:47:54 | 06.03.2024 14:17:53 | 0.4997 | 1 | 402 | 152 | 28 | 10 | 77 | 0 | 0 | 0.032 | 23.983 | 41.465 | 2.892 | 27.811 | 6.935 | 0 | 0 | 103.117
2213496 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO9250618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:47:54 | 06.03.2024 16:12:13 | 2.4053 | 0 | 3 | 29 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 94.467 | 0 | 43.272 | 0.155 | 0 | 0 | 137.901
2213493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:47:26 | 06.03.2024 13:48:46 | 0.0222 | 5 | 2918 | 316 | 19 | 52 | 350 | 4 | 3 | 1.856 | 11.038 | 6.622 | 0.311 | 6.93 | 2.643 | 33.714 | 0 | 63.113
2213489 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:46:45 | 06.03.2024 13:47:45 | 0.0167 | 0 | 2 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 2.678
2213484 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:45:19 | 06.03.2024 13:46:04 | 0.0125 | 3 | 435 | 85 | 1 | 11 | 48 | 0 | 1 | 0.329 | 0.28 | 1.333 | 0.005 | 0.927 | 0.051 | 0 | 0 | 2.924
2213483 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:45:03 | 06.03.2024 13:46:03 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.02 | 0 | 0.309 | 0.004 | 0 | 0 | 0.339
2213476 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:40:01 | 06.03.2024 14:49:58 | 1.1658 | 0 | 77 | 36 | 4 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1.441 | 0.008 | 0.349 | 0.051 | 0 | 0 | 1.879
2213473 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:37:42 | 06.03.2024 13:49:12 | 0.1917 | 4 | 194 | 66 | 3 | 30 | 18 | 0 | 0 | 4.633 | 4.516 | 49.233 | 0.472 | 23.059 | 1.621 | 0 | 0 | 83.534
2213470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:35:32 | 06.03.2024 13:37:07 | 0.0264 | 1 | 220 | 23 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0.137 | 0.837 | 3.574 | 0 | 0.489 | 0.247 | 0 | 0 | 5.284
2213471 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | OG Fideri | ISO30782563 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:35:06 | 06.03.2024 15:06:00 | 1.515 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.289 | 0 | 51.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.725
2213468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10628334 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:35:01 | 06.03.2024 13:52:00 | 0.2831 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.235
2213472 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:35:00 | 06.03.2024 15:07:00 | 1.5333 | 0 | 116 | 60 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.264 | 177.568 | 0.202 | 140.917 | 4.955 | 0 | 0 | 351.905
2213466 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:32:03 | 06.03.2024 13:32:48 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.735 | 4.182 | 0.037 | 4.268 | 0.174 | 0 | 0 | 9.394
2213467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7051036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:32:02 | 06.03.2024 13:42:51 | 0.1803 | 0 | 313 | 5 | 2 | 3 | 449 | 1 | 1 | 0 | 10.73 | 3.094 | 0 | 1.792 | 34.971 | 11.329 | 0.522 | 62.439
2213464 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6760877 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 13:30:17 | 06.03.2024 14:00:00 | 0.4953 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.785 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 1.789
2213463 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:29:12 | 06.03.2024 14:40:14 | 1.1839 | 0 | 1 | 44 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.298 | 53.057 | 73.869 | 0 | 0 | 0 | 418.224
2213462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:28:50 | 06.03.2024 13:30:05 | 0.0208 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
2213485 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11797988 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:28:39 | 06.03.2024 16:45:10 | 3.2753 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.73 | 0 | 59.641 | 0 | 0 | 0 | 93.371
2213460 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12132371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:27:59 | 06.03.2024 13:28:44 | 0.0125 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.842
2213454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:21:45 | 06.03.2024 14:24:03 | 1.0383 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.777 | 0 | 22.965 | 0 | 0 | 0 | 69.742
2213453 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516044861 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:20:18 | 06.03.2024 18:43:00 | 5.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.101
2213450 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:16:31 | 06.03.2024 13:17:29 | 0.0161 | 1 | 3280 | 141 | 7 | 20 | 365 | 1 | 0 | 0.115 | 4.093 | 1.995 | 0.034 | 1.918 | 0.981 | 0.046 | 0 | 9.182
2213447 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6890290 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:14:10 | 06.03.2024 13:15:52 | 0.0283 | 1 | 3280 | 141 | 7 | 20 | 365 | 1 | 0 | 0.202 | 7.198 | 3.508 | 0.06 | 3.373 | 1.725 | 0.081 | 0 | 16.147
2213446 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:13:28 | 06.03.2024 13:14:36 | 0.0189 | 0 | 342 | 192 | 35 | 37 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.817 | 5.436 | 0.391 | 2.825 | 0.232 | 0 | 0 | 9.701
2213444 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:11:51 | 06.03.2024 13:12:56 | 0.0181 | 0 | 3 | 114 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.104 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 7.724
2213443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11908196 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:10:51 | 06.03.2024 13:16:50 | 0.0997 | 0 | 3 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.653 | 3.189 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 8.902
2213436 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6648225 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:06:41 | 06.03.2024 13:47:26 | 0.6792 | 1 | 5 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.768 | 0 | 83.866 | 0 | 0 | 0 | 105.634
2213431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:04:29 | 06.03.2024 13:06:53 | 0.04 | 0 | 5 | 65 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.837 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 4.213
2213428 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:03:03 | 06.03.2024 13:03:48 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 1.96
2213429 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7123093 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:02:00 | 06.03.2024 14:07:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.502 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 63.883
2213426 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 13:01:25 | 06.03.2024 14:01:35 | 1.0028 | 0 | 4 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.766
2213425 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 13:00:35 | 06.03.2024 16:41:00 | 3.6736 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.121 | 0 | 0 | 0 | 8.658 | 0 | 0 | 56.779
2213421 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098299 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:58:19 | 06.03.2024 12:59:04 | 0.0125 | 0 | 30 | 35 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 2.304 | 0.005 | 0.454 | 0.073 | 0 | 0 | 2.898
2213420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992489 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:57:22 | 06.03.2024 12:58:07 | 0.0125 | 0 | 7 | 83 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.102 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 1.479
2213581 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:54:54 | 06.03.2024 15:16:00 | 2.3517 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.493 | 0 | 66.027 | 0 | 0 | 0 | 274.52
2213432 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7678668 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:54:54 | 06.03.2024 15:46:00 | 2.8517 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.804 | 0 | 55.514 | 0 | 0 | 0 | 122.318
2213406 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12244260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:49:58 | 06.03.2024 12:51:01 | 0.0175 | 0 | 1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0.741
2213400 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:41:31 | 06.03.2024 12:42:47 | 0.0211 | 0 | 210 | 66 | 13 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.548 | 1.139 | 0.177 | 0.548 | 0.155 | 0 | 0 | 2.567
2213397 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6530973 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:39:51 | 06.03.2024 14:22:56 | 1.7181 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067
2213380 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823720 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:34:06 | 06.03.2024 12:36:12 | 0.035 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805
2213391 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:34:00 | 06.03.2024 12:38:15 | 0.0708 | 5 | 2918 | 316 | 19 | 52 | 350 | 4 | 3 | 0.363 | 2.17 | 1.279 | 0.066 | 1.358 | 0.522 | 6.29 | 0 | 12.047
2213520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6849325 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:24:58 | 06.03.2024 14:34:00 | 2.1506 | 1 | 43 | 77 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 16.1 | 9.1 | 356.567 | 0 | 168.789 | 0.24 | 0 | 0 | 550.796
2213371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:24:27 | 06.03.2024 12:26:18 | 0.0308 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.055 | 0.074 | 8.038 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 15.067
2213364 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7118799 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:16:23 | 06.03.2024 12:16:57 | 0.0094 | 52 | 51 | 215 | 2 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.081 | 0.057 | 1.623 | 0.004 | 0.216 | 0.022 | 0 | 0 | 2.004
2213362 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:13:31 | 06.03.2024 12:15:20 | 0.0303 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 1.958
2213357 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7054621 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:08:02 | 06.03.2024 17:11:00 | 5.0494 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.76 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 0 | 73.159
2213354 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515196238 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:05:45 | 06.03.2024 13:25:00 | 1.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272
2213351 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 12:01:40 | 06.03.2024 12:02:26 | 0.0128 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0.881
2213344 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | AG Fideri | BR6572629 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:55:15 | 06.03.2024 15:43:00 | 3.7958 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2.215 | 0 | 24.158 | 0 | 50.027 | 0 | 0 | 76.4
2213408 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515234789 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:45:43 | 06.03.2024 13:10:00 | 1.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
2213331 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6944588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:41:28 | 06.03.2024 14:43:00 | 3.0256 | 0 | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.849 | 94.15 | 8.754 | 233.462 | 21.963 | 0 | 0 | 362.177
2213327 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:39:43 | 06.03.2024 11:42:08 | 0.0403 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.073 | 0.098 | 10.382 | 0 | 9.344 | 0 | 0 | 0 | 19.897
2213325 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:38:35 | 06.03.2024 11:58:00 | 0.3236 | 1 | 2 | 36 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.588 | 0 | 101.257 | 2.186 | 13.526 | 0 | 0 | 0 | 118.556
2213324 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO29944901 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:37:12 | 06.03.2024 12:42:00 | 1.08 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.382 | 8.778 | 0 | 0 | 1.922 | 180.096 | 0 | 193.178
2213321 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7032332 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SU KANALİZASYON ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:34:35 | 06.03.2024 15:16:00 | 3.6903 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.596 | 0 | 0 | 0 | 19.22 | 0 | 0 | 45.816
2213320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE7100190 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:33:49 | 06.03.2024 12:48:00 | 1.2364 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 13.401 | 0 | 0 | 17.59
2213309 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6925304 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:27:17 | 06.03.2024 13:09:00 | 1.6953 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.217 | 0 | 0 | 0 | 54.883 | 0 | 0 | 85.1
2213304 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6526377 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:23:06 | 06.03.2024 11:23:51 | 0.0125 | 4 | 288 | 7 | 7 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.061 | 0.443 | 0.049 | 0.006 | 0.092 | 0.036 | 0 | 0 | 0.687
2213527 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO8423499 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:21:18 | 06.03.2024 16:10:00 | 4.8117 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.175 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 131.59
2213298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:09:36 | 06.03.2024 11:10:21 | 0.0125 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.187 | 0.202 | 1.861 | 0.848 | 0 | 0 | 5.298
2213293 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:07:59 | 06.03.2024 11:08:48 | 0.0136 | 0 | 187 | 20 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.111 | 0.213 | 0.152 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 1.66
2213292 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6870342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:06:21 | 06.03.2024 11:07:21 | 0.0167 | 0 | 187 | 20 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.361 | 0.26 | 0.186 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 2.033
2213288 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 11:00:35 | 06.03.2024 13:38:06 | 2.6253 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.588 | 0 | 48.577 | 0 | 0 | 0 | 156.166
2213283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:56:35 | 06.03.2024 10:58:13 | 0.0272 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 1.535 | 0.017 | 1.126 | 0.184 | 0 | 0 | 2.928
2213278 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:51:54 | 06.03.2024 15:20:11 | 4.4714 | 0 | 11 | 31 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.641 | 0 | 132.944 | 0 | 0 | 0 | 435.585
2213276 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10534155 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:49:21 | 06.03.2024 10:50:31 | 0.0194 | 0 | 606 | 2 | 0 | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1.016 | 0.167 | 0 | 0 | 0.276 | 3.499 | 0 | 4.958
2213275 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:47:21 | 06.03.2024 10:47:51 | 0.0083 | 0 | 49 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.033 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.078
2213268 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:37:33 | 06.03.2024 10:38:18 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.714 | 4.263 | 0.039 | 4.501 | 0.178 | 0 | 0 | 9.695
2213267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:37:33 | 06.03.2024 10:38:18 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.744 | 0 | 1.877 | 0 | 0 | 0 | 4.621
2213263 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:35:32 | 06.03.2024 11:36:35 | 1.0175 | 2 | 492 | 44 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.018 | 0.139 | 0.587 | 0 | 0.146 | 0.055 | 0 | 0 | 0.944
2213259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:33:26 | 06.03.2024 11:13:51 | 0.6736 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.619 | 0 | 2.736 | 0 | 0.043 | 0 | 4.399
2213256 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:30:28 | 06.03.2024 10:31:41 | 0.0203 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.036 | 0.048 | 5.58 | 0 | 4.884 | 0 | 0 | 0 | 10.549
2213255 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259029 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:28:11 | 06.03.2024 11:27:00 | 0.9803 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559
2213254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:27:34 | 06.03.2024 10:44:00 | 0.2739 | 0 | 33 | 40 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 85.462 | 0.114 | 11.321 | 1.593 | 0 | 0 | 101.12
2213250 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Direği | 517222599 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:24:15 | 06.03.2024 11:45:00 | 1.3458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38
2213248 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515233972 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:18:46 | 06.03.2024 11:49:00 | 1.5039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
2213247 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE8477495 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:18:16 | 06.03.2024 12:09:00 | 1.8456 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.513 | 0 | 0 | 0 | 11.218 | 0 | 0 | 17.731
2213246 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7134571 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:16:46 | 06.03.2024 10:55:00 | 0.6372 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 3.445
2213245 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:16:22 | 06.03.2024 10:16:48 | 0.0072 | 2 | 367 | 74 | 41 | 3 | 77 | 1 | 0 | 0.02 | 0.363 | 0.466 | 0.117 | 0.002 | 0.039 | 0 | 0 | 1.007
2213245 | 2 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:16:22 | 06.03.2024 11:09:51 | 0.8914 | 4 | 600 | 92 | 16 | 5 | 151 | 0 | 2 | 2.548 | 63.441 | 37.455 | 2.06 | 0.542 | 12.855 | 0 | 0 | 118.9
2213244 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | OG Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:14:42 | 06.03.2024 10:15:57 | 0.0208 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 1.146
2213234 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM Fideri | ISO6562269 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:06:04 | 06.03.2024 10:16:21 | 0.1714 | 4 | 600 | 92 | 16 | 5 | 151 | 0 | 2 | 0.488 | 12.151 | 7.286 | 0.393 | 0.105 | 2.476 | 0 | 0 | 22.9
2213231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:05:03 | 06.03.2024 10:05:48 | 0.0125 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 228 | 1 | 2 | 0.07 | 1.514 | 1.39 | 0.231 | 0.012 | 0.248 | 0 | 0 | 3.465
2213232 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direği | 515988026 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:04:57 | 06.03.2024 10:43:00 | 0.6342 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522
2213230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 10:04:36 | 06.03.2024 14:53:40 | 4.8178 | 0 | 1 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.226 | 121.727 | 168.28 | 0 | 0 | 0 | 714.233
2213229 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731646 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:04:31 | 06.03.2024 10:05:31 | 0.0167 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 1.294
2213228 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO7056135 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 10:04:14 | 06.03.2024 14:58:00 | 4.8961 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 61.454 | 0 | 0 | 0 | 19.632 | 0 | 0 | 81.086
2213227 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 10:04:00 | 06.03.2024 11:04:05 | 1.0014 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.958 | 166.03 | 0 | 19.526 | 0 | 0 | 0 | 189.514
2213226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 10:03:32 | 06.03.2024 11:03:41 | 1.0025 | 1 | 77 | 2 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 7.816 | 11.408 | 3.554 | 0.836 | 0 | 6.542 | 0 | 0 | 30.154
2213224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6686892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 10:00:10 | 06.03.2024 10:34:00 | 0.5639 | 1 | 16 | 44 | 2 | 34 | 16 | 3 | 0 | 0.168 | 0.029 | 71.073 | 0 | 228.085 | 6.196 | 32.185 | 0 | 337.735
2213223 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 10:00:07 | 06.03.2024 10:00:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989
2213221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11377792 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:54:50 | 06.03.2024 12:46:00 | 2.8528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.727
2213214 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729391 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:54:16 | 06.03.2024 09:55:01 | 0.0125 | 1 | 46 | 22 | 5 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.004 | 0.092 | 0.14 | 0.004 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.277
2213212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:53:20 | 06.03.2024 09:55:45 | 0.0403 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 12.599 | 0.478 | 13.095 | 0.384 | 0 | 0 | 26.993
2213211 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:52:49 | 06.03.2024 09:55:40 | 0.0475 | 0 | 177 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.363 | 0 | 1.347 | 0.064 | 0 | 0 | 2.406
2213208 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:52:19 | 06.03.2024 09:54:22 | 0.0342 | 0 | 251 | 31 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0.423 | 0.194 | 0.893 | 0.382 | 0 | 0 | 3.855
2213207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:50:43 | 06.03.2024 09:58:54 | 0.1364 | 3 | 368 | 213 | 4 | 36 | 72 | 0 | 0 | 2.349 | 13.802 | 68.334 | 0.124 | 21.49 | 2.413 | 0 | 0 | 108.512
2213207 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6952224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:50:43 | 06.03.2024 10:48:33 | 0.9639 | 0 | 3 | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.179 | 0 | 38.947 | 0 | 0 | 0 | 129.126
2213206 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:50:43 | 06.03.2024 09:52:06 | 0.0231 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.164 | 0.082 | 0 | 0.634 | 0.008 | 6.613 | 0 | 7.501
2213200 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:44:28 | 06.03.2024 09:45:28 | 0.0167 | 1 | 614 | 9 | 9 | 26 | 129 | 1 | 0 | 0.355 | 1.397 | 0.412 | 0.004 | 3.254 | 0.315 | 2.54 | 0 | 8.278
2213194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:41:27 | 06.03.2024 09:49:38 | 0.1364 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14.995 | 2.274 | 0.23 | 0 | 7.635 | 0 | 0 | 25.134
2213193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6715790 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:40:57 | 06.03.2024 09:41:42 | 0.0125 | 0 | 1054 | 18 | 37 | 5 | 262 | 0 | 0 | 0 | 1.804 | 0.658 | 0.324 | 0.838 | 0.467 | 0 | 0 | 4.091
2213188 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM Fideri | ISO7013591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:36:42 | 06.03.2024 09:38:55 | 0.0369 | 0 | 149 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0.072 | 0.019 | 0 | 0 | 0.416
2213185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21490947 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:33:01 | 06.03.2024 09:34:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
2213177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:31:20 | 06.03.2024 17:09:16 | 7.6322 | 2 | 355 | 1 | 29 | 9 | 82 | 0 | 0 | 0 | 435.037 | 0 | 60.363 | 516.63 | 392.212 | 0 | 0 | 1404.242
2213176 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6864868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:30:21 | 06.03.2024 13:46:57 | 4.2767 | 0 | 1338 | 1 | 4 | 6 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1078.859 | 0 | 1.521 | 437.657 | 230.844 | 0 | 0 | 1748.881
2213239 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AG Fideri | ISO6573635 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:26:33 | 06.03.2024 11:07:00 | 1.6742 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 0 | 0.475 | 0 | 16.387 | 0 | 0 | 31.742
2213280 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7051085 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:24:02 | 06.03.2024 12:57:00 | 3.5494 | 0 | 96 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.764 | 0 | 0.202 | 0 | 7.843 | 0 | 0 | 62.808
2213170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6798206 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:21:45 | 06.03.2024 10:00:00 | 0.6375 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0.379 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 6.355
2213167 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:20:32 | 06.03.2024 09:21:32 | 0.0167 | 1 | 335 | 178 | 5 | 5 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.381 | 11.29 | 0.017 | 0.962 | 0.118 | 0 | 0 | 12.772
2213166 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | AG Fideri | ISO6678107 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:20:02 | 06.03.2024 10:07:00 | 0.7828 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 4.524
2213162 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6703784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:19:20 | 06.03.2024 09:20:20 | 0.0167 | 0 | 15 | 40 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 3.201 | 0 | 0 | 0 | 3.987
2213161 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | OG Fideri | ISO7436575 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:17:37 | 06.03.2024 11:50:00 | 2.5397 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 72.762
2213159 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:14:40 | 06.03.2024 09:15:59 | 0.0219 | 0 | 752 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0.122 | 0 | 1.102 | 0.208 | 0 | 0 | 2.748
2213158 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:14:25 | 06.03.2024 09:15:46 | 0.0225 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.128 | 0.05 | 1.85 | 0.002 | 1.998 | 0.068 | 0 | 0 | 4.095
2213155 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:13:56 | 06.03.2024 09:15:10 | 0.0206 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.567 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0.603
2213153 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12598007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:11:53 | 06.03.2024 09:16:19 | 0.0739 | 1 | 98 | 39 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.335 | 1.759 | 10.048 | 0 | 0.086 | 0.538 | 0 | 0 | 12.767
2213152 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:11:15 | 06.03.2024 09:12:15 | 0.0167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.784
2213129 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6751892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:10:20 | 06.03.2024 10:24:06 | 1.2294 | 4 | 2659 | 228 | 13 | 44 | 319 | 4 | 3 | 78.195 | 534.337 | 241.403 | 9.553 | 363.196 | 133.222 | 1836.624 | 0 | 3196.53
2213129 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:10:20 | 06.03.2024 10:24:26 | 1.235 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.127 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 23.578
2213129 | 3 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6854400 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:10:20 | 06.03.2024 10:25:48 | 1.2578 | 1 | 8 | 48 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24.089 | 0.767 | 96.063 | 0 | 20.428 | 0 | 0 | 0 | 141.347
2213143 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30236629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:08:19 | 06.03.2024 11:41:00 | 2.5447 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 110.445 | 0 | 0 | 0 | 28.044 | 0 | 0 | 138.489
2213141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:07:55 | 06.03.2024 09:25:20 | 0.2903 | 1 | 260 | 24 | 4 | 3 | 49 | 10 | 0 | 1.573 | 10.23 | 16.892 | 0.355 | 12.513 | 1.798 | 12.929 | 0 | 56.291
2213137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO13223810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:07:08 | 06.03.2024 09:07:38 | 0.0083 | 12 | 1804 | 339 | 12 | 60 | 393 | 13 | 0 | 0.032 | 0.228 | 0.587 | 0.008 | 0.308 | 0.086 | 0.22 | 0 | 1.469
2213136 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO6956439 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:06:52 | 06.03.2024 17:08:00 | 8.0189 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.189 | 0 | 0 | 0 | 6.46 | 0 | 0 | 70.649
2213135 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:06:17 | 06.03.2024 10:48:00 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.915 | 0 | 66.915
2213134 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO7038171 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:05:30 | 06.03.2024 15:57:22 | 6.8644 | 1 | 318 | 1 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0.168 | 219.305 | 18.604 | 0.196 | 182.042 | 15.007 | 0 | 0 | 435.322
2213133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | OG Fideri | ISO7423313 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 09:05:28 | 06.03.2024 09:18:00 | 0.2089 | 4 | 2082 | 2 | 18 | 8 | 71 | 1 | 0 | 1.235 | 32.872 | 0.741 | 0.584 | 11.422 | 6.312 | 7.059 | 0 | 60.224
2213131 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:04:32 | 06.03.2024 17:08:00 | 8.0578 | 1 | 311 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 2.546 | 328.163 | 0 | 0 | 13.449 | 15.271 | 0 | 0 | 359.428
2213127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO30236628 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:04:16 | 06.03.2024 11:40:00 | 2.5956 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.047 | 0 | 0 | 0 | 48.392 | 0 | 0 | 67.439
2213124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12453883 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:02:49 | 06.03.2024 09:27:00 | 0.4031 | 0 | 413 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 26.952 | 0 | 0.148 | 0 | 2.524 | 0 | 0 | 29.623
2213122 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6872107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:02:15 | 06.03.2024 16:42:31 | 7.6711 | 0 | 8 | 96 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.234 | 1314.893 | 0 | 2277.29 | 0 | 0 | 0 | 3608.418
2213121 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6760876 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:02:14 | 06.03.2024 11:46:00 | 2.7294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.552
2213120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30402127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:01:53 | 06.03.2024 18:50:56 | 9.8175 | 4 | 422 | 15 | 49 | 32 | 39 | 0 | 0 | 104.281 | 379.876 | 398.816 | 393.213 | 1658.258 | 94.168 | 0 | 0 | 3028.611
2213120 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | JUMPER-125907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:01:53 | 06.03.2024 19:24:11 | 10.3717 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.576 | 0 | 0.829 | 0 | 12.807 | 0 | 0 | 130.213
2213120 | 3 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | JUMPER-125908 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:01:53 | 06.03.2024 19:24:52 | 10.3831 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.404 | 0 | 93.308 | 0 | 218.477 | 0 | 0 | 0 | 319.189
2213120 | 4 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | JUMPER-125911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:01:53 | 06.03.2024 19:27:38 | 10.4292 | 1 | 55 | 7 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.373 | 71.1 | 566.173 | 34.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679.512
2213112 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6787967 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 09:00:12 | 06.03.2024 10:44:00 | 1.73 | 0 | 453 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108.841 | 0 | 0.053 | 0 | 5.556 | 0 | 0 | 114.451
2213163 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO30807784 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:59:27 | 06.03.2024 11:06:00 | 2.1092 | 0 | 34 | 5 | 42 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.578 | 19.064 | 36.483 | 53.367 | 11.158 | 0 | 0 | 126.65
2213107 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6873909 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:58:55 | 06.03.2024 08:59:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 105 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107 | 0 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 1.335
2213111 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6759689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.03.2024 08:58:28 | 06.03.2024 11:08:00 | 2.1589 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 6.698 | 0.941 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 13.8
2213102 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | ISO6789524 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:53:33 | 06.03.2024 12:01:00 | 3.1242 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.902 | 0 | 0 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 12.144
2213098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6685121 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:48:13 | 06.03.2024 12:20:00 | 3.5297 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.814 | 0 | 8.219 | 0 | 14.792 | 0 | 0 | 35.824
2213103 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO8551245 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:46:57 | 06.03.2024 08:56:12 | 0.1542 | 5 | 2667 | 285 | 13 | 48 | 321 | 4 | 3 | 12.903 | 67.852 | 40.361 | 0.998 | 44.428 | 15.172 | 201.153 | 0 | 382.866
2213078 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO11805654 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:43:49 | 06.03.2024 08:47:10 | 0.0558 | 0 | 226 | 38 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 1.296 | 0 | 2.589 | 0.18 | 0 | 0 | 5.345
2213079 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732629 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:43:48 | 06.03.2024 08:46:14 | 0.0406 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63
2213074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Direği | 535247878 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:41:53 | 06.03.2024 11:21:00 | 2.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626
2213073 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | OG Fideri | ISO6967491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:41:32 | 06.03.2024 10:42:28 | 2.0156 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.497
2213093 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6954323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:41:00 | 06.03.2024 09:06:40 | 0.4278 | 12 | 1804 | 339 | 12 | 60 | 393 | 13 | 0 | 1.936 | 9.108 | 35.78 | 0.25 | 18.744 | 4.66 | 13.382 | 0 | 83.861
2213063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:39:04 | 06.03.2024 08:40:17 | 0.0203 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.055 | 1.33 | 0 | 2.924 | 0 | 0 | 0 | 4.412
2213062 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:38:35 | 06.03.2024 08:39:41 | 0.0183 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424
2213057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6719694 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:35:43 | 06.03.2024 09:46:00 | 1.1714 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 1.627
2213050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KÖK | ISO6802518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:35:26 | 06.03.2024 11:30:39 | 2.9203 | 0 | 989 | 21 | 0 | 2 | 103 | 1 | 0 | 0 | 271.059 | 84.855 | 0 | 22.733 | 74.207 | 8.125 | 0 | 460.979
2213050 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | KÖK | ISO6635515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:35:26 | 06.03.2024 13:24:52 | 4.8239 | 0 | 9 | 62 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.221 | 207.211 | 0 | 6.407 | 0 | 0 | 0 | 221.84
2213048 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:34:39 | 06.03.2024 08:35:39 | 0.0167 | 0 | 7 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 1.22
2213045 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:30:26 | 06.03.2024 08:31:11 | 0.0125 | 0 | 258 | 164 | 11 | 20 | 85 | 1 | 1 | 0 | 0.725 | 2.591 | 0.087 | 2.454 | 0.51 | 0.561 | 0.066 | 6.993
2213046 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838445 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:30:26 | 06.03.2024 08:31:11 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.378 | 0 | 0.378
2213043 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | KOK | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:28:49 | 06.03.2024 08:51:55 | 0.385 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 14.47 | 0 | 0 | 0 | 19.226
2213042 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6617375 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:28:39 | 06.03.2024 08:29:45 | 0.0183 | 3 | 1467 | 8 | 44 | 4 | 166 | 4 | 1 | 0.272 | 1.991 | 0.115 | 0.172 | 0.082 | 0.619 | 0.204 | 0 | 3.455
2213040 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:28:15 | 06.03.2024 08:29:15 | 0.0167 | 0 | 5 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 0.422 | 0 | 0 | 0 | 2.263
2213037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8657823 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:26:41 | 06.03.2024 09:55:00 | 1.4719 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.651 | 0 | 2.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.182
2213033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867623 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:22:25 | 06.03.2024 09:37:00 | 1.2431 | 3 | 59 | 101 | 5 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.031 | 9.457 | 471.877 | 7.328 | 50.09 | 15.171 | 0 | 0 | 553.954
2212992 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:16:54 | 06.03.2024 08:22:43 | 0.0969 | 1 | 869 | 110 | 57 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0.951 | 6.961 | 7.989 | 2.576 | 7.133 | 1.235 | 0 | 0 | 26.845
2213016 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8658938 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:16:25 | 06.03.2024 08:40:00 | 0.3931 | 3 | 1315 | 4 | 157 | 5 | 171 | 1 | 0 | 8.02 | 45.449 | 4.802 | 2.49 | 4.85 | 8.109 | 21.138 | 0 | 94.858
2213025 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608356 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:16:00 | 06.03.2024 08:24:22 | 0.1394 | 0 | 3282 | 3 | 26 | 2 | 969 | 0 | 0 | 0 | 102.27 | 0.285 | 1.86 | 0 | 37.681 | 0 | 0 | 142.096
2213014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741628 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:15:06 | 06.03.2024 08:16:06 | 0.0167 | 0 | 16 | 20 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.396 | 0.027 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 1.168
2213009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:12:25 | 06.03.2024 10:35:00 | 2.3764 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 41 | 13 | 2 | 16.804 | 0 | 15.239 | 0 | 1762.741 | 84.384 | 11899.199 | 175.478 | 13953.845
2213010 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO30236312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:11:45 | 06.03.2024 08:54:00 | 0.7042 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.522 | 0 | 0.225 | 0 | 0.813 | 0 | 0 | 15.56
2213008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6821895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:10:44 | 06.03.2024 08:11:51 | 0.0186 | 0 | 464 | 2 | 103 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.727 | 0 | 0.029 | 0.205 | 0.124 | 0 | 0 | 1.085
2213007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO10808454 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:03:50 | 06.03.2024 10:06:00 | 2.0361 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.907 | 0 | 57.861 | 0 | 0 | 0 | 230.768
2213005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 08:02:54 | 06.03.2024 08:03:39 | 0.0125 | 0 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.513 | 0.009 | 0.941 | 0 | 0 | 0 | 1.471
2212996 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:57:27 | 06.03.2024 07:58:11 | 0.0122 | 10 | 7262 | 12 | 233 | 25 | 1291 | 15 | 2 | 1.127 | 8.409 | 0.049 | 0.085 | 1.133 | 3.134 | 0.245 | 0.09 | 14.272
2212994 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO11411218 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:57:24 | 06.03.2024 08:46:00 | 0.81 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1.728 | 0 | 0.193 | 28.063 | 39.412 | 0 | 36.541 | 105.937
2212986 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE30518978 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:48:20 | 06.03.2024 08:38:00 | 0.8278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0.087
2212985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO30010157 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / YAĞMUR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:47:36 | 06.03.2024 13:54:00 | 6.1067 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 | 0 | 21.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.608
2212982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6676373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:43:56 | 06.03.2024 07:44:41 | 0.0125 | 1 | 4 | 111 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 1.408 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 2.426
2212981 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6933045 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:43:07 | 06.03.2024 09:18:00 | 1.5814 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.208
2212980 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12731964 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:42:59 | 06.03.2024 07:43:44 | 0.0125 | 0 | 35 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 1.021 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 1.594
2212979 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:42:40 | 06.03.2024 07:43:50 | 0.0194 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 3.568 | 0 | 0.592 | 0.014 | 0 | 0 | 4.191
2213099 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30281228 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:39:01 | 06.03.2024 12:38:00 | 4.9831 | 0 | 95 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 34.192 | 65.335 | 0 | 209.827 | 17.798 | 935.439 | 0 | 1262.592
2212976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7076644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:33:22 | 06.03.2024 07:34:07 | 0.0125 | 2 | 549 | 20 | 1 | 7 | 99 | 0 | 0 | 0.083 | 0.847 | 0.737 | 0.004 | 0.377 | 0.254 | 0 | 0 | 2.303
2212975 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:31:38 | 06.03.2024 07:33:33 | 0.0319 | 0 | 49 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.235 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0.615
2212970 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:26:56 | 06.03.2024 07:27:41 | 0.0125 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.43 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.454
2212969 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:26:52 | 06.03.2024 07:27:31 | 0.0108 | 1 | 217 | 52 | 5 | 15 | 61 | 0 | 2 | 0.058 | 0.549 | 2.377 | 0.057 | 0.627 | 0.143 | 0 | 0 | 3.812
2212968 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO12912798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:26:50 | 06.03.2024 07:27:35 | 0.0125 | 4 | 390 | 0 | 57 | 2 | 48 | 0 | 1 | 0.26 | 0.453 | 0 | 0.028 | 0.19 | 0.13 | 0 | 0 | 1.061
2212989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:23:24 | 06.03.2024 12:16:38 | 4.8872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.107
2212960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:22:02 | 06.03.2024 10:34:00 | 3.1994 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.45 | 0 | 57.202 | 0 | 0 | 0 | 189.652
2212959 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12708817 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:21:34 | 06.03.2024 07:22:45 | 0.0197 | 0 | 7 | 42 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 3.619 | 0 | 0.601 | 0.015 | 0 | 0 | 4.251
2212958 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:20:42 | 06.03.2024 07:39:13 | 0.3086 | 0 | 234 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.64 | 5.203 | 0 | 33.573 | 0 | 0 | 0 | 62.416
2212932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:20:02 | 06.03.2024 07:38:22 | 0.3056 | 0 | 30 | 8 | 20 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 1.943 | 0.163 | 41.812 | 3.313 | 0 | 0 | 48.422
2212957 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12418060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:19:48 | 06.03.2024 10:46:00 | 3.4367 | 1 | 75 | 21 | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.771 | 22.914 | 235.717 | 0 | 129.296 | 5.099 | 0 | 0 | 393.796
2212984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6805138 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:17:43 | 06.03.2024 09:52:00 | 2.5714 | 1 | 799 | 2 | 10 | 19 | 81 | 1 | 0 | 0 | 311.615 | 21.945 | 0.501 | 185.587 | 44.621 | 49.937 | 0 | 614.207
2212954 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6880779 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:17:20 | 06.03.2024 07:20:06 | 0.0461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 34 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.884 | 7.307 | 77.4 | 9.054 | 94.645
2213394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direk | ISO7767587 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:15:16 | 06.03.2024 12:04:00 | 4.8122 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.341 | 0 | 0.856 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 25.26
2212951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:12:46 | 06.03.2024 07:15:04 | 0.0383 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.489 | 0 | 5.875 | 0 | 4.409 | 0 | 0.071 | 0 | 10.844
2212950 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:12:46 | 06.03.2024 07:13:46 | 0.0167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0.582 | 0 | 5.425 | 0 | 7.07
2212949 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:12:25 | 06.03.2024 07:14:13 | 0.03 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.161 | 0.063 | 1.829 | 0.002 | 1.986 | 0.066 | 0 | 0 | 4.107
2212948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:12:08 | 06.03.2024 07:13:31 | 0.0231 | 3 | 1878 | 7 | 15 | 56 | 177 | 17 | 0 | 0.008 | 4.725 | 0.164 | 0.012 | 5.067 | 0.563 | 9.982 | 0 | 20.521
2213032 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | FUSE10558930 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:08:50 | 06.03.2024 09:10:00 | 2.0194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.116 | 0 | 0 | 0 | 4.873 | 0 | 0 | 12.989
2212946 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:07:05 | 06.03.2024 09:34:00 | 2.4486 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.991
2212945 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6953321 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:06:44 | 06.03.2024 07:07:44 | 0.0167 | 0 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0.582 | 0 | 5.425 | 0 | 7.07
2212944 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102694 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:06:44 | 06.03.2024 07:08:27 | 0.0286 | 3 | 3 | 36 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.365 | 0 | 4.385 | 0 | 3.291 | 0 | 0.053 | 0 | 8.094
2212942 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517126621 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:05:42 | 06.03.2024 08:57:00 | 1.855 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046
2213360 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO10506234 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 07:00:56 | 06.03.2024 15:36:00 | 8.5844 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.922 | 182.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.359
2213058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6833293 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.03.2024 06:49:20 | 06.03.2024 09:42:00 | 2.8778 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.813 | 0 | 1.684 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 39.766
2212928 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6594531 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 06:31:00 | 06.03.2024 07:17:00 | 0.7667 | 0 | 70 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.021 | 0 | 2.769 | 0 | 7.289 | 0 | 0 | 25.079
2212925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6654616 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 06:11:52 | 06.03.2024 07:44:00 | 1.5356 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.662 | 0 | 0.421 | 0 | 0.523 | 0 | 0 | 35.606
2213355 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6541756 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 06:06:11 | 06.03.2024 12:13:00 | 6.1136 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.993 | 0 | 0 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | 42.05
2212919 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | BR6990465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 05:29:24 | 06.03.2024 05:29:54 | 0.0083 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.442
2212917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 05:28:33 | 06.03.2024 05:29:29 | 0.0156 | 2 | 415 | 18 | 3 | 22 | 67 | 22 | 1 | 0.148 | 1.025 | 1.675 | 0.013 | 0.819 | 0.144 | 0.204 | 0.002 | 4.03
2212918 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6576361 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 05:28:24 | 06.03.2024 06:40:00 | 1.1933 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.542 | 0 | 0.658 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 10.324
2212915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 05:00:10 | 06.03.2024 05:38:26 | 0.6378 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.032 | 0 | 15.798 | 0 | 0 | 0 | 64.831
2212938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE6958467 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:52:57 | 06.03.2024 07:36:00 | 2.7175 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.927 | 0 | 0 | 0 | 29.194 | 0 | 0 | 124.121
2212913 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO30748706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:52:26 | 06.03.2024 04:54:00 | 0.0261 | 0 | 5789 | 6 | 421 | 4 | 782 | 5 | 1 | 0 | 13.943 | 0 | 1.08 | 0 | 4.236 | 65.688 | 0 | 84.948
2212911 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:38:07 | 06.03.2024 04:38:58 | 0.0142 | 2 | 415 | 18 | 3 | 22 | 67 | 22 | 1 | 0.132 | 0.912 | 1.335 | 0.01 | 0.72 | 0.126 | 0.166 | 0.002 | 3.402
2212911 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:38:07 | 06.03.2024 05:00:06 | 0.3664 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.664 | 0 | 8.757 | 0 | 0 | 0 | 33.421
2212910 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:30:04 | 06.03.2024 05:04:11 | 0.5686 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 14.913 | 1.561 | 2.456 | 4.743 | 3.951 | 3.196 | 0 | 30.82
2212904 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6905535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:19:50 | 06.03.2024 05:36:40 | 1.2806 | 1 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.108 | 1.398 | 68.31 | 0 | 15.498 | 0 | 0 | 0 | 85.314
2212898 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:12:00 | 06.03.2024 04:12:35 | 0.0097 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.254 | 0.026 | 0.041 | 0.081 | 0.067 | 0.054 | 0 | 0.524
2212897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:06:59 | 06.03.2024 06:17:25 | 2.1739 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3.266 | 4.405 | 305.634 | 0 | 347.103 | 0 | 0 | 0 | 660.408
2212895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:00:44 | 06.03.2024 04:01:05 | 0.0058 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0.068
2212895 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:00:44 | 06.03.2024 04:06:00 | 0.0878 | 1 | 401 | 4 | 3 | 4 | 60 | 0 | 1 | 0.312 | 5.652 | 0.516 | 0.063 | 1.935 | 0.779 | 0 | 0.01 | 9.267
2212895 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148693 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 04:00:44 | 06.03.2024 04:38:06 | 0.6228 | 0 | 3 | 46 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.982 | 0 | 18.435 | 0 | 0 | 0 | 74.416
2212893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949777 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:57:24 | 06.03.2024 03:57:54 | 0.0083 | 2 | 200 | 31 | 2 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0.035 | 0.117 | 0.66 | 0.002 | 1.586 | 0.028 | 0.121 | 0 | 2.548
2212891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:55:15 | 06.03.2024 03:58:35 | 0.0556 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667
2212891 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:55:15 | 06.03.2024 04:00:43 | 0.0911 | 1 | 404 | 50 | 3 | 20 | 62 | 0 | 1 | 0.3 | 5.437 | 8.378 | 0.062 | 4.716 | 0.794 | 0 | 0.011 | 19.698
2212891 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148689 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:55:15 | 06.03.2024 04:01:56 | 0.1114 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 7.081 | 0 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 10.257
2212888 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:46:29 | 06.03.2024 03:47:46 | 0.0214 | 1 | 1667 | 10 | 2 | 6 | 91 | 0 | 0 | 0.008 | 2.019 | 0.32 | 0.002 | 0.471 | 0.433 | 0 | 0 | 3.252
2212885 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO29862556 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:31:57 | 06.03.2024 03:34:02 | 0.0347 | 4 | 417 | 11 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.326 | 1.4 | 0.026 | 0.014 | 2.901 | 0.138 | 0 | 0 | 4.806
2212884 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:30:50 | 06.03.2024 03:35:14 | 0.0733 | 0 | 30 | 8 | 20 | 13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.263 | 0.024 | 8.243 | 0.511 | 0 | 0 | 9.266
2212883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:28:41 | 06.03.2024 04:09:09 | 0.6744 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 7.4 | 3.086 | 76.502 | 0 | 132.783 | 3.976 | 700.846 | 0 | 924.593
2212882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:27:03 | 06.03.2024 03:55:28 | 0.4736 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.642 | 0.865 | 57.525 | 0 | 75.004 | 0 | 0 | 0 | 134.036
2212864 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7099724 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 03:08:00 | 06.03.2024 03:10:00 | 0.0333 | 1 | 741 | 63 | 79 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0.017 | 1.697 | 1.088 | 0.152 | 0.756 | 0.115 | 0 | 0 | 3.825
2212866 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:59:38 | 06.03.2024 06:25:26 | 3.43 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.339
2212861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701907 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:50:14 | 06.03.2024 02:51:56 | 0.0283 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417
2212854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6889127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:32:26 | 06.03.2024 02:32:56 | 0.0083 | 3 | 1878 | 7 | 15 | 56 | 176 | 17 | 0 | 0.001 | 0.509 | 0.012 | 0.001 | 0.459 | 0.048 | 0.234 | 0 | 1.264
2212852 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:30:16 | 06.03.2024 02:30:36 | 0.0056 | 5 | 3088 | 5 | 24 | 12 | 344 | 7 | 0 | 0.011 | 1.588 | 0.063 | 0.011 | 0.29 | 0.371 | 0.035 | 0 | 2.369
2212852 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:30:16 | 06.03.2024 02:31:24 | 0.0189 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 1.816
2212851 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526022 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:30:03 | 06.03.2024 02:31:09 | 0.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202
2212850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622090 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:07:13 | 06.03.2024 02:51:00 | 0.7297 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.428 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 6.141
2212844 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direği | 517155715 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:06:49 | 06.03.2024 02:54:00 | 0.7864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.456
2212843 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6929754 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:00:15 | 06.03.2024 03:14:22 | 1.2353 | 0 | 801 | 10 | 2 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 67.484 | 18.676 | 0.113 | 27.24 | 16.742 | 0 | 0 | 130.254
2212843 | 2 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6705184 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 02:00:15 | 06.03.2024 03:21:20 | 1.3514 | 1 | 866 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.485 | 55.358 | 0 | 0 | 0 | 9.159 | 0 | 0 | 65.002
2212839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO12527143 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:51:26 | 06.03.2024 02:44:32 | 0.885 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 196.846 | 0 | 0 | 0 | 30.454 | 0 | 0 | 227.3
2212838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:50:11 | 06.03.2024 01:51:32 | 0.0225 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 0.896
2212837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:47:49 | 06.03.2024 02:12:30 | 0.4114 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 22.951 | 0 | 0.526 | 9.821 | 2.777 | 3.069 | 0 | 39.145
2212832 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6935530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:44:44 | 06.03.2024 01:45:29 | 0.0125 | 0 | 3 | 62 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 2.56
2212830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:37:59 | 06.03.2024 03:46:00 | 2.1336 | 2 | 660 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 9.591 | 114.911 | 52.311 | 2.037 | 119.713 | 19.845 | 696.241 | 0 | 1014.65
2212827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:31:34 | 06.03.2024 03:07:45 | 1.6031 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 10.042 | 4.188 | 105.706 | 0 | 177.807 | 5.328 | 975.412 | 0 | 1278.483
2212823 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009918 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:29:26 | 06.03.2024 02:36:27 | 1.1169 | 1 | 72 | 26 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 129.93 | 3.864 | 26.231 | 2.094 | 0 | 0 | 167.549
2212822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:27:15 | 06.03.2024 03:45:00 | 2.2958 | 0 | 2 | 34 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.903 | 3.009 | 5.717 | 0 | 0 | 0 | 38.63
2212821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:24:49 | 06.03.2024 01:26:20 | 0.0253 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 1.007
2212820 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:19:49 | 06.03.2024 01:20:49 | 0.0167 | 0 | 5 | 68 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.379 | 0.004 | 0.553 | 0.042 | 0 | 0 | 1.978
2212818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:15:41 | 06.03.2024 01:16:26 | 0.0125 | 0 | 4 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.252 | 0.006 | 0.606 | 0 | 0 | 0 | 0.87
2212817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 01:11:25 | 06.03.2024 01:12:10 | 0.0125 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.266 | 0 | 1.707 | 0 | 0 | 0 | 1.978
2212815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6966969 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:58:20 | 06.03.2024 01:05:24 | 0.1178 | 2 | 1079 | 5 | 5 | 36 | 96 | 14 | 0 | 0.034 | 8.712 | 0 | 0.028 | 13.982 | 0.944 | 8.788 | 0 | 32.488
2212815 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886523 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:58:20 | 06.03.2024 02:06:00 | 1.1278 | 1 | 799 | 2 | 10 | 20 | 81 | 3 | 0 | 0 | 109.722 | 5.842 | 0.146 | 77.182 | 12.97 | 26.289 | 0 | 232.151
2212813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6572601 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:52:22 | 06.03.2024 02:10:00 | 1.2939 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.171 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 8.511
2212812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6902911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:49:22 | 06.03.2024 01:50:00 | 1.0106 | 0 | 1 | 57 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.572 | 0 | 12.094 | 0 | 0 | 0 | 229.666
2212810 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8394749 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:44:24 | 06.03.2024 00:45:36 | 0.02 | 0 | 139 | 10 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0.067 | 0.005 | 0.235 | 0.052 | 0 | 0 | 0.711
2212809 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:41:46 | 06.03.2024 00:44:39 | 0.0481 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0.728 | 1.572 | 6.512 | 0 | 5.872 | 0.077 | 0 | 0 | 14.76
2212807 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:40:23 | 06.03.2024 00:41:23 | 0.0167 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0.252 | 0.545 | 2.258 | 0 | 2.037 | 0.027 | 0 | 0 | 5.119
2212806 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:40:04 | 06.03.2024 01:28:24 | 0.8056 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 9.148 | 3.815 | 102.318 | 0 | 162.91 | 4.901 | 911.437 | 0 | 1194.529
2212803 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13589985 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:36:47 | 06.03.2024 00:37:49 | 0.0172 | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.003 | 0.085 | 0 | 0 | 0.04 | 0.004 | 0 | 0 | 0.132
2212805 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6831915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:36:00 | 06.03.2024 02:19:00 | 1.7167 | 0 | 1 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.388 | 0 | 19.772 | 0 | 0 | 0 | 56.16
2212801 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6935540 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:32:45 | 06.03.2024 02:17:00 | 1.7375 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.439 | 0 | 0.504 | 0 | 2.213 | 0 | 0 | 41.156
2212799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:31:35 | 06.03.2024 00:32:20 | 0.0125 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.207
2212798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:30:39 | 06.03.2024 01:39:26 | 1.1464 | 0 | 53 | 88 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.404 | 177.259 | 0 | 57.894 | 13.221 | 0 | 0 | 258.778
2212797 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:29:02 | 06.03.2024 00:29:47 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41
2212795 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:28:16 | 06.03.2024 00:50:42 | 0.3739 | 0 | 0 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.069 | 3.209 | 8.711 | 0 | 0 | 0 | 40.989
2212796 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:28:15 | 06.03.2024 00:30:37 | 0.0394 | 0 | 161 | 54 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 3.038 | 1.922 | 1.857 | 0.468 | 0 | 0 | 7.949
2212794 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:27:42 | 06.03.2024 01:13:19 | 0.7603 | 0 | 59 | 52 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 11.18 | 0.25 | 0 | 2.118 | 0 | 0 | 22.09
2212793 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6793222 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:26:56 | 06.03.2024 00:27:55 | 0.0164 | 0 | 217 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.107
2212792 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12708675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:24:43 | 06.03.2024 00:25:28 | 0.0125 | 1 | 193 | 87 | 17 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.012 | 0.517 | 1.169 | 0.089 | 0.44 | 0.07 | 0 | 0 | 2.297
2212784 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:17:47 | 06.03.2024 00:18:47 | 0.0167 | 0 | 161 | 54 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 1.283 | 0.812 | 0.785 | 0.198 | 0 | 0 | 3.359
2212780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:16:27 | 06.03.2024 04:23:23 | 4.1156 | 0 | 24 | 54 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.238 | 285.33 | 44.774 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 353.656
2212777 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12419934 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:14:43 | 06.03.2024 00:15:28 | 0.0125 | 3 | 668 | 98 | 3 | 19 | 222 | 0 | 0 | 0.171 | 0.788 | 4.506 | 0.003 | 1.374 | 0.242 | 0 | 0 | 7.085
2212770 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:09:36 | 06.03.2024 00:10:36 | 0.0167 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.781 | 0 | 0 | 0 | 1.557
2212764 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:07:39 | 06.03.2024 00:16:25 | 0.1461 | 2 | 416 | 61 | 3 | 29 | 68 | 22 | 1 | 0.202 | 1.396 | 4.198 | 0.019 | 1.777 | 0.209 | 0.304 | 0.003 | 8.109
2212762 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:03:43 | 06.03.2024 03:10:04 | 3.1058 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.528 | 0 | 40.635 | 0 | 0 | 0 | 77.163
2212760 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.03.2024 00:00:55 | 06.03.2024 00:01:49 | 0.015 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.479
2212759 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:59:49 | 06.03.2024 00:00:49 | 0.0167 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.544
2212758 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10730978 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:59:42 | 06.03.2024 01:50:00 | 1.8383 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0.094 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 10.442
2212755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:56:40 | 06.03.2024 00:03:12 | 0.1089 | 0 | 169 | 75 | 13 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.983 | 2.829 | 0.252 | 0.727 | 0.428 | 0 | 0 | 6.219
2212753 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6994289 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:55:39 | 05.03.2024 23:56:39 | 0.0167 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.599
2212751 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:52:50 | 06.03.2024 00:15:06 | 0.3711 | 0 | 35 | 56 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 67.469 | 0.832 | 18.786 | 0.869 | 0 | 0 | 89.651
2212748 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:50:32 | 05.03.2024 23:51:02 | 0.0083 | 0 | 679 | 1 | 7 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.029 | 0.003 | 0.093 | 0 | 0 | 0.48
2212748 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO11059815 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:50:32 | 06.03.2024 00:05:53 | 0.2558 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.421 | 0 | 0.078 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.553
2212747 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:50:14 | 06.03.2024 00:36:54 | 0.7778 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 4.127 | 1.721 | 51.512 | 0 | 76.112 | 2.319 | 438.791 | 0 | 574.581
2212744 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO13590508 | OG-RECLOSER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:48:33 | 05.03.2024 23:49:39 | 0.0183 | 3 | 679 | 2 | 7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.031 | 0.781 | 0.006 | 0.064 | 0.01 | 0.204 | 0 | 0 | 1.096
2212750 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6733293 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:44:19 | 06.03.2024 00:43:00 | 0.9781 | 0 | 371 | 0 | 0 | 4 | 117 | 0 | 1 | 0 | 49.602 | 0 | 0 | 4.893 | 26.105 | 0 | 18.679 | 99.279
2212737 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:43:48 | 05.03.2024 23:45:23 | 0.0264 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.12 | 0.047 | 1.57 | 0.001 | 1.552 | 0.045 | 0 | 0 | 3.335
2212736 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:43:44 | 05.03.2024 23:46:06 | 0.0394 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.573 | 0 | 0.554 | 0 | 0 | 0 | 1.126
2212735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585466 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:41:28 | 06.03.2024 01:14:37 | 1.5525 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.033 | 0 | 18.38 | 0 | 0 | 0 | 42.413
2212731 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761911 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:39:58 | 05.03.2024 23:42:53 | 0.0486 | 1 | 184 | 17 | 0 | 5 | 58 | 1 | 0 | 0.011 | 0.806 | 6.55 | 0 | 0.829 | 0.249 | 0.385 | 0 | 8.829
2212731 | 2 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:39:58 | 06.03.2024 03:49:35 | 4.1603 | 4 | 168 | 79 | 5 | 19 | 85 | 1 | 1 | 5.36 | 61.92 | 905.829 | 3.491 | 400.265 | 15.278 | 66.328 | 0 | 1458.469
2212726 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6857128 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:39:19 | 06.03.2024 00:14:00 | 0.5781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.076 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 5.876
2212723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:35:50 | 05.03.2024 23:38:49 | 0.0497 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 0.577 | 0.241 | 7.523 | 0 | 10.697 | 0.329 | 62.916 | 0 | 82.283
2212717 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO8551364 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:31:18 | 06.03.2024 02:23:00 | 2.8617 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.816 | 0 | 34.399 | 0 | 0 | 0 | 65.214
2212746 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:30:49 | 06.03.2024 01:11:00 | 1.6697 | 0 | 1340 | 3 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 301.856 | 0 | 0 | 40.374 | 21.541 | 0 | 0 | 363.771
2212696 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:30:26 | 05.03.2024 23:33:29 | 0.0508 | 4 | 489 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.09 | 1.791 | 0 | 0.002 | 0.103 | 0.235 | 0 | 0 | 2.221
2212714 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:25:33 | 06.03.2024 04:32:49 | 5.1211 | 0 | 76 | 92 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.752 | 413.106 | 1.039 | 186.097 | 11.54 | 0 | 0 | 656.534
2212713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:25:30 | 05.03.2024 23:26:00 | 0.0083 | 1 | 95 | 54 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.006 | 0.06 | 0.265 | 0 | 0.21 | 0.003 | 0 | 0 | 0.544
2212710 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:21:15 | 06.03.2024 00:03:34 | 0.7053 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0.684 | 0 | 0 | 0 | 2.729
2212710 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:21:15 | 05.03.2024 23:21:45 | 0.0083 | 1 | 95 | 54 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.006 | 0.06 | 0.265 | 0 | 0.21 | 0.003 | 0 | 0 | 0.544
2212705 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7099668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:15:03 | 05.03.2024 23:16:02 | 0.0164 | 2 | 1050 | 10 | 31 | 4 | 83 | 0 | 2 | 0.109 | 1.372 | 0.123 | 0.031 | 0.035 | 0.137 | 0 | 0 | 1.806
2212701 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6979027 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:07:20 | 05.03.2024 23:08:45 | 0.0236 | 0 | 95 | 3 | 1 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0.132 | 0.077 | 0 | 0.771 | 0.086 | 1.143 | 0 | 2.209
2212700 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:06:42 | 05.03.2024 23:07:42 | 0.0167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0.476
2212698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6911159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:03:29 | 05.03.2024 23:05:50 | 0.0392 | 1 | 184 | 76 | 0 | 5 | 69 | 1 | 0 | 0.008 | 0.782 | 1.017 | 0 | 0.793 | 0.192 | 26.095 | 0 | 28.887
2212698 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6779446 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:03:29 | 05.03.2024 23:25:17 | 0.3633 | 0 | 76 | 92 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 35.849 | 0.085 | 14.117 | 0.894 | 0 | 0 | 54.233
2212697 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:03:01 | 05.03.2024 23:04:01 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.344
2212695 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6718926 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2024 23:02:27 | 06.03.2024 00:33:12 | 1.5125 | 0 | 256 | 12 | 9 | 21 | 54 | 4 | 0 | 0 | 66.469 | 24.446 | 19.955 | 105.914 | 11.02 | 2941.432 | 0 | 3169.236
2212693 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6611008 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:57:49 | 05.03.2024 23:24:11 | 0.4394 | 0 | 1119 | 85 | 11 | 13 | 212 | 8 | 1 | 0 | 62.522 | 19.813 | 1.746 | 3.22 | 14.519 | 1.911 | 0.081 | 103.812
2212691 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6980537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:50:48 | 05.03.2024 22:51:48 | 0.0167 | 0 | 3 | 114 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 4.53
2212689 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753186 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:48:55 | 05.03.2024 22:49:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0.36
2212688 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:48:11 | 06.03.2024 00:12:45 | 1.4094 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 12.188 | 246.875 | 10.421 | 293.356 | 7.309 | 0 | 0 | 570.15
2212687 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:47:43 | 06.03.2024 02:12:35 | 3.4144 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11.24 | 0 | 0.052 | 40.597 | 1.434 | 156.399 | 0 | 209.722
2212685 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352861 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:46:15 | 05.03.2024 23:57:11 | 1.1822 | 1 | 118 | 40 | 1 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.04 | 24.184 | 47.527 | 0 | 30.602 | 6.275 | 0 | 0 | 108.627
2212684 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:45:00 | 05.03.2024 22:47:20 | 0.0389 | 1 | 219 | 278 | 16 | 24 | 63 | 1 | 0 | 0.059 | 2.086 | 4.809 | 0.41 | 4.158 | 0.677 | 0.866 | 0 | 13.063
2212678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517217203 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:41:44 | 05.03.2024 23:11:00 | 0.4878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083
2212675 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:41:15 | 05.03.2024 22:42:28 | 0.0203 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1.244 | 0 | 0.031 | 0.546 | 0.166 | 0.185 | 0 | 2.172
2212692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6899098 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:41:10 | 06.03.2024 02:22:00 | 3.6806 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.488 | 0 | 0 | 0 | 12.777 | 0 | 0 | 40.265
2212674 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO13158837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:40:50 | 05.03.2024 22:52:24 | 0.1928 | 0 | 2329 | 0 | 14 | 8 | 170 | 0 | 2 | 0 | 60.663 | 0 | 0.146 | 19.372 | 13.698 | 0 | 0.062 | 93.941
2212673 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:40:50 | 05.03.2024 22:52:59 | 0.2025 | 1 | 2854 | 10 | 54 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0.128 | 68.266 | 4.471 | 0.543 | 6.124 | 20.081 | 0 | 0 | 99.613
2212669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6525597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:39:16 | 05.03.2024 23:43:00 | 1.0622 | 0 | 980 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 178.646 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 198.146
2212665 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7069458 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:34:00 | 06.03.2024 00:15:06 | 1.685 | 0 | 40 | 58 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.661 | 471.473 | 4.155 | 228.453 | 5.078 | 0 | 0 | 731.819
2212664 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517294208 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:32:12 | 06.03.2024 01:18:00 | 2.7633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246
2212663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:31:30 | 05.03.2024 22:32:31 | 0.0169 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.218 | 0.008 | 0.876 | 0 | 1.163
2212662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:30:47 | 05.03.2024 22:31:47 | 0.0167 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0.929
2212660 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6945860 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:28:57 | 05.03.2024 23:08:00 | 0.6508 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.084 | 0 | 0.311 | 0 | 1.315 | 0 | 0 | 13.709
2212706 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517165579 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:28:57 | 05.03.2024 23:47:00 | 1.3008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2212651 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO7021977 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:24:33 | 06.03.2024 05:33:00 | 7.1408 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 63.791 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 0 | 0 | 64.109
2212787 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO11704459 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:23:55 | 06.03.2024 01:06:00 | 2.7014 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.664 | 0 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | 65.558
2212645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6551310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:21:01 | 05.03.2024 22:21:48 | 0.0131 | 1 | 614 | 9 | 9 | 26 | 129 | 1 | 0 | 0.238 | 0.934 | 0.197 | 0.002 | 1.715 | 0.149 | 1.148 | 0 | 4.383
2212642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6840835 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:14:00 | 06.03.2024 02:05:00 | 3.85 | 0 | 11 | 139 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.119 | 0 | 141.613 | 0 | 0 | 0 | 577.732
2212634 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | FUSE6719694 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:06:02 | 06.03.2024 01:17:00 | 3.1828 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 3.467
2212633 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 22:05:01 | 05.03.2024 22:21:27 | 0.2739 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.206 | 0 | 4.003 | 0 | 0 | 0 | 8.209
2212620 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO21456352 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:58:24 | 05.03.2024 21:59:57 | 0.0258 | 0 | 80 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0.06 | 0 | 0.275 | 0.058 | 0 | 0 | 0.697
2212614 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608360 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:55:06 | 05.03.2024 22:00:04 | 0.0828 | 0 | 1498 | 0 | 21 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 25.009 | 0 | 1.601 | 0 | 11.574 | 0 | 0 | 38.183
2212612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO7069863 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:53:11 | 06.03.2024 00:34:00 | 2.6803 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.607 | 0 | 0 | 0 | 3.493 | 0 | 0 | 13.1
2212727 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE30716175 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:51:29 | 06.03.2024 00:07:00 | 2.2586 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.741 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 13.899
2212611 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Fideri | ISO7085673 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:49:35 | 05.03.2024 22:53:00 | 1.0569 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.384 | 0 | 0.046 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | 5.695
2212606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:47:32 | 05.03.2024 23:34:35 | 1.7842 | 0 | 7 | 19 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.186 | 22.506 | 22.79 | 0 | 0 | 0 | 87.482
2212603 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:44:57 | 05.03.2024 21:46:01 | 0.0178 | 4 | 489 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.035 | 0.703 | 0 | 0.001 | 0.039 | 0.098 | 0 | 0 | 0.876
2212601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630772 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:43:00 | 05.03.2024 23:44:06 | 2.0183 | 0 | 200 | 2 | 12 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 130.811 | 4.324 | 10.173 | 0 | 23.462 | 0 | 0 | 168.77
2212601 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:43:00 | 05.03.2024 23:55:47 | 2.2131 | 0 | 7 | 48 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.948 | 0 | 61.362 | 0 | 0 | 0 | 141.31
2212601 | 3 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:43:00 | 05.03.2024 23:57:02 | 2.2339 | 0 | 5 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.638 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | 0 | 42.987
2212599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6655460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:43:00 | 06.03.2024 00:05:51 | 2.3808 | 0 | 11 | 31 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.889 | 0 | 45.591 | 0 | 0 | 0 | 138.48
2212600 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:42:59 | 06.03.2024 00:51:11 | 3.1367 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.021 | 0 | 1.059 | 0 | 0 | 0 | 71.08
2212598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO8657825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:41:37 | 05.03.2024 22:30:00 | 0.8064 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.452 | 0 | 0.58 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 4.797
2212594 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6822621 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:39:53 | 05.03.2024 22:43:00 | 1.0519 | 0 | 104 | 24 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.948 | 33.553 | 2.84 | 0 | 1.802 | 0 | 0 | 57.143
2212591 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:38:05 | 05.03.2024 23:44:58 | 2.1147 | 0 | 6 | 109 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.132 | 0 | 14.234 | 0 | 0 | 0 | 204.366
2212590 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6882384 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:36:30 | 05.03.2024 21:37:30 | 0.0167 | 0 | 65 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0.062 | 0 | 0 | 0.227 | 0.009 | 0.695 | 0 | 0.992
2212589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6740108 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:32:51 | 06.03.2024 00:10:00 | 2.6192 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.999
2212587 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6790106 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:30:53 | 05.03.2024 22:40:00 | 1.1519 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.576 | 0 | 0.56 | 0 | 0.751 | 0 | 0 | 8.887
2212586 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:29:10 | 05.03.2024 21:29:55 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.361
2212585 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO7151860 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:28:56 | 05.03.2024 23:19:53 | 1.8492 | 1 | 45 | 172 | 2 | 62 | 22 | 5 | 0 | 22.815 | 9.514 | 298.63 | 0 | 413.623 | 13.513 | 2247.193 | 0 | 3005.289
2212582 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:28:05 | 05.03.2024 21:28:35 | 0.0083 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.003 | 0.165 | 0.66 | 0 | 0.016 | 0.026 | 0 | 0 | 0.871
2212580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6716025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:27:26 | 05.03.2024 22:40:37 | 1.2197 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 3.795
2212577 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517088626 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:26:33 | 05.03.2024 21:59:00 | 0.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006
2212576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6839287 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:26:20 | 05.03.2024 21:27:01 | 0.0114 | 1 | 869 | 110 | 57 | 15 | 127 | 0 | 0 | 0.099 | 0.726 | 0.499 | 0.097 | 0.546 | 0.105 | 0 | 0 | 2.073
2212575 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610995 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:26:02 | 05.03.2024 21:26:47 | 0.0125 | 0 | 493 | 233 | 18 | 22 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 1.595 | 0.084 | 0.803 | 0.17 | 0 | 0 | 3.69
2212578 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | ISO6605251 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:21:42 | 05.03.2024 22:00:04 | 0.6394 | 0 | 59 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.356 | 0 | 1.592 | 0 | 7.023 | 0 | 0 | 15.971
2212571 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7055548 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:18:00 | 06.03.2024 01:32:55 | 4.2486 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.875 | 0 | 0 | 0 | 12.073 | 0 | 0 | 67.948
2212571 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6632434 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:18:00 | 05.03.2024 23:23:36 | 2.0933 | 0 | 1340 | 3 | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 412.773 | 0 | 0 | 55.302 | 31.05 | 0 | 0 | 499.125
2212554 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:14:54 | 05.03.2024 21:15:24 | 0.0083 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.003 | 0.165 | 0.66 | 0 | 0.016 | 0.026 | 0 | 0 | 0.871
2212555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:14:54 | 06.03.2024 01:09:33 | 3.9108 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.839 | 62.705 | 0 | 3.142 | 0 | 0 | 66.686
2212552 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | AG Fideri | ISO6682706 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:12:37 | 05.03.2024 22:02:00 | 0.8231 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.275 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 19.489
2212551 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779856 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:12:06 | 05.03.2024 22:40:06 | 1.4667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317
2212546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6630267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:08:40 | 05.03.2024 21:09:31 | 0.0142 | 0 | 9 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.244 | 0 | 0.003 | 0.049 | 0 | 0 | 0.299
2212545 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6969733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:07:19 | 05.03.2024 22:58:55 | 1.86 | 1 | 260 | 24 | 4 | 3 | 49 | 10 | 0 | 8.783 | 57.149 | 68.375 | 1.49 | 56.049 | 7.303 | 22.388 | 0 | 221.538
2212541 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 21:01:16 | 05.03.2024 21:02:16 | 0.0167 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.988
2212543 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761157 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:55:59 | 05.03.2024 21:08:00 | 0.2003 | 0 | 9 | 28 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 3.583 | 0.007 | 0.045 | 0.716 | 0 | 0 | 4.384
2212543 | 2 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6630272 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:55:59 | 05.03.2024 21:09:50 | 0.2308 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.188
2212543 | 3 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6630264 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:55:59 | 05.03.2024 21:35:29 | 0.6583 | 0 | 87 | 29 | 8 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.337 | 12.809 | 5.424 | 11.016 | 0.944 | 0 | 0 | 48.529
2212528 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:48:15 | 05.03.2024 20:51:05 | 0.0472 | 8 | 1381 | 7 | 34 | 6 | 103 | 6 | 0 | 0.152 | 4.64 | 0.253 | 0.15 | 1.138 | 0.832 | 1.262 | 0 | 8.426
2212527 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6747128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:48:03 | 05.03.2024 21:17:35 | 0.4922 | 1 | 909 | 1 | 13 | 7 | 30 | 1 | 0 | 0 | 30.726 | 0 | 0.787 | 13.285 | 4.295 | 4.304 | 0 | 53.396
2212529 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515993005 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:47:55 | 05.03.2024 21:17:00 | 0.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123
2212521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO13381486 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:36:01 | 05.03.2024 21:51:00 | 1.2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.189 | 0 | 0 | 0 | 17.189
2212520 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7063323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:33:23 | 05.03.2024 23:23:00 | 2.8269 | 0 | 257 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 119.772 | 11.283 | 1.659 | 120.391 | 13.09 | 1459.688 | 0 | 1725.882
2212512 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7065003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:18:04 | 05.03.2024 22:04:29 | 1.7736 | 2 | 1083 | 0 | 0 | 7 | 82 | 2 | 1 | 0.633 | 2.574 | 0 | 0 | 0.972 | 0.672 | 0 | 0 | 4.85
2212511 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:17:29 | 05.03.2024 20:39:01 | 0.3589 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.747
2212508 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:14:34 | 05.03.2024 20:15:34 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 3.355
2212507 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6996484 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:13:11 | 06.03.2024 01:09:00 | 4.9303 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.419
2212505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6540398 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:07:15 | 05.03.2024 20:46:00 | 0.6458 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13.292 | 0 | 0 | 0 | 14.813 | 0 | 0 | 28.105
2212504 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962894 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:05:02 | 05.03.2024 20:05:57 | 0.0153 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245
2212501 | 1 | KONYA | KARATAY | TM | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 20:02:55 | 05.03.2024 20:16:05 | 0.2194 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.22 | 6.895 | 10.417 | 0 | 0 | 0 | 56.531
2212496 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535283391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:51:49 | 05.03.2024 20:47:00 | 0.9197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
2212494 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:48:51 | 05.03.2024 19:49:36 | 0.0125 | 3 | 356 | 36 | 1 | 16 | 36 | 2 | 1 | 0.194 | 0.407 | 2.685 | 0.029 | 2.74 | 0.046 | 0.037 | 0 | 6.139
2212491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8309656 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:44:53 | 05.03.2024 20:29:00 | 0.7353 | 0 | 549 | 6 | 2 | 5 | 71 | 1 | 1 | 0 | 21.458 | 1.382 | 0.443 | 83.798 | 10.22 | 91.306 | 0 | 208.607
2212489 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:44:08 | 05.03.2024 20:17:06 | 0.5494 | 0 | 16 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.005 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 7.087
2212486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051159 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:42:01 | 05.03.2024 22:59:53 | 3.2978 | 0 | 2 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.506 | 0 | 94.221 | 0 | 0 | 0 | 321.727
2212477 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM | ISO6908575 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:41:18 | 05.03.2024 19:47:16 | 0.0994 | 0 | 240 | 121 | 5 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.225 | 7.051 | 0.279 | 2.721 | 1.916 | 0 | 0 | 16.191
2212485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:40:43 | 05.03.2024 20:46:05 | 1.0894 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.496 | 23.713 | 99.332 | 0 | 2.223 | 3.759 | 0 | 0 | 129.522
2212488 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO21702048 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:40:00 | 05.03.2024 19:56:38 | 0.2772 | 1 | 0 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.189 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.378
2212473 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515203316 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:21:55 | 05.03.2024 20:25:00 | 1.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214
2212475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO9070580 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:20:23 | 05.03.2024 20:21:17 | 1.015 | 4 | 489 | 0 | 7 | 2 | 27 | 0 | 0 | 2.263 | 45.408 | 0 | 0.053 | 2.336 | 6.366 | 0 | 0 | 56.426
2212467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO7158432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:18:52 | 05.03.2024 19:20:06 | 0.0206 | 8 | 1381 | 7 | 34 | 6 | 103 | 6 | 0 | 0.072 | 2.202 | 0.123 | 0.073 | 0.504 | 0.379 | 0.585 | 0 | 3.939
2212463 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515438005 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:14:37 | 05.03.2024 20:10:00 | 0.9231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365
2212453 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7060696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:09:34 | 05.03.2024 19:10:59 | 0.0236 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.855
2212451 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | ISO6864825 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:07:33 | 05.03.2024 21:11:00 | 2.0575 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0 | 8.551
2212448 | 1 | KONYA | AHIRLI | AG Fideri | BR11543970 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:05:29 | 05.03.2024 20:32:00 | 1.4419 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.497 | 0 | 0 | 0 | 3.349 | 0 | 0 | 29.845
2212447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 19:05:14 | 05.03.2024 19:06:39 | 0.0236 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179
2212441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6703630 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:56:30 | 05.03.2024 18:57:31 | 0.0169 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2212439 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:55:16 | 05.03.2024 18:56:16 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.408 | 9.246 | 0.014 | 0.711 | 0.102 | 0 | 0 | 10.487
2212433 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010404 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:49:33 | 05.03.2024 19:30:35 | 0.6839 | 0 | 16 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.528 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 11.657
2212426 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:41:58 | 05.03.2024 19:14:27 | 0.5414 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 228 | 1 | 2 | 3.313 | 71.318 | 47.153 | 7.832 | 0.368 | 8.18 | 0 | 0 | 138.165
2212421 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:40:48 | 05.03.2024 18:41:33 | 0.0125 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 1.284 | 0 | 0.327 | 0.004 | 0 | 0 | 1.679
2212420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6908588 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:40:44 | 05.03.2024 18:41:29 | 0.0125 | 0 | 468 | 274 | 10 | 99 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 2.45 | 0.04 | 3.621 | 0.552 | 0 | 0 | 7.998
2212416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO10956521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:34:40 | 05.03.2024 19:22:00 | 0.7889 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0.008 | 0 | 0.876 | 0 | 0 | 3.634
2212412 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515937589 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:30:00 | 05.03.2024 20:02:00 | 1.5333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326
2212399 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565052 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:21:05 | 05.03.2024 18:23:48 | 0.0453 | 0 | 10008 | 0 | 60 | 12 | 2173 | 0 | 0 | 0 | 62.081 | 0 | 0.106 | 2.918 | 27.438 | 0 | 0 | 92.542
2212324 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:18:36 | 05.03.2024 18:48:24 | 0.4967 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 58.62 | 7.326 | 0.723 | 0 | 22.021 | 0 | 0 | 88.69
2212396 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | AG Fideri | ISO6754235 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:18:07 | 05.03.2024 19:13:00 | 0.9147 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.726 | 0 | 0 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | 14.538
2212391 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO6901961 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:14:35 | 05.03.2024 21:36:00 | 3.3569 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.762 | 0 | 1.161 | 0 | 0 | 1.923
2212386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO11565125 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:11:58 | 05.03.2024 18:15:21 | 0.0564 | 7 | 1380 | 6 | 34 | 6 | 103 | 5 | 0 | 0.185 | 6.228 | 0.333 | 0.198 | 1.372 | 1.072 | 0.25 | 0 | 9.638
2212386 | 2 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757154 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:11:58 | 05.03.2024 18:35:37 | 0.3942 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.129 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 11.706 | 0 | 12.08
2212326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:05:02 | 05.03.2024 18:05:50 | 0.0133 | 0 | 1068 | 3 | 19 | 3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0.05 | 0.151 | 0.156 | 0.704 | 0 | 0 | 2.867
2212370 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6826001 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:02:48 | 05.03.2024 19:21:00 | 1.3033 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.329 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 6.726
2212371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6622089 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2024 18:02:43 | 05.03.2024 18:57:00 | 0.9047 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.023 | 0 | 0 | 0 | 0.942 | 0 | 0 | 11.966
2212366 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:58:55 | 05.03.2024 18:08:08 | 0.1536 | 1 | 2854 | 10 | 54 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0.121 | 64.89 | 2.514 | 0.593 | 5.155 | 19.69 | 0 | 0 | 92.963
2212364 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO29891376 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:56:32 | 05.03.2024 19:20:00 | 1.3911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.758
2212360 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO29440896 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:51:04 | 05.03.2024 17:52:12 | 0.0189 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 1.118
2212356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515436753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:46:24 | 05.03.2024 18:32:00 | 0.76 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.394
2212350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12282441 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:41:20 | 05.03.2024 18:31:00 | 0.8278 | 0 | 1058 | 0 | 10 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 131.128 | 0 | 0.344 | 0 | 9.286 | 0 | 0 | 140.757
2212348 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7044965 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:39:53 | 05.03.2024 19:15:00 | 1.5853 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0.693 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 3.808
2212347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7075875 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:39:17 | 05.03.2024 18:50:00 | 1.1786 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.124 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 24.092
2212283 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO21518696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:35:42 | 05.03.2024 17:40:33 | 0.0808 | 1 | 2775 | 2 | 155 | 25 | 811 | 10 | 3 | 0.827 | 33.896 | 0.814 | 0.317 | 40.716 | 20.992 | 311.524 | 1.518 | 410.603
2212335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7131217 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:30:44 | 05.03.2024 18:49:00 | 1.3044 | 0 | 244 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22.839 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 26.579
2212325 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6753901 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:24:53 | 05.03.2024 18:15:00 | 0.8353 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.118 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 8.076
2212312 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:16:39 | 05.03.2024 17:17:44 | 0.0181 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.402 | 0.79 | 1.318 | 0.014 | 0.554 | 0.107 | 0 | 0 | 3.184
2212309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:15:15 | 05.03.2024 17:17:48 | 0.0425 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0.642 | 0.061 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 7.467
2212308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:14:09 | 05.03.2024 17:14:57 | 0.0133 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.037 | 0.878 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 2.343
2212306 | 1 | KONYA | HÜYÜK | AG Direği | BR6677509 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:12:18 | 05.03.2024 18:03:00 | 0.845 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11.155 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 11.604
2212296 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6778773 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 17:02:32 | 05.03.2024 19:02:00 | 1.9911 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 0 | 0 | 0 | 3.963 | 0 | 0 | 4.279
2212288 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517209487 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:49:43 | 05.03.2024 18:28:00 | 1.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765
2212286 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:48:28 | 05.03.2024 16:49:13 | 0.0125 | 0 | 2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.457
2212290 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6840976 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:42:32 | 05.03.2024 17:42:00 | 0.9911 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 2.916 | 0 | 0 | 13.215
2212253 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:33:00 | 05.03.2024 16:33:58 | 0.0161 | 17 | 4042 | 40 | 495 | 68 | 256 | 1 | 0 | 0.525 | 5.202 | 1.791 | 1.267 | 7.747 | 1.778 | 7.827 | 0 | 26.137
2212277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515436296 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:29:57 | 05.03.2024 17:37:00 | 1.1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177
2212275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515445226 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:28:20 | 05.03.2024 17:10:00 | 0.6944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
2212266 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7024641 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:19:30 | 05.03.2024 17:46:00 | 1.4417 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.037
2212244 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12856737 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:01:53 | 05.03.2024 16:02:23 | 0.0083 | 1 | 617 | 6 | 10 | 4 | 112 | 12 | 0 | 0 | 0.367 | 0.016 | 0.009 | 0.047 | 0.195 | 0.163 | 0 | 0.796
2212246 | 1 | KONYA | ILGIN | SDK | ISO11360620 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:01:26 | 05.03.2024 16:51:00 | 0.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0.726
2212241 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144778 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:01:07 | 05.03.2024 16:01:37 | 0.0083 | 17 | 4042 | 40 | 495 | 68 | 256 | 1 | 0 | 0.136 | 1.376 | 0.463 | 0.328 | 2.004 | 0.46 | 2.024 | 0 | 6.79
2212243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6555740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 16:00:00 | 05.03.2024 16:15:00 | 0.25 | 5 | 371 | 144 | 10 | 100 | 56 | 7 | 0 | 38.587 | 16.688 | 289.966 | 1.507 | 259.586 | 1.536 | 5.106 | 0 | 612.976
2212217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:43:53 | 05.03.2024 15:44:23 | 0.0083 | 0 | 30 | 40 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.568 | 0.009 | 0.497 | 0.007 | 0 | 0 | 1.125
2212209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:35:34 | 05.03.2024 15:36:19 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 0 | 1.862
2212201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30302294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:26:35 | 05.03.2024 15:32:00 | 0.0903 | 0 | 293 | 2 | 9 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 0.702 | 0.741 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 7.474
2212203 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7010403 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:26:27 | 05.03.2024 15:27:12 | 0.0125 | 0 | 4 | 102 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.953 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2.178
2212304 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Fideri | ISO7042071 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:25:20 | 05.03.2024 17:39:00 | 2.2278 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.551 | 0 | 0 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 26.08
2212194 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6789568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:23:35 | 05.03.2024 15:39:00 | 0.2569 | 0 | 73 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0.039 | 1.393 | 3.788 | 0 | 0 | 6.677
2212192 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10748003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:22:55 | 05.03.2024 15:26:28 | 0.0592 | 0 | 1068 | 3 | 19 | 4 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6.749 | 0.239 | 0.719 | 2.289 | 3.783 | 0 | 0 | 13.779
2212188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:21:38 | 05.03.2024 15:24:46 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.811 | 0 | 0 | 0 | 5.811
2212185 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715787 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 15:19:06 | 05.03.2024 15:19:51 | 0.0125 | 1 | 5 | 42 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 1.51 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 2.454
2212157 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE8284699 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:51:11 | 05.03.2024 15:23:00 | 0.5303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0.998 | 0 | 0 | 1.367
2212225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO7040469 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:41:12 | 05.03.2024 16:44:00 | 2.0467 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81.117 | 0 | 0 | 0 | 19.995 | 0 | 0 | 101.111
2212216 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6633436 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:40:32 | 05.03.2024 18:43:00 | 4.0411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.254 | 0 | 0 | 98.254
2212099 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:39:08 | 05.03.2024 14:39:50 | 0.0117 | 0 | 32 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 1.974 | 0.015 | 0.582 | 0.003 | 0 | 0 | 2.708
2212143 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515650753 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:37:51 | 05.03.2024 15:13:00 | 0.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041
2212139 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:35:11 | 05.03.2024 17:47:00 | 3.1969 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 22.9 | 0 | 0.918 | 0 | 8.572 | 0 | 0 | 32.39
2212142 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6545588 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:31:34 | 05.03.2024 16:19:00 | 1.7906 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.118 | 0 | 0 | 0 | 5.227 | 0 | 0 | 96.345
2212122 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:17:00 | 05.03.2024 15:53:00 | 1.6 | 1 | 2 | 36 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7.266 | 0 | 513.467 | 8.771 | 63.494 | 0 | 0 | 0 | 592.999
2212106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13241983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 14:05:43 | 05.03.2024 14:06:39 | 0.0156 | 1 | 419 | 2 | 5 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0.01 | 0.673 | 0 | 0 | 0.177 | 0.036 | 0 | 0 | 0.896
2212104 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6731706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 14:04:40 | 05.03.2024 18:47:00 | 4.7056 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.467 | 0 | 0 | 47.286 | 828.421 | 0 | 0 | 998.174
2212165 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517038996 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:59:14 | 05.03.2024 15:23:00 | 1.3961 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.214 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 1.568
2212094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:58:45 | 05.03.2024 13:59:30 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.936 | 0 | 0 | 0 | 1.936
2212091 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO12306929 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:58:31 | 05.03.2024 14:28:00 | 0.4914 | 0 | 1432 | 0 | 27 | 6 | 597 | 2 | 1 | 0 | 135.552 | 0 | 1.728 | 175.963 | 293.739 | 168.767 | 10.602 | 786.351
2212087 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6666419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:53:00 | 05.03.2024 15:35:28 | 1.7078 | 0 | 2100 | 3 | 36 | 3 | 690 | 0 | 0 | 0 | 2.496 | 0 | 0.237 | 0.209 | 1.41 | 0 | 0 | 4.352
2212072 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:47:19 | 05.03.2024 13:48:56 | 0.0269 | 0 | 40 | 75 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 6.832 | 0.013 | 0.562 | 0.028 | 0 | 0 | 7.473
2212067 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6733127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:37:55 | 05.03.2024 13:39:31 | 0.0267 | 2 | 581 | 2 | 5 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.281 | 1.406 | 0.047 | 0.014 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 2.22
2212065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517181391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:36:14 | 05.03.2024 14:16:00 | 0.6628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273
2212061 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516259346 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:30:28 | 05.03.2024 13:57:00 | 0.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.538 | 0 | 0 | 4.538
2212048 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7102183 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:11:29 | 05.03.2024 14:24:00 | 1.2086 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.113 | 0 | 0.596 | 0 | 6.428 | 0 | 0 | 28.136
2212044 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:11:21 | 05.03.2024 13:12:06 | 0.0125 | 0 | 157 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0.388 | 0.255 | 0.15 | 0.133 | 0 | 0 | 1.462
2212041 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 517214670 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:05:57 | 05.03.2024 13:56:00 | 0.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
2212039 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6830152 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 13:05:29 | 05.03.2024 14:32:00 | 1.4419 | 0 | 132 | 0 | 0 | 3 | 251 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.855 | 762.57 | 858.257 | 819.079 | 2445.761
2212036 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6657987 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 13:02:11 | 05.03.2024 16:56:00 | 3.8969 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.102 | 0 | 2.659 | 0 | 11.089 | 0 | 0 | 49.85
2212035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR7027040 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 13:00:42 | 05.03.2024 14:28:00 | 1.455 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 19.039 | 0 | 0.696 | 0 | 3.543 | 0 | 0 | 23.278
2212034 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6953939 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 13:00:08 | 05.03.2024 15:36:00 | 2.5978 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.186 | 0 | 0.05 | 0 | 9.407 | 0 | 0 | 32.643
2212033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:58:01 | 05.03.2024 13:20:39 | 0.3772 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 16.724 | 0 | 81.655 | 0 | 0 | 0 | 98.579
2212076 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 517392856 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:57:07 | 05.03.2024 14:26:00 | 1.4814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039
2212069 | 1 | KONYA | HADİM | OG Fideri | ISO10808448 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN TEMAS ETMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:52:23 | 05.03.2024 14:27:00 | 1.5769 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
2212027 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Direği | 517172542 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:41:16 | 05.03.2024 14:20:00 | 1.6456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055
2212024 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | BR6674507 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:37:07 | 05.03.2024 13:36:00 | 0.9814 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 21.596 | 0 | 0 | 0 | 12.511 | 0 | 0 | 34.106
2212010 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO30732781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:28:02 | 05.03.2024 12:29:52 | 0.0306 | 2 | 492 | 44 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.131 | 0.996 | 4.667 | 0 | 1.112 | 0.419 | 0 | 0 | 7.324
2212009 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR30140741 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:26:07 | 05.03.2024 12:55:00 | 0.4814 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 4.443
2212006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO7081988 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:16:53 | 05.03.2024 12:51:00 | 0.5686 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.226 | 0 | 0 | 0 | 13.69 | 0 | 0 | 30.917
2212000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:08:58 | 05.03.2024 12:09:43 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.924 | 0 | 0 | 0 | 1.924
2211999 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7001439 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:04:44 | 05.03.2024 16:50:00 | 4.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 12.6
2211998 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6562991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 12:03:14 | 05.03.2024 12:07:26 | 0.07 | 0 | 47 | 28 | 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 16.078 | 0.19 | 23.155 | 0.221 | 0 | 0 | 40.056
2211998 | 2 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13184551 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 12:03:14 | 05.03.2024 13:45:57 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.235 | 0 | 6.849 | 0 | 38.085
2211996 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 12:00:25 | 05.03.2024 12:02:57 | 0.0422 | 0 | 40 | 75 | 1 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 10.488 | 0.02 | 0.876 | 0.044 | 0 | 0 | 11.484
2211993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8309826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 12:00:08 | 05.03.2024 14:56:00 | 2.9311 | 0 | 344 | 3 | 2 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.561 | 0 | 2.191 | 971.581 | 22.939 | 0 | 0 | 1029.273
2211990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6801898 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / RÜZGAR NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:56:23 | 05.03.2024 12:36:00 | 0.6603 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 11.988 | 0 | 0 | 13.664
2212248 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7955987 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:51:15 | 05.03.2024 18:44:00 | 6.8792 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.168 | 0 | 6.54 | 0 | 0 | 0 | 192.708
2211977 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12153444 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:47:11 | 05.03.2024 11:47:56 | 0.0125 | 0 | 15 | 47 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 1.803
2211970 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516057229 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:36:33 | 05.03.2024 12:38:00 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09
2211964 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 11:32:27 | 05.03.2024 12:25:57 | 0.8917 | 0 | 32 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.606 | 147.178 | 1.164 | 45.107 | 0.205 | 0 | 0 | 204.26
2211958 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7012720 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:28:31 | 05.03.2024 12:26:00 | 0.9581 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.244 | 0 | 0 | 0 | 8.084 | 0 | 0 | 59.328
2211952 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6801160 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:27:24 | 05.03.2024 12:40:00 | 1.21 | 0 | 131 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.939 | 0 | 0.964 | 0 | 1.408 | 0 | 0 | 17.311
2211945 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO11298524 | OG-RECLOSER AÇILMASI -EL İLE / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:15:47 | 05.03.2024 12:38:34 | 1.3797 | 0 | 12 | 19 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 60.462 | 0 | 301.664 | 0 | 0 | 0 | 362.857
2211943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO12504506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:15:24 | 05.03.2024 12:44:00 | 1.4767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 510 | 5 | 3 | 0 | 3.183 | 0 | 0 | 547.222 | 619.289 | 3441.437 | 50.404 | 4661.535
2211932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:07:28 | 05.03.2024 11:08:27 | 0.0164 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.044 | 1.149 | 0 | 2.486 | 0 | 0 | 0 | 3.762
2211907 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 11:00:01 | 05.03.2024 11:01:01 | 0.0167 | 19 | 11219 | 22 | 257 | 38 | 1775 | 22 | 2 | 1.891 | 19.526 | 0.512 | 0.223 | 3.759 | 8.409 | 1.232 | 0.186 | 35.737
2211905 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:54:10 | 05.03.2024 10:54:40 | 0.0083 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 0.235 | 0.511 | 3.108 | 0 | 2.12 | 0.165 | 0.595 | 0 | 6.735
2211888 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120945 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:45:29 | 05.03.2024 10:46:30 | 0.0169 | 25 | 8879 | 380 | 190 | 121 | 983 | 21 | 3 | 1.076 | 15.184 | 4.57 | 0.833 | 16.314 | 4.789 | 5.686 | 0.003 | 48.454
2211881 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO8374739 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:41:22 | 05.03.2024 10:43:19 | 0.0325 | 19 | 11219 | 22 | 257 | 38 | 1775 | 22 | 2 | 3.798 | 39.221 | 0.999 | 0.451 | 7.552 | 16.494 | 2.458 | 0.366 | 71.339
2211877 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:39:17 | 05.03.2024 10:40:08 | 0.0142 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.618 | 0.023 | 0 | 0 | 1.291
2211875 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6689781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:36:58 | 05.03.2024 10:37:33 | 0.0097 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.091 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.173
2211870 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Direği | 516869322 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:32:06 | 05.03.2024 12:31:00 | 1.9817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083
2211882 | 1 | KONYA | YUNAK | Dağıtım Transformatörü | ISO11116132 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:30:52 | 05.03.2024 12:24:00 | 1.8856 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.654 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 14.911
2211858 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO30566974 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:18:43 | 05.03.2024 12:32:00 | 2.2214 | 3 | 1337 | 6 | 59 | 6 | 302 | 0 | 0 | 5.192 | 236.285 | 1.225 | 5.283 | 66.845 | 66.027 | 0 | 0 | 380.856
2211856 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:17:57 | 05.03.2024 10:18:42 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.754 | 4.1 | 0.038 | 4.444 | 0.178 | 0 | 0 | 9.514
2211852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:16:14 | 05.03.2024 10:17:27 | 0.0203 | 0 | 851 | 8 | 12 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.873 | 0.179 | 0.012 | 0.132 | 0.51 | 0.202 | 0 | 2.908
2211850 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6563334 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:15:11 | 05.03.2024 11:45:00 | 1.4969 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19.721 | 0 | 0 | 0 | 453.586 | 0 | 0 | 473.307
2211849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:14:10 | 05.03.2024 10:14:55 | 0.0125 | 0 | 3 | 51 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 1.192 | 0.004 | 0 | 0 | 2.088
2211843 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6907848 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:08:23 | 05.03.2024 11:37:00 | 1.4769 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.614
2211826 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7098305 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:05:32 | 05.03.2024 11:06:29 | 1.0158 | 0 | 42 | 14 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.068 | 28.568 | 2.55 | 11.951 | 3.008 | 0 | 0 | 53.144
2211824 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535260 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:04:23 | 05.03.2024 14:36:30 | 4.5353 | 0 | 1319 | 0 | 9 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1031.974 | 0 | 92.955 | 0 | 960.036 | 0 | 0 | 2084.965
2211823 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR9187868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:04:20 | 05.03.2024 10:24:49 | 0.3414 | 0 | 647 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.502 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 38.516
2211823 | 2 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | BR9187868 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:04:20 | 05.03.2024 15:40:00 | 5.5944 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 293.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.393
2211840 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010376 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:03:48 | 05.03.2024 10:32:56 | 0.4856 | 8 | 2346 | 108 | 47 | 38 | 302 | 1 | 0 | 0.138 | 0.777 | 0.203 | 0.035 | 0.861 | 0.076 | 0.033 | 0 | 2.122
2211822 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7075134 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:01:56 | 05.03.2024 11:11:00 | 1.1511 | 0 | 1681 | 22 | 4 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 300.567 | 0 | 0 | 16.08 | 47.255 | 0 | 0 | 363.902
2211821 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:01:39 | 05.03.2024 11:31:44 | 1.5014 | 1 | 16 | 62 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.149 | 4.806 | 169.253 | 5.505 | 35.227 | 0 | 0 | 0 | 214.939
2211820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:01:18 | 05.03.2024 11:49:13 | 1.7986 | 0 | 118 | 538 | 19 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.043 | 1222.141 | 35.032 | 980.747 | 21.731 | 0 | 0 | 2287.694
2211819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838461 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:01:01 | 05.03.2024 11:29:51 | 1.4806 | 0 | 258 | 164 | 11 | 19 | 85 | 1 | 1 | 0 | 87.063 | 328.343 | 12.929 | 311.842 | 65.939 | 81.816 | 8.41 | 896.341
2211817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526017 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:00:52 | 05.03.2024 15:45:26 | 5.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 1.116
2211817 | 2 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6526036 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:00:52 | 05.03.2024 15:47:03 | 5.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 3.962
2211816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 10:00:48 | 05.03.2024 10:03:17 | 0.0414 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5.523 | 0 | 0.142 | 0 | 2.443 | 0 | 0 | 0 | 8.108
2211815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986652 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:00:38 | 05.03.2024 15:48:56 | 5.805 | 0 | 264 | 12 | 21 | 17 | 77 | 0 | 0 | 0 | 475.942 | 175.328 | 3.991 | 1831.139 | 86.117 | 0 | 0 | 2572.518
2211812 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 10:00:18 | 05.03.2024 14:57:00 | 4.945 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.773 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 90.009
2211805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:50:46 | 05.03.2024 09:51:46 | 0.0167 | 4 | 284 | 26 | 22 | 68 | 58 | 1 | 0 | 0.236 | 0.412 | 2.518 | 0.227 | 8.451 | 0.421 | 0.027 | 0 | 12.292
2211804 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6876985 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:47:59 | 05.03.2024 10:55:00 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.686 | 0 | 0 | 10.686
2211801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO29778137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:46:14 | 05.03.2024 15:37:38 | 5.8567 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 650.135 | 0 | 0 | 0 | 243.71 | 0 | 0 | 893.845
2211797 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:44:19 | 05.03.2024 09:45:28 | 0.0192 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.322 | 0.254 | 0.276 | 0.013 | 0.826 | 0.03 | 0 | 0 | 1.722
2211791 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12732625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:41:25 | 05.03.2024 09:42:10 | 0.0125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.354 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.376
2211792 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | FUSE6733906 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:41:18 | 05.03.2024 11:00:00 | 1.3117 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.594 | 0 | 0 | 0 | 1.299 | 0 | 0 | 17.893
2211788 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6803684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:39:43 | 05.03.2024 09:40:43 | 0.0167 | 4 | 284 | 26 | 22 | 68 | 58 | 1 | 0 | 0.236 | 0.412 | 2.518 | 0.227 | 8.451 | 0.421 | 0.027 | 0 | 12.292
2211782 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO7010385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:37:12 | 05.03.2024 15:04:20 | 5.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.669 | 0 | 34.669
2211780 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:36:35 | 05.03.2024 09:37:05 | 0.0083 | 1 | 95 | 54 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.008 | 0.076 | 0.425 | 0 | 0.324 | 0.005 | 0 | 0 | 0.838
2211780 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:36:35 | 05.03.2024 09:38:51 | 0.0378 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.236
2211777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6530469 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:35:17 | 05.03.2024 09:36:17 | 0.0167 | 3 | 1090 | 147 | 31 | 48 | 152 | 2 | 0 | 0.025 | 3.956 | 6.48 | 0.363 | 8.174 | 0.959 | 11.404 | 0 | 31.36
2211775 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6712003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:32:32 | 05.03.2024 12:47:14 | 3.245 | 5 | 210 | 6 | 99 | 16 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.444 | 19.022 | 86.807 | 312.88 | 473.028 | 0 | 0 | 981.181
2211773 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | BR6972266 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:32:28 | 05.03.2024 10:59:00 | 1.4422 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.06 | 0 | 0.619 | 0 | 3.327 | 0 | 0 | 13.006
2211772 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | OG Fideri | ISO8697316 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:32:09 | 05.03.2024 09:34:52 | 0.0453 | 5 | 854 | 85 | 9 | 21 | 109 | 0 | 0 | 1.166 | 2.863 | 1.011 | 0.14 | 3.95 | 0.096 | 0 | 0 | 9.227
2211767 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Direk | BR6704716 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SANSAR-KEDİ VB. | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:25:29 | 05.03.2024 10:49:00 | 1.3919 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 225.91 | 0 | 0 | 0 | 99.349 | 0 | 0 | 325.259
2211759 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:22:22 | 05.03.2024 10:59:43 | 1.6225 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.187 | 87.011 | 0.938 | 65.923 | 10.815 | 0 | 0 | 168.874
2211752 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:13:49 | 05.03.2024 09:14:34 | 0.0125 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 1.361 | 0 | 0.487 | 0.004 | 0 | 0 | 1.913
2211750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | OG Fideri | ISO10924276 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:06:19 | 05.03.2024 12:00:00 | 2.8947 | 0 | 169 | 0 | 22 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.338 | 0 | 4.115 | 0 | 29.658 | 0 | 0 | 93.111
2211749 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | BR7100890 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:06:16 | 05.03.2024 16:07:00 | 7.0122 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 572.631 | 0 | 0 | 0 | 443.19 | 0 | 0 | 1015.821
2211748 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6973707 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:04:56 | 05.03.2024 15:04:49 | 5.9981 | 0 | 161 | 0 | 9 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 165.567 | 0 | 37.213 | 0 | 183.707 | 0 | 0 | 386.487
2211740 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO29688641 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:03:58 | 05.03.2024 17:03:19 | 7.9892 | 2 | 487 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 77.771 | 427.539 | 0 | 0 | 12.255 | 132.358 | 0 | 0 | 649.924
2211747 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6847182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:03:31 | 05.03.2024 09:09:52 | 0.1058 | 1 | 3281 | 4 | 70 | 10 | 630 | 2 | 1 | 0.03 | 45.959 | 0.597 | 1.133 | 11.357 | 20.9 | 6.226 | 1.987 | 88.189
2211738 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:03:01 | 05.03.2024 16:12:19 | 7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.959 | 0 | 416.959
2211737 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO7111119 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:02:30 | 05.03.2024 13:39:00 | 4.6083 | 0 | 59 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.352 | 0 | 0.248 | 0 | 20.102 | 0 | 0 | 54.702
2211736 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:02:16 | 05.03.2024 09:03:01 | 0.0125 | 5 | 1154 | 110 | 14 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0.27 | 1.788 | 1.572 | 0.075 | 0.343 | 0.286 | 0 | 0 | 4.335
2211732 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6667181 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:02:16 | 05.03.2024 09:27:00 | 0.4122 | 0 | 512 | 0 | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31.965 | 0 | 0.003 | 0 | 10.894 | 0 | 0 | 42.862
2211731 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO7009972 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:02:14 | 05.03.2024 09:33:00 | 0.5128 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.831
2211742 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:02:00 | 05.03.2024 16:59:00 | 7.95 | 1 | 350 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 2.49 | 388.934 | 0 | 0 | 13.217 | 21.388 | 0 | 0 | 426.029
2211730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329676 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:01:37 | 05.03.2024 09:50:53 | 0.8211 | 0 | 14 | 32 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 13.03 | 0.179 | 46.926 | 2.553 | 0 | 0 | 63.408
2211729 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7130924 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:01:25 | 05.03.2024 09:55:30 | 0.9014 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 0 | 17.171 | 0 | 0 | 0 | 24.451
2211727 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO6575473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.03.2024 09:00:27 | 05.03.2024 17:00:00 | 7.9925 | 0 | 494 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 343.692 | 0 | 0.336 | 1.943 | 25.757 | 0 | 0 | 371.728
2211726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108259 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 09:00:02 | 05.03.2024 09:00:59 | 0.0158 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06
2211717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:49:54 | 05.03.2024 09:15:21 | 0.4242 | 0 | 5432 | 0 | 0 | 1 | 447 | 0 | 1 | 0 | 461.888 | 0 | 0 | 0 | 170.876 | 0 | 0.029 | 632.792
2211712 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003805 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:40:04 | 05.03.2024 08:41:40 | 0.0267 | 0 | 5 | 58 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 1.586
2211707 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:20:05 | 05.03.2024 08:20:50 | 0.0125 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 1.112 | 0.004 | 2.257 | 0.269 | 0 | 0 | 3.739
2211704 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6605443 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:15:56 | 05.03.2024 09:00:00 | 0.7344 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 0 | 28.099 | 0 | 0 | 0 | 33.291
2211703 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6757158 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:15:02 | 05.03.2024 08:15:58 | 0.0156 | 5 | 1008 | 1 | 24 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0.039 | 1.191 | 0 | 0.031 | 0.124 | 0.289 | 0 | 0 | 1.674
2211702 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM Fideri | ISO6920633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:13:59 | 05.03.2024 08:15:16 | 0.0214 | 0 | 851 | 8 | 12 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 1.836 | 0.166 | 0.011 | 0.125 | 0.476 | 0.178 | 0 | 2.793
2211701 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6573524 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:10:00 | 05.03.2024 08:12:10 | 0.0361 | 1 | 331 | 99 | 16 | 22 | 51 | 0 | 1 | 0.042 | 2.658 | 3.801 | 0.519 | 2.406 | 0.511 | 0 | 0 | 9.938
2211700 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12110003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:09:52 | 05.03.2024 08:10:53 | 0.0169 | 0 | 206 | 12 | 23 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.339 | 0.212 | 0.005 | 0.16 | 0 | 0 | 1.382
2211697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7122808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 08:08:31 | 05.03.2024 08:09:45 | 0.0206 | 3 | 688 | 45 | 29 | 11 | 56 | 7 | 0 | 0.112 | 1.908 | 1.606 | 0.061 | 0.122 | 0.374 | 1.668 | 0 | 5.851
2211692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:53:29 | 05.03.2024 07:54:14 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.756
2211696 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6562140 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:52:52 | 05.03.2024 09:27:00 | 1.5689 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.552 | 0 | 0 | 0 | 8.622 | 0 | 0 | 36.173
2211690 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:51:30 | 05.03.2024 07:52:26 | 0.0156 | 7 | 3142 | 23 | 2 | 11 | 225 | 0 | 1 | 0.525 | 4.625 | 0.329 | 0.001 | 1.535 | 0.673 | 0 | 0 | 7.687
2211688 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6967491 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:47:29 | 05.03.2024 09:50:04 | 2.0431 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.782
2211685 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6847199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:37:40 | 05.03.2024 07:40:48 | 0.0522 | 1 | 955 | 1 | 44 | 6 | 197 | 2 | 0 | 0.013 | 6.299 | 0 | 0.284 | 3.258 | 1.859 | 1.482 | 0 | 13.195
2211682 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6758468 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:25:25 | 05.03.2024 07:26:19 | 0.015 | 1 | 784 | 1 | 31 | 9 | 152 | 12 | 0 | 0.104 | 0.919 | 0.038 | 0.025 | 1.504 | 0.221 | 5.245 | 0 | 8.056
2211680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:22:50 | 05.03.2024 07:23:20 | 0.0083 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 0.209 | 0.454 | 2.305 | 0 | 1.548 | 0.115 | 0.276 | 0 | 4.907
2211674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033291 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:12:22 | 05.03.2024 07:14:09 | 0.0297 | 1 | 24356 | 4 | 158 | 18 | 3134 | 0 | 1 | 0 | 109.926 | 0 | 0.2 | 1.903 | 42.392 | 0 | 0.395 | 154.815
2211672 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12110003 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:06:24 | 05.03.2024 07:07:24 | 0.0167 | 0 | 206 | 12 | 23 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.282 | 0.179 | 0.004 | 0.125 | 0 | 0 | 1.215
2211671 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 07:00:52 | 05.03.2024 07:01:37 | 0.0125 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.055 | 0.113 | 0.616 | 0 | 0.076 | 0.001 | 0 | 0 | 0.86
2211670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 06:59:04 | 05.03.2024 06:59:45 | 0.0114 | 0 | 1 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0.372
2211664 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 05:58:50 | 05.03.2024 06:01:07 | 0.0381 | 6 | 1489 | 444 | 4 | 26 | 384 | 1 | 0 | 0.975 | 9.79 | 6.597 | 0.017 | 11.837 | 2.526 | 0.017 | 0 | 31.759
2211657 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 04:02:51 | 05.03.2024 04:04:44 | 0.0314 | 0 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.679 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 1.036
2211634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6994664 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 01:59:55 | 05.03.2024 02:47:00 | 0.7847 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.434 | 0 | 0.131 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 5.868
2211632 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 01:58:40 | 05.03.2024 01:59:25 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.592 | 2.067 | 0.019 | 2.679 | 0.096 | 0 | 0 | 5.452
2211631 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 01:58:39 | 05.03.2024 01:59:24 | 0.0125 | 0 | 87 | 45 | 15 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 1.72 | 0.152 | 0.349 | 0.042 | 0 | 0 | 2.424
2211624 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 00:33:43 | 05.03.2024 00:34:53 | 0.0194 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.256 | 0.199 | 0.183 | 0.008 | 0.604 | 0.016 | 0 | 0 | 1.265
2211620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.03.2024 00:16:00 | 05.03.2024 00:16:45 | 0.0125 | 1 | 549 | 310 | 5 | 59 | 115 | 0 | 0 | 0.025 | 0.975 | 2.456 | 0.011 | 1.685 | 0.107 | 0 | 0 | 5.26
2211611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | FUSE7052257 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 23:09:37 | 05.03.2024 02:02:00 | 2.8731 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.747 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 0 | 0 | 28.569
2211606 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7142083 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / DİREK KIRILMASI-YIKILMASI-EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 22:38:25 | 05.03.2024 00:00:00 | 1.3597 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.458
2211596 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6966102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 22:18:20 | 04.03.2024 22:19:20 | 0.0167 | 1 | 34 | 100 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 6.773 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 7.162
2211594 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6895568 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 22:08:27 | 04.03.2024 22:10:03 | 0.0267 | 0 | 7 | 38 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.899 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 1.412
2211590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6676272 | AG-SDK/BOX PANO-W OTOMAT ATMASI / YANMASI (ISI, YÜK) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 21:57:53 | 04.03.2024 23:57:00 | 1.9853 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.101 | 0 | 0 | 0 | 36.617 | 0 | 0 | 105.719
2211586 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 21:49:31 | 04.03.2024 22:00:22 | 0.1808 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.779 | 1.635 | 7.834 | 0 | 1.052 | 0.007 | 0 | 0 | 11.307
2211573 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 21:24:44 | 04.03.2024 21:25:25 | 0.0114 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.049 | 0.103 | 0.495 | 0 | 0.066 | 0 | 0 | 0 | 0.714
2211576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO6985359 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 20:53:53 | 04.03.2024 21:05:37 | 0.1956 | 2 | 192 | 66 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 3.553 | 7.699 | 34.318 | 0 | 26.429 | 0.413 | 0 | 0 | 72.412
2211572 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 20:31:06 | 04.03.2024 20:35:46 | 0.0778 | 0 | 384 | 11 | 0 | 4 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2.051 | 0.287 | 0 | 0.152 | 0.115 | 0 | 0 | 2.605
2211568 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | BR12708271 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2024 20:24:52 | 04.03.2024 23:12:00 | 2.7856 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.193 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 33.618
2211561 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 20:03:50 | 04.03.2024 20:04:57 | 0.0186 | 0 | 381 | 11 | 0 | 4 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0.491 | 0.069 | 0 | 0.036 | 0.027 | 0 | 0 | 0.623
2211560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6655925 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:55:07 | 04.03.2024 19:56:28 | 0.0225 | 1 | 549 | 310 | 5 | 59 | 115 | 0 | 0 | 0.059 | 2.34 | 6.239 | 0.033 | 3.023 | 0.251 | 0 | 0 | 11.945
2211555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | SDK Çıkışı | FUSE7016720 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:40:09 | 04.03.2024 20:23:00 | 0.7142 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.434
2211562 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO11429021 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:16:36 | 04.03.2024 20:35:46 | 1.3194 | 1 | 357 | 1 | 0 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.429 | 67.082 | 0 | 0 | 1.697 | 2.685 | 0 | 0 | 71.893
2211541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ABONE-BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:14:48 | 04.03.2024 22:07:00 | 2.87 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.591 | 0 | 0.206 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 18.267
2211536 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6690731 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:06:47 | 04.03.2024 20:22:00 | 1.2536 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.334 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 16.008
2211531 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6530521 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:02:17 | 04.03.2024 20:55:00 | 1.8786 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.263 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 38.855
2211532 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535268982 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:01:43 | 04.03.2024 20:24:00 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
2211528 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 19:00:58 | 04.03.2024 19:01:58 | 0.0167 | 0 | 5 | 68 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.341 | 0.007 | 0.563 | 0.063 | 0 | 0 | 2.975
2211525 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Fideri | ISO6625910 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:57:03 | 04.03.2024 20:14:00 | 1.2825 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 3.695
2211521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516179784 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:54:57 | 04.03.2024 19:24:00 | 0.4842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2211502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515457990 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:29:44 | 04.03.2024 19:03:00 | 0.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
2211486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR12306811 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:21:09 | 04.03.2024 18:22:24 | 0.0208 | 0 | 156 | 21 | 8 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.463 | 0.13 | 0.408 | 0.121 | 0 | 0 | 1.799
2211483 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7098500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:17:57 | 04.03.2024 18:39:31 | 0.3594 | 4 | 753 | 15 | 24 | 7 | 73 | 0 | 0 | 14.649 | 18.994 | 4.43 | 0.008 | 20.681 | 2.589 | 0 | 0 | 61.352
2211482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:16:31 | 04.03.2024 18:27:32 | 0.1836 | 1 | 14 | 40 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.374 | 0.504 | 41.053 | 0 | 32.816 | 0 | 0 | 0 | 74.748
2211464 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11806230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 18:02:10 | 04.03.2024 18:44:49 | 0.7108 | 0 | 5 | 67 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.871 | 0.019 | 1.299 | 0.152 | 0 | 0 | 7.34
2211461 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO29778053 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:56:25 | 04.03.2024 17:57:10 | 0.0125 | 0 | 2 | 72 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1.125
2211452 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6674392 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:45:16 | 04.03.2024 18:44:00 | 0.9789 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.31 | 0 | 0.384 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 23.411
2211451 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573977 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:44:15 | 04.03.2024 17:45:42 | 0.0242 | 1 | 1024 | 6 | 72 | 3 | 253 | 0 | 2 | 0.05 | 7.443 | 0.209 | 1.334 | 0.354 | 2.573 | 0 | 0 | 11.963
2211445 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010379 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:41:38 | 04.03.2024 17:42:38 | 0.0167 | 2 | 290 | 9 | 8 | 7 | 31 | 1 | 0 | 0.027 | 0.469 | 0.082 | 0.01 | 0.655 | 0.083 | 0.07 | 0 | 1.395
2211438 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO11797322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:29:43 | 04.03.2024 17:33:09 | 0.0572 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
2211435 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO6947592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:27:05 | 04.03.2024 20:56:47 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.357 | 6.667 | 1582.329 | 0 | 2904.354
2211425 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / 3.ŞAHIS PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:12:57 | 04.03.2024 17:47:28 | 0.5753 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.878 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 56.16
2211418 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944502 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:07:03 | 04.03.2024 17:09:07 | 0.0344 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946
2211418 | 2 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21701895 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:07:03 | 04.03.2024 17:10:33 | 0.0583 | 0 | 7 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506
2211417 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517390755 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:06:13 | 04.03.2024 18:22:00 | 1.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183
2211414 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Direği | 535322762 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:05:03 | 04.03.2024 18:00:00 | 0.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191
2211412 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | BR6659602 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:04:38 | 04.03.2024 17:24:49 | 0.3364 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.633 | 0 | 4.575 | 0 | 0 | 0 | 13.209
2211411 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610991 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 17:03:54 | 04.03.2024 17:55:25 | 0.8586 | 0 | 18 | 165 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 160.894 | 0 | 16.956 | 0.323 | 0 | 0 | 178.666
2211395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7065939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:49:15 | 04.03.2024 19:08:22 | 2.3186 | 0 | 53 | 87 | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.555 | 638.529 | 0 | 146.782 | 42.758 | 0 | 0 | 856.625
2211390 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515383292 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:42:33 | 04.03.2024 18:40:00 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147
2211384 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | AG Fideri | BR6902213 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:39:39 | 04.03.2024 17:13:00 | 0.5558 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.211 | 0 | 0 | 0 | 0.308 | 0 | 0 | 8.519
2211437 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | BR11001864 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:39:14 | 04.03.2024 18:04:00 | 1.4128 | 2 | 205 | 1 | 26 | 4 | 118 | 1 | 0 | 17.16 | 41.598 | 0 | 5.802 | 12.86 | 17.386 | 0 | 0 | 94.807
2211381 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:38:16 | 04.03.2024 17:00:21 | 0.3681 | 0 | 551 | 2 | 14 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 12.02 | 0.479 | 0.432 | 6.015 | 0.815 | 0 | 0 | 19.761
2211500 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7030816 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:36:08 | 04.03.2024 18:46:00 | 2.1644 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 66.932 | 0 | 0 | 0 | 7.946 | 0 | 0 | 74.879
2211376 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO7125306 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 16:34:12 | 04.03.2024 17:50:44 | 1.2756 | 1 | 91 | 42 | 2 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.171 | 50.43 | 1.202 | 127.873 | 3.369 | 0 | 0 | 199.045
2211372 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962898 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:31:40 | 04.03.2024 16:34:17 | 0.0436 | 0 | 24 | 54 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 5.494 | 0.941 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 6.748
2211361 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | BR6668754 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:22:53 | 04.03.2024 18:59:00 | 2.6019 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.483 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 2.621
2211463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO7045909 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:19:51 | 04.03.2024 18:33:00 | 2.2192 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.581
2211350 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12453708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:14:10 | 04.03.2024 16:14:55 | 0.0125 | 7 | 838 | 213 | 31 | 44 | 124 | 3 | 0 | 0.144 | 1.275 | 1.67 | 0.08 | 2.838 | 0.642 | 3.136 | 0 | 9.786
2211340 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 16:03:03 | 04.03.2024 16:04:03 | 0.0167 | 7 | 2794 | 118 | 125 | 34 | 504 | 1 | 3 | 1.307 | 3.581 | 15.024 | 0.01 | 4.017 | 1.122 | 0.348 | 0 | 25.41
2211329 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859102 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:48:01 | 04.03.2024 15:50:34 | 0.0425 | 2 | 260 | 9 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0.242 | 1.415 | 5.572 | 0 | 0.443 | 0.703 | 0 | 0 | 8.375
2211326 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO30365142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:47:41 | 04.03.2024 16:19:00 | 0.5219 | 1 | 98 | 211 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.039 | 289.033 | 11.475 | 19.458 | 6.149 | 0 | 0 | 336.155
2211323 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:45:36 | 04.03.2024 15:46:36 | 0.0167 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.916 | 0.748 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 5.666
2211322 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7059096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:42:57 | 04.03.2024 15:44:32 | 0.0264 | 0 | 1727 | 5 | 14 | 7 | 257 | 0 | 2 | 0 | 4.169 | 0.648 | 0.057 | 1.32 | 1.509 | 0 | 0 | 7.704
2211318 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO21467529 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:36:49 | 04.03.2024 17:21:00 | 1.7364 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.519 | 0 | 0.014 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 3.935
2211315 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7051484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 15:34:12 | 04.03.2024 17:14:59 | 1.6797 | 1 | 734 | 12 | 0 | 5 | 86 | 1 | 2 | 0.538 | 130.273 | 8.097 | 0 | 6.411 | 7.426 | 0 | 0 | 152.745
2211319 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6954399 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:25:20 | 04.03.2024 16:37:00 | 1.1944 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.602
2211287 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:10:14 | 04.03.2024 15:11:10 | 0.0156 | 0 | 752 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0.082 | 0 | 0.722 | 0.145 | 0 | 0 | 1.85
2211279 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6784474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:04:52 | 04.03.2024 15:05:52 | 0.0167 | 3 | 2284 | 4 | 20 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0.498 | 3.486 | 0 | 0.088 | 0.296 | 0.905 | 0 | 0 | 5.273
2211281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6999956 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:04:28 | 04.03.2024 16:31:00 | 1.4422 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 12.435 | 0 | 21.307 | 0 | 0 | 35.362
2211276 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 15:03:47 | 04.03.2024 15:04:51 | 0.0178 | 0 | 752 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.03 | 0.094 | 0 | 0.825 | 0.166 | 0 | 0 | 2.114
2211268 | 1 | KONYA | HADİM | AG Direği | 517025652 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:46:08 | 04.03.2024 16:34:00 | 1.7978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069
2211266 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7142711 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:44:06 | 04.03.2024 15:57:00 | 1.215 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 11.387
2211263 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 516234597 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:40:06 | 04.03.2024 17:34:00 | 2.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
2211261 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211780 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:37:41 | 04.03.2024 17:21:00 | 2.7219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197
2211257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO21496513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:34:06 | 04.03.2024 14:36:18 | 0.0367 | 2 | 390 | 2 | 4 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.05 | 1.258 | 0.112 | 0.016 | 0.675 | 0.649 | 0 | 0 | 2.761
2211242 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO13364178 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:19:09 | 04.03.2024 14:20:28 | 0.0219 | 4 | 1228 | 14 | 3 | 3 | 149 | 0 | 1 | 0.475 | 1.975 | 0.226 | 0 | 0.236 | 0.82 | 0 | 0 | 3.732
2211239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515622526 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:16:26 | 04.03.2024 17:08:00 | 2.8594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.382
2211234 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO13290786 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 14:11:45 | 04.03.2024 18:04:00 | 3.8708 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8.004 | 0 | 0 | 0 | 185.868 | 0 | 0 | 193.871
2211232 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | OG Fideri | ISO6968750 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:07:48 | 04.03.2024 14:08:33 | 0.0125 | 2 | 1113 | 50 | 23 | 14 | 150 | 0 | 0 | 0.19 | 1.701 | 0.222 | 0.046 | 0.777 | 0.521 | 0 | 0 | 3.457
2211230 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:05:20 | 04.03.2024 14:06:20 | 0.0167 | 0 | 42 | 24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 1.162 | 0 | 0.329 | 0.009 | 0 | 0 | 1.624
2211226 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516104426 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 14:00:45 | 04.03.2024 14:56:00 | 0.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023
2211225 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516832814 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:59:50 | 04.03.2024 15:28:00 | 1.4694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
2211224 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AG Fideri | BR6821631 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:58:15 | 04.03.2024 16:01:00 | 2.0458 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.244 | 0 | 0.35 | 0 | 14.629 | 0 | 0 | 36.223
2211223 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923435 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:58:04 | 04.03.2024 14:00:39 | 0.0431 | 0 | 32 | 28 | 41 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 1.443 | 1.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88
2211220 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7013852 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:51:16 | 04.03.2024 13:55:03 | 0.0631 | 0 | 131 | 1 | 11 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0.103 | 0.454 | 0.135 | 1.04 | 0 | 0 | 3.306
2211219 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021426 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:51:10 | 04.03.2024 13:51:55 | 0.0125 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.114 | 0 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 3.343
2211217 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:47:01 | 04.03.2024 14:09:21 | 0.3722 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 40.286 | 0 | 13.98 | 0.136 | 0 | 0 | 56.131
2211209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7128952 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:34:40 | 04.03.2024 13:35:35 | 0.0153 | 0 | 58 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.106 | 0.05 | 0 | 0.401 | 0.005 | 4.492 | 0 | 5.054
2211208 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:34:06 | 04.03.2024 16:30:14 | 2.9356 | 1 | 117 | 20 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13.631 | 28.194 | 188.893 | 0 | 22.739 | 0.174 | 0 | 0 | 253.631
2211207 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6916674 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:31:12 | 04.03.2024 15:17:00 | 1.7633 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.361 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 0 | 0 | 24.535
2211205 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6867070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:30:57 | 04.03.2024 14:17:35 | 0.7772 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.327
2211204 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6830513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:30:27 | 04.03.2024 14:20:00 | 0.8258 | 0 | 370 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.424 | 0 | 0.054 | 0 | 28.381 | 0 | 0 | 87.859
2211202 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515443525 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:27:29 | 04.03.2024 14:28:00 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007
2211195 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6967856 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:24:25 | 04.03.2024 14:27:00 | 1.0431 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.925 | 0 | 0 | 0 | 4.635 | 0 | 0 | 11.56
2211192 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:22:12 | 04.03.2024 13:23:12 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.371 | 10.518 | 0.018 | 0.918 | 0.119 | 0 | 0 | 11.951
2211194 | 1 | KONYA | KARAPINAR | AG Fideri | BR6892861 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:22:09 | 04.03.2024 14:24:00 | 1.0308 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.599 | 0 | 8.292 | 0 | 1.156 | 0 | 0 | 30.046
2211191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7048724 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:16:40 | 04.03.2024 16:53:00 | 3.6056 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 154.926 | 0 | 0 | 0 | 46.988 | 0 | 0 | 201.914
2211190 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6880592 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 13:14:38 | 04.03.2024 16:53:00 | 3.6394 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.072 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 0 | 0 | 75.742
2211179 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:07:09 | 04.03.2024 13:08:09 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.371 | 10.518 | 0.018 | 0.918 | 0.119 | 0 | 0 | 11.951
2211178 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO6938781 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:06:53 | 04.03.2024 13:07:53 | 0.0167 | 0 | 374 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0.535 | 0 | 0.277 | 0.022 | 0 | 0 | 1.295
2211177 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6757314 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 13:05:39 | 04.03.2024 13:49:00 | 0.7225 | 0 | 437 | 4 | 1 | 13 | 154 | 0 | 0 | 0 | 77.886 | 70.146 | 0.449 | 85.917 | 39.749 | 0 | 0 | 274.147
2211174 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | OG Fideri | ISO6863251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:58:54 | 04.03.2024 12:59:54 | 0.0167 | 9 | 4308 | 123 | 94 | 30 | 637 | 2 | 1 | 0.27 | 5.482 | 1.203 | 0.371 | 0.482 | 1.211 | 9.881 | 0 | 18.9
2211169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6713681 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:48:56 | 04.03.2024 12:49:56 | 0.0167 | 0 | 58 | 25 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 4.094 | 0 | 0.008 | 0.091 | 0 | 0 | 4.299
2211168 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280460 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:48:55 | 04.03.2024 12:49:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112
2211157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6936046 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:37:47 | 04.03.2024 15:27:00 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.485 | 0 | 0 | 4.485
2211152 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6892798 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:33:30 | 04.03.2024 12:34:15 | 0.0125 | 1 | 129 | 8 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.016 | 0.487 | 0.02 | 0.097 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 0.761
2211150 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942545 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:28:20 | 04.03.2024 12:29:19 | 0.0164 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 1.283
2211146 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO8344822 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:22:37 | 04.03.2024 12:27:41 | 0.0844 | 1 | 531 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.888 | 0 | 0.1 | 0 | 1.234 | 0 | 0 | 6.222
2211144 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6923839 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:18:50 | 04.03.2024 12:22:45 | 0.0653 | 0 | 3455 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 45.597 | 0 | 0 | 0 | 16.833 | 0 | 0.009 | 62.439
2211143 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:17:23 | 04.03.2024 12:18:24 | 0.0169 | 1 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0.493 | 0 | 1.623 | 0 | 3.42 | 0 | 0.023 | 0 | 5.559
2211142 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6816080 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:17:23 | 04.03.2024 12:18:08 | 0.0125 | 1 | 255 | 276 | 15 | 30 | 124 | 0 | 0 | 0.002 | 0.469 | 15.498 | 0.282 | 2.796 | 0.481 | 0 | 0 | 19.528
2211141 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:17:23 | 04.03.2024 12:18:08 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.719 | 3.871 | 0.04 | 4.187 | 0.176 | 0 | 0 | 8.993
2211134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO10987915 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:10:43 | 04.03.2024 12:12:40 | 0.0325 | 16 | 1821 | 69 | 40 | 19 | 176 | 0 | 0 | 0.02 | 5.643 | 0.976 | 0.112 | 2.192 | 3.234 | 0 | 0 | 12.178
2211131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 12:07:09 | 04.03.2024 12:07:54 | 0.0125 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.183 | 1.151 | 0.201 | 1.797 | 0.844 | 0 | 0 | 5.176
2211127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 12:00:47 | 04.03.2024 14:01:25 | 2.0106 | 0 | 497 | 0 | 1 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 247.08 | 0 | 0.845 | 1.96 | 97.655 | 0 | 0 | 347.54
2211114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12709683 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:51:08 | 04.03.2024 12:41:43 | 0.8431 | 0 | 27 | 89 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 168.83 | 0 | 85.669 | 0.026 | 0 | 0 | 255.33
2211123 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:51:00 | 04.03.2024 11:52:00 | 0.0167 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 1.179 | 0.16 | 0.962 | 0.426 | 0 | 0 | 3.967
2211112 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516040310 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:50:15 | 04.03.2024 16:24:00 | 4.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 0 | 1.222
2211110 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO12761173 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:49:53 | 04.03.2024 11:51:17 | 0.0233 | 0 | 210 | 66 | 13 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 1.242 | 0.201 | 0.631 | 0.178 | 0 | 0 | 2.872
2211107 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:48:19 | 04.03.2024 11:49:46 | 0.0242 | 3 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 2.282 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 3.631
2211101 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:43:35 | 04.03.2024 11:44:20 | 0.0125 | 3 | 677 | 5 | 5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.134 | 0.617 | 0.005 | 0.018 | 1.095 | 0.052 | 0 | 0 | 1.921
2211097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:40:19 | 04.03.2024 11:42:11 | 0.0311 | 4 | 1763 | 175 | 26 | 111 | 293 | 0 | 0 | 0.017 | 8.013 | 30.427 | 1.722 | 25.385 | 3.966 | 0 | 0 | 69.53
2211096 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:39:46 | 04.03.2024 11:41:39 | 0.0314 | 3 | 406 | 57 | 1 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.824 | 0.661 | 1.703 | 0.013 | 1.188 | 0.131 | 0 | 0 | 4.52
2211093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:34:34 | 04.03.2024 11:35:34 | 0.0167 | 1 | 636 | 26 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0.367 | 1.1 | 3.095 | 0 | 0.353 | 0.328 | 0 | 0 | 5.244
2211090 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO6562994 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:33:54 | 04.03.2024 11:34:39 | 0.0125 | 3 | 356 | 36 | 1 | 16 | 36 | 2 | 1 | 0.187 | 0.391 | 3.132 | 0.039 | 5.033 | 0.063 | 0.125 | 0 | 8.969
2211133 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO9448257 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:30:39 | 04.03.2024 12:58:00 | 1.4558 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.212 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 0 | 0 | 14.731
2211083 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7110661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:25:25 | 04.03.2024 11:59:01 | 0.56 | 3 | 397 | 11 | 0 | 15 | 64 | 0 | 0 | 1.817 | 27.112 | 50.093 | 0 | 60.059 | 6.813 | 0 | 0 | 145.893
2211082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:24:50 | 04.03.2024 11:25:35 | 0.0125 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 1.182
2211078 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395484 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:19:22 | 04.03.2024 11:21:02 | 0.0278 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.414 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 0.963
2211077 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7047647 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:18:52 | 04.03.2024 11:20:35 | 0.0286 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.513
2211065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6780823 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:05:01 | 04.03.2024 11:05:46 | 0.0125 | 6 | 967 | 167 | 57 | 8 | 228 | 1 | 2 | 0.072 | 1.553 | 1.3 | 0.236 | 0.011 | 0.25 | 0 | 0 | 3.423
2211062 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516113926 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 11:01:47 | 04.03.2024 12:32:00 | 1.5036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
2211059 | 1 | AKSARAY | ESKİL | OG Fideri | ISO12709671 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:57:41 | 04.03.2024 11:41:50 | 0.7358 | 0 | 78 | 2 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.118 | 4.925 | 0.447 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 20.72
2211053 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:52:02 | 04.03.2024 11:28:30 | 0.6078 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0 | 0.176 | 0 | 0.256 | 0 | 0.536
2211046 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO11328125 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:47:07 | 04.03.2024 12:10:00 | 1.3814 | 0 | 29 | 28 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.823 | 65.167 | 0 | 52.254 | 0 | 0 | 0 | 119.244
2211038 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6635084 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:42:18 | 04.03.2024 10:44:09 | 0.0308 | 0 | 1187 | 1 | 22 | 1 | 236 | 2 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0.03 | 0.299 | 1.7 | 1.265 | 0 | 6.78
2211037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:40:56 | 04.03.2024 10:41:56 | 0.0167 | 2 | 342 | 95 | 3 | 7 | 48 | 0 | 2 | 0.113 | 0.994 | 4.759 | 0.044 | 0.151 | 0.134 | 0 | 0 | 6.195
2211035 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:40:24 | 04.03.2024 10:41:51 | 0.0242 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.008 | 1.108 | 1.265 | 0.077 | 0.493 | 0.214 | 0 | 0 | 3.165
2211017 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10749020 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:26:52 | 04.03.2024 11:55:45 | 1.4814 | 0 | 30 | 41 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.085 | 128.153 | 2.309 | 119.833 | 1.745 | 0 | 0 | 263.126
2211019 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8224847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:26:31 | 04.03.2024 10:29:27 | 0.0489 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135
2211010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204535 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:24:40 | 04.03.2024 10:25:26 | 0.0128 | 2 | 825 | 53 | 18 | 26 | 79 | 0 | 0 | 0.03 | 1.669 | 2.441 | 0.188 | 3.94 | 0.393 | 0 | 0 | 8.661
2211005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6804733 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:21:00 | 04.03.2024 11:12:00 | 0.85 | 1 | 2 | 127 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 368.401 | 11.618 | 119.987 | 0.147 | 0 | 0 | 504.407
2211001 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11589663 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:20:24 | 04.03.2024 10:21:09 | 0.0125 | 2 | 1255 | 76 | 25 | 62 | 145 | 2 | 0 | 0.03 | 2.379 | 6.342 | 0.22 | 8.331 | 0.563 | 0 | 0 | 17.865
2211000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12204539 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:20:23 | 04.03.2024 10:21:09 | 0.0128 | 0 | 599 | 25 | 12 | 14 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 1.202 | 0.182 | 1.964 | 0.882 | 0 | 0 | 5.486
2210999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6595585 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:19:52 | 04.03.2024 11:20:00 | 1.0022 | 0 | 305 | 91 | 21 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 68.602 | 152.2 | 6.633 | 4.984 | 32.617 | 0 | 0 | 265.036
2210994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6731704 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:17:30 | 04.03.2024 18:04:00 | 7.775 | 0 | 133 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 333.569 | 0 | 1.039 | 0 | 1488.229 | 0 | 0 | 1822.837
2210990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6783492 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:15:28 | 04.03.2024 16:57:00 | 6.6922 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.836 | 0 | 0.654 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 44.05
2210985 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Direği | 535306432 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:10:26 | 04.03.2024 10:21:00 | 0.1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581
2210984 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO9447990 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:10:00 | 04.03.2024 11:46:00 | 1.6 | 0 | 409 | 9 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 132.852 | 0 | 0 | 0 | 80.526 | 0 | 0 | 213.378
2210978 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869248 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:06:13 | 04.03.2024 14:54:00 | 4.7964 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 63.491 | 0 | 0.107 | 0 | 3.532 | 0 | 0 | 67.13
2210976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12314322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:04:37 | 04.03.2024 10:31:29 | 0.4478 | 0 | 488 | 0 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 35.421 | 0 | 0.267 | 0 | 6.482 | 0 | 0 | 42.17
2210975 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:03:44 | 04.03.2024 15:03:03 | 4.9886 | 1 | 217 | 52 | 5 | 15 | 61 | 0 | 2 | 27.81 | 262.547 | 1372.195 | 37.42 | 375.241 | 92.745 | 0 | 0 | 2167.959
2210973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092349 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:03:30 | 04.03.2024 13:31:00 | 3.4583 | 0 | 348 | 1 | 20 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 181.299 | 1.105 | 31.224 | 392.962 | 107.156 | 0 | 0 | 713.746
2210966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO30031740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 10:02:28 | 04.03.2024 10:05:31 | 0.0508 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 1.088
2210965 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6869250 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:02:07 | 04.03.2024 15:39:00 | 5.6147 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.643 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 52.039
2210972 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AG Fideri | ISO6996094 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:01:30 | 04.03.2024 13:17:00 | 3.2583 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.649 | 0 | 0 | 0 | 7.872 | 0 | 0 | 15.52
2210968 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:01:08 | 04.03.2024 13:28:00 | 3.4478 | 0 | 472 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 149.613 | 0 | 0 | 178.349 | 29.958 | 0 | 0 | 357.919
2210960 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:00:41 | 04.03.2024 17:49:39 | 7.8161 | 9 | 8075 | 100 | 91 | 66 | 1137 | 21 | 13 | 178.692 | 8142.536 | 1648.937 | 440.043 | 6336.536 | 5477.488 | 10018.666 | 1976.473 | 34219.37
2210959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6657470 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:00:37 | 04.03.2024 10:23:42 | 0.3847 | 7 | 2473 | 1 | 13 | 11 | 133 | 0 | 0 | 0 | 183.541 | 0 | 0.743 | 13.031 | 30.096 | 0 | 0 | 227.412
2210957 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6959956 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 10:00:05 | 04.03.2024 14:15:00 | 4.2486 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.181 | 0 | 0.102 | 0 | 9.295 | 0 | 0 | 31.578
2210954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:57:55 | 04.03.2024 09:59:21 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0.384
2210952 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:57:08 | 04.03.2024 09:58:08 | 0.0167 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 1.766
2210950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6546328 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:55:29 | 04.03.2024 09:56:45 | 0.0211 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0 | 0.03 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.126
2210946 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:52:23 | 04.03.2024 11:01:07 | 1.1456 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.615 | 13.805 | 0.044 | 105.583 | 3.89 | 22.802 | 0 | 147.74
2210934 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7085499 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:46:29 | 04.03.2024 09:48:35 | 0.035 | 0 | 13 | 25 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 6.635 | 0.123 | 4.419 | 0.003 | 0 | 0 | 11.199
2210932 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6927251 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:45:58 | 04.03.2024 09:46:43 | 0.0125 | 0 | 2938 | 35 | 40 | 15 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 7.615 | 0.822 | 0.261 | 1.47 | 7.598 | 0 | 0 | 17.766
2210933 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120933 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:45:00 | 04.03.2024 10:08:09 | 0.3858 | 2 | 479 | 59 | 37 | 41 | 63 | 3 | 0 | 0.001 | 0.3 | 1.162 | 0.052 | 1.858 | 0.11 | 0.231 | 0 | 3.714
2210924 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6940343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:44:00 | 04.03.2024 09:44:30 | 0.0083 | 8 | 3645 | 87 | 37 | 63 | 597 | 3 | 4 | 0.194 | 2.621 | 2.26 | 0.051 | 7.262 | 0.823 | 0.492 | 0.002 | 13.704
2210923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:43:46 | 04.03.2024 09:44:46 | 0.0167 | 2 | 739 | 93 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0.175 | 1.771 | 1.173 | 0.052 | 0.889 | 0.216 | 0 | 0 | 4.276
2210922 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13184324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:43:08 | 04.03.2024 09:46:02 | 0.0483 | 0 | 752 | 3 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.981 | 0.241 | 0 | 2.402 | 0.459 | 0 | 0 | 6.084
2210921 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:42:50 | 04.03.2024 09:43:35 | 0.0125 | 1 | 16 | 62 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.041 | 1.306 | 0.043 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 1.683
2210920 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO12928302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:42:32 | 04.03.2024 09:43:07 | 0.0097 | 16 | 3005 | 16 | 156 | 44 | 610 | 15 | 0 | 0.254 | 2.816 | 0.217 | 0.405 | 6.314 | 1.558 | 5.766 | 0 | 17.331
2210916 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:40:52 | 04.03.2024 09:41:22 | 0.0083 | 1 | 7081 | 19 | 12 | 15 | 364 | 4 | 0 | 0.036 | 8.391 | 0.541 | 0.084 | 1.165 | 1.522 | 3.27 | 0 | 15.009
2210910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO8721439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:35:41 | 04.03.2024 11:21:41 | 1.7667 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40.586 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 0 | 55.486
2210908 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM Fideri | ISO11216060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:35:28 | 04.03.2024 10:25:00 | 0.8256 | 0 | 354 | 0 | 50 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 7.585 | 0 | 2.34 | 0 | 9.469 | 0 | 0 | 19.394
2210903 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM Fideri | ISO7045031 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:32:31 | 04.03.2024 10:52:55 | 1.34 | 3 | 1167 | 1 | 5 | 3 | 97 | 0 | 2 | 3.371 | 104.611 | 0 | 0.062 | 7.974 | 11.234 | 0 | 0 | 127.253
2210901 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO8552993 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:32:21 | 04.03.2024 16:33:00 | 7.0108 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.155 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | 0 | 242.544
2210902 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732747 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:32:19 | 04.03.2024 13:31:38 | 3.9886 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.698 | 0 | 78.346 | 0 | 0 | 0 | 356.044
2210899 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11797708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:31:34 | 04.03.2024 10:04:43 | 0.5525 | 11 | 3009 | 406 | 190 | 26 | 812 | 3 | 5 | 18.779 | 202.869 | 123.509 | 17.996 | 162.641 | 47.812 | 2.51 | 0 | 576.117
2210897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8588702 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:31:00 | 04.03.2024 10:25:05 | 0.9014 | 0 | 129 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.186 | 0 | 0.025 | 0 | 3.674 | 0 | 0 | 15.885
2210896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO30108263 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:30:37 | 04.03.2024 10:25:05 | 0.9078 | 1 | 360 | 9 | 6 | 16 | 65 | 0 | 0 | 1.217 | 28.307 | 2.598 | 0.143 | 2.104 | 1.847 | 0 | 0 | 36.217
2210895 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO30334793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:30:16 | 04.03.2024 11:03:40 | 1.5567 | 0 | 59 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.843 | 0 | 1.713 | 30.77 | 3.13 | 0 | 0 | 52.456
2210894 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731804 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:29:51 | 04.03.2024 09:30:21 | 0.0083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.112
2210892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12626401 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:28:31 | 04.03.2024 11:17:00 | 1.8081 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.742 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.025
2210888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:22:08 | 04.03.2024 09:23:32 | 0.0233 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.137 | 0.238 | 2.19 | 0.041 | 3.415 | 0.077 | 0 | 0 | 6.097
2210885 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7032686 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:17:55 | 04.03.2024 18:02:59 | 8.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.655 | 0 | 459.655
2210884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528980 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:15:42 | 04.03.2024 12:03:00 | 2.7883 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 125.653 | 0 | 0 | 0 | 25.418 | 0 | 0 | 151.071
2210882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6528981 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:15:00 | 04.03.2024 12:03:00 | 2.8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.132 | 0 | 0 | 0 | 32.726 | 0 | 0 | 129.859
2210879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10730888 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:12:30 | 04.03.2024 09:13:25 | 0.0153 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377
2210878 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO10731743 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:12:05 | 04.03.2024 09:47:26 | 0.5892 | 1 | 599 | 4 | 10 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0.229 | 67.669 | 2.026 | 1.418 | 11.22 | 23.989 | 0 | 0 | 106.551
2210875 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:09:32 | 04.03.2024 09:10:41 | 0.0192 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.908
2210874 | 1 | KONYA | MERAM | AG Fideri | ISO6932641 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:08:25 | 04.03.2024 13:51:00 | 4.7097 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 219.061 | 0 | 0 | 0 | 10.716 | 0 | 0 | 229.777
2210872 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:06:37 | 04.03.2024 09:08:58 | 0.0392 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.056 | 0.455 | 0.001 | 3.546 | 0.129 | 0.74 | 0 | 4.928
2210870 | 1 | KONYA | BOZKIR | OG Fideri | ISO10354072 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:06:24 | 04.03.2024 10:21:00 | 1.2433 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.878
2210866 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6743233 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:03:17 | 04.03.2024 09:04:17 | 0.0167 | 2 | 739 | 93 | 7 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0.175 | 1.771 | 1.173 | 0.052 | 0.889 | 0.216 | 0 | 0 | 4.276
2210864 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6566537 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:02:43 | 04.03.2024 12:19:04 | 3.2725 | 2 | 372 | 11 | 6 | 10 | 46 | 0 | 0 | 2.878 | 153.89 | 132.555 | 48.403 | 442.74 | 64.721 | 0 | 0 | 845.186
2210862 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12732755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 09:01:46 | 04.03.2024 09:02:46 | 0.0167 | 0 | 2 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 2.663
2210863 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:01:06 | 04.03.2024 14:22:00 | 5.3483 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 139.086 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 0 | 140.519
2210861 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO21494983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:00:27 | 04.03.2024 16:56:19 | 7.9311 | 0 | 17 | 19 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.061 | 39.966 | 7.435 | 7.281 | 8.733 | 0 | 0 | 98.477
2210860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6992055 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 09:00:20 | 04.03.2024 10:34:00 | 1.5611 | 0 | 86 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.765 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.01
2210849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 516742386 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:45:18 | 04.03.2024 10:23:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.808 | 0 | 0 | 7.808
2210847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Dağıtım Transformatörü | ISO6961327 | OG-TRAFO DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:39:34 | 04.03.2024 10:27:00 | 1.7906 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 23.921 | 0 | 0 | 0 | 86.726 | 0 | 0 | 110.647
2210845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:33:51 | 04.03.2024 08:34:50 | 0.0164 | 1 | 582 | 28 | 9 | 26 | 113 | 0 | 0 | 0.002 | 0.575 | 1.678 | 0.041 | 1.562 | 0.091 | 0 | 0 | 3.95
2210844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Fideri | ISO6708111 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.03.2024 08:32:35 | 04.03.2024 10:00:00 | 1.4569 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.943 | 0 | 0.171 | 0 | 2.534 | 0 | 0 | 17.648
2210843 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11895791 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:30:49 | 04.03.2024 08:31:49 | 0.0167 | 0 | 1 | 45 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0.673 | 0.982 | 0 | 0 | 0 | 5.115
2210841 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:23:51 | 04.03.2024 08:24:21 | 0.0083 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 0.23 | 0.499 | 2.689 | 0 | 1.913 | 0.146 | 0.441 | 0 | 5.917
2210840 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30456591 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:23:45 | 04.03.2024 10:01:00 | 1.6208 | 0 | 14 | 51 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.406 | 0 | 27.412 | 0 | 0 | 0 | 119.818
2210819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666001 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:18:34 | 04.03.2024 08:19:34 | 0.0167 | 0 | 664 | 0 | 6 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 0 | 0.056 | 0.103 | 0.403 | 0 | 0 | 3.089
2210813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:15:25 | 04.03.2024 09:29:10 | 1.2292 | 6 | 1205 | 52 | 90 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0.982 | 2.673 | 0.191 | 0.274 | 0.007 | 0.728 | 0 | 0 | 4.855
2210837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO7095542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:10:00 | 04.03.2024 08:21:38 | 0.1939 | 6 | 9749 | 34 | 325 | 32 | 1994 | 19 | 4 | 0.254 | 14.195 | 0.333 | 0.543 | 10.651 | 5.774 | 1.542 | 0 | 33.293
2210837 | 2 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO8688420 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 08:10:00 | 04.03.2024 08:52:27 | 0.7075 | 0 | 205 | 1 | 12 | 4 | 40 | 0 | 1 | 0 | 12.745 | 0 | 0.052 | 12.201 | 2.89 | 0 | 0 | 27.888
2210749 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO7021424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:47:07 | 04.03.2024 07:47:52 | 0.0125 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.763
2210747 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6717824 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:44:19 | 04.03.2024 07:45:19 | 0.0167 | 3 | 675 | 103 | 3 | 22 | 224 | 8 | 0 | 0.261 | 1.196 | 8.96 | 0.006 | 2.427 | 0.431 | 2.752 | 0 | 16.034
2210746 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13962304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:42:43 | 04.03.2024 07:43:35 | 0.0144 | 3 | 1063 | 0 | 1 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0.234 | 1.65 | 0 | 0.001 | 0.092 | 0.282 | 0 | 0 | 2.259
2210745 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO13962311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:42:43 | 04.03.2024 07:43:55 | 0.02 | 2 | 690 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 1 | 0.051 | 1.013 | 0 | 0 | 0.456 | 0.078 | 0 | 0 | 1.598
2210742 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:40:27 | 04.03.2024 07:41:36 | 0.0192 | 0 | 217 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.201 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0.687
2210743 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6827852 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:40:23 | 04.03.2024 10:03:00 | 2.3769 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.875 | 0 | 0.024 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 70.283
2210734 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:37:31 | 04.03.2024 07:38:22 | 0.0142 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.273 | 0.543 | 0.847 | 0.009 | 0.439 | 0.071 | 0 | 0 | 2.182
2210732 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO10731831 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:24:55 | 04.03.2024 07:25:55 | 0.0167 | 0 | 0 | 74 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 1.37
2210729 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:21:30 | 04.03.2024 07:22:39 | 0.0192 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.122 | 0 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.744
2210728 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923429 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:19:08 | 04.03.2024 07:20:23 | 0.0208 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256
2210727 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | OG Fideri | ISO6682105 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:11:16 | 04.03.2024 07:12:01 | 0.0125 | 0 | 0 | 173 | 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0.071 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 1.288
2210726 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11385079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:06:41 | 04.03.2024 07:08:19 | 0.0272 | 3 | 541 | 41 | 43 | 25 | 168 | 1 | 2 | 0.49 | 1.661 | 2.622 | 0.007 | 3.804 | 0.706 | 0.025 | 0 | 9.315
2210725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO8344530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 07:05:12 | 04.03.2024 07:05:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 1.057
2210722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO11604851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 06:43:18 | 04.03.2024 07:59:00 | 1.2617 | 0 | 116 | 3 | 7 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 3.58 | 0 | 16.743 | 4.158 | 0 | 0 | 41.921
2210721 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12282571 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 06:38:52 | 04.03.2024 06:39:22 | 0.0083 | 0 | 313 | 117 | 23 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.482 | 0.972 | 0.034 | 0.025 | 0.141 | 0 | 0 | 1.654
2210714 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 05:25:03 | 04.03.2024 05:25:33 | 0.0083 | 1 | 95 | 54 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.006 | 0.06 | 0.251 | 0 | 0.19 | 0.003 | 0 | 0 | 0.511
2210713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 05:25:03 | 04.03.2024 05:26:13 | 0.0194 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.071
2210716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 05:25:00 | 04.03.2024 05:32:09 | 0.1192 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.002 | 0.078 | 0.292 | 0 | 0.007 | 0.01 | 0 | 0 | 0.387
2210706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 04:43:34 | 04.03.2024 05:59:45 | 1.2697 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1.515 | 0 | 102.869 | 0 | 55.821 | 0 | 0 | 0 | 160.205
2210703 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665948 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 03:18:17 | 04.03.2024 03:30:37 | 0.2056 | 0 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 2.564 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 2.716
2210702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:39:46 | 04.03.2024 03:03:50 | 0.4011 | 1 | 549 | 310 | 5 | 59 | 115 | 0 | 0 | 0.778 | 30.637 | 68.076 | 0.283 | 49.27 | 3.107 | 0 | 0 | 152.151
2210702 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:39:46 | 04.03.2024 03:34:04 | 0.905 | 4 | 1763 | 160 | 26 | 111 | 293 | 0 | 0 | 0.373 | 181.971 | 433.667 | 30.791 | 443.743 | 54.371 | 0 | 0 | 1144.916
2210702 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11343875 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:39:46 | 04.03.2024 03:34:53 | 0.9186 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.446
2210690 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714859 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:24:18 | 04.03.2024 02:24:48 | 0.0083 | 1 | 7081 | 19 | 12 | 15 | 364 | 4 | 0 | 0.03 | 6.959 | 0.301 | 0.043 | 0.713 | 0.746 | 0.78 | 0 | 9.572
2210686 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714851 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:21:26 | 04.03.2024 02:21:56 | 0.0083 | 16 | 3005 | 16 | 156 | 43 | 610 | 16 | 0 | 0.127 | 1.403 | 0.077 | 0.127 | 1.254 | 0.515 | 2.009 | 0 | 5.512
2210685 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO6714847 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 02:19:10 | 04.03.2024 02:19:40 | 0.0083 | 8 | 3645 | 87 | 37 | 63 | 597 | 3 | 4 | 0.087 | 1.285 | 0.686 | 0.015 | 3.218 | 0.23 | 0.046 | 0 | 5.567
2210678 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO6650063 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 00:42:38 | 04.03.2024 01:34:39 | 0.8669 | 0 | 33 | 40 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.963 | 273.828 | 0.121 | 18.821 | 1.703 | 0 | 0 | 299.437
2210675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684617 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 00:34:00 | 04.03.2024 00:36:05 | 0.0347 | 2 | 148 | 252 | 7 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 36.54 | 0.127 | 4.48 | 0.664 | 0 | 0 | 42.641
2210674 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517035782 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.03.2024 00:22:58 | 04.03.2024 01:51:00 | 1.4672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
2210663 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6699205 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 23:32:39 | 04.03.2024 00:28:29 | 0.9306 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.005 | 0 | 0.087 | 0 | 0.158 | 0 | 0.059 | 0 | 0.31
2210658 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direk | ISO6927698 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:49:05 | 04.03.2024 01:38:00 | 2.8153 | 0 | 347 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 184.264 | 0 | 0.237 | 0 | 28.883 | 0 | 0 | 213.384
2210654 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:38:09 | 04.03.2024 00:09:01 | 1.5144 | 0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.693
2210668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İMALAT HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:36:22 | 04.03.2024 00:23:15 | 1.7814 | 3 | 1089 | 3 | 2 | 4 | 115 | 6 | 0 | 1.249 | 148.049 | 24.145 | 1.15 | 10.1 | 37.471 | 3.299 | 0 | 225.462
2210650 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:29:57 | 03.03.2024 23:09:00 | 0.6508 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27.699 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0 | 30.303
2210643 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837121 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:11:08 | 03.03.2024 22:11:53 | 0.0125 | 0 | 121 | 12 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.078 | 0.003 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.351
2210642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | FUSE6819143 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 22:07:04 | 03.03.2024 22:52:00 | 0.7489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.631 | 0 | 0 | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 3.153
2210641 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:52:33 | 03.03.2024 21:53:18 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.003 | 0.013 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0.362
2210639 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:45:22 | 03.03.2024 22:19:55 | 0.5758 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 8.42 | 6.459 | 5.953 | 0.246 | 16.829 | 0.517 | 0 | 0 | 38.424
2210638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:42:35 | 03.03.2024 22:17:23 | 0.58 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.771 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 13.965
2210637 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Direk | ISO7047510 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:41:12 | 03.03.2024 23:12:00 | 1.5133 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0 | 4.363 | 0 | 2.681 | 0 | 0 | 7.16
2210634 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6610989 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:33:22 | 03.03.2024 21:34:33 | 0.0197 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | 2.274
2210629 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | AG Fideri | ISO6942412 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:28:23 | 03.03.2024 22:08:00 | 0.6603 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.087 | 0 | 0 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | 31.985
2210625 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO8395488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / YILDIRIM DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:14:42 | 03.03.2024 21:57:31 | 0.7136 | 1 | 4 | 347 | 5 | 22 | 3 | 11 | 0 | 22.508 | 0 | 150.977 | 0.022 | 117.45 | 0 | 3.538 | 0 | 294.496
2210624 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6825192 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 21:14:33 | 03.03.2024 22:16:00 | 1.0242 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 40.331 | 0 | 0 | 0 | 39.281 | 0 | 0 | 79.612
2210614 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 20:39:35 | 03.03.2024 21:17:16 | 0.6281 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9.929 | 7.467 | 6.442 | 0.321 | 16.86 | 0.625 | 0 | 0 | 41.644
2210609 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Direği | 515383284 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 20:20:30 | 03.03.2024 22:00:00 | 1.6583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586
2210608 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515952553 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 20:15:31 | 03.03.2024 20:50:00 | 0.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073
2210604 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516041767 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 20:00:53 | 03.03.2024 20:57:00 | 0.9353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
2210594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6534148 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:37:48 | 03.03.2024 19:50:00 | 0.2033 | 0 | 244 | 11 | 14 | 1 | 36 | 1 | 2 | 0 | 10.598 | 6.047 | 1.27 | 0 | 2.226 | 5.033 | 1.961 | 27.135
2210585 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | BR12229433 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:25:46 | 03.03.2024 20:16:00 | 0.8372 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.038 | 0 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 18.991
2210582 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:18:34 | 03.03.2024 19:19:04 | 0.0083 | 0 | 51 | 69 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.642 | 0 | 0.004 | 0.001 | 0 | 0 | 0.708
2210578 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:14:47 | 03.03.2024 19:16:45 | 0.0328 | 2 | 148 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.018 | 0.499 | 0.264 | 0 | 0.015 | 0.135 | 0 | 0 | 0.931
2210572 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | OG Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:08:03 | 03.03.2024 19:08:48 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 0.004 | 0.019 | 0 | 0.051 | 0 | 0 | 0.416
2210570 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039736 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 19:04:44 | 03.03.2024 20:46:04 | 1.6889 | 0 | 6 | 52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.726
2210564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7039734 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:59:13 | 03.03.2024 19:01:48 | 0.0431 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
2210562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516043567 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:55:53 | 03.03.2024 19:28:00 | 0.5353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.345
2210561 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | AG Direği | 517223081 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:54:42 | 03.03.2024 19:48:00 | 0.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
2210555 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | AG Fideri | ISO6796805 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:44:18 | 03.03.2024 19:37:00 | 0.8783 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0.077 | 0 | 0.521 | 0 | 0 | 5.051
2210546 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:36:28 | 03.03.2024 18:38:56 | 0.0411 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 3.961 | 0 | 0.986 | 0.01 | 0 | 0 | 5.176
2210538 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO12371166 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:21:19 | 03.03.2024 18:23:36 | 0.0381 | 0 | 842 | 1 | 104 | 7 | 193 | 2 | 0 | 0 | 2.053 | 0.239 | 0.11 | 3.819 | 1.161 | 0.498 | 0 | 7.879
2210531 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6800760 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:18:19 | 03.03.2024 18:25:59 | 0.1278 | 0 | 27 | 68 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 7.949 | 0 | 1.98 | 0.021 | 0 | 0 | 10.387
2210529 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:16:13 | 03.03.2024 18:29:36 | 0.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.095 | 6.163 | 385.512 | 0 | 427.77
2210524 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM Fideri | ISO6911597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:10:37 | 03.03.2024 18:11:34 | 0.0158 | 1 | 5520 | 63 | 34 | 26 | 1003 | 3 | 0 | 0 | 11.929 | 0.663 | 0.046 | 2.025 | 6.104 | 0.139 | 0 | 20.906
2210521 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:09:02 | 03.03.2024 18:32:15 | 0.3869 | 1 | 549 | 310 | 5 | 59 | 115 | 0 | 0 | 1.062 | 41.825 | 110.969 | 0.604 | 47.693 | 3.977 | 0 | 0 | 206.13
2210519 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO21456331 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:07:08 | 03.03.2024 18:09:37 | 0.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0.292 | 0 | 1.413
2210518 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR12186640 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 18:05:44 | 03.03.2024 19:03:00 | 0.9544 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.249 | 0 | 0.097 | 0 | 0.677 | 0 | 0 | 31.023
2210507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO9361060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:46:02 | 03.03.2024 18:15:28 | 0.4906 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.026 | 0 | 2.415 | 0 | 0 | 0 | 16.441
2210507 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371087 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:46:02 | 03.03.2024 18:22:50 | 0.6133 | 14 | 3199 | 52 | 35 | 42 | 238 | 1 | 0 | 17.015 | 189.776 | 123.252 | 7.512 | 99.851 | 34.622 | 28.638 | 0 | 500.666
2210480 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:19:31 | 03.03.2024 18:31:00 | 1.1914 | 0 | 409 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 86.795 | 71.81 | 15.855 | 10.305 | 19.232 | 0 | 0 | 203.996
2210475 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6792697 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:09:21 | 03.03.2024 17:37:00 | 0.4608 | 0 | 283 | 1 | 23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.069 | 2.047 | 2.045 | 0 | 0.934 | 0 | 0 | 21.095
2210571 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TRAFO | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / KABLO GİRİŞİ-ÇIKIŞI BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:07:32 | 03.03.2024 20:01:00 | 2.8911 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.958 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 58.054
2210468 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 17:03:58 | 03.03.2024 17:05:24 | 0.0239 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0.306 | 0 | 0 | 0 | 0.321
2210525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6601024 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:56:19 | 03.03.2024 18:33:33 | 1.6206 | 2 | 903 | 16 | 16 | 23 | 131 | 1 | 0 | 0.418 | 178.806 | 77.904 | 0.579 | 107.158 | 41.46 | 28.802 | 0 | 435.127
2210452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Fideri | ISO6575435 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:49:41 | 03.03.2024 17:31:00 | 0.6886 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.538 | 0 | 0.38 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 17.793
2210439 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12404998 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:37:26 | 03.03.2024 16:39:07 | 0.0281 | 0 | 2 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.972 | 0 | 0.367 | 0 | 0 | 0 | 2.339
2210436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:34:17 | 03.03.2024 18:06:00 | 1.5286 | 0 | 598 | 7 | 2 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 149.544 | 26.311 | 1.522 | 19.624 | 61.027 | 0 | 0 | 258.028
2210432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10773561 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:31:18 | 03.03.2024 16:33:03 | 0.0292 | 1 | 248 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.091 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0.525
2210430 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE12186697 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:30:00 | 03.03.2024 17:48:00 | 1.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.312
2210414 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO12917892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:15:35 | 03.03.2024 16:17:02 | 0.0242 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.389 | 0 | 0.312 | 0 | 0.213 | 0 | 6.914
2210411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO6636928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 16:08:22 | 03.03.2024 16:09:07 | 0.0125 | 1 | 4828 | 8 | 13 | 10 | 336 | 1 | 1 | 0 | 4.392 | 0.037 | 0.012 | 0.388 | 0.909 | 0.18 | 0 | 5.918
2210405 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AG Fideri | ISO7144288 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:58:12 | 03.03.2024 19:11:00 | 3.2133 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.462 | 0 | 0 | 0 | 6.489 | 0 | 0 | 51.951
2210402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517323643 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:55:56 | 03.03.2024 16:55:00 | 0.9844 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.874
2210399 | 1 | KONYA | KULU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517342800 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:50:59 | 03.03.2024 16:52:00 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058
2210395 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR10941882 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:46:15 | 03.03.2024 18:48:00 | 3.0292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.293 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 2.399
2210542 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7124756 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:46:03 | 03.03.2024 18:28:00 | 2.6992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334
2210385 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO30365142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:37:00 | 03.03.2024 15:37:58 | 0.0161 | 1 | 98 | 211 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 8.388 | 0.338 | 0.461 | 0.139 | 0 | 0 | 9.631
2210382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6870702 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:34:49 | 03.03.2024 18:28:00 | 2.8864 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.276 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 0 | 0 | 59.807
2210381 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516777295 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:33:56 | 03.03.2024 16:24:00 | 0.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0.014
2210372 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515318897 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:29:36 | 03.03.2024 17:42:00 | 2.2067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.123
2210368 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6793465 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:26:50 | 03.03.2024 17:54:00 | 2.4528 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.418 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0 | 0 | 30.932
2210365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR11588745 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:23:00 | 03.03.2024 15:42:00 | 0.3167 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.104 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0.413
2210349 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517059968 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 15:07:59 | 03.03.2024 17:11:00 | 2.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
2210340 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6626378 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 15:01:56 | 03.03.2024 17:50:00 | 2.8011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.45 | 76.372 | 3217.126 | 0 | 3432.948
2210338 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO8224254 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 15:01:01 | 03.03.2024 17:55:31 | 2.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.777 | 0 | 1712.317 | 0 | 2033.094
2210332 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6885514 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:56:49 | 03.03.2024 15:11:17 | 0.2411 | 4 | 1115 | 1 | 0 | 2 | 123 | 0 | 1 | 4.417 | 34.981 | 0 | 0 | 0.193 | 4.603 | 0 | 0 | 44.193
2210331 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO10843258 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:56:49 | 03.03.2024 15:11:55 | 0.2517 | 2 | 734 | 0 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 6.371 | 36.455 | 0 | 0.08 | 0 | 9.773 | 0 | 0 | 52.679
2210329 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:56:05 | 03.03.2024 14:56:50 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 3.847 | 0.035 | 3.025 | 0.121 | 0 | 0 | 7.779
2210326 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535335939 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:53:47 | 03.03.2024 17:05:00 | 2.1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449
2210318 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:49:28 | 03.03.2024 14:50:13 | 0.0125 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 2.612 | 0 | 0.007 | 0.001 | 0 | 0 | 2.737
2210314 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:42:19 | 03.03.2024 15:48:48 | 1.1081 | 5 | 125 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17.991 | 14.201 | 14.998 | 0.768 | 32.673 | 1.202 | 0 | 0 | 81.833
2210312 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO30463567 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:41:49 | 03.03.2024 14:42:34 | 0.0125 | 5 | 1154 | 110 | 14 | 8 | 107 | 0 | 0 | 0.271 | 1.793 | 1.519 | 0.075 | 0.237 | 0.2 | 0 | 0 | 4.095
2210308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:38:20 | 03.03.2024 14:43:39 | 0.0886 | 0 | 68 | 81 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 15.284 | 0 | 2.881 | 0.067 | 0 | 0 | 19.024
2210307 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:37:21 | 03.03.2024 14:38:21 | 0.0167 | 1 | 18 | 39 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 2.24 | 0.192 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 2.554
2210298 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:26:57 | 03.03.2024 14:29:22 | 0.0403 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 1.613 | 0 | 0 | 0 | 5.728
2210296 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7010674 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:22:36 | 03.03.2024 14:24:06 | 0.025 | 0 | 68 | 81 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 4.312 | 0 | 0.813 | 0.019 | 0 | 0 | 5.367
2210291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982816 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:19:30 | 03.03.2024 14:22:16 | 0.0461 | 0 | 1 | 81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.343 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 6.451
2210121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6541312 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:17:10 | 03.03.2024 14:17:40 | 0.0083 | 3 | 1089 | 3 | 2 | 4 | 115 | 6 | 0 | 0.007 | 0.84 | 0.179 | 0.01 | 0.054 | 0.237 | 0.027 | 0 | 1.353
2210288 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 14:15:09 | 03.03.2024 14:16:54 | 0.0292 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3.277 | 0.44 | 0.051 | 0 | 1.139 | 0 | 0 | 4.907
2210273 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO7010388 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 14:01:34 | 03.03.2024 14:51:37 | 0.8342 | 0 | 98 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.833 | 1.061 | 0.104 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 9.363
2210270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6678840 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:59:48 | 03.03.2024 14:00:33 | 0.0125 | 0 | 0 | 98 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0.004 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.523
2210264 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:55:59 | 03.03.2024 13:57:50 | 0.0308 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 6.301 | 0 | 0.017 | 0.003 | 0 | 0 | 6.626
2210255 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | AG Fideri | ISO6795847 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:53:05 | 03.03.2024 14:16:00 | 0.3819 | 0 | 187 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11.952 | 0 | 0.203 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 12.296
2210254 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO10912939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:53:03 | 03.03.2024 14:02:38 | 0.1597 | 3 | 6814 | 51 | 0 | 43 | 1032 | 9 | 2 | 0.316 | 131.287 | 8.756 | 0 | 26.242 | 24.845 | 6.836 | 0 | 198.284
2210252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO9243696 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:51:44 | 03.03.2024 13:52:16 | 0.0089 | 9 | 8075 | 100 | 91 | 66 | 1137 | 21 | 13 | 0.221 | 10.126 | 1.795 | 0.489 | 5.356 | 4.419 | 3.088 | 0.422 | 25.915
2210249 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6663953 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:49:35 | 03.03.2024 13:50:35 | 0.0167 | 6 | 1820 | 247 | 14 | 56 | 208 | 13 | 0 | 0.436 | 4.787 | 18.044 | 0.311 | 3.976 | 0.62 | 3.5 | 0 | 31.674
2210321 | 1 | KONYA | AKÖREN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7104344 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:49:19 | 03.03.2024 15:12:00 | 1.3781 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.561 | 0 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | 0 | 69.021
2210246 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515906717 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:45:42 | 03.03.2024 14:20:00 | 0.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078
2210232 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM Fideri | ISO8658785 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:44:32 | 03.03.2024 13:45:32 | 0.0167 | 3 | 2687 | 0 | 44 | 2 | 236 | 0 | 1 | 0.415 | 2.151 | 0 | 0.012 | 0.048 | 0.825 | 0 | 0 | 3.451
2210231 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352833 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:44:22 | 03.03.2024 13:45:33 | 0.0197 | 5 | 1581 | 917 | 114 | 173 | 446 | 14 | 3 | 0.319 | 8.933 | 22.253 | 1.643 | 20.609 | 2.661 | 13.666 | 0 | 70.085
2210229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:42:23 | 03.03.2024 13:43:23 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.429 | 0 | 1.877 | 0 | 0.011 | 0 | 3.317
2210226 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:39:24 | 03.03.2024 13:40:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.844
2210224 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6976996 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:36:31 | 03.03.2024 13:39:00 | 0.0414 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.702
2210221 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6629371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:33:16 | 03.03.2024 13:36:12 | 0.0489 | 0 | 53 | 67 | 4 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 4.546 | 0.019 | 6.793 | 0.811 | 0 | 0 | 12.608
2210219 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12294635 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:32:08 | 03.03.2024 13:32:38 | 0.0083 | 0 | 3 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.694 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.778
2210300 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO12146561 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:32:07 | 03.03.2024 14:39:00 | 1.1147 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.135 | 0 | 0.471 | 0 | 0.926 | 0 | 0 | 21.532
2210198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO12709019 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:17:50 | 03.03.2024 13:18:46 | 0.0156 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.054 | 0.881 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.985
2210191 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731543 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:12:04 | 03.03.2024 13:13:29 | 0.0236 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.898 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 1.214
2210185 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7048353 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:03:47 | 03.03.2024 13:05:33 | 0.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0.131
2210184 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 13:02:14 | 03.03.2024 13:52:18 | 0.8344 | 2 | 233 | 206 | 3 | 28 | 21 | 6 | 0 | 41.606 | 26.993 | 642.631 | 6.754 | 71.435 | 10.346 | 3.769 | 0 | 803.534
2210182 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7130346 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 13:01:30 | 03.03.2024 13:32:00 | 0.5083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 296 | 2 | 1 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 34.111 | 78.737 | 95.19 | 2.159 | 211.015
2210181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO12732920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 13:00:24 | 03.03.2024 14:39:05 | 1.6447 | 0 | 3 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.264 | 0 | 7.157 | 0 | 0 | 0 | 26.421
2210180 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7068410 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 13:00:13 | 03.03.2024 13:59:00 | 0.9797 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.575 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 0 | 0 | 39.917
2210179 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138099 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:57:58 | 03.03.2024 12:58:43 | 0.0125 | 1 | 16 | 62 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.001 | 0.041 | 1.264 | 0.049 | 0.204 | 0 | 0 | 0 | 1.559
2210174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6666586 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:53:05 | 03.03.2024 13:55:34 | 1.0414 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.979 | 2.949 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 7.71
2210173 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6802197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:49:31 | 03.03.2024 13:22:00 | 0.5414 | 0 | 1124 | 5 | 16 | 7 | 97 | 0 | 0 | 0 | 46.228 | 7.37 | 1.234 | 4.215 | 12.468 | 0 | 0 | 71.516
2210160 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:31:42 | 03.03.2024 12:32:27 | 0.0125 | 1 | 1059 | 60 | 37 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0.073 | 1.868 | 1.946 | 0.377 | 1.242 | 0.324 | 0 | 0 | 5.829
2210159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:31:42 | 03.03.2024 12:32:27 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 1.016
2210157 | 1 | KONYA | KARATAY | SDK Çıkışı | FUSE7121475 | AG-SDK/BOX PANO-ABONE ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:27:10 | 03.03.2024 13:10:00 | 0.7139 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0.992 | 0 | 0 | 2.963
2210151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920614 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:22:48 | 03.03.2024 12:23:33 | 0.0125 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 1.403
2210147 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:21:11 | 03.03.2024 12:21:56 | 0.0125 | 0 | 10 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.147 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 2.771
2210154 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO30455654 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BELEDİYE ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:18:40 | 03.03.2024 13:26:00 | 1.1222 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 0 | 0 | 76.381
2210134 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6887463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:15:14 | 03.03.2024 12:16:04 | 0.0139 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.012 | 0.052 | 0 | 0 | 0.183
2210136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7134707 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 12:02:27 | 03.03.2024 13:58:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.464 | 0 | 0 | 248.464
2210135 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 12:02:13 | 03.03.2024 12:02:42 | 0.0081 | 0 | 110 | 117 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 1.708 | 0.01 | 0.873 | 0.04 | 0 | 0 | 2.843
2210131 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | BR6871945 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 12:00:15 | 03.03.2024 16:59:00 | 4.9792 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.676 | 0 | 0 | 0 | 6.993 | 0 | 0 | 17.669
2210126 | 1 | NİĞDE | BOR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535320587 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:50:38 | 03.03.2024 12:22:00 | 0.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11
2210123 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | OG Fideri | ISO6913482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:49:06 | 03.03.2024 11:53:57 | 0.0808 | 2 | 2296 | 11 | 29 | 14 | 280 | 3 | 0 | 0.548 | 25.547 | 0.463 | 1.478 | 1.826 | 6.926 | 85.036 | 0 | 121.823
2210122 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:48:29 | 03.03.2024 11:49:29 | 0.0167 | 3 | 316 | 10 | 4 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0.321 | 0.681 | 0.405 | 0.057 | 6.31 | 0.051 | 0.163 | 0 | 7.987
2210120 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6739060 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:46:32 | 03.03.2024 11:47:31 | 0.0164 | 3 | 954 | 94 | 32 | 12 | 245 | 0 | 0 | 0.09 | 1.038 | 4.721 | 0.408 | 0.036 | 0.121 | 0 | 0 | 6.414
2210115 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:42:19 | 03.03.2024 11:42:55 | 0.01 | 0 | 1150 | 0 | 11 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 0.02 | 0.041 | 0.533 | 0 | 0 | 2.243
2210112 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO11646322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:39:15 | 03.03.2024 11:40:15 | 0.0167 | 3 | 316 | 10 | 4 | 15 | 28 | 2 | 0 | 0.321 | 0.681 | 0.405 | 0.057 | 6.31 | 0.051 | 0.163 | 0 | 7.987
2210111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:38:02 | 03.03.2024 11:39:33 | 0.0253 | 1 | 1059 | 60 | 37 | 9 | 263 | 0 | 0 | 0.149 | 3.802 | 4.038 | 0.765 | 2.523 | 0.644 | 0 | 0 | 11.921
2210110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6715793 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:38:02 | 03.03.2024 11:39:48 | 0.0294 | 0 | 1 | 28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.172 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 0 | 2.429
2210118 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6714200 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:35:27 | 03.03.2024 13:19:00 | 1.7258 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.868 | 0 | 0 | 0 | 7.979 | 0 | 0 | 95.847
2210105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6821865 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:33:31 | 03.03.2024 11:34:01 | 0.0083 | 3 | 260 | 298 | 46 | 36 | 133 | 0 | 0 | 0.149 | 0.54 | 10.257 | 0.895 | 2.133 | 0.302 | 0 | 0 | 14.274
2210089 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO6940337 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:19:21 | 03.03.2024 11:20:21 | 0.0167 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.018 | 0 | 0.222 | 0.003 | 0 | 0 | 0.25
2210087 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7005451 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:13:49 | 03.03.2024 11:14:57 | 0.0189 | 0 | 466 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0.363 | 0.09 | 0 | 0 | 1.814
2210119 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Fideri | FUSE7044091 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:12:33 | 03.03.2024 12:54:00 | 1.6908 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10.799 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 0 | 0 | 19.746
2210086 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11246371 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:11:00 | 03.03.2024 12:35:00 | 1.4 | 0 | 29 | 31 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 110.038 | 1.98 | 37.955 | 0.024 | 0 | 0 | 160.337
2210080 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120054 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:10:22 | 03.03.2024 11:11:26 | 0.0178 | 0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221
2210078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO10352834 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 11:07:25 | 03.03.2024 13:07:32 | 2.0019 | 2 | 124 | 97 | 3 | 37 | 46 | 14 | 0 | 0.087 | 52.197 | 477.963 | 1.976 | 765.998 | 25.056 | 1358.895 | 0 | 2682.172
2210077 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:06:46 | 03.03.2024 11:07:16 | 0.0083 | 3 | 260 | 298 | 46 | 36 | 133 | 0 | 0 | 0.149 | 0.54 | 10.257 | 0.895 | 2.133 | 0.302 | 0 | 0 | 14.274
2210077 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 11:06:46 | 03.03.2024 11:34:01 | 0.4542 | 0 | 28 | 263 | 3 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 234.804 | 1.164 | 47.212 | 0.012 | 0 | 0 | 283.756
2210072 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6726424 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 11:00:16 | 03.03.2024 11:03:08 | 0.0478 | 0 | 299 | 260 | 15 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4.052 | 9.8 | 0.268 | 2.932 | 0.807 | 0 | 0 | 17.859
2210072 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243786 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 11:00:16 | 03.03.2024 13:23:57 | 2.3947 | 0 | 18 | 121 | 3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.704 | 0.321 | 36.823 | 4.513 | 0 | 0 | 327.361
2210065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:49:07 | 03.03.2024 10:49:49 | 0.0117 | 4 | 194 | 66 | 3 | 29 | 18 | 0 | 0 | 0.301 | 0.291 | 2.666 | 0.029 | 1.028 | 0.066 | 0 | 0 | 4.379
2210063 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO12791476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:48:52 | 03.03.2024 10:49:37 | 0.0125 | 0 | 10 | 71 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 2.81
2210100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO9756948 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:39:57 | 03.03.2024 12:45:00 | 2.0842 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.327 | 6.49 | 7.604 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 23.53
2210057 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO30365142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:38:11 | 03.03.2024 10:39:11 | 0.0167 | 1 | 98 | 211 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 8.728 | 0.359 | 0.498 | 0.139 | 0 | 0 | 10.07
2210053 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:36:18 | 03.03.2024 10:37:18 | 0.0167 | 1 | 18 | 39 | 14 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 2.166 | 0.199 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 2.487
2210052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6605894 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:34:03 | 03.03.2024 12:00:00 | 1.4325 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.166 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 13.206
2210051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146183 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:31:39 | 03.03.2024 14:13:52 | 3.7036 | 4 | 50 | 60 | 16 | 16 | 40 | 5 | 0 | 675.723 | 48.586 | 891.99 | 51.137 | 521.452 | 73.615 | 487.996 | 0 | 2750.499
2210049 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146174 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:31:11 | 03.03.2024 14:13:16 | 3.7014 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20.149 | 0 | 13.276 | 0 | 4.996 | 26.114 | 0 | 64.535
2210047 | 1 | KONYA | MERAM | TM Fideri | ISO7035701 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:30:32 | 03.03.2024 12:53:58 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.963 | 0 | 431.778 | 0 | 487.741
2210046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515620296 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:29:11 | 03.03.2024 11:20:00 | 0.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125
2210044 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:25:30 | 03.03.2024 10:26:24 | 0.015 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 4.112 | 0.19 | 3.44 | 0.096 | 0 | 0 | 8.011
2210042 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:20:51 | 03.03.2024 10:21:51 | 0.0167 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 1.1 | 0.147 | 0.69 | 0.276 | 0 | 0 | 3.537
2210041 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:20:22 | 03.03.2024 10:21:30 | 0.0189 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 1.054
2210040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | SDK Çıkışı | FUSE6706825 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:19:42 | 03.03.2024 11:32:00 | 1.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.724 | 0 | 0 | 1.724
2210039 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11297807 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:18:21 | 03.03.2024 10:54:00 | 0.5942 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.932 | 0 | 0.001 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 7.985
2210037 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:15:31 | 03.03.2024 11:58:00 | 1.7081 | 0 | 80 | 26 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37.297 | 86.227 | 3.362 | 2.894 | 7.563 | 0 | 0 | 137.342
2210036 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:13:32 | 03.03.2024 10:16:36 | 0.0511 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.364 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 1.719
2210034 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:12:42 | 03.03.2024 10:13:12 | 0.0083 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0.948 | 0.042 | 0.085 | 0.135 | 0 | 0 | 1.752
2210033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6652373 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:12:19 | 03.03.2024 10:13:12 | 0.0147 | 0 | 69 | 267 | 15 | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 4.036 | 0.186 | 3.377 | 0.094 | 0 | 0 | 7.863
2210030 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6855120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:08:19 | 03.03.2024 14:28:00 | 4.3281 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.693 | 0 | 0.04 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 54.123
2210012 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM Fideri | ISO6779516 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:07:06 | 03.03.2024 10:12:28 | 0.0894 | 0 | 661 | 0 | 7 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 0 | 0.103 | 0.075 | 2.377 | 0 | 0 | 12.065
2210028 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:06:18 | 03.03.2024 15:01:00 | 4.9117 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.735 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 95.896
2210027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6599419 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:04:32 | 03.03.2024 15:04:00 | 4.9911 | 0 | 24 | 98 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28.687 | 193.146 | 0 | 97.852 | 68.942 | 0 | 19.638 | 408.264
2210025 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO11420204 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:04:16 | 03.03.2024 12:15:00 | 2.1789 | 0 | 2 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.211 | 8.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.507
2210024 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:03:22 | 03.03.2024 10:04:22 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 3.825
2210022 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | OG Fideri | ISO6866673 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:03:21 | 03.03.2024 11:51:00 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.021 | 0 | 33.528 | 0 | 84.549
2210019 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | OG Fideri | ISO8862868 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:02:00 | 03.03.2024 10:29:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.937 | 0 | 14.267 | 0 | 75.204
2210018 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6913476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:01:21 | 03.03.2024 11:02:49 | 1.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.326 | 0 | 2.326
2210020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7083513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:01:00 | 03.03.2024 10:40:00 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.496 | 0 | 715.126 | 0 | 765.622
2210017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 10:00:49 | 03.03.2024 10:01:32 | 0.0119 | 0 | 1150 | 0 | 11 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 0 | 0.022 | 0.05 | 0.624 | 0 | 0 | 2.718
2210016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6601527 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:00:26 | 03.03.2024 15:11:00 | 5.1761 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.284 | 0 | 1.176 | 0 | 6.474 | 0 | 0 | 37.934
2210015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO11527762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:00:20 | 03.03.2024 10:40:30 | 0.6694 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.235
2210014 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM Fideri | ISO6570741 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 10:00:08 | 03.03.2024 11:43:00 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.626 | 0 | 162.741 | 0 | 394.367
2210013 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO30236308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:58:01 | 03.03.2024 10:44:00 | 0.7664 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.657 | 0 | 52.553 | 0 | 0.722 | 0 | 1.017 | 0 | 58.949
2210011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7065079 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:56:59 | 03.03.2024 09:57:59 | 0.0167 | 1 | 527 | 4 | 7 | 15 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0.701 | 0 | 0.011 | 0.108 | 0.603 | 0.053 | 0 | 1.476
2210007 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO6967488 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:50:40 | 03.03.2024 09:52:21 | 0.0281 | 0 | 4 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1.049
2210005 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6844246 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:46:14 | 03.03.2024 12:52:00 | 3.0961 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 3.307 | 0 | 0 | 8.234
2210001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516266565 | AG-DİREKTEN-ŞALTER ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:45:05 | 03.03.2024 14:05:00 | 4.3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 2.922
2210000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO6553334 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:44:01 | 03.03.2024 10:53:00 | 1.1497 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 10.93
2209997 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:41:36 | 03.03.2024 09:42:21 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.769 | 3.628 | 0.034 | 3.11 | 0.11 | 0 | 0 | 7.651
2209995 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6990439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:41:24 | 03.03.2024 09:42:26 | 0.0172 | 1 | 132 | 40 | 2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.079 | 0.329 | 1.871 | 0.001 | 0.063 | 0.014 | 0 | 0 | 2.356
2209994 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822039 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:39:35 | 03.03.2024 09:40:43 | 0.0189 | 3 | 0 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | 1.623 | 0 | 0.655 | 0 | 0 | 0 | 2.422
2209993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728515 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:37:20 | 03.03.2024 10:14:00 | 0.6111 | 0 | 405 | 44 | 10 | 16 | 79 | 0 | 0 | 0 | 50.767 | 61.777 | 3.151 | 101.422 | 9.927 | 0 | 0 | 227.044
2209991 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7120939 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:34:20 | 03.03.2024 17:01:00 | 7.4444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086.172 | 0 | 26356.773 | 0 | 27442.945
2209990 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13962003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:33:27 | 03.03.2024 12:52:00 | 3.3092 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.898 | 0 | 1.457 | 0 | 2.444 | 0 | 0 | 57.799
2209988 | 1 | NİĞDE | BOR | OG Fideri | ISO6998559 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:32:14 | 03.03.2024 14:32:00 | 4.9961 | 2 | 404 | 7 | 12 | 13 | 36 | 0 | 0 | 39.522 | 273.251 | 1171.345 | 17.484 | 587.383 | 39.777 | 0 | 0 | 2128.762
2209989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517148953 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:32:08 | 03.03.2024 12:00:00 | 2.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102
2209986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:31:21 | 03.03.2024 10:48:00 | 1.2775 | 0 | 191 | 2 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.895 | 2.349 | 2.361 | 20.567 | 4.351 | 0 | 0 | 70.523
2209985 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM Fideri | ISO6584201 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:30:27 | 03.03.2024 13:01:00 | 3.5092 | 0 | 450 | 3 | 25 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 193.881 | 1.008 | 3.764 | 271.808 | 82.298 | 0 | 0 | 552.759
2209984 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12666009 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:30:21 | 03.03.2024 10:08:40 | 0.6386 | 1 | 0 | 32 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 19.962 | 0 | 57.639 | 0 | 95.854 | 0 | 0.254 | 0 | 173.709
2209982 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7157963 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:30:08 | 03.03.2024 11:24:00 | 1.8978 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 73.974 | 0 | 0 | 0 | 29.483 | 0 | 0 | 103.457
2209981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:28:12 | 03.03.2024 09:28:42 | 0.0083 | 0 | 188 | 6 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.041 | 0 | 0.188 | 0.014 | 0 | 0 | 0.474
2209979 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6703098 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:27:12 | 03.03.2024 09:28:29 | 0.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0.096
2210021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036061 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:18:25 | 03.03.2024 10:47:00 | 1.4764 | 0 | 276 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50.904 | 0 | 6.779 | 0 | 16.975 | 0 | 0 | 74.658
2209966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7131419 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:14:32 | 03.03.2024 16:58:00 | 7.7244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 16.178 | 0 | 0 | 0 | 1154.106 | 0 | 0 | 1170.283
2209965 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:13:37 | 03.03.2024 09:15:39 | 0.0339 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533
2209961 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | AG Direği | 516913293 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:09:59 | 03.03.2024 10:16:00 | 1.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121
2209959 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6943966 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:09:19 | 03.03.2024 17:48:00 | 8.6447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 24.427 | 0 | 0 | 0 | 1503.737 | 0 | 43.804 | 1571.968
2209958 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:08:10 | 03.03.2024 09:09:49 | 0.0275 | 0 | 449 | 55 | 17 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | 1.26 | 0.277 | 8.218 | 0.867 | 0 | 0 | 13.813
2209954 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574038 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 09:06:29 | 03.03.2024 09:08:44 | 0.0375 | 2 | 1351 | 48 | 11 | 63 | 220 | 0 | 0 | 0.015 | 7.436 | 11.333 | 0.699 | 15.699 | 2.3 | 0 | 0 | 37.482
2209953 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6779153 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:06:22 | 03.03.2024 11:39:00 | 2.5439 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.123
2209951 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751898 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:57 | 03.03.2024 15:19:48 | 6.2475 | 0 | 3401 | 1 | 3 | 8 | 717 | 0 | 1 | 0 | 3786.661 | 0 | 2.28 | 992.84 | 1979.883 | 0 | 0 | 6761.665
2209950 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6640378 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:53 | 03.03.2024 15:05:00 | 6.0019 | 0 | 132 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.393 | 0 | 0.864 | 0 | 36.775 | 0 | 0 | 119.032
2209952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751874 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:51 | 03.03.2024 15:27:11 | 6.3722 | 0 | 109 | 8 | 1 | 11 | 354 | 5 | 7 | 0 | 85.284 | 131.2 | 8.285 | 579.773 | 954.962 | 1848.917 | 317.793 | 3926.214
2209949 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751913 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:32 | 03.03.2024 15:25:53 | 6.3558 | 0 | 462 | 92 | 6 | 17 | 66 | 0 | 1 | 0 | 494.269 | 668.926 | 5.92 | 1457.87 | 64.011 | 0 | 0 | 2690.996
2209947 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11216853 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:21 | 03.03.2024 16:26:00 | 7.3608 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 199.147 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 200.467
2209944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751901 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:04:05 | 03.03.2024 15:26:16 | 6.3697 | 0 | 2340 | 14 | 16 | 11 | 320 | 2 | 2 | 0 | 1653.694 | 284.472 | 19.666 | 3703.254 | 317.508 | 969.762 | 0 | 6948.356
2209948 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751892 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:03:53 | 03.03.2024 15:26:52 | 6.3831 | 5 | 2667 | 285 | 13 | 48 | 321 | 4 | 3 | 555.623 | 2920.567 | 1608.648 | 51.183 | 1377.803 | 466.61 | 2523.041 | 0 | 9503.476
2209943 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751889 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:03:28 | 03.03.2024 15:25:32 | 6.3678 | 7 | 1047 | 324 | 20 | 39 | 157 | 17 | 0 | 925.961 | 867.317 | 3092.349 | 52.199 | 883.625 | 142.322 | 129.564 | 0 | 6093.337
2209942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751904 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:02:57 | 03.03.2024 15:26:44 | 6.3964 | 6 | 10111 | 738 | 26 | 70 | 1595 | 4 | 1 | 91.268 | 7786.566 | 3555.487 | 92.152 | 1450.115 | 2131.393 | 60.654 | 0 | 15167.635
2209941 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751907 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:02:20 | 03.03.2024 15:26:58 | 6.4106 | 0 | 45 | 380 | 144 | 34 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3.68 | 5451.458 | 1000.992 | 818.377 | 62.917 | 5103.082 | 0 | 12440.506
2209940 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6951682 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:02:18 | 03.03.2024 10:15:00 | 1.2117 | 0 | 6 | 43 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.643 | 0 | 145.097 | 0 | 0 | 0 | 186.741
2209939 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM | ISO6751895 | OG-TEİAŞ TM-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.03.2024 09:01:53 | 03.03.2024 15:20:04 | 6.3031 | 1 | 6586 | 159 | 20 | 30 | 1107 | 3 | 1 | 0.273 | 7516.753 | 1192.492 | 48.04 | 471.072 | 2764.546 | 244.426 | 0 | 12237.604
2209938 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515963528 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:59:12 | 03.03.2024 13:49:00 | 4.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099
2209933 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6940500 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:57:00 | 03.03.2024 08:58:00 | 0.0167 | 0 | 3 | 18 | 3 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.325 | 0.016 | 1.135 | 0 | 0 | 0 | 2.476
2209924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:52:24 | 03.03.2024 08:53:24 | 0.0167 | 2 | 342 | 95 | 3 | 7 | 48 | 0 | 2 | 0.106 | 0.93 | 4.047 | 0.041 | 0.098 | 0.075 | 0 | 0 | 5.296
2209922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6701078 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:50:42 | 03.03.2024 08:52:42 | 0.0333 | 0 | 2028 | 6 | 4 | 22 | 137 | 15 | 0 | 0 | 11.008 | 0.308 | 0.006 | 12.91 | 1.412 | 3.109 | 0 | 28.752
2209922 | 2 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7058163 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:50:42 | 03.03.2024 08:55:46 | 0.0844 | 0 | 1150 | 0 | 11 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 12.748 | 0 | 0.142 | 0.327 | 3.822 | 0 | 0 | 17.04
2209921 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:50:41 | 03.03.2024 08:51:19 | 0.0106 | 1 | 29 | 34 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.45 | 0.004 | 0.202 | 0.003 | 0 | 0 | 0.665
2209918 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6961773 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:49:10 | 03.03.2024 08:49:46 | 0.01 | 0 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.001 | 0.126 | 0.006 | 0 | 0 | 0.189
2209917 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6758989 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:47:53 | 03.03.2024 09:47:00 | 0.9853 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 0.096 | 0 | 7.325 | 0 | 0 | 10.432
2209914 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO13158837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:43:10 | 03.03.2024 08:50:48 | 0.1272 | 0 | 1721 | 0 | 14 | 8 | 159 | 0 | 2 | 0 | 30.359 | 0 | 0.142 | 9.353 | 8.084 | 0 | 0.017 | 47.954
2209914 | 2 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6577057 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:43:10 | 03.03.2024 08:56:18 | 0.2189 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.699 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 24.861
2209913 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6689592 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:43:10 | 03.03.2024 08:56:52 | 0.2283 | 1 | 2854 | 10 | 54 | 3 | 275 | 0 | 0 | 0.161 | 85.744 | 3.572 | 0.845 | 6.772 | 20.331 | 0 | 0 | 117.426
2209910 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6985369 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:40:17 | 03.03.2024 08:41:09 | 0.0144 | 0 | 1 | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.029 | 0.309 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.678
2209908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:38:57 | 03.03.2024 08:39:57 | 0.0167 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.649 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 1.069
2209907 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO30365142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:37:49 | 03.03.2024 08:40:36 | 0.0464 | 1 | 98 | 211 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.858 | 21.959 | 0.9 | 1.288 | 0.334 | 0 | 0 | 25.339
2209894 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6741176 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:25:19 | 03.03.2024 08:26:45 | 0.0239 | 0 | 7 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.74
2209892 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:21:39 | 03.03.2024 08:22:24 | 0.0125 | 0 | 409 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.116 | 1.269 | 0.221 | 0.173 | 0.222 | 0 | 0 | 3
2209890 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO7386275 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:15:43 | 03.03.2024 10:21:00 | 2.0881 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.042
2209888 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061145 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:15:08 | 03.03.2024 08:16:34 | 0.0239 | 1 | 422 | 30 | 42 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.116 | 1.48 | 1.986 | 0.051 | 0.077 | 0.139 | 0 | 0 | 3.851
2209886 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM Fideri | ISO6815107 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:08:05 | 03.03.2024 08:08:50 | 0.0125 | 0 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 3.635
2209885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO6568679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 08:02:44 | 03.03.2024 08:04:08 | 0.0233 | 0 | 6 | 109 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 3.05
2209881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:50:14 | 03.03.2024 07:50:58 | 0.0122 | 0 | 118 | 538 | 19 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 6.018 | 0.177 | 4.021 | 0.074 | 0 | 0 | 10.451
2209877 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11264917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:46:02 | 03.03.2024 07:47:40 | 0.0272 | 0 | 320 | 9 | 5 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0.317 | 0.037 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 3.699
2209874 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6779853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:40:18 | 03.03.2024 07:41:01 | 0.0119 | 0 | 497 | 0 | 1 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0.004 | 0.007 | 0.294 | 0 | 0 | 1.591
2209872 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6857546 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA AĞAÇ DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:38:16 | 03.03.2024 11:19:00 | 3.6789 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.641 | 0 | 0.67 | 0 | 7.294 | 0 | 0 | 33.604
2209868 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO13212342 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:26:15 | 03.03.2024 07:26:50 | 0.0097 | 16 | 3 | 58 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
2209865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO21493965 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:21:03 | 03.03.2024 07:21:48 | 0.0125 | 3 | 677 | 5 | 5 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.115 | 0.53 | 0.004 | 0.012 | 0.665 | 0.026 | 0 | 0 | 1.352
2209864 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 07:20:27 | 03.03.2024 07:21:27 | 0.0167 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.128 | 0 | 1.608 | 0 | 0.008 | 0 | 2.744
2209858 | 1 | KONYA | KADINHANI | OG Fideri | ISO6864986 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 06:55:47 | 03.03.2024 06:56:48 | 0.0169 | 7 | 2794 | 118 | 125 | 34 | 504 | 1 | 3 | 1.151 | 3.154 | 9.784 | 0.006 | 2.761 | 0.583 | 0.062 | 0 | 17.502
2209857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6783496 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 06:54:25 | 03.03.2024 09:29:00 | 2.5764 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.097
2209851 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | BR7072042 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 06:35:48 | 03.03.2024 08:44:53 | 2.1514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
2209847 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 06:19:13 | 03.03.2024 06:21:00 | 0.0297 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.926 | 1.311 | 0.164 | 1.003 | 0.347 | 0 | 0 | 4.752
2209846 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO12252497 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 06:15:50 | 03.03.2024 08:17:33 | 2.0286 | 4 | 436 | 3 | 9 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1.352 | 26.414 | 1.795 | 0.271 | 18.1 | 1.651 | 0 | 0 | 49.582
2209837 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 05:04:24 | 03.03.2024 05:18:02 | 0.2272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.511 | 0 | 0 | 0 | 0.665
2209836 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7141768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 04:55:57 | 03.03.2024 04:56:33 | 0.01 | 2 | 489 | 5 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0.011 | 0.208 | 0.023 | 0 | 0.323 | 0.008 | 0 | 0 | 0.573
2209835 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM Fideri | ISO6627322 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 04:55:57 | 03.03.2024 04:56:55 | 0.0161 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0.461
2209822 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO13116826 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 04:06:00 | 03.03.2024 04:06:30 | 0.0083 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 175 | 11 | 1 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.077 | 0.277 | 29.229 | 0.001 | 29.589
2209819 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:50:06 | 03.03.2024 07:13:56 | 3.3972 | 0 | 110 | 117 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.183 | 275.621 | 1.307 | 200.214 | 7.862 | 0 | 0 | 533.186
2209818 | 1 | KONYA | KARATAY | OG Fideri | ISO12752382 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:48:51 | 03.03.2024 03:49:21 | 0.0083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.009 | 0.568
2209817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7078285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:46:13 | 03.03.2024 03:46:42 | 0.0081 | 0 | 3183 | 1 | 9 | 18 | 726 | 1 | 4 | 0 | 2.645 | 0 | 0.002 | 1.754 | 1.763 | 0.277 | 0.034 | 6.475
2209817 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6604876 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:46:13 | 03.03.2024 04:08:38 | 0.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.983 | 0 | 0 | 0 | 7.983
2209816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:43:18 | 03.03.2024 03:47:46 | 0.0744 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 2.406
2209807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619830 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:08:27 | 03.03.2024 03:17:27 | 0.15 | 0 | 3183 | 1 | 9 | 18 | 726 | 1 | 4 | 0 | 49.245 | 0 | 0.037 | 32.666 | 32.819 | 5.159 | 0.641 | 120.567
2209807 | 2 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6604899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:08:27 | 03.03.2024 03:46:11 | 0.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.849 | 0 | 0 | 0 | 12.849
2209806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6619842 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:07:01 | 03.03.2024 03:08:19 | 0.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0.443
2209805 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11523132 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 03:07:00 | 03.03.2024 03:12:12 | 0.0867 | 9 | 1038 | 152 | 28 | 50 | 155 | 13 | 0 | 1.265 | 10.191 | 17.772 | 0.263 | 20.692 | 1.321 | 3.713 | 0 | 55.217
2209804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:59:44 | 03.03.2024 03:44:00 | 0.7378 | 0 | 598 | 7 | 2 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 47.662 | 5.524 | 0.31 | 7.101 | 17.383 | 0 | 0 | 77.979
2209791 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:55:28 | 03.03.2024 02:55:55 | 0.0075 | 0 | 5 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.038 | 0.149 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.246
2209814 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | OG Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:40:38 | 03.03.2024 06:38:00 | 3.9561 | 2 | 660 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 18.736 | 224.517 | 100.611 | 4.055 | 205.977 | 33.313 | 793.812 | 0 | 1381.021
2209800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855339 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:20:39 | 03.03.2024 07:30:50 | 5.1697 | 0 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.776 | 0 | 136.229 | 0 | 0 | 0 | 197.006
2209799 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7054029 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:19:45 | 03.03.2024 02:26:16 | 0.1086 | 0 | 449 | 55 | 17 | 13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 2.807 | 0.603 | 4.88 | 2.622 | 0 | 0 | 19.91
2209795 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6530345 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / FIRTINA NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:06:10 | 03.03.2024 05:53:23 | 3.7869 | 0 | 51 | 70 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.235 | 608.427 | 0 | 2.4 | 0.249 | 0 | 0 | 638.312
2209794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 02:02:05 | 03.03.2024 02:02:35 | 0.0083 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0.994 | 0 | 0 | 0.316 | 0.106 | 0 | 0 | 1.417
2209793 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO11302554 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:57:20 | 03.03.2024 01:58:09 | 0.0136 | 0 | 3 | 36 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.745 | 0 | 1.239 | 0 | 0.005 | 0 | 1.99
2209788 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6614274 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:45:40 | 03.03.2024 02:04:20 | 0.3111 | 0 | 188 | 6 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 0.954 | 0 | 6.688 | 0.441 | 0 | 0 | 15.598
2209786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13329662 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:43:33 | 03.03.2024 08:30:15 | 6.7783 | 0 | 4 | 36 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.474 | 0 | 73.433 | 0 | 0 | 0 | 192.907
2209777 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627372 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:32:47 | 03.03.2024 01:48:22 | 0.2597 | 0 | 59 | 52 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.338 | 0.007 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0.696
2209776 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO7051294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:30:24 | 03.03.2024 01:31:24 | 0.0167 | 0 | 5 | 45 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0 | 1.387
2209774 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7051162 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:29:54 | 03.03.2024 02:22:46 | 0.8811 | 0 | 1 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.481 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 32.454
2209770 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:22:50 | 03.03.2024 01:47:44 | 0.415 | 0 | 110 | 117 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 2.794 | 0.013 | 2.123 | 0.083 | 0 | 0 | 5.494
2209768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:17:50 | 03.03.2024 01:18:35 | 0.0125 | 0 | 2 | 77 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0.46
2209764 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | OG Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 01:00:58 | 03.03.2024 03:00:18 | 1.9889 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 89.964 | 290.341 | 2.607 | 387.485 | 13.701 | 0 | 0 | 784.098
2209763 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6627380 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:59:22 | 03.03.2024 01:00:26 | 0.0178 | 0 | 169 | 75 | 13 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.712 | 0.063 | 0.199 | 0.113 | 0 | 0 | 1.669
2209761 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6758070 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:56:18 | 03.03.2024 00:57:03 | 0.0125 | 0 | 82 | 77 | 10 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 2.358 | 0.162 | 0.755 | 0.099 | 0 | 0 | 3.503
2209760 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068230 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:54:35 | 03.03.2024 00:55:41 | 0.0183 | 1 | 14 | 41 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0.026 | 0.034 | 2.538 | 0 | 2.848 | 0 | 0 | 0 | 5.446
2209758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:48:51 | 03.03.2024 00:49:36 | 0.0125 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 190 | 0 | 0 | 0.261 | 0.631 | 1.144 | 0.018 | 0.83 | 0.168 | 0 | 0 | 3.053
2209751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | AG Direği | 515446676 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:29:18 | 03.03.2024 02:08:00 | 1.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082
2209748 | 2 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:19:32 | 03.03.2024 01:56:41 | 1.6192 | 0 | 28 | 263 | 4 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 454.769 | 3.968 | 157.59 | 0.03 | 0 | 0 | 617.857
2209748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11932557 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:19:32 | 03.03.2024 00:22:09 | 0.0436 | 3 | 260 | 298 | 46 | 36 | 133 | 0 | 0 | 0.576 | 2.078 | 35.933 | 2.811 | 10.093 | 1.158 | 0 | 0 | 52.648
2209746 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:15:37 | 03.03.2024 00:16:52 | 0.0208 | 4 | 316 | 1 | 1 | 11 | 32 | 1 | 1 | 0.252 | 0.47 | 0 | 0.002 | 1.181 | 0.044 | 0 | 0 | 1.949
2209743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO21505465 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / KUŞ YUVASI TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.03.2024 00:09:42 | 03.03.2024 01:07:25 | 0.9619 | 4 | 194 | 66 | 3 | 29 | 18 | 0 | 0 | 17.87 | 17.265 | 121.188 | 1.18 | 69.135 | 3.915 | 0 | 0 | 230.554
2209742 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6767346 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 23:58:31 | 03.03.2024 00:28:00 | 0.4914 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0.048 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 2.905
2209741 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO7024566 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 23:56:56 | 03.03.2024 00:46:00 | 0.8178 | 0 | 80 | 26 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.054 | 23.857 | 0.774 | 1.993 | 2.607 | 0 | 0 | 42.284
2209740 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO11731821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 23:52:03 | 02.03.2024 23:52:33 | 0.0083 | 0 | 439 | 64 | 9 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.628 | 0.023 | 0.079 | 0.104 | 0 | 0 | 1.245
2209736 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 23:39:46 | 02.03.2024 23:41:32 | 0.0294 | 4 | 316 | 1 | 1 | 11 | 32 | 1 | 1 | 0.371 | 0.693 | 0 | 0.004 | 1.754 | 0.066 | 0 | 0 | 2.889
2209735 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6825870 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 23:34:10 | 03.03.2024 00:49:00 | 1.2472 | 1 | 119 | 58 | 3 | 17 | 18 | 1 | 0 | 1.108 | 23.327 | 137.044 | 1.042 | 96.44 | 7.873 | 13.277 | 0 | 280.111
2209727 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:55:10 | 02.03.2024 22:55:55 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.605 | 2.403 | 0.021 | 2.782 | 0.107 | 0 | 0 | 5.918
2209725 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | BR6723197 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:50:34 | 02.03.2024 22:51:19 | 0.0125 | 5 | 151 | 90 | 3 | 52 | 29 | 6 | 0 | 1.574 | 0.256 | 4.639 | 0.013 | 4.955 | 0.033 | 0.055 | 0 | 11.525
2209724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:50:33 | 03.03.2024 00:23:45 | 1.5533 | 0 | 220 | 53 | 7 | 49 | 27 | 1 | 0 | 0 | 50.987 | 488.052 | 4.375 | 568.973 | 1.71 | 0 | 0 | 1114.097
2209722 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO7071127 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:43:19 | 02.03.2024 23:28:14 | 0.7486 | 4 | 316 | 1 | 1 | 11 | 32 | 1 | 1 | 9.541 | 17.813 | 0 | 0.093 | 45.163 | 1.742 | 0 | 0 | 74.353
2209721 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7009892 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:39:32 | 02.03.2024 22:58:57 | 0.3236 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.777 | 3.534 | 0 | 0 | 0.011 | 0.239 | 0 | 4.561
2209719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO6657644 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:32:07 | 03.03.2024 00:26:00 | 1.8981 | 0 | 598 | 7 | 2 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 136.519 | 20.194 | 1.077 | 22.053 | 57.157 | 0 | 0 | 237
2209716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515618080 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:17:10 | 03.03.2024 01:23:00 | 3.0972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88
2209710 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | ISO6850285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BASINÇTAN AÇMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:03:22 | 02.03.2024 22:25:51 | 0.3747 | 0 | 1433 | 0 | 1 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 79.778 | 0 | 0.009 | 0 | 27.282 | 0 | 0 | 107.069
2209709 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507066 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:03:06 | 02.03.2024 23:22:26 | 1.3222 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 161 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.641 | 378.798 | 52.108 | 254.377 | 829.924
2209708 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12507040 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 22:03:05 | 02.03.2024 22:05:55 | 0.0472 | 0 | 68 | 0 | 0 | 16 | 389 | 11 | 48 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 10.279 | 34.006 | 99.159 | 25.059 | 168.786
2209692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 21:15:28 | 02.03.2024 21:17:06 | 0.0272 | 9 | 737 | 175 | 4 | 35 | 116 | 12 | 0 | 1.055 | 2.346 | 7.888 | 0.042 | 3.808 | 0.413 | 1.655 | 0 | 17.207
2209686 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | ISO30619357 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:59:34 | 02.03.2024 22:41:00 | 1.6906 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.788 | 0 | 2.466 | 0 | 4.614 | 0 | 0 | 37.868
2209671 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:44:24 | 02.03.2024 21:23:54 | 0.6583 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 3.4 | 5.928 | 38.456 | 0.578 | 63.878 | 1.393 | 0 | 0 | 113.633
2209670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:41:07 | 02.03.2024 20:47:55 | 0.1133 | 4 | 334 | 127 | 4 | 28 | 65 | 12 | 0 | 3.726 | 5.189 | 25.808 | 0.219 | 14.666 | 1.237 | 7.034 | 0 | 57.88
2209670 | 2 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020605 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:41:07 | 02.03.2024 21:13:45 | 0.5439 | 5 | 403 | 48 | 0 | 7 | 51 | 0 | 0 | 4.51 | 24.514 | 45.537 | 0 | 9.31 | 3.036 | 0 | 0 | 86.908
2209670 | 3 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:41:07 | 02.03.2024 21:42:50 | 1.0286 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.783 | 0 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 18.113
2209667 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | OG Fideri | ISO7075241 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / PATLAMASI, KIRILMASI, ÇATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:32:16 | 02.03.2024 21:43:38 | 1.1894 | 0 | 204 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.838 | 0.453 | 0.631 | 15.638 | 1.683 | 0 | 0 | 49.243
2209663 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO7046005 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:31:28 | 02.03.2024 20:42:38 | 0.1861 | 8 | 2078 | 30 | 62 | 21 | 244 | 2 | 4 | 6.596 | 53.771 | 8.603 | 1.546 | 18.633 | 11.448 | 44.266 | 0 | 144.865
2209662 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:27:47 | 02.03.2024 20:28:32 | 0.0125 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 0.955 | 0.744 | 0.789 | 0 | 0.501 | 0.167 | 0 | 0 | 3.156
2209660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7020597 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / LEYLEK,PELİKAN VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:21:19 | 02.03.2024 20:41:05 | 0.3294 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 3.753 | 0 | 0 | 0 | 6.049
2209661 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Dağıtım Transformatörü | ISO12494434 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:20:37 | 02.03.2024 21:36:00 | 1.2564 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42.697 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 47.616
2209652 | 1 | KONYA | KADINHANI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6918061 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 20:10:03 | 02.03.2024 21:11:00 | 1.0158 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.752 | 0 | 0 | 0 | 1.188 | 0 | 0 | 4.94
2209646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO8689284 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:53:19 | 02.03.2024 23:20:00 | 3.4447 | 0 | 462 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 217.787 | 0 | 0.974 | 0 | 36.895 | 0 | 0 | 255.655
2209651 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6878768 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:43:38 | 02.03.2024 20:41:00 | 0.9561 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.302 | 0 | 0.018 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 5.705
2209636 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6611012 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:36:05 | 02.03.2024 20:04:26 | 0.4725 | 2 | 343 | 98 | 0 | 7 | 103 | 0 | 0 | 38.395 | 29.93 | 33.235 | 0 | 19.292 | 6.573 | 0 | 0 | 127.425
2209632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6706680 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:24:37 | 02.03.2024 20:09:00 | 0.7397 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44
2209627 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516994088 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:19:49 | 02.03.2024 21:26:00 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14
2209624 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Direği | 517282391 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:17:26 | 02.03.2024 21:20:00 | 2.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.796
2209644 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | ISO12794449 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:13:44 | 02.03.2024 21:06:00 | 1.8711 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 104.357 | 0 | 0 | 0 | 37.582 | 0 | 0 | 141.94
2209619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | AG Fideri | ISO6958501 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / FIRTINA NEDENİYLE İLETKEN TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:11:11 | 02.03.2024 20:32:00 | 1.3469 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.943 | 0 | 0 | 0 | 2.589 | 0 | 0 | 11.532
2209617 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535159042 | AG-DİREKTEN-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:10:35 | 02.03.2024 21:02:00 | 1.8569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021
2209613 | 1 | KONYA | KARATAY | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7045887 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:09:17 | 02.03.2024 19:47:00 | 0.6286 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 1.326 | 0 | 0 | 9.057
2209606 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6901975 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 19:02:12 | 02.03.2024 19:03:28 | 0.0211 | 0 | 251 | 31 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.236 | 0.186 | 0.121 | 0.405 | 0.184 | 0 | 0 | 2.132
2209658 | 1 | KONYA | ILGIN | OG Fideri | ISO10354034 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 18:46:24 | 02.03.2024 20:47:00 | 2.01 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 0 | 6.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.805
2209677 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6760208 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 18:43:16 | 02.03.2024 21:14:00 | 2.5122 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.569 | 0 | 0 | 0 | 10.627 | 0 | 0 | 42.196
2209578 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR11017957 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 18:26:35 | 02.03.2024 19:24:00 | 0.9569 | 0 | 270 | 0 | 7 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 19.942 | 0 | 0.141 | 0 | 25.075 | 0 | 0 | 45.158
2209572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | AG Direği | BR12860912 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 18:18:12 | 02.03.2024 20:20:00 | 2.03 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.614 | 0 | 1.256 | 0 | 2.434 | 0 | 0 | 21.304
2209555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | OG Fideri | ISO7230946 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:41:52 | 02.03.2024 18:32:00 | 0.8356 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.24
2209547 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12371083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:33:08 | 02.03.2024 17:34:24 | 0.0211 | 2 | 27 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.061 | 1.289 | 0 | 1.967 | 0 | 0 | 0 | 3.43
2209543 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515323036 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:29:32 | 02.03.2024 21:01:00 | 3.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028
2209534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO10912648 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ TAM KAPATILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:24:06 | 02.03.2024 17:27:48 | 0.0617 | 9 | 738 | 178 | 4 | 39 | 117 | 12 | 0 | 2.865 | 6.376 | 26.533 | 0.159 | 9.825 | 1.089 | 5.828 | 0 | 52.675
2209538 | 1 | NİĞDE | BOR | AG Fideri | ISO6822103 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:21:44 | 02.03.2024 18:30:00 | 1.1378 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.489 | 0 | 0.769 | 0 | 2.103 | 0 | 0 | 11.361
2209537 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:19:50 | 02.03.2024 17:43:00 | 0.3861 | 0 | 353 | 16 | 34 | 9 | 91 | 2 | 0 | 0 | 38.807 | 14.475 | 10.364 | 38.247 | 9.654 | 313.548 | 0 | 425.095
2209532 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Direği | 517058892 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:19:01 | 02.03.2024 21:23:00 | 4.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452
2209519 | 1 | KONYA | MERAM | TM | ISO6812432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:11:50 | 02.03.2024 17:16:14 | 0.0733 | 1 | 60 | 129 | 2 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0.007 | 0.057 | 6.588 | 0.305 | 9.675 | 0.105 | 0 | 0 | 16.737
2209508 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO13087584 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:06:10 | 02.03.2024 17:20:58 | 0.2467 | 0 | 9 | 49 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.866
2209504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 17:03:20 | 02.03.2024 18:27:21 | 1.4003 | 0 | 47 | 0 | 21 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.053 | 0 | 1.801 | 53.222 | 2.939 | 0 | 0 | 64.015
2209548 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE6663300 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 17:03:14 | 02.03.2024 18:19:00 | 1.2628 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.381
2209488 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | BR6945267 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:45:10 | 02.03.2024 18:17:00 | 1.5306 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 0 | 2.004 | 0 | 25.569 | 0 | 0 | 43.366
2209483 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855349 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:42:05 | 02.03.2024 16:43:14 | 0.0192 | 0 | 23 | 33 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.903 | 0.011 | 0.564 | 0.094 | 0 | 0 | 1.623
2209476 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6728518 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:36:10 | 02.03.2024 16:47:00 | 0.1806 | 0 | 353 | 16 | 34 | 9 | 91 | 2 | 0 | 0 | 17.919 | 6.59 | 4.943 | 19.136 | 4.764 | 119.516 | 0 | 172.868
2209474 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO30749137 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:35:42 | 02.03.2024 16:40:14 | 0.0756 | 0 | 3053 | 0 | 19 | 7 | 457 | 0 | 0 | 0 | 31.409 | 0 | 0.106 | 5.587 | 19.293 | 0 | 0 | 56.394
2209473 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138096 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:30:39 | 02.03.2024 16:31:24 | 0.0125 | 0 | 32 | 29 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 1.807 | 0.017 | 0.476 | 0.002 | 0 | 0 | 2.462
2209463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7055757 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:20:51 | 02.03.2024 17:06:56 | 0.7681 | 0 | 924 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 163.455 | 0 | 0 | 50.187 | 21.474 | 0 | 0 | 235.115
2209462 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:20:29 | 02.03.2024 16:27:00 | 0.1086 | 2 | 233 | 205 | 3 | 28 | 21 | 6 | 0 | 5.224 | 3.389 | 78.929 | 0.909 | 9.647 | 1.434 | 0.941 | 0 | 100.474
2209460 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515935742 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:18:48 | 02.03.2024 17:40:00 | 1.3533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197
2209457 | 1 | KONYA | KADINHANI | AG Direği | 515230902 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:07:07 | 02.03.2024 16:46:00 | 0.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.148 | 0 | 0 | 2.148
2209445 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO11614821 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:04:04 | 02.03.2024 17:03:00 | 0.9822 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 1 | 0 | 966.46 | 0 | 0 | 0 | 223.782 | 0 | 0.056 | 1190.298
2209421 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO6806302 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 16:03:08 | 02.03.2024 17:45:00 | 1.6978 | 2 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.793 | 0 | 16.969 | 0 | 28.472 | 0 | 0 | 0 | 48.235
2209415 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AG Fideri | ISO6810661 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:53:41 | 02.03.2024 17:15:00 | 1.3553 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.556 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 14.34
2209406 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:46:55 | 02.03.2024 15:47:25 | 0.0083 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.004 | 0.181 | 0.882 | 0 | 0.017 | 0.03 | 0 | 0 | 1.114
2209391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM | ISO6877366 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:33:12 | 02.03.2024 15:59:30 | 0.4383 | 0 | 6 | 73 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.95 | 0 | 6.533 | 0 | 0 | 0 | 129.484
2209395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR6539586 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:33:07 | 02.03.2024 17:12:00 | 1.6481 | 0 | 97 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.144 | 0 | 2.015 | 0 | 2.438 | 0 | 0 | 14.597
2209522 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | OG Fideri | ISO7835404 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:27:37 | 02.03.2024 17:29:00 | 2.0231 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.203 | 0 | 84.655 | 0 | 0 | 0 | 132.858
2209381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515614901 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:25:14 | 02.03.2024 17:25:00 | 1.9961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.718
2209401 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO7801363 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:08:30 | 02.03.2024 17:04:00 | 1.925 | 0 | 155 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 58.511 | 0 | 1.165 | 0 | 7.705 | 0 | 0 | 67.381
2209362 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO30500849 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 15:04:30 | 02.03.2024 15:05:48 | 0.0217 | 0 | 2 | 92 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 1.305
2209347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AG Fideri | BR6973155 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:58:19 | 02.03.2024 17:43:00 | 2.7447 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.393 | 0 | 0 | 0 | 4.831 | 0 | 0 | 81.224
2209346 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634308 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:58:05 | 02.03.2024 14:59:36 | 0.0253 | 7 | 642 | 107 | 8 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0.529 | 1.051 | 1.791 | 0.022 | 0.862 | 0.142 | 0 | 0 | 4.397
2209339 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO8671529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:51:54 | 02.03.2024 14:52:54 | 0.0167 | 3 | 1270 | 145 | 0 | 36 | 147 | 6 | 0 | 0.4 | 1.568 | 3.316 | 0 | 4.317 | 0.754 | 0.25 | 0 | 10.606
2209337 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7042020 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:50:57 | 02.03.2024 17:12:00 | 2.3508 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.413 | 0 | 1.58 | 0 | 11.523 | 0 | 0 | 53.517
2209334 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:46:42 | 02.03.2024 14:47:27 | 0.0125 | 2 | 233 | 206 | 3 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0.554 | 0.359 | 9.312 | 0.112 | 1.203 | 0.175 | 0.144 | 0 | 11.86
2209327 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | OG Fideri | ISO6800762 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:40:45 | 02.03.2024 14:41:30 | 0.0125 | 0 | 111 | 98 | 1 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.925 | 0.04 | 1.019 | 0.05 | 0 | 0 | 2.305
2209321 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO6897473 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:37:56 | 02.03.2024 14:42:50 | 0.0817 | 1 | 279 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0.01 | 1.982 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 3.449 | 0 | 5.802
2209300 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6735351 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:13:19 | 02.03.2024 14:14:04 | 0.0125 | 0 | 157 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.343 | 0.296 | 0.124 | 0.106 | 0 | 0 | 1.394
2209290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO12349298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 14:01:03 | 02.03.2024 14:01:48 | 0.0125 | 1 | 19 | 118 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.168 | 0.023 | 6.123 | 0.001 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 6.377
2209285 | 1 | KONYA | YUNAK | AG Fideri | BR6888350 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:56:54 | 02.03.2024 14:51:00 | 0.9017 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.732 | 0 | 0 | 0 | 2.322 | 0 | 0 | 12.055
2209274 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6750449 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:56:22 | 02.03.2024 14:03:18 | 0.1156 | 7 | 1708 | 52 | 164 | 7 | 418 | 1 | 1 | 8.389 | 27.416 | 1.341 | 2.898 | 3.143 | 7.873 | 0.806 | 0 | 51.866
2209284 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11797058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:55:02 | 02.03.2024 14:17:00 | 0.3661 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.126 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 14.995
2209281 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6837116 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:47:20 | 02.03.2024 13:48:05 | 0.0125 | 0 | 75 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.678 | 0.007 | 0.006 | 0.023 | 0 | 0 | 0.871
2209269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6923432 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:42:09 | 02.03.2024 13:43:32 | 0.0231 | 0 | 4 | 52 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.604 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0.784
2209261 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO10951310 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:37:37 | 02.03.2024 13:38:37 | 0.0167 | 1 | 17 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0.094 | 0.037 | 1.179 | 0.002 | 1.167 | 0.04 | 0 | 0 | 2.52
2209250 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM Fideri | ISO6847653 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 13:31:06 | 02.03.2024 14:30:00 | 0.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 1.815
2209247 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:30:49 | 02.03.2024 13:31:49 | 0.0167 | 1 | 336 | 179 | 5 | 4 | 53 | 0 | 2 | 0.006 | 0.381 | 9.764 | 0.02 | 0.759 | 0.094 | 0 | 0 | 11.023
2209241 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6535267 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:23:18 | 02.03.2024 13:24:03 | 0.0125 | 2 | 233 | 205 | 3 | 28 | 21 | 6 | 0 | 0.576 | 0.374 | 9.26 | 0.113 | 1.211 | 0.177 | 0.142 | 0 | 11.854
2209238 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:20:51 | 02.03.2024 13:21:26 | 0.0097 | 0 | 0 | 84 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0.484 | 0 | 0 | 0 | 0.869
2209236 | 1 | KONYA | AHIRLI | OG Fideri | ISO21540741 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / SERÇE,SIĞIRCIK,KARGA VB. | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:16:01 | 02.03.2024 14:06:00 | 0.8331 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.875 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 4.376
2209225 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6549206 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:06:27 | 02.03.2024 13:07:27 | 0.0167 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178
2209224 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6608382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 13:05:55 | 02.03.2024 13:15:16 | 0.1558 | 0 | 2 | 52 | 3 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.813 | 0.421 | 18.265 | 0 | 0 | 0 | 40.499
2209221 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO11598004 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 13:01:12 | 02.03.2024 13:46:41 | 0.7581 | 0 | 752 | 1 | 17 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.531 | 2.313 | 2.331 | 0 | 5.485 | 0 | 0 | 47.658
2209209 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO7148684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:47:15 | 02.03.2024 12:48:26 | 0.0197 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 2.104 | 0 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 2.858
2209210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517347562 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:47:06 | 02.03.2024 14:47:00 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
2209197 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO6998462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:36:39 | 02.03.2024 12:37:24 | 0.0125 | 2 | 509 | 85 | 47 | 4 | 62 | 0 | 1 | 0.053 | 0.941 | 0.525 | 0.139 | 0.047 | 0.092 | 0 | 0 | 1.798
2209194 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6759076 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:31:33 | 02.03.2024 12:32:18 | 0.0125 | 5 | 1330 | 141 | 38 | 49 | 338 | 0 | 0 | 0.073 | 2.206 | 3.989 | 0.388 | 4.471 | 0.706 | 0 | 0 | 11.833
2209193 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO30301993 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:31:33 | 02.03.2024 12:32:18 | 0.0125 | 1 | 8 | 114 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 1.634 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 2.407
2209190 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7154482 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:28:18 | 02.03.2024 14:06:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.551 | 13.462 | 9.786 | 0 | 0 | 0 | 70.799
2209177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6711442 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:15:29 | 02.03.2024 12:16:14 | 0.0125 | 1 | 51 | 15 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.133 | 0.065 | 1.694 | 0 | 1.25 | 0.013 | 0 | 0 | 3.154
2209176 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7022853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:15:21 | 02.03.2024 12:16:51 | 0.025 | 3 | 330 | 131 | 11 | 40 | 43 | 5 | 0 | 0.172 | 0.513 | 3.903 | 0 | 6.576 | 0.202 | 0.909 | 0 | 12.275
2209174 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7022853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:13:37 | 02.03.2024 12:14:37 | 0.0167 | 3 | 330 | 131 | 11 | 40 | 43 | 5 | 0 | 0.115 | 0.342 | 2.602 | 0 | 4.384 | 0.135 | 0.606 | 0 | 8.183
2209172 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7030347 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 12:13:12 | 02.03.2024 12:35:48 | 0.3767 | 1 | 20 | 38 | 0 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0.122 | 1.118 | 23.09 | 0 | 21.515 | 2.353 | 0 | 0 | 48.198
2209161 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11297362 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 12:02:52 | 02.03.2024 13:12:53 | 1.1669 | 3 | 553 | 37 | 0 | 19 | 37 | 15 | 0 | 31.756 | 68.977 | 386.371 | 0 | 234.63 | 18.142 | 49.405 | 0 | 789.283
2209156 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7052085 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 12:00:08 | 02.03.2024 12:01:30 | 0.0228 | 1 | 669 | 4 | 13 | 7 | 98 | 0 | 0 | 0.127 | 2.109 | 0.127 | 0.018 | 0.366 | 1.069 | 0 | 0 | 3.817
2209141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO12777901 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:46:50 | 02.03.2024 11:48:21 | 0.0253 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.791 | 0 | 1.737 | 0 | 2.689
2209137 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | OG Fideri | ISO10794288 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:42:54 | 02.03.2024 13:15:00 | 1.535 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.392 | 0 | 52.025 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.803
2209130 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:40:46 | 02.03.2024 11:41:46 | 0.0167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0.692
2209129 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7022853 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:39:57 | 02.03.2024 11:41:46 | 0.0303 | 3 | 330 | 131 | 11 | 40 | 43 | 5 | 0 | 0.215 | 0.64 | 5.2 | 0 | 8.16 | 0.25 | 1.315 | 0 | 15.779
2209122 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM Fideri | ISO12597519 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:37:36 | 02.03.2024 11:41:08 | 0.0589 | 0 | 662 | 2 | 8 | 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3.956 | 0 | 0.164 | 0.807 | 1.014 | 0 | 0 | 5.942
2209123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:32:36 | 02.03.2024 11:39:18 | 0.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0.031
2209217 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | ISO6924660 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA CİSİM TEMASI-DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:18:15 | 02.03.2024 14:15:00 | 2.9458 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.216 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 16.555
2209082 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO12243782 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 11:17:35 | 02.03.2024 13:29:44 | 2.2025 | 3 | 1458 | 820 | 111 | 136 | 400 | 0 | 3 | 32.837 | 866.466 | 1951.13 | 203.67 | 1665.246 | 311.768 | 0 | 0 | 5031.117
2209081 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6823706 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:17:30 | 02.03.2024 11:19:08 | 0.0272 | 0 | 1 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 1.282
2209077 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:16:23 | 02.03.2024 11:17:58 | 0.0264 | 0 | 217 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.361 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 1.126
2209065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO13290808 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:06:04 | 02.03.2024 11:06:59 | 0.0153 | 1 | 66 | 36 | 12 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0.088 | 0.153 | 1.51 | 0.031 | 1.838 | 0.041 | 0 | 0 | 3.661
2208925 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | OG Fideri | ISO11410636 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 11:04:00 | 02.03.2024 16:50:00 | 5.7667 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.302 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.551
2209061 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 11:03:19 | 02.03.2024 14:04:20 | 3.0169 | 0 | 1 | 75 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.234 | 0 | 93.784 | 0 | 0 | 0 | 309.018
2209060 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731650 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 11:03:13 | 02.03.2024 16:15:07 | 5.1983 | 0 | 161 | 54 | 146 | 9 | 124 | 0 | 0 | 0 | 110.509 | 674.147 | 483.436 | 313.57 | 96.497 | 0 | 0 | 1678.159
2209057 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130920 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 11:02:03 | 02.03.2024 11:02:33 | 0.0083 | 1 | 243 | 49 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0.004 | 0.188 | 0.971 | 0 | 0.019 | 0.032 | 0 | 0 | 1.214
2209087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6885167 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:58:16 | 02.03.2024 12:50:00 | 1.8622 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 125.336 | 0 | 0 | 0 | 7.915 | 0 | 26.795 | 160.047
2209047 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6585463 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:51:52 | 02.03.2024 10:53:33 | 0.0281 | 0 | 1 | 39 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 1.61
2209036 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO7019405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:37:42 | 02.03.2024 10:38:17 | 0.0097 | 0 | 301 | 5 | 25 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0.328 | 0.059 | 0.098 | 0.117 | 0.11 | 0.224 | 0 | 0.936
2209033 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO8284300 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:34:44 | 02.03.2024 10:35:56 | 0.02 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063
2209046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7036058 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:30:12 | 02.03.2024 11:39:00 | 1.1467 | 0 | 307 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.659 | 0 | 2.204 | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 47.171
2209024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003016 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:28:12 | 02.03.2024 10:30:00 | 0.03 | 1 | 7 | 5 | 1 | 25 | 41 | 13 | 2 | 0.222 | 0 | 0.199 | 0 | 19.248 | 0.895 | 131.848 | 1.588 | 154.001
2209020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12761899 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:25:02 | 02.03.2024 12:00:24 | 1.5894 | 0 | 1 | 66 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.406 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 9.746
2209017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM Fideri | ISO11659832 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:20:45 | 02.03.2024 10:21:30 | 0.0125 | 0 | 523 | 7 | 14 | 8 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.262 | 0.089 | 0.032 | 0.166 | 0.288 | 0.056 | 0 | 1.894
2209016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6957975 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:20:21 | 02.03.2024 14:05:00 | 3.7442 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.975 | 0 | 0 | 0 | 10.939 | 0 | 0 | 16.913
2209015 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:19:35 | 02.03.2024 10:21:27 | 0.0311 | 0 | 896 | 1 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.897 | 0 | 0.012 | 0.319 | 0.152 | 0 | 0 | 2.38
2209014 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | AG Direği | 535324793 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:18:18 | 02.03.2024 11:16:00 | 0.9617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201
2209013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM Fideri | ISO8477367 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:17:47 | 02.03.2024 10:18:59 | 0.02 | 0 | 896 | 1 | 4 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 0 | 0.008 | 0.205 | 0.098 | 0 | 0 | 1.53
2209012 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:17:02 | 02.03.2024 10:48:43 | 0.5281 | 1 | 395 | 6 | 9 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 16.147 | 2.4 | 0.597 | 23.37 | 8.682 | 0 | 0 | 51.197
2209011 | 1 | KONYA | KARATAY | AG Fideri | ISO7015500 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:16:17 | 02.03.2024 11:43:00 | 1.4453 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.572
2209010 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6573971 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:15:56 | 02.03.2024 10:16:41 | 0.0125 | 0 | 118 | 538 | 19 | 88 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 8.833 | 0.274 | 5.832 | 0.122 | 0 | 0 | 15.26
2209008 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO12708324 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:14:46 | 02.03.2024 10:15:31 | 0.0125 | 0 | 431 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.004 | 0.036 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.442
2209003 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517396471 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 10:09:42 | 02.03.2024 11:44:00 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 2.035
2208995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6954620 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:06:10 | 02.03.2024 13:40:00 | 3.5639 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.48 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0 | 0 | 25.041
2208994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731680 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:04:12 | 02.03.2024 10:42:03 | 0.6308 | 3 | 10936 | 3 | 76 | 31 | 962 | 1 | 0 | 0 | 1229.709 | 0 | 13.376 | 75.862 | 357.004 | 5.218 | 0 | 1681.168
2208990 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO6900603 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:04:09 | 02.03.2024 11:26:00 | 1.3642 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.161
2208989 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO11589405 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:04:01 | 02.03.2024 13:17:42 | 3.2281 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 191.863 | 1015.202 | 10.602 | 932.124 | 36.552 | 0 | 0 | 2186.344
2208988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7146167 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:03:26 | 02.03.2024 11:20:37 | 1.2864 | 2 | 148 | 256 | 7 | 32 | 66 | 6 | 0 | 0 | 40.007 | 1829.658 | 10.233 | 214.538 | 41.72 | 25.869 | 0 | 2162.026
2208986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO12028462 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:03:03 | 02.03.2024 11:20:21 | 1.2883 | 3 | 22 | 81 | 9 | 21 | 18 | 0 | 0 | 3.422 | 4.167 | 241.683 | 19.321 | 160.144 | 18.453 | 0 | 0 | 447.191
2208985 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | AG Fideri | ISO10918954 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:02:24 | 02.03.2024 14:59:00 | 4.9433 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 91.992 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 92.182
2208983 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6524928 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:02:00 | 02.03.2024 11:15:45 | 1.2292 | 0 | 240 | 21 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.079 | 62.393 | 7.267 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 108.506
2208982 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11737668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:01:27 | 02.03.2024 14:32:45 | 4.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.989 | 0 | 0 | 0 | 2533.989
2208980 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7031857 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:00:07 | 02.03.2024 11:18:00 | 1.2981 | 1 | 149 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.942 | 19.643 | 41.261 | 0.016 | 13.295 | 0.518 | 144.331 | 0 | 222.006
2208981 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7001891 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:00:02 | 02.03.2024 13:12:06 | 3.2011 | 0 | 3 | 19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71.904 | 0 | 52.775 | 0 | 625.895 | 0 | 750.574
2208981 | 2 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO7053631 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 10:00:02 | 02.03.2024 13:16:29 | 3.2742 | 0 | 379 | 2 | 16 | 10 | 62 | 2 | 0 | 0 | 230.208 | 0 | 9.917 | 173.724 | 46.21 | 365.76 | 0 | 825.82
2208979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO10822028 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:59:22 | 02.03.2024 10:00:41 | 0.0219 | 1 | 7 | 236 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.007 | 0.01 | 4.206 | 0.003 | 0.413 | 0.006 | 1.255 | 0 | 5.901
2208972 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO12731565 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:55:23 | 02.03.2024 09:56:08 | 0.0125 | 0 | 0 | 59 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.982
2208968 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO7117224 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:52:10 | 02.03.2024 10:39:00 | 0.7806 | 5 | 424 | 121 | 13 | 3 | 25 | 0 | 0 | 11.406 | 30.415 | 83.948 | 3.114 | 0.549 | 2.653 | 0 | 0 | 132.086
2208965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6959350 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:48:47 | 02.03.2024 09:50:20 | 0.0258 | 3 | 570 | 3 | 31 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0.442 | 2.189 | 0.025 | 0.038 | 0.353 | 0.642 | 0 | 0 | 3.688
2208976 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | OG Fideri | ISO11385552 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:42:50 | 02.03.2024 10:45:00 | 1.0361 | 0 | 157 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.189 | 0 | 0.048 | 0 | 5.447 | 0 | 0 | 27.684
2208959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731660 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:34:44 | 02.03.2024 15:30:48 | 5.9344 | 0 | 740 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 836.914 | 0 | 0 | 0 | 225.087 | 1.132 | 0 | 1063.132
2209075 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Direği | 535351470 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:34:32 | 02.03.2024 11:34:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.581 | 0 | 0 | 1.581
2208957 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6526678 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:33:00 | 02.03.2024 15:31:11 | 5.9697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.081 | 0 | 0 | 12.081
2208954 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | AG Fideri | ISO13962003 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:30:42 | 02.03.2024 14:00:00 | 4.4883 | 0 | 137 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.64 | 0 | 2.116 | 0 | 3.984 | 0 | 0 | 76.74
2208953 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO6608086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:30:16 | 02.03.2024 16:49:00 | 7.3122 | 0 | 398 | 0 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 164.343 | 0 | 3.202 | 0 | 88.863 | 0 | 0 | 256.409
2208952 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:29:48 | 02.03.2024 09:30:44 | 0.0156 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 1.02 | 0.07 | 0 | 0 | 1.295
2208949 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6564283 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:27:12 | 02.03.2024 10:48:00 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0 | 0.286
2208944 | 1 | KONYA | HADİM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517007225 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:25:31 | 02.03.2024 13:04:00 | 3.6414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088
2208939 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO29819633 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:17:49 | 02.03.2024 10:21:27 | 1.0606 | 0 | 496 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.979 | 0 | 0.052 | 0.228 | 2.789 | 0 | 0 | 51.049
2208938 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | BR6865975 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:12:16 | 02.03.2024 11:08:00 | 1.9289 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 176.656 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 183.276
2208937 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6643232 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:12:13 | 02.03.2024 14:13:00 | 5.0131 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.991 | 0 | 2.183 | 0 | 19.672 | 0 | 0 | 32.845
2208935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO30879688 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:09:02 | 02.03.2024 12:01:32 | 2.875 | 1 | 223 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 135.23 | 0 | 7.638 | 0 | 86.736 | 0 | 0 | 229.603
2208932 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6864409 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:08:35 | 02.03.2024 15:55:00 | 6.7736 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.147
2208929 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO6704715 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:08:11 | 02.03.2024 12:06:00 | 2.9636 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.788 | 0 | 0 | 0 | 22.021 | 0 | 0 | 138.81
2208930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | AG Fideri | BR6809497 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:07:48 | 02.03.2024 10:04:00 | 0.9367 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 3.593
2208931 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517006775 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:07:31 | 02.03.2024 11:17:00 | 2.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047
2208926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Fideri | ISO6978799 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:06:33 | 02.03.2024 09:59:00 | 0.8742 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.949 | 0 | 0 | 0 | 2.537 | 0 | 0 | 12.485
2208927 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO11390881 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:06:31 | 02.03.2024 09:07:31 | 0.0167 | 6 | 1205 | 52 | 90 | 2 | 297 | 0 | 1 | 0.985 | 2.679 | 0.231 | 0.307 | 0.006 | 0.625 | 0 | 0 | 4.833
2208924 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7101794 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:05:43 | 02.03.2024 11:09:00 | 2.0547 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.833 | 0 | 0 | 0 | 21.335 | 0 | 0 | 24.168
2208921 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM Fideri | ISO7063476 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:04:39 | 02.03.2024 09:57:24 | 0.8792 | 0 | 47 | 0 | 21 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 2.225 | 40.076 | 2.029 | 0 | 0 | 47.849
2208920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO7110438 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:04:08 | 02.03.2024 14:20:00 | 5.2644 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.209 | 0 | 5.196 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 51.371
2208918 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:02:06 | 02.03.2024 15:06:00 | 6.065 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.699 | 0 | 0 | 0 | 14.907 | 0 | 0 | 53.606
2208916 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7089986 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.03.2024 09:01:40 | 02.03.2024 15:58:00 | 6.9389 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 194.113 | 0 | 0 | 0 | 41.043 | 0 | 0 | 235.156
2208915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO7130913 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:00:32 | 02.03.2024 09:01:02 | 0.0083 | 1 | 95 | 54 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.008 | 0.076 | 0.464 | 0 | 0.272 | 0.004 | 0 | 0 | 0.824
2208915 | 2 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6924921 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 09:00:32 | 02.03.2024 09:02:10 | 0.0272 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.141 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.176
2208914 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:59:19 | 02.03.2024 09:00:04 | 0.0125 | 7 | 2774 | 83 | 53 | 81 | 362 | 1 | 0 | 0.175 | 4.486 | 2.567 | 0.274 | 5.921 | 1.297 | 0.076 | 0 | 14.796
2208906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6714530 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:48:22 | 02.03.2024 08:49:46 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006
2208900 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6724413 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:32:04 | 02.03.2024 08:32:49 | 0.0125 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0.255
2208897 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7011030 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:26:56 | 02.03.2024 08:27:56 | 0.0167 | 2 | 314 | 60 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.006 | 0.742 | 0.9 | 0.051 | 0.268 | 0.105 | 0 | 0 | 2.072
2208896 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO10749231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:26:15 | 02.03.2024 08:27:32 | 0.0214 | 0 | 249 | 0 | 4 | 6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0.005 | 1.372 | 0.13 | 0 | 0 | 2.047
2208893 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:15:22 | 02.03.2024 09:00:00 | 0.7439 | 1 | 190 | 143 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 17.413 | 15.269 | 418.305 | 4.804 | 35.451 | 9.598 | 0 | 0 | 500.841
2208890 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM Fideri | ISO7088025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 08:13:46 | 02.03.2024 08:52:00 | 0.6372 | 1 | 736 | 0 | 4 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0.158 | 29.375 | 0 | 0.359 | 20.914 | 11.981 | 0 | 0 | 62.786
2208887 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6745905 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:51:25 | 02.03.2024 08:20:00 | 0.4764 | 0 | 191 | 2 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.671 | 0.919 | 0.817 | 8.304 | 1.727 | 0 | 0 | 25.438
2208886 | 1 | KONYA | KULU | OG Fideri | ISO7039505 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:49:05 | 02.03.2024 07:49:44 | 0.0108 | 1 | 4895 | 3 | 0 | 5 | 959 | 0 | 0 | 0 | 5.619 | 0.038 | 0 | 1.201 | 1.495 | 0 | 0 | 8.354
2208885 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:42:48 | 02.03.2024 07:43:48 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 3.48
2208884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO11777396 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:37:03 | 02.03.2024 07:37:53 | 0.0139 | 0 | 1180 | 0 | 27 | 29 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0.066 | 0.236 | 0.158 | 0 | 0 | 1.63
2208883 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6566544 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:36:34 | 02.03.2024 07:37:31 | 0.0158 | 1 | 395 | 6 | 9 | 8 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.402 | 0.057 | 0.013 | 0.562 | 0.193 | 0 | 0 | 1.226
2208878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FUSE7093170 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:30:57 | 02.03.2024 08:33:00 | 1.0342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0 | 0 | 2.271
2208876 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | AG Fideri | ISO6976973 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:18:50 | 02.03.2024 09:00:00 | 1.6861 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.878
2208873 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO11796946 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:17:45 | 02.03.2024 07:18:30 | 0.0125 | 11 | 4357 | 56 | 8 | 34 | 260 | 1 | 0 | 0.062 | 4.121 | 1.991 | 0.018 | 1.606 | 0.769 | 0.005 | 0 | 8.571
2208871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6737457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 07:10:23 | 02.03.2024 07:47:00 | 0.6103 | 0 | 0 | 44 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.611 | 2.148 | 24.428 | 0 | 0 | 0 | 56.187
2208867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 06:31:43 | 02.03.2024 06:33:38 | 0.0319 | 0 | 0 | 74 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0.464
2208862 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO12731708 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 03:02:30 | 02.03.2024 03:03:07 | 0.0103 | 3 | 5646 | 33 | 163 | 60 | 714 | 7 | 0 | 0.013 | 6.432 | 0.413 | 0.087 | 2.33 | 2.136 | 0.676 | 0 | 12.086
2208844 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 517360594 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 00:59:48 | 02.03.2024 02:03:00 | 1.0533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.633
2208831 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12627106 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.03.2024 00:22:56 | 02.03.2024 00:23:52 | 0.0156 | 6 | 4331 | 32 | 95 | 18 | 360 | 6 | 0 | 0.163 | 4.538 | 2.442 | 0.344 | 3.451 | 0.937 | 13.165 | 0 | 25.039
2208799 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6926700 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 21:37:27 | 01.03.2024 23:44:29 | 2.1172 | 0 | 1 | 35 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.554 | 0 | 7.094 | 0 | 0 | 0 | 59.649
2208799 | 2 | KONYA | ÇUMRA | TM | ISO6926684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 21:37:27 | 01.03.2024 23:46:47 | 2.1556 | 1 | 48 | 106 | 9 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0.233 | 15.934 | 95.49 | 6.279 | 13.382 | 15.116 | 0 | 0 | 146.434
2208812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | BR6768589 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 21:36:20 | 01.03.2024 23:01:00 | 1.4111 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.926 | 0 | 0 | 0 | 22.23 | 0 | 0 | 114.157
2208794 | 1 | KONYA | KULU | AG Direği | 515203227 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 21:16:10 | 01.03.2024 22:19:00 | 1.0472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
2208781 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6835723 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 20:03:13 | 01.03.2024 22:11:00 | 2.1297 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.661 | 0 | 0 | 0 | 4.893 | 0 | 0 | 14.554
2208771 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | AG Direği | 516984871 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 19:35:05 | 01.03.2024 20:58:00 | 1.3819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.324
2208757 | 1 | KONYA | KULU | TM Fideri | ISO7092326 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 19:09:15 | 01.03.2024 19:10:08 | 0.0147 | 7 | 3141 | 23 | 2 | 11 | 224 | 0 | 1 | 0.553 | 4.868 | 0.372 | 0.001 | 1.617 | 0.689 | 0 | 0 | 8.101
2208744 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO7088506 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:48:34 | 01.03.2024 21:15:22 | 2.4467 | 0 | 0 | 66 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.995 | 31.07 | 9.823 | 0 | 0 | 0 | 141.888
2208738 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6959526 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:36:11 | 01.03.2024 18:37:11 | 0.0167 | 0 | 3 | 38 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.094 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 4.301
2208733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6684611 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:29:00 | 01.03.2024 18:30:42 | 0.0283 | 3 | 0 | 55 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 2.942 | 0 | 2.243 | 0 | 0 | 0 | 5.267
2208727 | 1 | KONYA | BOZKIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516990920 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:19:18 | 01.03.2024 19:20:00 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
2208720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:17:01 | 01.03.2024 18:18:00 | 0.0164 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 1.554
2208709 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515468385 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:11:05 | 01.03.2024 20:58:00 | 2.7819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972
2208702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7033298 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:05:16 | 01.03.2024 18:07:18 | 0.0339 | 5 | 1400 | 9 | 32 | 28 | 332 | 4 | 0 | 0.134 | 5.317 | 0.165 | 0.09 | 2.328 | 0.675 | 20.641 | 0 | 29.35
2208780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ISO6798207 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 18:03:14 | 01.03.2024 20:22:00 | 2.3128 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.776 | 0 | 0.51 | 0 | 6.051 | 0 | 0 | 11.338
2208690 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6647620 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:54:36 | 01.03.2024 17:55:42 | 0.0183 | 1 | 582 | 28 | 9 | 26 | 116 | 0 | 0 | 0.003 | 0.679 | 2.23 | 0.048 | 1.454 | 0.091 | 0 | 0 | 4.505
2208689 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM Fideri | ISO7003826 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:53:21 | 01.03.2024 17:54:17 | 0.0156 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0.279
2208676 | 1 | KONYA | MERAM | SDK Çıkışı | FUSE6564288 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:33:05 | 01.03.2024 19:18:00 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 | 0 | 0 | 15.54
2208675 | 1 | KONYA | HADİM | AG Fideri | BR11645948 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:29:38 | 01.03.2024 20:07:00 | 2.6228 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.465 | 0 | 1.794 | 0 | 2.753 | 0 | 0 | 6.012
2208672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:28:48 | 01.03.2024 17:36:09 | 0.1225 | 0 | 0 | 84 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.237 | 0 | 5.745 | 0 | 0 | 0 | 10.983
2208674 | 1 | KONYA | YUNAK | OG Fideri | ISO7699030 | OG-HATBAŞI DİREĞİ-OG SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:28:24 | 01.03.2024 18:58:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.994
2208673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO6691129 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:28:16 | 01.03.2024 18:52:00 | 1.3956 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0 | 0.895 | 0 | 1.062 | 0 | 0 | 6.777
2208667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO11660414 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:20:28 | 01.03.2024 17:21:13 | 0.0125 | 0 | 880 | 0 | 106 | 4 | 179 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0.091 | 0.406 | 0.377 | 0 | 0 | 1.985
2208663 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516066966 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:17:06 | 01.03.2024 18:22:00 | 1.0817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081
2208661 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516211508 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:14:58 | 01.03.2024 18:02:00 | 0.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232
2208659 | 1 | KONYA | TAŞKENT | AG Direği | 516833107 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:14:18 | 01.03.2024 19:15:00 | 2.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
2208658 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6605285 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 17:10:33 | 01.03.2024 17:11:18 | 0.0125 | 0 | 1 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 4.457 | 0 | 0 | 0 | 4.96
2208687 | 1 | KONYA | ILGIN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535285013 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 16:45:02 | 01.03.2024 18:03:00 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0.017
2208688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6921604 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / HATTA ARAÇ TEMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2024 16:39:11 | 01.03.2024 18:20:00 | 1.6803 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 2.246 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | 5.22
2208634 | 1 | KONYA | MERAM | AG Direği | 515475991 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / OKSİTLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 16:32:18 | 01.03.2024 18:10:00 | 1.6283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155
2208633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO12802197 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 16:30:18 | 01.03.2024 17:45:00 | 1.245 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.126 | 0 | 0 | 0 | 20.316 | 0 | 0 | 30.442
2208621 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6601418 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 16:10:38 | 01.03.2024 16:11:38 | 0.0167 | 2 | 342 | 95 | 3 | 7 | 47 | 0 | 2 | 0.109 | 0.958 | 4.946 | 0.049 | 0.123 | 0.114 | 0 | 0 | 6.3
2208608 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7100474 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:50:49 | 01.03.2024 15:52:08 | 0.0219 | 0 | 217 | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.318 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0 | 0.968
2208603 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6944477 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:41:25 | 01.03.2024 15:43:26 | 0.0336 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.649
2208602 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO7061318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:39:40 | 01.03.2024 15:42:44 | 0.0511 | 4 | 217 | 157 | 11 | 14 | 51 | 1 | 0 | 0.006 | 2.191 | 34.099 | 1.545 | 4.951 | 2.191 | 0.966 | 0 | 45.948
2208596 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | SDK Çıkışı | FUSE6993482 | AG-SDK/BOX PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 15:30:31 | 01.03.2024 18:30:00 | 2.9914 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.595
2208595 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO12132323 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:30:14 | 01.03.2024 15:31:09 | 0.0153 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.115 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0 | 0.391
2208593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO7005448 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:26:38 | 01.03.2024 15:27:36 | 0.0161 | 0 | 416 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.028 | 0 | 0 | 2.331 | 0.066 | 0 | 0 | 3.425
2208567 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 15:02:10 | 01.03.2024 15:02:55 | 0.0125 | 0 | 8 | 105 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0.218 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 1.799
2208564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO12307294 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:59:35 | 01.03.2024 15:00:20 | 0.0125 | 0 | 8 | 24 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 2.914
2208557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | OG Fideri | ISO6958684 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:49:25 | 01.03.2024 15:13:09 | 0.3956 | 0 | 3 | 51 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.069 | 0 | 34.547 | 0.109 | 0 | 0 | 63.725
2208546 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM Fideri | ISO6738827 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:39:49 | 01.03.2024 14:41:30 | 0.0281 | 3 | 442 | 4 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.04 | 1.297 | 0.098 | 0.034 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 1.544
2208540 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO11756394 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:32:24 | 01.03.2024 14:33:47 | 0.0231 | 0 | 1 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 1.267 | 0 | 0 | 0 | 3.842
2208539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6982825 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:30:08 | 01.03.2024 14:30:51 | 0.0119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.874
2208537 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 515462563 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:27:20 | 01.03.2024 16:43:00 | 2.2611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.776
2208535 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO6859094 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:26:54 | 01.03.2024 14:29:43 | 0.0469 | 0 | 561 | 0 | 10 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3.834 | 0 | 0.011 | 0.039 | 4.821 | 0 | 0 | 8.705
2208535 | 2 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM Fideri | ISO13315675 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:26:54 | 01.03.2024 14:35:28 | 0.1428 | 0 | 679 | 2 | 6 | 7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 14.286 | 0 | 0.166 | 10.064 | 4.921 | 0 | 0 | 29.436
2208521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6541188 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM DÜŞMESİ(İNŞ.MALZ,TEL,NAYLON VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:07:28 | 01.03.2024 15:36:00 | 1.4756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.048 | 0 | 0 | 220.048
2208520 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO7025199 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:06:29 | 01.03.2024 14:07:04 | 0.0097 | 0 | 0 | 84 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 1.019
2208518 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | ISO7094289 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:06:15 | 01.03.2024 15:45:00 | 1.6458 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.816 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 7.835
2208516 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762837 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:04:12 | 01.03.2024 17:02:00 | 2.9633 | 0 | 106 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 27.647 | 0 | 0 | 0 | 33.141 | 0 | 0 | 60.788
2208523 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AG Fideri | ISO6762841 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:03:28 | 01.03.2024 17:02:00 | 2.9756 | 0 | 127 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 46.747 | 0 | 0 | 0 | 72.888 | 0 | 0 | 119.635
2208509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6949483 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 14:03:17 | 01.03.2024 14:04:59 | 0.0283 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.003 | 0.876 | 0.507 | 0 | 0 | 1.505
2208507 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO6678023 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:02:31 | 01.03.2024 14:28:09 | 0.4272 | 0 | 1188 | 0 | 1 | 6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 87.366 | 0 | 0 | 0 | 15.804 | 0 | 0 | 103.17
2208503 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM Fideri | ISO12371128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:01:33 | 01.03.2024 17:51:34 | 3.8336 | 6 | 1133 | 4 | 10 | 4 | 40 | 3 | 0 | 14.819 | 445.048 | 13.36 | 5.401 | 6.962 | 85.458 | 199.476 | 0 | 770.524
2208501 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM Fideri | ISO6997917 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:00:39 | 01.03.2024 14:53:00 | 0.8725 | 1 | 1519 | 0 | 37 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0.205 | 217.97 | 0 | 0.482 | 0 | 161.688 | 0 | 0 | 380.346
2208499 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM Fideri | ISO6532845 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 14:00:00 | 01.03.2024 15:25:00 | 1.4167 | 4 | 190 | 25 | 10 | 3 | 25 | 0 | 0 | 59.017 | 63.074 | 14.45 | 4.32 | 25.275 | 13.539 | 0 | 0 | 179.674
2208491 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:52:12 | 01.03.2024 13:53:31 | 0.0219 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.109 | 2.169 | 0.861 | 0.176 | 0.952 | 0.339 | 0 | 0 | 4.605
2208487 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986175 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:50:13 | 01.03.2024 13:51:56 | 0.0286 | 7 | 995 | 98 | 28 | 92 | 174 | 19 | 0 | 0.409 | 6.569 | 9.414 | 0.475 | 22.996 | 1.878 | 71.166 | 0 | 112.907
2208483 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO6949797 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:41:49 | 01.03.2024 13:42:30 | 0.0114 | 1 | 218 | 52 | 5 | 15 | 61 | 0 | 2 | 0.064 | 0.608 | 3.136 | 0.09 | 0.807 | 0.195 | 0 | 0 | 4.901
2208482 | 1 | KONYA | MERAM | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535310783 | AG-DİREKTEN-W OTOMAT ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:40:27 | 01.03.2024 14:57:00 | 1.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248
2208479 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6978049 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:31:15 | 01.03.2024 13:34:58 | 0.0619 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 33.207 | 0 | 0 | 0.514 | 10.962 | 0 | 0 | 44.684
2208474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867542 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:21:28 | 01.03.2024 13:23:00 | 0.0256 | 0 | 28 | 27 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 3.097 | 0.065 | 1.347 | 0.141 | 0 | 0 | 4.892
2208468 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 535337550 | AG-DİREKTEN-PANODAN ABONE BAĞLAMA-KESME / ARIZADAN DOLAYI ABONE FİZİKİ İRTİBAT KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:09:51 | 01.03.2024 18:50:00 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.899 | 0 | 0 | 4.899
2208466 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM Fideri | ISO7083439 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:05:07 | 01.03.2024 14:30:00 | 1.4147 | 0 | 472 | 0 | 0 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 60.385 | 0 | 0 | 69.116 | 11.431 | 0 | 0 | 140.931
2208463 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6709742 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:03:25 | 01.03.2024 13:04:50 | 0.0236 | 0 | 238 | 76 | 20 | 4 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 1.656 | 0.231 | 1.265 | 0.549 | 0 | 0 | 5.458
2208462 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6915231 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 13:02:12 | 01.03.2024 13:02:57 | 0.0125 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0.275
2208460 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO7061142 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 13:01:07 | 01.03.2024 13:51:10 | 0.8342 | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1.153 | 10.091 | 0.036 | 69.685 | 2.584 | 13.066 | 0 | 96.616
2208457 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | FUSE6580798 | AG-SDK/BOX PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 13:00:19 | 01.03.2024 15:22:00 | 2.3614 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.574
2208452 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO7138088 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:50:52 | 01.03.2024 12:51:37 | 0.0125 | 0 | 58 | 52 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 1.678 | 0.012 | 0.738 | 0.035 | 0 | 0 | 2.63
2208450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO6580402 | OG-BİNA-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:49:25 | 01.03.2024 12:49:55 | 0.0083 | 15 | 3339 | 31 | 446 | 64 | 193 | 1 | 0 | 0.145 | 1.378 | 0.574 | 0.564 | 2.461 | 0.381 | 2.034 | 0 | 7.536
2208448 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050503 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:49:05 | 01.03.2024 12:51:30 | 0.0403 | 0 | 70 | 9 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.794 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.98
2208449 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO7119755 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:48:00 | 01.03.2024 12:49:00 | 0.0167 | 4 | 991 | 61 | 1 | 18 | 95 | 2 | 1 | 0.631 | 1.659 | 7.223 | 0.057 | 6.406 | 0.37 | 0.118 | 0 | 16.465
2208444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | 516177507 | AG-DİREKTEN-ABONE KLEMENS ARIZASI / KLEMENS GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:41:52 | 01.03.2024 14:03:00 | 1.3522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.524
2208435 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | OG Fideri | ISO7092207 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / AYIRICI BACAKLARININ ARIZALANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:33:17 | 01.03.2024 12:48:06 | 0.2469 | 0 | 2 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.469 | 3.863 | 7.922 | 0 | 0 | 0 | 51.254
2208433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6731693 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 12:33:15 | 01.03.2024 15:37:00 | 3.0625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 0 | 0 | 57.765 | 0 | 0 | 59.847
2208432 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:32:37 | 01.03.2024 12:45:42 | 0.2181 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686
2208431 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10944983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:32:00 | 01.03.2024 12:34:11 | 0.0364 | 2 | 3745 | 9 | 44 | 10 | 518 | 0 | 0 | 0.203 | 17.199 | 0.248 | 0.143 | 4.659 | 13.093 | 0 | 0 | 35.544
2208429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7144770 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:30:24 | 01.03.2024 12:31:03 | 0.0108 | 2 | 694 | 8 | 25 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.06 | 0.709 | 0.062 | 0.025 | 0.213 | 0.448 | 0 | 0 | 1.516
2208428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO12214247 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:28:30 | 01.03.2024 12:55:54 | 0.4567 | 0 | 49 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 4.274 | 0 | 0 | 1.676 | 0 | 0 | 10.396
2208422 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6992487 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 12:23:21 | 01.03.2024 12:35:03 | 0.195 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25.901 | 0 | 0.654 | 0 | 10.233 | 0 | 0 | 0 | 36.788
2208405 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6838438 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:59:11 | 01.03.2024 11:59:56 | 0.0125 | 0 | 110 | 117 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 3.054 | 0.017 | 1.878 | 0.089 | 0 | 0 | 5.354
2208392 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764984 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:50:03 | 01.03.2024 11:50:48 | 0.0125 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.754 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.214
2208391 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6986661 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:48:57 | 01.03.2024 11:49:57 | 0.0167 | 5 | 2311 | 485 | 31 | 169 | 409 | 0 | 0 | 0.05 | 5.863 | 23.227 | 1.036 | 16.092 | 2.312 | 0 | 0 | 48.58
2208388 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO11731529 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:48:05 | 01.03.2024 11:49:05 | 0.0167 | 1 | 18 | 39 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.468 | 0.236 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 2.85
2208381 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM Fideri | ISO6812025 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:45:38 | 01.03.2024 11:46:27 | 0.0136 | 1 | 29 | 33 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.732 | 0.006 | 0.381 | 0.006 | 0 | 0 | 1.134
2208379 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO10764151 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:43:42 | 01.03.2024 11:45:31 | 0.0303 | 15 | 3162 | 28 | 446 | 58 | 188 | 1 | 0 | 0.802 | 7.242 | 3.243 | 3.194 | 13.85 | 2.313 | 15.76 | 0 | 46.405
2208374 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR7013172 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:38:41 | 01.03.2024 12:38:00 | 0.9886 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 0 | 0 | 23.389
2208372 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO6634304 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:38:06 | 01.03.2024 11:39:16 | 0.0194 | 5 | 124 | 32 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0.317 | 0.25 | 0.298 | 0.016 | 0.809 | 0.03 | 0 | 0 | 1.721
2208369 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:36:07 | 01.03.2024 11:36:52 | 0.0125 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724
2208363 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | AG Fideri | BR12901388 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:27:34 | 01.03.2024 17:58:00 | 6.5072 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.656 | 0 | 6.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.899
2208357 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO7004457 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:23:09 | 01.03.2024 11:32:40 | 0.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 99.476 | 0 | 102.466
2208353 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13280456 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:20:34 | 01.03.2024 11:21:34 | 0.0167 | 0 | 40 | 28 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 2.102 | 0 | 0.015 | 0.001 | 0 | 0 | 2.217
2208350 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM Fideri | ISO6729397 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:17:22 | 01.03.2024 11:18:07 | 0.0125 | 0 | 8 | 105 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.147 | 0.228 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.835
2208349 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6778253 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:17:18 | 01.03.2024 11:19:20 | 0.0339 | 2 | 659 | 29 | 12 | 17 | 90 | 3 | 0 | 0.198 | 2.376 | 1.819 | 0.098 | 3.086 | 0.601 | 19.64 | 0 | 27.817
2208346 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6532582 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:15:11 | 01.03.2024 11:16:40 | 0.0247 | 0 | 1 | 53 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.07 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 6.66
2208342 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700509 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:10:27 | 01.03.2024 11:12:26 | 0.0331 | 0 | 314 | 27 | 25 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2.067 | 1.859 | 0.518 | 0.181 | 0.588 | 0 | 0 | 5.212
2208341 | 1 | NİĞDE | BOR | TM Fideri | ISO12494553 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:09:37 | 01.03.2024 11:10:22 | 0.0125 | 7 | 2775 | 83 | 53 | 81 | 362 | 1 | 0 | 0.175 | 4.477 | 2.651 | 0.34 | 7.069 | 1.741 | 0.096 | 0 | 16.549
2208340 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO6744685 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 11:05:24 | 01.03.2024 11:06:38 | 0.0206 | 2 | 741 | 106 | 79 | 3 | 54 | 1 | 0 | 0.035 | 1.391 | 2.403 | 0.259 | 0.642 | 0.145 | 12.879 | 0 | 17.754
2208334 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO11715311 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 11:00:24 | 01.03.2024 14:00:33 | 3.0025 | 1 | 69 | 28 | 5 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.132 | 26.221 | 664.467 | 20.344 | 53.177 | 44.557 | 0 | 0 | 808.899
2208334 | 2 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6822072 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 11:00:24 | 01.03.2024 14:02:06 | 3.0283 | 3 | 148 | 129 | 6 | 10 | 30 | 1 | 0 | 0.232 | 113.339 | 1270.13 | 73.453 | 245.352 | 86.816 | 48.473 | 0 | 1837.794
2208321 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM Fideri | ISO6727558 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:39:57 | 01.03.2024 13:57:00 | 3.2842 | 0 | 230 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.331 | 0 | 19.431 | 0 | 14.01 | 0 | 0 | 154.772
2208318 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM Fideri | ISO29679776 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:39:21 | 01.03.2024 10:42:24 | 0.0508 | 0 | 565 | 0 | 35 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0.037 | 0.259 | 0.605 | 0 | 0 | 3.099
2208367 | 1 | KONYA | ILGIN | AG Fideri | BR6614000 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:31:30 | 01.03.2024 12:11:00 | 1.6583 | 0 | 742 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 239.429 | 0 | 0 | 0 | 81.639 | 0 | 0 | 321.068
2208311 | 1 | KONYA | KARATAY | Dağıtım Transformatörü | BR6918285 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:26:19 | 01.03.2024 11:36:00 | 1.1614 | 0 | 179 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 45.552 | 0 | 2.649 | 0 | 11.851 | 0 | 0 | 60.051
2208303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6920607 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:22:07 | 01.03.2024 10:22:52 | 0.0125 | 1 | 1060 | 88 | 37 | 15 | 265 | 0 | 0 | 0.071 | 1.804 | 2.867 | 0.403 | 2.564 | 0.474 | 0 | 0 | 8.182
2208302 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM Fideri | ISO6942540 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:21:50 | 01.03.2024 10:22:43 | 0.0147 | 9 | 4 | 112 | 0 | 12 | 10 | 4 | 0 | 3.268 | 0 | 5.722 | 0 | 2.419 | 0.077 | 2.445 | 0 | 13.932
2208301 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM Fideri | ISO7068531 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:20:39 | 01.03.2024 12:54:20 | 2.5614 | 4 | 2923 | 15 | 22 | 24 | 229 | 1 | 0 | 19.872 | 950.984 | 554.289 | 21.245 | 865.917 | 571.962 | 265.976 | 0 | 3250.246
2208290 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO13962890 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:15:45 | 01.03.2024 10:16:15 | 0.0083 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313
2208288 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO7118120 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:14:00 | 01.03.2024 18:27:00 | 8.2167 | 0 | 210 | 0 | 3 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 205.662 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 0 | 208.227
2208281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887352 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:12:02 | 01.03.2024 18:37:00 | 8.4161 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 254.669 | 0 | 0 | 0 | 128.82 | 0 | 0 | 383.489
2208275 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO11887343 | AG-DAĞITIM PANO-YÜK AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:10:01 | 01.03.2024 15:51:00 | 5.6831 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.098 | 0 | 0 | 0 | 5.289 | 0 | 0 | 128.387
2208269 | 1 | KONYA | ILGIN | TM Fideri | ISO9070128 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:08:02 | 01.03.2024 10:16:48 | 0.1461 | 4 | 869 | 5 | 0 | 2 | 143 | 0 | 0 | 2.008 | 13.068 | 0.047 | 0 | 2.804 | 1.853 | 0 | 0 | 19.78
2208267 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144776 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:05:07 | 01.03.2024 10:05:37 | 0.0083 | 2 | 694 | 9 | 25 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0.027 | 0.319 | 0.037 | 0.011 | 0.206 | 0.226 | 0 | 0 | 0.826
2208266 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO12753182 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:04:32 | 01.03.2024 10:05:32 | 0.0167 | 0 | 1 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0.792
2208265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR6893797 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:04:17 | 01.03.2024 15:03:00 | 4.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.442 | 0 | 0 | 138.442
2208262 | 1 | KONYA | KARATAY | TM Fideri | ISO6764982 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 10:02:55 | 01.03.2024 10:03:40 | 0.0125 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1.164
2208260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | AG Fideri | BR7010569 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:02:20 | 01.03.2024 15:03:00 | 5.0111 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 1456.374 | 0 | 0 | 0 | 485.456 | 0 | 0.65 | 1942.48
2208259 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM Fideri | ISO29679723 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:02:13 | 01.03.2024 11:40:00 | 1.6297 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.691 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 26.401
2208258 | 1 | KONYA | ÇUMRA | OG Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:01:35 | 01.03.2024 11:59:36 | 1.9669 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97.617 | 0 | 73.917 | 0 | 0 | 0 | 171.534
2208255 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM Fideri | ISO6549007 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:01:08 | 01.03.2024 11:53:00 | 1.8644 | 8 | 3311 | 53 | 5 | 29 | 164 | 1 | 0 | 7.52 | 498.649 | 356.375 | 0.981 | 300.039 | 99.418 | 1.701 | 0 | 1264.684
2208256 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM Fideri | ISO7020670 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI-BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 10:01:06 | 01.03.2024 14:24:06 | 4.3833 | 0 | 200 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124.254 | 0 | 26.914 | 10.873 | 4.339 | 0 | 0 | 166.381
2208241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO11543122 | OG-BİNA-AYIRICI AÇILMASI-EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:47:36 | 01.03.2024 09:51:37 | 0.0669 | 5 | 177 | 182 | 30 | 21 | 50 | 0 | 0 | 0.002 | 1.739 | 63.783 | 2.901 | 9.564 | 1.248 | 0 | 0 | 79.237
2208228 | 1 | KONYA | KARAPINAR | OG Fideri | ISO12597999 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:33:29 | 01.03.2024 12:54:48 | 3.3553 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 49.369 | 0 | 0 | 0 | 1.701 | 0 | 0 | 51.07
2208226 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | AG Fideri | ISO6905247 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:32:45 | 01.03.2024 16:59:00 | 7.4375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.45 | 0 | 0 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 47.684
2208224 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:30:00 | 01.03.2024 09:31:05 | 0.0181 | 18 | 3447 | 38 | 472 | 75 | 198 | 1 | 0 | 0.506 | 4.715 | 3.405 | 1.837 | 10.163 | 1.401 | 9.947 | 0 | 31.974
2208224 | 2 | NİĞDE | ULUKIŞLA | OG Fideri | ISO7144767 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:30:00 | 01.03.2024 09:32:00 | 0.0333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
2208222 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM Fideri | ISO12708430 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:23:27 | 01.03.2024 09:24:12 | 0.0125 | 0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15
2208219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO8657242 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:21:47 | 01.03.2024 09:23:43 | 0.0322 | 2 | 2651 | 120 | 439 | 40 | 451 | 3 | 0 | 0.203 | 15.246 | 4.161 | 2.478 | 7.435 | 5.734 | 10.05 | 0 | 45.308
2208215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | AG Fideri | ISO6934879 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:20:05 | 01.03.2024 12:23:00 | 3.0486 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.758 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 65.428
2208213 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574046 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:18:11 | 01.03.2024 09:18:56 | 0.0125 | 1 | 549 | 310 | 5 | 59 | 116 | 0 | 0 | 0.031 | 1.22 | 4.409 | 0.022 | 2.403 | 0.187 | 0 | 0 | 8.273
2208211 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO7050495 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:15:18 | 01.03.2024 09:16:15 | 0.0158 | 4 | 1058 | 29 | 26 | 64 | 139 | 0 | 0 | 0.179 | 1.222 | 1.625 | 0.021 | 7.014 | 0.446 | 0 | 0 | 10.507
2208208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO6574051 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:13:27 | 01.03.2024 09:14:12 | 0.0125 | 1 | 290 | 2 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 2.18 | 0 | 0.007 | 0.319 | 0 | 0 | 3.131
2208202 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | AG Fideri | ISO7145243 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:09:48 | 01.03.2024 11:49:00 | 2.6533 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.302 | 0 | 1.234 | 0 | 22.123 | 0 | 0 | 47.659
2208201 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:09:39 | 01.03.2024 09:10:36 | 0.0158 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 1.22 | 0.088 | 0 | 0 | 1.511
2208193 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | AG Fideri | ISO11377629 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:06:18 | 01.03.2024 12:45:00 | 3.645 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.655 | 0 | 0 | 0 | 82.257 | 0 | 0 | 155.912
2208192 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | AG Fideri | ISO6731695 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:04:15 | 01.03.2024 12:02:00 | 2.9625 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.442 | 0 | 127.557 | 0 | 0 | 128.773
2208188 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | AG Fideri | ISO6870733 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:02:14 | 01.03.2024 11:25:00 | 2.3794 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.342 | 0 | 0 | 0 | 1.871 | 0 | 0 | 28.213
2208189 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO6555740 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 09:01:00 | 01.03.2024 09:31:00 | 0.5 | 5 | 371 | 142 | 10 | 101 | 56 | 7 | 0 | 76.124 | 32.922 | 628.906 | 3.979 | 600.034 | 3.337 | 11.579 | 0 | 1356.881
2208184 | 1 | KONYA | KULU | AG Fideri | ISO7110520 | AG-DAĞITIM PANO-AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AÇILMASI-EL İLE / İLANLI-ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.03.2024 09:00:09 | 01.03.2024 15:30:00 | 6.4975 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.749 | 0 | 0 | 0 | 19.273 | 0 | 0 | 60.022
2208177 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM Fideri | ISO6936987 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:49:51 | 01.03.2024 10:16:00 | 1.4358 | 2 | 174 | 12 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 39.313 | 29.396 | 22.892 | 0 | 26.875 | 5.231 | 0 | 0 | 123.706
2208176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6867316 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:48:06 | 01.03.2024 08:48:37 | 0.0086 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.681 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 1.829
2208155 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM Fideri | ISO21700513 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:24:29 | 01.03.2024 08:25:14 | 0.0125 | 0 | 407 | 102 | 24 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.442 | 0.235 | 0.136 | 0.343 | 0 | 0 | 3.242
2208153 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM Fideri | ISO6678618 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:22:59 | 01.03.2024 08:24:49 | 0.0306 | 2 | 598 | 29 | 6 | 4 | 67 | 0 | 1 | 0.14 | 2.801 | 1.159 | 0.212 | 1.296 | 0.45 | 0 | 0 | 6.058
2208152 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM Fideri | ISO13158837 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:20:41 | 01.03.2024 08:34:24 | 0.2286 | 1 | 5177 | 10 | 67 | 11 | 439 | 0 | 2 | 0.157 | 161.791 | 4.065 | 1.087 | 28.549 | 54.036 | 0 | 0.157 | 249.843
2208150 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6911382 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:17:00 | 01.03.2024 09:07:00 | 0.8333 | 1 | 190 | 143 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 18.495 | 16.218 | 445.382 | 5.616 | 45.062 | 13.27 | 0 | 0 | 544.043
2208148 | 1 | KONYA | MERAM | OG Fideri | ISO7133318 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:13:59 | 01.03.2024 08:14:59 | 0.0167 | 6 | 446 | 0 | 2 | 12 | 31 | 1 | 0 | 0.182 | 0.599 | 0 | 0.005 | 3.033 | 0.268 | 7.121 | 0 | 11.207
2208143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BR6754313 | AG-DAĞITIM PANO-ANA ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:06:23 | 01.03.2024 09:00:00 | 0.8936 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.951 | 0 | 4.218 | 0 | 2.071 | 0 | 0 | 14.24
2208141 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO7102679 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 08:05:08 | 01.03.2024 08:06:22 | 0.0206 | 0 | 660 | 0 | 7 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 2.029 | 0 | 0.105 | 0 | 1.334 | 0 | 0 | 3.468
2208134 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM Fideri | ISO10397668 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:49:41 | 01.03.2024 07:50:37 | 0.0156 | 1 | 702 | 3 | 6 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.011 | 0.902 | 0.055 | 0.019 | 0.081 | 0.187 | 0 | 0 | 1.255
2208133 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM Fideri | ISO6835083 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:48:19 | 01.03.2024 07:49:19 | 0.0167 | 0 | 532 | 65 | 50 | 5 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2.032 | 0.419 | 0.36 | 0.08 | 0.58 | 0 | 0 | 3.47
2208131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO29676810 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:44:34 | 01.03.2024 07:46:09 | 0.0264 | 1 | 1 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 12.444 | 0 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 14.09
2208130 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO11385410 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:37:29 | 01.03.2024 07:38:29 | 0.0167 | 2 | 728 | 178 | 26 | 29 | 118 | 0 | 2 | 0 | 1.61 | 2.308 | 0.305 | 2.734 | 0.264 | 0 | 0 | 7.221
2208129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM Fideri | ISO7095959 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:34:47 | 01.03.2024 08:04:00 | 0.4869 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 61.645 | 0 | 0 | 0 | 88.397 | 0 | 0 | 150.041
2208128 | 1 | KONYA | YUNAK | TM Fideri | ISO6544385 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:21:26 | 01.03.2024 08:16:01 | 0.9097 | 3 | 436 | 85 | 1 | 11 | 50 | 0 | 1 | 0.115 | 0.099 | 0.46 | 0.002 | 0.325 | 0.017 | 0 | 0 | 1.018
2208126 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO13416271 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:12:05 | 01.03.2024 07:13:44 | 0.0275 | 0 | 1 | 15 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 | 0 | 1.595 | 0.11 | 0 | 0 | 1.979
2208125 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM Fideri | ISO11630768 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:04:07 | 01.03.2024 07:05:07 | 0.0167 | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 1.109
2208124 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM Fideri | ISO6665940 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 07:04:04 | 01.03.2024 07:04:49 | 0.0125 | 0 | 77 | 36 | 4 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 3.086 | 0.017 | 0.758 | 0.102 | 0 | 0 | 4.039
2208120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7068226 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 06:21:48 | 01.03.2024 06:22:33 | 0.0125 | 3 | 492 | 49 | 8 | 18 | 191 | 0 | 0 | 0.286 | 0.692 | 1.478 | 0.023 | 0.899 | 0.183 | 0 | 0 | 3.561
2208119 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | AG Fideri | ISO6571675 | AG-DAĞITIM PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 05:32:32 | 01.03.2024 07:15:00 | 1.7078 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 29.531 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 37.421
2208459 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | SDK Çıkışı | FUSE7136935 | AG-SDK/BOX PANO-NH SİGORTA ATMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 05:31:34 | 01.03.2024 13:12:00 | 7.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.013 | 0 | 0 | 20.013
2208116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM Fideri | ISO6632086 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 05:00:18 | 01.03.2024 05:01:03 | 0.0125 | 0 | 430 | 23 | 7 | 36 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0.63 | 2.357 | 0.02 | 2.654 | 0.099 | 0 | 0 | 5.76
2208110 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM Fideri | ISO6855343 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 02:37:14 | 01.03.2024 02:38:11 | 0.0158 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.293 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.361
2208109 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11983625 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 02:34:45 | 01.03.2024 02:35:26 | 0.0114 | 0 | 7861 | 2 | 6 | 14 | 369 | 0 | 0 | 0 | 12.706 | 0 | 0.001 | 1.623 | 1.874 | 0 | 0 | 16.204
2208108 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM Fideri | ISO7003013 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 02:25:12 | 01.03.2024 03:04:00 | 0.6467 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 7.049 | 11.576 | 440.026 | 5.703 | 464.454
2208107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO11886527 | OG-BİNA-KESİCİ AÇILMASI -EL İLE / İLANSIZ-MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 02:20:36 | 01.03.2024 02:21:33 | 0.0158 | 0 | 3207 | 1 | 0 | 5 | 230 | 0 | 1 | 0 | 6.09 | 0 | 0 | 0.194 | 1.267 | 0 | 0.151 | 7.703
2208099 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM Fideri | ISO6720988 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 00:47:08 | 01.03.2024 00:49:34 | 0.0406 | 0 | 1 | 75 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.912 | 0 | 1.106 | 0 | 0 | 0 | 3.018
2208101 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM Fideri | ISO29906983 | OG-BİNA-KESİCİ AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.03.2024 00:44:55 | 01.03.2024 00:51:01 | 0.1017 | 0 | 6236 | 2 | 5 | 2 | 883 | 0 | 1 | 0 | 72.233 | 0 | 0.002 | 6.162 | 25.458 | 0 | 0.006 | 103.861