## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2020
Dönem | MAYIS
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
K243655 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169343 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:51:13 | 01.05.2020 09:51:18 | 0.00139 | 1 | 6976 | 0 | 0 | 0.00139 | 9.6966 | 0 | 0
K244880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169342 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 06:21:31 | 02.05.2020 06:21:32 | 0.00028 | 1 | 6976 | 0 | 0 | 0.00028 | 1.9533 | 0 | 0
K247008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | MEDAS_OGAGTRF_169342 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:21:25 | 08.05.2020 08:21:26 | 0.00028 | 1 | 6976 | 0 | 0 | 0.00028 | 1.9533 | 0 | 0
K249893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | MEDAS_OGAGTRF_57462 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:20:30 | 19.05.2020 18:20:31 | 0.00028 | 35 | 16625 | 0 | 0 | 0.0098 | 4.655 | 0 | 0
K251700 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | MEDAS_OGAGTRF_171016 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 05:51:05 | 30.05.2020 05:51:14 | 0.0025 | 90 | 17871 | 0 | 0 | 0.225 | 44.6775 | 0 | 0
1525665 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_142934 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 09:00:11 | 02.05.2020 09:20:11 | 0.33333 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0
1526011 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_17408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 10:00:20 | 03.05.2020 11:46:20 | 1.7667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.1334 | 0
1530101 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23236 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 09:00:42 | 02.05.2020 10:53:42 | 1.8833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4167 | 0
1530293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_198976 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 10:00:26 | 03.05.2020 12:37:26 | 2.6167 | 3 | 927 | 76 | 696 | 7.85 | 2425.6531 | 198.8669 | 1821.2023
1533370 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167501 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 09:00:43 | 02.05.2020 13:07:43 | 4.1167 | 0 | 2 | 191 | 79 | 0 | 8.2333 | 786.284 | 325.2169
1533396 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2847 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 09:00:41 | 03.05.2020 12:01:41 | 3.0167 | 1 | 33 | 5 | 1121 | 3.0167 | 99.5501 | 15.0833 | 3381.6871
1533490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_361840 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 12:00:44 | 03.05.2020 13:16:44 | 1.2667 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 20.2667 | 2.5333
1533731 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AKSARAY_HUCRE_135436 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 16:31:00 | 04.05.2020 18:07:00 | 1.6 | 0 | 144 | 145 | 763 | 0 | 230.4 | 232 | 1220.8
1534102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253652 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 10:00:50 | 04.05.2020 12:53:50 | 2.8833 | 0 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 144.1665 | 54.7833
1534748 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_31966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 10:00:13 | 02.05.2020 11:12:13 | 1.2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0
1534776 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 , KONYA_HUCRE_51743 , KONYA_OGMUSDIREK_17636 , KONYA_OGMUSDIREK_17637 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 15:00:57 | 04.05.2020 15:58:57 | 0.96667 | 0 | 0 | 36 | 206 | 0 | 0 | 34.8001 | 199.134
1534818 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_151044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 18:00:01 | 06.05.2020 19:05:01 | 1.0833 | 0 | 31 | 28 | 195 | 0 | 33.5832 | 30.3332 | 211.2493
1534932 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42971 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2020 15:00:41 | 01.05.2020 16:54:41 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 1.9 | 0 | 76
1535272 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_163477 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 10:00:00 | 02.05.2020 14:00:00 | 4 | 0 | 5 | 28 | 611 | 0 | 20 | 112 | 2444
1535276 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_614 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 13:00:40 | 02.05.2020 15:44:40 | 2.7333 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8.2 | 16.4
1535371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2020 16:01:42 | 01.05.2020 17:21:42 | 1.3333 | 0 | 46 | 33 | 633 | 0 | 61.3332 | 43.9999 | 843.9979
1535505 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_344816 , KONYA_OGMUSDIREK_55260 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2020 11:00:02 | 01.05.2020 14:20:02 | 3.3333 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 99.9999
1535706 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGHAT_648903 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.05.2020 10:00:42 | 02.05.2020 14:46:42 | 4.7667 | 2 | 54 | 0 | 251 | 9.5333 | 257.4002 | 0 | 1196.4342
1536390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_54770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 10:00:02 | 04.05.2020 12:47:02 | 2.7833 | 0 | 1 | 38 | 10 | 0 | 2.7833 | 105.7665 | 27.8333
1536409 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_33520 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 09:00:44 | 06.05.2020 11:00:44 | 2 | 0 | 2 | 40 | 128 | 0 | 4 | 80 | 256
1536544 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_409469 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 09:00:58 | 03.05.2020 13:35:58 | 4.5833 | 0 | 28 | 0 | 49 | 0 | 128.3332 | 0 | 224.5832
1537950 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73517 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 09:00:00 | 03.05.2020 14:00:00 | 5 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 225 | 0 | 130
1537991 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_65658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 15:00:09 | 04.05.2020 16:54:09 | 1.9 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 176.7 | 3.8
1538356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255344 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 13:00:04 | 04.05.2020 14:00:04 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 0 | 0 | 32 | 30
1538801 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_37659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.05.2020 12:00:00 | 03.05.2020 13:53:00 | 1.8833 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 529.2157 | 0 | 0
1538948 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_2566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 10:00:48 | 04.05.2020 11:06:48 | 1.1 | 5 | 0 | 36 | 5 | 5.5 | 0 | 39.6 | 5.5
1539131 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10071 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 00:17:03 | 01.05.2020 03:06:00 | 2.8158 | 0 | 0 | 12 | 552 | 0 | 0 | 33.79 | 1554.3382
1539140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65665 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 00:44:23 | 01.05.2020 02:32:00 | 1.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7936 | 0 | 0
1539141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3986 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 00:42:20 | 01.05.2020 02:08:00 | 1.4278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.9834 | 0 | 0
1539168 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 01:35:17 | 01.05.2020 02:48:00 | 1.2119 | 0 | 0 | 44 | 2109 | 0 | 0 | 53.3254 | 2555.9815
1539174 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 01:47:05 | 01.05.2020 02:18:00 | 0.51528 | 0 | 0 | 32 | 481 | 0 | 0 | 16.489 | 247.8497
1539180 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64100 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 01:57:26 | 01.05.2020 03:17:00 | 1.3261 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2828 | 0 | 0
1539216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53419 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 00:03:15 | 01.05.2020 05:07:24 | 5.0692 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 10.1383 | 152.0751
1539217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 03:41:47 | 01.05.2020 04:26:00 | 0.73694 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 1.4739 | 94.3283
1539261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 04:43:53 | 01.05.2020 10:09:00 | 5.4186 | 2 | 2 | 32 | 25 | 10.8372 | 10.8372 | 173.3955 | 135.4652
1539265 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:02:14 | 01.05.2020 07:42:00 | 2.6628 | 4 | 22 | 194 | 81 | 10.6511 | 58.5812 | 516.5793 | 215.6852
1539270 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_55371 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:20:51 | 01.05.2020 08:22:00 | 3.0192 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0767 | 3.0192
1539280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:36:31 | 01.05.2020 07:51:00 | 2.2414 | 0 | 0 | 7 | 154 | 0 | 0 | 15.6897 | 345.1741
1539285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:35:11 | 01.05.2020 06:25:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83028
1539297 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:44:21 | 01.05.2020 09:59:17 | 4.2489 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 429.1379 | 4061.9388
1539298 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:52:40 | 01.05.2020 06:28:00 | 0.58889 | 3 | 701 | 384 | 2208 | 1.7667 | 412.8119 | 226.1338 | 1300.2691
1539303 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:47:03 | 01.05.2020 06:30:00 | 0.71583 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 11.4533 | 306.3752
1539309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:32:41 | 01.05.2020 06:31:00 | 0.97194 | 7 | 357 | 16 | 35 | 6.8036 | 346.9826 | 15.551 | 34.0179
1539313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:06:16 | 01.05.2020 09:07:00 | 4.0122 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4.0122 | 0 | 44.1344 | 0
1539323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:38:13 | 01.05.2020 11:05:00 | 4.4464 | 0 | 104 | 16 | 542 | 0 | 462.4246 | 71.1422 | 2409.9434
1539328 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314154 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:23:03 | 01.05.2020 07:53:00 | 1.4992 | 0 | 0 | 33 | 127 | 0 | 0 | 49.4726 | 190.3946
1539333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_93486 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:47:14 | 01.05.2020 07:34:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29.6187
1539347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:01:18 | 01.05.2020 10:05:00 | 3.0617 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 18.37 | 1414.4915
1539350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:56:10 | 01.05.2020 09:09:00 | 2.2139 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 70.8445 | 61.9889
1539356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:50:27 | 01.05.2020 07:45:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 34.5485 | 504.5894
1539367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1160 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:06:21 | 01.05.2020 07:45:00 | 0.64417 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 472.1766 | 0 | 0
1539409 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_28537 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:12:48 | 01.05.2020 09:57:00 | 4.7367 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.8934 | 0
1539436 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332512 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:06:08 | 01.05.2020 08:36:00 | 0.49778 | 0 | 0 | 10 | 886 | 0 | 0 | 4.9778 | 441.0331
1539437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:10:03 | 01.05.2020 09:20:21 | 1.1717 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7167 | 0
1539441 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:59:48 | 01.05.2020 09:32:00 | 1.5367 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 24.5867 | 657.6948
1539445 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:37:06 | 01.05.2020 10:33:00 | 2.9317 | 0 | 0 | 129 | 18 | 0 | 0 | 378.1854 | 52.7701
1539454 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_1960 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:24:24 | 01.05.2020 09:04:00 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0.66 | 265.98
1539455 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:21:57 | 01.05.2020 10:56:00 | 2.5675 | 0 | 0 | 173 | 118 | 0 | 0 | 444.1775 | 302.965
1539456 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 06:39:47 | 01.05.2020 09:22:00 | 2.7036 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 102.7372 | 78.4047
1539470 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:20:47 | 01.05.2020 09:51:08 | 1.5058 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 66.2565 | 3.0117
1539471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:37:11 | 01.05.2020 10:02:00 | 1.4136 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 76.3349 | 4.2408
1539474 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516107730 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:39:12 | 01.05.2020 09:17:00 | 0.63 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0
1539478 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 05:37:06 | 01.05.2020 11:24:46 | 5.7944 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 422.9941 | 394.0219
1539479 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:34:24 | 01.05.2020 09:39:00 | 2.0767 | 0 | 0 | 21 | 2492 | 0 | 0 | 43.6101 | 5175.0616
1539484 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2235625 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:43:09 | 01.05.2020 10:19:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.585 | 0
1539505 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_327446 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:39:44 | 01.05.2020 09:30:00 | 0.83778 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0.83778 | 202.7428 | 0 | 0
1539512 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:18:19 | 01.05.2020 12:36:32 | 4.3036 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 210.8769 | 830.5967
1539530 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_460569 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:16:24 | 01.05.2020 10:37:00 | 1.3433 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.4933
1539531 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:16:37 | 01.05.2020 10:12:00 | 0.92306 | 0 | 313 | 0 | 24 | 0 | 288.9178 | 0 | 22.1534
1539536 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_105742 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:20:23 | 01.05.2020 10:15:00 | 0.91028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
1539552 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:22:41 | 01.05.2020 12:06:00 | 3.7219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7219
1539556 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:28:34 | 01.05.2020 09:41:00 | 0.20722 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 8.2888 | 156.6583
1539592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65665 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:59:57 | 01.05.2020 10:49:00 | 0.8175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8175 | 0 | 0
1539596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359705 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:52:29 | 01.05.2020 10:52:00 | 0.99194 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 29.7582 | 18.8469
1539599 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:03:04 | 01.05.2020 11:34:10 | 1.5183 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 37.9582 | 9.11
1539610 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:09:06 | 01.05.2020 11:52:29 | 1.7231 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 37.9073 | 5.1692
1539619 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:13:58 | 01.05.2020 12:08:00 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9006
1539639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:23:00 | 01.05.2020 12:03:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 88.3335 | 81.6668
1539652 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17745 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:32:00 | 01.05.2020 12:05:00 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 147.25
1539665 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166474 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:23:13 | 01.05.2020 11:55:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10.708 | 3.0594
1539673 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:30:09 | 01.05.2020 13:10:00 | 2.6642 | 0 | 0 | 74 | 2549 | 0 | 0 | 197.1486 | 6790.9693
1539684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:42:37 | 01.05.2020 11:46:00 | 1.0564 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 26.4097 | 370.7929
1539691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 08:56:47 | 01.05.2020 12:25:00 | 3.4703 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 218.6276 | 388.6714
1539700 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330289 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:05:22 | 01.05.2020 11:29:00 | 0.39389 | 2 | 2 | 149 | 1612 | 0.78778 | 0.78778 | 58.6896 | 634.9507
1539712 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26359 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:11:50 | 01.05.2020 14:32:00 | 3.3361 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.7639 | 0 | 0
1539726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:08:32 | 01.05.2020 15:42:00 | 4.5578 | 4 | 22 | 394 | 334 | 18.2311 | 100.2712 | 1795.7653 | 1522.2985
1539734 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_11035 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:16:21 | 01.05.2020 15:10:00 | 3.8942 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31.1534 | 3.8942
1539740 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334027 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:31:40 | 01.05.2020 13:18:00 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5444
1539745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 07:25:56 | 01.05.2020 13:13:00 | 5.7844 | 1 | 0 | 69 | 3164 | 5.7844 | 0 | 399.1264 | 18301.9682
1539758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359916 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:38:14 | 01.05.2020 13:36:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 27.4789 | 7.8511
1539771 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:48:40 | 01.05.2020 15:39:00 | 3.8389 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 222.6556 | 502.8946
1539774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:50:25 | 01.05.2020 12:46:53 | 0.94111 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 94.111 | 89.4055
1539776 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:51:08 | 01.05.2020 12:32:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111
1539785 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:52:24 | 01.05.2020 12:47:00 | 0.91 | 2 | 592 | 1 | 306 | 1.82 | 538.72 | 0.91 | 278.46
1539794 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:00:59 | 01.05.2020 14:19:22 | 2.3064 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 50.7406 | 6.9192
1539797 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 11:55:23 | 01.05.2020 12:50:58 | 0.92639 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 40.7612 | 1.8528
1539819 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:20:48 | 01.05.2020 13:41:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 84.2102 | 213.8672
1539852 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:40:54 | 01.05.2020 14:46:00 | 2.085 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 110.505 | 621.33
1539853 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_70589 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:41:06 | 01.05.2020 13:00:00 | 0.315 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.945 | 0 | 0
1539856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8839 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:12:30 | 01.05.2020 13:17:00 | 1.075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0
1539860 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11508 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 10:58:55 | 01.05.2020 12:48:00 | 1.8181 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 632.6849 | 0 | 0
1539873 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:40:13 | 01.05.2020 13:22:00 | 0.69639 | 4 | 1918 | 0 | 15 | 2.7856 | 1335.676 | 0 | 10.4459
1539879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_393213 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:38:51 | 01.05.2020 15:10:00 | 2.5192 | 0 | 0 | 195 | 85 | 0 | 0 | 491.2382 | 214.1294
1539888 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34144 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:47:11 | 01.05.2020 14:32:00 | 1.7469 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 246.3185
1539891 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_102369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:04:00 | 01.05.2020 20:57:00 | 7.8833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 0 | 0
1539892 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:00:10 | 01.05.2020 13:17:00 | 0.28056 | 7 | 6419 | 0 | 42 | 1.9639 | 1800.9146 | 0 | 11.7835
1539893 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:07:34 | 01.05.2020 13:49:00 | 0.69056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056
1539900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:10:50 | 10.05.2020 15:53:50 | 6.7167 | 2 | 41 | 49 | 1744 | 13.4333 | 275.3835 | 329.1168 | 11713.8725
1539901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:12:29 | 09.05.2020 14:53:29 | 5.6833 | 2 | 41 | 49 | 1744 | 11.3667 | 233.0165 | 278.4832 | 9911.7275
1539908 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:10:24 | 01.05.2020 15:23:00 | 2.21 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 81.77 | 13.26
1539913 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_168 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:19:02 | 01.05.2020 14:18:42 | 0.99444 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 12.9277 | 7.9555
1539914 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:43:19 | 01.05.2020 15:59:00 | 2.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5228 | 0 | 0
1539917 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:22:47 | 01.05.2020 14:15:00 | 0.87028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4811 | 0 | 0
1539929 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_236666 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:33:49 | 01.05.2020 14:31:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.4837
1539935 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_430035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:38:02 | 01.05.2020 15:22:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1295
1539949 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82152 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:48:07 | 01.05.2020 15:39:00 | 1.8481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8481
1539950 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:43:51 | 01.05.2020 14:15:28 | 0.52694 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 4.2155 | 123.8309
1539951 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:35:25 | 01.05.2020 14:16:00 | 0.67639 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 49.3765 | 250.9407
1539963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:35:36 | 01.05.2020 14:37:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 26 | 1738 | 0 | 0 | 26.6066 | 1778.5475
1539966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47844 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:58:25 | 01.05.2020 15:00:00 | 1.0264 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 2.0528 | 111.8765
1539970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_49508 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:58:59 | 01.05.2020 18:29:00 | 4.5003 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 121.5076 | 45.0028
1539982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516211851 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:01:07 | 01.05.2020 14:38:00 | 0.61472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61472
1540002 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_396932 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:07:08 | 01.05.2020 15:44:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 1 | 786 | 0 | 0 | 1.6144 | 1268.9498
1540006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331672 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:08:51 | 01.05.2020 15:18:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 49 | 963 | 0 | 0 | 56.4725 | 1109.8575
1540011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:13:40 | 01.05.2020 14:52:00 | 0.63889 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 40.889 | 132.8891
1540013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:49:52 | 01.05.2020 14:32:00 | 0.70222 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 19.6622 | 4.2133
1540015 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:13:17 | 01.05.2020 15:40:00 | 1.4453 | 13 | 706 | 0 | 0 | 18.7886 | 1020.3677 | 0 | 0
1540019 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 13:54:03 | 01.05.2020 14:47:00 | 0.8825 | 5 | 501 | 46 | 128 | 4.4125 | 442.1325 | 40.595 | 112.96
1540042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:24:54 | 01.05.2020 15:06:00 | 0.685 | 2 | 1068 | 25 | 2575 | 1.37 | 731.58 | 17.125 | 1763.875
1540051 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 12:35:47 | 01.05.2020 15:05:00 | 2.4869 | 17 | 1634 | 13 | 81 | 42.278 | 4063.66 | 32.3302 | 201.4421
1540053 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54932 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:34:20 | 01.05.2020 16:32:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
1540072 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_49143 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:51:31 | 01.05.2020 17:17:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4247
1540073 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_49982 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:52:39 | 01.05.2020 15:53:00 | 1.0058 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.035 | 0
1540082 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_187553 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:53:09 | 01.05.2020 15:05:00 | 0.1975 | 0 | 0 | 4 | 1124 | 0 | 0 | 0.79 | 221.99
1540085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516172085 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:55:35 | 01.05.2020 16:35:00 | 1.6569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6569 | 0 | 0
1540093 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:57:54 | 01.05.2020 16:49:00 | 1.8517 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 77.7701 | 0 | 0
1540094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:58:56 | 01.05.2020 15:39:00 | 0.66778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.3422 | 0 | 0
1540100 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:55:09 | 01.05.2020 15:19:00 | 0.3975 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 36.1725 | 158.205
1540104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:02:55 | 01.05.2020 15:24:00 | 0.35139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 36.8959 | 0 | 0
1540106 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:02:34 | 01.05.2020 17:42:00 | 2.6572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6289 | 0 | 0
1540112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4985 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:07:03 | 01.05.2020 18:15:00 | 3.1325 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53.2525 | 0 | 0
1540118 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:04:14 | 01.05.2020 15:50:00 | 0.76278 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 4.5767 | 352.4044
1540120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69910 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 09:25:47 | 01.05.2020 15:48:00 | 6.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3703 | 0 | 0
1540124 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:11:04 | 01.05.2020 18:23:00 | 4.1989 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 969.9436 | 0 | 8.3978
1540130 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:11:50 | 01.05.2020 17:22:00 | 2.1694 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 186.5718 | 108.472
1540136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_45558 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:18:07 | 01.05.2020 17:10:00 | 1.8647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.053 | 0 | 0
1540138 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:14:25 | 01.05.2020 15:53:00 | 0.64306 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 16.0765 | 225.7141
1540139 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:18:36 | 01.05.2020 16:57:00 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 206.64
1540149 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:24:40 | 01.05.2020 17:09:00 | 1.7389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2167 | 0 | 0
1540179 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_6157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:38:08 | 01.05.2020 17:52:00 | 2.2311 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.5466
1540181 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:31:26 | 01.05.2020 16:00:00 | 0.47611 | 5 | 875 | 0 | 10 | 2.3805 | 416.5962 | 0 | 4.7611
1540183 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:32:12 | 01.05.2020 16:15:00 | 0.71333 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 72.0463 | 681.9435
1540187 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516330115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:41:32 | 01.05.2020 16:47:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1822
1540197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110219 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:44:55 | 01.05.2020 22:17:00 | 6.5347 | 0 | 0 | 156 | 41 | 0 | 0 | 1019.4163 | 267.9235
1540209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_89482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:52:15 | 01.05.2020 17:57:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0792
1540219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11849 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 14:51:01 | 01.05.2020 17:07:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 12 | 628 | 0 | 0 | 27.1967 | 1423.2929
1540232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388209 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 15:58:52 | 01.05.2020 18:52:00 | 2.8856 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 103.8802 | 31.7412
1540233 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_70190 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:04:37 | 01.05.2020 16:59:00 | 0.90639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90639 | 0 | 0
1540247 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:05:48 | 01.05.2020 17:24:00 | 1.3033 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 69.0765 | 388.3923
1540254 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_486797 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:13:41 | 01.05.2020 17:44:00 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 93.3274
1540262 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_2227143 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:21:14 | 01.05.2020 18:12:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1.8461 | 81.2288
1540264 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:22:28 | 01.05.2020 18:52:56 | 2.5078 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 62.6945 | 2.5078
1540268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_319345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:24:06 | 01.05.2020 16:58:00 | 0.565 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 144.64 | 0 | 0
1540271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_69273 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:26:01 | 01.05.2020 18:16:00 | 1.8331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8331 | 0 | 0
1540277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516169450 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:29:53 | 01.05.2020 16:46:00 | 0.26861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26861 | 0 | 0
1540278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328082 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:25:22 | 01.05.2020 17:14:00 | 0.81056 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13.7795 | 0.81056
1540311 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:51:55 | 01.05.2020 17:26:00 | 0.56806 | 0 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 51.1254 | 7.9528
1540313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:33:39 | 01.05.2020 18:07:00 | 1.5558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2233 | 0 | 0
1540317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:50:13 | 01.05.2020 19:20:00 | 2.4964 | 4 | 22 | 194 | 81 | 9.9856 | 54.9206 | 484.2997 | 202.2076
1540320 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_337979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:52:30 | 01.05.2020 18:48:00 | 1.925 | 0 | 0 | 9 | 184 | 0 | 0 | 17.325 | 354.2
1540325 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:52:13 | 01.05.2020 19:53:00 | 3.0131 | 0 | 104 | 16 | 542 | 0 | 313.3582 | 48.209 | 1633.0785
1540326 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:56:49 | 01.05.2020 18:31:00 | 1.5697 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 36.1036 | 9.4183
1540330 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184300 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:16:26 | 01.05.2020 20:18:00 | 4.0261 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 8.0522 | 177.1488
1540331 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_17919 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:57:37 | 01.05.2020 18:57:00 | 1.9897 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.9383 | 0
1540335 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_1665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:58:59 | 01.05.2020 17:49:00 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6705
1540341 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81644 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:04:09 | 01.05.2020 17:26:00 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.3304
1540352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:10:28 | 01.05.2020 17:47:00 | 0.60889 | 3 | 153 | 3 | 78 | 1.8267 | 93.1602 | 1.8267 | 47.4934
1540356 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 16:35:33 | 01.05.2020 17:23:00 | 0.79083 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 56.9398 | 128.9053
1540396 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_38224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:44:17 | 01.05.2020 18:53:00 | 1.1453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1622 | 0 | 0
1540399 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:45:17 | 01.05.2020 19:18:00 | 1.5453 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.5453 | 156.0733
1540403 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:47:15 | 01.05.2020 18:11:00 | 0.39583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39583 | 0 | 0
1540407 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_44776 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:48:49 | 01.05.2020 20:34:00 | 2.7531 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8.2592 | 2.7531
1540414 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_21155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 17:51:55 | 01.05.2020 18:15:00 | 0.38472 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 71.5579 | 0 | 0
1540427 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22969 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:01:03 | 01.05.2020 18:48:00 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0
1540433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_2082 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:04:52 | 01.05.2020 18:54:00 | 0.81889 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 191.6203 | 0 | 0
1540446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_157864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 15:00:26 | 06.05.2020 17:32:26 | 2.5333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0
1540482 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:29:04 | 01.05.2020 18:53:00 | 0.39889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0
1540484 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174205 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:30:30 | 01.05.2020 18:43:00 | 0.20833 | 0 | 0 | 14 | 420 | 0 | 0 | 2.9166 | 87.4986
1540493 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:35:17 | 01.05.2020 18:54:00 | 0.31194 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 10.606 | 0.62388
1540496 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_132948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:36:35 | 01.05.2020 18:58:00 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27.4844
1540501 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:33:51 | 01.05.2020 19:11:00 | 0.61917 | 1 | 0 | 18 | 191 | 0.61917 | 0 | 11.1451 | 118.2615
1540514 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:54:02 | 01.05.2020 19:07:00 | 0.21611 | 5 | 501 | 46 | 128 | 1.0805 | 108.2711 | 9.9411 | 27.6621
1540515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_71661 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:24:20 | 01.05.2020 18:52:00 | 0.46111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.5333 | 0 | 0
1540532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:58:04 | 02.05.2020 01:06:00 | 6.1322 | 0 | 0 | 144 | 237 | 0 | 0 | 883.0397 | 1453.3361
1540544 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9366 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:08:50 | 01.05.2020 19:54:00 | 0.75278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2583 | 0 | 0
1540548 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_67895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:11:56 | 01.05.2020 19:44:00 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.0166
1540552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516119807 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:13:48 | 01.05.2020 19:29:00 | 0.25333 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 0 | 0
1540557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:16:34 | 01.05.2020 20:26:00 | 1.1572 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 439.7436 | 0 | 0
1540561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580254982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:19:50 | 01.05.2020 19:43:00 | 0.38611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9305 | 0 | 0
1540572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_75108 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:29:18 | 01.05.2020 20:59:00 | 1.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
1540583 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:36:47 | 01.05.2020 20:13:00 | 0.60361 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 44.0635 | 223.9393
1540586 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134193 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:36:48 | 01.05.2020 20:00:00 | 0.38667 | 4 | 3586 | 4 | 1729 | 1.5467 | 1386.5986 | 1.5467 | 668.5524
1540587 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 19:38:28 | 01.05.2020 20:21:00 | 0.70889 | 0 | 0 | 44 | 2109 | 0 | 0 | 31.1912 | 1495.049
1540603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:06:00 | 01.05.2020 21:15:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 82.8
1540614 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260557 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:15:01 | 01.05.2020 20:47:00 | 0.53306 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 123.1369 | 0 | 1.0661
1540622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_305197 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:21:48 | 01.05.2020 21:36:00 | 1.2367 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.5968
1540625 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:22:37 | 01.05.2020 22:05:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064
1540631 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:10:13 | 01.05.2020 22:35:00 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4131
1540633 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_22968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:32:39 | 01.05.2020 21:34:00 | 1.0225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | 0 | 0
1540637 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_47356 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:36:33 | 01.05.2020 21:45:00 | 1.1408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2817 | 0 | 0
1540642 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:40:37 | 01.05.2020 22:24:00 | 1.7231 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 25.8459 | 3.4461
1540646 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19531 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:46:02 | 01.05.2020 21:25:00 | 0.64944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 0
1540647 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:45:42 | 01.05.2020 23:26:00 | 2.6717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.6867 | 0 | 0
1540653 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280880 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:52:57 | 01.05.2020 21:17:00 | 0.40083 | 1 | 16 | 5 | 474 | 0.40083 | 6.4133 | 2.0042 | 189.9934
1540654 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_419538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:53:23 | 01.05.2020 21:26:00 | 0.54361 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 135.3589 | 0 | 0
1540655 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2222548 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2020 20:53:15 | 01.05.2020 22:28:00 | 1.5792 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 30.0042 | 26.8459
1540681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 21:22:20 | 01.05.2020 22:14:00 | 0.86111 | 0 | 0 | 38 | 232 | 0 | 0 | 32.7222 | 199.7775
1540702 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516266441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 22:27:27 | 01.05.2020 23:14:00 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77583
1540718 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516177532 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 23:22:45 | 02.05.2020 00:35:00 | 1.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0
1540720 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_49979 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 23:24:23 | 01.05.2020 23:59:53 | 0.59167 | 0 | 0 | 4 | 460 | 0 | 0 | 2.3667 | 272.1682
1540733 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 00:05:11 | 02.05.2020 00:39:00 | 0.56361 | 0 | 0 | 94 | 769 | 0 | 0 | 52.9793 | 433.4161
1540738 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_1343 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 23:00:58 | 02.05.2020 00:33:00 | 1.5339 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 4.6017 | 49.0845
1540739 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349100 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 00:05:48 | 02.05.2020 00:52:00 | 0.77 | 0 | 0 | 6 | 462 | 0 | 0 | 4.62 | 355.74
1540762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 00:39:22 | 02.05.2020 02:02:00 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 399.3938
1540784 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74862 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 03:49:00 | 02.05.2020 04:44:00 | 0.91667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8333 | 0 | 0
1540816 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 04:43:45 | 02.05.2020 06:00:00 | 1.2708 | 3 | 211 | 25 | 795 | 3.8125 | 268.1451 | 31.7707 | 1010.3098
1540846 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 05:54:29 | 02.05.2020 08:37:49 | 2.7222 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 73.4999
1540847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316720 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 06:13:10 | 02.05.2020 07:01:00 | 0.79722 | 2 | 757 | 2 | 0 | 1.5944 | 603.4955 | 1.5944 | 0
1540858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 06:46:37 | 02.05.2020 07:41:00 | 0.90639 | 4 | 4198 | 3 | 8 | 3.6256 | 3805.0252 | 2.7192 | 7.2511
1540874 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_300240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 07:14:39 | 02.05.2020 08:17:00 | 1.0392 | 7 | 137 | 1 | 0 | 7.2742 | 142.3663 | 1.0392 | 0
1540878 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_412692 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 07:21:57 | 02.05.2020 09:14:00 | 1.8675 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63.495
1540886 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 06:07:37 | 02.05.2020 08:02:00 | 1.9064 | 0 | 0 | 3 | 579 | 0 | 0 | 5.7192 | 1103.7998
1540887 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 06:34:41 | 02.05.2020 08:24:00 | 1.8219 | 3 | 607 | 3 | 19 | 5.4658 | 1105.9176 | 5.4658 | 34.6169
1540908 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:02:54 | 02.05.2020 08:49:00 | 0.76833 | 4 | 291 | 30 | 4 | 3.0733 | 223.584 | 23.0499 | 3.0733
1540929 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148517 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:38:08 | 02.05.2020 10:00:00 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 84.5953
1540932 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580177547 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:24:13 | 02.05.2020 08:51:00 | 0.44639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3392
1540941 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:46:31 | 02.05.2020 10:00:00 | 1.2247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0
1540945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_121594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:48:16 | 02.05.2020 10:01:00 | 1.2122 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1222 | 0 | 0
1540947 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:02:03 | 02.05.2020 12:13:00 | 1.1825 | 0 | 0 | 37 | 552 | 0 | 0 | 43.7525 | 652.74
1540948 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_290489 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:40:06 | 02.05.2020 09:47:00 | 1.115 | 3 | 1770 | 8 | 527 | 3.345 | 1973.55 | 8.92 | 587.605
1540956 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:50:49 | 02.05.2020 09:47:00 | 0.93639 | 0 | 0 | 11 | 343 | 0 | 0 | 10.3003 | 321.1818
1540961 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580235578 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:01:13 | 02.05.2020 09:38:00 | 0.61306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61306
1540974 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182119 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:01:58 | 02.05.2020 09:28:00 | 0.43389 | 4 | 22 | 194 | 81 | 1.7356 | 9.5456 | 84.1747 | 35.1451
1540988 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516303601 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:29:08 | 02.05.2020 12:29:00 | 2.9978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9978
1540995 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:34:05 | 02.05.2020 12:25:00 | 2.8486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8486 | 0 | 0
1540998 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88074 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:34:54 | 02.05.2020 16:00:00 | 6.4183 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.8566 | 0 | 0
1541004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:58:37 | 02.05.2020 13:03:02 | 4.0736 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 69.2514 | 448.0971
1541005 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_110633 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:02:31 | 02.05.2020 09:51:00 | 0.80806 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0 | 16.9693 | 6.4645
1541007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:19:05 | 02.05.2020 10:03:00 | 0.73194 | 0 | 0 | 1 | 290 | 0 | 0 | 0.73194 | 212.2626
1541022 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76194 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:53:01 | 02.05.2020 10:18:00 | 0.41639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41639
1541027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 09:53:29 | 02.05.2020 11:43:00 | 1.8253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8253
1541028 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375348 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 08:28:40 | 02.05.2020 13:37:45 | 5.1514 | 0 | 0 | 106 | 33 | 0 | 0 | 546.0473 | 169.9959
1541039 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_91113 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:08:30 | 02.05.2020 11:14:00 | 1.0917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917
1541052 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_349492 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:09:36 | 02.05.2020 11:07:40 | 0.96778 | 0 | 2117 | 0 | 0 | 0 | 2048.7903 | 0 | 0
1541072 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:21:56 | 02.05.2020 11:14:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 45.9923
1541077 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_66256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:19:58 | 02.05.2020 11:42:00 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7344
1541089 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:26:00 | 02.05.2020 11:45:00 | 1.3167 | 0 | 0 | 33 | 3698 | 0 | 0 | 43.4501 | 4869.0457
1541124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362480 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:45:38 | 02.05.2020 11:54:00 | 1.1394 | 14 | 8608 | 0 | 12 | 15.9522 | 9808.2995 | 0 | 13.6733
1541136 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_74984 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 16:00:00 | 04.05.2020 16:55:00 | 0.91667 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 75.1669 | 0 | 8.25
1541137 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_63411 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.05.2020 15:00:00 | 04.05.2020 15:55:00 | 0.91667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.8334 | 0 | 0
1541139 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_7798 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2020 15:00:00 | 05.05.2020 16:00:00 | 1 | 0 | 105 | 0 | 8 | 0 | 105 | 0 | 8
1541142 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:57:49 | 02.05.2020 11:20:46 | 0.3825 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 27.9225 | 141.9075
1541150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_11039 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 15:00:54 | 06.05.2020 15:53:54 | 0.88333 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 83.9163 | 0 | 4.4166
1541159 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130705 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 10:32:24 | 02.05.2020 11:18:00 | 0.76 | 0 | 0 | 8 | 1046 | 0 | 0 | 6.08 | 794.96
1541191 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:06:42 | 02.05.2020 12:18:00 | 1.1883 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3.565 | 11.8833 | 2.3767 | 2.3767
1541199 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:25:55 | 02.05.2020 12:23:00 | 0.95139 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 1.9028 | 346.306
1541241 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:45:11 | 02.05.2020 12:15:00 | 0.49694 | 3 | 1310 | 47 | 761 | 1.4908 | 650.9914 | 23.3562 | 378.1713
1541248 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:49:39 | 02.05.2020 13:59:00 | 2.1558 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 185.4014 | 107.7915
1541250 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:50:12 | 02.05.2020 15:54:00 | 4.0633 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 166.5965
1541251 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_168258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:28:27 | 02.05.2020 12:01:00 | 0.5425 | 6 | 1446 | 0 | 0 | 3.255 | 784.455 | 0 | 0
1541274 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76537 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:03:42 | 02.05.2020 14:18:00 | 2.2383 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 183.5431
1541306 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396922 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:55:10 | 02.05.2020 13:23:11 | 1.4669 | 0 | 0 | 67 | 272 | 0 | 0 | 98.285 | 399.0077
1541309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_38078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:17:17 | 02.05.2020 13:22:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 94.9177
1541314 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:10:24 | 02.05.2020 12:47:00 | 0.61 | 0 | 0 | 80 | 1557 | 0 | 0 | 48.8 | 949.77
1541332 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:15:58 | 02.05.2020 14:49:00 | 2.5506 | 0 | 0 | 21 | 222 | 0 | 0 | 53.5618 | 566.2243
1541340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:29:09 | 02.05.2020 13:40:00 | 1.1808 | 0 | 0 | 3 | 297 | 0 | 0 | 3.5425 | 350.7065
1541358 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394417 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:17:12 | 02.05.2020 13:12:00 | 0.91333 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 133.3462 | 366.2453
1541362 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175919 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:27:55 | 02.05.2020 13:08:00 | 0.66806 | 2 | 1354 | 0 | 5 | 1.3361 | 904.5532 | 0 | 3.3403
1541390 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:43:30 | 02.05.2020 14:13:00 | 1.4917 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 150.6587 | 1426.0365
1541406 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:59:16 | 02.05.2020 14:46:00 | 1.7789 | 0 | 0 | 84 | 216 | 0 | 0 | 149.4268 | 384.2402
1541413 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_70225 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:03:22 | 02.05.2020 14:19:00 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 65.5491
1541414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 11:29:57 | 02.05.2020 13:25:30 | 1.9258 | 2 | 20 | 19 | 25 | 3.8517 | 38.5166 | 36.5908 | 48.1457
1541418 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:04:00 | 02.05.2020 13:42:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 186 | 624 | 0 | 0 | 117.7994 | 395.1979
1541424 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_311778 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:39:38 | 02.05.2020 13:38:05 | 0.97417 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10.7159 | 9.7417
1541454 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:47:07 | 02.05.2020 15:07:35 | 2.3411 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 170.901 | 868.5518
1541485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_346504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:38:55 | 02.05.2020 15:08:00 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.2708
1541487 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330052 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:40:02 | 02.05.2020 15:23:00 | 1.7161 | 0 | 0 | 36 | 64 | 0 | 0 | 61.78 | 109.831
1541489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_348004 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:35:22 | 02.05.2020 14:11:00 | 0.59389 | 0 | 0 | 26 | 1207 | 0 | 0 | 15.4411 | 716.8252
1541500 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516072415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:48:56 | 02.05.2020 17:46:00 | 3.9511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9511
1541509 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:52:01 | 02.05.2020 15:29:00 | 1.6164 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | 129.3112 | 0 | 29.095
1541516 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_21365 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:48:32 | 02.05.2020 14:54:00 | 1.0911 | 0 | 0 | 5 | 487 | 0 | 0 | 5.4555 | 531.3706
1541529 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_319223 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:56:25 | 02.05.2020 14:33:00 | 0.60972 | 4 | 291 | 30 | 4 | 2.4389 | 177.4285 | 18.2916 | 2.4389
1541538 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:37:30 | 02.05.2020 14:33:43 | 0.93694 | 2 | 49 | 143 | 60 | 1.8739 | 45.9101 | 133.9824 | 56.2164
1541547 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336285 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:11:34 | 02.05.2020 16:43:00 | 2.5239 | 0 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 217.0545 | 30.2867
1541551 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:14:32 | 02.05.2020 14:29:00 | 0.24111 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 130.9227 | 0 | 0
1541554 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_360837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:13:41 | 02.05.2020 16:04:00 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 49.6425
1541559 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_349848 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:12:11 | 02.05.2020 15:35:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 57 | 4022 | 0 | 0 | 78.676 | 5551.4862
1541565 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:19:22 | 02.05.2020 14:50:00 | 0.51056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51056 | 0 | 0
1541596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:31:13 | 02.05.2020 14:59:00 | 0.46306 | 45 | 21 | 130 | 59 | 20.8377 | 9.7243 | 60.1978 | 27.3205
1541597 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_391325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:59:55 | 02.05.2020 16:00:00 | 2.0014 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 230.1599 | 0 | 0
1541599 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:01:06 | 02.05.2020 16:28:00 | 2.4483 | 0 | 0 | 15 | 1105 | 0 | 0 | 36.7249 | 2705.4046
1541601 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_328481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:15:34 | 02.05.2020 16:18:00 | 2.0406 | 1 | 1172 | 77 | 6137 | 2.0406 | 2391.5363 | 157.1231 | 12522.9167
1541607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:34:47 | 02.05.2020 18:02:00 | 3.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4536 | 0 | 0
1541613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10971 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:34:13 | 02.05.2020 15:09:39 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 63.7805
1541626 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:35:33 | 02.05.2020 16:08:00 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 447.1861
1541628 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16241 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:44:38 | 02.05.2020 14:57:00 | 0.20611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15.046
1541630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_131214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:45:09 | 02.05.2020 15:47:00 | 1.0308 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6166
1541639 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29976 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:42:56 | 02.05.2020 15:39:00 | 2.9344 | 0 | 0 | 41 | 66 | 0 | 0 | 120.312 | 193.673
1541652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317477 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:54:30 | 02.05.2020 15:31:00 | 0.60833 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 100.3744 | 0 | 0
1541653 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201048 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:54:58 | 02.05.2020 17:03:00 | 2.1339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2678 | 0 | 0
1541669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:41:51 | 02.05.2020 15:37:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 16 | 1320 | 0 | 0 | 14.7067 | 1213.3044
1541678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64186 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 12:40:15 | 02.05.2020 16:42:00 | 4.0292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.175 | 0 | 0
1541679 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77650 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:08:55 | 02.05.2020 15:25:00 | 0.26806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26806 | 0 | 0
1541681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:58:25 | 02.05.2020 16:52:40 | 1.9042 | 0 | 0 | 12 | 35 | 0 | 0 | 22.85 | 66.6459
1541708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:55:23 | 02.05.2020 15:25:00 | 0.49361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 64.1693 | 0 | 0
1541725 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382898 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:19:05 | 02.05.2020 16:27:35 | 1.1417 | 0 | 0 | 69 | 3454 | 0 | 0 | 78.7752 | 3943.3282
1541735 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:25:52 | 02.05.2020 17:04:00 | 1.6356 | 0 | 0 | 10 | 1480 | 0 | 0 | 16.3556 | 2420.6288
1541741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67582 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:28:49 | 02.05.2020 17:30:00 | 2.0197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0394
1541752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_325062 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:14:37 | 02.05.2020 16:07:00 | 0.87306 | 0 | 61 | 0 | 33 | 0 | 53.2567 | 0 | 28.811
1541755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:31:55 | 02.05.2020 17:23:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 94.4209 | 24.0681
1541758 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_6156 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:33:27 | 02.05.2020 17:10:00 | 1.6092 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 308.9606 | 0 | 0
1541774 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_351599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:24:04 | 02.05.2020 17:20:20 | 1.9378 | 22 | 128 | 0 | 0 | 42.6312 | 248.0358 | 0 | 0
1541775 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_14525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:38:05 | 02.05.2020 17:13:00 | 1.5819 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 368.592 | 0 | 0
1541776 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465789 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 18:45:24 | 02.05.2020 19:30:00 | 0.74333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.9466 | 0 | 0
1541782 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_52661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:40:10 | 02.05.2020 17:07:00 | 1.4472 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 13.025 | 0 | 31.8388
1541796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:00:10 | 02.05.2020 17:18:00 | 2.2972 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 121.7527 | 112.5638
1541800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_370472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:45:56 | 02.05.2020 17:09:00 | 1.3844 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 1082.6321 | 0 | 0
1541801 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:46:43 | 02.05.2020 18:03:00 | 2.2714 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 231.6818 | 0 | 34.0709
1541803 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334355 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:28:59 | 02.05.2020 16:38:00 | 1.1503 | 0 | 0 | 4 | 286 | 0 | 0 | 4.6011 | 328.9801
1541805 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:37:06 | 02.05.2020 17:05:00 | 1.465 | 2 | 20 | 19 | 25 | 2.93 | 29.3 | 27.835 | 36.625
1541813 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53867 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:48:36 | 02.05.2020 17:05:00 | 1.2733 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 343.7991 | 0 | 0
1541819 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182118 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:50:02 | 02.05.2020 17:56:00 | 2.0994 | 0 | 0 | 144 | 237 | 0 | 0 | 302.3194 | 497.5673
1541820 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:50:47 | 02.05.2020 20:05:00 | 4.2369 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 427.9309 | 4050.5146
1541823 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_41876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:52:21 | 02.05.2020 17:32:00 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69.7549
1541834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:56:24 | 02.05.2020 16:43:00 | 0.77667 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 51.2602 | 4.66
1541838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:58:53 | 02.05.2020 16:50:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 159.3128
1541841 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:51:23 | 02.05.2020 16:39:00 | 0.79361 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 9.5233 | 574.5736
1541853 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8365 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:05:03 | 02.05.2020 17:58:00 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 201.4275
1541856 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195108 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:05:40 | 02.05.2020 18:53:00 | 2.7889 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 203.589 | 0 | 8.3667
1541865 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:33:41 | 02.05.2020 16:38:00 | 1.0719 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 169.3665 | 0 | 0
1541873 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:11:02 | 02.05.2020 18:54:00 | 2.7161 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 467.1709 | 0 | 0
1541875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:11:58 | 02.05.2020 17:45:00 | 1.5506 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 74.4269
1541878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:55:49 | 02.05.2020 19:57:00 | 4.0197 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0394
1541879 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516321903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:13:19 | 02.05.2020 17:40:00 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
1541884 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340759 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:12:36 | 02.05.2020 16:35:00 | 0.37333 | 12 | 766 | 0 | 37 | 4.48 | 285.9708 | 0 | 13.8132
1541885 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516357549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:19:02 | 02.05.2020 17:49:00 | 1.4994 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9978 | 0 | 0
1541887 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:19:56 | 02.05.2020 17:59:00 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 94.1133
1541892 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59144 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:21:28 | 02.05.2020 17:31:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1589
1541893 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:18:19 | 02.05.2020 17:48:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4525
1541894 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:21:36 | 02.05.2020 17:53:00 | 1.5233 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 105.1098 | 0 | 24.3733
1541896 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396517 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:46:10 | 02.05.2020 17:10:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 32.1361 | 8.3833
1541906 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3506 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:27:48 | 02.05.2020 17:43:00 | 1.2533 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.8532
1541910 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:04:02 | 02.05.2020 17:11:00 | 1.1161 | 0 | 0 | 222 | 1547 | 0 | 0 | 247.7764 | 1726.6222
1541916 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:56:15 | 02.05.2020 17:21:00 | 1.4125 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 319.225 | 0 | 0
1541919 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2020 15:30:00 | 05.05.2020 16:54:00 | 1.4 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 68.6 | 46.2
1541922 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:35:25 | 02.05.2020 19:33:00 | 2.9597 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 50.3152 | 32.5569
1541924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171171 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:15:31 | 02.05.2020 20:02:00 | 4.7747 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 4.7747 | 343.7798
1541926 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459793 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:34:07 | 02.05.2020 19:31:00 | 2.9481 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 271.2215
1541945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:44:46 | 02.05.2020 18:26:00 | 1.6872 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 362.7523 | 0 | 3.3744
1541948 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_22960 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:46:29 | 02.05.2020 17:52:00 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 245.6865
1541950 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344940 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 15:45:49 | 02.05.2020 17:54:00 | 2.1364 | 18 | 3799 | 1 | 396 | 38.455 | 8116.1456 | 2.1364 | 846.0104
1541963 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:55:06 | 02.05.2020 18:49:00 | 1.8983 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4916
1541969 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:48:40 | 02.05.2020 18:04:00 | 1.2556 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 257.3898 | 0 | 0
1541973 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:48:57 | 02.05.2020 19:15:00 | 2.4342 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 73.0251 | 4.8683
1541998 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73608 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:10:40 | 02.05.2020 19:04:00 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0
1542004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:20:31 | 02.05.2020 18:11:00 | 1.8414 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 158.3595 | 92.0695
1542007 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:11:03 | 02.05.2020 17:57:00 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 102.6212
1542008 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_49931 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:15:20 | 02.05.2020 18:09:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89444
1542014 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342938 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:19:10 | 02.05.2020 17:29:00 | 0.16389 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.6056 | 0
1542018 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2213850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:20:17 | 02.05.2020 18:42:00 | 1.3619 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.7239 | 2.7239
1542027 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_12500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:21:50 | 02.05.2020 19:46:00 | 2.4028 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.2361
1542030 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80317 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:23:19 | 02.05.2020 21:38:00 | 4.2447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2447 | 0 | 0
1542038 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176511 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:30:34 | 02.05.2020 18:01:00 | 0.50722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50722 | 0 | 0
1542039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_278047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.05.2020 14:50:06 | 02.05.2020 18:06:00 | 3.265 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 506.075 | 0 | 0
1542055 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:42:01 | 02.05.2020 19:36:00 | 1.8997 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 125.3815 | 11.3983
1542063 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:45:12 | 02.05.2020 19:44:00 | 1.98 | 0 | 0 | 54 | 507 | 0 | 0 | 106.92 | 1003.86
1542069 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:47:05 | 02.05.2020 19:20:00 | 1.5486 | 0 | 0 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 18.5833 | 1604.36
1542071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:39:45 | 02.05.2020 18:58:00 | 1.3042 | 0 | 0 | 61 | 172 | 0 | 0 | 79.5544 | 224.3172
1542073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353592 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:50:03 | 02.05.2020 19:49:00 | 1.9825 | 0 | 0 | 289 | 90 | 0 | 0 | 572.9425 | 178.425
1542076 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15359 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:16:44 | 02.05.2020 22:09:00 | 4.8711 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 160.7466
1542104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516144549 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 13:04:21 | 02.05.2020 18:53:00 | 5.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8108 | 0 | 0
1542150 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443148 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 18:31:23 | 02.05.2020 19:30:00 | 0.97694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9539 | 0 | 0
1542177 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516076104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 18:48:09 | 02.05.2020 19:23:00 | 0.58083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0
1542180 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186707 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 17:00:12 | 02.05.2020 19:47:00 | 2.78 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 141.78 | 36.14
1542182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_398362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 16:53:05 | 02.05.2020 19:43:00 | 2.8319 | 0 | 0 | 201 | 699 | 0 | 0 | 569.2199 | 1979.5261
1542186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_2189 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 18:54:00 | 02.05.2020 19:43:00 | 0.81667 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 103.7171 | 0 | 0
1542202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_147615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:03:43 | 02.05.2020 20:20:00 | 1.2714 | 0 | 0 | 21 | 222 | 0 | 0 | 26.6992 | 282.2486
1542222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_55155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:17:54 | 02.05.2020 19:52:00 | 0.56833 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 466.0306 | 0 | 0
1542237 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:20:53 | 02.05.2020 19:46:00 | 0.41861 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 10.4652 | 2803.4312
1542239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516167479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:26:15 | 02.05.2020 21:44:00 | 2.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2958 | 0 | 0
1542252 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_33983 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:32:07 | 02.05.2020 19:51:00 | 0.31472 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 68.2942 | 0 | 0
1542266 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:45:57 | 02.05.2020 21:36:00 | 1.8342 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 89.8743 | 353.9948
1542276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:58:05 | 02.05.2020 21:42:00 | 1.7319 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | 0 | 5.1958 | 270.1826
1542285 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516367495 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:13:22 | 02.05.2020 21:04:00 | 0.84389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.3756 | 0 | 0
1542297 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:22:59 | 02.05.2020 21:16:00 | 0.88361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361
1542299 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73267 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:25:49 | 02.05.2020 22:19:00 | 1.8864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8864
1542305 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5331 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:30:11 | 02.05.2020 22:27:00 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 93.4531
1542307 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_13081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:37:49 | 02.05.2020 22:08:00 | 1.5031 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 84.1714
1542311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_146374 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:38:26 | 02.05.2020 23:07:00 | 2.4761 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.9522 | 4.9522
1542315 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:46:19 | 02.05.2020 21:13:00 | 0.44472 | 0 | 47 | 250 | 260 | 0 | 20.9018 | 111.18 | 115.6272
1542316 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176335 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:50:25 | 02.05.2020 21:12:00 | 0.35972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35972 | 0 | 0
1542317 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:49:58 | 02.05.2020 21:55:00 | 1.0839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1678 | 0 | 0
1542319 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_34048 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:53:00 | 02.05.2020 23:55:00 | 3.0333 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 421.6329
1542321 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 20:49:44 | 02.05.2020 21:31:00 | 0.68778 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19.2578 | 0 | 0
1542327 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42981 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 21:00:34 | 02.05.2020 21:41:55 | 0.68917 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 20.6751 | 1.3783
1542335 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91038 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 21:08:29 | 02.05.2020 23:27:00 | 2.3086 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 277.0332 | 0 | 0
1542345 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 19:02:00 | 02.05.2020 21:22:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 30.3333 | 65.3332
1542349 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 21:18:57 | 02.05.2020 23:28:00 | 2.1508 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 43.0166 | 126.899
1542383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516048128 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 22:28:30 | 02.05.2020 23:06:00 | 0.625 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.625 | 0 | 0
1542391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 22:40:05 | 02.05.2020 23:44:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 196.0115
1542394 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 22:43:43 | 03.05.2020 00:23:00 | 1.6547 | 0 | 0 | 55 | 3018 | 0 | 0 | 91.0096 | 4993.945
1542404 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_43518 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2020 22:56:19 | 03.05.2020 01:19:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3781
1542431 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 00:09:04 | 03.05.2020 01:27:00 | 1.2989 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.3689 | 0 | 0
1542474 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 03:06:40 | 03.05.2020 09:15:00 | 6.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1389 | 0 | 0
1542475 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48302 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 03:07:15 | 03.05.2020 04:21:00 | 1.2292 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 411.772 | 0 | 0
1542525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 04:56:57 | 03.05.2020 06:32:00 | 1.5842 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.9309 | 0 | 0
1542544 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 05:47:32 | 03.05.2020 06:56:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 1.1411 | 329.7808
1542566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40161 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:10:44 | 03.05.2020 13:12:00 | 6.0211 | 0 | 0 | 84 | 217 | 0 | 0 | 505.7732 | 1306.5809
1542571 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:14:31 | 03.05.2020 09:57:00 | 2.7081 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 51.4531 | 2.7081
1542575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 06:39:41 | 03.05.2020 08:10:00 | 1.5053 | 0 | 104 | 16 | 542 | 0 | 156.5491 | 24.0845 | 815.8618
1542592 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:28:41 | 03.05.2020 08:52:00 | 1.3886 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 38.8811 | 0 | 0
1542593 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:28:43 | 03.05.2020 09:38:00 | 2.1547 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.1661
1542596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_71662 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:38:35 | 03.05.2020 09:16:00 | 1.6236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0
1542598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:36:55 | 03.05.2020 09:10:00 | 1.5514 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 155.139 | 535.2296
1542604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322893 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:23:37 | 03.05.2020 09:07:00 | 1.7231 | 17 | 7 | 37 | 15 | 29.292 | 12.0614 | 63.7532 | 25.8459
1542610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:55:00 | 03.05.2020 10:28:00 | 2.55 | 0 | 0 | 14 | 534 | 0 | 0 | 35.7 | 1361.7
1542616 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:44:20 | 03.05.2020 09:21:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 19.3333 | 49.9444
1542620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_261350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:12:50 | 03.05.2020 09:26:20 | 1.225 | 0 | 991 | 0 | 0 | 0 | 1213.975 | 0 | 0
1542633 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_281815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:05:58 | 03.05.2020 10:40:00 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.4199
1542638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:22:11 | 03.05.2020 10:50:00 | 2.4636 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 68.9811 | 27.0997
1542644 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:29:08 | 03.05.2020 10:25:56 | 1.9467 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 3.8933 | 790.348
1542660 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:36:54 | 03.05.2020 11:46:00 | 3.1517 | 0 | 3 | 373 | 166 | 0 | 9.455 | 1175.5729 | 523.1772
1542665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 07:25:15 | 03.05.2020 11:22:00 | 3.9458 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.0791 | 0 | 0
1542683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:56:36 | 03.05.2020 09:50:00 | 0.89 | 0 | 0 | 190 | 164 | 0 | 0 | 169.1 | 145.96
1542691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_282241 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 08:04:34 | 03.05.2020 10:22:00 | 2.2906 | 0 | 0 | 38 | 97 | 0 | 0 | 87.0413 | 222.1843
1542693 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_48030 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 09:25:01 | 03.05.2020 11:53:00 | 2.4664 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17.2647 | 2.4664
1542698 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 09:18:53 | 03.05.2020 10:10:00 | 0.85194 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 1.7039 | 483.05
1542700 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631790 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 09:32:49 | 03.05.2020 11:27:00 | 1.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9031 | 0 | 0
1542707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8759 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:39:49 | 04.05.2020 00:09:00 | 12.4864 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 349.6189 | 0 | 0
1542728 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390127 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 09:56:08 | 03.05.2020 11:18:00 | 1.3644 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 201.9371 | 729.9754
1542737 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3321 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:08:03 | 03.05.2020 10:47:00 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 38.9502
1542745 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14872 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:13:10 | 03.05.2020 11:02:00 | 0.81389 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 115.5724 | 0 | 0
1542778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:25:42 | 03.05.2020 13:30:00 | 3.0717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0717
1542785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:30:13 | 03.05.2020 14:49:45 | 2.3256 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 30.2323 | 37.209
1542790 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_61069 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:04:19 | 03.05.2020 10:57:00 | 0.87806 | 2 | 22 | 145 | 723 | 1.7561 | 19.3173 | 127.3187 | 634.8374
1542793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_140440 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:38:33 | 03.05.2020 12:02:00 | 1.3908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0
1542801 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_362423 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 09:30:45 | 03.05.2020 10:58:09 | 1.4567 | 3 | 1119 | 0 | 32 | 4.37 | 1630.0137 | 0 | 46.6134
1542810 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:52:08 | 03.05.2020 12:19:00 | 1.4478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3433
1542821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_2208754 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 10:16:37 | 03.05.2020 11:37:00 | 1.3397 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 13.3972 | 1.3397
1542827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:05:33 | 03.05.2020 12:18:00 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0375
1542838 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48612 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:15:41 | 03.05.2020 12:14:44 | 0.98417 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 19.6834 | 10.8259
1542839 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580282785 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:07:29 | 03.05.2020 12:43:00 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5919
1542842 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2230702 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 15:00:21 | 06.05.2020 17:23:21 | 2.3833 | 1 | 373 | 1 | 37 | 2.3833 | 888.9821 | 2.3833 | 88.1832
1542843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88524 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2020 17:00:17 | 06.05.2020 17:27:17 | 0.45 | 0 | 127 | 0 | 6 | 0 | 57.15 | 0 | 2.7
1542848 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_119053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:10:02 | 03.05.2020 16:25:00 | 5.2494 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.7349 | 0 | 0
1542857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_123276 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 11:33:51 | 03.05.2020 12:20:00 | 0.76917 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 13.0759 | 0.76917
1542900 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516378652 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:13:28 | 03.05.2020 13:22:00 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422
1542928 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:44:23 | 03.05.2020 13:58:46 | 1.2397 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 209.5127
1542930 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41139 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:47:42 | 03.05.2020 16:20:34 | 3.5478 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2867 | 0
1542934 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32770 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:52:21 | 03.05.2020 13:35:00 | 0.71083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71083
1542935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_70517 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 12:52:53 | 03.05.2020 14:19:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353
1542948 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_294009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:09:56 | 03.05.2020 15:12:00 | 2.0344 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 103.7564 | 0 | 0
1542949 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_28121 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:10:38 | 03.05.2020 13:42:00 | 0.52278 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 230.0232 | 0 | 0
1542956 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:04:13 | 03.05.2020 14:12:53 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 50.3554
1542957 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149173 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:16:51 | 03.05.2020 13:46:38 | 0.49639 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 68.5018
1542965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:22:04 | 03.05.2020 15:24:00 | 2.0322 | 0 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 58.9344 | 304.833
1542969 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89580 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:26:02 | 03.05.2020 14:52:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
1542976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:16:44 | 03.05.2020 16:26:51 | 3.1686 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 291.5121 | 1913.8404
1542980 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:28:29 | 03.05.2020 14:40:00 | 1.1919 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 214.5492 | 0 | 0
1542982 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516060261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:38:50 | 03.05.2020 14:15:00 | 0.60278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60278 | 0 | 0
1543000 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15934 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:51:38 | 03.05.2020 16:05:10 | 2.2256 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26.7067 | 17.8045
1543002 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_16136 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:52:22 | 03.05.2020 15:18:00 | 1.4272 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.5255
1543006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_13702 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:55:04 | 03.05.2020 16:42:56 | 2.7978 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 2.7978 | 744.2095
1543010 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516307675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 13:58:48 | 03.05.2020 14:57:00 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97
1543014 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:01:26 | 03.05.2020 14:55:29 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 152.2403
1543017 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:07:14 | 03.05.2020 18:45:00 | 4.6294 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 379.6141 | 0 | 37.0355
1543019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_61824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:09:26 | 03.05.2020 16:24:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7283
1543026 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580299113 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:14:00 | 03.05.2020 14:50:00 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
1543032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1359 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:11:36 | 03.05.2020 15:13:00 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 95.1697
1543034 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20905 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:21:39 | 03.05.2020 16:50:00 | 2.4725 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.1425
1543038 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:25:04 | 03.05.2020 15:52:00 | 1.4489 | 0 | 158 | 0 | 4 | 0 | 228.9246 | 0 | 5.7956
1543040 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:19:53 | 03.05.2020 16:00:00 | 1.6686 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8.343 | 6.6744 | 11.6803 | 18.3547
1543047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_341372 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:30:00 | 03.05.2020 16:48:10 | 2.3028 | 3 | 1215 | 106 | 511 | 6.9083 | 2797.8777 | 244.0947 | 1176.7206
1543048 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_100803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:28:11 | 03.05.2020 15:44:00 | 1.2636 | 0 | 0 | 12 | 2463 | 0 | 0 | 15.1633 | 3112.2714
1543050 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_90054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:36:27 | 03.05.2020 18:56:00 | 4.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3258 | 0 | 0
1543051 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330536 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:25:04 | 03.05.2020 15:08:00 | 0.71556 | 1 | 177 | 3 | 33 | 0.71556 | 126.6541 | 2.1467 | 23.6135
1543079 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 14:38:33 | 03.05.2020 15:45:00 | 1.1075 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 67.5575
1543086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88642615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:00:47 | 03.05.2020 18:23:00 | 3.3703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3703
1543099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164029 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:10:40 | 03.05.2020 18:53:00 | 3.7056 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 237.1558 | 0
1543133 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_485053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:46:20 | 03.05.2020 17:01:00 | 1.2444 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0
1543137 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516376762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:55:18 | 03.05.2020 17:13:00 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295
1543143 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:52:12 | 03.05.2020 17:22:17 | 1.5014 | 2 | 592 | 1 | 306 | 3.0028 | 888.8229 | 1.5014 | 459.4253
1543160 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_93881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:14:55 | 03.05.2020 17:53:00 | 1.6347 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.6763
1543170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:50:21 | 03.05.2020 17:39:00 | 1.8108 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 68.8115 | 201.0021
1543171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:10:00 | 03.05.2020 18:45:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5833
1543176 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:18:18 | 03.05.2020 17:20:26 | 1.0356 | 2 | 1354 | 0 | 5 | 2.0711 | 1402.1482 | 0 | 5.1778
1543182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_19550 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:32:41 | 03.05.2020 18:11:00 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 55.7127
1543188 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_358973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:37:21 | 03.05.2020 17:47:00 | 1.1608 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5733
1543195 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:45:23 | 03.05.2020 17:59:40 | 1.2381 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 4.9522 | 630.1725
1543200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:52:27 | 03.05.2020 22:51:00 | 5.9758 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 197.2024 | 0 | 11.9517
1543204 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:57:09 | 03.05.2020 19:04:00 | 2.1142 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 456.6607 | 0 | 0
1543206 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_118252 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:58:10 | 03.05.2020 18:35:00 | 1.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6139
1543213 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_272245 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:01:03 | 03.05.2020 23:11:00 | 6.1658 | 3 | 0 | 80 | 470 | 18.4975 | 0 | 493.2664 | 2897.9401
1543215 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_67561 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:01:22 | 03.05.2020 18:49:00 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 69.9617
1543227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:07:52 | 03.05.2020 18:14:00 | 1.1022 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 89.2798 | 0 | 0
1543232 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351746 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:08:24 | 03.05.2020 18:43:00 | 1.5767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8834 | 0 | 0
1543239 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 15:06:14 | 03.05.2020 17:52:00 | 2.7628 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 104.9856 | 80.1206
1543243 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_599 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:15:06 | 03.05.2020 17:53:00 | 0.63167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.2651 | 0 | 0
1543245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_31908 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:18:27 | 03.05.2020 23:23:00 | 6.0758 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 194.4266
1543259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94767 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:57:18 | 03.05.2020 19:11:00 | 2.2283 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.8499
1543263 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:30:44 | 03.05.2020 21:39:00 | 4.1378 | 3 | 2563 | 3 | 98 | 12.4133 | 10605.1301 | 12.4133 | 405.5024
1543269 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18740 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:35:50 | 03.05.2020 18:08:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.3305
1543271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:36:26 | 04.05.2020 00:07:00 | 6.5094 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.1133 | 0 | 0
1543273 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:38:54 | 03.05.2020 23:25:00 | 5.7683 | 1 | 1 | 11 | 141 | 5.7683 | 5.7683 | 63.4516 | 813.3345
1543278 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:23:39 | 03.05.2020 21:49:00 | 4.4225 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 128.2525 | 17.69
1543283 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_47844 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:44:43 | 03.05.2020 23:45:00 | 6.0047 | 0 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 12.0094 | 654.5145
1543292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:21:32 | 03.05.2020 19:25:00 | 2.0578 | 2 | 2 | 32 | 25 | 4.1156 | 4.1156 | 65.849 | 51.4445
1543306 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_368877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:54:18 | 03.05.2020 19:23:00 | 1.4783 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 110.8748 | 113.8314
1543307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 16:59:06 | 03.05.2020 18:14:00 | 1.2483 | 0 | 524 | 2 | 11 | 0 | 654.1249 | 2.4967 | 13.7316
1543309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:31:16 | 03.05.2020 19:31:00 | 1.9956 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 177.6048 | 812.1929
1543314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:57:15 | 04.05.2020 01:33:00 | 7.5958 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 5529.7642 | 0 | 0
1543316 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:01:05 | 03.05.2020 18:37:00 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.5639
1543324 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72456 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:04:37 | 03.05.2020 18:53:00 | 0.80639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80639 | 0 | 0
1543339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2883 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:18:45 | 03.05.2020 21:43:05 | 3.4056 | 0 | 90 | 0 | 4 | 0 | 306.5004 | 0 | 13.6222
1543343 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_141142 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:15:02 | 03.05.2020 19:44:46 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 182.4583
1543368 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:26:55 | 03.05.2020 20:04:00 | 1.6181 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 25.889 | 692.5297
1543371 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5327 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:25:08 | 03.05.2020 19:34:00 | 1.1478 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 113.6302 | 0 | 0
1543379 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:04:36 | 03.05.2020 21:21:01 | 4.2736 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 8.5472 | 1735.0857
1543396 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:42:39 | 03.05.2020 19:28:00 | 0.75583 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 37.0357
1543399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346303 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:43:30 | 03.05.2020 19:15:00 | 0.525 | 15 | 860 | 69 | 1244 | 7.875 | 451.5 | 36.225 | 653.1
1543400 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:43:53 | 03.05.2020 20:10:00 | 1.4353 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 21.5292 | 140.6574
1543417 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:46:02 | 03.05.2020 20:48:00 | 2.0328 | 0 | 0 | 34 | 769 | 0 | 0 | 69.1145 | 1563.2078
1543418 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:48:09 | 03.05.2020 19:12:58 | 0.41361 | 0 | 0 | 9 | 831 | 0 | 0 | 3.7225 | 343.7099
1543422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_22556 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:51:54 | 04.05.2020 00:15:00 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 220.785
1543434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:00:36 | 03.05.2020 20:00:00 | 0.99 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 5.94 | 271.26
1543452 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305917 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:09:03 | 03.05.2020 20:00:12 | 0.8525 | 0 | 0 | 39 | 421 | 0 | 0 | 33.2475 | 358.9025
1543455 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:06:37 | 03.05.2020 20:51:00 | 1.7397 | 0 | 0 | 3 | 310 | 0 | 0 | 5.2192 | 539.3132
1543462 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187620 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:17:03 | 03.05.2020 19:39:00 | 0.36583 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 890.4302 | 0 | 0
1543466 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 18:50:11 | 03.05.2020 19:33:00 | 0.71361 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 47.0983 | 4.2817
1543469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:20:06 | 03.05.2020 20:16:32 | 0.94056 | 22 | 723 | 10 | 0 | 20.6923 | 680.0249 | 9.4056 | 0
1543471 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:23:21 | 03.05.2020 21:29:29 | 2.1022 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 126.1332 | 115.6221
1543494 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:41:27 | 03.05.2020 20:46:11 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24.8145
1543496 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_40538 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 19:41:43 | 03.05.2020 23:08:00 | 3.4381 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.1903 | 0
1543526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:16:56 | 04.05.2020 03:18:00 | 7.0178 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 196.4978
1543539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_32986 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:27:39 | 03.05.2020 21:19:00 | 0.85583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2791 | 0
1543548 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:27:54 | 03.05.2020 22:25:00 | 1.9517 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 74.1635 | 216.6354
1543552 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516066953 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:43:10 | 03.05.2020 22:43:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9972
1543555 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:44:53 | 03.05.2020 21:22:32 | 0.6275 | 1 | 0 | 18 | 191 | 0.6275 | 0 | 11.295 | 119.8525
1543556 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516346891 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 20:48:26 | 03.05.2020 22:11:00 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3761
1543578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:19:41 | 03.05.2020 22:14:00 | 0.90528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7158 | 0 | 0
1543582 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_85236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:42:09 | 04.05.2020 00:47:00 | 7.0808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0808 | 0 | 0
1543583 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 17:38:41 | 04.05.2020 00:25:00 | 6.7719 | 4 | 0 | 34 | 0 | 27.0878 | 0 | 230.246 | 0
1543585 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_18932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:30:53 | 03.05.2020 21:56:00 | 0.41861 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.5583
1543590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516190754 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:36:39 | 03.05.2020 22:21:00 | 0.73917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73917 | 0 | 0
1543594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11345 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:52:04 | 03.05.2020 22:25:47 | 0.56194 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 88.2246 | 0 | 0
1543597 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516154701 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:55:56 | 03.05.2020 22:26:00 | 0.50111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5055 | 0 | 0
1543599 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311906 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 21:57:39 | 03.05.2020 23:36:00 | 1.6392 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 11.4742 | 894.9868
1543603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49872 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 22:13:37 | 04.05.2020 00:00:00 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 292.5549
1543609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362575 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 22:26:46 | 04.05.2020 01:23:00 | 2.9372 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 845.9194 | 0 | 5.8744
1543649 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_375153 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2020 23:34:24 | 04.05.2020 02:54:00 | 3.3267 | 0 | 0 | 48 | 675 | 0 | 0 | 159.6802 | 2245.5023
1543656 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60786 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 23:58:09 | 04.05.2020 01:15:00 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.685
1543659 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 22:09:42 | 04.05.2020 01:00:00 | 2.8383 | 0 | 0 | 214 | 1040 | 0 | 0 | 607.4026 | 2951.8632
1543672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_59927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2020 23:51:41 | 04.05.2020 00:55:00 | 1.0553 | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 914.9278 | 0 | 0
1543699 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_368550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 00:42:30 | 04.05.2020 01:42:00 | 0.99167 | 0 | 0 | 34 | 769 | 0 | 0 | 33.7168 | 762.5942
1543702 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149037 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 01:19:34 | 04.05.2020 05:45:34 | 4.4333 | 0 | 0 | 101 | 956 | 0 | 0 | 447.7663 | 4238.2635
1543713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_147885 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 02:02:28 | 04.05.2020 04:18:00 | 2.2589 | 4 | 1833 | 0 | 0 | 9.0356 | 4140.5454 | 0 | 0
1543721 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516376224 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 02:00:05 | 04.05.2020 02:39:00 | 0.64861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64861 | 0 | 0
1543722 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_41710 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 02:01:10 | 04.05.2020 02:38:00 | 0.61389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0694 | 0 | 0
1543723 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9069 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 01:47:03 | 04.05.2020 02:36:00 | 0.81583 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 190.9042 | 0 | 0
1543727 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 05:55:08 | 04.05.2020 08:56:00 | 3.0144 | 0 | 0 | 105 | 106 | 0 | 0 | 316.5162 | 319.5306
1543733 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372773 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 02:13:22 | 04.05.2020 03:00:00 | 0.77722 | 0 | 0 | 100 | 532 | 0 | 0 | 77.722 | 413.481
1543738 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_260608 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 02:29:39 | 04.05.2020 02:49:00 | 0.3225 | 44 | 11295 | 66 | 5205 | 14.19 | 3642.6375 | 21.285 | 1678.6125
1543747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:14:06 | 04.05.2020 04:17:00 | 1.0483 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 30.4016 | 4.1933
1543748 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:14:50 | 04.05.2020 06:05:00 | 2.8361 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8694 | 0 | 0
1543777 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:09:49 | 04.05.2020 04:45:00 | 1.5864 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 25.3822 | 678.9749
1543780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84747 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:34:03 | 04.05.2020 04:05:00 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51583
1543790 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11962 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:48:04 | 04.05.2020 04:31:00 | 0.71556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.8712 | 0 | 0
1543814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_92176 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:10:31 | 04.05.2020 06:10:00 | 1.9914 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 105.5437 | 593.4342
1543815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 03:48:10 | 04.05.2020 05:58:00 | 2.1639 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 240.1918 | 292.1252
1543822 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370045 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:30:46 | 04.05.2020 09:40:00 | 5.1539 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 206.1556 | 51.5389
1543827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:30:28 | 04.05.2020 05:32:00 | 1.0256 | 0 | 0 | 116 | 269 | 0 | 0 | 118.965 | 275.8756
1543829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:13:14 | 04.05.2020 05:10:00 | 0.94611 | 7 | 300 | 21 | 3 | 6.6228 | 283.833 | 19.8683 | 2.8383
1543831 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:26:56 | 04.05.2020 05:12:00 | 0.75111 | 0 | 0 | 27 | 212 | 0 | 0 | 20.28 | 159.2353
1543832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_372398 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:51:59 | 04.05.2020 09:16:00 | 4.4003 | 0 | 0 | 7 | 550 | 0 | 0 | 30.802 | 2420.154
1543833 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18749 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 04:55:09 | 04.05.2020 07:48:00 | 2.8808 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 440.767
1543858 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_89127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 05:48:33 | 04.05.2020 07:24:00 | 1.5908 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 316.5752 | 0 | 0
1543861 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_37124 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 05:53:48 | 04.05.2020 08:17:00 | 2.3867 | 6 | 299 | 48 | 288 | 14.32 | 713.6143 | 114.5602 | 687.361
1543862 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:01:50 | 04.05.2020 10:56:00 | 4.9028 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 1823.8342
1543865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 05:57:29 | 04.05.2020 08:20:00 | 2.3753 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 125.8898 | 116.3887
1543872 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:14:49 | 04.05.2020 14:09:00 | 7.9031 | 4 | 22 | 105 | 70 | 31.6122 | 173.8673 | 829.8213 | 553.2142
1543874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:09:45 | 04.05.2020 09:10:00 | 3.0042 | 2 | 2 | 32 | 25 | 6.0083 | 6.0083 | 96.1334 | 75.1042
1543881 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48612 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:38:06 | 04.05.2020 09:44:00 | 3.0983 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 61.9666 | 34.0816
1543882 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_395046 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:08:05 | 04.05.2020 08:13:00 | 2.0819 | 0 | 0 | 7 | 52 | 0 | 0 | 14.5736 | 108.2609
1543883 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_300733 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 05:36:55 | 04.05.2020 08:27:33 | 2.8439 | 0 | 0 | 99 | 217 | 0 | 0 | 281.5451 | 617.1241
1543889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_334072 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:56:04 | 04.05.2020 08:45:00 | 1.8156 | 0 | 0 | 27 | 212 | 0 | 0 | 49.0201 | 384.8987
1543892 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:31:27 | 04.05.2020 08:15:00 | 1.7258 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 43.1457 | 10.355
1543893 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:03:36 | 04.05.2020 10:09:00 | 3.09 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 265.74 | 154.5
1543895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:45:16 | 04.05.2020 10:23:00 | 3.6289 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 134.2689 | 21.7733
1543899 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:11:11 | 04.05.2020 08:43:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 154.5583 | 7.6514
1543903 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:23:00 | 04.05.2020 10:50:00 | 2.45 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 61.25 | 14.7
1543913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2542 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:18:48 | 04.05.2020 08:24:18 | 1.0917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 60.0418 | 0 | 0
1543919 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_89127 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:28:34 | 04.05.2020 08:18:00 | 0.82389 | 1 | 525 | 0 | 0 | 0.82389 | 432.5423 | 0 | 0
1543923 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:38:01 | 04.05.2020 10:23:00 | 2.7497 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 76.9922 | 16.4983
1543929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387153 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:40:33 | 04.05.2020 10:10:00 | 2.4908 | 6 | 1 | 201 | 80 | 14.945 | 2.4908 | 500.6568 | 199.2664
1543936 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184300 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 07:17:56 | 04.05.2020 08:55:18 | 1.6228 | 0 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 3.2456 | 71.4023
1543974 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580274431 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:16:43 | 04.05.2020 08:44:00 | 0.45472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45472 | 0 | 0
1543987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_118978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:27:03 | 04.05.2020 11:42:00 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 201.4485
1543992 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324253 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:56:21 | 04.05.2020 13:56:00 | 1.9942 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 153.5511 | 0
1543993 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:36:26 | 04.05.2020 10:56:00 | 2.3261 | 7 | 0 | 43 | 0 | 16.2828 | 0 | 100.0227 | 0
1543994 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:36:55 | 04.05.2020 12:54:32 | 4.2936 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 480.8843 | 4.2936
1544000 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516218218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:43:04 | 04.05.2020 11:20:00 | 2.6156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6156
1544008 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580207672 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 08:33:07 | 04.05.2020 09:26:00 | 0.88139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.407 | 0 | 0
1544018 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:00:34 | 04.05.2020 10:06:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1811
1544024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_3764 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:03:39 | 04.05.2020 12:39:00 | 3.5892 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 147.156 | 0 | 0
1544039 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:14:31 | 04.05.2020 12:02:44 | 2.8036 | 0 | 0 | 73 | 68 | 0 | 0 | 204.6635 | 190.6455
1544043 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_141742 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:12:31 | 04.05.2020 11:05:00 | 1.8747 | 0 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 2285.2837 | 0 | 0
1544045 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194160 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:03:12 | 04.05.2020 09:55:00 | 0.86333 | 4 | 113 | 0 | 0 | 3.4533 | 97.5563 | 0 | 0
1544054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9720 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:19:01 | 04.05.2020 12:25:00 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 595.1462
1544062 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_67053 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:25:26 | 04.05.2020 10:02:00 | 0.60944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60944 | 0 | 0
1544063 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:26:00 | 04.05.2020 10:52:00 | 1.4333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8667 | 0 | 0
1544074 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:33:53 | 04.05.2020 11:01:00 | 1.4519 | 0 | 264 | 0 | 5 | 0 | 383.3122 | 0 | 7.2597
1544075 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316769 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:29:14 | 04.05.2020 10:28:00 | 0.97944 | 1 | 1379 | 0 | 0 | 0.97944 | 1350.6478 | 0 | 0
1544084 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580300485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:41:59 | 04.05.2020 12:08:00 | 2.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4336
1544092 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5655 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:28:32 | 04.05.2020 10:19:00 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 54.6722
1544102 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516154071 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:35:40 | 04.05.2020 10:03:00 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8222
1544114 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_58260 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:49:26 | 04.05.2020 10:17:00 | 0.45944 | 11 | 54 | 0 | 0 | 5.0538 | 24.8098 | 0 | 0
1544120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:58:46 | 04.05.2020 11:23:00 | 1.4039 | 0 | 0 | 107 | 164 | 0 | 0 | 150.2162 | 230.238
1544136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:10:01 | 04.05.2020 12:30:00 | 2.3331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.9959
1544140 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_286018 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:11:04 | 04.05.2020 11:21:11 | 1.1686 | 0 | 0 | 59 | 19 | 0 | 0 | 68.948 | 22.2036
1544143 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_24044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:13:02 | 04.05.2020 11:51:00 | 1.6328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2656 | 0 | 0
1544157 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362476 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:21:04 | 04.05.2020 12:41:00 | 2.3322 | 15 | 860 | 69 | 1244 | 34.9833 | 2005.7092 | 160.9232 | 2901.2817
1544160 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_34600 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:22:34 | 04.05.2020 11:39:00 | 1.2739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2739
1544161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516401730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:22:43 | 04.05.2020 11:07:00 | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73806
1544166 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360636 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:20:46 | 04.05.2020 11:24:29 | 1.0619 | 0 | 0 | 91 | 1218 | 0 | 0 | 96.6365 | 1293.4429
1544191 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 06:42:59 | 04.05.2020 11:32:00 | 4.8169 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 183.0437 | 28.9016
1544207 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_169163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:38:49 | 04.05.2020 15:10:00 | 4.5197 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 81.355
1544208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:49:38 | 04.05.2020 12:35:00 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5122
1544213 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516268805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:54:46 | 04.05.2020 12:46:00 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7078
1544219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10245 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:58:24 | 04.05.2020 15:00:00 | 4.0267 | 0 | 0 | 14 | 307 | 0 | 0 | 56.3734 | 1236.1877
1544224 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_174206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 10:53:59 | 04.05.2020 11:46:00 | 0.86694 | 0 | 1 | 132 | 3413 | 0 | 0.86694 | 114.4361 | 2958.8662
1544236 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580203405 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:00:19 | 04.05.2020 11:47:00 | 0.77806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3342
1544260 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350662 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:03:03 | 04.05.2020 12:05:00 | 1.0325 | 30 | 160 | 0 | 0 | 30.975 | 165.2 | 0 | 0
1544277 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_189 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:12:45 | 04.05.2020 13:02:24 | 1.8275 | 21 | 7 | 0 | 0 | 38.3775 | 12.7925 | 0 | 0
1544282 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11962 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:13:04 | 04.05.2020 12:28:00 | 1.2489 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.7378 | 0 | 0
1544292 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:19:44 | 04.05.2020 12:17:00 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 661.4269
1544294 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:20:33 | 04.05.2020 13:43:00 | 2.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0 | 0
1544307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:26:26 | 04.05.2020 12:16:00 | 0.82611 | 19 | 9686 | 16 | 21 | 15.6961 | 8001.7015 | 13.2178 | 17.3483
1544328 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_1469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:42:24 | 04.05.2020 12:11:00 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.7768
1544350 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516044750 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 11:55:14 | 04.05.2020 12:28:00 | 0.54611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611
1544370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11827 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:12:17 | 04.05.2020 13:31:00 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0 | 0
1544383 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330852 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:15:25 | 04.05.2020 12:56:00 | 0.67639 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 294.906 | 0 | 0
1544398 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_91560 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:31:52 | 04.05.2020 16:27:00 | 3.9189 | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 39.1889 | 168.5123
1544403 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_48542 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:32:20 | 04.05.2020 18:21:00 | 5.8111 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 81.3555 | 23.2444
1544404 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64312 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:37:48 | 04.05.2020 13:30:00 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87
1544414 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327218 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 09:09:27 | 04.05.2020 16:59:00 | 7.8258 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.2583 | 0
1544453 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_3641 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:05:37 | 04.05.2020 14:49:00 | 1.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7231 | 0 | 0
1544479 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580221469 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:20:40 | 04.05.2020 16:41:00 | 3.3389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3389
1544483 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397845 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:21:33 | 04.05.2020 15:12:00 | 1.8408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8408 | 0 | 0
1544494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2532 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:18:28 | 04.05.2020 15:07:00 | 1.8089 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 390.7202 | 0 | 0
1544497 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 09:00:51 | 12.05.2020 09:56:51 | 0.93333 | 0 | 11 | 37 | 541 | 0 | 10.2666 | 34.5332 | 504.9315
1544507 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48009 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:37:04 | 04.05.2020 16:19:00 | 2.6989 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 53.9778
1544516 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_34725 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:41:33 | 04.05.2020 14:55:00 | 1.2242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2242
1544540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_138962 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 15:18:19 | 07.05.2020 16:19:19 | 1.0167 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 41.6835 | 1.0167
1544549 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63902 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:00:26 | 04.05.2020 15:35:00 | 1.5761 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3044 | 0 | 0
1544564 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:15:47 | 04.05.2020 15:49:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5536
1544572 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28991 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:20:32 | 04.05.2020 15:50:00 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
1544576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:23:08 | 04.05.2020 15:47:00 | 1.3978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0
1544591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_430731 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 14:00:14 | 10.05.2020 15:37:14 | 1.6167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 0
1544598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 12:00:03 | 09.05.2020 16:53:03 | 4.8833 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 371.1331 | 0 | 4.8833
1544599 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295555 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 12:01:19 | 10.05.2020 17:44:19 | 5.7167 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 360.1502 | 0 | 5.7167
1544600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_350180 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 13:00:32 | 07.05.2020 16:23:32 | 3.3833 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.45
1544601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65084 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 12:00:29 | 08.05.2020 18:28:29 | 6.4667 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 77.6 | 0 | 245.7335
1544602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2242663 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 10:00:52 | 10.05.2020 11:10:52 | 1.1667 | 0 | 2 | 34 | 241 | 0 | 2.3333 | 39.6668 | 281.1675
1544603 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125477 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 12:00:55 | 09.05.2020 15:10:55 | 3.1667 | 0 | 16 | 25 | 572 | 0 | 50.6667 | 79.1667 | 1811.3352
1544604 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 13:08:10 | 04.05.2020 15:09:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 374.5835 | 1595.0009
1544610 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_600 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:39:19 | 04.05.2020 15:06:00 | 0.44472 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.1155 | 0 | 0
1544627 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_25042 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 11:00:17 | 08.05.2020 12:00:17 | 1 | 0 | 1 | 18 | 23 | 0 | 1 | 18 | 23
1544644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:06:37 | 05.05.2020 11:42:00 | 0.58972 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48.357 | 0
1544650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580279482 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:11:26 | 04.05.2020 17:17:00 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928
1544660 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_40427 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:16:49 | 04.05.2020 17:53:21 | 2.6089 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 28.6978 | 15.6533
1544661 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:17:50 | 04.05.2020 16:08:42 | 0.84778 | 0 | 0 | 38 | 111 | 0 | 0 | 32.2156 | 94.1036
1544682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258008 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:15:03 | 04.05.2020 16:51:00 | 1.5992 | 9 | 558 | 4 | 249 | 14.3925 | 892.3369 | 6.3967 | 398.1933
1544689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10322 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 15:00:05 | 07.05.2020 17:29:05 | 2.4833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3166 | 0 | 0
1544692 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62507 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:36:21 | 04.05.2020 16:56:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3275
1544694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_1414 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 14:00:09 | 10.05.2020 15:00:09 | 1 | 3 | 1 | 25 | 10 | 3 | 1 | 25 | 10
1544740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_136560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:50:49 | 04.05.2020 16:38:00 | 0.78639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3592 | 0 | 0
1544748 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_381948 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 15:57:39 | 04.05.2020 17:06:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 17 | 49 | 0 | 0 | 19.3659 | 55.8193
1544752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:03:13 | 04.05.2020 17:07:00 | 1.0631 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 38.2702 | 0 | 14.8828
1544761 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580169750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:11:48 | 04.05.2020 18:19:00 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.12
1544773 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33665 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:19:39 | 04.05.2020 17:42:00 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3725
1544777 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_REKORTMAN_49312 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:20:55 | 04.05.2020 17:20:00 | 0.98472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98472
1544778 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_60151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 10:00:37 | 08.05.2020 11:49:37 | 1.8167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 121.7169 | 0 | 0
1544782 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:26:20 | 04.05.2020 17:47:00 | 1.3444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6889 | 0 | 0
1544788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81028 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:30:08 | 04.05.2020 17:16:00 | 0.76444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5289 | 0 | 0
1544796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:37:18 | 04.05.2020 19:46:00 | 3.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0
1544799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31247 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 09:00:35 | 08.05.2020 11:21:35 | 2.35 | 0 | 281 | 0 | 1 | 0 | 660.35 | 0 | 2.35
1544807 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:41:09 | 04.05.2020 17:51:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 90.8053
1544808 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_40590 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:42:37 | 04.05.2020 17:01:00 | 0.30639 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.7406 | 0 | 0
1544813 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 09:00:51 | 07.05.2020 10:12:51 | 1.2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 16.8 | 12
1544829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:54:50 | 04.05.2020 17:44:00 | 0.81944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6389 | 0 | 0
1544887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_33733 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 14:33:18 | 04.05.2020 18:48:03 | 4.2458 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16.9833 | 4.2458
1544896 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 13:30:27 | 07.05.2020 16:01:27 | 2.5167 | 0 | 147 | 2 | 1073 | 0 | 369.9505 | 5.0333 | 2700.3869
1544897 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46869 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2020 15:30:43 | 07.05.2020 16:41:43 | 1.1833 | 0 | 62 | 0 | 110 | 0 | 73.3665 | 0 | 130.1663
1544921 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:53:15 | 04.05.2020 17:50:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 56.7498 | 52.0207
1544922 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12051 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 17:07:07 | 04.05.2020 17:51:00 | 0.73139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0453 | 0 | 0
1544923 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 17:24:22 | 04.05.2020 19:13:00 | 1.8106 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 168.3821 | 3.6211
1544936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11402 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 17:34:33 | 04.05.2020 19:03:00 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0
1544937 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99502 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:00:27 | 09.05.2020 16:49:27 | 7.8167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8167 | 0
1544953 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364456 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 17:42:44 | 04.05.2020 19:24:00 | 1.6878 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 21.9411 | 23.6289
1544968 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_52183 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:43:12 | 04.05.2020 18:48:00 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.08
1544989 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_22035 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:14:38 | 04.05.2020 18:30:00 | 0.25611 | 0 | 117 | 0 | 93 | 0 | 29.9649 | 0 | 23.8182
1544996 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_119264 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 12:33:52 | 04.05.2020 19:40:49 | 7.1158 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.2317 | 0
1545021 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_32400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:27:01 | 04.05.2020 19:31:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.8631
1545022 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382883 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:23:53 | 04.05.2020 20:12:49 | 1.8156 | 0 | 0 | 8 | 235 | 0 | 0 | 14.5245 | 426.6566
1545023 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:28:40 | 04.05.2020 19:10:00 | 0.68889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0667 | 0 | 0
1545038 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:35:25 | 04.05.2020 19:24:00 | 0.80972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0972 | 0
1545047 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_29649 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:38:14 | 04.05.2020 19:29:00 | 0.84611 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 41.4594
1545065 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:17:48 | 04.05.2020 19:06:00 | 0.80333 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 117.2862 | 322.1353
1545069 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20464 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:53:08 | 04.05.2020 19:49:00 | 0.93111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 0
1545074 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331364 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:51:56 | 04.05.2020 19:53:00 | 1.0178 | 2 | 2922 | 0 | 0 | 2.0356 | 2973.9532 | 0 | 0
1545081 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280847 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:56:57 | 04.05.2020 20:51:45 | 1.9133 | 0 | 0 | 3 | 254 | 0 | 0 | 5.74 | 485.9858
1545082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:57:44 | 04.05.2020 19:34:42 | 0.61611 | 0 | 0 | 14 | 647 | 0 | 0 | 8.6255 | 398.6232
1545093 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_349893 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:45:49 | 04.05.2020 19:23:00 | 0.61972 | 1 | 897 | 0 | 7 | 0.61972 | 555.8888 | 0 | 4.338
1545099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_101193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:01:00 | 04.05.2020 19:32:00 | 0.51667 | 5 | 644 | 6 | 13 | 2.5833 | 332.7355 | 3.1 | 6.7167
1545103 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516216798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:07:24 | 04.05.2020 21:22:00 | 2.2433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0
1545122 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:21:51 | 04.05.2020 21:34:00 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.215
1545131 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516116698 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 17:35:21 | 04.05.2020 20:13:00 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6275
1545135 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217337 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:26:30 | 04.05.2020 21:06:00 | 1.6583 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 41.4582 | 278.5994
1545146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354969 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:34:10 | 04.05.2020 20:51:00 | 1.2806 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 11.525 | 11.525
1545149 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:31:57 | 04.05.2020 20:33:00 | 1.0175 | 0 | 0 | 203 | 685 | 0 | 0 | 206.5525 | 696.9875
1545169 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:52:47 | 04.05.2020 20:30:00 | 0.62028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62028 | 0 | 0
1545170 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:55:36 | 04.05.2020 21:53:00 | 1.9567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9567
1545171 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317438 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:57:30 | 04.05.2020 21:06:00 | 1.1417 | 0 | 3 | 373 | 166 | 0 | 3.425 | 425.8429 | 189.5172
1545182 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:05:07 | 04.05.2020 21:10:00 | 1.0814 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 317.9287
1545184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:08:57 | 04.05.2020 21:31:59 | 1.3839 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 2.7678 | 419.3187
1545190 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 19:42:27 | 04.05.2020 23:39:00 | 3.9425 | 5 | 0 | 120 | 100 | 19.7125 | 0 | 473.1 | 394.25
1545193 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352764 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:15:26 | 04.05.2020 21:17:00 | 1.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 0
1545210 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6617 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:28:55 | 04.05.2020 21:17:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 68.9195
1545221 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:37:20 | 04.05.2020 21:59:00 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 189.1943
1545230 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_540148269 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:52:23 | 04.05.2020 21:51:00 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97694 | 0 | 0
1545236 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 20:58:33 | 04.05.2020 22:14:00 | 1.2575 | 10 | 2597 | 3 | 468 | 12.575 | 3265.7275 | 3.7725 | 588.51
1545243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516086024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:14:39 | 04.05.2020 23:06:00 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8558
1545248 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:18:16 | 04.05.2020 21:47:00 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
1545264 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:31:56 | 04.05.2020 23:51:00 | 1.3178 | 3 | 701 | 384 | 2208 | 3.9533 | 923.7638 | 506.0275 | 2909.6582
1545265 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:32:53 | 05.05.2020 00:18:00 | 2.7519 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 250.4265 | 35.7752
1545267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:59:24 | 04.05.2020 22:33:00 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1545270 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_580160510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:57:35 | 04.05.2020 22:42:00 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028
1545277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 21:45:13 | 04.05.2020 22:46:00 | 1.0131 | 22 | 723 | 10 | 0 | 22.2873 | 732.4424 | 10.1306 | 0
1545292 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:10:40 | 04.05.2020 23:03:06 | 0.87389 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 87.389 | 83.0195
1545297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:17:33 | 04.05.2020 23:09:56 | 0.87306 | 0 | 0 | 23 | 1135 | 0 | 0 | 20.0804 | 990.9231
1545306 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334250 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:27:14 | 04.05.2020 22:42:00 | 0.24611 | 54 | 2096 | 15 | 120 | 13.2899 | 515.8466 | 3.6917 | 29.5332
1545312 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_4052 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:33:08 | 04.05.2020 23:14:00 | 0.68111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7244 | 0 | 0
1545328 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_442598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 22:46:14 | 04.05.2020 23:58:00 | 1.1961 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 216.4959 | 0 | 0
1545357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 23:34:21 | 05.05.2020 00:47:00 | 1.2108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.0058 | 0 | 0
1545377 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 00:47:19 | 05.05.2020 01:49:00 | 1.0281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281
1545383 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4198 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 01:20:15 | 05.05.2020 01:48:00 | 0.4625 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2375 | 0 | 0
1545386 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_36546 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 01:20:35 | 05.05.2020 02:01:00 | 0.67361 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 198.0413
1545448 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 01:48:55 | 05.05.2020 09:09:00 | 7.3347 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.0166 | 0 | 0
1545449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 04:51:47 | 05.05.2020 06:05:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 104 | 422 | 0 | 0 | 126.9091 | 514.9582
1545461 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 03:48:59 | 05.05.2020 05:28:00 | 1.6503 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 18.1531 | 1247.6117
1545471 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_38122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 06:17:50 | 05.05.2020 06:50:00 | 0.53611 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 1.0722 | 45.5694
1545475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 06:38:10 | 05.05.2020 07:25:00 | 0.78056 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 71.031 | 10.1473
1545488 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580322236 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 06:59:00 | 05.05.2020 07:37:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
1545492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516118750 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:04:31 | 05.05.2020 08:12:00 | 1.1247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0
1545496 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_80953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 05:48:32 | 05.05.2020 07:49:00 | 2.0078 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 327.2681
1545497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81040 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 06:37:01 | 05.05.2020 08:59:00 | 2.3664 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 172.7465
1545500 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_254354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 06:45:03 | 05.05.2020 07:37:00 | 0.86583 | 2 | 1470 | 3 | 23 | 1.7317 | 1272.7701 | 2.5975 | 19.9141
1545505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:15:49 | 05.05.2020 07:45:00 | 0.48639 | 0 | 47 | 250 | 260 | 0 | 22.8603 | 121.5975 | 126.4614
1545508 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1297 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:21:42 | 05.05.2020 08:02:00 | 0.67167 | 0 | 162 | 0 | 28 | 0 | 108.8105 | 0 | 18.8068
1545516 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387149 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:36:33 | 05.05.2020 08:44:00 | 1.1242 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.2151 | 0
1545521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_70586 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:43:25 | 05.05.2020 08:51:00 | 1.1264 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 72.089 | 0 | 0
1545525 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:55:08 | 05.05.2020 10:01:00 | 2.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 0
1545539 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2236250 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 08:12:17 | 05.05.2020 08:44:00 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 47.0463
1545551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186562 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 07:58:18 | 05.05.2020 09:38:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.955 | 1.6617
1545558 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_119705 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 08:35:12 | 05.05.2020 11:24:14 | 2.8172 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2689 | 0
1545559 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88643135 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 08:34:57 | 05.05.2020 10:16:00 | 1.6842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6842 | 0 | 0
1545564 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580239646 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 08:43:19 | 05.05.2020 11:03:00 | 2.3281 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.2964 | 0 | 0
1545581 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_55932 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 09:01:16 | 05.05.2020 10:50:00 | 1.8122 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2489 | 0 | 0
1545583 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:21:39 | 05.05.2020 11:40:00 | 0.30583 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 44.6512 | 122.6378
1545599 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174206 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 09:06:52 | 05.05.2020 10:12:00 | 1.0856 | 0 | 1 | 132 | 3413 | 0 | 1.0856 | 143.2939 | 3705.0163
1545639 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 09:46:51 | 05.05.2020 11:42:00 | 1.9192 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 132.4227 | 0 | 0
1545643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_315487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 09:51:14 | 05.05.2020 10:47:00 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8589
1545649 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 08:47:29 | 05.05.2020 10:14:00 | 1.4419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 0 | 0
1545650 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_323006 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 09:56:25 | 05.05.2020 10:54:00 | 0.95972 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15.3555 | 0.95972
1545654 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_68071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:00:47 | 05.05.2020 11:11:00 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
1545687 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82327 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:17:55 | 05.05.2020 11:54:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2028
1545701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:29:35 | 05.05.2020 11:16:00 | 0.77361 | 3 | 701 | 384 | 2208 | 2.3208 | 542.3006 | 297.0662 | 1708.1309
1545707 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_436610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:08:53 | 05.05.2020 11:40:00 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.2605
1545711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_117774 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:00:40 | 05.05.2020 12:07:00 | 2.1056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.0056 | 0 | 0
1545729 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580174744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:50:49 | 05.05.2020 17:11:00 | 6.3364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6728
1545758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516183046 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:04:20 | 05.05.2020 11:31:00 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88888
1545776 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 12:30:31 | 10.05.2020 13:46:31 | 1.2667 | 0 | 1023 | 9 | 454 | 0 | 1295.8034 | 11.4 | 575.0682
1545779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061100 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:21:26 | 05.05.2020 11:50:00 | 0.47611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0
1545782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 01:00:46 | 09.05.2020 01:17:46 | 0.28333 | 0 | 1646 | 0 | 30 | 0 | 466.3612 | 0 | 8.4999
1545786 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_84519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:26:07 | 05.05.2020 12:59:00 | 1.5481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5481 | 0 | 0
1545787 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_135479 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 10:56:56 | 05.05.2020 11:40:00 | 0.71778 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 111.9737 | 0 | 0
1545789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_18095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:30:06 | 05.05.2020 12:54:00 | 1.3983 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0
1545798 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:36:00 | 05.05.2020 13:57:00 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35
1545801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_27840 , KONYA_OGMUSDIREK_29026 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:00:47 | 09.05.2020 12:53:47 | 3.8833 | 0 | 579 | 0 | 4 | 0 | 2248.4481 | 0 | 15.5333
1545803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_649448 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 02:00:05 | 09.05.2020 02:19:05 | 0.31667 | 1 | 2413 | 0 | 33 | 0.31667 | 764.1247 | 0 | 10.4501
1545812 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23492 , KONYA_OGMUSDIREK_23596 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 14:00:45 | 09.05.2020 15:55:45 | 1.9167 | 0 | 365 | 0 | 9 | 0 | 699.5846 | 0 | 17.25
1545815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_86824 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 11:51:54 | 05.05.2020 13:18:00 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.435
1545823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_657108 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 01:00:43 | 10.05.2020 01:17:43 | 0.28333 | 0 | 220 | 0 | 18 | 0 | 62.3326 | 0 | 5.0999
1545832 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:05:30 | 05.05.2020 12:27:34 | 0.36778 | 0 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 12.5045 | 253.7682
1545833 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516217030 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:06:14 | 05.05.2020 12:52:00 | 0.76278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1022 | 0 | 0
1545835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29141 , KONYA_OGMUSDIREK_29416 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:16 | 10.05.2020 11:09:16 | 2.15 | 0 | 273 | 0 | 9 | 0 | 586.95 | 0 | 19.35
1545846 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34899 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:15:47 | 05.05.2020 14:37:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 6 | 195 | 0 | 0 | 14.1217 | 458.954
1545849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_631821 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 02:00:43 | 10.05.2020 02:23:43 | 0.38333 | 0 | 663 | 0 | 3 | 0 | 254.1478 | 0 | 1.15
1545859 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:54:40 | 05.05.2020 16:37:55 | 1.7208 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 27.5333 | 2190.6166
1545869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318942 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:30:08 | 05.05.2020 13:02:24 | 0.53778 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5.9156 | 1.6133
1545871 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:34:40 | 05.05.2020 14:35:00 | 2.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0056 | 0 | 0
1545881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516247364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:44:47 | 05.05.2020 14:00:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.268
1545903 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:01:22 | 05.05.2020 13:35:02 | 0.56111 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 53.8666 | 0 | 0.56111
1545911 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_280622 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:55:26 | 05.05.2020 14:40:00 | 1.7428 | 0 | 0 | 44 | 262 | 0 | 0 | 76.6823 | 456.6084
1545915 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36434 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:12:51 | 05.05.2020 14:08:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91917
1545916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:08:31 | 05.05.2020 14:30:00 | 1.3581 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 43.4579 | 38.0257
1545919 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199057 , KONYA_AGPANOBOX_13857 , KONYA_OGMUSDIREK_29845 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 13:00:38 | 10.05.2020 15:57:38 | 2.95 | 0 | 376 | 0 | 5 | 0 | 1109.2 | 0 | 14.75
1545921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_664726 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 12:10:24 | 16.05.2020 13:58:24 | 1.8 | 1 | 754 | 0 | 104 | 1.8 | 1357.2 | 0 | 187.2
1545924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_35878 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:20 | 17.05.2020 11:48:20 | 2.8 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 439.6 | 0 | 2.8
1545925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_639085 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 01:00:39 | 17.05.2020 01:11:39 | 0.18333 | 0 | 2329 | 0 | 64 | 0 | 426.9756 | 0 | 11.7331
1545926 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29998 , KONYA_OGMUSDIREK_30978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:00:35 | 17.05.2020 14:56:35 | 1.9333 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 958.9317 | 0 | 1.9333
1545927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_23475 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:00:49 | 17.05.2020 16:53:49 | 1.8833 | 0 | 487 | 0 | 41 | 0 | 917.1817 | 0 | 77.2165
1545928 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGAGTRF_160046 , KONYA_OGHAT_664750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:23 | 16.05.2020 10:58:23 | 1.9667 | 0 | 194 | 0 | 5 | 0 | 381.534 | 0 | 9.8333
1545934 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41139 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:23:31 | 05.05.2020 15:35:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1483 | 0
1545935 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:23:45 | 05.05.2020 15:02:00 | 1.6375 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 317.675 | 91.7
1545937 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_319551 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:24:46 | 05.05.2020 16:12:33 | 2.7964 | 0 | 0 | 9 | 180 | 0 | 0 | 25.1675 | 503.3502
1545939 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 10:00:47 | 10.05.2020 12:24:47 | 2.4 | 0 | 337 | 20 | 149 | 0 | 808.8 | 48 | 357.6
1545940 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_3288 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 16:00:13 | 10.05.2020 17:28:13 | 1.4667 | 0 | 337 | 20 | 149 | 0 | 494.2678 | 29.3334 | 218.5338
1545943 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:30:26 | 05.05.2020 14:52:00 | 1.3594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3594
1545951 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6512 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:34:54 | 05.05.2020 16:41:00 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1107.2962
1545960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329302 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 10:00:49 | 09.05.2020 12:59:49 | 2.9833 | 9 | 2753 | 397 | 3140 | 26.85 | 8213.1075 | 1184.382 | 9367.6562
1545964 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_45059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:00:15 | 09.05.2020 15:20:15 | 6.3333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 538.333 | 0 | 0
1545966 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 15:00:05 | 09.05.2020 18:51:05 | 3.85 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 950.95 | 0 | 7.7
1545967 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:51:14 | 05.05.2020 15:08:00 | 1.2794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2794 | 0 | 0
1545968 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_69885 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 15:30:03 | 09.05.2020 18:55:03 | 3.4167 | 0 | 7 | 0 | 71 | 0 | 23.9167 | 0 | 242.5836
1545969 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13061 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:00 | 10.05.2020 13:25:00 | 4.4167 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 600.6671 | 0 | 4.4167
1545971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_99312 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:53:20 | 05.05.2020 14:19:00 | 0.42778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0
1545973 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_45761 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 15:00:34 | 10.05.2020 17:43:34 | 2.7167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 76.0668 | 0 | 0
1545976 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516274880 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 13:57:46 | 05.05.2020 16:24:00 | 2.4372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
1545978 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580212461 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:00:10 | 05.05.2020 18:18:00 | 4.2972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5944
1545991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_147469 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:00:59 | 05.05.2020 15:17:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 59 | 66 | 0 | 0 | 74.7495 | 83.618
1546000 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_139743 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 15:35:53 | 08.05.2020 15:50:53 | 0.25 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 3.25 | 4
1546033 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_72351 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:25:39 | 05.05.2020 15:11:00 | 0.75583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | 0 | 0
1546035 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145442 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:26:02 | 05.05.2020 16:21:00 | 1.9161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9161
1546045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145798 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:00:35 | 09.05.2020 10:50:35 | 1.8333 | 19 | 0 | 2 | 2 | 34.8333 | 0 | 3.6667 | 3.6667
1546051 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGHAT_2464196 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:00:52 | 11.05.2020 17:28:52 | 2.4667 | 0 | 40 | 1 | 751 | 0 | 98.6668 | 2.4667 | 1852.4692
1546070 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_56977 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:51:27 | 05.05.2020 15:39:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7925
1546074 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329702 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 14:45:33 | 05.05.2020 16:13:48 | 1.4708 | 0 | 0 | 12 | 838 | 0 | 0 | 17.65 | 1232.5555
1546079 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2219145 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 13:00:42 | 09.05.2020 13:41:42 | 0.68333 | 10 | 16 | 22 | 73 | 6.8333 | 10.9333 | 15.0333 | 49.8831
1546091 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8616781 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:01:50 | 05.05.2020 18:29:00 | 3.4528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4528
1546105 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18618 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:14:29 | 05.05.2020 17:10:24 | 1.9319 | 0 | 0 | 6 | 171 | 0 | 0 | 11.5916 | 330.3617
1546120 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8634581 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:22:36 | 05.05.2020 17:25:00 | 2.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 0 | 0
1546121 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_18518 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:22:39 | 05.05.2020 16:02:00 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 53.1222
1546126 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:08:54 | 05.05.2020 16:08:16 | 0.98944 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 331.4624
1546128 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76105 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:25:21 | 05.05.2020 15:55:00 | 0.49417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49417 | 0 | 0
1546144 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88647921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:35:10 | 05.05.2020 18:40:00 | 3.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0806 | 0 | 0
1546166 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516242434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:46:59 | 05.05.2020 18:03:00 | 2.2669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5339 | 0 | 0
1546176 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_305914 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:50:27 | 05.05.2020 16:17:00 | 0.4425 | 20 | 4665 | 120 | 4077 | 8.85 | 2064.2625 | 53.1 | 1804.0725
1546183 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4695 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:00:59 | 05.05.2020 16:54:00 | 0.88361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.5558 | 0 | 0
1546203 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:00:34 | 11.05.2020 17:41:34 | 2.6833 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 85.8666 | 5.3667
1546211 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_353086 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:36:36 | 05.05.2020 18:08:00 | 0.52333 | 2 | 371 | 0 | 0 | 1.0467 | 194.1554 | 0 | 0
1546227 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:27:48 | 05.05.2020 17:36:00 | 1.1367 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 48.8768 | 0 | 0
1546256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:41:48 | 05.05.2020 19:22:00 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.34
1546262 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:46:13 | 05.05.2020 17:06:00 | 0.32972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.2755 | 0 | 0
1546285 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_11072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 15:37:49 | 05.05.2020 18:08:00 | 2.5031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5153 | 0 | 0
1546305 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:00:47 | 05.05.2020 17:55:00 | 0.90361 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.5541
1546314 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185317 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:16:59 | 05.05.2020 19:26:46 | 3.1631 | 0 | 0 | 48 | 811 | 0 | 0 | 151.8269 | 2565.2417
1546331 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 12:00:38 | 09.05.2020 13:30:38 | 1.5 | 1 | 6 | 14 | 188 | 1.5 | 9 | 21 | 282
1546353 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:15:08 | 05.05.2020 18:11:00 | 0.93111 | 15 | 860 | 69 | 1244 | 13.9666 | 800.7546 | 64.2466 | 1158.3008
1546362 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_166454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:22:51 | 05.05.2020 18:34:00 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 88.9373
1546365 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_62487 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:23:26 | 05.05.2020 18:06:00 | 0.70944 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 | 25.5398 | 0 | 9.9322
1546371 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_369725 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2020 16:24:19 | 05.05.2020 17:49:00 | 1.4114 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 142.5504 | 0 | 0
1546399 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 17:45:18 | 05.05.2020 18:16:00 | 0.51167 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 70.6105 | 0 | 0.51167
1546416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:04:54 | 05.05.2020 18:33:00 | 0.46833 | 3 | 941 | 0 | 0 | 1.405 | 440.6985 | 0 | 0
1546432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580300485 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:22:14 | 05.05.2020 18:52:00 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49611
1546435 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516193554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:25:32 | 05.05.2020 19:51:00 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4244
1546445 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41529 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:31:23 | 05.05.2020 20:14:00 | 1.7103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7103
1546460 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:40:46 | 05.05.2020 19:14:00 | 0.55389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0
1546465 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3396 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:45:58 | 05.05.2020 22:02:00 | 3.2672 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 248.3087 | 0 | 0
1546475 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 18:56:49 | 05.05.2020 19:49:00 | 0.86972 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 66.9684 | 0 | 4.3486
1546510 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_1678 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 20:56:05 | 05.05.2020 21:47:00 | 0.84861 | 0 | 148 | 0 | 54 | 0 | 125.5943 | 0 | 45.8249
1546512 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 19:20:08 | 05.05.2020 20:46:00 | 1.4311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0178
1546513 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_63938 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 19:28:50 | 05.05.2020 20:05:00 | 0.60278 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.2473
1546520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 19:35:49 | 05.05.2020 19:45:00 | 0.15306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15306 | 0 | 0
1546522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_28092 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 19:32:59 | 05.05.2020 21:17:00 | 1.7336 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3.4672 | 43.3402
1546526 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_278324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 19:45:30 | 05.05.2020 20:27:00 | 0.69167 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 228.9428 | 0 | 0
1546558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_384276 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 20:08:27 | 05.05.2020 21:41:00 | 1.5425 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 157.335 | 0 | 0
1546561 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 20:27:45 | 06.05.2020 00:48:00 | 4.3375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.675 | 0 | 0
1546579 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 20:51:37 | 06.05.2020 00:05:00 | 3.2231 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 196.6067
1546589 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249412 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 21:19:02 | 05.05.2020 22:49:00 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9989
1546597 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580212687 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 21:41:22 | 05.05.2020 22:17:00 | 0.59389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1878 | 0 | 0
1546603 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345401 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 21:55:46 | 05.05.2020 23:03:00 | 1.1206 | 0 | 0 | 16 | 718 | 0 | 0 | 17.929 | 804.5621
1546611 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 22:28:03 | 06.05.2020 00:14:00 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 135.9689
1546616 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 22:51:35 | 05.05.2020 23:14:53 | 0.38833 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 4.66 | 281.1509
1546624 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 23:24:05 | 06.05.2020 00:23:00 | 0.98194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9097 | 0 | 0
1546639 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_77879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 01:02:00 | 06.05.2020 01:57:00 | 0.91667 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37.5835 | 0 | 0
1546644 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 01:20:29 | 06.05.2020 02:12:00 | 0.85861 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 5.1517 | 1455.3439
1546647 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76094 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 01:41:42 | 06.05.2020 02:07:00 | 0.42167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0
1546649 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 16:37:36 | 04.05.2020 17:49:00 | 1.19 | 0 | 0 | 102 | 139 | 0 | 0 | 121.38 | 165.41
1546651 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 18:14:00 | 04.05.2020 18:42:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 40.1336 | 42.9336
1546666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 02:58:19 | 06.05.2020 04:42:00 | 1.7281 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 172.806 | 164.1657
1546724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83354 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 05:33:35 | 06.05.2020 12:01:00 | 6.4569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9139
1546736 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_42891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 06:17:16 | 06.05.2020 07:26:00 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 35.5124
1546737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_40737 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 06:22:16 | 06.05.2020 07:43:00 | 1.3456 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.9112
1546755 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_397385 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 06:35:59 | 06.05.2020 09:06:00 | 2.5003 | 0 | 0 | 43 | 230 | 0 | 0 | 107.512 | 575.0644
1546761 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346294 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 07:04:07 | 06.05.2020 08:39:00 | 1.5814 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 105.9531 | 0 | 0
1546768 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 07:41:39 | 06.05.2020 08:39:00 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95583 | 0 | 0
1546784 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_372724 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:04:16 | 06.05.2020 08:31:00 | 0.44556 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 43.6649 | 0 | 0
1546788 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_338807 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 07:43:29 | 06.05.2020 08:51:00 | 1.1253 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 154.1634
1546789 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6227 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 07:05:49 | 06.05.2020 08:56:00 | 1.8364 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 369.1144 | 0 | 0
1546792 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 07:57:42 | 06.05.2020 08:51:46 | 0.90111 | 0 | 498 | 0 | 25 | 0 | 448.7528 | 0 | 22.5278
1546793 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:12:11 | 06.05.2020 09:05:00 | 0.88028 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 9.6831 | 1212.1456
1546800 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516191025 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:19:30 | 06.05.2020 09:31:00 | 1.1917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.575 | 0 | 0
1546802 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:22:24 | 06.05.2020 10:55:00 | 2.5433 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.1499 | 0 | 0
1546815 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360728 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:45:06 | 06.05.2020 09:30:53 | 0.76306 | 6 | 96 | 0 | 0 | 4.5784 | 73.2538 | 0 | 0
1546820 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_328648 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:37:52 | 06.05.2020 09:45:22 | 1.125 | 4 | 838 | 4 | 14 | 4.5 | 942.75 | 4.5 | 15.75
1546821 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:53:03 | 06.05.2020 15:28:00 | 6.5825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.165
1546833 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_27062 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 08:36:19 | 06.05.2020 10:00:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 2.7894 | 48.8152
1546836 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209316 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:10:23 | 06.05.2020 11:32:00 | 2.3603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0808 | 0 | 0
1546841 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:13:36 | 06.05.2020 10:47:00 | 1.5567 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1.5567 | 87.1735
1546845 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:14:36 | 06.05.2020 09:55:00 | 0.67333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0
1546849 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580292178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:16:33 | 06.05.2020 15:11:00 | 5.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9075 | 0 | 0
1546867 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_224 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:33:30 | 06.05.2020 10:44:00 | 1.175 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12.925 | 1.175
1546870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_268473 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:35:14 | 06.05.2020 11:15:00 | 1.6628 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 59.8601 | 0 | 0
1546884 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88652903 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 09:50:05 | 06.05.2020 12:38:00 | 2.7986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7986 | 0 | 0
1546899 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516397825 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:04:28 | 06.05.2020 11:26:00 | 1.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3589 | 0 | 0
1546905 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299824 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:10:01 | 06.05.2020 11:14:00 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0664
1546925 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289479 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:19:50 | 06.05.2020 10:58:00 | 0.63611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2722 | 0
1546930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102607 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:22:41 | 06.05.2020 13:03:00 | 2.6719 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3439
1546940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_75102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:28:14 | 06.05.2020 11:24:00 | 0.92944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0
1546948 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:35:53 | 06.05.2020 13:45:00 | 3.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1519 | 0 | 0
1546957 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_124440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:42:49 | 06.05.2020 11:21:00 | 0.63639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63639 | 0 | 0
1546958 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312494 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:43:35 | 06.05.2020 11:45:00 | 1.0236 | 0 | 0 | 151 | 287 | 0 | 0 | 154.5651 | 293.7761
1546961 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_25165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:44:40 | 06.05.2020 11:43:00 | 0.97222 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.0833 | 0 | 0
1546969 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:51:09 | 06.05.2020 11:47:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93083
1546970 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516415102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 10:51:49 | 06.05.2020 13:34:00 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7031
1546999 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328272 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 11:08:09 | 06.05.2020 12:18:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
1547006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580164049 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 11:18:23 | 06.05.2020 12:15:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7744
1547013 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516412527 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 11:22:40 | 06.05.2020 12:23:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
1547037 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_15090 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 11:36:30 | 06.05.2020 13:15:00 | 1.6417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.7584 | 0 | 0
1547051 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_89750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 11:47:54 | 06.05.2020 12:34:00 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833
1547080 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 12:19:34 | 06.05.2020 14:05:00 | 1.7572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 | 0 | 0
1547081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516202588 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 12:20:39 | 06.05.2020 13:13:00 | 0.8725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1075 | 0 | 0
1547087 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516363448 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 12:22:28 | 06.05.2020 14:26:00 | 2.0589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1767 | 0 | 0
1547089 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_48612 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 12:22:37 | 06.05.2020 13:45:39 | 1.3839 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 27.6778 | 15.2228
1547107 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 16:30:19 | 08.05.2020 17:26:19 | 0.93333 | 0 | 2 | 32 | 42 | 0 | 1.8667 | 29.8666 | 39.1999
1547112 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_164690 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2020 15:15:08 | 08.05.2020 15:53:08 | 0.63333 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 15.1999 | 6.3333
1547114 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_100898 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 15:00:05 | 10.05.2020 16:12:05 | 1.2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 0
1547123 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:11 | 10.05.2020 13:47:11 | 4.7833 | 0 | 202 | 0 | 577 | 0 | 966.2327 | 0 | 2759.9814
1547125 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193049 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 13:00:10 | 10.05.2020 16:19:10 | 3.3167 | 0 | 21 | 0 | 267 | 0 | 69.6501 | 0 | 885.5509
1547136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159855 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:13 | 17.05.2020 11:27:13 | 2.45 | 78 | 7190 | 430 | 3612 | 191.1 | 17615.5 | 1053.5 | 8849.4
1547138 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516275341 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:16:08 | 06.05.2020 14:14:00 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96444
1547142 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_ENHDIREK_45279 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 12:00:12 | 09.05.2020 15:12:12 | 3.2 | 1 | 1483 | 24 | 787 | 3.2 | 4745.6 | 76.8 | 2518.4
1547147 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347112 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:30:02 | 11.05.2020 17:11:02 | 1.6833 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 314.7827
1547150 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516190588 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:28:35 | 06.05.2020 14:25:00 | 0.94028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8208 | 0 | 0
1547155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGHAT_167405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 01:30:53 | 09.05.2020 01:55:53 | 0.41667 | 0 | 2030 | 0 | 19 | 0 | 845.8401 | 0 | 7.9167
1547161 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:03:21 | 06.05.2020 14:03:00 | 0.99417 | 15 | 465 | 20 | 568 | 14.9125 | 462.289 | 19.8834 | 564.6886
1547164 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516241265 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:36:11 | 06.05.2020 14:46:00 | 1.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1636 | 0 | 0
1547167 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:39:24 | 06.05.2020 14:29:00 | 0.82667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6533 | 0
1547169 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370041 , KONYA_HUCRE_370045 , KONYA_HUCRE_370056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:00:03 | 11.05.2020 15:21:03 | 0.35 | 0 | 0 | 40 | 390 | 0 | 0 | 14 | 136.5
1547171 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73949 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:39:28 | 06.05.2020 15:32:00 | 1.8756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8756 | 0 | 0
1547172 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_59991 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:39:54 | 06.05.2020 15:11:00 | 1.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5183 | 0 | 0
1547192 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194129 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:32:59 | 06.05.2020 14:58:00 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 337.2317
1547195 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329462 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 13:50:29 | 06.05.2020 15:18:00 | 1.4586 | 0 | 0 | 20 | 448 | 0 | 0 | 29.1722 | 653.4573
1547233 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_295762 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:18:44 | 11.05.2020 16:18:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
1547234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143822 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 16:30:53 | 13.05.2020 18:25:53 | 1.9167 | 0 | 4 | 9 | 108 | 0 | 7.6667 | 17.25 | 207.0004
1547236 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_136293 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 15:00:26 | 13.05.2020 18:14:26 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 733.9659
1547242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_74059 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 15:00:28 | 10.05.2020 15:55:28 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.5001
1547259 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 14:10:34 | 06.05.2020 15:58:00 | 1.7906 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 64.4602 | 71.6224
1547277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 14:36:32 | 06.05.2020 15:48:00 | 1.1911 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1653.2607 | 0 | 0
1547279 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 14:38:32 | 06.05.2020 15:26:00 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 45.8844
1547306 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84935 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 14:46:04 | 06.05.2020 15:33:00 | 0.78222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78222 | 0 | 0
1547322 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 15:01:06 | 06.05.2020 15:44:51 | 0.72917 | 4 | 3688 | 28 | 1226 | 2.9167 | 2689.179 | 20.4168 | 893.9624
1547336 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516275341 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 15:15:27 | 06.05.2020 16:49:00 | 1.5592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5592
1547348 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_8176 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 14:20:18 | 13.05.2020 15:16:18 | 0.93333 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7.4666 | 0 | 1.8667
1547349 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_58160 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 13:00:04 | 13.05.2020 14:35:04 | 1.5833 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.75 | 0 | 1.5833
1547350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_344283 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 16:40:17 | 12.05.2020 17:53:17 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.8335
1547351 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1608 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 15:20:24 | 12.05.2020 16:20:24 | 1 | 1 | 377 | 0 | 33 | 1 | 377 | 0 | 33
1547353 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_134382 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 13:00:18 | 12.05.2020 14:34:18 | 1.5667 | 4 | 707 | 2 | 309 | 6.2667 | 1107.6357 | 3.1333 | 484.101
1547354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1074 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 17:10:38 | 11.05.2020 18:04:38 | 0.9 | 0 | 66 | 0 | 6 | 0 | 59.4 | 0 | 5.4
1547355 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_17906 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 16:30:49 | 11.05.2020 16:54:49 | 0.4 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 23.2 | 0 | 1.2
1547356 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_10977 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:30:02 | 11.05.2020 15:35:02 | 0.08333 | 0 | 18 | 0 | 106 | 0 | 1.4999 | 0 | 8.833
1547357 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6682 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 13:00:55 | 11.05.2020 14:19:55 | 1.3167 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 5.2667 | 0 | 35.5501
1547375 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_65861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 15:42:25 | 06.05.2020 17:09:00 | 1.4431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4431 | 0 | 0
1547414 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580296817 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 16:20:14 | 06.05.2020 17:18:00 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96278
1547422 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 08:00:55 | 09.05.2020 09:06:55 | 1.1 | 0 | 877 | 0 | 4172 | 0 | 964.7 | 0 | 4589.2
1547423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_337433 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 08:00:04 | 11.05.2020 08:29:04 | 0.48333 | 0 | 877 | 0 | 4172 | 0 | 423.8804 | 0 | 2016.4528
1547493 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:00:42 | 07.05.2020 12:28:00 | 1.455 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 0 | 0
1547530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15359 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 15:31:34 | 06.05.2020 17:30:00 | 1.9739 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.1384
1547534 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516270554 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:19:38 | 06.05.2020 17:59:00 | 0.65611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65611 | 0 | 0
1547539 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422500 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:20:14 | 06.05.2020 18:14:00 | 0.89611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4806 | 0 | 0
1547561 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:33:35 | 06.05.2020 18:11:00 | 0.62361 | 2 | 1231 | 0 | 121 | 1.2472 | 767.6639 | 0 | 75.4568
1547564 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_239642 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:00:18 | 09.05.2020 14:11:18 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.6666
1547572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_64679 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 09:30:37 | 09.05.2020 11:05:37 | 1.5833 | 0 | 773 | 0 | 1 | 0 | 1223.9141 | 0 | 1.5833
1547574 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_367476 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:48:21 | 06.05.2020 19:27:00 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2209
1547575 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7555 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:49:25 | 06.05.2020 18:58:07 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 36.64
1547580 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_16950 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:53:32 | 06.05.2020 18:40:00 | 0.77444 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 66.6018
1547585 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269015 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 16:20:42 | 06.05.2020 18:27:00 | 2.105 | 0 | 0 | 129 | 63 | 0 | 0 | 271.545 | 132.615
1547587 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 17:49:08 | 06.05.2020 19:05:00 | 1.2644 | 4 | 22 | 105 | 70 | 5.0578 | 27.8177 | 132.7662 | 88.5108
1547621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_69475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 18:28:24 | 06.05.2020 19:18:00 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
1547633 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_432608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 18:38:02 | 06.05.2020 19:03:00 | 0.41611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2483
1547658 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_19312 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:01:48 | 06.05.2020 19:56:54 | 0.91833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0
1547667 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18728 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:15:23 | 06.05.2020 19:40:00 | 0.41028 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 58.67
1547669 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:15:23 | 06.05.2020 20:28:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
1547675 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_508653 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:21:45 | 06.05.2020 19:45:00 | 0.3875 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 31.775 | 0 | 0
1547688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516126377 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:32:28 | 06.05.2020 20:48:00 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589
1547698 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_24533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:41:51 | 06.05.2020 21:07:00 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
1547708 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_278324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:50:14 | 06.05.2020 20:23:00 | 0.54611 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 180.7624 | 0 | 0
1547715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392886 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:58:56 | 06.05.2020 21:22:00 | 1.3844 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 62.2998 | 16.6133
1547718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 20:11:21 | 06.05.2020 21:16:00 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
1547720 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_334714 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:06 | 10.05.2020 10:49:06 | 1.8167 | 0 | 0 | 6 | 149 | 0 | 0 | 10.9 | 270.6838
1547721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_356015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 20:12:36 | 06.05.2020 20:40:00 | 0.45667 | 1 | 0 | 69 | 3164 | 0.45667 | 0 | 31.5102 | 1444.9039
1547729 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_108489 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 20:29:30 | 06.05.2020 22:57:00 | 2.4583 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 95.8749
1547730 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3643 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 19:58:38 | 06.05.2020 21:54:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 17 | 64 | 0 | 0 | 32.6873 | 123.0579
1547745 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_176400 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 20:10:56 | 06.05.2020 21:36:00 | 1.4178 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 2.8356 | 77.9779
1547759 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_108025 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2020 06:00:28 | 09.05.2020 09:28:28 | 3.4667 | 15 | 3820 | 328 | 2861 | 52.0001 | 13242.6794 | 1137.0678 | 9918.1429
1547762 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172764 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2020 12:23:32 | 05.05.2020 14:42:00 | 2.3078 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5389 | 0
1547768 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516253004 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 21:50:48 | 06.05.2020 23:10:00 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32
1547771 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371647 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 22:08:33 | 06.05.2020 22:31:00 | 0.37417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37417 | 0 | 0
1547778 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28205 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 22:32:55 | 06.05.2020 23:08:00 | 0.58472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1694
1547788 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2020 23:09:48 | 06.05.2020 23:34:00 | 0.40333 | 0 | 0 | 21 | 1063 | 0 | 0 | 8.4699 | 428.7398
1547812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 00:22:27 | 07.05.2020 01:46:00 | 1.3925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7475 | 0 | 0
1547819 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350707 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 00:49:45 | 07.05.2020 01:22:00 | 0.5375 | 2 | 349 | 5 | 203 | 1.075 | 187.5875 | 2.6875 | 109.1125
1547823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_112788 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 01:00:08 | 07.05.2020 04:37:00 | 3.6144 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.361 | 0 | 0
1547850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354123 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 03:25:06 | 07.05.2020 05:02:00 | 1.615 | 0 | 0 | 33 | 156 | 0 | 0 | 53.295 | 251.94
1547900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 06:02:53 | 07.05.2020 08:09:00 | 2.1019 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 67.2621 | 594.849
1547903 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382109 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 06:06:58 | 07.05.2020 07:09:00 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0339
1547918 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_393002 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 06:52:31 | 07.05.2020 07:46:00 | 0.89139 | 2 | 181 | 0 | 1 | 1.7828 | 161.3416 | 0 | 0.89139
1547931 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344585 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 07:13:44 | 07.05.2020 08:16:00 | 1.0378 | 9 | 3609 | 2 | 23 | 9.34 | 3745.348 | 2.0756 | 23.8689
1547932 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397071 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 06:32:26 | 07.05.2020 08:11:00 | 1.6428 | 2 | 1133 | 0 | 24 | 3.2856 | 1861.2697 | 0 | 39.4267
1547935 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_395844 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 07:23:07 | 07.05.2020 08:21:00 | 0.96472 | 5 | 987 | 0 | 0 | 4.8236 | 952.1786 | 0 | 0
1547960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 07:47:14 | 07.05.2020 09:02:00 | 1.2461 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 142.0565 | 0 | 2.4922
1547981 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 08:28:34 | 07.05.2020 09:03:00 | 0.57389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1478 | 0 | 0
1547989 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 08:40:20 | 07.05.2020 09:25:00 | 0.74444 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8.9333 | 0 | 2.9778
1548000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_7028 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 08:56:59 | 07.05.2020 09:51:00 | 0.90028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 23.4073 | 0 | 0
1548005 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_72111 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 09:01:04 | 07.05.2020 09:40:00 | 0.64889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1378 | 0 | 0
1548006 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_21640 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 09:03:02 | 07.05.2020 09:54:00 | 0.84944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84944 | 0
1548025 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 09:23:36 | 07.05.2020 11:31:00 | 2.1233 | 40 | 0 | 94 | 1 | 84.9332 | 0 | 199.593 | 2.1233
1548029 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 09:30:28 | 07.05.2020 12:02:00 | 2.5256 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.9345
1548032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 09:31:51 | 07.05.2020 10:23:30 | 0.86083 | 0 | 0 | 18 | 130 | 0 | 0 | 15.4949 | 111.9079
1548072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:02:11 | 07.05.2020 11:25:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3803
1548077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_6233 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:07:35 | 07.05.2020 11:22:00 | 1.2403 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 729.2846 | 0 | 0
1548086 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_34823 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:17:44 | 07.05.2020 12:12:00 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3311
1548094 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341334 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:15:38 | 07.05.2020 11:14:00 | 0.97278 | 2 | 1068 | 25 | 2575 | 1.9456 | 1038.929 | 24.3195 | 2504.9085
1548114 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580299855 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:28:42 | 07.05.2020 12:17:00 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.805
1548126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:34:01 | 07.05.2020 11:33:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 36.3732 | 5.8984
1548133 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516316417 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:45:56 | 07.05.2020 12:42:00 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9344
1548145 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516438016 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:40:53 | 07.05.2020 13:26:00 | 2.7519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5039
1548151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329718 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 10:42:42 | 07.05.2020 11:32:00 | 0.82167 | 0 | 0 | 158 | 93 | 0 | 0 | 129.8239 | 76.4153
1548175 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_126105 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:05:45 | 07.05.2020 12:49:00 | 1.7208 | 2 | 1002 | 0 | 0 | 3.4417 | 1724.2717 | 0 | 0
1548176 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_58038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:06:56 | 07.05.2020 11:49:00 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70111
1548179 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_39815 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:09:08 | 07.05.2020 11:51:00 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69778
1548184 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:14:26 | 07.05.2020 13:21:00 | 2.1094 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 107.5814 | 27.4227
1548204 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516224183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:28:08 | 07.05.2020 12:03:00 | 0.58111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 0
1548221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:38:02 | 07.05.2020 12:19:00 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68278
1548224 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516170567 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:40:14 | 07.05.2020 12:43:00 | 1.0461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2306 | 0 | 0
1548227 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8628362 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:41:26 | 07.05.2020 13:56:00 | 2.2428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2428
1548230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:40:14 | 07.05.2020 12:07:00 | 0.44611 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 14.2755 | 242.6838
1548247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 11:58:15 | 07.05.2020 12:42:00 | 0.72917 | 3 | 2563 | 3 | 98 | 2.1875 | 1868.8627 | 2.1875 | 71.4587
1548258 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_47582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:04:24 | 07.05.2020 14:05:00 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.01
1548263 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63239 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:09:46 | 07.05.2020 13:03:00 | 0.88722 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1026.5135 | 0 | 0
1548269 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148977 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:11:48 | 07.05.2020 14:06:00 | 1.9033 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 569.0957 | 0 | 0
1548286 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:26:52 | 07.05.2020 13:29:00 | 1.0356 | 0 | 0 | 31 | 542 | 0 | 0 | 32.1024 | 561.2735
1548307 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516343533 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:35:32 | 07.05.2020 14:18:00 | 1.7078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7078
1548312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516051140 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:37:23 | 07.05.2020 13:59:00 | 1.3603 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.9631 | 0 | 0
1548334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_96786 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:58:42 | 07.05.2020 14:02:00 | 1.055 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 0 | 0
1548338 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 12:59:54 | 07.05.2020 14:04:00 | 1.0683 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 36.3232 | 2026.622
1548341 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516412126 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:05:43 | 07.05.2020 13:26:00 | 0.33806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7.4373 | 0 | 0
1548353 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61441 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:13:56 | 07.05.2020 16:03:00 | 2.8178 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.2667 | 0 | 0
1548354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52546 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 10:00:31 | 11.05.2020 10:46:31 | 0.76667 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 21.4668 | 0 | 0.76667
1548355 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14486 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 14:00:23 | 13.05.2020 14:43:23 | 0.71667 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 60.9169 | 0 | 1.4333
1548356 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68290 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 15:00:31 | 13.05.2020 18:40:31 | 3.6667 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18.3333 | 0 | 7.3333
1548358 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7633 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 09:00:17 | 14.05.2020 16:49:17 | 7.8167 | 2 | 650 | 8 | 379 | 15.6333 | 5080.8355 | 62.5334 | 2962.5179
1548360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 09:00:34 | 15.05.2020 15:44:34 | 6.7333 | 0 | 70 | 0 | 28 | 0 | 471.3331 | 0 | 188.5332
1548361 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8005 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:20 | 16.05.2020 15:44:20 | 6.7333 | 0 | 254 | 0 | 135 | 0 | 1710.2658 | 0 | 908.9995
1548362 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6788 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 09:00:10 | 13.05.2020 14:34:10 | 5.5667 | 0 | 157 | 0 | 67 | 0 | 873.9672 | 0 | 372.9669
1548363 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_6788 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:30:39 | 17.05.2020 14:44:39 | 5.2333 | 2 | 650 | 8 | 379 | 10.4667 | 3401.6645 | 41.8666 | 1983.4321
1548364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 13:00:36 | 12.05.2020 14:25:36 | 1.4167 | 1 | 172 | 1 | 62 | 1.4167 | 243.6672 | 1.4167 | 87.8335
1548365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68557 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 15:00:31 | 12.05.2020 17:54:31 | 2.9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0
1548367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_91715 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 09:00:22 | 18.05.2020 13:25:22 | 4.4167 | 2 | 17 | 2 | 72 | 8.8333 | 75.0834 | 8.8333 | 318.0002
1548371 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_32771 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:17:37 | 07.05.2020 16:16:00 | 2.9731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9731
1548372 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206220 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 15:00:41 | 16.05.2020 15:48:41 | 0.8 | 1 | 881 | 70 | 93 | 0.8 | 704.8 | 56 | 74.4
1548377 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78436 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:22:38 | 07.05.2020 14:27:00 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728
1548380 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_73472 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:27:49 | 07.05.2020 15:30:00 | 2.0364 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5459
1548398 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_112589 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:38:55 | 07.05.2020 14:49:00 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1681
1548399 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_15950 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:01 | 10.05.2020 09:38:01 | 0.63333 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1.2667 | 0 | 10.1333
1548410 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253385 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 10:00:33 | 10.05.2020 15:01:33 | 5.0167 | 2 | 525 | 2 | 101 | 10.0333 | 2633.7517 | 10.0333 | 506.6837
1548421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2020 09:00:09 | 13.05.2020 12:21:09 | 3.35 | 22 | 478 | 17 | 93 | 73.7 | 1601.3 | 56.95 | 311.55
1548423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_86066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:51:25 | 07.05.2020 15:42:00 | 1.8431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8431
1548427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_62212 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 13:54:30 | 07.05.2020 18:24:00 | 4.4917 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 206.6168
1548451 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516139533 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:03:33 | 07.05.2020 14:26:00 | 0.37417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0
1548465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_200757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:42:43 | 07.05.2020 21:29:00 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.0281
1548467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_254928 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 10:00:06 | 11.05.2020 12:47:06 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.8833
1548481 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_129682 , KONYA_ENHDIREK_136689 , KONYA_ENHDIREK_156161 , KONYA_ENHDIREK_157592 , KONYA_ENHDIREK_160520 , KONYA_ENHDIREK_172921 , KONYA_ENHDIREK_2213304 , KONYA_ENHDIREK_89267 , KONYA_HUCRE_75564 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 11:00:17 | 10.05.2020 14:06:17 | 3.1 | 4 | 0 | 21 | 7 | 12.4 | 0 | 65.1 | 21.7
1548483 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516445840 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:21:00 | 07.05.2020 17:38:00 | 3.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2833 | 0 | 0
1548485 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_76127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:24:02 | 07.05.2020 15:07:00 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
1548488 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:25:30 | 07.05.2020 15:17:17 | 0.86306 | 0 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 29.344 | 595.5114
1548495 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191836 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:28:33 | 07.05.2020 16:21:00 | 1.8742 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8675
1548500 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516313372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:34:24 | 07.05.2020 15:28:00 | 0.89333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89333
1548503 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_96766 , KONYA_HUCRE_317568 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 18:00:18 | 15.05.2020 18:58:18 | 0.96667 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 10.6334 | 11.6
1548516 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 14:46:24 | 07.05.2020 17:27:00 | 2.6767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3533 | 0 | 0
1548536 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516252707 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:05:10 | 07.05.2020 18:32:00 | 3.4472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4472
1548544 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_345017 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:02:23 | 07.05.2020 16:08:00 | 1.0936 | 1 | 304 | 0 | 253 | 1.0936 | 332.4574 | 0 | 276.6833
1548556 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_404299 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:22:33 | 07.05.2020 15:59:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6825
1548560 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 13:00:21 | 10.05.2020 14:39:21 | 1.65 | 23 | 489 | 15 | 66 | 37.95 | 806.85 | 24.75 | 108.9
1548576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420481 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:35:38 | 07.05.2020 16:22:00 | 0.77278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0
1548577 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:31:30 | 07.05.2020 15:52:00 | 0.34167 | 15 | 2558 | 7 | 4 | 5.125 | 873.9919 | 2.3917 | 1.3667
1548585 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_33127 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:30:33 | 10.05.2020 11:30:33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 46
1548604 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_130378 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:57:13 | 07.05.2020 16:30:50 | 0.56028 | 10 | 279 | 7 | 4 | 5.6028 | 156.3181 | 3.922 | 2.2411
1548615 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_19929 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2020 09:00:50 | 10.05.2020 15:01:50 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 463.2836
1548626 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:54:57 | 07.05.2020 17:03:00 | 1.1342 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 18.1467 | 485.4248
1548633 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:08:50 | 07.05.2020 17:03:00 | 0.90278 | 0 | 0 | 41 | 262 | 0 | 0 | 37.014 | 236.5284
1548642 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 15:56:37 | 07.05.2020 18:20:00 | 2.3897 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2.3897 | 0 | 16.728 | 0
1548643 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3857 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:12:30 | 07.05.2020 17:10:00 | 0.95833 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 821.2888 | 0 | 0
1548644 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:12:57 | 07.05.2020 17:13:00 | 1.0008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0017
1548646 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580181320 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:14:11 | 07.05.2020 16:42:00 | 0.46361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92722 | 0 | 0
1548649 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:16:03 | 07.05.2020 17:54:00 | 1.6325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.265
1548668 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_73742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:23:59 | 07.05.2020 18:07:00 | 1.7169 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 137.3552
1548671 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371700 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:21:46 | 07.05.2020 17:31:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 2 | 1604 | 0 | 0 | 2.3078 | 1850.8396
1548702 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_518277792 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:43:10 | 07.05.2020 18:43:00 | 1.9972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9972
1548722 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_82051 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:09:05 | 07.05.2020 18:59:00 | 2.8319 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 2.8319 | 778.7835
1548729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172862 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:16:53 | 07.05.2020 23:30:00 | 3.2186 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 1390.4395 | 0 | 0
1548770 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88648842 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:05:08 | 07.05.2020 18:11:00 | 1.0978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 | 0 | 0
1548802 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:23:12 | 07.05.2020 20:43:00 | 3.33 | 0 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 256.41 | 189.81
1548804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92877 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 15:00:00 | 12.05.2020 17:00:00 | 2 | 15 | 316 | 5 | 41 | 30 | 632 | 10 | 82
1548808 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_2227733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 14:00:18 | 11.05.2020 16:51:18 | 2.85 | 4 | 704 | 110 | 3022 | 11.4 | 2006.4 | 313.5 | 8612.7
1548817 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 15:00:00 | 14.05.2020 17:00:00 | 2 | 0 | 37 | 0 | 139 | 0 | 74 | 0 | 278
1548842 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:41:46 | 07.05.2020 19:04:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 1.3706 | 549.5946
1548848 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_93236 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 15:33:01 | 11.05.2020 17:03:01 | 1.5 | 4 | 190 | 108 | 672 | 6 | 285 | 162 | 1008
1548855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78558 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:53:28 | 07.05.2020 19:36:00 | 1.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0
1548862 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_20133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:57:54 | 07.05.2020 18:36:48 | 0.64833 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.4165
1548864 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_167749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 17:58:45 | 07.05.2020 18:22:47 | 0.40056 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 159.4229 | 0 | 0
1548884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 23:23:31 | 08.05.2020 02:56:00 | 3.5414 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 283.3112 | 2018.5923
1548885 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390361 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:14:01 | 07.05.2020 18:55:00 | 0.68306 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 4.0984 | 36.8852
1548943 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:34:55 | 07.05.2020 19:10:00 | 0.58472 | 0 | 0 | 12 | 1596 | 0 | 0 | 7.0166 | 933.2131
1548945 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_78884 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:37:07 | 07.05.2020 19:07:00 | 0.49806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0
1548948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:31:57 | 07.05.2020 19:05:46 | 0.56361 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 221.4987 | 0 | 0
1548950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:39:34 | 07.05.2020 19:50:00 | 1.1739 | 0 | 524 | 2 | 11 | 0 | 615.1184 | 2.3478 | 12.9128
1548956 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:35:02 | 07.05.2020 18:56:00 | 0.34944 | 11 | 3264 | 4 | 2 | 3.8438 | 1140.5722 | 1.3978 | 0.69888
1548963 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:41:34 | 07.05.2020 20:05:45 | 1.4031 | 0 | 0 | 56 | 415 | 0 | 0 | 78.5714 | 582.2699
1548964 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_55740 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 16:51:54 | 07.05.2020 18:59:02 | 2.1189 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 163.1545
1548971 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:48:28 | 07.05.2020 22:40:00 | 3.8589 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 108.0489 | 42.4478
1548978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_182747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:32:39 | 07.05.2020 19:52:32 | 1.3314 | 0 | 0 | 100 | 95 | 0 | 0 | 133.139 | 126.4821
1548980 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_TRAFOBINATIP_267539 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:35:03 | 07.05.2020 19:31:00 | 0.9325 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 152.93
1548989 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:50:55 | 07.05.2020 19:35:00 | 0.73472 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 24.9805 | 282.8672
1548994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_145599 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:00:25 | 07.05.2020 19:57:00 | 0.94306 | 2 | 1 | 10 | 923 | 1.8861 | 0.94306 | 9.4306 | 870.4444
1549005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_38612 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:02:52 | 07.05.2020 20:48:00 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.5577
1549014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:05:05 | 07.05.2020 20:22:00 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.6652
1549031 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | AKSARAY_HUCRE_135436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:08:27 | 07.05.2020 20:18:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 60 | 664 | 0 | 0 | 69.5502 | 769.6889
1549033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:03:06 | 07.05.2020 19:35:02 | 0.53222 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 60.6731 | 145.2961
1549037 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:10:12 | 08.05.2020 03:00:00 | 7.83 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 117.45 | 767.34
1549045 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:14:00 | 07.05.2020 21:24:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 216.667
1549058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_93339 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:17:57 | 08.05.2020 01:26:00 | 6.1342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1342
1549064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:14:31 | 07.05.2020 19:29:00 | 0.24139 | 0 | 0 | 17 | 1320 | 0 | 0 | 4.1036 | 318.6348
1549066 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516071974 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:20:47 | 07.05.2020 19:41:00 | 0.33694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33694 | 0 | 0
1549079 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_373877 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:23:07 | 07.05.2020 19:50:00 | 0.44806 | 12 | 6463 | 401 | 5418 | 5.3767 | 2895.8118 | 179.6721 | 2427.5891
1549082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12584 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:25:55 | 07.05.2020 21:14:11 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97.4398
1549088 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_343612 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:28:15 | 07.05.2020 23:38:00 | 4.1625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.325 | 0
1549092 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_OGMUSDIREK_6481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:26:05 | 07.05.2020 20:25:00 | 0.98194 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 173.8034 | 0 | 0
1549098 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372774 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SEL NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 18:21:39 | 07.05.2020 19:43:24 | 1.3625 | 0 | 0 | 175 | 304 | 0 | 0 | 238.4375 | 414.2
1549099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:35:05 | 07.05.2020 21:08:00 | 1.5486 | 0 | 399 | 0 | 8 | 0 | 617.8954 | 0 | 12.3889
1549101 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_344168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:32:53 | 07.05.2020 22:46:00 | 3.2186 | 0 | 0 | 34 | 1903 | 0 | 0 | 109.4327 | 6125.0148
1549102 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_315378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:38:07 | 07.05.2020 20:05:22 | 0.45417 | 0 | 0 | 5 | 267 | 0 | 0 | 2.2708 | 121.2634
1549107 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:36:38 | 07.05.2020 23:57:00 | 4.3394 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 60.7522 | 2564.609
1549112 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:40:57 | 07.05.2020 21:26:00 | 1.7508 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.2724 | 0 | 0
1549113 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:41:12 | 07.05.2020 22:13:00 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 144.21
1549114 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312947 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:34:14 | 07.05.2020 21:30:22 | 1.9356 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 9.6778 | 317.4318
1549122 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322676 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:45:03 | 07.05.2020 21:06:00 | 1.3492 | 0 | 0 | 27 | 589 | 0 | 0 | 36.4276 | 794.6611
1549123 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:45:26 | 07.05.2020 22:51:00 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 562.886
1549127 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_66494 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:48:25 | 07.05.2020 22:20:00 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 111.1612
1549128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333580 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:48:44 | 07.05.2020 22:29:00 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1770.9459
1549130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44616 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:50:20 | 07.05.2020 20:24:00 | 0.56111 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29.1777 | 0 | 0
1549131 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:45:52 | 08.05.2020 03:04:00 | 7.3022 | 0 | 0 | 45 | 3019 | 0 | 0 | 328.5999 | 22045.4022
1549136 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_396926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:22:14 | 07.05.2020 23:57:24 | 2.5861 | 0 | 0 | 36 | 30 | 0 | 0 | 93.1 | 77.5833
1549143 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:54:28 | 07.05.2020 22:03:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 2.1422 | 859.0302
1549145 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_26884 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:02:19 | 07.05.2020 21:32:00 | 1.4947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4947
1549148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:55:00 | 07.05.2020 21:19:00 | 1.4 | 5 | 0 | 120 | 100 | 7 | 0 | 168 | 140
1549169 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:13:34 | 07.05.2020 21:16:08 | 1.0428 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115.7486
1549172 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_111198 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:16:27 | 07.05.2020 21:33:00 | 1.2758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.9308 | 0 | 0
1549181 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:19:02 | 07.05.2020 21:48:52 | 1.4972 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 76.3582 | 19.4639
1549188 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_12385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:19:52 | 07.05.2020 21:37:00 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 114.4148
1549189 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_36687 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:20:05 | 07.05.2020 21:59:00 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9458
1549193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_50871 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:21:53 | 07.05.2020 21:06:00 | 1.7353 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.7645
1549197 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_119230 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:23:51 | 07.05.2020 21:49:00 | 1.4192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192
1549201 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:19:46 | 07.05.2020 21:00:00 | 0.67056 | 16 | 642 | 0 | 10 | 10.729 | 430.4995 | 0 | 6.7056
1549205 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:57:30 | 07.05.2020 20:52:46 | 0.92111 | 0 | 0 | 18 | 123 | 0 | 0 | 16.58 | 113.2965
1549208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_61568 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:26:45 | 07.05.2020 22:54:00 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2708
1549211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:27:17 | 07.05.2020 22:05:00 | 1.6286 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 73.2875 | 0 | 0
1549215 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9903 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:30:08 | 07.05.2020 21:46:00 | 2.2644 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.1155
1549219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_143137 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:32:57 | 07.05.2020 23:38:00 | 3.0842 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0842
1549229 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516045809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:37:31 | 07.05.2020 21:53:00 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5484
1549233 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_394839 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:35:23 | 07.05.2020 21:29:00 | 0.89361 | 0 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2.6808 | 20.553
1549244 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_399286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:42:36 | 07.05.2020 21:42:00 | 0.99 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2.97 | 0 | 8.91
1549245 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:43:16 | 07.05.2020 22:20:00 | 1.6122 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 161.222
1549247 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:28:31 | 07.05.2020 21:17:00 | 1.8081 | 7 | 121 | 83 | 597 | 12.6564 | 218.7753 | 150.069 | 1079.4118
1549256 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38594 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:52:39 | 07.05.2020 22:29:00 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.7148
1549258 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_318333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:46:47 | 07.05.2020 23:20:40 | 2.5647 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 0 | 53.8591 | 41.0355
1549260 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516300114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:53:18 | 07.05.2020 22:13:00 | 1.3283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3283
1549266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_13552 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 20:58:11 | 07.05.2020 21:39:00 | 0.68028 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 90.4772 | 0 | 0
1549276 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20704 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:05:40 | 07.05.2020 22:13:00 | 1.1222 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 12.3444 | 6.7333
1549281 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_391771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:30:06 | 07.05.2020 23:42:00 | 4.1983 | 0 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 12.595 | 1914.4385
1549293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:15:38 | 07.05.2020 22:29:00 | 1.2228 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 39.129 | 34.2378
1549300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255133 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:14:05 | 07.05.2020 21:38:00 | 0.39861 | 4 | 1241 | 7 | 5 | 1.5944 | 494.675 | 2.7903 | 1.993
1549312 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:43:56 | 08.05.2020 01:38:00 | 5.9011 | 15 | 15 | 202 | 22 | 88.5166 | 88.5166 | 1192.0242 | 129.8244
1549325 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:27:31 | 07.05.2020 22:35:00 | 1.1247 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 38.2405 | 2133.5938
1549328 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516431556 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:47:43 | 07.05.2020 22:47:00 | 0.98806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 0 | 0
1549340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:59:27 | 07.05.2020 22:43:00 | 0.72583 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 66.7764 | 438.4013
1549354 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 22:12:17 | 07.05.2020 23:04:00 | 0.86194 | 1 | 0 | 18 | 191 | 0.86194 | 0 | 15.5149 | 164.6305
1549358 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_82579 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 22:17:25 | 08.05.2020 00:27:00 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597
1549364 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84898 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 22:20:47 | 07.05.2020 23:45:00 | 1.4036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4036
1549396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 22:50:26 | 07.05.2020 23:25:00 | 0.57611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.0983 | 0 | 0
1549419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGHAT_321406 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:19 | 16.05.2020 09:58:19 | 0.96667 | 0 | 0 | 9 | 142 | 0 | 0 | 8.7 | 137.2671
1549440 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516113993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 23:29:07 | 08.05.2020 02:55:00 | 3.4314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4314
1549447 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_259738 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 19:43:02 | 08.05.2020 00:08:00 | 4.4161 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 282.631
1549461 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160026 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 22:52:16 | 08.05.2020 01:03:00 | 2.1789 | 23 | 0 | 235 | 3 | 50.1145 | 0 | 512.0391 | 6.5367
1549488 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_385488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 00:40:26 | 08.05.2020 03:46:00 | 3.0928 | 0 | 0 | 3 | 499 | 0 | 0 | 9.2783 | 1543.2972
1549497 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_58322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 01:12:17 | 08.05.2020 04:10:00 | 2.9619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8858 | 0 | 0
1549501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_92562 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 01:31:42 | 08.05.2020 02:48:00 | 1.2717 | 0 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | 1.2717 | 310.2875
1549502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_91702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 21:30:25 | 08.05.2020 01:42:00 | 4.1931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3861 | 0 | 0
1549517 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_15261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 02:34:07 | 08.05.2020 03:37:00 | 1.0481 | 2 | 1 | 10 | 910 | 2.0961 | 1.0481 | 10.4806 | 953.7346
1549518 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 02:21:38 | 08.05.2020 06:25:00 | 4.0561 | 12 | 1 | 47 | 34 | 48.6733 | 4.0561 | 190.6372 | 137.9077
1552526 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 03:49:02 | 08.05.2020 05:03:00 | 1.2328 | 2 | 5088 | 0 | 6 | 2.4656 | 6272.3846 | 0 | 7.3967
1553551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:26:06 | 08.05.2020 10:05:00 | 3.6483 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 102.1532 | 40.1316
1553553 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:28:13 | 08.05.2020 08:10:23 | 1.7028 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5139 | 0
1553558 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_209461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:31:35 | 08.05.2020 07:28:00 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2834
1553562 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_360737 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:23:38 | 08.05.2020 07:09:00 | 0.75611 | 2 | 293 | 0 | 0 | 1.5122 | 221.5402 | 0 | 0
1553564 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:43:08 | 08.05.2020 10:22:00 | 3.6478 | 0 | 0 | 86 | 92 | 0 | 0 | 313.7091 | 335.5958
1553567 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:39:42 | 08.05.2020 07:27:00 | 0.78833 | 0 | 153 | 0 | 5 | 0 | 120.6145 | 0 | 3.9417
1553569 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_314156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 05:53:50 | 08.05.2020 08:49:00 | 2.9194 | 0 | 0 | 54 | 507 | 0 | 0 | 157.6498 | 1480.1561
1553582 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 06:55:21 | 08.05.2020 10:13:47 | 3.3072 | 0 | 0 | 46 | 761 | 0 | 0 | 152.1321 | 2516.7944
1553592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_186396 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:16:55 | 08.05.2020 10:44:57 | 3.4672 | 0 | 0 | 132 | 246 | 0 | 0 | 457.673 | 852.9361
1553610 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:47:06 | 08.05.2020 10:18:00 | 2.515 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 35.21 | 1486.365
1553613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:05:56 | 08.05.2020 10:35:00 | 3.4844 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 73.1732 | 731.7324
1553614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77986 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:52:09 | 08.05.2020 09:25:00 | 1.5475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6425 | 0 | 0
1553615 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:53:50 | 08.05.2020 11:17:00 | 3.3861 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 128.6722 | 20.3167
1553621 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164338 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:00:36 | 08.05.2020 10:45:00 | 2.74 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27.4 | 13.7
1553627 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78015 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:08:25 | 08.05.2020 10:15:00 | 2.1097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1097 | 0 | 0
1553645 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516177572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:23:48 | 08.05.2020 09:16:00 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0
1553647 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164391 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:42:01 | 08.05.2020 08:55:24 | 1.2231 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2231 | 2.4461
1553651 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516150835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:34:26 | 08.05.2020 09:31:00 | 0.94278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8283 | 0 | 0
1553653 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_172925 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:37:12 | 08.05.2020 11:11:00 | 2.5633 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23.07 | 7.69
1553665 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_350709 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:46:30 | 08.05.2020 09:58:00 | 1.1917 | 2 | 1 | 5 | 203 | 2.3833 | 1.1917 | 5.9584 | 241.909
1553667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:22:05 | 08.05.2020 09:37:00 | 1.2486 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 66.1763 | 61.1819
1553672 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_38282 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:26:52 | 08.05.2020 09:47:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6778
1553674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186563 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:10:27 | 08.05.2020 09:39:27 | 1.4833 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 0 | 43.0166 | 88.9998
1553710 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_281459 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:05:07 | 08.05.2020 11:42:00 | 2.6147 | 0 | 0 | 36 | 10 | 0 | 0 | 94.1299 | 26.1472
1553711 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_114893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:59:49 | 08.05.2020 09:47:00 | 1.7864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5728
1553712 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630219 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:09:04 | 08.05.2020 12:56:00 | 3.7822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7822 | 0 | 0
1553719 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:22:20 | 08.05.2020 10:33:00 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3556
1553720 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_13930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:04:20 | 08.05.2020 12:06:00 | 3.0278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.4723 | 0 | 0
1553725 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_74402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:27:57 | 08.05.2020 10:29:00 | 1.0175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.035 | 0 | 0
1553726 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359705 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:27:17 | 08.05.2020 13:00:40 | 3.5564 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 | 106.6917 | 67.5714
1553727 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_55597 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:31:02 | 08.05.2020 10:28:00 | 0.94944 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 221.2195 | 0 | 0
1553733 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194244 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:34:51 | 08.05.2020 10:17:00 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7025
1553740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255933 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:02:59 | 08.05.2020 11:15:00 | 2.2003 | 4 | 388 | 3 | 383 | 8.8011 | 853.7086 | 6.6008 | 842.7072
1553752 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_89972 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:38:24 | 08.05.2020 10:20:00 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.0933
1553753 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:39:50 | 08.05.2020 11:05:00 | 1.4194 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 51.0998 | 56.7776
1553759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516177572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 09:41:08 | 08.05.2020 10:14:00 | 0.54778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54778 | 0 | 0
1553779 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:06:52 | 08.05.2020 13:35:00 | 3.4689 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 149.1623 | 0 | 0
1553780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123459 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:08:59 | 08.05.2020 13:23:00 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4672
1553809 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516450819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:19:59 | 08.05.2020 15:22:00 | 5.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0336 | 0 | 0
1553825 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_44815 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:24:16 | 08.05.2020 11:01:00 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15.9177
1553826 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337673 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:25:43 | 08.05.2020 12:09:00 | 1.7214 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 79.1839 | 0 | 0
1553837 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21946 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:35:25 | 08.05.2020 13:33:00 | 2.9597 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 103.5902 | 0
1553843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580262910 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:40:51 | 08.05.2020 11:52:00 | 1.1858 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 148.2287 | 0 | 0
1553845 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85854 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 10:42:23 | 08.05.2020 11:52:00 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
1553847 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46946 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 08:57:33 | 08.05.2020 11:06:00 | 2.1408 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 92.0557 | 0 | 0
1553884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516177572 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:08:42 | 08.05.2020 12:01:00 | 0.87167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0 | 0
1553890 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:14:20 | 08.05.2020 12:04:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778
1553894 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 07:57:44 | 08.05.2020 11:43:00 | 3.7544 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 202.7398 | 11.2633
1553899 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84794 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:20:45 | 08.05.2020 14:17:00 | 2.9375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9375 | 0 | 0
1553905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_11814 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:22:40 | 08.05.2020 17:38:00 | 6.2556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5556 | 0 | 0
1553926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_6337 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:45:34 | 08.05.2020 13:13:24 | 1.4639 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 24.8861 | 16.1028
1553941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165112 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:35:17 | 08.05.2020 12:41:00 | 1.0953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0
1553945 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516285022 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:03:24 | 08.05.2020 13:16:00 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.21
1553946 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_372786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:14:21 | 08.05.2020 13:06:46 | 1.8736 | 4 | 0 | 117 | 119 | 7.4944 | 0 | 219.2124 | 222.9596
1553949 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_446192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:39:59 | 08.05.2020 13:37:00 | 1.9503 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 179.4258 | 0 | 0
1553954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_341735 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:38:24 | 08.05.2020 14:58:21 | 3.3325 | 0 | 0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 203.2825 | 23.3275
1553955 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_190128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 11:41:45 | 08.05.2020 13:39:00 | 1.9542 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 644.8761 | 0 | 0
1553961 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:00:06 | 08.05.2020 14:35:00 | 2.5817 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 441.4656 | 0 | 0
1553965 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516122223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:10:23 | 08.05.2020 14:16:00 | 2.0936 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6553 | 0 | 0
1553980 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_93625 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:17:45 | 08.05.2020 13:05:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9375
1553988 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_466109 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:25:29 | 08.05.2020 13:59:00 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1722
1553992 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:18:52 | 08.05.2020 14:30:00 | 2.1856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1856
1554005 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:15:56 | 08.05.2020 13:34:00 | 1.3011 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.0222 | 0 | 0
1554031 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80317 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:04:01 | 08.05.2020 14:13:00 | 1.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1497 | 0 | 0
1554032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:55:51 | 08.05.2020 14:13:41 | 1.2972 | 11 | 6463 | 7 | 64 | 14.2694 | 8383.9329 | 9.0805 | 83.0221
1554036 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_42603 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 12:54:30 | 08.05.2020 14:00:43 | 1.1036 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 64.0094 | 6.6217
1554039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_84898 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:12:24 | 08.05.2020 16:51:00 | 3.6433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6433
1554066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 12:00:01 | 17.05.2020 14:11:01 | 2.1833 | 1 | 808 | 3 | 221 | 2.1833 | 1764.1306 | 6.55 | 482.5159
1554070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262613 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:20:54 | 17.05.2020 17:01:54 | 3.6833 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 3053.4806 | 0 | 0
1554073 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93286 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:02 | 17.05.2020 10:30:02 | 0.5 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 15
1554074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91454 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:30:02 | 17.05.2020 18:56:02 | 3.4333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 188.8331 | 0 | 0
1554075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_98567 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 14:30:49 | 17.05.2020 18:14:49 | 3.7333 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 201.5998 | 0 | 0
1554082 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345346 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:45:25 | 08.05.2020 15:45:00 | 1.9931 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 599.9111 | 0 | 0
1554088 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_43050 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:51:13 | 08.05.2020 17:20:00 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4797
1554099 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334250 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:22 | 16.05.2020 14:04:22 | 5.0667 | 14 | 1824 | 55 | 392 | 70.9334 | 9241.6061 | 278.6669 | 1986.1346
1554100 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580175813 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:58:34 | 08.05.2020 14:38:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722
1554130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516046588 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:03:14 | 08.05.2020 14:40:00 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
1554133 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_60659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:07:08 | 08.05.2020 14:59:00 | 0.86444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | 0
1554140 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580270277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:11:56 | 08.05.2020 15:03:00 | 0.85111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0
1554148 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_580315779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:20:13 | 08.05.2020 16:07:00 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7797
1554158 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148709 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:24:42 | 08.05.2020 16:55:00 | 2.505 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 315.63
1554169 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73059 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:36:59 | 08.05.2020 18:02:00 | 3.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4169
1554192 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_261701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:52:19 | 08.05.2020 16:00:00 | 1.1281 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 816.7154 | 0 | 0
1554195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516122696 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 13:42:02 | 08.05.2020 15:45:00 | 2.0494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.4944 | 0 | 0
1554197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12084 , KONYA_OGMUSDIREK_12090 , KONYA_OGMUSDIREK_32335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:15:42 | 17.05.2020 13:10:42 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 471 | 0 | 3.9167 | 0 | 1844.7516
1554199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_12084 , KONYA_OGMUSDIREK_12090 , KONYA_OGMUSDIREK_32335 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:10:43 | 16.05.2020 14:20:43 | 5.1667 | 0 | 1 | 0 | 471 | 0 | 5.1667 | 0 | 2433.5016
1554202 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_120636 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:58:57 | 08.05.2020 15:36:00 | 0.6175 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 53.7225
1554204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349122 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:55:08 | 08.05.2020 16:00:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 124 | 69 | 0 | 0 | 134.0576 | 74.5966
1554205 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 14:59:51 | 08.05.2020 18:27:00 | 3.4525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4525 | 0 | 0
1554211 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516351980 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:02:13 | 08.05.2020 17:09:00 | 2.1131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.6784 | 0 | 0
1554215 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_353215 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:02:27 | 08.05.2020 17:07:50 | 2.0897 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.7813
1554222 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_33629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:05:45 | 08.05.2020 17:26:00 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0125
1554229 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_320386 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:11:01 | 08.05.2020 16:29:00 | 1.2997 | 9 | 1112 | 0 | 0 | 11.6975 | 1445.2886 | 0 | 0
1554236 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516156605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:16:52 | 08.05.2020 16:22:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1711
1554238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 14:00:44 | 16.05.2020 17:15:44 | 3.25 | 5 | 316 | 0 | 17 | 16.25 | 1027 | 0 | 55.25
1554239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_340164 , KONYA_OGMUSDIREK_55708 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 10:01:38 | 16.05.2020 14:05:38 | 4.0667 | 0 | 715 | 0 | 21 | 0 | 2907.669 | 0 | 85.4001
1554240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGHAT_258291 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:00 | 16.05.2020 10:00:00 | 1 | 0 | 2129 | 0 | 40 | 0 | 2129 | 0 | 40
1554241 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56860 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 11:34:24 | 17.05.2020 14:23:24 | 2.8167 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 388.7005 | 0 | 0
1554243 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298232 , KONYA_AGDIREK_434652 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:00:39 | 17.05.2020 18:26:39 | 3.4333 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 257.4998 | 0 | 6.8667
1554262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:31:40 | 08.05.2020 17:16:00 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 194.7557
1554270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_297203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:40:19 | 08.05.2020 17:49:00 | 2.1447 | 0 | 0 | 203 | 685 | 0 | 0 | 435.3782 | 1469.1332
1554280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56770 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 15:01:50 | 14.05.2020 17:48:50 | 2.7833 | 2 | 1052 | 1 | 44 | 5.5667 | 2928.0632 | 2.7833 | 122.4665
1554281 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_337405 , KONYA_OGMUSDIREK_56137 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:01:01 | 18.05.2020 17:20:01 | 2.3167 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 164.4836 | 0 | 2.3167
1554287 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43782 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:49:44 | 08.05.2020 17:40:00 | 1.8378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8378
1554303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580270277 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:03:01 | 08.05.2020 17:30:00 | 1.4497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8994 | 0 | 0
1554304 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390170 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:03:28 | 08.05.2020 16:52:00 | 0.80889 | 0 | 0 | 10 | 518 | 0 | 0 | 8.0889 | 419.005
1554307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 15:26:17 | 08.05.2020 17:41:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 7 | 237 | 0 | 0 | 15.717 | 532.1314
1554311 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231064 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:10:41 | 08.05.2020 16:32:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 15.277
1554338 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516423639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:33:15 | 08.05.2020 17:29:00 | 0.92917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92917 | 0 | 0
1554349 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328719 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:37:52 | 08.05.2020 18:39:00 | 2.0189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0189
1554371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57124 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:09:39 | 17.05.2020 11:11:39 | 2.0333 | 0 | 22 | 0 | 69 | 0 | 44.7333 | 0 | 140.2998
1554373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:52:37 | 08.05.2020 18:25:00 | 1.5397 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 173.9884 | 18.4766
1554375 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_333084 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:36:09 | 08.05.2020 18:47:00 | 2.1808 | 4 | 884 | 0 | 0 | 8.7233 | 1927.8537 | 0 | 0
1554385 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_104329 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 16:59:27 | 08.05.2020 18:46:00 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7758 | 0 | 0
1554423 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63778 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 17:07:03 | 08.05.2020 17:33:00 | 0.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4325 | 0 | 0
1554426 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_20438 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 12:00:26 | 12.05.2020 12:41:26 | 0.68333 | 3 | 716 | 395 | 275 | 2.05 | 489.2643 | 269.9153 | 187.9158
1554427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2206669 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 14:00:33 | 12.05.2020 14:45:33 | 0.75 | 0 | 6 | 283 | 689 | 0 | 4.5 | 212.25 | 516.75
1554428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_375172 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 17:06:42 | 08.05.2020 17:49:28 | 0.71278 | 20 | 2025 | 0 | 0 | 14.2556 | 1443.3795 | 0 | 0
1554429 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_107511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 11:00:05 | 12.05.2020 12:00:05 | 1 | 12 | 6340 | 175 | 295 | 12 | 6340 | 175 | 295
1554431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_22587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 12:00:53 | 11.05.2020 15:48:53 | 3.8 | 0 | 9 | 250 | 298 | 0 | 34.2 | 950 | 1132.4
1554432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGHAT_663048 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 11:00:02 | 11.05.2020 14:05:02 | 3.0833 | 14 | 9612 | 21 | 95 | 43.1666 | 29636.968 | 64.7499 | 292.9164
1554435 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516050235 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 17:11:19 | 08.05.2020 18:25:00 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0
1554511 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6011 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:08:35 | 08.05.2020 18:58:56 | 0.83917 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0.83917 | 220.7017
1554524 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_79588 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:19:56 | 08.05.2020 21:18:00 | 2.9678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9678
1554532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:24:07 | 08.05.2020 19:01:00 | 0.61472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8442 | 0 | 0
1554533 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516060736 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:25:19 | 08.05.2020 18:50:00 | 0.41139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0
1554538 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_396932 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:06:47 | 08.05.2020 21:37:00 | 3.5036 | 0 | 0 | 1 | 786 | 0 | 0 | 3.5036 | 2753.8375
1554544 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 17:30:42 | 08.05.2020 19:16:00 | 1.755 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 71.955 | 0 | 8.775
1554555 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 17:23:03 | 08.05.2020 19:29:59 | 2.1156 | 0 | 0 | 26 | 181 | 0 | 0 | 55.0046 | 382.9164
1554563 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 09:08:09 | 09.05.2020 09:54:00 | 0.76417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6417
1554565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580290634 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:52:06 | 08.05.2020 19:21:00 | 0.48167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.445 | 0 | 0
1554569 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88648968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 18:55:45 | 08.05.2020 21:53:00 | 2.9542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9542
1554600 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:05:56 | 08.05.2020 23:15:00 | 4.1511 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1108.3464 | 0 | 0
1554605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_270718 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:17:29 | 08.05.2020 19:41:43 | 0.40389 | 8 | 128 | 0 | 0 | 3.2311 | 51.6979 | 0 | 0
1554606 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:23:47 | 08.05.2020 22:23:00 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9869
1554608 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3746 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:24:18 | 08.05.2020 20:32:00 | 1.1283 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 173.7628 | 0 | 0
1554612 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201831 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:28:31 | 08.05.2020 19:42:00 | 0.22472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44944 | 0 | 0
1554649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_67996 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 19:56:06 | 08.05.2020 21:38:00 | 1.6983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983
1554654 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246611 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 20:08:55 | 08.05.2020 20:46:00 | 0.61806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61806 | 0 | 0
1554675 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190882 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 20:39:34 | 08.05.2020 22:04:00 | 1.4072 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 22.5155 | 0 | 111.1704
1554711 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 22:03:31 | 09.05.2020 00:00:00 | 1.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9414 | 0 | 0
1554724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_30009 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2020 23:01:11 | 08.05.2020 23:34:00 | 0.54694 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 220.4168 | 0 | 0
1554755 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17759 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 00:55:57 | 09.05.2020 02:14:00 | 1.3008 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 163.9046
1554816 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_33986 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 04:34:50 | 09.05.2020 08:03:56 | 3.485 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.425 | 0
1554819 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 04:41:57 | 09.05.2020 06:33:00 | 1.8508 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 70.3315 | 1027.2106
1554832 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 06:02:44 | 09.05.2020 08:51:00 | 2.8044 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 255.204 | 0
1554833 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3035 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 06:03:17 | 09.05.2020 10:37:00 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 109.4866
1554834 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359731 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 05:55:04 | 09.05.2020 07:22:00 | 1.4489 | 6 | 1 | 73 | 29 | 8.6933 | 1.4489 | 105.769 | 42.0178
1554853 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_86908 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:01:25 | 09.05.2020 08:47:00 | 1.7597 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 290.3538
1554854 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 06:57:31 | 09.05.2020 10:03:56 | 3.1069 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 478.4688 | 714.5962
1554860 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_338450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:17:18 | 09.05.2020 08:03:02 | 0.76222 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6222 | 0
1554861 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_315378 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:19:13 | 09.05.2020 07:46:00 | 0.44639 | 0 | 0 | 5 | 267 | 0 | 0 | 2.2319 | 119.1861
1554862 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:09:36 | 09.05.2020 09:06:00 | 1.94 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 517.98 | 0 | 0
1554880 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_286894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:01:09 | 09.05.2020 09:33:18 | 1.5358 | 0 | 0 | 13 | 1026 | 0 | 0 | 19.9658 | 1575.7616
1554881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:53:40 | 09.05.2020 09:41:00 | 1.7889 | 0 | 0 | 3 | 753 | 0 | 0 | 5.3667 | 1347.0342
1554889 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88632081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:30:43 | 09.05.2020 10:22:00 | 2.8547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4189 | 0 | 0
1554890 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:43:12 | 09.05.2020 10:06:21 | 2.3858 | 4 | 73 | 1 | 11 | 9.5433 | 174.1656 | 2.3858 | 26.2441
1554908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:19:59 | 09.05.2020 11:40:00 | 3.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3336 | 0 | 0
1554913 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_43491 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:03:14 | 09.05.2020 09:21:00 | 1.2961 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3689 | 0 | 0
1554920 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_16796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:04:41 | 09.05.2020 10:13:12 | 2.1419 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4258 | 0
1554922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 07:22:11 | 09.05.2020 10:29:00 | 3.1136 | 0 | 0 | 21 | 2492 | 0 | 0 | 65.3858 | 7759.1161
1554925 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_AGDIREK_8141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:46:39 | 09.05.2020 09:37:00 | 0.83917 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 40.2802
1554929 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_194982 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 08:54:13 | 09.05.2020 11:35:45 | 2.6922 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.3844 | 2.6922
1554940 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_93651 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 09:04:04 | 09.05.2020 09:37:00 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1956
1554954 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_137 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 09:21:50 | 09.05.2020 11:12:00 | 1.8361 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 326.8276
1554983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 09:40:21 | 09.05.2020 10:19:00 | 0.64417 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 39.2944 | 0 | 14.1717
1554995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 09:47:36 | 09.05.2020 12:03:00 | 2.2567 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 431.024 | 182.7903
1555007 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196201 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:02:12 | 09.05.2020 10:27:00 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19.0132
1555015 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_174946 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:06:28 | 09.05.2020 13:39:12 | 3.5456 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0911 | 0
1555027 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:10:19 | 09.05.2020 10:38:00 | 0.46139 | 0 | 0 | 1 | 757 | 0 | 0 | 0.46139 | 349.2722
1555028 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:14:17 | 09.05.2020 10:56:00 | 0.69528 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 253.7772 | 0 | 0
1555044 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_38878 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:22:53 | 09.05.2020 14:31:00 | 4.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1353 | 0 | 0
1555050 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13249 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:26:44 | 09.05.2020 11:34:52 | 1.1356 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.9823 | 0
1555052 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580301215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:28:28 | 09.05.2020 11:50:00 | 1.3589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4356 | 0 | 0
1555053 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_10401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:28:15 | 09.05.2020 11:19:00 | 0.84583 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 261.3615 | 0 | 0
1555059 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_135275 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:31:29 | 09.05.2020 13:33:00 | 3.0253 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9.0758 | 9.0758
1555062 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516343548 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:37:22 | 09.05.2020 12:31:00 | 1.8939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8939
1555066 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:36:02 | 09.05.2020 12:18:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 30.5899 | 1.6994
1555067 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118899 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:38:12 | 09.05.2020 11:38:00 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 108.637
1555068 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_12830 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:38:31 | 09.05.2020 10:53:00 | 0.24139 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.5864 | 0 | 0
1555073 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:27:01 | 09.05.2020 11:10:00 | 0.71639 | 15 | 15 | 202 | 22 | 10.7459 | 10.7459 | 144.7108 | 15.7606
1555086 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88618044 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:59:05 | 09.05.2020 12:13:00 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4639
1555099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88648968 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:07:09 | 09.05.2020 17:37:00 | 6.4975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4975
1555116 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:09:58 | 09.05.2020 12:12:00 | 1.0339 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 380.4715 | 0 | 0
1555126 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_119690 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:33:45 | 09.05.2020 12:19:00 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0
1555129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_321417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:31:46 | 09.05.2020 12:46:00 | 1.2372 | 12 | 1481 | 0 | 0 | 14.8466 | 1832.3228 | 0 | 0
1555133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8625309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:38:33 | 09.05.2020 17:56:00 | 6.2908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2908
1555154 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36082 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:02:31 | 09.05.2020 17:33:00 | 5.5081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5081
1555159 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:05:32 | 09.05.2020 13:20:00 | 1.2411 | 0 | 0 | 23 | 67 | 0 | 0 | 28.5455 | 83.1544
1555165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_105925 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:11:30 | 09.05.2020 13:37:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.525
1555166 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_6274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:12:46 | 09.05.2020 17:11:00 | 4.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9706 | 0 | 0
1555167 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_117454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:12:57 | 09.05.2020 12:34:00 | 0.35083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 0 | 0
1555172 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_56145 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:15:24 | 09.05.2020 12:49:00 | 0.56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0
1555179 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 11:18:05 | 09.05.2020 12:39:00 | 1.3486 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 236.0068 | 0 | 4.0458
1555180 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_7647 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:20:19 | 09.05.2020 13:28:05 | 1.1294 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6472 | 0
1555182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125948 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:19:50 | 09.05.2020 15:43:00 | 3.3861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7722
1555191 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_26157 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:24:10 | 09.05.2020 13:37:00 | 1.2139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2139
1555201 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88632081 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:18:42 | 09.05.2020 13:42:00 | 1.3883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5533 | 0 | 0
1555215 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_360080 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:29:14 | 09.05.2020 13:19:40 | 0.84056 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 58.8392 | 4.2028
1555220 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:42:13 | 09.05.2020 19:24:00 | 6.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6964 | 0 | 0
1555224 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_1510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:44:37 | 09.05.2020 13:49:00 | 1.0731 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 252.1691 | 0 | 0
1555233 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_23284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:57:24 | 09.05.2020 13:48:00 | 0.84333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2166 | 0 | 0
1555235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_339222 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:53:16 | 09.05.2020 14:04:23 | 1.1853 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 1276.5466 | 0 | 0
1555237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328788 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 12:58:48 | 09.05.2020 13:42:00 | 0.72 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 25.92 | 7.92
1555252 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:03:22 | 09.05.2020 18:16:00 | 5.2106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.1584 | 0 | 0
1555253 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10863 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:09:11 | 09.05.2020 13:51:00 | 0.69694 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 73.8756 | 0 | 0
1555255 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42981 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 10:55:23 | 09.05.2020 15:43:03 | 4.7944 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 143.8332 | 9.5889
1555257 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:18:55 | 09.05.2020 16:03:03 | 2.7356 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 153.1914 | 10.9422
1555284 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108928 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:38:11 | 09.05.2020 15:31:00 | 1.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8803 | 0 | 0
1555297 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:53:44 | 09.05.2020 15:17:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 13.8778 | 467.6819
1555303 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81762 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 13:57:49 | 09.05.2020 15:11:00 | 1.2197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6592
1555321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2020 16:30:53 | 11.05.2020 18:27:53 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 448.5
1555322 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 09:00:12 | 12.05.2020 14:40:12 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68
1555324 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_136126 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:14:24 | 09.05.2020 16:41:00 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4433
1555328 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_191881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 09:00:57 | 14.05.2020 12:54:57 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 491.4
1555351 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580320250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:31:40 | 09.05.2020 16:18:00 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7722
1555365 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516135647 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:40:51 | 09.05.2020 15:22:00 | 0.68583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68583 | 0 | 0
1555368 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_6072 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:39:30 | 09.05.2020 18:01:00 | 3.3583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0
1555379 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_104071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:57:47 | 09.05.2020 17:37:00 | 2.6536 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9608
1555390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516314107 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:05:33 | 09.05.2020 17:08:00 | 2.0408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0408
1555396 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_110461 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:04:10 | 09.05.2020 17:51:00 | 2.7806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.1473
1555404 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:16:59 | 09.05.2020 17:22:00 | 2.0836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1672 | 0 | 0
1555415 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_11083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:29:05 | 09.05.2020 16:39:00 | 1.1653 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 116.528 | 0 | 1.1653
1555416 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331733 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:30:41 | 09.05.2020 17:08:00 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219
1555444 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165115 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:44:38 | 09.05.2020 16:43:00 | 0.97278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.755 | 0 | 0
1555445 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:06:43 | 09.05.2020 17:18:00 | 2.1881 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 35.009 | 936.4897
1555446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_38986 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:45:20 | 09.05.2020 17:10:00 | 1.4111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 142.5221 | 0 | 0
1555450 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348582 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:49:58 | 09.05.2020 16:54:00 | 1.0672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672
1555456 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_6274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:54:34 | 09.05.2020 16:36:00 | 0.69056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0
1555469 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28345 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:26:51 | 09.05.2020 17:19:00 | 1.8692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.215 | 0 | 0
1555475 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_139405 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 15:40:32 | 09.05.2020 18:26:00 | 2.7578 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13.7889 | 11.0311
1555477 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:08:17 | 09.05.2020 18:23:00 | 2.2453 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 29.1886 | 446.8107
1555489 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580212393 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:25:10 | 09.05.2020 17:24:00 | 0.98056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9611 | 0 | 0
1555491 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516334551 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:27:03 | 09.05.2020 18:18:00 | 1.8492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8492
1555492 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128418 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:26:06 | 09.05.2020 19:50:00 | 3.3983 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 207.2981 | 0 | 74.7633
1555495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167496 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2020 09:00:00 | 12.05.2020 11:41:00 | 2.6833 | 0 | 12 | 194 | 44 | 0 | 32.2 | 520.566 | 118.0665
1555497 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_2380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 16:00:35 | 15.05.2020 17:46:35 | 1.7667 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 26.5001 | 3.5333
1555498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_164941 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 17:00:05 | 14.05.2020 17:19:05 | 0.31667 | 0 | 4 | 67 | 23 | 0 | 1.2667 | 21.2169 | 7.2834
1555499 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_106487 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 15:00:59 | 14.05.2020 15:29:59 | 0.48333 | 0 | 24 | 38 | 208 | 0 | 11.5999 | 18.3665 | 100.5326
1555502 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580268987 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 14:34:35 | 09.05.2020 21:49:00 | 7.2403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7208
1555503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_6169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:22:41 | 09.05.2020 17:33:00 | 1.1719 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 431.2739 | 0 | 0
1555509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:36:01 | 09.05.2020 17:44:00 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.1852
1555519 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_82100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 16:55:20 | 09.05.2020 18:05:00 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.5778
1555530 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:04:16 | 09.05.2020 18:56:00 | 1.8622 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 184.3598
1555531 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78211 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:05:49 | 09.05.2020 18:16:00 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
1555539 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88638227 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:13:55 | 09.05.2020 19:19:00 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0847
1555543 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54294 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:17:16 | 09.05.2020 18:46:00 | 1.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4789
1555556 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_354657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:19:28 | 09.05.2020 18:45:24 | 1.4322 | 0 | 0 | 112 | 3499 | 0 | 0 | 160.4086 | 5011.3378
1555560 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_41876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 17:26:17 | 09.05.2020 18:23:00 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.7018
1555593 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_11396 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:02:07 | 09.05.2020 19:46:00 | 1.7314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1942 | 0 | 0
1555596 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:06:51 | 09.05.2020 20:08:00 | 2.0192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192
1555598 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350603 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:03:02 | 09.05.2020 18:56:46 | 0.89556 | 3 | 643 | 1 | 3 | 2.6867 | 575.8451 | 0.89556 | 2.6867
1555617 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268990 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:20:26 | 09.05.2020 19:46:00 | 1.4261 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.6872 | 0
1555619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:19:55 | 09.05.2020 18:58:45 | 0.64722 | 0 | 0 | 111 | 2192 | 0 | 0 | 71.8414 | 1418.7062
1555625 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516360627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:31:36 | 09.05.2020 19:51:00 | 1.3233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6467 | 0 | 0
1555626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_366314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:24:01 | 09.05.2020 18:45:55 | 0.365 | 4 | 3603 | 0 | 0 | 1.46 | 1315.095 | 0 | 0
1555640 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_446647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:45:20 | 09.05.2020 21:55:00 | 3.1611 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.1278
1555664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_5571 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 18:59:15 | 09.05.2020 21:04:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.5834
1555670 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516276034 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:04:39 | 09.05.2020 21:23:00 | 2.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3058 | 0 | 0
1555671 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_324924 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:05:44 | 09.05.2020 19:52:00 | 0.77111 | 2 | 514 | 0 | 0 | 1.5422 | 396.3505 | 0 | 0
1555679 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7190 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:17:59 | 09.05.2020 22:58:00 | 3.6669 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 95.3404 | 29.3355
1555687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_108929 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:23:48 | 09.05.2020 20:01:00 | 0.62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
1555697 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_393473 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:20:03 | 09.05.2020 21:05:00 | 1.7492 | 1 | 0 | 141 | 675 | 1.7492 | 0 | 246.633 | 1180.6898
1555701 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81383 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:41:02 | 09.05.2020 21:29:00 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
1555707 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580216167 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 19:50:07 | 09.05.2020 22:40:00 | 2.8314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8314
1555712 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_78695 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 20:02:31 | 09.05.2020 21:08:00 | 1.0914 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 736.6883 | 0 | 0
1555715 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_124506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 20:06:01 | 09.05.2020 21:30:00 | 1.3997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3997
1555717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_373023 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 20:06:19 | 09.05.2020 21:50:00 | 1.7281 | 0 | 0 | 21 | 1104 | 0 | 0 | 36.2893 | 1907.7782
1555723 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_580245054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 20:22:45 | 09.05.2020 23:01:00 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6375
1555749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_110150 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2020 21:05:27 | 09.05.2020 21:56:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3.37 | 1.685
1555759 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_318540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 21:32:02 | 09.05.2020 22:09:00 | 0.61611 | 1 | 346 | 0 | 0 | 0.61611 | 213.1741 | 0 | 0
1555776 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516282798 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 20:29:50 | 09.05.2020 22:12:00 | 1.7028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7028
1555779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_75519 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 22:10:39 | 09.05.2020 23:55:00 | 1.7392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392
1555801 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9053 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 22:45:02 | 10.05.2020 01:18:00 | 2.5494 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 196.3069 | 0 | 0
1555816 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9638 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 23:18:38 | 10.05.2020 00:13:00 | 0.90611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.6855 | 0 | 0
1555827 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74412 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 00:04:46 | 10.05.2020 00:28:00 | 0.38722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38722 | 0 | 0
1555829 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580170277 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 00:07:58 | 10.05.2020 00:47:00 | 0.65056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.7101 | 0 | 0
1555838 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGPANOBOX_13549 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 00:42:14 | 10.05.2020 02:13:00 | 1.5128 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 201.1997 | 0 | 0
1555839 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_199977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2020 23:18:45 | 10.05.2020 00:59:00 | 1.6708 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 91.8957 | 0 | 0
1555842 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333995 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 00:52:30 | 10.05.2020 01:41:00 | 0.80833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80833
1555849 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 01:52:30 | 10.05.2020 02:45:00 | 0.875 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 0 | 0
1555850 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_336621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 00:31:20 | 10.05.2020 04:01:00 | 3.4944 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 877.1044 | 0 | 0
1555863 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312962 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 03:21:23 | 10.05.2020 04:46:00 | 1.4103 | 0 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | 2.8206 | 77.5654
1555866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076678 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 03:26:02 | 10.05.2020 04:04:00 | 0.63278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0
1555902 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_363027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2020 04:43:57 | 10.05.2020 07:11:00 | 2.4508 | 4 | 99 | 51 | 508 | 9.8033 | 242.6322 | 124.9923 | 1245.0216
1555950 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 06:39:01 | 10.05.2020 08:00:00 | 1.3497 | 0 | 0 | 7 | 515 | 0 | 0 | 9.448 | 695.1058
1555958 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 06:52:16 | 10.05.2020 07:58:00 | 1.0956 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 3.2867 | 374.6815
1555961 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_6838 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 07:12:01 | 10.05.2020 08:53:00 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7814
1555967 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 07:27:45 | 10.05.2020 09:46:00 | 2.3042 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.8209
1555986 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 07:59:33 | 10.05.2020 09:15:00 | 1.2575 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 16.3475 | 35.21
1555991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 08:16:38 | 10.05.2020 09:33:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 7 | 515 | 0 | 0 | 8.9095 | 655.4817
1555993 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 08:21:10 | 10.05.2020 09:45:00 | 1.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3972 | 0 | 0
1556010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516098608 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 08:45:43 | 10.05.2020 09:29:00 | 0.72139 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15.8706 | 0 | 0
1556036 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2020 06:38:32 | 10.05.2020 10:33:00 | 3.9078 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 226.6512
1556042 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_312535 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 08:54:25 | 10.05.2020 10:50:00 | 1.9264 | 0 | 0 | 94 | 769 | 0 | 0 | 181.0807 | 1481.3939
1556045 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_95229 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 06:30:40 | 10.05.2020 10:06:54 | 3.6039 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 3.6039 | 295.519
1556078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 10:00:51 | 10.05.2020 10:34:00 | 0.5525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9725 | 0 | 0
1556128 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516207122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:05:30 | 10.05.2020 12:38:00 | 1.5417 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0833
1556131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132495 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:04:17 | 10.05.2020 12:16:53 | 1.21 | 8 | 466 | 0 | 13 | 9.68 | 563.86 | 0 | 15.73
1556136 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:13:01 | 10.05.2020 13:42:00 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 151.4667
1556138 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_26993 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:13:38 | 10.05.2020 13:24:00 | 2.1728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.8639 | 0 | 0
1556142 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:17:06 | 10.05.2020 12:00:00 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715
1556158 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:34:28 | 10.05.2020 12:22:41 | 0.80361 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 17.6794 | 9.6433
1556163 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:40:38 | 10.05.2020 12:19:29 | 0.6475 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8.4175 | 9.7125
1556174 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516182538 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 11:52:09 | 10.05.2020 12:57:00 | 1.0808 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
1556209 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 12:27:50 | 10.05.2020 13:10:27 | 0.71028 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 27.7009 | 4.2617
1556214 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516150369 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 12:30:40 | 10.05.2020 12:51:00 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33889
1556219 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 12:34:48 | 10.05.2020 14:11:52 | 1.6178 | 0 | 0 | 105 | 106 | 0 | 0 | 169.8669 | 171.4847
1556241 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132495 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:09:01 | 10.05.2020 14:34:24 | 1.4231 | 8 | 466 | 0 | 13 | 11.3845 | 663.146 | 0 | 18.4998
1556242 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_31821 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:09:06 | 10.05.2020 14:08:00 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
1556260 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329839 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:31:50 | 10.05.2020 14:03:33 | 0.52861 | 0 | 0 | 34 | 2911 | 0 | 0 | 17.9727 | 1538.7837
1556265 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:40:07 | 10.05.2020 14:12:00 | 0.53139 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4.2511 | 0 | 4.2511
1556270 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75796 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:42:58 | 10.05.2020 14:47:00 | 1.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 | 0 | 0
1556276 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25093 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 13:48:10 | 10.05.2020 18:10:00 | 4.3639 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 379.6584
1556309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75040 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:15:45 | 10.05.2020 16:09:00 | 1.8875 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6625 | 0 | 0
1556322 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516434850 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:32:38 | 10.05.2020 15:28:00 | 0.92278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6911 | 0 | 0
1556325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:28:57 | 10.05.2020 16:27:00 | 1.9675 | 0 | 0 | 34 | 249 | 0 | 0 | 66.895 | 489.9075
1556340 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580252211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:41:36 | 10.05.2020 15:17:00 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.18
1556348 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516335444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 12:42:29 | 10.05.2020 15:42:00 | 2.9919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9839
1556351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_48148 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:49:02 | 10.05.2020 16:03:00 | 1.2328 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 108.4846 | 0 | 0
1556359 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516154618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:59:13 | 10.05.2020 15:59:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639
1556363 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_380261 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:01:27 | 10.05.2020 16:47:00 | 1.7592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7592
1556369 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_42966 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:09:54 | 10.05.2020 16:14:00 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0683
1556371 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_3425 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 12:54:08 | 10.05.2020 15:25:34 | 2.5239 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2867 | 0
1556379 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102212 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:15:06 | 10.05.2020 17:02:00 | 1.7817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7817
1556390 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_13717 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:54:49 | 10.05.2020 17:24:05 | 2.4878 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9022 | 0
1556401 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46373 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:48:41 | 10.05.2020 16:56:00 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.6827
1556407 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96557 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:57:26 | 10.05.2020 17:05:00 | 1.1261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7567 | 0 | 0
1556411 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_73648 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:03:45 | 10.05.2020 17:30:00 | 1.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0
1556413 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5846 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 15:57:34 | 10.05.2020 19:32:29 | 3.5819 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7458 | 0
1556414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:04:36 | 10.05.2020 17:19:00 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0
1556431 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516287131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:23:24 | 10.05.2020 19:32:00 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1433
1556433 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_472 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:27:03 | 10.05.2020 17:22:00 | 0.91583 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 72.3506 | 0 | 0
1556436 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:14:56 | 10.05.2020 17:08:11 | 0.8875 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 23.075 | 537.825
1556437 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3841 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:34:33 | 10.05.2020 17:35:00 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
1556441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80310 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:39:11 | 10.05.2020 18:18:00 | 1.6469 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 133.4021 | 0 | 0
1556449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8612292 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:51:39 | 10.05.2020 18:02:00 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
1556454 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5654 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:56:13 | 10.05.2020 17:54:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 155.0527
1556455 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2020 16:46:15 | 10.05.2020 17:58:00 | 1.1958 | 0 | 0 | 7 | 916 | 0 | 0 | 8.3708 | 1095.3803
1556459 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374800 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:01:38 | 10.05.2020 18:23:00 | 1.3561 | 1 | 2 | 103 | 749 | 1.3561 | 2.7122 | 139.6793 | 1015.7264
1556471 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_435343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:08:51 | 10.05.2020 19:20:00 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.8583
1556481 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 14:58:59 | 10.05.2020 17:38:00 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6503
1556495 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516076675 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:25:20 | 10.05.2020 18:13:00 | 0.79444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0
1556513 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580221314 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:38:20 | 10.05.2020 19:15:00 | 1.6111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8333
1556521 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394417 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:50:47 | 10.05.2020 20:30:00 | 2.6536 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 387.4271 | 1064.0976
1556524 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_166064 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:51:01 | 10.05.2020 19:36:00 | 1.7497 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9989 | 0
1556525 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_318322 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 17:27:04 | 10.05.2020 18:08:00 | 0.68222 | 0 | 0 | 12 | 1596 | 0 | 0 | 8.1866 | 1088.8231
1556535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 18:05:59 | 10.05.2020 18:47:00 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 139.4564
1556548 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 18:32:00 | 10.05.2020 19:15:40 | 0.72778 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 0.72778 | 884.2527
1556557 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 18:40:07 | 10.05.2020 19:03:00 | 0.38139 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 37.3762 | 755.5336
1556561 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 18:45:42 | 10.05.2020 19:37:00 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.825
1556575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:06:15 | 10.05.2020 19:44:00 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 28.3127
1556577 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:07:10 | 10.05.2020 19:39:00 | 0.53056 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 49.8726 | 0 | 0
1556583 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_100656 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:11:48 | 10.05.2020 19:37:00 | 0.42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0
1556584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_77865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:09:04 | 10.05.2020 21:28:00 | 2.3156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0
1556595 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_10602 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:19:32 | 10.05.2020 20:34:00 | 1.2411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 0
1556601 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_22257 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 18:50:43 | 10.05.2020 20:11:48 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8111
1556604 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_13303 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:27:26 | 10.05.2020 21:01:00 | 1.5594 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.1049 | 0 | 0
1556608 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:22:24 | 10.05.2020 19:40:01 | 0.29361 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 45.2159 | 67.5303
1556613 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580230951 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 19:38:16 | 10.05.2020 21:08:00 | 1.4956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0
1556632 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470781 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 20:13:52 | 10.05.2020 21:30:00 | 1.2689 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 13.9578 | 0 | 6.3445
1556650 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516330881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 21:01:43 | 10.05.2020 21:59:00 | 0.95472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95472
1556665 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 20:06:11 | 10.05.2020 22:00:00 | 1.8969 | 0 | 0 | 28 | 196 | 0 | 0 | 53.1143 | 371.8002
1556669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392884 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 21:34:54 | 10.05.2020 22:13:00 | 0.635 | 1 | 1 | 145 | 1675 | 0.635 | 0.635 | 92.075 | 1063.625
1556686 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383720 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 22:13:05 | 10.05.2020 23:01:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861
1556689 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349216 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 21:29:52 | 10.05.2020 23:09:00 | 1.6522 | 0 | 0 | 146 | 401 | 0 | 0 | 241.2241 | 662.5402
1556706 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36187 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2020 22:57:09 | 10.05.2020 23:48:00 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8475
1556723 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_311329 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2020 23:56:41 | 11.05.2020 01:07:00 | 1.1719 | 7 | 2044 | 0 | 7 | 8.2036 | 2395.4454 | 0 | 8.2036
1556730 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 01:08:28 | 11.05.2020 01:30:00 | 0.35889 | 1 | 242 | 3 | 455 | 0.35889 | 86.8514 | 1.0767 | 163.295
1556795 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344382 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 06:03:15 | 11.05.2020 07:23:00 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.4585
1556808 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516176430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 06:41:32 | 11.05.2020 07:18:00 | 0.60778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | 0 | 0
1556809 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168749 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 06:44:17 | 11.05.2020 07:25:00 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 65.1466
1556835 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580232335 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 08:13:08 | 11.05.2020 09:25:00 | 1.1978 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3956
1556845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_63111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 08:25:42 | 11.05.2020 09:08:00 | 0.705 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 99.405 | 0 | 0
1556856 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_380 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 08:40:03 | 11.05.2020 09:44:00 | 1.0658 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.094 | 0 | 0
1556872 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431208 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 08:44:25 | 11.05.2020 10:25:00 | 1.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6764
1556900 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_50369 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:17:51 | 11.05.2020 11:05:33 | 1.795 | 0 | 0 | 1 | 336 | 0 | 0 | 1.795 | 603.12
1556911 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGPANOBOX_299 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:26:22 | 11.05.2020 11:21:00 | 1.9106 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 196.7877 | 0 | 0
1556916 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169331 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 08:49:14 | 11.05.2020 11:11:12 | 2.3661 | 0 | 0 | 16 | 279 | 0 | 0 | 37.8578 | 660.1447
1556921 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:18:12 | 11.05.2020 10:36:40 | 1.3078 | 0 | 0 | 4 | 491 | 0 | 0 | 5.2311 | 642.12
1556931 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_397056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:32:37 | 11.05.2020 09:53:00 | 0.33972 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 22.4215 | 0
1556936 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580159148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:38:58 | 11.05.2020 10:34:00 | 0.91722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 | 0 | 0
1556937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516230280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:38:25 | 11.05.2020 10:36:00 | 0.95972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8792 | 0 | 0
1556949 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_67795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:47:51 | 11.05.2020 15:02:00 | 5.2358 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.3583 | 0 | 0
1556950 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_290203 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:47:58 | 11.05.2020 10:21:00 | 0.55056 | 0 | 0 | 38 | 246 | 0 | 0 | 20.9213 | 135.4378
1556952 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_54893 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:50:33 | 11.05.2020 11:01:00 | 1.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1742
1556955 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8931 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 09:57:21 | 11.05.2020 11:19:00 | 1.3608 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.7217 | 2.7217
1557006 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 10:19:47 | 11.05.2020 12:04:00 | 1.7369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7369
1557011 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 10:38:10 | 11.05.2020 11:26:00 | 0.79722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79722
1557017 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580191623 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 10:45:25 | 11.05.2020 12:04:00 | 1.3097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3097
1557032 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 10:45:06 | 11.05.2020 13:02:52 | 2.2961 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 59.6989 | 1391.4427
1557039 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516196789 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:02:10 | 11.05.2020 11:43:00 | 0.68056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 | 0 | 0
1557057 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_96038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:18:39 | 11.05.2020 17:04:00 | 5.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7558 | 0 | 0
1557058 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580291352 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:18:57 | 11.05.2020 11:55:00 | 0.60083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60083 | 0 | 0
1557082 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:38:27 | 11.05.2020 12:16:48 | 0.63917 | 2 | 1220 | 0 | 0 | 1.2783 | 779.7874 | 0 | 0
1557100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10940 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:56:46 | 11.05.2020 13:40:00 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 129.042
1557105 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_94577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:01:40 | 11.05.2020 15:02:00 | 3.0056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0167 | 0 | 0
1557106 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_350937 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 07:26:41 | 11.05.2020 12:15:00 | 4.8053 | 0 | 184 | 0 | 3 | 0 | 884.1715 | 0 | 14.4158
1557108 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_40087 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:04:28 | 11.05.2020 14:11:00 | 2.1089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1089
1557119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_329833 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:03:20 | 11.05.2020 13:06:51 | 1.0586 | 0 | 0 | 63 | 1076 | 0 | 0 | 66.6924 | 1139.0644
1557121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_265816 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:15:31 | 11.05.2020 13:50:00 | 1.5747 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 765.3139 | 0 | 0
1557138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196213 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:23:52 | 11.05.2020 15:04:00 | 2.6689 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 269.5579
1557140 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:25:30 | 11.05.2020 13:01:00 | 0.59167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 40.2336 | 0 | 0
1557148 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516162555 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:31:23 | 11.05.2020 13:36:00 | 1.0769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0769
1557172 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_45576 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:47:50 | 11.05.2020 14:18:17 | 1.5075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 | 0
1557174 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:13:51 | 11.05.2020 13:19:00 | 1.0858 | 1 | 807 | 2 | 125 | 1.0858 | 876.2648 | 2.1717 | 135.7287
1557177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:05:21 | 11.05.2020 15:30:26 | 2.4181 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 372.3812 | 556.1538
1557180 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51431 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:55:24 | 11.05.2020 13:38:00 | 0.71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0
1557188 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580291354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:59:12 | 11.05.2020 13:45:00 | 0.76333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
1557199 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67844 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:09:17 | 11.05.2020 14:19:00 | 1.1619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1619 | 0 | 0
1557201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:09:26 | 11.05.2020 16:47:20 | 3.6317 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 290.5336 | 21.79
1557202 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_262337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:08:21 | 11.05.2020 14:33:00 | 1.4108 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 716.7016 | 0 | 0
1557206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:08:21 | 11.05.2020 16:08:22 | 3.0003 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 78.0073 | 1818.1697
1557208 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:56:34 | 11.05.2020 13:50:14 | 0.89444 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 23.2554 | 182.4658
1557209 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_21123 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 11:49:33 | 11.05.2020 14:33:00 | 2.7242 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.69 | 0
1557211 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516195548 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:20:57 | 11.05.2020 13:56:00 | 0.58417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
1557214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5811 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 10:00:22 | 16.05.2020 12:04:22 | 2.0667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 51.6668 | 0 | 0
1557227 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:20:14 | 11.05.2020 13:56:00 | 0.59611 | 30 | 846 | 14 | 98 | 17.8833 | 504.3091 | 8.3455 | 58.4188
1557239 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_232511 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:41 | 17.05.2020 18:05:41 | 8.0833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 792.1663 | 0 | 0
1557240 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262270 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:00:31 | 17.05.2020 15:38:31 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 55.733
1557268 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:54:57 | 11.05.2020 14:14:44 | 0.32972 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 61.3279 | 261.1382
1557279 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_115309 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:02:36 | 11.05.2020 16:11:00 | 2.14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.14 | 2.14
1557282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:09:12 | 11.05.2020 18:17:00 | 4.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0
1557302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88638670 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:48:32 | 11.05.2020 18:41:00 | 4.8744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6233
1557306 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17140 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:15:35 | 11.05.2020 14:59:00 | 0.72361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 0 | 0
1557307 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_37329 , NEVSEHIR_HUCRE_18220 , NEVSEHIR_HUCRE_23916 , NEVSEHIR_HUCRE_25628 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:05 | 17.05.2020 13:00:05 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 45 | 12
1557308 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_23518 , NEVSEHIR_HUCRE_287170 , NEVSEHIR_HUCRE_337724 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262229 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:52 | 16.05.2020 11:54:52 | 2.9 | 0 | 126 | 0 | 11 | 0 | 365.4 | 0 | 31.9
1557309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13806 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5534 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5662 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 13:00:28 | 16.05.2020 15:54:28 | 2.9 | 0 | 0 | 4 | 439 | 0 | 0 | 11.6 | 1273.1
1557338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_51431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:38:29 | 11.05.2020 15:35:00 | 0.94194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7678 | 0 | 0
1557340 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_39783 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:39:25 | 11.05.2020 15:10:00 | 0.50972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.1124 | 0 | 0
1557352 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_5934 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:17:31 | 11.05.2020 16:13:00 | 1.9247 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 102.0102 | 0 | 0
1557360 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580159148 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 14:56:37 | 11.05.2020 17:49:00 | 2.8731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7461 | 0 | 0
1557372 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516308169 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:08:09 | 11.05.2020 16:53:00 | 1.7475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7475
1557382 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 12:24:31 | 11.05.2020 15:32:30 | 3.1331 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 228.7134 | 1162.3653
1557389 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_76092 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:20:24 | 11.05.2020 16:45:00 | 1.41 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | 0
1557394 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:23:48 | 11.05.2020 18:01:00 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62
1557395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_157126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:24:48 | 11.05.2020 16:37:00 | 1.2033 | 2 | 41 | 0 | 1 | 2.4067 | 49.3365 | 0 | 1.2033
1557403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169458 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:24:31 | 11.05.2020 18:08:43 | 2.7367 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.21 | 8.21
1557407 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_47534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:32:20 | 11.05.2020 18:27:00 | 2.9111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9111
1557417 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382902 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:26:10 | 11.05.2020 16:00:29 | 0.57194 | 6 | 3138 | 200 | 4749 | 3.4316 | 1794.7477 | 114.388 | 2716.1431
1557420 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516350895 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:39:07 | 11.05.2020 17:04:00 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147
1557426 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3217 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:44:50 | 11.05.2020 17:03:00 | 1.3028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 35.1751 | 0 | 0
1557432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_151861 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 14:00:51 | 14.05.2020 14:55:51 | 0.91667 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 33.0001 | 10.0834
1557436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 13:00:11 | 14.05.2020 18:00:11 | 5 | 0 | 147 | 2 | 1073 | 0 | 735 | 10 | 5365
1557437 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 15:53:16 | 11.05.2020 16:40:00 | 0.77889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | 0
1557458 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516232828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:10:38 | 11.05.2020 16:43:00 | 0.53944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
1557486 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27988 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:19:02 | 11.05.2020 17:50:00 | 1.5161 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.1933 | 0 | 0
1557490 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_19994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 13:44:02 | 11.05.2020 16:36:00 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 54.4561
1557497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:28:08 | 11.05.2020 17:32:00 | 1.0644 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 17.031 | 1051.6667
1557501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_83785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:38:35 | 11.05.2020 18:02:00 | 1.3903 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 998.221 | 0 | 0
1557503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_332147 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:26:51 | 11.05.2020 17:38:42 | 1.1975 | 2 | 415 | 2 | 420 | 2.395 | 496.9625 | 2.395 | 502.95
1557504 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_51131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2020 15:00:25 | 14.05.2020 16:46:25 | 1.7667 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 70.6668 | 0 | 26.5001
1557506 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_13941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 16:30:07 | 17.05.2020 17:50:07 | 1.3333 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.3333 | 0 | 0
1557507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_16768 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 15:00:17 | 16.05.2020 19:10:17 | 4.1667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 191.6668 | 0 | 0
1557508 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_86178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 14:00:46 | 17.05.2020 16:46:46 | 2.7667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 204.7336 | 0 | 0
1557516 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_61206 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 14:00:51 | 18.05.2020 18:28:51 | 4.4667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 330.5336 | 0 | 0
1557608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11384 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 15:00:29 | 16.05.2020 17:58:29 | 2.9667 | 2 | 2 | 14 | 8 | 5.9333 | 5.9333 | 41.5334 | 23.7334
1557619 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88648858 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:54:34 | 11.05.2020 19:35:00 | 2.6739 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6739
1557629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318290 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:58:31 | 11.05.2020 18:40:00 | 1.6914 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 16.9139 | 1.6914
1557630 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_51131 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:00:20 | 17.05.2020 18:12:20 | 3.2 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 128 | 0 | 48
1557671 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516230280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:01:27 | 11.05.2020 18:00:00 | 0.97583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9275 | 0 | 0
1557672 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:01:11 | 11.05.2020 19:00:00 | 1.9803 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.1126 | 0 | 0
1557680 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85726 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 14:00:42 | 18.05.2020 18:30:42 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 0
1557681 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7029 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:02:30 | 11.05.2020 19:31:00 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 108.9
1557687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12314 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:10:39 | 17.05.2020 18:10:39 | 3 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0
1557718 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516165115 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:30:53 | 11.05.2020 17:45:00 | 0.23528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 0
1557729 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_382905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:38:39 | 11.05.2020 18:02:00 | 0.38917 | 6 | 3138 | 200 | 4749 | 2.335 | 1221.2155 | 77.834 | 1848.1683
1557740 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516207135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:46:05 | 11.05.2020 20:13:00 | 2.4486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4486
1557747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_84989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:49:24 | 11.05.2020 18:34:00 | 0.74333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4333 | 0 | 0
1557756 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516418784 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 17:54:14 | 11.05.2020 18:24:00 | 0.49611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99222 | 0 | 0
1557757 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516431208 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 16:54:27 | 11.05.2020 18:59:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0758
1557768 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354828 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:05:48 | 11.05.2020 19:22:00 | 1.27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 0
1557769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:08:26 | 11.05.2020 19:37:00 | 1.4761 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 41.3311 | 1341.784
1557786 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:15:23 | 11.05.2020 19:26:00 | 1.1769 | 0 | 0 | 131 | 932 | 0 | 0 | 154.1791 | 1096.9081
1557813 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370458 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:29:05 | 11.05.2020 18:55:00 | 0.43194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2958 | 0 | 0
1557816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:30:17 | 11.05.2020 19:41:00 | 1.1786 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.4289
1557823 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580222627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:38:18 | 11.05.2020 19:24:00 | 0.76167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5233
1557824 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_23371 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:40:54 | 11.05.2020 19:39:00 | 0.96833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96833 | 0 | 0
1557855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_281588 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:40:21 | 11.05.2020 22:32:20 | 3.8664 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 212.6515 | 3.8664
1557859 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_446212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:09:45 | 11.05.2020 20:05:00 | 0.92083 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 187.8493 | 0 | 0
1557903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:41:19 | 11.05.2020 20:44:16 | 1.0492 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 43.016 | 9.4425
1557907 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:57:49 | 11.05.2020 21:18:09 | 1.3389 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 46.8612 | 0 | 16.0667
1557908 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2531 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:59:27 | 11.05.2020 21:18:37 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.2914
1557909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196415 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:53:06 | 11.05.2020 21:31:06 | 1.6333 | 0 | 0 | 1 | 191 | 0 | 0 | 1.6333 | 311.966
1557917 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516181529 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 20:26:33 | 11.05.2020 22:34:00 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0 | 0
1557920 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2236172 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 19:14:46 | 12.05.2020 01:23:00 | 6.1372 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 270.0377
1557922 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_27679 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 20:34:05 | 11.05.2020 21:59:00 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 199.5545
1557930 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260393 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2020 20:31:31 | 11.05.2020 21:21:00 | 0.82472 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.9888
1557943 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338872 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 18:28:43 | 11.05.2020 21:33:57 | 3.0872 | 6 | 1 | 159 | 161 | 18.5233 | 3.0872 | 490.868 | 497.0424
1557945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580305528 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 21:10:19 | 11.05.2020 22:52:00 | 1.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6947 | 0 | 0
1557966 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 22:18:56 | 11.05.2020 23:31:00 | 1.2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2011
1557980 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_54058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 23:17:14 | 12.05.2020 00:42:00 | 1.4128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2383 | 0 | 0
1557984 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2206225 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 23:34:14 | 12.05.2020 00:03:00 | 0.47944 | 0 | 0 | 10 | 165 | 0 | 0 | 4.7944 | 79.1076
1557992 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85697 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 00:12:31 | 12.05.2020 02:02:00 | 1.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8247 | 0 | 0
1557999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516099767 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 00:39:29 | 12.05.2020 01:19:00 | 0.65861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65861 | 0 | 0
1558001 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51868 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2020 23:52:00 | 12.05.2020 01:29:00 | 1.6167 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 675.7681 | 0 | 0
1558005 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344073 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 01:12:42 | 12.05.2020 03:58:00 | 2.755 | 4 | 169 | 0 | 0 | 11.02 | 465.595 | 0 | 0
1558008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2020 01:21:15 | 04.05.2020 02:18:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 183.491 | 52.9665
1558067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_65101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 03:59:32 | 12.05.2020 06:06:00 | 2.1078 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 0 | 61.1256 | 126.4668
1558082 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 05:18:49 | 12.05.2020 06:45:00 | 1.4364 | 0 | 0 | 163 | 177 | 0 | 0 | 234.1316 | 254.241
1558096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340898 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 05:53:33 | 12.05.2020 06:54:00 | 1.0075 | 0 | 237 | 2 | 388 | 0 | 238.7775 | 2.015 | 390.91
1558101 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 06:13:12 | 12.05.2020 07:16:00 | 1.0467 | 1 | 63 | 0 | 328 | 1.0467 | 65.9402 | 0 | 343.3078
1558104 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 06:28:42 | 12.05.2020 09:11:57 | 2.7208 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 119.7165 | 5.4417
1558112 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_392686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 06:41:38 | 12.05.2020 07:13:00 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 92.0093
1558118 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_142719 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 07:13:56 | 12.05.2020 08:05:00 | 0.85111 | 3 | 1520 | 2 | 1 | 2.5533 | 1293.6872 | 1.7022 | 0.85111
1558138 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2927 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 07:52:00 | 12.05.2020 09:47:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 53.6668
1558162 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_314103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 08:43:59 | 12.05.2020 08:53:00 | 0.15028 | 0 | 0 | 19 | 1311 | 0 | 0 | 2.8553 | 197.0171
1558165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580172986 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 08:51:17 | 12.05.2020 10:21:00 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4953
1558168 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_61532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 08:53:55 | 12.05.2020 16:03:00 | 7.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1514 | 0 | 0
1558172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260244 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 08:49:26 | 12.05.2020 09:49:56 | 1.0083 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 783.4724 | 0 | 0
1558206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516193766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:21:03 | 12.05.2020 11:38:00 | 2.2825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8475
1558210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_17879 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:25:46 | 12.05.2020 12:30:13 | 3.0742 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2225 | 0
1558214 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7467 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:18:22 | 12.05.2020 10:17:00 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 238.4417
1558229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173101 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:30:29 | 12.05.2020 11:35:00 | 2.0753 | 0 | 0 | 69 | 12 | 0 | 0 | 143.1943 | 24.9034
1558233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96248 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:36:44 | 12.05.2020 10:01:00 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 62.2838
1558234 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_TRAFOBINATIP_56509 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:37:34 | 12.05.2020 11:03:00 | 1.4239 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 112.4873 | 0 | 0
1558238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_324834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 08:54:29 | 12.05.2020 09:45:00 | 0.84194 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 365.402 | 0 | 0
1558293 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580270270 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 10:20:37 | 12.05.2020 11:08:00 | 0.78972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78972 | 0 | 0
1558297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345408 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 10:10:23 | 12.05.2020 11:26:00 | 1.2603 | 0 | 0 | 26 | 181 | 0 | 0 | 32.7673 | 228.1107
1558298 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516287892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 10:22:10 | 12.05.2020 11:27:00 | 1.0806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1611
1558304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_21808 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:30:02 | 12.05.2020 11:03:15 | 1.5536 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2144 | 0
1558307 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 09:58:29 | 12.05.2020 14:39:00 | 4.6753 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 215.0629 | 2795.8174
1558309 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_57056 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 10:28:16 | 12.05.2020 11:49:00 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3456 | 0 | 0
1558315 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 10:22:41 | 12.05.2020 11:56:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 19 | 678 | 0 | 0 | 29.5503 | 1054.4798
1558374 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334354 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:04:56 | 12.05.2020 12:22:04 | 1.2856 | 1 | 1855 | 7 | 1288 | 1.2856 | 2384.7138 | 8.9989 | 1655.8013
1558390 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413941 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:22:01 | 12.05.2020 13:45:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3831
1558393 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516292573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:22:20 | 12.05.2020 17:56:00 | 6.5611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5611
1558411 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:32:09 | 12.05.2020 12:02:00 | 0.4975 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 101.9875 | 0 | 0
1558421 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:44:26 | 12.05.2020 12:48:00 | 1.0594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.2972 | 0 | 0
1558424 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_77726 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:46:19 | 12.05.2020 12:05:00 | 0.31139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.557 | 0 | 0
1558425 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:46:17 | 12.05.2020 15:39:00 | 3.8786 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 236.5952
1558427 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_41647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:48:15 | 12.05.2020 13:00:00 | 1.1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
1558444 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580263001 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 11:55:40 | 12.05.2020 12:40:00 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
1558456 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189594 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 12:03:29 | 12.05.2020 12:40:00 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
1558512 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364444 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 12:39:00 | 12.05.2020 13:25:00 | 0.76667 | 19 | 9686 | 16 | 21 | 14.5667 | 7425.9656 | 12.2667 | 16.1001
1558540 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249924 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 12:55:06 | 12.05.2020 15:51:00 | 2.9317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8633
1558542 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18488 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 12:27:40 | 12.05.2020 14:58:00 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.8392
1558547 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 14:30:06 | 16.05.2020 16:02:06 | 1.5333 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 6.1333 | 0 | 50.5999
1558548 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203721 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:22 | 16.05.2020 12:01:22 | 3.0167 | 0 | 87 | 0 | 103 | 0 | 262.4503 | 0 | 310.717
1558549 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 13:30:21 | 16.05.2020 14:44:21 | 1.2333 | 0 | 366 | 0 | 1 | 0 | 451.3988 | 0 | 1.2333
1558550 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92192 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 15:30:30 | 16.05.2020 17:28:30 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 131.7669
1558551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91008 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:41 | 17.05.2020 13:51:41 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 848.75
1558553 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202528 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 16:30:21 | 17.05.2020 17:43:21 | 1.2167 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 23.1167 | 0 | 25.5501
1558554 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96855 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 16:30:24 | 17.05.2020 17:52:24 | 1.3667 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 39.6334 | 0 | 12.3
1558555 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:30:03 | 17.05.2020 16:53:03 | 3.3833 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 74.4333 | 0 | 16.9167
1558559 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47461 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:11:16 | 12.05.2020 14:01:00 | 0.82889 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 71.2845 | 0 | 0
1558565 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_13244 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:14:00 | 12.05.2020 14:11:00 | 0.95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
1558566 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 13:00:55 | 16.05.2020 14:58:55 | 1.9667 | 0 | 2 | 3 | 115 | 0 | 3.9333 | 5.9 | 226.167
1558567 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:15 | 18.05.2020 15:57:15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.5
1558574 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14525 , KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 , KIRSEHIR_ENHDIREK_20 , KIRSEHIR_ENHDIREK_2167 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7634 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:09 | 17.05.2020 16:00:09 | 6 | 0 | 17 | 5 | 367 | 0 | 102 | 30 | 2202
1558579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065964 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:23:00 | 12.05.2020 14:16:00 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
1558582 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_200267 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:28:24 | 12.05.2020 15:55:00 | 2.4433 | 0 | 0 | 10 | 539 | 0 | 0 | 24.4333 | 1316.9549
1558583 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580292931 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:30:27 | 12.05.2020 17:49:00 | 4.3092 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9275
1558584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_332012 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:24:10 | 12.05.2020 14:44:07 | 1.3325 | 0 | 0 | 4 | 614 | 0 | 0 | 5.33 | 818.155
1558597 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:40:23 | 12.05.2020 16:13:00 | 2.5436 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 228.9249
1558598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_29788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:40:36 | 12.05.2020 17:18:15 | 3.6275 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 163.2375
1558600 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_320092 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:41:00 | 12.05.2020 14:56:00 | 1.25 | 0 | 0 | 5 | 435 | 0 | 0 | 6.25 | 543.75
1558607 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_73574 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:43:13 | 12.05.2020 16:25:00 | 2.6964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7856 | 0 | 0
1558612 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:44:13 | 12.05.2020 15:45:00 | 2.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131
1558613 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_72067 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:45:36 | 12.05.2020 17:27:00 | 3.69 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0
1558619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_185573 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:48:33 | 12.05.2020 14:15:00 | 0.44083 | 3 | 2075 | 0 | 0 | 1.3225 | 914.7223 | 0 | 0
1558622 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:38:48 | 12.05.2020 15:19:11 | 1.6731 | 0 | 0 | 75 | 3111 | 0 | 0 | 125.4795 | 5204.8897
1558629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125477 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 15:00:10 | 15.05.2020 15:41:10 | 0.68333 | 0 | 16 | 25 | 572 | 0 | 10.9333 | 17.0832 | 390.8648
1558638 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189519 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:58:21 | 12.05.2020 14:14:00 | 0.26083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26083 | 0 | 0
1558669 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_336828 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 15:38:03 | 15.05.2020 16:59:03 | 1.35 | 0 | 29 | 1 | 372 | 0 | 39.15 | 1.35 | 502.2
1558670 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:30:13 | 20.05.2020 15:58:13 | 1.4667 | 0 | 0 | 77 | 57 | 0 | 0 | 112.9336 | 83.6002
1558671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_374023 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 14:30:07 | 17.05.2020 15:58:07 | 1.4667 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 2.9333 | 444.401
1558672 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:26 | 18.05.2020 16:29:26 | 1.4833 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 47.4666 | 419.7824
1558674 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 15:05:53 | 21.05.2020 16:25:53 | 1.3333 | 1 | 67 | 18 | 124 | 1.3333 | 89.3331 | 23.9999 | 165.3329
1558683 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312836 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:10:44 | 12.05.2020 14:35:31 | 0.41306 | 0 | 0 | 98 | 1981 | 0 | 0 | 40.4799 | 818.2719
1558704 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516097366 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:17:59 | 12.05.2020 17:42:00 | 3.4003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4003
1558732 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7013 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:20:34 | 12.05.2020 15:18:00 | 0.95722 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 716.9578 | 0 | 0
1558747 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:31:21 | 12.05.2020 15:01:00 | 0.49417 | 0 | 0 | 91 | 1016 | 0 | 0 | 44.9695 | 502.0767
1558748 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164739 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:34 | 17.05.2020 12:18:34 | 3.3 | 0 | 5 | 18 | 321 | 0 | 16.5 | 59.4 | 1059.3
1558749 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_260876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:34 | 17.05.2020 12:01:34 | 3.0167 | 0 | 30 | 0 | 347 | 0 | 90.5001 | 0 | 1046.7845
1558750 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167890 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 10:00:35 | 20.05.2020 12:33:35 | 2.55 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 35.7 | 1507.05
1558766 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516214401 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:49:23 | 12.05.2020 21:49:00 | 6.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9936
1558767 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284482 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:19:24 | 12.05.2020 16:19:00 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9933
1558772 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_10960 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:51:11 | 12.05.2020 18:06:00 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.7286
1558783 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2242892 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:52:22 | 12.05.2020 16:15:00 | 1.3772 | 0 | 0 | 46 | 598 | 0 | 0 | 63.3521 | 823.5776
1558790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 13:31:12 | 12.05.2020 16:44:00 | 3.2133 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 163.8798 | 41.7733
1558802 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630720 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:05:19 | 12.05.2020 15:47:00 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
1558824 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516445370 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:15:49 | 12.05.2020 16:32:00 | 1.2697 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.4275 | 0 | 0
1558828 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332570 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:05:54 | 12.05.2020 15:54:00 | 0.80167 | 0 | 0 | 14 | 534 | 0 | 0 | 11.2234 | 428.0918
1558842 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18094 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 14:00:39 | 17.05.2020 14:30:39 | 0.5 | 0 | 2 | 102 | 168 | 0 | 1 | 51 | 84
1558844 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_155569 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 14:00:11 | 16.05.2020 14:44:11 | 0.73333 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19.7999 | 0.73333
1558849 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_37142 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 07:00:03 | 19.05.2020 16:36:03 | 9.6 | 14 | 5657 | 126 | 3085 | 134.4 | 54307.2 | 1209.6 | 29616
1558850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_19873 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:37 | 17.05.2020 10:28:37 | 0.46667 | 3 | 0 | 19 | 26 | 1.4 | 0 | 8.8667 | 12.1334
1558851 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378915 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:11:15 | 12.05.2020 16:17:00 | 1.0958 | 3 | 0 | 22 | 0 | 3.2875 | 0 | 24.1083 | 0
1558852 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329396 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:07:26 | 12.05.2020 17:58:00 | 0.84278 | 0 | 0 | 16 | 763 | 0 | 0 | 13.4845 | 643.0411
1558853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_60570 , KARAMAN_AGDIREK_70724 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:54 | 17.05.2020 14:08:54 | 4.1333 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 74.3999 | 0 | 367.8664
1558854 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_18522 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 10:00:37 | 16.05.2020 14:08:37 | 4.1333 | 0 | 2 | 4 | 568 | 0 | 8.2667 | 16.5333 | 2347.7314
1558855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_293333 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 08:30:25 | 16.05.2020 09:28:25 | 0.96667 | 0 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 43.5001 | 1.9333
1558859 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516162652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:35:56 | 12.05.2020 17:16:00 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678
1558867 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88636396 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:46:26 | 12.05.2020 21:42:00 | 5.9261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9261
1558871 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_21808 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:52:51 | 12.05.2020 17:12:00 | 1.3192 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2767 | 0
1558880 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209256 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:59:02 | 12.05.2020 17:42:00 | 1.7161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8644 | 0 | 0
1558891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:07:58 | 12.05.2020 17:15:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.5716
1558894 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_19357 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:13:29 | 12.05.2020 17:51:00 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.7584
1558898 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_63276 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:49:16 | 12.05.2020 16:31:00 | 1.6956 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 3.3911 | 105.1247
1558899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_125561 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 14:30:58 | 12.05.2020 16:46:00 | 2.2506 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.2506 | 2.2506
1558902 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516262917 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:17:50 | 12.05.2020 18:05:00 | 1.7861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861 | 0 | 0
1558919 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_345784 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 13:00:29 | 15.05.2020 19:08:29 | 6.1333 | 0 | 147 | 2 | 1073 | 0 | 901.5995 | 12.2667 | 6581.0631
1558920 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8607159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:32:02 | 13.05.2020 00:01:00 | 7.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4828
1558934 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_12808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:41:17 | 12.05.2020 17:35:00 | 0.89528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89528 | 0 | 0
1558946 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19723 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:47:01 | 12.05.2020 17:46:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 150.4082
1558947 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_58725 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:22:30 | 12.05.2020 17:18:00 | 0.925 | 115 | 4695 | 970 | 2777 | 106.375 | 4342.875 | 897.25 | 2568.725
1558951 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128213 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:48:40 | 12.05.2020 17:23:00 | 0.57222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57222
1558960 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 15:00:39 | 19.05.2020 17:32:39 | 2.5333 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 197.5997 | 0 | 10.1333
1558962 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_35615 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:08 | 18.05.2020 18:28:08 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 124.8001
1559013 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8410 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:00:33 | 20.05.2020 17:57:33 | 2.95 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 97.35 | 0 | 5.9
1559035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_169802 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 15:00:24 | 15.05.2020 15:26:24 | 0.43333 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 5.6333 | 21.6665
1559042 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516250011 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:20:22 | 12.05.2020 19:13:00 | 1.8772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8772
1559049 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79963 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:01:54 | 12.05.2020 18:24:00 | 1.3683 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7367 | 0
1559060 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12935 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:10 | 16.05.2020 12:38:10 | 3.6333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 265.2331 | 0 | 0
1559061 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_44269 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 14:00:46 | 16.05.2020 18:15:46 | 4.25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 225.25 | 0 | 0
1559063 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:57 | 17.05.2020 13:33:57 | 4.55 | 3 | 255 | 0 | 1 | 13.65 | 1160.25 | 0 | 4.55
1559064 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6366 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 15:00:42 | 17.05.2020 18:17:42 | 3.2833 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 810.9825 | 0 | 6.5667
1559066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71510 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 15:00:52 | 21.05.2020 16:24:52 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8
1559067 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249256 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:28:14 | 12.05.2020 19:18:00 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294
1559069 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:35:16 | 12.05.2020 18:38:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456
1559073 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_116306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:36:39 | 12.05.2020 19:18:00 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6892
1559079 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:02 | 17.05.2020 10:35:02 | 0.58333 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 91.5828 | 3.5
1559080 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:07 | 18.05.2020 15:42:07 | 0.7 | 0 | 1 | 32 | 543 | 0 | 0.7 | 22.4 | 380.1
1559090 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48146 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 13:30:34 | 15.05.2020 13:49:34 | 0.31667 | 0 | 8 | 0 | 247 | 0 | 2.5334 | 0 | 78.2175
1559091 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 14:00:56 | 15.05.2020 14:16:56 | 0.26667 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 1.8667 | 0 | 21.0669
1559092 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48960 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 14:30:58 | 15.05.2020 14:47:58 | 0.28333 | 0 | 28 | 0 | 123 | 0 | 7.9332 | 0 | 34.8496
1559093 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:28 | 16.05.2020 09:49:28 | 0.81667 | 0 | 14 | 0 | 123 | 0 | 11.4334 | 0 | 100.4504
1559095 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48961 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 15:00:58 | 15.05.2020 15:28:58 | 0.46667 | 0 | 25 | 0 | 152 | 0 | 11.6668 | 0 | 70.9338
1559096 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_130350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2020 15:30:53 | 15.05.2020 15:52:53 | 0.36667 | 0 | 33 | 0 | 62 | 0 | 12.1001 | 0 | 22.7335
1559101 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_313348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 16:50:06 | 12.05.2020 18:36:00 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.65
1559109 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_169466 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:57:20 | 12.05.2020 19:09:00 | 1.1944 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.5833 | 3.5833
1559110 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 17:54:28 | 12.05.2020 18:20:18 | 0.43056 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 80.0842 | 341.0035
1559115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_106888 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:01:28 | 12.05.2020 20:32:00 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0178
1559119 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_77879 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 10:00:37 | 16.05.2020 10:28:37 | 0.46667 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 5.1334 | 0 | 14.0001
1559120 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 10:30:09 | 16.05.2020 10:53:09 | 0.38333 | 0 | 50 | 0 | 159 | 0 | 19.1665 | 0 | 60.9495
1559121 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48966 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 11:00:47 | 16.05.2020 11:26:47 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.6665
1559122 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48949 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 11:30:53 | 16.05.2020 11:56:53 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22.5332
1559159 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_ENHDIREK_13076 , NEVSEHIR_ENHDIREK_17408 , NEVSEHIR_ENHDIREK_21186 , NEVSEHIR_ENHDIREK_21191 , NEVSEHIR_ENHDIREK_25643 , NEVSEHIR_HUCRE_30853 , NEVSEHIR_OGHAT_2166131 , NEVSEHIR_OGHAT_2566358 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_18746 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9046 , NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_158242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 07:00:57 | 19.05.2020 16:14:57 | 9.2333 | 26 | 4734 | 114 | 1256 | 240.0666 | 43710.5842 | 1052.5996 | 11597.0625
1559161 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39445 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:23:15 | 12.05.2020 19:24:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0125
1559171 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:27:29 | 12.05.2020 19:43:00 | 1.2586 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.3275 | 1.2586
1559172 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:27:28 | 12.05.2020 19:20:00 | 0.87556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.4002 | 0 | 0
1559174 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328141 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:28:30 | 12.05.2020 19:27:00 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.925
1559183 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_122452 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:36:09 | 12.05.2020 19:26:00 | 0.83083 | 0 | 0 | 14 | 123 | 0 | 0 | 11.6316 | 102.1921
1559205 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516128209 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:52:32 | 12.05.2020 19:08:00 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25778
1559208 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516427163 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:54:23 | 12.05.2020 19:36:00 | 0.69361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0808 | 0 | 0
1559231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:07:32 | 12.05.2020 19:32:00 | 0.40778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81556
1559234 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336833 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:01:18 | 12.05.2020 19:44:00 | 0.71167 | 0 | 0 | 1 | 627 | 0 | 0 | 0.71167 | 446.2171
1559237 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8241 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 18:48:58 | 12.05.2020 19:24:00 | 0.58389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26.2751 | 0 | 0
1559259 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:31:08 | 12.05.2020 21:54:00 | 2.3811 | 3 | 0 | 51 | 660 | 7.1433 | 0 | 121.4366 | 1571.5326
1559270 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_118894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:36:53 | 12.05.2020 21:24:00 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7853
1559283 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_184596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:41:22 | 12.05.2020 20:05:00 | 0.39389 | 1 | 0 | 81 | 1972 | 0.39389 | 0 | 31.9051 | 776.7511
1559291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_38905 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:49:09 | 12.05.2020 20:45:00 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8617
1559293 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516060769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 19:53:42 | 12.05.2020 21:01:00 | 1.1217 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0
1559298 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_OGMUSDIREK_40060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:00:22 | 12.05.2020 21:29:00 | 1.4772 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 81.2471
1559304 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45794 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:10:47 | 12.05.2020 21:10:00 | 0.98694 | 0 | 238 | 0 | 21 | 0 | 234.8917 | 0 | 20.7257
1559314 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580194280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:22:22 | 12.05.2020 21:19:00 | 0.94389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8878
1559316 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_60004 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:24:01 | 12.05.2020 22:03:00 | 1.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0 | 0
1559332 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516044454 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:48:13 | 12.05.2020 21:18:00 | 0.49639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4675 | 0 | 0
1559333 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2746 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:49:03 | 12.05.2020 21:38:00 | 0.81583 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.7124
1559335 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580178683 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:53:04 | 12.05.2020 22:01:00 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2644
1559342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:59:09 | 12.05.2020 21:29:00 | 0.4975 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 32.835
1559343 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_AGDIREK_48355 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 20:24:42 | 12.05.2020 22:17:00 | 1.8717 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.1767
1559345 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_2378 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 21:13:03 | 12.05.2020 22:39:00 | 1.4325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2975 | 0 | 0
1559363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_41055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 21:30:56 | 12.05.2020 22:40:00 | 1.1511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1511
1559368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_17637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 21:40:25 | 12.05.2020 23:04:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 65.4738
1559369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516165223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 21:41:21 | 12.05.2020 22:27:00 | 0.76083 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.4991 | 0 | 0
1559409 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44566 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 22:14:50 | 13.05.2020 00:01:08 | 1.7717 | 0 | 0 | 5 | 542 | 0 | 0 | 8.8583 | 960.2451
1559414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_17086 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 22:23:36 | 12.05.2020 23:15:00 | 0.85667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.8434
1559415 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_20298 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2020 22:23:56 | 12.05.2020 23:22:00 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 63.8735
1559429 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253655 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 04:36:03 | 12.05.2020 05:36:00 | 0.99917 | 10 | 1858 | 1 | 1 | 9.9917 | 1856.4579 | 0.99917 | 0.99917
1559438 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_66492 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 23:17:48 | 12.05.2020 23:59:34 | 0.69611 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.4416 | 0
1559444 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_339599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 23:31:50 | 13.05.2020 01:40:00 | 2.1361 | 0 | 1404 | 0 | 157 | 0 | 2999.0984 | 0 | 335.3693
1559445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 23:38:13 | 13.05.2020 00:45:00 | 1.1131 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 243.7601 | 0 | 1.1131
1559473 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_29395 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 00:45:04 | 13.05.2020 02:10:00 | 1.4156 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 113.2448 | 0 | 0
1559482 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21919 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 00:52:25 | 13.05.2020 02:22:18 | 1.4981 | 0 | 0 | 1 | 471 | 0 | 0 | 1.4981 | 705.5863
1559497 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088776 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 01:53:17 | 13.05.2020 02:28:00 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1572
1559509 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_TRAFOBINATIP_150895 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 02:18:25 | 13.05.2020 03:01:00 | 0.70972 | 0 | 0 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0.70972 | 291.6949
1559511 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_15408 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 02:26:30 | 13.05.2020 03:16:00 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825
1559519 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36479 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 02:39:29 | 13.05.2020 04:37:00 | 1.9586 | 0 | 0 | 10 | 894 | 0 | 0 | 19.5861 | 1750.9973
1559566 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_316368 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 05:27:18 | 13.05.2020 06:43:00 | 1.2617 | 0 | 0 | 13 | 500 | 0 | 0 | 16.4017 | 630.835
1559577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_263214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 05:52:55 | 13.05.2020 06:11:00 | 0.30139 | 12 | 6463 | 401 | 5418 | 3.6167 | 1947.8836 | 120.8574 | 1632.931
1559584 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331030 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 05:45:22 | 13.05.2020 07:27:25 | 1.7008 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 6582.2121 | 0 | 0
1559607 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160018 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 04:28:44 | 13.05.2020 08:38:00 | 4.1544 | 10 | 0 | 210 | 68 | 41.5444 | 0 | 872.4324 | 282.5019
1559608 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1229 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 07:12:55 | 13.05.2020 08:32:00 | 1.3181 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 308.426 | 0 | 0
1559617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_85202 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 07:30:52 | 13.05.2020 09:20:00 | 1.8189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1889 | 0
1559620 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_56457 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 07:36:01 | 13.05.2020 08:37:00 | 1.0164 | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 33.5409 | 0 | 7.1147
1559634 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343232 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 07:58:16 | 13.05.2020 09:12:39 | 1.2397 | 0 | 0 | 5 | 643 | 0 | 0 | 6.1986 | 797.14
1559636 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324935 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 08:01:38 | 13.05.2020 09:18:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 2 | 1065 | 0 | 0 | 2.5456 | 1355.5107
1559653 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_37672 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 08:30:30 | 13.05.2020 09:38:00 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.125
1559665 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13471 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 08:39:05 | 13.05.2020 09:48:00 | 1.1486 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.5944 | 1.1486
1559668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_160033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:58:53 | 13.05.2020 11:55:00 | 0.93528 | 1 | 1 | 24 | 8 | 0.93528 | 0.93528 | 22.4467 | 7.4822
1559698 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516236645 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:13:20 | 13.05.2020 10:24:00 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1778 | 0 | 0
1559700 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516339069 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:11:00 | 13.05.2020 10:05:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5
1559701 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:14:21 | 13.05.2020 10:00:00 | 0.76083 | 0 | 0 | 28 | 196 | 0 | 0 | 21.3032 | 149.1227
1559706 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_61378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:18:12 | 13.05.2020 10:12:00 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89667
1559707 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622803 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:18:56 | 13.05.2020 13:32:00 | 4.2178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2178
1559733 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:41:26 | 13.05.2020 11:45:00 | 2.0594 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1783
1559743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58269 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:49:55 | 13.05.2020 14:09:00 | 4.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3181 | 0 | 0
1559750 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_110461 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / TRAFO AG ÇIKIŞI - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:55:08 | 13.05.2020 11:40:00 | 1.7478 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.7211
1559753 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516076382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:57:07 | 13.05.2020 13:02:00 | 3.0814 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.3256 | 0 | 0
1559773 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580264800 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:11:28 | 13.05.2020 10:59:00 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79222
1559779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414134 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:14:12 | 13.05.2020 12:49:00 | 2.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0
1559782 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_17319 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:16:48 | 13.05.2020 11:36:06 | 1.3217 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0
1559785 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 09:28:22 | 13.05.2020 10:57:00 | 1.4772 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 384.0772 | 0 | 0
1559800 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516279948 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:26:02 | 13.05.2020 11:41:00 | 1.2494 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9955 | 0 | 0
1559811 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:33:51 | 13.05.2020 12:23:00 | 1.8192 | 0 | 0 | 121 | 18 | 0 | 0 | 220.1196 | 32.7451
1559813 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22406 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:36:07 | 13.05.2020 11:06:00 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.9845
1559814 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:23:10 | 13.05.2020 13:48:21 | 3.4197 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 239.3804 | 232.541
1559823 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:38:11 | 13.05.2020 11:45:00 | 1.1136 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 17.8178 | 1417.6255
1559843 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324670 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:32:36 | 13.05.2020 11:17:00 | 0.74 | 0 | 0 | 6 | 1695 | 0 | 0 | 4.44 | 1254.3
1559865 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516206709 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 10:18:23 | 13.05.2020 11:31:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2103
1559875 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:05:56 | 13.05.2020 13:30:00 | 2.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4011 | 0 | 0
1559887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:12:44 | 13.05.2020 12:14:56 | 1.0367 | 3 | 3114 | 12 | 166 | 3.11 | 3228.1904 | 12.44 | 172.0872
1559901 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8606506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:21:55 | 13.05.2020 12:41:00 | 1.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3181
1559922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186748 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:37:00 | 13.05.2020 12:44:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 28 | 196 | 0 | 0 | 31.2668 | 218.8673
1559923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186733 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:37:35 | 13.05.2020 12:07:00 | 0.49028 | 0 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 | 27.946 | 2.4514
1559933 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_85202 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:42:26 | 13.05.2020 13:55:09 | 2.2119 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1194 | 0
1559936 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:38:21 | 13.05.2020 13:47:00 | 2.1442 | 4 | 1918 | 0 | 15 | 8.5767 | 4112.5181 | 0 | 32.1626
1559953 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516396711 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:54:25 | 13.05.2020 12:54:00 | 0.99306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99306 | 0 | 0
1559959 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_14105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 12:00:03 | 13.05.2020 12:15:00 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 42.6081
1559967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_91978 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 12:03:23 | 13.05.2020 13:55:00 | 1.8603 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 33.485 | 1.8603
1560017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 12:34:42 | 13.05.2020 13:54:21 | 1.3275 | 1 | 269 | 1 | 5 | 1.3275 | 357.0975 | 1.3275 | 6.6375
1560020 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329393 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:48:35 | 13.05.2020 13:59:00 | 2.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1736
1560037 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 12:43:05 | 13.05.2020 14:20:00 | 1.6153 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 40.382 | 566.9633
1560040 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344968 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 12:48:56 | 13.05.2020 14:24:00 | 1.5844 | 1 | 1084 | 0 | 12 | 1.5844 | 1717.533 | 0 | 19.0133
1560060 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_13815 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:10:43 | 13.05.2020 13:50:00 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 113.2666
1560062 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_40972 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:11:35 | 13.05.2020 13:49:00 | 0.62361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2472 | 0 | 0
1560087 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:26:14 | 13.05.2020 15:00:00 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
1560088 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:29:54 | 13.05.2020 14:36:00 | 1.1017 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.7284 | 0 | 0
1560092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40153 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:30:33 | 13.05.2020 14:34:00 | 1.0575 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.115
1560103 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516413706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:33:30 | 13.05.2020 18:49:00 | 5.2583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2583 | 0 | 0
1560125 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_397665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:47:57 | 13.05.2020 15:21:00 | 1.5508 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.3382 | 0 | 0
1560126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516274491 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:49:12 | 13.05.2020 15:22:00 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467
1560134 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516366997 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:54:38 | 13.05.2020 19:03:00 | 5.1394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1394
1560135 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:57:45 | 13.05.2020 16:02:00 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0708
1560139 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516125004 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:58:09 | 13.05.2020 16:12:00 | 2.2308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6925 | 0 | 0
1560151 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88616510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:59:13 | 13.05.2020 16:28:00 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4797
1560159 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_HUCRE_349090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:37:24 | 13.05.2020 14:45:11 | 1.1297 | 0 | 0 | 42 | 2411 | 0 | 0 | 47.4482 | 2723.7549
1560163 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205780 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 11:51:16 | 13.05.2020 16:07:00 | 4.2622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5244 | 0 | 0
1560173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_92862 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:13:52 | 13.05.2020 14:52:00 | 0.63556 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.2534 | 0 | 0
1560184 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:21:46 | 13.05.2020 16:10:00 | 1.8039 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.0973
1560191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:24:04 | 13.05.2020 19:53:00 | 5.4822 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4822
1560192 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6730 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 09:30:05 | 21.05.2020 11:34:05 | 2.0667 | 1 | 34 | 6 | 28 | 2.0667 | 70.2668 | 12.4 | 57.8668
1560196 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_20599 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 09:30:32 | 18.05.2020 10:35:32 | 1.0833 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18.4166 | 1.0833
1560206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:31:12 | 13.05.2020 15:16:00 | 0.74667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.3335 | 0 | 0
1560207 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_2815 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:56:47 | 13.05.2020 16:01:00 | 2.0703 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 298.1203 | 0 | 0
1560210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93526 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 15:00:59 | 16.05.2020 17:10:59 | 2.1667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.1668 | 0 | 0
1560216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516132920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:38:00 | 13.05.2020 15:58:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3333
1560217 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375278 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:38:03 | 13.05.2020 16:38:00 | 1.9992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9992 | 0 | 0
1560222 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516401907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:43:10 | 13.05.2020 17:02:00 | 2.3139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3139
1560233 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516448206 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:52:54 | 13.05.2020 19:03:00 | 4.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1683 | 0 | 0
1560234 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25870 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 14:52:08 | 13.05.2020 15:16:00 | 0.39778 | 2 | 49 | 52 | 7 | 0.79556 | 19.4912 | 20.6846 | 2.7845
1560246 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_52820 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:03:41 | 13.05.2020 15:38:00 | 0.57194 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 104.0931
1560255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:08:53 | 13.05.2020 15:57:00 | 0.80194 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 483.5698 | 0 | 0
1560268 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10016 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 13:52:19 | 13.05.2020 18:22:00 | 4.4947 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 346.0934
1560285 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_45232 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:25:24 | 13.05.2020 16:39:00 | 1.2267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2267 | 0 | 0
1560297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_342466 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:27:08 | 13.05.2020 17:15:00 | 1.7978 | 3 | 1983 | 0 | 0 | 5.3933 | 3564.9977 | 0 | 0
1560328 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:44:23 | 13.05.2020 16:06:00 | 0.36028 | 1 | 242 | 3 | 455 | 0.36028 | 87.1878 | 1.0808 | 163.9274
1560329 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:40:13 | 13.05.2020 16:39:00 | 0.97972 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.9049 | 0 | 0
1560332 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252622 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:37:34 | 13.05.2020 16:34:54 | 0.95556 | 7 | 933 | 1 | 31 | 6.6889 | 891.5375 | 0.95556 | 29.6224
1560338 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283025 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 15:58:40 | 13.05.2020 17:20:08 | 1.3578 | 4 | 912 | 2 | 26 | 5.4311 | 1238.2954 | 2.7156 | 35.3023
1560344 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:04:22 | 13.05.2020 16:53:00 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81056
1560360 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:15:48 | 13.05.2020 16:53:00 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
1560361 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_161693 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:17:01 | 13.05.2020 17:07:00 | 0.83306 | 1 | 391 | 0 | 43 | 0.83306 | 325.7265 | 0 | 35.8216
1560369 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_34306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:18:13 | 13.05.2020 17:46:00 | 1.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
1560373 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:22:02 | 13.05.2020 18:53:00 | 2.5161 | 0 | 0 | 8 | 61 | 0 | 0 | 20.1289 | 153.4827
1560377 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_58269 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:22:43 | 14.05.2020 10:28:00 | 18.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0881 | 0 | 0
1560388 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_ENHDIREK_17198 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:27:31 | 13.05.2020 18:37:00 | 2.1581 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 2.1581 | 0 | 207.1738
1560404 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_50076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:39:16 | 13.05.2020 17:32:00 | 0.87889 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3667
1560414 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_39243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 18:07:39 | 01.05.2020 19:48:00 | 1.6725 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 214.08 | 0 | 0
1560415 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_133701 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 09:30:36 | 20.05.2020 10:10:36 | 0.66667 | 0 | 0 | 142 | 87 | 0 | 0 | 94.6671 | 58.0003
1560419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:48:03 | 13.05.2020 17:50:00 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 186.8825
1560430 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84772 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:50:46 | 13.05.2020 17:57:00 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
1560432 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_295865 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:43:51 | 13.05.2020 17:21:00 | 0.61917 | 14 | 1215 | 2 | 6 | 8.6684 | 752.2916 | 1.2383 | 3.715
1560439 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_372394 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2020 15:29:49 | 12.05.2020 17:48:00 | 2.3031 | 0 | 0 | 5 | 880 | 0 | 0 | 11.5153 | 2026.6928
1560476 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580238442 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:00:23 | 13.05.2020 18:36:00 | 1.5936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5936 | 0 | 0
1560495 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:02:09 | 13.05.2020 19:34:00 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5308
1560501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343672 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 16:52:31 | 13.05.2020 18:27:00 | 1.5747 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 311.7946 | 0 | 1.5747
1560503 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88640598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:10:29 | 13.05.2020 19:56:00 | 2.7586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7586
1560506 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580160535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:12:40 | 13.05.2020 18:23:00 | 1.1722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5167 | 0 | 0
1560527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:24:42 | 13.05.2020 18:19:00 | 0.905 | 0 | 0 | 42 | 364 | 0 | 0 | 38.01 | 329.42
1560529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:22:36 | 13.05.2020 18:25:00 | 1.04 | 0 | 0 | 33 | 679 | 0 | 0 | 34.32 | 706.16
1560532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_77935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:12:40 | 13.05.2020 19:49:00 | 2.6056 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 239.7115 | 0 | 0
1560555 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516322175 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:40:50 | 13.05.2020 19:28:00 | 1.7861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7861
1560572 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12678 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:52:24 | 13.05.2020 19:41:00 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 139.37
1560576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282774 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 09:00:08 | 16.05.2020 13:55:08 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6667
1560577 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283688 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2020 12:00:27 | 16.05.2020 17:50:27 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.3333
1560581 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516335372 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:55:23 | 13.05.2020 20:49:00 | 2.8936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7872
1560586 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_469752 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:14 | 18.05.2020 17:00:14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 44
1560588 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_44540 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 17:30:36 | 13.05.2020 19:34:00 | 2.0567 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.51 | 0
1560601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217337 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:07:01 | 13.05.2020 18:38:00 | 0.51639 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 12.9098 | 86.7535
1560603 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173202 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:07:42 | 13.05.2020 19:34:00 | 1.4383 | 0 | 0 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 17.26 | 1490.1099
1560614 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_198841 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:14:27 | 13.05.2020 19:21:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 69.8777
1560618 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7952 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:10:37 | 13.05.2020 19:19:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.8902
1560627 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580280472 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:24:57 | 13.05.2020 19:15:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83417
1560663 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18572 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 18:52:46 | 13.05.2020 22:35:00 | 3.7039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.4467 | 0 | 0
1560694 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580270270 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 19:04:25 | 13.05.2020 19:38:00 | 0.55972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55972 | 0 | 0
1560713 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2020 23:33:01 | 02.05.2020 06:42:00 | 7.1497 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 614.8759 | 357.486
1560714 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_127065 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 19:20:06 | 13.05.2020 19:50:00 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.4182
1560722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_764 | AG - PANO / BOX HASARI / SİGORTALI YÜK AYIRICI ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 19:28:01 | 13.05.2020 21:03:00 | 1.5831 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 859.6016 | 0 | 0
1560737 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_185208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 19:44:15 | 13.05.2020 22:51:00 | 3.1125 | 6 | 18 | 129 | 568 | 18.675 | 56.025 | 401.5125 | 1767.9
1560751 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630911 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:06:42 | 13.05.2020 22:46:00 | 2.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0 | 0
1560759 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5000 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:19:05 | 13.05.2020 20:44:00 | 0.41528 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.1195
1560766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_298718 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:24:30 | 13.05.2020 21:38:00 | 1.225 | 0 | 0 | 75 | 1682 | 0 | 0 | 91.875 | 2060.45
1560774 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59243 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:33:19 | 13.05.2020 21:48:00 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2447
1560777 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516055522 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:38:19 | 13.05.2020 21:21:00 | 0.71139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71139 | 0 | 0
1560785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9769 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:45:12 | 13.05.2020 21:54:00 | 1.1467 | 0 | 0 | 2 | 61 | 0 | 0 | 2.2933 | 69.9469
1560790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:48:16 | 13.05.2020 21:20:00 | 0.52889 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 49.7157 | 0 | 0
1560795 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580224876 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:57:56 | 13.05.2020 21:42:00 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0
1560796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_185566 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:38:15 | 13.05.2020 22:32:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 6 | 202 | 0 | 0 | 11.375 | 382.9577
1560802 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_6309 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 21:06:36 | 13.05.2020 22:06:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21.78
1560804 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_99542 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 21:08:10 | 13.05.2020 21:35:00 | 0.44722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44722 | 0 | 0
1560807 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65477 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 21:13:45 | 13.05.2020 21:46:00 | 0.5375 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.375
1560832 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354587 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 21:57:11 | 13.05.2020 22:14:00 | 0.28028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56056 | 0 | 0
1560851 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_2217337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 22:36:09 | 13.05.2020 22:53:00 | 0.28083 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 7.0207 | 47.1794
1560864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516325375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 20:42:26 | 13.05.2020 23:20:00 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6261
1560870 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289083 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2020 23:17:32 | 14.05.2020 00:59:00 | 1.6911 | 0 | 0 | 80 | 570 | 0 | 0 | 135.2888 | 963.9327
1560882 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 00:18:58 | 14.05.2020 03:51:00 | 3.5339 | 1 | 1 | 11 | 141 | 3.5339 | 3.5339 | 38.8728 | 498.2785
1560896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 01:44:04 | 14.05.2020 03:03:00 | 1.3156 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 94.7203 | 0 | 5.2622
1560921 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_TRAFOBINATIP_10829 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 03:27:56 | 14.05.2020 08:43:00 | 5.2511 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 231.0488
1560945 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274053 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 03:37:42 | 14.05.2020 04:35:00 | 0.955 | 0 | 0 | 78 | 1445 | 0 | 0 | 74.49 | 1379.975
1560979 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 06:04:26 | 14.05.2020 06:52:00 | 0.79278 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 71.3502 | 0.79278
1560980 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278508 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 06:08:42 | 14.05.2020 07:21:00 | 1.205 | 0 | 0 | 3 | 342 | 0 | 0 | 3.615 | 412.11
1560983 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 06:35:18 | 14.05.2020 07:32:00 | 0.945 | 0 | 0 | 2 | 922 | 0 | 0 | 1.89 | 871.29
1560997 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_25283 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 07:02:58 | 14.05.2020 08:39:25 | 1.6075 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.1125 | 0
1561011 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 07:51:22 | 14.05.2020 09:39:09 | 1.7964 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 23.3531 | 26.9459
1561036 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:24:43 | 14.05.2020 08:50:00 | 0.42139 | 43 | 7908 | 2 | 88 | 18.1198 | 3332.3521 | 0.84278 | 37.0823
1561042 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516428516 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:31:09 | 14.05.2020 12:49:00 | 4.2975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2975
1561047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177571 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:36:00 | 14.05.2020 09:35:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 42 | 608 | 0 | 0 | 41.2999 | 597.8646
1561056 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:47:38 | 14.05.2020 10:42:00 | 1.9061 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17.155 | 1.9061
1561058 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_136080 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:49:00 | 14.05.2020 10:22:00 | 1.55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0
1561061 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342905 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:44:55 | 14.05.2020 09:39:09 | 0.90389 | 0 | 959 | 0 | 1 | 0 | 866.8305 | 0 | 0.90389
1561087 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:10:25 | 14.05.2020 12:05:00 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8194
1561092 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356918 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:30:48 | 17.05.2020 10:10:48 | 0.66667 | 0 | 392 | 24 | 100 | 0 | 261.3346 | 16.0001 | 66.667
1561097 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261812 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:11:05 | 14.05.2020 10:41:00 | 1.4986 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.9778 | 0 | 0
1561101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:16:37 | 14.05.2020 10:41:00 | 1.4064 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 50.63 | 56.2556
1561104 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:17:22 | 14.05.2020 09:49:00 | 0.52722 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 30.5788 | 69.0658
1561108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:16:30 | 14.05.2020 10:07:00 | 0.84167 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 45.4502 | 0 | 1.6833
1561115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 08:52:07 | 14.05.2020 10:54:00 | 2.0314 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 213.296 | 0 | 0
1561116 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_278854 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:22:31 | 14.05.2020 10:10:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 9.4967 | 572.9664
1561120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_63158 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:24:41 | 14.05.2020 10:42:00 | 1.2886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2886
1561132 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:34:13 | 14.05.2020 11:33:00 | 1.9797 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.6552
1561137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_3871 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:33:05 | 14.05.2020 11:15:00 | 1.6986 | 0 | 0 | 11 | 1376 | 0 | 0 | 18.6847 | 2337.2874
1561146 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516410281 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:40:54 | 14.05.2020 10:59:00 | 1.3017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.905
1561147 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:39:37 | 14.05.2020 10:20:00 | 0.67306 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 10.769 | 13.4612
1561157 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_33680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:51:30 | 14.05.2020 11:00:00 | 1.1417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1417
1561163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:00:32 | 17.05.2020 15:08:32 | 2.1333 | 1 | 638 | 33 | 1259 | 2.1333 | 1361.0645 | 70.3999 | 2685.8625
1561173 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88618124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:02:20 | 14.05.2020 11:18:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5222
1561181 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_61984 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 09:42:01 | 14.05.2020 10:35:38 | 0.89361 | 0 | 0 | 1 | 605 | 0 | 0 | 0.89361 | 540.6341
1561185 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_18632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:09:34 | 14.05.2020 11:40:00 | 1.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0
1561187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGHAT_631188 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 12:00:37 | 17.05.2020 12:56:37 | 0.93333 | 0 | 46 | 4 | 73 | 0 | 42.9332 | 3.7333 | 68.1331
1561204 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333114 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:22:59 | 14.05.2020 12:04:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 139.7396 | 0
1561206 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_349090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:19:52 | 14.05.2020 11:27:00 | 1.1189 | 0 | 0 | 42 | 2411 | 0 | 0 | 46.9934 | 2697.6438
1561218 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580172520 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:28:31 | 14.05.2020 11:21:00 | 0.87472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4989
1561231 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:37:10 | 14.05.2020 12:10:00 | 1.5472 | 0 | 0 | 76 | 453 | 0 | 0 | 117.5887 | 700.8907
1561245 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38098 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:44:18 | 14.05.2020 11:17:00 | 0.545 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
1561284 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_195483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:06:16 | 14.05.2020 11:39:00 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 20.7313
1561292 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516200250 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:08:43 | 14.05.2020 12:00:00 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85472
1561294 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_81032 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:13:15 | 14.05.2020 12:17:00 | 1.0625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.125
1561298 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_130789 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:07:46 | 14.05.2020 11:57:00 | 0.82056 | 0 | 906 | 0 | 0 | 0 | 743.4274 | 0 | 0
1561323 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:24:54 | 14.05.2020 13:40:00 | 2.2517 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 6.755 | 9.0067 | 2222.3983
1561340 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_381963 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:34:32 | 14.05.2020 13:38:00 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2311
1561342 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_335699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:37:23 | 14.05.2020 13:03:00 | 1.4269 | 0 | 0 | 10 | 97 | 0 | 0 | 14.2694 | 138.4132
1561344 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201095 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:38:49 | 14.05.2020 12:14:00 | 0.58639 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3456 | 0 | 0
1561348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_259482 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:39:44 | 14.05.2020 12:28:00 | 0.80444 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 924.3016 | 0 | 0
1561355 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:43:09 | 14.05.2020 12:50:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 43.4526
1561359 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_47344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:28:59 | 14.05.2020 12:08:00 | 0.65028 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 206.1388 | 0 | 0
1561365 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:45:57 | 14.05.2020 11:58:36 | 0.21083 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 10.7523 | 2.7408
1561367 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516321075 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:46:27 | 14.05.2020 17:27:00 | 5.6758 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.4341
1561381 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289619 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 11:56:58 | 14.05.2020 13:29:24 | 1.5406 | 0 | 39 | 3 | 104 | 0 | 60.0818 | 4.6217 | 160.2182
1561389 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_11144 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:02:19 | 14.05.2020 13:51:47 | 1.8244 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1222 | 0
1561392 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:04:12 | 14.05.2020 15:11:00 | 3.1133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1133 | 0 | 0
1561395 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:04:39 | 14.05.2020 17:25:00 | 5.3392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3392
1561397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374464 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:04:47 | 14.05.2020 13:23:00 | 1.3036 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 0 | 36.5011 | 14.3397
1561430 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_349090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:01:59 | 14.05.2020 12:56:00 | 0.90028 | 0 | 0 | 42 | 2411 | 0 | 0 | 37.8118 | 2170.5751
1561436 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38098 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:16:45 | 14.05.2020 14:22:00 | 2.0875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 0
1561451 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:16:05 | 14.05.2020 13:21:00 | 1.0819 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 27.0485 | 5235.5077
1561452 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229206 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:26:44 | 14.05.2020 15:34:00 | 3.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1211 | 0 | 0
1561482 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:05:59 | 14.05.2020 14:55:00 | 0.81694 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 2.4508 | 3.2678 | 806.3198
1561486 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088305 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 12:52:04 | 14.05.2020 14:40:00 | 1.7989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989
1561491 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260884 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 12:00:20 | 17.05.2020 14:29:20 | 2.4833 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 228.4664 | 0 | 7.45
1561499 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_163 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:00:41 | 14.05.2020 15:58:00 | 2.9553 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 602.8771
1561502 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_2610012 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:11 | 17.05.2020 10:55:11 | 0.91667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.1667 | 0 | 0
1561513 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_75548 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:12:11 | 14.05.2020 15:16:00 | 2.0636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0636
1561519 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263493 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:19 | 17.05.2020 10:33:19 | 1.55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 0 | 0
1561522 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_263634 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 09:00:04 | 19.05.2020 10:18:04 | 1.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 0
1561524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_188453 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:12:10 | 14.05.2020 14:00:00 | 0.79722 | 0 | 0 | 40 | 389 | 0 | 0 | 31.8888 | 310.1186
1561528 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_52545 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:17:04 | 14.05.2020 15:15:00 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9311
1561531 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260957 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 11:00:08 | 17.05.2020 11:19:08 | 0.31667 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.6501 | 0 | 0
1561535 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4763 , NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5241 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:00:08 | 17.05.2020 18:04:08 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 521.867
1561541 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342964 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 10:00:24 | 18.05.2020 14:34:24 | 4.5667 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 54.8 | 41.1
1561542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328968 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:11:20 | 14.05.2020 14:00:00 | 0.81111 | 34 | 1590 | 589 | 973 | 27.5777 | 1289.6649 | 477.7438 | 789.21
1561555 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_287239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:36:55 | 14.05.2020 15:20:00 | 1.7181 | 0 | 0 | 27 | 1882 | 0 | 0 | 46.3876 | 3233.3889
1561556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10179 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:30:19 | 20.05.2020 15:37:19 | 1.1167 | 6 | 938 | 0 | 1 | 6.7 | 1047.4365 | 0 | 1.1167
1561557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_12280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 13:00:42 | 20.05.2020 14:05:42 | 1.0833 | 3 | 2023 | 0 | 15 | 3.25 | 2191.5766 | 0 | 16.2499
1561561 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_65847 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 10:00:24 | 18.05.2020 11:06:24 | 1.1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0
1561564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79354 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:38:18 | 14.05.2020 15:16:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6283
1561571 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 16:32:34 | 20.05.2020 17:32:34 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 1
1561579 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_84979 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 13:00:16 | 21.05.2020 13:40:16 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1.3333 | 0 | 7.3334
1561588 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_65849 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 11:00:18 | 18.05.2020 11:57:18 | 0.95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
1561591 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260964 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 14:00:21 | 18.05.2020 15:01:21 | 1.0167 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 19.3167 | 0 | 2.0333
1561592 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19723 , KONYA_OGMUSDIREK_19724 , KONYA_OGMUSDIREK_25889 , KONYA_OGMUSDIREK_25890 , KONYA_OGMUSDIREK_25891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:36 | 17.05.2020 10:26:36 | 0.43333 | 0 | 483 | 1 | 106 | 0 | 209.2984 | 0.43333 | 45.933
1561605 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:56:53 | 14.05.2020 20:50:00 | 6.8853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7706 | 0 | 0
1561606 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_56372 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:30:09 | 17.05.2020 14:01:09 | 0.51667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0
1561611 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_162999 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:36:57 | 15.05.2020 11:38:00 | 1.0175 | 1 | 315 | 1 | 15 | 1.0175 | 320.5125 | 1.0175 | 15.2625
1561623 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_44559 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 10:41:54 | 14.05.2020 15:13:05 | 4.5197 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.1578 | 0
1561635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:04:19 | 14.05.2020 14:38:36 | 0.57139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57139 | 0
1561639 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_326186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:02:37 | 14.05.2020 15:36:35 | 1.5661 | 0 | 0 | 25 | 4839 | 0 | 0 | 39.1527 | 7578.4063
1561653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118323 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:13:32 | 14.05.2020 14:37:00 | 0.39111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 0 | 0
1561657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262455 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 12:00:09 | 17.05.2020 15:37:09 | 3.6167 | 0 | 202 | 0 | 577 | 0 | 730.5673 | 0 | 2086.8186
1561658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_466795 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 09:00:35 | 17.05.2020 10:46:35 | 1.7667 | 0 | 73 | 0 | 96 | 0 | 128.9669 | 0 | 169.6003
1561672 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGHAT_294421 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 12:00:02 | 17.05.2020 16:55:02 | 4.9167 | 1 | 894 | 0 | 10 | 4.9167 | 4395.503 | 0 | 49.1667
1561693 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27995 , NEVSEHIR_HUCRE_289748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 10:00:26 | 19.05.2020 11:32:26 | 1.5333 | 3 | 90 | 15 | 128 | 4.6 | 137.9997 | 22.9999 | 196.2662
1561696 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580298836 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:31:45 | 14.05.2020 14:59:00 | 0.45417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45417 | 0 | 0
1561701 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_28280 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 11:00:37 | 17.05.2020 12:58:37 | 1.9667 | 0 | 1 | 19 | 12 | 0 | 1.9667 | 37.3667 | 23.6
1561703 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:22:33 | 14.05.2020 17:28:00 | 3.0908 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 33.9991 | 2336.6675
1561704 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194943 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:32 | 18.05.2020 18:18:32 | 3.3 | 0 | 208 | 0 | 275 | 0 | 686.4 | 0 | 907.5
1561705 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_179999 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 10:00:50 | 19.05.2020 11:34:50 | 1.5667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0
1561716 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99243 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 13:00:24 | 20.05.2020 18:00:24 | 5 | 0 | 1 | 2 | 140 | 0 | 5 | 10 | 700
1561721 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580207062 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:47:16 | 14.05.2020 17:14:00 | 2.4456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8911
1561726 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGHAT_666892 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 11:00:48 | 17.05.2020 11:26:48 | 0.43333 | 0 | 1019 | 1 | 15 | 0 | 441.5633 | 0.43333 | 6.5
1561729 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 10:00:58 | 18.05.2020 11:32:58 | 1.5333 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 49.0666 | 3.0667
1561730 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 11:00:32 | 17.05.2020 11:23:32 | 0.38333 | 23 | 489 | 15 | 66 | 8.8166 | 187.4484 | 5.75 | 25.2998
1561742 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_332481 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:53:39 | 14.05.2020 16:23:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 95.3069
1561745 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350930 , NIGDE_HUCRE_350933 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 10:00:03 | 18.05.2020 11:57:03 | 1.95 | 1 | 602 | 0 | 7 | 1.95 | 1173.9 | 0 | 13.65
1561746 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580320559 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:58:08 | 14.05.2020 16:57:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9811
1561747 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_118340 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 09:00:51 | 21.05.2020 09:49:51 | 0.81667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.8501 | 0 | 0
1561752 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_65660 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:02:32 | 14.05.2020 18:27:00 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4078
1561755 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7907 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:05:01 | 14.05.2020 15:51:00 | 0.76639 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 28.3564 | 0 | 4.5983
1561760 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_339083 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 10:00:39 | 21.05.2020 14:39:39 | 4.65 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 227.85 | 0 | 0
1561761 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_331334 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 10:00:18 | 20.05.2020 14:56:18 | 4.9333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0
1561762 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_381843 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 09:00:13 | 20.05.2020 09:54:13 | 0.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0
1561763 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_2393 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:00:00 | 20.05.2020 17:00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90
1561764 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_335825 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 09:00:14 | 21.05.2020 09:57:14 | 0.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0
1561770 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94347 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 10:30:14 | 21.05.2020 12:55:14 | 2.4167 | 0 | 88 | 0 | 4 | 0 | 212.667 | 0 | 9.6667
1561771 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378915 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 14:46:59 | 14.05.2020 16:01:00 | 1.2336 | 3 | 0 | 22 | 0 | 3.7008 | 0 | 27.1394 | 0
1561782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580239254 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:14:32 | 14.05.2020 17:16:16 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0289
1561785 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_7127 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:16:27 | 14.05.2020 16:32:00 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 73.0319
1561788 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_331333 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 14:00:36 | 21.05.2020 16:29:36 | 2.4833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.7333 | 0 | 0
1561789 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_276687 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 09:00:42 | 21.05.2020 13:39:42 | 4.65 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 51.15 | 0 | 13.95
1561790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260141 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:19:08 | 14.05.2020 16:54:00 | 1.5811 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 229.261 | 0 | 0
1561791 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_113461 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 16:00:10 | 20.05.2020 17:46:10 | 1.7667 | 0 | 115 | 0 | 46 | 0 | 203.167 | 0 | 81.2668
1561792 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:17:07 | 14.05.2020 19:28:00 | 4.1814 | 0 | 0 | 37 | 349 | 0 | 0 | 154.7114 | 1459.3051
1561796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374202 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 10:00:27 | 19.05.2020 11:32:27 | 1.5333 | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 55.1999 | 10.7333
1561797 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183022 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:20:58 | 14.05.2020 17:17:00 | 1.9339 | 0 | 0 | 50 | 498 | 0 | 0 | 96.6945 | 963.0772
1561801 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91942 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:30:40 | 20.05.2020 14:39:40 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1561802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93817 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 13:30:56 | 20.05.2020 13:56:56 | 0.43333 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 9.9666 | 0 | 3.0333
1561810 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_338246 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 09:00:32 | 22.05.2020 11:30:32 | 2.5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
1561811 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_28614 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 14:00:35 | 21.05.2020 16:31:35 | 2.5167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 0 | 0
1561817 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_460202 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:36:50 | 14.05.2020 18:25:00 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8306
1561831 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15934 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:46:08 | 14.05.2020 17:45:00 | 1.9811 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 23.7733 | 15.8489
1561852 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:58:02 | 14.05.2020 20:02:00 | 4.0661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2644 | 0 | 0
1561853 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_199098 , NIGDE_OGMUSDIREK_90932 , NIGDE_OGMUSDIREK_91232 , NIGDE_OGMUSDIREK_93102 , NIGDE_TRAFOBINATIP_80919 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 09:00:25 | 20.05.2020 11:10:25 | 2.1667 | 4 | 620 | 1 | 33 | 8.6667 | 1343.3354 | 2.1667 | 71.5001
1561855 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251610 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 11:30:35 | 20.05.2020 13:42:35 | 2.2 | 3 | 191 | 2 | 54 | 6.6 | 420.2 | 4.4 | 118.8
1561857 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_99292 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 14:00:38 | 18.05.2020 16:24:38 | 2.4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 302.4 | 0 | 0
1561858 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337347 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 09:00:08 | 18.05.2020 12:04:08 | 3.0667 | 1 | 227 | 3 | 144 | 3.0667 | 696.1341 | 9.2 | 441.6005
1561860 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_117882 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 14:30:04 | 21.05.2020 17:18:04 | 2.8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 316.4 | 0 | 0
1561864 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580228502 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:01:25 | 14.05.2020 16:36:00 | 0.57639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8819
1561868 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2222369 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:04:56 | 14.05.2020 17:18:00 | 1.2178 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.2178
1561880 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_15900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:09:09 | 14.05.2020 18:39:00 | 2.4975 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 82.4175
1561883 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27625 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:00:32 | 17.05.2020 15:55:32 | 2.9167 | 1 | 12 | 43 | 2097 | 2.9167 | 35 | 125.4168 | 6116.257
1561884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516226766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:11:07 | 14.05.2020 16:56:00 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806
1561885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_26404 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:11:25 | 14.05.2020 17:19:00 | 1.1264 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0111 | 0
1561890 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 13:00:07 | 17.05.2020 15:23:07 | 2.3833 | 0 | 4 | 26 | 602 | 0 | 9.5333 | 61.9666 | 1434.7647
1561909 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_301430 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:11:11 | 14.05.2020 17:08:00 | 0.94694 | 0 | 0 | 32 | 481 | 0 | 0 | 30.3021 | 455.4781
1561920 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46276 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:51:09 | 14.05.2020 16:50:00 | 0.98083 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 15.6933 | 19.6166
1561922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580211645 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 15:11:59 | 14.05.2020 17:55:00 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169
1561933 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:35:52 | 14.05.2020 17:16:00 | 0.66889 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 117.0558 | 0 | 2.0067
1561934 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_134436 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:36:24 | 14.05.2020 19:24:00 | 2.7933 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 5.5867 | 826.8257
1561951 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:49:26 | 14.05.2020 22:03:00 | 5.2261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2261
1561955 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:55:04 | 14.05.2020 18:31:00 | 1.5989 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7911
1561981 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289548 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:00:02 | 14.05.2020 18:44:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.5261 | 0
1561994 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_24235 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:00:11 | 14.05.2020 18:18:00 | 1.2969 | 2 | 14 | 24 | 10 | 2.5939 | 18.1572 | 31.1266 | 12.9694
1562014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 16:57:39 | 14.05.2020 17:33:00 | 0.58917 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 7.6592 | 16.4968
1562038 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286912 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:15:09 | 14.05.2020 17:57:00 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975
1562054 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_10159 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 12:30:28 | 19.05.2020 13:00:28 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
1562057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361550 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:08:14 | 14.05.2020 17:50:00 | 0.69611 | 0 | 0 | 4 | 491 | 0 | 0 | 2.7844 | 341.79
1562071 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_319265 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:36:46 | 14.05.2020 18:54:00 | 1.2872 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 0 | 28.3188 | 15.4466
1562083 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 10:00:28 | 17.05.2020 14:00:28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 180
1562084 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_89444 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 09:00:21 | 18.05.2020 14:57:21 | 5.95 | 0 | 14 | 0 | 47 | 0 | 83.3 | 0 | 279.65
1562085 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_265350 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 09:00:09 | 19.05.2020 13:55:09 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.4167
1562086 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_264890 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 14:00:43 | 19.05.2020 16:54:43 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 78.3
1562088 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:45:42 | 14.05.2020 19:04:00 | 1.305 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 190.53 | 0 | 6.525
1562097 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 17:52:10 | 14.05.2020 22:20:00 | 4.4639 | 3 | 1 | 100 | 19 | 13.3917 | 4.4639 | 446.389 | 84.8139
1562118 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_38185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:03:01 | 14.05.2020 19:21:00 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3978
1562131 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:07:41 | 14.05.2020 18:57:00 | 0.82194 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 46.8506 | 467.6839
1562147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_39875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:34:49 | 14.05.2020 19:55:00 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.4831
1562153 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_300128 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:27:35 | 14.05.2020 19:04:00 | 0.60694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60694 | 0 | 0 | 0
1562168 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78807 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:36:22 | 14.05.2020 19:47:00 | 1.1772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1772
1562176 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52033 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:45:05 | 14.05.2020 19:32:00 | 0.78194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78194
1562177 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516060504 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:45:09 | 14.05.2020 19:45:00 | 0.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9975 | 0 | 0
1562182 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:44:13 | 14.05.2020 19:42:00 | 0.96306 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.5646
1562193 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390136 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:56:00 | 14.05.2020 19:33:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 51 | 122 | 0 | 0 | 31.4502 | 75.2337
1562195 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_444978 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:56:43 | 14.05.2020 19:50:00 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.5373
1562197 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516262733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 18:56:59 | 14.05.2020 21:48:00 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8503
1562226 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_234705 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 19:14:51 | 15.05.2020 00:14:00 | 4.9858 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 159.5466
1562231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7609 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 19:16:53 | 14.05.2020 21:42:00 | 2.4186 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 7.2558 | 570.792
1562239 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516383967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 19:27:38 | 14.05.2020 19:54:00 | 0.43944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.87888 | 0 | 0
1562246 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25488 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 19:31:11 | 14.05.2020 20:01:00 | 0.49694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49694
1562281 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_75771 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:01:00 | 14.05.2020 20:59:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 91.8337
1562291 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 19:46:42 | 14.05.2020 21:11:00 | 1.405 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 22.48 | 1788.565
1562293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083742 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:10:26 | 14.05.2020 21:47:00 | 1.6094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6094
1562295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_19245 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:12:04 | 14.05.2020 21:14:00 | 1.0322 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 139.3497
1562303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516161777 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:24:31 | 14.05.2020 21:33:00 | 1.1414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 0 | 0
1562304 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:27:03 | 14.05.2020 21:30:00 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 77.6386
1562317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88641614 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 20:53:30 | 14.05.2020 21:35:00 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
1562337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_197109 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 21:23:04 | 14.05.2020 22:48:00 | 1.4156 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4023 | 0 | 0
1562344 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279631 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 21:39:10 | 14.05.2020 23:58:00 | 2.3139 | 0 | 0 | 2 | 406 | 0 | 0 | 4.6278 | 939.4393
1562345 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_324040 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 21:42:27 | 14.05.2020 22:52:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 1 | 289 | 0 | 0 | 1.1592 | 335.0001
1562350 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_444494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 21:59:27 | 14.05.2020 23:11:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 116.865
1562362 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516348255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 22:23:17 | 14.05.2020 23:04:00 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0
1562376 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345400 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2020 07:18:44 | 07.05.2020 09:11:00 | 1.8711 | 0 | 0 | 2 | 417 | 0 | 0 | 3.7422 | 780.2529
1562385 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 23:12:46 | 15.05.2020 00:53:00 | 1.6706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6822 | 0 | 0
1562386 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_88054 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 23:18:14 | 15.05.2020 01:30:00 | 2.1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961
1562393 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329777 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2020 23:29:24 | 15.05.2020 00:40:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0 | 0 | 2.3533 | 167.0871
1562395 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580205736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 23:32:18 | 15.05.2020 00:31:00 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0
1562409 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9460 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 00:11:51 | 15.05.2020 01:59:00 | 1.7858 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 5.3575 | 500.0324
1562431 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 02:18:28 | 15.05.2020 03:03:00 | 0.74222 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.74222 | 109.8486
1562439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 03:00:08 | 15.05.2020 09:58:00 | 6.9644 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 250.7198 | 76.6088
1562480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_389813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 05:05:48 | 15.05.2020 05:57:00 | 0.85333 | 0 | 3759 | 0 | 0 | 0 | 3207.6675 | 0 | 0
1562500 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 05:55:49 | 15.05.2020 07:18:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697
1562501 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 06:05:28 | 15.05.2020 07:33:00 | 1.4589 | 0 | 0 | 1 | 148 | 0 | 0 | 1.4589 | 215.9157
1562502 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 04:57:23 | 15.05.2020 08:17:00 | 3.3269 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 53.231 | 4235.1946
1562513 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_36208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 06:59:18 | 15.05.2020 07:22:00 | 0.37833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37833 | 0 | 0 | 0
1562522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_13879 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 07:14:50 | 15.05.2020 09:07:00 | 1.8694 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 1.8694 | 377.6269
1562523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_352857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 07:12:06 | 15.05.2020 08:38:00 | 1.4317 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 186.1171 | 0 | 0
1562530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9133 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 07:35:42 | 15.05.2020 08:47:00 | 1.1883 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.3183 | 0 | 0
1562540 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_348145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 07:58:28 | 15.05.2020 08:55:00 | 0.94222 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 266.6483 | 0 | 0
1562545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_341328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 07:58:30 | 15.05.2020 08:55:25 | 0.94861 | 6 | 6117 | 4 | 3 | 5.6917 | 5802.6474 | 3.7944 | 2.8458
1562550 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_28238 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 08:18:42 | 15.05.2020 09:06:00 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20.4966
1562569 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10782 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 08:29:09 | 15.05.2020 09:34:00 | 1.0808 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 677.6804
1562577 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_74744 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 08:40:29 | 15.05.2020 09:45:00 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1506
1562582 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67846 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 08:47:58 | 15.05.2020 09:32:00 | 0.73389 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 8.8067 | 4.4033
1562608 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:09:33 | 15.05.2020 10:43:00 | 1.5575 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 2161.81 | 0 | 0
1562611 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88654470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:15:30 | 15.05.2020 09:58:00 | 0.70833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0
1562615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_55041 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:19:12 | 15.05.2020 14:27:00 | 5.13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0
1562621 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2020 16:00:08 | 17.05.2020 16:59:08 | 0.98333 | 5 | 497 | 9 | 178 | 4.9166 | 488.715 | 8.85 | 175.0327
1562630 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:10:08 | 15.05.2020 10:49:00 | 1.6478 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 214.2114
1562639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_340412 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:42:04 | 15.05.2020 10:19:00 | 0.61556 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 0 | 0 | 0.61556 | 747.9054
1562643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580251336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:43:53 | 15.05.2020 10:45:00 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
1562649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516331894 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:46:12 | 15.05.2020 16:10:00 | 6.3967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3967
1562660 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516100734 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 09:55:54 | 15.05.2020 11:35:00 | 1.6517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2584 | 0 | 0
1562663 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_2210933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:00:05 | 15.05.2020 10:32:00 | 0.53194 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 298.9503 | 0 | 0
1562677 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101276 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:15:53 | 15.05.2020 15:31:00 | 5.2519 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5039
1562680 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_172844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:20:53 | 15.05.2020 13:52:00 | 3.5186 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21.1117 | 14.0744
1562690 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609280 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:22:05 | 15.05.2020 12:30:00 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.1875
1562693 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:10:39 | 15.05.2020 11:00:00 | 0.8225 | 5 | 531 | 2 | 18 | 4.1125 | 436.7475 | 1.645 | 14.805
1562702 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_5469 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:30:55 | 15.05.2020 12:11:00 | 0.66806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.6848
1562703 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7206 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:27:49 | 15.05.2020 11:56:00 | 1.4697 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 4.4092 | 552.6147
1562726 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_90219 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:37:44 | 15.05.2020 12:23:00 | 1.7544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0
1562735 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 10:30:19 | 15.05.2020 10:56:00 | 0.42806 | 17 | 2975 | 132 | 4732 | 7.277 | 1273.4785 | 56.5039 | 2025.5799
1562750 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2020 13:59:32 | 14.05.2020 14:30:00 | 0.50778 | 15 | 15 | 202 | 22 | 7.6167 | 7.6167 | 102.5716 | 11.1712
1562772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_322956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:03:45 | 15.05.2020 11:59:00 | 0.92083 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 0 | 0 | 0.92083 | 1151.0375
1562779 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516261948 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:07:58 | 15.05.2020 14:27:00 | 3.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3172
1562791 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_11876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:19:12 | 15.05.2020 12:48:00 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74
1562803 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:23:12 | 15.05.2020 13:04:00 | 1.68 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 21.84 | 25.2
1562807 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82344 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:26:29 | 15.05.2020 12:55:00 | 1.4753 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 197.6875 | 0 | 0
1562809 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_9099 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:23:27 | 15.05.2020 12:10:00 | 0.77583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.655 | 0 | 0
1562818 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_59211 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:34:06 | 15.05.2020 12:23:00 | 0.815 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.63
1562847 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580157541 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:49:09 | 15.05.2020 13:03:00 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308
1562854 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85014 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 11:53:32 | 15.05.2020 12:46:00 | 0.87444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87444 | 0 | 0
1562875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:04:22 | 15.05.2020 13:04:00 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 81.499
1562878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_350785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:05:46 | 15.05.2020 13:07:00 | 1.0206 | 0 | 4 | 4 | 48 | 0 | 4.0822 | 4.0822 | 48.9869
1562881 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516306323 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:07:44 | 15.05.2020 12:42:00 | 0.57111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 0
1562887 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52143 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:13:24 | 15.05.2020 13:19:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933
1562894 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516088259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:19:04 | 15.05.2020 13:57:00 | 1.6322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6322
1562903 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516392822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:26:18 | 15.05.2020 13:36:00 | 1.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1617 | 0 | 0
1562907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:32:07 | 15.05.2020 17:34:00 | 5.0314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.4081 | 0 | 0
1562909 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229167 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 12:34:45 | 15.05.2020 13:58:00 | 1.3875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0
1562916 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_31412 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:00:48 | 20.05.2020 16:58:48 | 1.9667 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 361.8673 | 0 | 1.9667
1562921 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580253049 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:05:08 | 15.05.2020 15:40:00 | 2.5811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1622 | 0 | 0
1562943 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_9439 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:14:51 | 15.05.2020 14:26:00 | 1.1858 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 151.7862 | 0 | 0
1562957 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580323083 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:19:50 | 15.05.2020 13:53:00 | 0.55278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55278 | 0 | 0
1562973 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:26:42 | 15.05.2020 16:14:00 | 2.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7883 | 0 | 0
1562978 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:29:46 | 15.05.2020 14:26:00 | 0.93722 | 0 | 596 | 1 | 6 | 0 | 558.5831 | 0.93722 | 5.6233
1562979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_276585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:29:38 | 15.05.2020 14:22:00 | 0.87278 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 39.2751
1563013 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:05:50 | 15.05.2020 14:05:00 | 0.98611 | 0 | 0 | 21 | 1063 | 0 | 0 | 20.7083 | 1048.2349
1563033 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516106068 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:57:36 | 15.05.2020 17:08:00 | 3.1733 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6933
1563035 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86605 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:58:35 | 15.05.2020 18:07:00 | 4.1403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1403
1563038 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_10134 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 13:59:36 | 15.05.2020 15:10:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 103.253
1563079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13672 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:11:27 | 15.05.2020 16:23:00 | 2.1925 | 0 | 0 | 7 | 352 | 0 | 0 | 15.3475 | 771.76
1563112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_20281 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:35:59 | 15.05.2020 16:03:00 | 1.4503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3508 | 0 | 0
1563120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_45791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:44:05 | 15.05.2020 18:24:00 | 3.6653 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.9875 | 0 | 0
1563131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_60694 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:43:10 | 15.05.2020 15:29:00 | 0.76389 | 0 | 0 | 5 | 267 | 0 | 0 | 3.8194 | 203.9586
1563134 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368722 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:50:36 | 15.05.2020 16:51:00 | 2.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0067 | 0 | 0
1563136 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:22:35 | 15.05.2020 17:01:00 | 2.6403 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 29.0431 | 1996.0517
1563142 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_283027 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 14:48:41 | 15.05.2020 15:42:00 | 0.88861 | 4 | 909 | 0 | 16 | 3.5544 | 807.7465 | 0 | 14.2178
1563172 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_11560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:19:00 | 15.05.2020 17:43:00 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
1563191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8622796 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:19:58 | 15.05.2020 19:07:00 | 3.7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7839
1563198 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_36236 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:34:06 | 15.05.2020 16:52:00 | 1.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983 | 0 | 0
1563200 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51821 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:34:29 | 15.05.2020 16:55:00 | 1.3419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3936
1563206 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516324036 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:38:46 | 15.05.2020 17:03:00 | 1.4039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4039
1563210 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516256373 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:39:02 | 15.05.2020 15:59:00 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33278
1563212 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:17:00 | 15.05.2020 17:41:00 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57.6
1563231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_150225 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:33:17 | 15.05.2020 19:51:00 | 4.2953 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.0198
1563242 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516281945 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:53:44 | 15.05.2020 17:56:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0756
1563244 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:47:41 | 15.05.2020 16:03:47 | 0.26833 | 3 | 607 | 3 | 19 | 0.80499 | 162.8763 | 0.80499 | 5.0983
1563267 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 15:53:52 | 15.05.2020 18:16:00 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 350.5957
1563274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_75104 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:14:09 | 15.05.2020 17:09:00 | 0.91417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5709 | 0 | 0
1563291 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516317913 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:25:55 | 15.05.2020 19:15:00 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8181
1563317 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_11980 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:41:24 | 15.05.2020 19:51:00 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 474
1563334 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_54964 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:56:24 | 15.05.2020 17:29:00 | 0.54333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 51.6163
1563370 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_343909 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:00:03 | 15.05.2020 19:41:00 | 2.6825 | 0 | 0 | 121 | 388 | 0 | 0 | 324.5825 | 1040.81
1563403 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_200521 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:01:40 | 15.05.2020 19:50:00 | 2.8056 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.25
1563422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_34899 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:55:55 | 15.05.2020 18:21:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 6 | 195 | 0 | 0 | 8.5084 | 276.5217
1563424 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:11:28 | 15.05.2020 18:26:00 | 1.2422 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 181.3641 | 0 | 6.2111
1563458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:00:33 | 20.05.2020 16:31:33 | 1.5167 | 0 | 7 | 14 | 505 | 0 | 10.6167 | 21.2334 | 765.9184
1563462 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609280 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:32:17 | 15.05.2020 19:31:00 | 1.9786 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.8075
1563469 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41881 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:00:06 | 20.05.2020 14:29:06 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 48.8163
1563470 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53016 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 13:30:02 | 18.05.2020 14:18:02 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0.8 | 0 | 12.8
1563471 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53017 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 14:30:13 | 18.05.2020 14:56:13 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 19.0665
1563472 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53020 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:00:21 | 18.05.2020 15:26:21 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 35.9664
1563473 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_52758 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2020 15:30:12 | 18.05.2020 15:50:12 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4
1563474 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41414 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 13:30:26 | 20.05.2020 13:48:26 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3
1563475 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41880 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 14:30:05 | 20.05.2020 15:22:05 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.5334
1563476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260011 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:45:09 | 20.05.2020 16:04:09 | 0.31667 | 0 | 94 | 0 | 767 | 0 | 29.767 | 0 | 242.8859
1563477 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54813 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 13:30:59 | 21.05.2020 13:48:59 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 1.8 | 0 | 27.9
1563478 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55441 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 14:00:14 | 21.05.2020 14:25:14 | 0.41667 | 0 | 3 | 0 | 72 | 0 | 1.25 | 0 | 30.0002
1563479 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 14:30:46 | 21.05.2020 14:58:46 | 0.46667 | 0 | 10 | 0 | 109 | 0 | 4.6667 | 0 | 50.867
1563480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 15:00:12 | 21.05.2020 15:43:12 | 0.71667 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 2.15 | 0 | 11.4667
1563481 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49326 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 13:30:23 | 22.05.2020 13:56:23 | 0.43333 | 0 | 17 | 0 | 183 | 0 | 7.3666 | 0 | 79.2994
1563482 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49605 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 14:00:27 | 22.05.2020 14:23:27 | 0.38333 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 1.9166 | 0 | 27.2164
1563483 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55271 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 14:30:46 | 22.05.2020 14:47:46 | 0.28333 | 0 | 4 | 0 | 70 | 0 | 1.1333 | 0 | 19.8331
1563484 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49893 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 15:21:10 | 22.05.2020 15:30:10 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 12
1563485 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 15:30:11 | 22.05.2020 15:52:11 | 0.36667 | 0 | 10 | 0 | 100 | 0 | 3.6667 | 0 | 36.667
1563486 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_53464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 16:00:36 | 22.05.2020 16:17:36 | 0.28333 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0.84999 | 0 | 16.7165
1563487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42487 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:00:16 | 20.05.2020 17:00:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54
1563488 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 09:00:35 | 23.05.2020 09:21:35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.2
1563489 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 09:30:12 | 23.05.2020 09:50:12 | 0.33333 | 0 | 8 | 0 | 109 | 0 | 2.6666 | 0 | 36.333
1563490 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55376 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 10:00:02 | 23.05.2020 10:42:02 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | 2.8 | 0 | 23.1
1563491 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 11:00:17 | 23.05.2020 11:17:17 | 0.28333 | 0 | 19 | 0 | 210 | 0 | 5.3833 | 0 | 59.4993
1563492 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 11:30:40 | 23.05.2020 11:59:40 | 0.48333 | 0 | 6 | 0 | 71 | 0 | 2.9 | 0 | 34.3164
1563494 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51916 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 13:30:57 | 27.05.2020 13:51:57 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5
1563495 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 14:00:06 | 27.05.2020 15:00:06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
1563496 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_81189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 15:00:18 | 27.05.2020 15:12:18 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3
1563499 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51047 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 15:30:46 | 27.05.2020 16:20:46 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 34.1665
1563510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633179 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:45:43 | 15.05.2020 19:34:00 | 1.8047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6094 | 0 | 0
1563518 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_330604 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:39:07 | 15.05.2020 19:44:55 | 2.0967 | 4 | 2313 | 0 | 0 | 8.3867 | 4849.5977 | 0 | 0
1563520 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433509 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:50:20 | 15.05.2020 19:15:00 | 1.4111 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.1444 | 0 | 0
1563523 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_12174 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:51:14 | 15.05.2020 18:54:00 | 1.0461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1844 | 0 | 0
1563530 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_225106 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 17:56:03 | 15.05.2020 18:51:00 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 41.2124
1563549 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2020 09:00:56 | 19.05.2020 14:46:56 | 5.7667 | 0 | 73 | 0 | 146 | 0 | 420.9669 | 0 | 841.9338
1563551 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_397665 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:08:07 | 15.05.2020 18:35:00 | 0.44806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.6108 | 0 | 0
1563569 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_182402 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:18:21 | 15.05.2020 19:45:55 | 1.4594 | 12 | 5747 | 0 | 0 | 17.5133 | 8387.4017 | 0 | 0
1563578 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:42:00 | 15.05.2020 19:14:00 | 0.53333 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 17.5999 | 0 | 2.6667
1563589 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_2243636 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:36:25 | 15.05.2020 19:38:00 | 1.0264 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.2375 | 1.0264
1563593 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 16:15:19 | 15.05.2020 19:12:00 | 2.9447 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 500.6024 | 0 | 0
1563621 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12293 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:52:11 | 15.05.2020 19:33:00 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 45.5788
1563632 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516208826 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:58:18 | 15.05.2020 21:50:00 | 2.8617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8617
1563641 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_198637 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:55:19 | 15.05.2020 20:03:00 | 1.1281 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 164.6968 | 0 | 5.6403
1563645 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11073 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:46:13 | 15.05.2020 21:15:00 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.0336
1563649 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:07:32 | 15.05.2020 19:40:00 | 0.54111 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 33.5488 | 0 | 0.54111
1563650 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:07:57 | 15.05.2020 19:42:00 | 0.5675 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 89.665 | 0 | 0
1563690 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:00:45 | 15.05.2020 21:51:00 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 141.9875
1563691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516168777 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:22:09 | 15.05.2020 19:55:00 | 0.5475 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.855 | 0 | 0
1563692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_8718 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:32:53 | 15.05.2020 20:11:00 | 0.63528 | 0 | 72 | 0 | 2 | 0 | 45.7402 | 0 | 1.2706
1563698 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_8800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 18:43:01 | 15.05.2020 20:50:00 | 2.1164 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 207.4062
1563706 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:43:29 | 15.05.2020 21:16:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 331.5171
1563712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_156556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:50:47 | 15.05.2020 21:42:00 | 1.8536 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 292.8704 | 0 | 0
1563713 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580229982 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:51:33 | 15.05.2020 22:27:00 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5908
1563720 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 19:59:10 | 15.05.2020 20:53:16 | 0.90167 | 0 | 0 | 17 | 1858 | 0 | 0 | 15.3284 | 1675.3029
1563722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:01:17 | 15.05.2020 22:03:00 | 2.0286 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 117.6594
1563724 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580245528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:02:40 | 15.05.2020 22:12:00 | 2.1556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1556 | 0 | 0
1563732 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148464 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:12:00 | 15.05.2020 21:55:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0334
1563734 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:15:15 | 15.05.2020 20:50:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 55.6003
1563736 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166475 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:13:57 | 15.05.2020 21:19:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.5892 | 2.1683
1563746 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_13140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:23:20 | 15.05.2020 21:27:00 | 1.0611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.0555 | 0 | 0
1563754 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_27248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:33:25 | 15.05.2020 21:27:00 | 0.89306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306
1563763 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_313977 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 20:32:18 | 15.05.2020 22:29:00 | 1.945 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.845 | 0
1563774 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:05:43 | 15.05.2020 22:28:25 | 1.3783 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.135 | 0
1563790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516173578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:22:41 | 15.05.2020 22:37:00 | 1.2386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0
1563792 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_101862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:23:00 | 15.05.2020 22:48:55 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1597
1563811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:52:31 | 15.05.2020 23:26:00 | 1.5581 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 59.2063
1563814 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580252214 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:56:09 | 15.05.2020 23:30:00 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1283
1563815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_152648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 21:59:37 | 15.05.2020 23:16:00 | 1.2731 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 162.9517 | 0 | 0
1563838 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_434938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 22:28:03 | 15.05.2020 23:18:00 | 0.8325 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 0 | 0
1563850 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_279000 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 15.05.2020 22:14:49 | 15.05.2020 23:36:33 | 1.3622 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 204.333 | 0 | 0
1563874 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516256372 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2020 23:57:34 | 16.05.2020 01:33:00 | 1.5906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5906
1563879 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90314 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 00:32:13 | 16.05.2020 02:27:00 | 1.9131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9131
1563884 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 00:33:31 | 16.05.2020 03:11:06 | 2.6264 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 89.2973 | 4982.2618
1563886 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90170 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 00:52:58 | 16.05.2020 01:53:00 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0006
1563887 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 01:32:57 | 16.05.2020 02:31:00 | 0.9675 | 0 | 0 | 30 | 34 | 0 | 0 | 29.025 | 32.895
1563888 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 00:52:34 | 16.05.2020 05:11:05 | 4.3086 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34.4689 | 4.3086
1563958 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 06:12:30 | 16.05.2020 08:45:00 | 2.5417 | 0 | 0 | 1 | 528 | 0 | 0 | 2.5417 | 1342.0018
1563966 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_339122 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 06:18:08 | 16.05.2020 07:37:00 | 1.3144 | 0 | 0 | 6 | 431 | 0 | 0 | 7.8866 | 566.5236
1563967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 06:56:24 | 16.05.2020 07:58:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 255.6408
1563999 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580196324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 07:56:40 | 16.05.2020 10:20:00 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3889
1564006 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:10:05 | 16.05.2020 08:44:00 | 0.56528 | 3 | 3114 | 12 | 166 | 1.6958 | 1760.2819 | 6.7834 | 93.8365
1564009 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:19:50 | 16.05.2020 11:31:00 | 3.1861 | 7 | 0 | 165 | 35 | 22.3028 | 0 | 525.7082 | 111.5139
1564018 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_46886 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:25:46 | 16.05.2020 09:43:00 | 1.2872 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2978 | 0
1564031 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580218322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:36:54 | 16.05.2020 12:27:00 | 3.835 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.505
1564036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:21:50 | 16.05.2020 10:40:00 | 2.3028 | 0 | 2 | 153 | 285 | 0 | 4.6056 | 352.3253 | 656.2923
1564041 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72946 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:52:53 | 16.05.2020 11:21:00 | 2.4686 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 17.2803 | 39.4978
1564047 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58427 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:59:28 | 16.05.2020 09:41:44 | 0.70444 | 37 | 4413 | 1 | 20 | 26.0643 | 3108.6937 | 0.70444 | 14.0888
1564066 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_111851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 08:21:13 | 16.05.2020 11:19:00 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.6675
1564070 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 09:22:39 | 16.05.2020 10:20:00 | 0.95583 | 0 | 0 | 56 | 415 | 0 | 0 | 53.5265 | 396.6694
1564072 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 09:25:24 | 16.05.2020 10:49:00 | 1.3933 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 84.9931 | 137.9397
1564084 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_362598 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 09:38:30 | 16.05.2020 10:07:00 | 0.475 | 8 | 9520 | 0 | 42 | 3.8 | 4522 | 0 | 19.95
1564102 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516205314 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 09:57:35 | 16.05.2020 11:27:00 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4903
1564124 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 09:49:42 | 16.05.2020 12:01:00 | 2.1883 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 236.3396 | 0 | 0
1564133 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_833 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:10:58 | 16.05.2020 11:52:00 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 166.7051
1564161 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:23:04 | 16.05.2020 11:50:00 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.2845
1564163 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_15032 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:24:29 | 16.05.2020 12:19:00 | 1.9086 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 83.9788
1564164 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516440446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:24:36 | 16.05.2020 12:41:00 | 2.2733 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5467
1564182 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_272978 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:37:04 | 16.05.2020 11:49:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.1489
1564218 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_433620 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:55:18 | 16.05.2020 13:05:00 | 2.1617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.425 | 0 | 0
1564243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17211 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:10:18 | 16.05.2020 14:58:00 | 3.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 0
1564246 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_31145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:12:24 | 16.05.2020 13:39:00 | 2.4433 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102.6199
1564253 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_26399 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:08:45 | 16.05.2020 15:26:00 | 4.2875 | 0 | 0 | 5 | 1337 | 0 | 0 | 21.4375 | 5732.3875
1564254 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:17:54 | 16.05.2020 14:48:00 | 3.5017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0033
1564255 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127185 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:17:43 | 16.05.2020 11:58:00 | 0.67139 | 0 | 0 | 56 | 415 | 0 | 0 | 37.5978 | 278.6268
1564258 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_68123 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:17:24 | 16.05.2020 12:13:00 | 0.92667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0
1564269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_49702 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:17:49 | 20.05.2020 16:17:49 | 1 | 0 | 111 | 0 | 39 | 0 | 111 | 0 | 39
1564282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_79218 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:32:35 | 16.05.2020 13:02:00 | 1.4903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9611 | 0 | 0
1564283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_30806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:33:08 | 16.05.2020 12:14:00 | 0.68111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68111
1564284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8632173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:33:08 | 16.05.2020 12:53:00 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3311 | 0 | 0
1564296 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_397697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:27:37 | 16.05.2020 13:12:04 | 1.7408 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 43.5207 | 1.7408
1564313 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67967 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:48:22 | 16.05.2020 13:17:00 | 1.4772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9089 | 0 | 0
1564321 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:46:57 | 16.05.2020 12:49:00 | 1.0342 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 11.3759 | 131.3396
1564329 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_191282 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 11:51:03 | 16.05.2020 12:12:00 | 0.34917 | 2 | 1362 | 5 | 112 | 0.69834 | 475.5695 | 1.7458 | 39.107
1564352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74265 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:06:16 | 16.05.2020 12:26:00 | 0.32889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32889 | 0 | 0
1564360 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:09:07 | 16.05.2020 12:45:00 | 0.59806 | 0 | 0 | 36 | 510 | 0 | 0 | 21.5302 | 305.0106
1564362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133272 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:10:06 | 16.05.2020 16:19:00 | 4.1483 | 1 | 1 | 443 | 4513 | 4.1483 | 4.1483 | 1837.7102 | 18721.4133
1564389 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382194 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:30:30 | 16.05.2020 14:22:00 | 1.8583 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 63.1832 | 3.7167
1564395 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:29:22 | 16.05.2020 15:55:37 | 3.4375 | 0 | 83 | 5 | 1068 | 0 | 285.3125 | 17.1875 | 3671.25
1564405 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:36:44 | 16.05.2020 14:05:00 | 1.4711 | 0 | 0 | 91 | 13 | 0 | 0 | 133.871 | 19.1244
1564413 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:39:38 | 16.05.2020 13:43:00 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1122
1564414 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516364301 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:42:01 | 16.05.2020 14:48:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0997
1564418 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_2206976 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:44:21 | 16.05.2020 13:39:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0
1564428 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_7190 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:52:57 | 16.05.2020 17:52:00 | 4.9842 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 129.5884 | 39.8734
1564439 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46043 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:57:39 | 16.05.2020 14:49:00 | 1.8558 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.9632
1564446 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_5174 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:03:55 | 16.05.2020 14:22:00 | 1.3014 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5069 | 0
1564456 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_374353 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 12:31:44 | 16.05.2020 14:03:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 0 | 42.5911 | 31.9433
1564460 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5961 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:03:46 | 16.05.2020 13:32:00 | 0.47056 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | 50.3499 | 0 | 0.47056
1564463 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634038 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:10:38 | 16.05.2020 15:27:00 | 2.2728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5456
1564464 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:06:10 | 16.05.2020 13:48:00 | 0.69722 | 6 | 2261 | 3 | 28 | 4.1833 | 1576.4144 | 2.0917 | 19.5222
1564472 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18990 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:13:11 | 16.05.2020 17:56:00 | 4.7136 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 84.845
1564489 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_91328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:17:38 | 16.05.2020 15:01:00 | 1.7228 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 118.8718 | 0 | 0
1564490 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173199 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:15:52 | 16.05.2020 15:16:02 | 2.0028 | 0 | 0 | 15 | 404 | 0 | 0 | 30.0417 | 809.1231
1564507 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_148631 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:28:40 | 16.05.2020 15:53:00 | 2.4056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8111 | 0
1564512 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_130292 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:32:52 | 16.05.2020 14:09:06 | 0.60389 | 26 | 2862 | 0 | 0 | 15.7011 | 1728.3332 | 0 | 0
1564527 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_93981 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:39:57 | 16.05.2020 17:28:00 | 3.8008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6017
1564540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:38:32 | 16.05.2020 14:49:00 | 1.1744 | 0 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 101.0018 | 14.0933
1564545 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:36:39 | 16.05.2020 14:39:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 74.8202 | 169.3847
1564548 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_30225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:46:40 | 16.05.2020 14:28:00 | 0.68889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7556 | 0 | 0
1564555 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_1039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:37:58 | 16.05.2020 16:17:00 | 2.6506 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 214.6954
1564557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353623 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 10:30:48 | 16.05.2020 15:22:00 | 4.8533 | 17 | 711 | 54 | 344 | 82.5066 | 3450.7176 | 262.0798 | 1669.5455
1564559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:33:59 | 16.05.2020 15:48:00 | 2.2336 | 0 | 0 | 283 | 695 | 0 | 0 | 632.1116 | 1552.359
1564575 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8100 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:01:27 | 20.05.2020 16:02:27 | 1.0167 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 174.8672 | 0 | 0
1564577 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 15:00:13 | 20.05.2020 15:47:13 | 0.78333 | 0 | 4 | 4 | 535 | 0 | 3.1333 | 3.1333 | 419.0815
1564579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261992 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:56:16 | 16.05.2020 15:10:00 | 1.2289 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 0 | 1705.6993 | 0 | 0
1564584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_1167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:02:09 | 16.05.2020 14:55:00 | 0.88083 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64.3006 | 0 | 0
1564586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:03:33 | 16.05.2020 15:32:00 | 1.4742 | 0 | 0 | 23 | 67 | 0 | 0 | 33.9059 | 98.7694
1564588 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_258541 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:04:48 | 16.05.2020 15:45:00 | 1.67 | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 16.7 | 1010.35
1564590 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331008 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:57:45 | 16.05.2020 14:52:21 | 0.91 | 9 | 13842 | 0 | 0 | 8.19 | 12596.22 | 0 | 0
1564593 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356484 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:18:19 | 16.05.2020 15:41:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 2337.633
1564594 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58043 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:07:35 | 16.05.2020 15:00:00 | 0.87361 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 138.904 | 0 | 0
1564620 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:19:29 | 16.05.2020 16:51:00 | 2.5253 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.7584 | 0 | 0
1564623 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_54191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:20:00 | 16.05.2020 16:01:00 | 1.6833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 353.4993 | 0 | 0
1564659 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315574 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:28:21 | 16.05.2020 16:57:00 | 2.4775 | 0 | 0 | 63 | 160 | 0 | 0 | 156.0825 | 396.4
1564661 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_269270 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:18:18 | 16.05.2020 14:45:40 | 1.4561 | 0 | 0 | 1 | 823 | 0 | 0 | 1.4561 | 1198.3785
1564694 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326113 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:47:38 | 16.05.2020 19:03:00 | 4.2561 | 3 | 2089 | 10 | 1625 | 12.7683 | 8891.0138 | 42.5611 | 6916.1788
1564699 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88629907 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:55:47 | 16.05.2020 19:58:00 | 5.0369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1108
1564701 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_365407 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:37:10 | 16.05.2020 17:02:00 | 2.4139 | 1 | 162 | 0 | 703 | 2.4139 | 391.0502 | 0 | 1696.9647
1564705 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:58:45 | 16.05.2020 21:20:00 | 6.3542 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 368.5419
1564712 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516367049 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:03:59 | 16.05.2020 21:30:00 | 6.4336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4336
1564720 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_323538 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:10:53 | 16.05.2020 16:05:31 | 0.91056 | 0 | 0 | 15 | 98 | 0 | 0 | 13.6584 | 89.2349
1564721 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_39914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:13:50 | 16.05.2020 17:14:00 | 2.0028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0028
1564723 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_337732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:13:24 | 16.05.2020 23:01:00 | 7.7933 | 0 | 0 | 4 | 245 | 0 | 0 | 31.1733 | 1909.3658
1564725 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149753 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:17:24 | 16.05.2020 17:46:00 | 2.4767 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 359.1171 | 0 | 0
1564729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580243066 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:17:44 | 16.05.2020 17:24:00 | 2.1044 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.9687 | 0 | 0
1564738 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191629 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:26:03 | 16.05.2020 17:41:00 | 2.2492 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 215.9203 | 0 | 2.2492
1564755 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:34:38 | 16.05.2020 17:33:00 | 1.9728 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 114.4212
1564757 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324296 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 14:50:22 | 16.05.2020 18:23:00 | 3.5439 | 0 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 198.4578 | 3.5439
1564762 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:38:46 | 16.05.2020 18:08:00 | 2.4872 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 134.3099 | 7.4617
1564771 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:45:04 | 16.05.2020 21:48:00 | 6.0489 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 514.1557 | 0 | 0
1564794 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_129683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 15:02:30 | 16.05.2020 16:17:00 | 1.2417 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.7668 | 0 | 0
1564797 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:22:47 | 16.05.2020 18:25:00 | 2.0369 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 50.9235 | 12.2216
1564807 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:05:11 | 16.05.2020 18:07:00 | 2.0303 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 0 | 0
1564828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186770 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:18:33 | 16.05.2020 21:55:00 | 5.6075 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 95.3275 | 44.86
1564832 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_357384 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:21:36 | 16.05.2020 18:05:00 | 1.7233 | 0 | 0 | 10 | 1029 | 0 | 0 | 17.2333 | 1773.3066
1564833 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:21:25 | 16.05.2020 22:52:00 | 6.5097 | 0 | 0 | 10 | 195 | 0 | 0 | 65.0972 | 1269.3954
1564842 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516082974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:23:38 | 16.05.2020 17:53:00 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4894
1564849 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580173000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:26:33 | 16.05.2020 18:09:00 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075
1564866 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:36:09 | 16.05.2020 18:39:00 | 2.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0475 | 0 | 0
1564872 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13806 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:40:08 | 16.05.2020 18:47:00 | 2.1144 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 257.9617
1564877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_363123 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:08:48 | 16.05.2020 17:20:00 | 1.1867 | 0 | 0 | 13 | 797 | 0 | 0 | 15.4267 | 945.776
1564878 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_9979 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:47:02 | 16.05.2020 19:27:00 | 2.6661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.3272 | 0 | 0
1564879 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_26470 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 16:47:32 | 16.05.2020 17:33:00 | 0.75778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5156 | 0 | 0
1564897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516339169 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:53:17 | 16.05.2020 21:37:00 | 7.7286 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4572
1564920 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 13:41:41 | 16.05.2020 17:40:00 | 3.9719 | 1 | 0 | 2 | 439 | 3.9719 | 0 | 7.9439 | 1743.6817
1564924 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:12:53 | 16.05.2020 18:23:00 | 1.1686 | 2 | 0 | 37 | 8 | 2.3372 | 0 | 43.2386 | 9.3489
1564925 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:16:15 | 16.05.2020 19:55:00 | 2.6458 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 129.6457
1564932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355007 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:19:52 | 16.05.2020 17:56:00 | 0.60222 | 13 | 285 | 3 | 45 | 7.8289 | 171.6327 | 1.8067 | 27.0999
1564937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_16390 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2020 10:00:10 | 20.05.2020 12:00:10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
1564938 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18622 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 10:00:14 | 21.05.2020 13:54:14 | 3.9 | 48 | 21 | 427 | 19 | 187.2 | 81.9 | 1665.3 | 74.1
1564956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_375172 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:34:05 | 16.05.2020 17:49:00 | 0.24861 | 20 | 2025 | 0 | 0 | 4.9722 | 503.4352 | 0 | 0
1564961 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:38:11 | 16.05.2020 18:47:00 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 37.849
1564964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:41:05 | 16.05.2020 19:15:00 | 1.5653 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 26.6098 | 172.1808
1564974 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_12877 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 17:46:47 | 16.05.2020 18:37:00 | 0.83694 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 26.7821
1564993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_90243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:01:50 | 16.05.2020 18:52:00 | 0.83611 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 88.6277 | 0 | 0
1565015 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:08:38 | 16.05.2020 19:34:00 | 1.4228 | 0 | 0 | 9 | 38 | 0 | 0 | 12.805 | 54.0656
1565021 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_33278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:13:49 | 16.05.2020 21:03:00 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.0169
1565032 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11483 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:16:07 | 16.05.2020 20:39:00 | 2.3814 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 257.1901
1565047 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80589 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:30:02 | 16.05.2020 21:18:00 | 2.7994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7994 | 0 | 0
1565048 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_54078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:29:39 | 16.05.2020 19:13:00 | 0.7225 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 171.955 | 0 | 0
1565073 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516106012 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:47:48 | 16.05.2020 19:14:00 | 0.43667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7467 | 0 | 0
1565074 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:47:48 | 16.05.2020 19:25:00 | 0.62 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 0 | 0
1565080 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:43:51 | 16.05.2020 19:42:00 | 0.96917 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 141.4988 | 0 | 4.8459
1565084 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 18:39:22 | 16.05.2020 19:44:00 | 1.0772 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 26.9305 | 6.4633
1565094 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:00:39 | 16.05.2020 19:37:00 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0.60583 | 0 | 35.744
1565104 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_6927 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:06:51 | 16.05.2020 21:05:00 | 1.9692 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.2909
1565113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:13:16 | 16.05.2020 19:38:00 | 0.41222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0
1565116 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:07:35 | 16.05.2020 19:56:00 | 0.80694 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.9956
1565124 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195159 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:17:53 | 16.05.2020 20:33:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 62.597
1565129 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_351733 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:20:42 | 16.05.2020 21:30:00 | 2.155 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.2 | 0
1565135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_86931 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:26:56 | 16.05.2020 19:58:00 | 0.51778 | 0 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 535.9023 | 0 | 0
1565139 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_13620 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:29:27 | 16.05.2020 22:14:00 | 2.7425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7425 | 0
1565147 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340526 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:31:02 | 16.05.2020 20:43:10 | 1.2022 | 0 | 0 | 9 | 358 | 0 | 0 | 10.82 | 430.3948
1565157 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:38:28 | 16.05.2020 20:01:00 | 0.37556 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 37.1804
1565158 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_170433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:42:56 | 16.05.2020 22:37:00 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 139.2533
1565170 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15538 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:48:01 | 16.05.2020 22:52:00 | 3.0664 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 361.834
1565172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:40:47 | 16.05.2020 21:46:00 | 2.0869 | 0 | 0 | 154 | 230 | 0 | 0 | 321.3888 | 479.9962
1565174 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_86029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:53:35 | 16.05.2020 22:10:00 | 2.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2736 | 0 | 0
1565176 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_55532 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:50:11 | 16.05.2020 21:51:00 | 2.0136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0136
1565181 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260440 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:54:10 | 16.05.2020 21:58:00 | 2.0639 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 650.1254 | 0 | 0
1565185 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_22323 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:56:32 | 16.05.2020 21:48:00 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 390.1338
1565197 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_11072 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 19:43:28 | 16.05.2020 21:34:00 | 1.8422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2111 | 0 | 0
1565202 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29529 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:24:38 | 16.05.2020 21:10:00 | 0.75611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75611
1565207 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:23:39 | 16.05.2020 21:12:00 | 0.80583 | 3 | 211 | 25 | 795 | 2.4175 | 170.0301 | 20.1457 | 640.6349
1565210 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_78192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:32:18 | 16.05.2020 21:34:00 | 1.0283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0283
1565212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580297976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:34:32 | 16.05.2020 22:05:00 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5078
1565215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:30:38 | 16.05.2020 21:48:00 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 416.4891
1565223 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516382020 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:46:34 | 16.05.2020 21:39:00 | 0.87389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3694 | 0 | 0
1565225 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580191259 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:48:10 | 16.05.2020 22:13:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4139
1565232 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 20:59:12 | 16.05.2020 23:57:00 | 2.9633 | 0 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 2.9633 | 462.2795
1565245 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19909 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:06:19 | 16.05.2020 22:23:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 83.0739
1565247 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_74260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:16:07 | 16.05.2020 21:52:00 | 0.59806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0
1565250 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:20:12 | 16.05.2020 21:56:00 | 0.59667 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 159.3109 | 0 | 0
1565252 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_HUCRE_268638 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:20:59 | 16.05.2020 22:17:43 | 0.94556 | 2 | 970 | 0 | 5 | 1.8911 | 917.1932 | 0 | 4.7278
1565260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_31068 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:37:24 | 16.05.2020 22:11:00 | 0.56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0
1565269 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_356919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:34:41 | 16.05.2020 23:39:44 | 2.0842 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16.6734 | 2.0842
1565271 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516441081 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 21:39:23 | 16.05.2020 23:07:00 | 1.4603 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9206
1565276 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 22:00:40 | 16.05.2020 22:50:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 46 | 210 | 0 | 0 | 37.8221 | 172.6662
1565293 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_76915 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 22:25:08 | 16.05.2020 23:12:00 | 0.78111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78111
1565296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090891 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 22:32:48 | 16.05.2020 23:08:00 | 0.58667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58667 | 0 | 0
1565316 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_61657 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:07:38 | 17.05.2020 03:08:00 | 4.0061 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 2123.2383 | 0 | 0
1565318 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99391 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:11:23 | 17.05.2020 00:14:00 | 1.0436 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 34.4391 | 0 | 6.2617
1565330 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_78508 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:44:19 | 17.05.2020 00:12:00 | 0.46139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1525 | 0 | 0
1565331 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11625 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:47:22 | 17.05.2020 00:37:00 | 0.82722 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 32.2616
1565340 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_ENHDIREK_2240367 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:14:46 | 17.05.2020 01:25:07 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 851.62
1565353 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_181797 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2020 23:25:07 | 17.05.2020 01:50:00 | 2.4147 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8294 | 0
1565360 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19910 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 01:22:05 | 17.05.2020 02:04:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.6013
1565363 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 01:29:12 | 17.05.2020 02:05:00 | 0.59667 | 0 | 0 | 55 | 3018 | 0 | 0 | 32.8169 | 1800.7501
1565365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57045 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 02:05:34 | 17.05.2020 09:45:00 | 7.6572 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9717 | 0 | 0
1565367 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67085 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 02:18:19 | 17.05.2020 02:31:00 | 0.21139 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.057 | 0.21139
1565368 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15647 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 02:21:03 | 17.05.2020 04:54:41 | 2.5606 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 166.4364 | 0 | 0
1565370 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 02:32:13 | 17.05.2020 03:23:00 | 0.84639 | 0 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 1082.5328 | 0 | 0
1565385 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318987 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 03:02:16 | 17.05.2020 03:59:00 | 0.94556 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.51 | 0
1565402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349227 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 05:06:00 | 17.05.2020 06:32:51 | 1.4475 | 12 | 6463 | 401 | 5418 | 17.37 | 9355.1925 | 580.4475 | 7842.555
1565407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGPANOBOX_330 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 03:32:37 | 17.05.2020 03:53:00 | 0.33972 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 22.7612 | 0 | 0
1565441 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 05:12:06 | 17.05.2020 06:07:00 | 0.915 | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 6.405 | 62.22
1565458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 06:02:42 | 17.05.2020 08:27:00 | 2.405 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 493.025 | 0 | 0
1565464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19922 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 06:30:07 | 17.05.2020 07:53:00 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 91.1717
1565470 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_346110 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 06:19:52 | 17.05.2020 08:06:00 | 1.7689 | 0 | 554 | 0 | 107 | 0 | 979.9651 | 0 | 189.2712
1565473 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_133367 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:02:19 | 17.05.2020 09:02:00 | 1.9947 | 1 | 359 | 6 | 57 | 1.9947 | 716.1045 | 11.9683 | 113.699
1565485 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_28098 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:09:40 | 17.05.2020 10:18:00 | 3.1389 | 0 | 0 | 14 | 565 | 0 | 0 | 43.9445 | 1773.4729
1565488 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:14:58 | 17.05.2020 08:29:41 | 1.2453 | 2 | 1252 | 2 | 60 | 2.4906 | 1559.0906 | 2.4906 | 74.7168
1565492 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_23235 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:42:22 | 17.05.2020 10:44:19 | 3.0325 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 0
1565502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9133 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:47:37 | 17.05.2020 09:55:00 | 2.1231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.8614 | 0 | 0
1565504 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_120862 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:30:21 | 17.05.2020 10:48:00 | 2.2942 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5883 | 0
1565514 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447837 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:05:16 | 17.05.2020 11:15:00 | 3.1622 | 0 | 69 | 0 | 16 | 0 | 218.1932 | 0 | 50.5955
1565530 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_343337 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:26:38 | 17.05.2020 11:36:16 | 3.1606 | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 75.8534 | 126.4224
1565532 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_5701 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:07:23 | 17.05.2020 09:19:00 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 37.0019
1565534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:30:51 | 17.05.2020 09:26:00 | 0.91917 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 37.686 | 8.2725
1565540 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_41136 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 06:30:39 | 17.05.2020 11:59:00 | 5.4725 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27.3625 | 21.89
1565546 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:48:21 | 17.05.2020 09:52:00 | 1.0608 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 11.6691 | 1460.7629
1565553 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_312495 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 08:58:47 | 17.05.2020 09:54:56 | 0.93583 | 0 | 0 | 90 | 95 | 0 | 0 | 84.2247 | 88.9039
1565576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516416358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:15:29 | 17.05.2020 10:44:00 | 1.4753 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4258 | 0 | 0
1565583 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143974 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:21:54 | 17.05.2020 09:39:00 | 0.285 | 2 | 1710 | 0 | 0 | 0.57 | 487.35 | 0 | 0
1565586 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 06:22:28 | 17.05.2020 09:52:00 | 3.4922 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 101.2744 | 4197.6484
1565587 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:12:28 | 17.05.2020 12:07:00 | 2.9089 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 78.54 | 11.6356
1565593 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_389876 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:21:02 | 17.05.2020 10:49:00 | 1.4661 | 0 | 0 | 4 | 293 | 0 | 0 | 5.8644 | 429.5702
1565596 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:26:35 | 17.05.2020 14:12:00 | 4.7569 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 404.3399 | 0 | 0
1565617 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_48044 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:50:15 | 17.05.2020 10:25:00 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57917
1565619 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:53:25 | 17.05.2020 10:37:00 | 0.72639 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.6973 | 0 | 0
1565620 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:55:37 | 17.05.2020 10:35:00 | 0.65639 | 4 | 73 | 1 | 11 | 2.6256 | 47.9165 | 0.65639 | 7.2203
1565621 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516063284 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:55:06 | 17.05.2020 10:31:00 | 0.59833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59833
1565622 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:57:33 | 17.05.2020 10:15:00 | 0.29083 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 97.428
1565627 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:20:55 | 17.05.2020 10:11:00 | 0.83472 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 79.2984 | 188.6467
1565643 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329258 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:15:12 | 17.05.2020 10:37:00 | 0.36333 | 0 | 0 | 13 | 559 | 0 | 0 | 4.7233 | 203.1015
1565657 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193191 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:20:32 | 17.05.2020 12:35:00 | 2.2411 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 356.3365
1565662 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:22:31 | 17.05.2020 12:34:00 | 2.1914 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 118.3351 | 6.5742
1565678 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_2493 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:33:45 | 17.05.2020 12:15:07 | 1.6894 | 0 | 0 | 1 | 443 | 0 | 0 | 1.6894 | 748.4219
1565681 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_47936 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 07:53:19 | 17.05.2020 13:13:38 | 5.3386 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21.3544 | 5.3386
1565703 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_155233 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:51:38 | 17.05.2020 11:53:00 | 1.0228 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.0683 | 2.0456
1565704 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:51:39 | 17.05.2020 11:29:00 | 0.6225 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 0 | 0
1565710 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286912 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 10:56:02 | 17.05.2020 16:35:00 | 5.6494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6494
1565756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516370727 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 11:39:35 | 17.05.2020 12:24:00 | 0.74028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4806
1565775 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8633121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 11:53:15 | 17.05.2020 12:25:00 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
1565790 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516352731 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:02:14 | 17.05.2020 12:23:00 | 0.34611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0383 | 0 | 0
1565791 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_70985 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:03:41 | 17.05.2020 14:28:00 | 2.4053 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2158 | 0
1565796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_313553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:06:40 | 17.05.2020 13:38:00 | 1.5222 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 51.7555
1565799 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_386946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:09:49 | 17.05.2020 12:57:00 | 0.78639 | 0 | 0 | 28 | 143 | 0 | 0 | 22.0189 | 112.4538
1565800 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051023 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:09:43 | 17.05.2020 13:27:00 | 1.2881 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5925 | 0 | 0
1565802 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:10:49 | 17.05.2020 12:33:00 | 0.36972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36972 | 0 | 0
1565803 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_125672 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:09:55 | 17.05.2020 14:25:00 | 2.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2514
1565814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4941 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:19:43 | 17.05.2020 13:00:00 | 0.67139 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 66.4676 | 0 | 0
1565849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:33:25 | 17.05.2020 14:14:00 | 1.6764 | 0 | 22 | 0 | 69 | 0 | 36.8806 | 0 | 115.6709
1565872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 12:55:33 | 17.05.2020 19:45:00 | 6.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8242 | 0 | 0
1565893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 , KONYA_HUCRE_373014 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 15:30:50 | 22.05.2020 18:28:50 | 2.9667 | 1 | 221 | 37 | 128 | 2.9667 | 655.6341 | 109.7668 | 379.7338
1565894 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_347118 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 15:30:32 | 27.05.2020 16:34:32 | 1.0667 | 0 | 168 | 20 | 67 | 0 | 179.2006 | 21.3334 | 71.4669
1565896 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_330615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TEİAŞ RÖLE ARIZASI KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:06:27 | 17.05.2020 13:32:00 | 0.42583 | 21 | 3614 | 13 | 976 | 8.9424 | 1538.9496 | 5.5358 | 415.6101
1565913 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:17:55 | 17.05.2020 15:51:00 | 2.5514 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 428.6335 | 0 | 0
1565921 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392512 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 09:45:14 | 17.05.2020 13:54:00 | 4.1461 | 0 | 0 | 179 | 2386 | 0 | 0 | 742.1537 | 9892.6185
1565922 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15276 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:25:41 | 17.05.2020 15:15:00 | 1.8219 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 111.1383
1565944 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_96538 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:42:51 | 17.05.2020 15:59:00 | 2.2692 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.23 | 0
1565958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:51:04 | 17.05.2020 17:31:00 | 3.6656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6656
1565962 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_98257 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:53:43 | 17.05.2020 15:09:00 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2547
1565981 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:39:17 | 17.05.2020 17:01:00 | 3.3619 | 12 | 94 | 8 | 392 | 40.3433 | 316.0224 | 26.8955 | 1317.8805
1565983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102009 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:07:06 | 17.05.2020 15:26:00 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.945
1565986 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8626989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:07:27 | 17.05.2020 19:00:00 | 4.8758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8758
1565994 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:14:16 | 17.05.2020 15:20:00 | 1.0956 | 1 | 10 | 30 | 25 | 1.0956 | 10.9556 | 32.8668 | 27.389
1565997 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 13:49:00 | 17.05.2020 14:47:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 10.6334 | 730.8025
1566006 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:14:02 | 17.05.2020 14:45:00 | 0.51611 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 12.9027 | 181.1546
1566013 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_63486 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:23:27 | 17.05.2020 14:41:00 | 0.2925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 | 0 | 0
1566014 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280793 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:13:02 | 17.05.2020 14:33:00 | 0.33278 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 227.9543 | 0 | 0
1566024 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330855 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:36:17 | 17.05.2020 16:48:00 | 2.1953 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 302.9486 | 0 | 0
1566026 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_333510 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:33:34 | 17.05.2020 14:51:00 | 0.29056 | 0 | 0 | 14 | 1557 | 0 | 0 | 4.0678 | 452.4019
1566040 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419992 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:47:58 | 17.05.2020 16:57:00 | 2.1506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4517 | 0 | 0
1566049 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329020 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:46:34 | 17.05.2020 15:52:00 | 1.0906 | 0 | 0 | 8 | 263 | 0 | 0 | 8.7245 | 286.8173
1566054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_5019 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:57:33 | 17.05.2020 15:45:00 | 0.79083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2808 | 0 | 0
1566063 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:59:46 | 17.05.2020 16:12:00 | 1.2039 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 7.2233 | 0 | 16.8545
1566069 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580307329 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:03:46 | 17.05.2020 17:42:00 | 2.6372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6372 | 0 | 0
1566076 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580302238 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:13:26 | 17.05.2020 17:01:00 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7928
1566082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:18:38 | 17.05.2020 19:39:00 | 4.3394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3394
1566087 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580195874 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:20:18 | 17.05.2020 18:38:00 | 3.295 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.59
1566092 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_18614 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:23:14 | 17.05.2020 16:41:00 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28.5144
1566110 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_131456 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:37:10 | 17.05.2020 19:39:00 | 4.0306 | 0 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 108.8251 | 76.5806
1566112 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516262702 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:40:56 | 17.05.2020 18:05:00 | 2.4011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4011
1566120 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_85193 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:58:16 | 17.05.2020 17:17:00 | 1.3122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6244 | 0 | 0
1566132 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_272089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:08:22 | 17.05.2020 17:30:00 | 1.3606 | 0 | 1 | 5 | 267 | 0 | 1.3606 | 6.8028 | 363.2695
1566142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580249749 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:14:52 | 17.05.2020 17:38:00 | 1.3856 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.8679 | 0 | 0
1566151 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:11:18 | 17.05.2020 18:41:00 | 2.495 | 0 | 0 | 50 | 382 | 0 | 0 | 124.75 | 953.09
1566177 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78807 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:40:05 | 17.05.2020 18:40:00 | 1.9986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9986
1566180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_100255 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 15:59:03 | 17.05.2020 18:42:00 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7158
1566182 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516086930 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:47:41 | 17.05.2020 17:31:00 | 0.72194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.6633 | 0 | 0
1566187 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:45:15 | 17.05.2020 18:39:00 | 1.8958 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 70.1457
1566196 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:00:50 | 17.05.2020 17:54:00 | 1.8861 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 49.0389 | 1142.9827
1566197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_164019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:55:13 | 17.05.2020 20:02:00 | 3.1131 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 59.1481 | 0
1566207 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_141186 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:07:59 | 17.05.2020 18:27:00 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 126.4262
1566208 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315657 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:08:12 | 17.05.2020 19:43:00 | 2.58 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 188.34 | 0 | 0
1566210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331677 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:01:26 | 17.05.2020 18:29:00 | 1.4594 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.2972 | 2.9189
1566214 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195096 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:10:27 | 17.05.2020 18:28:00 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.585
1566224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_56000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:18:07 | 17.05.2020 23:45:00 | 6.4481 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8961
1566231 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_19454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 16:35:53 | 17.05.2020 17:44:00 | 1.1353 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.0876 | 0 | 0
1566238 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516371629 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:24:10 | 17.05.2020 18:13:00 | 0.81389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6278 | 0 | 0
1566244 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_72252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:30:34 | 17.05.2020 19:31:00 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 230.8303
1566258 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_325846 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 14:53:00 | 17.05.2020 17:57:00 | 3.0667 | 6 | 2612 | 49 | 5554 | 18.4 | 8010.142 | 150.2668 | 17032.2852
1566264 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:41:44 | 17.05.2020 18:12:00 | 0.50444 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 39.3463 | 0 | 0
1566266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_215927 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:40:04 | 17.05.2020 19:48:00 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.1155
1566302 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_313553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:37:21 | 17.05.2020 19:18:00 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.035
1566306 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:57:20 | 17.05.2020 18:41:00 | 0.72778 | 0 | 80 | 0 | 18 | 0 | 58.2224 | 0 | 13.1
1566315 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462206 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:09:17 | 17.05.2020 20:21:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 94.397
1566333 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_29290 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:23:49 | 17.05.2020 19:22:00 | 0.96972 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 345.2203 | 0 | 0
1566343 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:35:33 | 17.05.2020 19:31:00 | 0.92417 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 12.9384 | 0 | 28.6493
1566354 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:07:17 | 17.05.2020 19:13:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 110.6233
1566356 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_38338 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:43:56 | 17.05.2020 19:48:00 | 1.0678 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27.7623 | 0 | 0
1566360 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:45:54 | 17.05.2020 22:05:00 | 3.3183 | 0 | 0 | 50 | 382 | 0 | 0 | 165.9165 | 1267.6021
1566368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516067299 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:53:56 | 17.05.2020 19:42:00 | 0.80111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6078 | 0 | 0
1566370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_57803 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:54:10 | 17.05.2020 21:33:00 | 2.6472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8833 | 0 | 0
1566383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82272 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:00:37 | 17.05.2020 19:39:00 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 63.972
1566386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:00:13 | 17.05.2020 19:27:00 | 0.44639 | 7 | 0 | 165 | 35 | 3.1247 | 0 | 73.6543 | 15.6236
1566395 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278511 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:12:57 | 17.05.2020 20:09:00 | 1.9342 | 3 | 1310 | 82 | 2380 | 5.8025 | 2533.7627 | 158.6019 | 4603.3246
1566399 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_1101 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:10:48 | 17.05.2020 20:02:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333
1566411 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:12:36 | 17.05.2020 19:57:00 | 0.74 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 51.06 | 0 | 0
1566414 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9643 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:08:26 | 17.05.2020 19:47:00 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 50.1368
1566421 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_369458 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 18:59:05 | 17.05.2020 19:54:00 | 0.91528 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 1.8306 | 0 | 31.1195
1566423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_312619 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:18:43 | 17.05.2020 20:50:00 | 1.5214 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.0695 | 0 | 0
1566429 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_6886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:20:29 | 17.05.2020 19:57:00 | 0.60861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60861 | 0 | 0
1566440 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51308 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:34:58 | 17.05.2020 20:20:00 | 0.75056 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 267.1994 | 0 | 0
1566444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_124994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:39:13 | 17.05.2020 20:42:00 | 1.0464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.5103 | 0 | 0
1566447 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61270 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 17:31:16 | 17.05.2020 21:01:00 | 3.4956 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 856.4122
1566449 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:39:19 | 17.05.2020 19:56:00 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 27.5279
1566457 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:46:16 | 17.05.2020 21:02:00 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5244
1566461 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:48:33 | 17.05.2020 20:17:00 | 0.47417 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 47.8912
1566463 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_262352 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:49:18 | 17.05.2020 21:32:00 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 99.2769
1566464 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:49:27 | 17.05.2020 22:55:00 | 3.0925 | 2 | 785 | 9 | 163 | 6.185 | 2427.6125 | 27.8325 | 504.0775
1566482 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:02:39 | 17.05.2020 22:47:00 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 304.0479
1566484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:14:43 | 17.05.2020 22:20:00 | 2.0881 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 146.1642 | 0
1566486 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_19066 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 19:56:12 | 17.05.2020 21:40:00 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 223.17
1566493 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_9998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:22:53 | 17.05.2020 21:54:00 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.6675
1566501 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:34:45 | 17.05.2020 21:13:00 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 27.4125
1566507 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_14907 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:42:01 | 17.05.2020 21:36:00 | 0.89972 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 3.5989 | 110.6656
1566516 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_1309 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 20:30:53 | 17.05.2020 21:42:00 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 71.1168
1566531 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201369 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:10:37 | 17.05.2020 22:15:00 | 1.0731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1461 | 0 | 0
1566534 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGHAT_653586 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:46 | 30.05.2020 14:04:46 | 5.0667 | 21 | 3024 | 1 | 11 | 106.4001 | 15321.6101 | 5.0667 | 55.7334
1566541 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516366247 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:24:32 | 17.05.2020 22:28:00 | 1.0578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0578 | 0 | 0
1566544 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_134834 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:28:15 | 17.05.2020 23:08:00 | 1.6625 | 13 | 706 | 0 | 0 | 21.6125 | 1173.725 | 0 | 0
1566558 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516357858 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:55:55 | 17.05.2020 22:13:00 | 0.28472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28472 | 0 | 0
1566561 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_AGDIREK_11859 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:58:29 | 17.05.2020 22:43:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1613
1566562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96139 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:58:33 | 17.05.2020 23:28:00 | 1.4908 | 0 | 0 | 7 | 546 | 0 | 0 | 10.4358 | 813.9932
1566564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_227854 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 21:58:28 | 17.05.2020 23:13:00 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.6955
1566567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_50864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 22:04:54 | 17.05.2020 23:17:00 | 1.2017 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.4284 | 0 | 0
1566602 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_106648 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 22:45:33 | 17.05.2020 23:53:00 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6142
1566607 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516045925 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 22:58:12 | 18.05.2020 01:05:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1133
1566623 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190598 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2020 23:41:03 | 18.05.2020 00:49:00 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1325
1566641 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 00:21:20 | 18.05.2020 00:59:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 15.6945 | 220.3508
1566644 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_2838 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 00:31:10 | 18.05.2020 01:00:00 | 0.48056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 59.5894 | 0 | 0
1566648 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 00:51:27 | 18.05.2020 02:13:06 | 1.3608 | 0 | 2 | 153 | 285 | 0 | 2.7217 | 208.207 | 387.8365
1566664 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67085 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 01:37:35 | 18.05.2020 02:41:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.2847 | 1.0569
1566666 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 01:27:45 | 18.05.2020 03:14:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 7.0833 | 641.0405
1566670 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_26351 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 01:19:59 | 18.05.2020 01:55:36 | 0.59361 | 0 | 209 | 0 | 3 | 0 | 124.0645 | 0 | 1.7808
1566693 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_TRAFOBINATIP_260436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 04:02:32 | 18.05.2020 04:22:00 | 0.32444 | 39 | 18673 | 341 | 16671 | 12.6532 | 6058.2681 | 110.634 | 5408.7392
1566702 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_349927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 04:11:14 | 18.05.2020 05:54:00 | 1.7128 | 1 | 6899 | 0 | 0 | 1.7128 | 11816.4692 | 0 | 0
1566739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_40938 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 05:42:14 | 18.05.2020 08:52:00 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 82.2323
1566749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 05:56:09 | 18.05.2020 07:12:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 36 | 510 | 0 | 0 | 45.5101 | 644.7267
1566760 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 06:19:25 | 18.05.2020 07:52:33 | 1.5522 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 17.0744 | 1173.4783
1566764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 06:25:29 | 18.05.2020 06:44:50 | 0.3225 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 2.58 | 362.1675
1566775 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 06:32:28 | 18.05.2020 08:34:11 | 2.0286 | 2 | 40 | 2 | 368 | 4.0572 | 81.1444 | 4.0572 | 746.5285
1566803 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167650 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:13:53 | 18.05.2020 10:15:43 | 3.0306 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.1222 | 12.1222
1566805 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326114 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:16:45 | 18.05.2020 09:26:00 | 2.1542 | 0 | 0 | 2 | 567 | 0 | 0 | 4.3083 | 1221.4144
1566808 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_9844 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:19:02 | 18.05.2020 08:57:00 | 1.6328 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 352.6805
1566820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_433057 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:36:53 | 18.05.2020 09:16:00 | 1.6519 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6078
1566825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_12435 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:44:30 | 18.05.2020 08:35:00 | 0.84167 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12.625 | 6.7334
1566839 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_385220 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:02:50 | 18.05.2020 09:24:00 | 1.3528 | 3 | 222 | 0 | 0 | 4.0583 | 300.3172 | 0 | 0
1566846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_177171 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 07:45:11 | 18.05.2020 08:56:17 | 1.185 | 2 | 228 | 0 | 0 | 2.37 | 270.18 | 0 | 0
1566847 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516256225 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:19:14 | 18.05.2020 10:16:00 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9461
1566861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151297 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:40:14 | 18.05.2020 08:57:00 | 0.27944 | 0 | 0 | 191 | 81 | 0 | 0 | 53.373 | 22.6346
1566866 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_9500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:49:30 | 18.05.2020 10:24:00 | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.575
1566875 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_33906 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:55:57 | 18.05.2020 09:53:00 | 0.95083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0
1566884 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_ENHDIREK_159508 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:00:59 | 18.05.2020 12:05:00 | 3.0669 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6.1339 | 0 | 27.6025 | 0
1566893 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_168745 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 08:49:00 | 18.05.2020 10:52:00 | 2.05 | 0 | 0 | 19 | 2615 | 0 | 0 | 38.95 | 5360.75
1566897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:11:52 | 18.05.2020 10:12:00 | 1.0022 | 0 | 0 | 42 | 325 | 0 | 0 | 42.0932 | 325.7215
1566900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_2342 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:12:22 | 18.05.2020 11:16:00 | 2.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0606 | 0 | 0
1566908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580302248 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:19:33 | 18.05.2020 09:41:00 | 0.3575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3575 | 0 | 0
1566909 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516399809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:19:58 | 18.05.2020 10:57:00 | 1.6172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7033 | 0 | 0
1566912 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_169213 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:13:38 | 18.05.2020 09:58:00 | 0.73944 | 0 | 0 | 17 | 82 | 0 | 0 | 12.5705 | 60.6341
1566915 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_3762 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:23:02 | 18.05.2020 11:04:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.7311 | 1.6828
1566916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348971 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:22:42 | 18.05.2020 09:56:00 | 0.555 | 0 | 0 | 36 | 510 | 0 | 0 | 19.98 | 283.05
1566921 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334093 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:07:34 | 18.05.2020 12:02:00 | 0.90722 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 43.5466 | 7.2578
1566946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:36:14 | 18.05.2020 11:12:00 | 1.5961 | 13 | 285 | 3 | 45 | 20.7494 | 454.8913 | 4.7883 | 71.825
1566947 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_108181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:35:46 | 18.05.2020 10:44:00 | 1.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0
1566950 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651476 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:38:38 | 18.05.2020 11:02:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3894
1566957 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_346713 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:50:50 | 18.05.2020 11:25:00 | 1.5694 | 0 | 0 | 40 | 756 | 0 | 0 | 62.7776 | 1186.4966
1566972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580162056 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:51:05 | 18.05.2020 12:34:00 | 2.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7153
1566973 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268785 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:52:20 | 18.05.2020 13:32:31 | 3.6697 | 0 | 0 | 2 | 421 | 0 | 0 | 7.3394 | 1544.9521
1566979 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_105959 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:55:03 | 18.05.2020 11:12:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825
1566982 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:58:44 | 18.05.2020 15:36:00 | 5.6211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2422
1566984 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_21789 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:59:33 | 18.05.2020 11:48:00 | 1.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0
1566985 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363203 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:59:35 | 18.05.2020 10:42:00 | 0.70694 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 | 0 | 48.7789 | 33.9331
1566989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_469289 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:45:25 | 18.05.2020 10:50:00 | 1.0764 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 136.7015 | 0 | 0
1566992 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289752 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:58:45 | 18.05.2020 10:28:00 | 0.4875 | 0 | 0 | 15 | 177 | 0 | 0 | 7.3125 | 86.2875
1566999 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:29:40 | 18.05.2020 10:45:00 | 1.2556 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 5.0222 | 454.5127
1567033 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 09:34:01 | 18.05.2020 11:50:00 | 2.2664 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.5286
1567040 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157313 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:27:39 | 18.05.2020 10:58:00 | 0.50583 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 320.1904 | 0 | 0
1567042 | 2 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:28:57 | 18.05.2020 14:06:44 | 3.6297 | 0 | 0 | 14 | 591 | 0 | 0 | 50.8161 | 2145.1645
1567042 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:28:57 | 18.05.2020 11:50:00 | 1.3508 | 3 | 1310 | 33 | 170 | 4.0525 | 1769.5873 | 44.5774 | 229.6411
1567059 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:37:09 | 18.05.2020 11:59:00 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4626
1567091 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:48:52 | 18.05.2020 12:28:48 | 1.6656 | 10 | 455 | 5 | 20 | 16.6556 | 757.8298 | 8.3278 | 33.3112
1567100 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325307 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 10:47:25 | 18.05.2020 11:32:00 | 0.74306 | 0 | 0 | 10 | 1029 | 0 | 0 | 7.4306 | 764.6087
1567118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_6514 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:06:40 | 18.05.2020 13:08:00 | 2.0222 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0889 | 0
1567125 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315657 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:11:31 | 18.05.2020 14:16:00 | 3.0747 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 224.4546 | 0 | 0
1567129 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516335438 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:13:04 | 18.05.2020 12:02:00 | 0.81556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81556
1567148 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4127 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 15:00:25 | 21.05.2020 16:46:25 | 1.7667 | 1 | 81 | 0 | 1 | 1.7667 | 143.1003 | 0 | 1.7667
1567155 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:37:04 | 18.05.2020 11:51:52 | 0.24667 | 7 | 0 | 165 | 35 | 1.7267 | 0 | 40.7005 | 8.6334
1567165 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8636897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:43:30 | 18.05.2020 14:29:00 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7583
1567168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:02:59 | 18.05.2020 12:17:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 91.2871
1567200 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_41771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:04:19 | 18.05.2020 13:28:00 | 1.3947 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7894
1567208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8349 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:57:15 | 18.05.2020 16:05:00 | 4.1292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1292 | 0 | 0
1567212 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_155993 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:11:36 | 18.05.2020 14:03:00 | 1.8567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0
1567218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364463 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:11:40 | 18.05.2020 12:33:00 | 0.35556 | 0 | 0 | 283 | 695 | 0 | 0 | 100.6235 | 247.1142
1567222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580323915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 11:34:59 | 18.05.2020 12:59:00 | 1.4003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4003 | 0 | 0
1567223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_271991 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:11:57 | 18.05.2020 15:25:00 | 3.2175 | 0 | 0 | 28 | 831 | 0 | 0 | 90.09 | 2673.7425
1567231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_269472 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:25:31 | 18.05.2020 12:35:11 | 0.16111 | 0 | 0 | 112 | 26 | 0 | 0 | 18.0443 | 4.1889
1567237 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580253503 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:24:45 | 18.05.2020 13:01:00 | 0.60417 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 88.2088 | 0 | 0
1567272 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:30:14 | 18.05.2020 13:18:06 | 0.79778 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 45.4735 | 453.9368
1567298 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5507 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:05:29 | 18.05.2020 13:55:00 | 0.82528 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 189.8144 | 0 | 0
1567299 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_282515 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:06:11 | 18.05.2020 14:20:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 24.6056 | 3.6908
1567301 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329706 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:02:14 | 18.05.2020 15:32:23 | 2.5025 | 0 | 0 | 11 | 101 | 0 | 0 | 27.5275 | 252.7525
1567314 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24696 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:16:05 | 18.05.2020 14:35:00 | 1.3153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153
1567316 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_23570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:17:51 | 18.05.2020 13:42:00 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4025
1567317 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253435 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 15:00:53 | 21.05.2020 18:04:53 | 3.0667 | 0 | 0 | 13 | 233 | 0 | 0 | 39.8667 | 714.5341
1567318 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_60098 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:13:07 | 18.05.2020 18:49:00 | 5.5981 | 0 | 0 | 2 | 825 | 0 | 0 | 11.1961 | 4618.3995
1567319 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_95675 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 09:00:16 | 22.05.2020 14:07:16 | 5.1167 | 0 | 92 | 0 | 4 | 0 | 470.7336 | 0 | 20.4667
1567323 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 12:51:11 | 18.05.2020 15:32:00 | 2.6803 | 7 | 0 | 109 | 36 | 18.762 | 0 | 292.1505 | 96.4901
1567330 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:24:37 | 18.05.2020 14:04:51 | 0.67056 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 39.563 | 1.3411
1567360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 09:30:00 | 21.05.2020 11:12:00 | 1.7 | 4 | 169 | 0 | 0 | 6.8 | 287.3 | 0 | 0
1567363 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263404 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:45:20 | 18.05.2020 16:20:00 | 2.5778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1556
1567402 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46400 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:04:25 | 18.05.2020 16:42:00 | 2.6264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6264
1567408 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_332807 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:08:45 | 18.05.2020 15:43:00 | 1.5708 | 0 | 0 | 175 | 464 | 0 | 0 | 274.8952 | 728.8651
1567412 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191883 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:14:29 | 18.05.2020 15:54:00 | 1.6586 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 56.3927
1567432 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_343454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:19:32 | 18.05.2020 15:57:00 | 1.6244 | 2 | 151 | 6 | 953 | 3.2489 | 245.2904 | 9.7466 | 1548.0913
1567443 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340525 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:24:45 | 18.05.2020 15:30:19 | 1.0928 | 0 | 0 | 12 | 360 | 0 | 0 | 13.1134 | 393.4008
1567445 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_21562 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:24:19 | 18.05.2020 14:58:00 | 0.56139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.3683 | 0 | 0
1567453 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:26:00 | 18.05.2020 16:45:00 | 2.3167 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 120.4668 | 505.0341
1567454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_9720 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:39:46 | 18.05.2020 16:27:00 | 1.7872 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 343.1462
1567463 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_ENHDIREK_61270 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 13:04:32 | 18.05.2020 15:00:00 | 1.9244 | 0 | 0 | 1 | 609 | 0 | 0 | 1.9244 | 1171.984
1567485 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_129066 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:53:09 | 18.05.2020 15:36:00 | 0.71417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.285 | 0 | 0
1567488 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_67771 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:35:27 | 18.05.2020 21:35:00 | 6.9925 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 132.8575 | 83.91
1567498 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 14:52:21 | 18.05.2020 16:37:00 | 1.7442 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 115.1152 | 10.465
1567503 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382298 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:05:12 | 18.05.2020 18:57:00 | 3.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8633
1567510 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_85310 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:09:49 | 18.05.2020 17:22:00 | 2.2031 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.6398
1567531 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81704 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:21:51 | 18.05.2020 17:10:00 | 1.8025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4075 | 0 | 0
1567539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_16373 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 15:00:42 | 22.05.2020 19:17:42 | 4.2833 | 0 | 377 | 35 | 1515 | 0 | 1614.8154 | 149.9166 | 6489.245
1567545 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_REKORTMAN_78608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:30:24 | 18.05.2020 16:32:00 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0267
1567547 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516318801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:30:59 | 18.05.2020 16:57:00 | 1.4336 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 0
1567551 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_28850 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:33:17 | 18.05.2020 17:27:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 6 | 274 | 0 | 0 | 11.3717 | 519.3067
1567556 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_19535 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:35:05 | 18.05.2020 16:39:00 | 1.0653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0653 | 0 | 0
1567557 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_325111 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:35:17 | 18.05.2020 20:34:00 | 4.9786 | 0 | 0 | 62 | 24 | 0 | 0 | 308.6738 | 119.4866
1567565 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_34112 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:39:40 | 18.05.2020 18:50:00 | 3.1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1722
1567570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_197322 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 15:45:24 | 18.05.2020 18:02:00 | 2.2767 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 22.7667 | 2.2767
1567616 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 16:23:09 | 18.05.2020 18:16:00 | 1.8808 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 45.1399
1567634 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_11660 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 16:16:24 | 18.05.2020 17:07:00 | 0.84333 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 23.6132
1567638 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516280721 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 16:47:05 | 18.05.2020 17:34:00 | 0.78194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
1567651 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516194643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 16:58:54 | 18.05.2020 18:40:00 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.685
1567678 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:09:06 | 18.05.2020 19:07:00 | 1.965 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.685 | 0 | 0
1567681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_344457 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:09:25 | 18.05.2020 19:39:00 | 2.4931 | 0 | 0 | 21 | 152 | 0 | 0 | 52.3543 | 378.9451
1567683 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:10:05 | 18.05.2020 18:58:00 | 1.7986 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 118.7083 | 10.7917
1567684 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183586 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:09:12 | 18.05.2020 17:29:00 | 0.33 | 18 | 3334 | 8 | 40 | 5.94 | 1100.22 | 2.64 | 13.2
1567686 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:13:27 | 18.05.2020 17:37:00 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 25.905
1567703 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_465476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 16:02:06 | 18.05.2020 18:15:00 | 2.215 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.375 | 0 | 0
1567705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253975 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:23:37 | 18.05.2020 17:57:00 | 0.55639 | 0 | 0 | 17 | 110 | 0 | 0 | 9.4586 | 61.2029
1567706 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580314682 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:20:40 | 18.05.2020 18:16:00 | 0.92222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222
1567713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_202428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:28:23 | 18.05.2020 18:24:00 | 0.92694 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.516
1567725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516183469 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:35:00 | 18.05.2020 18:04:00 | 0.48333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9333 | 0 | 0
1567726 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_360803 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:31:08 | 18.05.2020 17:58:00 | 0.44778 | 5 | 491 | 9 | 184 | 2.2389 | 219.86 | 4.03 | 82.3915
1567728 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_2224643 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:37:45 | 18.05.2020 20:49:00 | 3.1875 | 0 | 0 | 2 | 407 | 0 | 0 | 6.375 | 1297.3125
1567735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52246 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:42:14 | 18.05.2020 18:21:00 | 0.64611 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 47.166
1567748 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_382549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:47:03 | 18.05.2020 18:24:00 | 0.61583 | 23 | 1259 | 0 | 0 | 14.1641 | 775.33 | 0 | 0
1567749 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_18459 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:51:04 | 18.05.2020 19:09:00 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.9223
1567750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97669 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:53:44 | 18.05.2020 19:22:00 | 1.4711 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 13.24 | 0 | 20.5955
1567752 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362219 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 17:43:54 | 18.05.2020 18:16:00 | 0.535 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0.535 | 142.31
1567765 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_175996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:01:59 | 18.05.2020 19:03:00 | 1.0169 | 3 | 1053 | 0 | 13 | 3.0508 | 1070.8378 | 0 | 13.2202
1567771 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:37:27 | 18.05.2020 19:54:00 | 1.2758 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 31.8957 | 8544.2335
1567779 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_7659 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:08:14 | 18.05.2020 21:35:00 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 372.1799
1567785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95953 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:15:00 | 18.05.2020 18:36:00 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1567798 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_REKORTMAN_62330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:21:24 | 18.05.2020 21:24:00 | 3.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0433
1567802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:27:06 | 18.05.2020 19:17:00 | 0.83167 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64.0386
1567804 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_187453 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:10:07 | 18.05.2020 19:56:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 6 | 176 | 0 | 0 | 10.5883 | 310.5907
1567805 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_30981 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:30:02 | 18.05.2020 19:05:00 | 0.58278 | 0 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1.1656 | 0 | 71.6819
1567818 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516328116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:39:43 | 18.05.2020 19:50:00 | 1.1714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.857
1567825 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:45:40 | 18.05.2020 19:26:00 | 0.67222 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 105.5385 | 4.0333
1567831 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91469 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:52:01 | 18.05.2020 19:22:00 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 31.4824
1567833 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_86701 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:52:04 | 18.05.2020 23:01:00 | 4.1489 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 33.1911 | 29.0422
1567840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_19961 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2020 08:30:12 | 21.05.2020 14:29:12 | 5.9833 | 0 | 2 | 3 | 115 | 0 | 11.9667 | 17.95 | 688.0829
1567843 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:05:37 | 18.05.2020 20:01:00 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 153.8448
1567844 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312723 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:07:06 | 18.05.2020 18:30:00 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 62.5939
1567849 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3743 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:59:21 | 18.05.2020 20:59:00 | 1.9942 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 121.6444
1567864 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_48664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:04:56 | 18.05.2020 19:57:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.1656
1567865 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:58:46 | 18.05.2020 19:40:00 | 0.68722 | 0 | 0 | 57 | 569 | 0 | 0 | 39.1715 | 391.0282
1567867 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 18:54:19 | 18.05.2020 19:40:00 | 0.76139 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 19.0347 | 267.2479
1567868 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3396 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:10:55 | 18.05.2020 23:31:00 | 1.3347 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 101.4387 | 0 | 0
1567879 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:13:01 | 18.05.2020 19:39:00 | 0.43306 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 67.1243 | 0 | 0
1567887 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:15:32 | 18.05.2020 19:38:00 | 0.37444 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 24.713 | 2.2466
1567889 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_3608 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:14:53 | 18.05.2020 19:40:00 | 0.41861 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 32.233 | 0 | 2.093
1567894 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_60465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:20:00 | 18.05.2020 20:29:00 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 228.85
1567895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_59252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:10:41 | 18.05.2020 19:55:00 | 0.73861 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 169.8803 | 0 | 0
1567896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_427249 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:20:35 | 18.05.2020 20:02:00 | 0.69028 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.6112
1567901 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_333181 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:16:05 | 18.05.2020 20:57:00 | 1.6819 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 31.9569 | 8.4097
1567903 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:20:08 | 18.05.2020 20:03:00 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70.7296
1567926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:35:37 | 18.05.2020 22:10:00 | 2.5731 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 79.7649
1567929 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325450 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:16:16 | 18.05.2020 20:16:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 471.8954
1567938 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:48:48 | 18.05.2020 21:48:00 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.8
1567945 | 1 | KONYA | AKÖREN | KONYA_OGMUSDIREK_12105 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:52:12 | 18.05.2020 21:52:00 | 1.9967 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 227.6204
1567946 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:45:46 | 18.05.2020 23:23:00 | 3.6206 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.1028 | 0 | 0
1567953 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_264405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:57:00 | 18.05.2020 21:10:00 | 1.2167 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.9001 | 0 | 0
1567960 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:59:19 | 18.05.2020 20:42:00 | 0.71139 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 33.4353
1567966 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:00:10 | 18.05.2020 20:37:00 | 0.61389 | 0 | 0 | 865 | 5120 | 0 | 0 | 531.0149 | 3143.1168
1567970 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_71604 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:11:28 | 18.05.2020 21:02:00 | 0.84222 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 53.0599
1567973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:04:15 | 18.05.2020 21:06:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100.8587
1567986 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:23:06 | 18.05.2020 22:04:00 | 1.6817 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 134.5336
1567988 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_81944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:22:08 | 18.05.2020 21:42:00 | 1.3311 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.5955
1567993 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580247856 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:25:22 | 18.05.2020 22:29:00 | 2.0606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1211 | 0 | 0
1568000 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_342905 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:25:40 | 18.05.2020 21:10:00 | 0.73889 | 0 | 959 | 0 | 1 | 0 | 708.5955 | 0 | 0.73889
1568009 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148567 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:34:04 | 18.05.2020 22:10:00 | 1.5989 | 14 | 405 | 0 | 0 | 22.3845 | 647.5504 | 0 | 0
1568010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_361477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:33:09 | 18.05.2020 21:54:00 | 1.3475 | 0 | 2345 | 0 | 2 | 0 | 3159.8875 | 0 | 2.695
1568014 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:37:53 | 18.05.2020 21:47:00 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.0916
1568017 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_83425 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:38:07 | 18.05.2020 21:26:00 | 0.79806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 51.0758 | 0 | 0
1568018 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9435 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:38:12 | 18.05.2020 21:03:00 | 0.41333 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 85.9726 | 0 | 0.41333
1568022 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_11058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 19:26:16 | 18.05.2020 21:59:00 | 2.5456 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 516.7487 | 0 | 0
1568030 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15683 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:49:44 | 18.05.2020 22:11:00 | 1.3544 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 58.2409
1568037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_94578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 20:58:38 | 18.05.2020 22:20:00 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.41
1568046 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27430 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:08:05 | 18.05.2020 22:25:00 | 1.2819 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.5595 | 0 | 0
1568049 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_90953 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:15:21 | 19.05.2020 00:18:00 | 3.0442 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2209 | 0
1568055 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:15:16 | 18.05.2020 21:56:00 | 0.67889 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 177.1903 | 0 | 0
1568056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_58474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:12:30 | 18.05.2020 22:25:00 | 1.2083 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 825.2894 | 0 | 0
1568062 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_77330 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:23:25 | 18.05.2020 22:30:00 | 1.1097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1097
1568064 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_53429 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:26:56 | 18.05.2020 22:02:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58444
1568065 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_21550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:26:43 | 18.05.2020 21:48:00 | 0.35472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.1925 | 0 | 0
1568068 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_84482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:28:12 | 19.05.2020 00:11:00 | 2.7133 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 32.56 | 0 | 18.9933
1568069 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_21494 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:19:00 | 19.05.2020 00:24:00 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 702.9992
1568070 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21882 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:28:53 | 19.05.2020 02:41:00 | 5.2019 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1170.4365
1568094 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_9579 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 21:39:53 | 18.05.2020 22:29:00 | 0.81861 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 72.8563 | 0 | 0
1568095 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:19:33 | 18.05.2020 23:22:24 | 1.0475 | 0 | 0 | 6 | 480 | 0 | 0 | 6.285 | 502.8
1568100 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_184257 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:10:40 | 19.05.2020 05:14:00 | 7.0556 | 0 | 0 | 195 | 24 | 0 | 0 | 1375.8342 | 169.3334
1568109 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_111146 , KONYA_ENHDIREK_134875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 13:00:19 | 23.05.2020 15:04:19 | 2.0667 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6.2 | 2.0667 | 2.0667 | 31.0001
1568110 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_163519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 14:00:12 | 23.05.2020 15:32:12 | 1.5333 | 3 | 2 | 11 | 70 | 4.6 | 3.0667 | 16.8666 | 107.3331
1568111 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_132049 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 13:00:37 | 22.05.2020 15:07:37 | 2.1167 | 6 | 110 | 0 | 10 | 12.7 | 232.8337 | 0 | 21.1667
1568119 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516316082 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:21:49 | 19.05.2020 01:22:00 | 3.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0031 | 0 | 0
1568124 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337125 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:27:47 | 18.05.2020 22:43:00 | 0.25361 | 5 | 402 | 0 | 0 | 1.268 | 101.9512 | 0 | 0
1568134 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:31:48 | 18.05.2020 23:39:00 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 97.44
1568142 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_333774 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2020 22:26:38 | 19.05.2020 05:45:00 | 7.3061 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 51.1428 | 7.3061
1568199 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 00:18:47 | 19.05.2020 02:20:00 | 2.0203 | 0 | 0 | 50 | 382 | 0 | 0 | 101.014 | 771.747
1568211 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_ENHDIREK_8157 , KARAMAN_OGMUSDIREK_3152 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 10:00:47 | 30.05.2020 14:59:47 | 4.9833 | 2 | 548 | 4 | 7 | 9.9667 | 2730.8648 | 19.9333 | 34.8833
1568223 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 02:13:09 | 19.05.2020 02:39:00 | 0.43083 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 45.2371 | 0 | 0
1568292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_357658 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 05:04:10 | 19.05.2020 05:20:00 | 0.26389 | 0 | 3091 | 0 | 0 | 0 | 815.684 | 0 | 0
1568300 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 05:44:21 | 19.05.2020 07:00:00 | 1.2608 | 0 | 0 | 139 | 162 | 0 | 0 | 175.2554 | 204.2545
1568306 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_325144 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 05:42:12 | 19.05.2020 06:39:00 | 0.94667 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 368.2546
1568310 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:02:33 | 19.05.2020 07:47:47 | 1.7539 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 28.0622 | 257.8218
1568311 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_374356 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:06:55 | 19.05.2020 09:03:00 | 2.9347 | 0 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 272.929 | 5.8694
1568312 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_313526 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:08:15 | 19.05.2020 06:20:00 | 0.19583 | 3 | 291 | 30 | 4 | 0.58749 | 56.9865 | 5.8749 | 0.78332
1568315 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_5091 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:10:31 | 19.05.2020 06:58:00 | 0.79139 | 0 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 1.5828 | 288.066
1568319 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:18:04 | 19.05.2020 10:25:00 | 4.1156 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 | 271.627 | 24.6934
1568341 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_346298 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:48:26 | 19.05.2020 08:58:00 | 2.1594 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 442.6852 | 0 | 0
1568364 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_311166 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 07:17:29 | 19.05.2020 08:27:37 | 1.1689 | 5 | 4 | 7 | 11 | 5.8445 | 4.6756 | 8.1822 | 12.8578
1568368 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_95474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 07:30:13 | 19.05.2020 08:06:00 | 0.59639 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 35.7834
1568369 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_17905 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 07:33:20 | 19.05.2020 09:38:00 | 2.0778 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 56.1001 | 16.6222
1568371 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:53:29 | 19.05.2020 09:39:45 | 2.7711 | 7 | 0 | 109 | 36 | 19.3978 | 0 | 302.051 | 99.76
1568394 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 06:15:46 | 19.05.2020 08:14:00 | 1.9706 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 88.6752 | 23.6467
1568395 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_HUCRE_174301 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 07:32:08 | 19.05.2020 09:02:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 4 | 362 | 0 | 0 | 5.9911 | 542.1964
1568418 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_141924 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:37:51 | 19.05.2020 10:25:43 | 0.79778 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 14.36 | 3.1911
1568420 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:27:53 | 19.05.2020 08:57:50 | 0.49917 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.99834 | 290.0178 | 3.4942 | 1.4975
1568432 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_74679 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:38:29 | 19.05.2020 11:27:00 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6172
1568433 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580231132 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:44:10 | 19.05.2020 10:08:00 | 1.3972 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7944
1568436 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_158249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:44:34 | 19.05.2020 11:47:59 | 3.0569 | 1 | 0 | 1 | 149 | 3.0569 | 0 | 3.0569 | 455.4841
1568441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51661 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:57:49 | 19.05.2020 10:03:00 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
1568443 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378899 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:58:26 | 19.05.2020 09:25:00 | 0.44278 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4278 | 0
1568457 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:33:39 | 19.05.2020 10:19:00 | 1.7558 | 1 | 53 | 6 | 279 | 1.7558 | 93.059 | 10.535 | 489.8766
1568460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288562 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:05:58 | 19.05.2020 10:21:00 | 1.2506 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 450.2016 | 0 | 0
1568476 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516413332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:16:53 | 19.05.2020 09:37:00 | 0.33528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0 | 0
1568484 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGPANOBOX_11259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:23:15 | 19.05.2020 11:19:00 | 1.9292 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 129.2544 | 0 | 0
1568487 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:27:55 | 19.05.2020 10:09:00 | 0.68472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68472
1568490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_1549 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:27:33 | 19.05.2020 14:29:00 | 5.0242 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 497.3928
1568494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_337348 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:34:04 | 19.05.2020 10:31:00 | 0.94889 | 0 | 227 | 1 | 43 | 0 | 215.398 | 0.94889 | 40.8023
1568496 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12350 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:39:18 | 19.05.2020 10:33:00 | 0.895 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 100.24
1568497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 08:21:36 | 19.05.2020 11:51:00 | 3.49 | 0 | 0 | 34 | 385 | 0 | 0 | 118.66 | 1343.65
1568527 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:53:16 | 19.05.2020 11:20:00 | 1.4456 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8911
1568556 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342957 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:07:58 | 19.05.2020 10:49:00 | 0.68389 | 5 | 839 | 12 | 9 | 3.4194 | 573.7837 | 8.2067 | 6.155
1568560 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320460 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:14:43 | 19.05.2020 10:48:41 | 0.56611 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 14.1527 | 14.1527
1568609 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_328142 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:33:09 | 19.05.2020 10:40:00 | 0.11417 | 5 | 0 | 25 | 1 | 0.57085 | 0 | 2.8542 | 0.11417
1568616 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:19:43 | 19.05.2020 11:21:46 | 1.0342 | 12 | 1 | 47 | 34 | 12.41 | 1.0342 | 48.606 | 35.1618
1568618 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_85840 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:37:03 | 19.05.2020 12:44:00 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 647.444
1568622 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:44:42 | 19.05.2020 11:20:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 27.6515 | 4.7066
1568628 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:51:12 | 19.05.2020 11:16:00 | 0.41333 | 0 | 0 | 37 | 5 | 0 | 0 | 15.2932 | 2.0667
1568646 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_320460 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:08:22 | 19.05.2020 13:28:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 58.1805 | 58.1805
1568655 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:17:57 | 19.05.2020 12:25:00 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.645
1568674 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:17:53 | 19.05.2020 12:27:00 | 1.1519 | 7 | 0 | 109 | 36 | 8.0636 | 0 | 125.5615 | 41.4698
1568685 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_29788 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:28:25 | 19.05.2020 12:12:00 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.6876
1568687 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_342966 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:29:56 | 19.05.2020 12:04:00 | 0.56778 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6.8134 | 5.11
1568689 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_199806 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:32:50 | 19.05.2020 12:29:00 | 0.93611 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 69.2721
1568695 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_4913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:35:09 | 19.05.2020 12:33:00 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 29.8893
1568698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_102673 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:39:28 | 19.05.2020 13:48:00 | 2.1422 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2844
1568699 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:39:43 | 19.05.2020 13:37:00 | 1.9547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9547
1568704 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:41:17 | 19.05.2020 12:11:00 | 2.4953 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 182.1554
1568718 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:21:01 | 19.05.2020 12:45:37 | 1.41 | 0 | 0 | 6 | 673 | 0 | 0 | 8.46 | 948.93
1568722 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71291 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:53:35 | 19.05.2020 14:46:00 | 2.8736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6208 | 0 | 0
1568730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_324272 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 09:10:31 | 19.05.2020 13:23:00 | 4.2081 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 105.2015 | 4.2081
1568740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_322618 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:02:49 | 19.05.2020 14:40:00 | 2.6197 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | 0 | 34.0564 | 23.5775
1568745 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_97571 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:22:41 | 19.05.2020 12:59:00 | 1.6053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0264 | 0 | 0
1568747 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_15589 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:15:33 | 19.05.2020 13:33:00 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.669
1568748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80300 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:20:46 | 19.05.2020 14:38:00 | 2.2872 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 144.0949
1568749 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516338159 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:18:33 | 19.05.2020 13:26:00 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2483
1568756 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_13207 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:25:22 | 19.05.2020 12:46:00 | 0.34389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34389 | 0
1568760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 11:51:27 | 19.05.2020 13:51:00 | 1.9925 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 35.865 | 51.805
1568789 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516158848 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:42:01 | 19.05.2020 13:10:00 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93278
1568802 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 12:53:08 | 19.05.2020 13:17:09 | 0.40028 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 36.4255 | 0
1568814 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6743 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:04:50 | 19.05.2020 13:45:00 | 0.66944 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.7027 | 0 | 0
1568852 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422070 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 10:50:46 | 19.05.2020 13:59:00 | 3.1372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 0
1568856 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_2504 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:35:06 | 19.05.2020 14:20:00 | 0.74833 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 26.9399
1568861 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516265315 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:44:08 | 19.05.2020 14:58:00 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
1568865 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516101940 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:50:59 | 19.05.2020 14:19:00 | 0.46694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4008 | 0 | 0
1568866 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_12999 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:54:43 | 19.05.2020 15:11:00 | 1.2714 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 256.8208 | 0 | 0
1568867 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_90030 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 13:57:33 | 19.05.2020 15:17:00 | 1.3242 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 116.527 | 0 | 0
1568869 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_104288 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:03:13 | 19.05.2020 15:05:00 | 1.0297 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0892
1568875 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_63313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:10:38 | 19.05.2020 14:53:00 | 0.70611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1183 | 0 | 0
1568877 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_8124 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:12:30 | 19.05.2020 14:57:00 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0
1568880 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_87167 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 10:00:03 | 22.05.2020 12:22:03 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 66.2668
1568881 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_187 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2020 10:00:38 | 22.05.2020 12:30:38 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5
1568884 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343927 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:18:52 | 19.05.2020 14:59:00 | 0.66889 | 2 | 0 | 37 | 8 | 1.3378 | 0 | 24.7489 | 5.3511
1568885 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37364 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:17:39 | 19.05.2020 16:07:00 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8225
1568890 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:26:25 | 19.05.2020 18:01:00 | 3.5764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5764 | 0 | 0
1568903 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88632578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:37:29 | 19.05.2020 16:37:00 | 1.9919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9919 | 0 | 0
1568929 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_344552 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 14:06:55 | 19.05.2020 15:43:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 12 | 724 | 0 | 0 | 19.2167 | 1159.4064
1568945 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:22:43 | 19.05.2020 15:42:00 | 0.32139 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 28.9251 | 0.32139
1568950 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:26:45 | 19.05.2020 16:49:00 | 1.3708 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.5958 | 0 | 0
1568962 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516190843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:35:04 | 19.05.2020 18:06:00 | 2.5156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5156
1568966 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:22:30 | 19.05.2020 17:37:00 | 2.2417 | 0 | 0 | 40 | 441 | 0 | 0 | 89.6668 | 988.5765
1568995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_134850 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:26:53 | 19.05.2020 18:36:54 | 3.1669 | 0 | 0 | 121 | 18 | 0 | 0 | 383.1997 | 57.0049
1569001 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_336838 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:00:18 | 19.05.2020 16:20:00 | 0.32833 | 0 | 0 | 28 | 909 | 0 | 0 | 9.1932 | 298.452
1569003 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_80740 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:00:06 | 19.05.2020 19:23:00 | 3.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7633 | 0 | 0
1569004 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_330135 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 15:13:57 | 19.05.2020 16:04:00 | 0.83417 | 0 | 0 | 41 | 9 | 0 | 0 | 34.201 | 7.5075
1569023 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_HUCRE_325310 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:19:14 | 19.05.2020 17:08:00 | 0.81278 | 0 | 0 | 7 | 916 | 0 | 0 | 5.6895 | 744.5065
1569043 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:08:11 | 19.05.2020 17:30:00 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 73.6349
1569053 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_267866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:42:38 | 19.05.2020 18:09:00 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5155
1569079 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:57:37 | 19.05.2020 18:30:00 | 1.5397 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 138.5748 | 0 | 0
1569082 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_196533 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 16:28:48 | 19.05.2020 18:56:00 | 2.4533 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 49.0666 | 31.8933
1569090 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516226414 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:11:58 | 19.05.2020 18:19:00 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1172
1569094 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22532 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:18:25 | 19.05.2020 18:58:00 | 1.6597 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 11.618 | 0 | 23.2361
1569095 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:19:20 | 19.05.2020 19:01:00 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.6943
1569100 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_167154 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:27:18 | 19.05.2020 19:52:00 | 2.4117 | 0 | 0 | 29 | 720 | 0 | 0 | 69.9384 | 1736.4024
1569107 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194455 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:32:19 | 19.05.2020 18:24:00 | 0.86139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18.0892
1569108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5346 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:30:17 | 19.05.2020 17:50:00 | 0.32861 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 24.3171 | 0 | 0
1569112 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_50595 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:34:56 | 19.05.2020 18:21:00 | 0.76778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76778
1569119 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:37:18 | 19.05.2020 22:01:00 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.925
1569130 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516050592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 17:45:59 | 19.05.2020 19:13:00 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4503
1569144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:08:59 | 19.05.2020 18:15:00 | 0.10028 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.2062 | 0
1569148 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_84116 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:11:18 | 19.05.2020 18:25:00 | 0.22833 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4.7949 | 0 | 0
1569150 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_347237 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:12:11 | 19.05.2020 18:49:00 | 0.61361 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.3633 | 0
1569151 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516044385 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:13:11 | 20.05.2020 01:16:00 | 7.0469 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.3286 | 0 | 0
1569158 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:23:30 | 19.05.2020 19:35:00 | 1.1917 | 6 | 1 | 128 | 16 | 7.15 | 1.1917 | 152.5338 | 19.0667
1569171 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_392894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:29:12 | 19.05.2020 18:48:00 | 0.31333 | 0 | 0 | 61 | 1553 | 0 | 0 | 19.1131 | 486.6015
1569176 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_155152 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:33:55 | 19.05.2020 19:04:00 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.5209
1569177 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373834 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:34:37 | 19.05.2020 19:20:00 | 0.75639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 0 | 0
1569178 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_388204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:02:48 | 19.05.2020 19:40:00 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 403.38
1569188 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:37:38 | 19.05.2020 19:35:00 | 0.95611 | 2 | 13 | 0 | 0 | 1.9122 | 12.4294 | 0 | 0
1569190 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344308 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:38:38 | 19.05.2020 19:20:00 | 0.68944 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5838 | 0
1569191 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:26:26 | 19.05.2020 21:41:00 | 3.2428 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 68.0984 | 0 | 25.9422
1569199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:43:36 | 20.05.2020 02:28:00 | 7.74 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 688.86 | 15.48
1569201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23249 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:48:47 | 19.05.2020 19:34:00 | 0.75361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75361 | 0 | 0
1569204 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_283874 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:53:06 | 19.05.2020 22:42:26 | 3.8222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.8666
1569206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:52:33 | 19.05.2020 19:33:00 | 0.67417 | 2 | 1347 | 0 | 0 | 1.3483 | 908.107 | 0 | 0
1569207 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_185221 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:52:48 | 19.05.2020 19:10:00 | 0.28667 | 0 | 0 | 43 | 2254 | 0 | 0 | 12.3268 | 646.1542
1569209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_735 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:55:26 | 19.05.2020 19:57:00 | 1.0261 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 351.9557 | 0 | 0
1569213 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_272165 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:57:07 | 19.05.2020 19:06:00 | 0.14806 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 6.9588 | 0.59224
1569219 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:06:40 | 19.05.2020 20:01:00 | 0.90556 | 15 | 15 | 202 | 22 | 13.5834 | 13.5834 | 182.9231 | 19.9223
1569221 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_4190 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:08:31 | 19.05.2020 21:37:00 | 2.4747 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 222.7248 | 0 | 0
1569225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:13:49 | 19.05.2020 20:29:00 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 122.7999
1569232 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_15330 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:26:01 | 19.05.2020 20:11:00 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 147.6948
1569235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_66704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:25:37 | 19.05.2020 21:15:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 189.5982
1569238 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:41:23 | 19.05.2020 20:17:00 | 1.5936 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 232.6671 | 0 | 7.968
1569242 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:36:36 | 19.05.2020 21:03:00 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 66.24
1569247 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440944 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:47:25 | 19.05.2020 21:29:00 | 1.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6931 | 0 | 0
1569252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 19:33:53 | 19.05.2020 21:09:00 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.3645
1569256 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8472 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:03:54 | 19.05.2020 23:24:09 | 3.3375 | 0 | 0 | 12 | 597 | 0 | 0 | 40.05 | 1992.4875
1569259 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_360828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:10:23 | 19.05.2020 21:23:00 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8925
1569260 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516426865 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:11:16 | 19.05.2020 21:08:00 | 0.94556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94556 | 0 | 0
1569269 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:33:15 | 19.05.2020 21:30:00 | 0.94583 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.675
1569270 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382814 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:35:24 | 19.05.2020 22:39:57 | 2.0758 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | 0 | 2.0758 | 483.6684
1569277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8413 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:44:48 | 19.05.2020 22:02:00 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 39.8868
1569289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_54511 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:57:33 | 19.05.2020 22:50:00 | 1.8742 | 0 | 0 | 2 | 347 | 0 | 0 | 3.7483 | 650.337
1569294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15936 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 20:59:27 | 19.05.2020 22:18:00 | 1.3092 | 0 | 0 | 9 | 539 | 0 | 0 | 11.7825 | 705.6426
1569300 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_84674 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:09:11 | 19.05.2020 21:43:00 | 0.56361 | 3 | 545 | 0 | 347 | 1.6908 | 307.1674 | 0 | 195.5727
1569301 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_OGMUSDIREK_25531 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:09:20 | 19.05.2020 21:45:00 | 0.59444 | 2 | 516 | 7 | 9 | 1.1889 | 306.731 | 4.1611 | 5.35
1569305 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_79779 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:16:12 | 19.05.2020 22:36:49 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.185
1569315 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516273627 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:21:46 | 19.05.2020 22:02:00 | 0.67056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 0
1569321 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_3367 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:09:18 | 19.05.2020 21:52:00 | 0.71167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4233 | 0 | 0
1569322 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_340419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:42:55 | 19.05.2020 22:18:00 | 0.58472 | 0 | 0 | 5 | 487 | 0 | 0 | 2.9236 | 284.7586
1569323 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_4385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 21:41:47 | 19.05.2020 23:32:36 | 1.8469 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 181.0001
1569326 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_328975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 22:01:59 | 19.05.2020 22:37:01 | 0.58389 | 7 | 1216 | 323 | 5970 | 4.0872 | 710.0102 | 188.5965 | 3485.8233
1569331 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_15828 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 22:06:57 | 19.05.2020 22:45:02 | 0.63472 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95.208 | 0 | 0
1569336 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25635 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 22:16:33 | 20.05.2020 01:13:00 | 2.9408 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.8817 | 2.9408 | 0 | 0
1569345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 22:24:18 | 19.05.2020 23:06:33 | 0.70417 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 62.6711
1569356 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420479 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 22:43:12 | 20.05.2020 01:36:00 | 2.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
1569366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2215112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 23:36:30 | 20.05.2020 01:02:00 | 1.425 | 0 | 0 | 51 | 122 | 0 | 0 | 72.675 | 173.85
1569368 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325092 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 23:37:00 | 20.05.2020 02:55:00 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 3.3 | 2062.5
1569371 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51495 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 18:54:47 | 20.05.2020 00:32:00 | 5.6203 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1264.563
1569376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370067 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2020 23:36:46 | 20.05.2020 01:25:00 | 1.8039 | 0 | 0 | 24 | 295 | 0 | 0 | 43.2934 | 532.1476
1569378 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_354056 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 01:17:01 | 20.05.2020 02:11:00 | 0.89972 | 0 | 0 | 32 | 544 | 0 | 0 | 28.791 | 489.4477
1569384 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_37347 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 03:16:59 | 20.05.2020 04:23:00 | 1.1003 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 136.4347
1569388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 03:28:19 | 20.05.2020 03:43:00 | 0.24472 | 10 | 455 | 5 | 20 | 2.4472 | 111.3476 | 1.2236 | 4.8944
1569389 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_363537 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 03:32:50 | 20.05.2020 05:30:00 | 1.9528 | 0 | 0 | 62 | 23 | 0 | 0 | 121.0724 | 44.9139
1569424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_182857 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 05:37:06 | 20.05.2020 06:51:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 9 | 1087 | 0 | 0 | 11.085 | 1338.8253
1569430 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 05:59:46 | 20.05.2020 08:59:00 | 2.9872 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 785.6389
1569431 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18348 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 06:32:00 | 20.05.2020 09:06:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 0
1569433 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 06:45:33 | 20.05.2020 07:37:37 | 0.86778 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 33.8434 | 2.6033
1569434 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1357 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 07:00:31 | 20.05.2020 09:50:00 | 2.8247 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.1438
1569443 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_3370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 07:38:34 | 20.05.2020 08:50:00 | 1.1906 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 58.3374 | 0 | 4.7622
1569444 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 07:44:27 | 20.05.2020 08:15:00 | 0.50917 | 0 | 0 | 9 | 732 | 0 | 0 | 4.5825 | 372.7124
1569445 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335903 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 07:48:21 | 20.05.2020 14:15:00 | 6.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4442
1569446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330516 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 07:36:37 | 20.05.2020 09:17:42 | 1.6847 | 0 | 2486 | 0 | 0 | 0 | 4188.2139 | 0 | 0
1569456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:15:56 | 20.05.2020 09:51:00 | 1.5844 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 158.444 | 546.6318
1569467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:33:49 | 20.05.2020 09:24:00 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639
1569471 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_333096 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:47:30 | 20.05.2020 09:49:50 | 1.0389 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 495.5505 | 0 | 0
1569472 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:48:19 | 20.05.2020 09:36:00 | 0.79472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79472 | 0 | 0
1569478 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:46:17 | 20.05.2020 09:59:00 | 1.2119 | 3 | 941 | 0 | 0 | 3.6358 | 1140.4355 | 0 | 0
1569491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_75596 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 08:53:07 | 20.05.2020 10:13:00 | 1.3314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3314
1569502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118979 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:25:56 | 20.05.2020 10:16:00 | 0.83444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5033 | 0 | 0
1569510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390127 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:32:18 | 20.05.2020 11:12:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 245.9272 | 888.9935
1569514 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349186 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:37:39 | 20.05.2020 10:01:00 | 0.38917 | 1 | 780 | 0 | 14 | 0.38917 | 303.5526 | 0 | 5.4484
1569529 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580195874 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:50:19 | 20.05.2020 14:31:00 | 4.6781 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3561
1569533 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_397387 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:56:10 | 20.05.2020 11:06:00 | 1.1639 | 0 | 0 | 25 | 168 | 0 | 0 | 29.0972 | 195.5335
1569541 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_136761 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:07:45 | 20.05.2020 10:47:00 | 0.65417 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4667 | 0 | 0
1569552 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516291815 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:21:55 | 20.05.2020 12:41:00 | 2.3181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3181
1569557 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516229349 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:25:19 | 20.05.2020 12:08:00 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7114 | 0 | 0
1569560 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:27:37 | 20.05.2020 10:43:00 | 0.25639 | 0 | 0 | 55 | 3018 | 0 | 0 | 14.1014 | 773.785
1569571 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_53946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:44:02 | 20.05.2020 12:10:00 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 174.7992
1569572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_TRAFOBINATIP_64420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:44:33 | 20.05.2020 11:45:00 | 1.0075 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 245.83
1569575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:46:30 | 20.05.2020 15:49:00 | 5.0417 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2083 | 0 | 0
1569577 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340296 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:47:16 | 20.05.2020 11:35:00 | 0.79556 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1822 | 0 | 0 | 0
1569590 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_47369 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - YENİ BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:56:13 | 20.05.2020 12:43:00 | 1.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0
1569591 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_1215 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:56:28 | 20.05.2020 12:10:00 | 1.2256 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11.03 | 3.6767
1569595 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:28:12 | 20.05.2020 11:08:00 | 0.66333 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41.7898 | 0 | 0
1569601 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_77518 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 10:00:27 | 23.05.2020 11:04:27 | 1.0667 | 1 | 1655 | 9 | 500 | 1.0667 | 1765.3389 | 9.6 | 533.335
1569611 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_26039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:01:15 | 20.05.2020 13:15:00 | 2.2292 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.6042 | 0 | 0
1569618 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:01:56 | 20.05.2020 12:38:00 | 1.6011 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 51.2355 | 70.4488
1569622 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_322631 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 09:40:59 | 20.05.2020 12:57:00 | 3.2669 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 91.4743 | 0
1569623 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_267712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:57:24 | 20.05.2020 11:28:00 | 0.51 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.02 | 2.04
1569624 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_HUCRE_365412 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:56:26 | 20.05.2020 11:35:00 | 0.64278 | 2 | 962 | 30 | 2159 | 1.2856 | 618.3544 | 19.2834 | 1387.762
1569645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342957 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:18:12 | 20.05.2020 12:07:00 | 0.81333 | 5 | 839 | 12 | 9 | 4.0667 | 682.3839 | 9.76 | 7.32
1569657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580323915 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:22:41 | 20.05.2020 11:51:00 | 0.47194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47194 | 0 | 0
1569661 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8957 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:34:26 | 20.05.2020 12:08:00 | 0.55944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55944 | 0 | 0
1569673 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_69363 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:39:26 | 20.05.2020 16:10:00 | 4.5094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5094
1569674 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_HUCRE_173200 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 10:46:53 | 20.05.2020 14:05:00 | 3.3019 | 0 | 0 | 4 | 205 | 0 | 0 | 13.2078 | 676.8977
1569682 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516233836 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:46:18 | 20.05.2020 14:30:00 | 2.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 | 0 | 0
1569695 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:52:35 | 20.05.2020 14:07:55 | 1.2556 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 10.0445 | 1409.9939
1569698 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:53:44 | 20.05.2020 13:17:00 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3878
1569706 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43954 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:56:02 | 20.05.2020 12:54:00 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96611
1569711 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_65497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:00:13 | 20.05.2020 13:53:00 | 1.8797 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.4741
1569714 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_370875 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:02:58 | 20.05.2020 13:21:00 | 1.3006 | 0 | 3 | 4 | 987 | 0 | 3.9017 | 5.2022 | 1283.6527
1569760 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_334267 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ BİNA BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 09:00:57 | 29.05.2020 10:47:57 | 1.7833 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 8.9167 | 28.5333 | 0
1569763 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_393334 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 12:00:46 | 29.05.2020 16:04:46 | 4.0667 | 62 | 4396 | 273 | 484 | 252.1335 | 17877.0813 | 1110.2009 | 1968.2683
1569780 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253533 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:51:34 | 20.05.2020 13:32:13 | 0.6775 | 0 | 0 | 38 | 7 | 0 | 0 | 25.745 | 4.7425
1569783 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_156068 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:54:17 | 20.05.2020 15:01:40 | 2.1231 | 0 | 0 | 76 | 453 | 0 | 0 | 161.3526 | 961.7462
1569790 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_19367 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:47:17 | 20.05.2020 13:53:00 | 2.0953 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 203.2422 | 0 | 0
1569799 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:08:15 | 20.05.2020 15:15:00 | 2.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1125 | 0 | 0
1569800 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089835 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 11:55:51 | 20.05.2020 15:06:00 | 3.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1692
1569802 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_8957 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:09:13 | 20.05.2020 13:34:00 | 0.41306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41306 | 0 | 0
1569811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_267712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:08:08 | 20.05.2020 13:30:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.72888 | 1.4578
1569817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_19380 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:13:38 | 20.05.2020 15:15:41 | 2.0342 | 0 | 0 | 73 | 5 | 0 | 0 | 148.4944 | 10.1708
1569822 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_19743 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 12:00:30 | 27.05.2020 13:58:30 | 1.9667 | 0 | 30 | 0 | 108 | 0 | 59.0001 | 0 | 212.4004
1569827 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_200678 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:13:08 | 20.05.2020 14:31:52 | 1.3122 | 0 | 0 | 91 | 558 | 0 | 0 | 119.412 | 732.2188
1569839 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_615 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 09:00:19 | 27.05.2020 10:42:19 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5.1 | 10.2
1569857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_365 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 14:00:36 | 30.05.2020 15:51:36 | 1.85 | 0 | 1 | 0 | 236 | 0 | 1.85 | 0 | 436.6
1569863 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_ENHDIREK_167897 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 11:00:50 | 23.05.2020 13:30:50 | 2.5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 20 | 22.5
1569871 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188922 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:46:39 | 20.05.2020 15:49:00 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1175
1569877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_74428 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:45:17 | 20.05.2020 15:06:00 | 1.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3453 | 0 | 0
1569878 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339919 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:43:42 | 20.05.2020 15:41:00 | 1.955 | 0 | 0 | 11 | 1179 | 0 | 0 | 21.505 | 2304.945
1569884 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516239865 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:54:41 | 20.05.2020 15:00:00 | 1.0886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0886
1569886 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_360497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:42:51 | 20.05.2020 16:02:35 | 2.3289 | 0 | 0 | 26 | 606 | 0 | 0 | 60.5511 | 1411.3073
1569916 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGPANOBOX_11536 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:06:37 | 20.05.2020 16:28:00 | 2.3564 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 167.3037 | 0 | 0
1569924 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_172773 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:27:26 | 20.05.2020 18:17:43 | 4.8381 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 43.5425 | 24.1903
1569928 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_2699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:11:59 | 20.05.2020 15:34:00 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.7702
1569951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:16:46 | 20.05.2020 15:43:00 | 1.4372 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 240.0157
1569956 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195668 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:21:45 | 20.05.2020 16:20:00 | 1.9708 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.7666 | 0 | 0
1569966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_379204 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:22:22 | 20.05.2020 17:54:00 | 3.5272 | 0 | 0 | 328 | 1415 | 0 | 0 | 1156.9282 | 4991.0163
1569972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90917 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:18:27 | 20.05.2020 14:59:00 | 0.67583 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 64.8797 | 0 | 0
1570001 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:32:45 | 20.05.2020 15:20:00 | 0.7875 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 3.15 | 347.2875
1570031 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:55:26 | 20.05.2020 15:29:14 | 0.56333 | 4 | 3688 | 28 | 1226 | 2.2533 | 2077.561 | 15.7732 | 690.6426
1570036 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:44:50 | 20.05.2020 15:27:40 | 0.71389 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 5.7111 | 801.6985
1570041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6254 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:04:26 | 20.05.2020 16:50:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.151
1570047 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27794 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:09:15 | 20.05.2020 16:46:53 | 1.6272 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 21.1539 | 24.4083
1570048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_26692 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 09:30:00 | 23.05.2020 11:00:00 | 1.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
1570062 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5507 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 09:00:16 | 23.05.2020 09:29:16 | 0.48333 | 0 | 225 | 0 | 5 | 0 | 108.7493 | 0 | 2.4167
1570064 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:16:29 | 20.05.2020 16:53:00 | 1.6086 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 268.6379 | 0 | 0
1570068 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2553 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:19:02 | 20.05.2020 18:08:00 | 2.8161 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67.5866
1570073 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:06:43 | 20.05.2020 16:02:14 | 0.92528 | 2 | 984 | 2 | 482 | 1.8506 | 910.4755 | 1.8506 | 445.985
1570077 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_18616 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:23:03 | 20.05.2020 16:35:00 | 1.1992 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 154.6929
1570079 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:15:17 | 20.05.2020 16:16:00 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1364.0953
1570085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13659 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 13:26:27 | 20.05.2020 16:31:00 | 3.0758 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.1375
1570115 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_391880 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:40:48 | 20.05.2020 15:40:00 | 0.98667 | 0 | 0 | 39 | 17 | 0 | 0 | 38.4801 | 16.7734
1570116 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_155578 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:35:19 | 20.05.2020 20:13:27 | 4.6356 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 37.0845 | 18.5422
1570122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_32998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 14:41:30 | 20.05.2020 16:48:00 | 2.1083 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 225.5913 | 0 | 0
1570123 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_165182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:04:51 | 20.05.2020 15:49:00 | 0.73583 | 15 | 15 | 202 | 22 | 11.0374 | 11.0374 | 148.6377 | 16.1883
1570126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_382812 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:20:38 | 20.05.2020 17:18:00 | 1.9561 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | 0 | 17.605 | 318.8459
1570132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_335070 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:30:42 | 20.05.2020 17:20:00 | 1.8217 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 930.8734 | 0 | 0
1570132 | 2 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_328761 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:30:42 | 20.05.2020 17:24:26 | 1.8956 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 932.6155 | 0 | 0
1570136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516159883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:40:57 | 20.05.2020 17:31:00 | 1.8342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.005 | 0 | 0
1570137 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368772 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:36:11 | 20.05.2020 18:49:00 | 3.2136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6408 | 0 | 0
1570151 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516420627 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:50:49 | 20.05.2020 17:09:00 | 1.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3031 | 0 | 0
1570165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_14858 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:01:12 | 20.05.2020 18:00:00 | 1.98 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.96 | 1.98 | 5.94 | 0
1570169 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134395 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:50:01 | 20.05.2020 17:43:00 | 1.8831 | 0 | 0 | 9 | 2153 | 0 | 0 | 16.9475 | 4054.2282
1570180 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_7395 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:10:51 | 20.05.2020 17:46:00 | 1.5858 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8583 | 0
1570198 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_316633 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:31:29 | 20.05.2020 17:27:00 | 1.9253 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 0 | 115.5168 | 7.7011
1570204 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_382625 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:14:06 | 20.05.2020 18:20:23 | 2.1047 | 0 | 0 | 52 | 218 | 0 | 0 | 109.4454 | 458.829
1570216 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_17104 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:22:22 | 20.05.2020 17:08:00 | 0.76056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5211 | 0 | 0
1570224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_72031 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:25:24 | 20.05.2020 17:21:00 | 0.92667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92667 | 0 | 0
1570233 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79734 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:31:27 | 20.05.2020 19:57:28 | 3.4336 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.0705 | 0
1570235 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:21:07 | 20.05.2020 18:24:00 | 3.0481 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.9612
1570237 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_13304 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:31:39 | 20.05.2020 17:08:00 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60583 | 0 | 0
1570242 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:16:42 | 20.05.2020 17:20:00 | 1.055 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 509.565 | 20.045
1570246 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516445353 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:35:03 | 20.05.2020 17:52:00 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2825
1570249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516178577 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:35:40 | 20.05.2020 18:03:00 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0
1570261 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_96983 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:42:06 | 20.05.2020 20:36:43 | 3.9103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9103 | 0
1570268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_142938 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 10:00:23 | 23.05.2020 12:57:23 | 2.95 | 0 | 44 | 33 | 621 | 0 | 129.8 | 97.35 | 1831.95
1570269 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_120368 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 09:30:20 | 27.05.2020 10:00:20 | 0.5 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 36.5 | 106
1570270 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140147 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:19:32 | 30.05.2020 10:03:32 | 0.73333 | 0 | 0 | 174 | 30 | 0 | 0 | 127.5994 | 21.9999
1570271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_105689 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 09:30:40 | 27.05.2020 10:46:41 | 1.2669 | 39 | 243 | 3 | 80 | 49.4107 | 307.8664 | 3.8008 | 101.3552
1570272 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_22969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:46:36 | 20.05.2020 17:59:00 | 1.2067 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 49.4735 | 0 | 15.6867
1570275 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:50:20 | 20.05.2020 17:13:00 | 0.37778 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 40.8002 | 0 | 0
1570276 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179825 , KONYA_ENHDIREK_192666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 07:00:56 | 27.05.2020 08:30:56 | 1.5 | 9 | 1805 | 835 | 3575 | 13.5 | 2707.5 | 1252.5 | 5362.5
1570277 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179825 , KONYA_ENHDIREK_192666 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 19:00:37 | 28.05.2020 19:17:37 | 0.28333 | 9 | 1805 | 835 | 3575 | 2.55 | 511.4106 | 236.5805 | 1012.9048
1570280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183853 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:51:17 | 20.05.2020 17:47:00 | 0.92861 | 0 | 0 | 14 | 2052 | 0 | 0 | 13.0005 | 1905.5077
1570286 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_2231147 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:01:11 | 20.05.2020 20:41:00 | 4.6636 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3272 | 0
1570287 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:08:26 | 20.05.2020 18:41:11 | 2.5458 | 0 | 0 | 38 | 77 | 0 | 0 | 96.7415 | 196.0289
1570298 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 15:35:28 | 20.05.2020 17:28:28 | 1.8833 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 15.0666 | 2114.9796
1570299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_40842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:59:22 | 20.05.2020 19:09:00 | 2.1606 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 2.1606 | 0 | 69.1379
1570324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:02:34 | 20.05.2020 17:30:00 | 0.45722 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 23.7754 | 19.2032
1570349 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:43:14 | 20.05.2020 18:05:13 | 1.3664 | 0 | 283 | 0 | 37 | 0 | 386.6884 | 0 | 50.5564
1570389 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_53980 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 11:00:46 | 23.05.2020 11:14:46 | 0.23333 | 1 | 694 | 73 | 1855 | 0.23333 | 161.931 | 17.0331 | 432.8272
1570393 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:27:22 | 20.05.2020 17:44:00 | 0.27722 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 26.3359 | 0 | 0
1570409 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:31:04 | 20.05.2020 18:41:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.278
1570423 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580321987 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:39:42 | 20.05.2020 19:09:00 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9767
1570426 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_13987 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 12:00:44 | 28.05.2020 13:00:44 | 1 | 1 | 1 | 84 | 13 | 1 | 1 | 84 | 13
1570434 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1700 | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:46:28 | 20.05.2020 19:07:00 | 1.3422 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.5288 | 0 | 0
1570440 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_16225 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:21:44 | 20.05.2020 19:53:00 | 2.5211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5211 | 0 | 0
1570450 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516050589 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:53:51 | 20.05.2020 18:56:00 | 1.0358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0358
1570455 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516147201 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 17:54:32 | 20.05.2020 19:03:00 | 1.1411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5644 | 0 | 0
1570460 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_126246 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 12:09:41 | 20.05.2020 20:01:00 | 7.8553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7106 | 0 | 0
1570465 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_10590 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:01:12 | 20.05.2020 20:30:00 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 99.2
1570468 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_88742 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:01:54 | 20.05.2020 20:14:00 | 2.2017 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2184
1570469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3944 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:02:51 | 20.05.2020 18:23:00 | 0.33583 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 58.7702 | 0 | 0
1570474 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_23415 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:03:48 | 20.05.2020 19:04:00 | 1.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0033 | 0 | 0
1570485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:06:41 | 20.05.2020 18:45:00 | 0.63861 | 4 | 1265 | 0 | 5 | 2.5544 | 807.8416 | 0 | 3.193
1570500 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349769 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:15:31 | 20.05.2020 19:56:00 | 1.6747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0242 | 0 | 0
1570504 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_73473 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:17:31 | 20.05.2020 18:38:00 | 0.34139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0725 | 0 | 0
1570515 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_114892 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:19:42 | 20.05.2020 19:23:00 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.11
1570523 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580320862 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:25:41 | 20.05.2020 18:51:00 | 0.42194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42194 | 0 | 0
1570536 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_63648 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:35:24 | 20.05.2020 19:51:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71.82
1570557 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91786 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:49:44 | 20.05.2020 21:06:00 | 2.2711 | 0 | 0 | 6 | 355 | 0 | 0 | 13.6267 | 806.2441
1570570 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:52:50 | 20.05.2020 19:28:00 | 0.58611 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 85.5721 | 0 | 2.9306
1570577 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 18:52:14 | 20.05.2020 19:59:00 | 1.1128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128
1570583 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_30712 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:06:36 | 20.05.2020 20:46:00 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.9834
1570585 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580263444 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:08:30 | 20.05.2020 19:54:00 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5167
1570587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:09:57 | 20.05.2020 19:41:33 | 0.52667 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 26.8602 | 6.8467
1570592 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_59661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:12:17 | 20.05.2020 20:24:00 | 1.1953 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 77.6932
1570597 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_76013 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:12:54 | 20.05.2020 19:59:00 | 0.76833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76833
1570601 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:01:14 | 20.05.2020 20:52:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 68.3061 | 11.0767
1570602 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378918 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:01:14 | 20.05.2020 19:55:00 | 0.89611 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9611 | 0
1570612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:16:52 | 20.05.2020 22:23:00 | 3.1022 | 0 | 0 | 16 | 61 | 0 | 0 | 49.6355 | 189.2354
1570651 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131525 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:43:35 | 20.05.2020 21:56:00 | 2.2069 | 0 | 0 | 79 | 11 | 0 | 0 | 174.3483 | 24.2763
1570661 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:50:50 | 20.05.2020 20:28:00 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.486
1570662 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_178 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:50:18 | 20.05.2020 21:34:00 | 1.7283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.0983 | 0 | 0
1570665 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_83 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:53:11 | 20.05.2020 22:30:00 | 2.6136 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 101.9308
1570670 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_78077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 19:56:49 | 20.05.2020 22:15:00 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.9398
1570671 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.05.2020 21:55:30 | 20.05.2020 22:11:00 | 0.25833 | 0 | 0 | 71 | 974 | 0 | 0 | 18.3414 | 251.6134
1570677 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_13215 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 20:03:12 | 20.05.2020 21:37:00 | 1.5633 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 79.7298
1570696 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378917 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 20:32:19 | 21.05.2020 00:23:00 | 3.8447 | 12 | 15 | 191 | 22 | 46.1366 | 57.6708 | 734.3415 | 84.5838
1570717 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_32851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 20:49:58 | 20.05.2020 22:57:00 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2344
1570729 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 21:06:40 | 20.05.2020 22:13:00 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4778
1570730 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516365537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 21:09:27 | 20.05.2020 21:34:00 | 0.40917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81834 | 0 | 0
1570747 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_130101 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 20:48:41 | 20.05.2020 23:08:58 | 2.3381 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.409 | 0
1570752 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580231070 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 21:38:58 | 20.05.2020 22:47:00 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1339
1570768 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_183022 , KONYA_HUCRE_183024 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:02:53 | 31.05.2020 13:55:53 | 4.8833 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 73.2499 | 29.3
1570777 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 22:18:19 | 21.05.2020 01:36:00 | 3.2947 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.1789 | 9.8842
1570794 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_12385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 22:33:46 | 20.05.2020 23:27:00 | 0.88722 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 78.9626
1570797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94856 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 22:43:42 | 20.05.2020 22:57:00 | 0.22167 | 0 | 29 | 0 | 46 | 0 | 6.4284 | 0 | 10.1968
1570803 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_163587 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 22:14:47 | 20.05.2020 23:30:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26.3258 | 6.268
1570811 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 23:29:25 | 21.05.2020 02:02:00 | 2.5431 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 1228.298 | 48.3181
1570812 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 23:29:50 | 21.05.2020 00:18:00 | 0.80278 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 637.4073 | 0 | 0
1570840 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_23737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 00:42:55 | 21.05.2020 01:39:00 | 0.93472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8694 | 0 | 0
1570882 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 02:31:55 | 21.05.2020 03:17:00 | 0.75139 | 0 | 0 | 911 | 5417 | 0 | 0 | 684.5163 | 4070.2796
1570892 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516234261 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 03:14:11 | 21.05.2020 05:16:00 | 2.0303 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0908 | 0 | 0
1570896 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516043058 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 03:34:03 | 21.05.2020 04:28:00 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89917
1570940 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_163557 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 04:43:05 | 21.05.2020 06:48:00 | 2.0819 | 1 | 188 | 0 | 0 | 2.0819 | 391.4047 | 0 | 0
1570970 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 05:22:42 | 21.05.2020 06:31:00 | 1.1383 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 81.9598 | 2.2767 | 0
1570976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_163689 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:03:12 | 21.05.2020 06:56:00 | 0.88 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 629.2 | 0 | 0
1570992 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_362730 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:38:58 | 21.05.2020 07:00:00 | 0.35056 | 3 | 941 | 0 | 0 | 1.0517 | 329.877 | 0 | 0
1570996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362630 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:40:52 | 21.05.2020 07:54:00 | 1.2189 | 19 | 3335 | 0 | 0 | 23.1589 | 4064.9981 | 0 | 0
1570998 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158343 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:45:41 | 21.05.2020 11:16:00 | 4.5053 | 0 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 387.4541 | 225.264
1571006 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:56:15 | 21.05.2020 13:02:00 | 6.0958 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 384.0373 | 0 | 0
1571007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_307015 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 06:31:29 | 21.05.2020 07:49:00 | 1.2919 | 1 | 106 | 31 | 1891 | 1.2919 | 136.9456 | 40.0501 | 2443.0585
1571011 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 07:07:37 | 21.05.2020 09:22:00 | 2.2397 | 15 | 15 | 202 | 22 | 33.5958 | 33.5958 | 452.4234 | 49.2738
1571027 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_ENHDIREK_121116 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 07:36:08 | 21.05.2020 08:41:00 | 1.0811 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.5678 | 0
1571031 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 07:45:24 | 21.05.2020 08:25:00 | 0.66 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 16.5 | 231.66
1571036 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:56:05 | 21.05.2020 12:19:00 | 3.3819 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 13.5278 | 1491.4355
1571047 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:04:42 | 21.05.2020 09:39:00 | 1.5717 | 19 | 659 | 41 | 21 | 29.8617 | 1035.7305 | 64.4385 | 33.0051
1571053 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_96343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:14:47 | 21.05.2020 09:48:00 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.4661
1571057 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_493 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:16:44 | 21.05.2020 09:36:00 | 1.3211 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.7066
1571060 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295683 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:21:24 | 21.05.2020 09:52:00 | 1.51 | 0 | 0 | 3 | 156 | 0 | 0 | 4.53 | 235.56
1571064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_74901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:26:40 | 21.05.2020 09:11:00 | 0.73889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0
1571065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_ENHDIREK_88224 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:28:03 | 21.05.2020 10:00:00 | 1.5325 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6.13 | 1.5325
1571070 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345007 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:30:44 | 21.05.2020 11:26:00 | 2.9211 | 0 | 0 | 129 | 34 | 0 | 0 | 376.8232 | 99.3177
1571078 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100558 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:37:20 | 21.05.2020 09:29:00 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 55.9721
1571091 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516241981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:46:25 | 21.05.2020 09:52:00 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1861
1571102 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_62091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:54:33 | 21.05.2020 10:54:00 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 145.3306
1571111 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_ENHDIREK_50885 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 03:42:05 | 21.05.2020 10:40:00 | 6.9653 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 27.8611 | 195.0278
1571122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_277952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 08:48:30 | 21.05.2020 11:17:40 | 2.4861 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 477.3331
1571134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_322896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 09:17:39 | 21.05.2020 10:02:00 | 0.73917 | 17 | 7 | 46 | 48 | 12.5659 | 5.1742 | 34.0018 | 35.4802
1571138 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325796 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 09:19:27 | 21.05.2020 11:24:00 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 620.6732
1571165 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_313700 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 09:43:12 | 21.05.2020 13:37:00 | 3.8967 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 206.5235
1571173 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_264076 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 09:35:34 | 21.05.2020 10:11:00 | 0.59056 | 0 | 669 | 3 | 3 | 0 | 395.0846 | 1.7717 | 1.7717
1571193 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26166 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:06:40 | 21.05.2020 10:53:00 | 0.77222 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 0 | 36.2943 | 16.2166
1571216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_337240 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:17:06 | 21.05.2020 10:52:00 | 0.58167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0717 | 0
1571219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_49531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:17:19 | 21.05.2020 13:15:00 | 2.9614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9614
1571236 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322978 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:05:58 | 21.05.2020 11:56:00 | 1.8339 | 11 | 741 | 0 | 7 | 20.1728 | 1358.9125 | 0 | 12.8372
1571247 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81092 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:27:21 | 21.05.2020 11:35:00 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275
1571249 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_17127 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:28:39 | 21.05.2020 11:44:00 | 1.2558 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7675 | 0 | 0
1571258 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169621 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:31:55 | 21.05.2020 11:52:00 | 1.3347 | 1 | 1 | 1 | 418 | 1.3347 | 1.3347 | 1.3347 | 557.913
1571261 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336285 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:10:39 | 21.05.2020 11:37:00 | 1.4392 | 0 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 123.7686 | 17.27
1571267 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192102 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:36:45 | 21.05.2020 11:39:00 | 1.0375 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 84.0375
1571269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_338470 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:36:35 | 21.05.2020 11:03:00 | 0.44028 | 0 | 0 | 157 | 6 | 0 | 0 | 69.124 | 2.6417
1571274 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516100916 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:40:00 | 21.05.2020 11:45:00 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1571281 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516429290 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:46:42 | 21.05.2020 11:29:00 | 0.705 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0 | 0
1571286 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_72372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:52:41 | 21.05.2020 12:11:00 | 1.3053 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 60.0429 | 0 | 2.6106
1571289 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 10:48:41 | 21.05.2020 11:20:03 | 0.52278 | 0 | 0 | 71 | 974 | 0 | 0 | 37.1174 | 509.1877
1571308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_347081 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:08:33 | 22.05.2020 17:50:00 | 5.6908 | 6 | 1687 | 0 | 0 | 34.145 | 9600.4302 | 0 | 0
1571320 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93072 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:08:40 | 21.05.2020 16:25:00 | 5.2722 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 448.1387 | 0 | 0
1571321 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51265 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:09:15 | 21.05.2020 11:49:00 | 0.6625 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 174.2375
1571323 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615876 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:12:08 | 21.05.2020 11:57:00 | 0.74778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4956
1571325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_145959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:09:56 | 21.05.2020 11:35:00 | 0.41778 | 0 | 0 | 73 | 371 | 0 | 0 | 30.4979 | 154.9964
1571338 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516362295 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:18:38 | 21.05.2020 19:02:00 | 7.7228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4456
1571348 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_285239 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:21:46 | 21.05.2020 12:04:00 | 0.70389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0
1571351 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516347835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:23:54 | 21.05.2020 18:15:00 | 6.8517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7033
1571352 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_258969 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:24:24 | 21.05.2020 13:57:00 | 2.5433 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 531.556 | 0 | 0
1571363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_85683 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:31:11 | 21.05.2020 14:26:00 | 2.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9136 | 0 | 0
1571379 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_119639 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:40:51 | 21.05.2020 12:29:00 | 0.8025 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 56.9775 | 0 | 0
1571381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48501 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:40:34 | 21.05.2020 13:26:00 | 1.7572 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 293.4557 | 0 | 0
1571402 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329698 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:46:42 | 21.05.2020 13:08:00 | 1.355 | 0 | 82 | 73 | 952 | 0 | 111.11 | 98.915 | 1289.96
1571416 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:54:44 | 21.05.2020 12:23:00 | 0.47111 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.94222 | 273.7149 | 3.2978 | 1.4133
1571431 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:09:23 | 21.05.2020 13:06:00 | 0.94361 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 83.9813 | 1.8872
1571436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_37610 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:12:56 | 21.05.2020 13:17:00 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 54.4568
1571455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343483 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2020 16:30:11 | 23.05.2020 18:27:11 | 1.95 | 0 | 1025 | 10 | 455 | 0 | 1998.75 | 19.5 | 887.25
1571464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_183682 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:22:29 | 21.05.2020 15:57:00 | 3.5753 | 0 | 0 | 15 | 171 | 0 | 0 | 53.6292 | 611.3729
1571477 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_85181 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:31:07 | 21.05.2020 18:56:00 | 6.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4147 | 0 | 0
1571478 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_23816 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:31:22 | 21.05.2020 15:07:00 | 2.5939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0
1571487 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:36:44 | 21.05.2020 13:37:00 | 1.0044 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 419.8559 | 0 | 0
1571492 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12838 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:34:48 | 21.05.2020 13:15:00 | 0.67 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 124.62 | 0 | 2.01
1571493 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5466 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:40:32 | 21.05.2020 14:05:00 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 167.5258
1571499 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59215 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:46:12 | 21.05.2020 14:15:00 | 1.48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0
1571505 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179921 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:53:21 | 21.05.2020 13:10:00 | 0.2775 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7.4925 | 1.11
1571514 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80029 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 12:57:47 | 21.05.2020 14:29:00 | 1.5203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0406
1571523 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394414 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 11:36:26 | 21.05.2020 13:06:00 | 1.4928 | 0 | 0 | 102 | 139 | 0 | 0 | 152.2636 | 207.4964
1571525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9496 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:03:35 | 21.05.2020 13:47:00 | 0.72361 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 84.6624 | 0 | 0
1571533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329965 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:08:15 | 21.05.2020 13:49:00 | 0.67917 | 41 | 6345 | 24 | 262 | 27.846 | 4309.3336 | 16.3001 | 177.9425
1571545 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:13:57 | 21.05.2020 13:33:00 | 0.3175 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 33.655
1571558 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:25:33 | 21.05.2020 14:25:00 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 63.4131
1571571 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_176114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:31:42 | 21.05.2020 15:23:00 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.42
1571572 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130261 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:31:48 | 21.05.2020 15:05:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533
1571577 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_465540 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:33:53 | 21.05.2020 16:58:00 | 3.4019 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 40.8233 | 0 | 20.4116
1571587 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:06:36 | 21.05.2020 13:50:00 | 0.72333 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 75.9497 | 0 | 0
1571590 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_36026 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:39:31 | 21.05.2020 18:15:00 | 4.5914 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.645
1571593 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_72748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:41:30 | 21.05.2020 14:27:00 | 0.75833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.8916
1571594 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_62976 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_14279 , KIRSEHIR_OGMUSDIREK_278 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:34 | 31.05.2020 14:20:34 | 5.3333 | 0 | 1 | 0 | 203 | 0 | 5.3333 | 0 | 1082.666
1571598 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:45:35 | 21.05.2020 18:42:00 | 4.9403 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 103.7459
1571606 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_377918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:51:02 | 21.05.2020 14:18:00 | 0.44944 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.7304 | 0 | 0
1571621 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90325 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:56:51 | 21.05.2020 15:37:00 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692
1571659 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:03:10 | 21.05.2020 14:42:00 | 0.64722 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 73.1359 | 7.7666
1571685 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580287918 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:14:14 | 21.05.2020 22:13:00 | 7.9794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9794
1571721 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_67933 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:26:49 | 21.05.2020 15:11:00 | 0.73639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2092 | 0 | 0
1571734 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516348632 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:29:45 | 21.05.2020 14:58:00 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47083
1571745 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:40:15 | 21.05.2020 15:46:00 | 1.0958 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 319.9824 | 0 | 0
1571747 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_310106 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:56:37 | 21.05.2020 15:14:00 | 1.2897 | 2 | 4560 | 0 | 0 | 2.5794 | 5881.1232 | 0 | 0
1571751 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346447 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:37:21 | 21.05.2020 15:39:00 | 1.0275 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 92.475 | 1.0275
1571767 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_5397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:48:17 | 21.05.2020 15:43:00 | 0.91194 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.7731 | 0 | 0
1571769 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_386524 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:29:59 | 21.05.2020 15:29:00 | 0.98361 | 3 | 3587 | 12 | 166 | 2.9508 | 3528.2091 | 11.8033 | 163.2793
1571779 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193709 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:36:13 | 21.05.2020 15:24:20 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 163.5958
1571787 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_45427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:53:38 | 21.05.2020 15:13:00 | 0.32278 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 33.8919 | 0 | 0
1571788 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_161498 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:53:46 | 21.05.2020 18:34:00 | 3.6706 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 209.2219
1571790 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25626 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:53:50 | 21.05.2020 17:02:00 | 2.1361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6806 | 0
1571799 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:58:03 | 21.05.2020 16:54:00 | 1.9325 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 340.12
1571803 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_37156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:00:10 | 21.05.2020 16:37:00 | 1.6139 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100.0612 | 0 | 0
1571804 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_394224 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:44:58 | 21.05.2020 16:09:00 | 1.4006 | 0 | 0 | 58 | 131 | 0 | 0 | 81.2325 | 183.4734
1571807 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44141 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:01:16 | 21.05.2020 16:55:00 | 1.8956 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.1645
1571813 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:48:43 | 21.05.2020 15:39:00 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 346.9568
1571814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580209174 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:56:50 | 21.05.2020 15:31:00 | 0.56944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 0 | 0
1571815 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580252530 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:03:21 | 21.05.2020 17:34:00 | 2.5108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5108
1571818 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_317005 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:47:52 | 21.05.2020 15:51:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 37 | 349 | 0 | 0 | 38.9321 | 367.2248
1571830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_35775 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:10:30 | 21.05.2020 22:15:00 | 7.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.075 | 0 | 0
1571848 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_389013 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:19:19 | 21.05.2020 17:50:00 | 2.5114 | 0 | 0 | 23 | 67 | 0 | 0 | 57.762 | 168.2631
1571857 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580212567 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:22:03 | 21.05.2020 18:25:00 | 3.0492 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0983
1571862 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623606 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:22:54 | 21.05.2020 19:23:00 | 4.0017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0017
1571877 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_341139 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:30:05 | 21.05.2020 16:52:00 | 1.3653 | 0 | 0 | 9 | 1039 | 0 | 0 | 12.2875 | 1418.5259
1571884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516179393 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:32:03 | 21.05.2020 16:02:00 | 0.49917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99834 | 0 | 0
1571885 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_168697 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 15:00:05 | 29.05.2020 18:24:05 | 3.4 | 0 | 4 | 11 | 829 | 0 | 13.6 | 37.4 | 2818.6
1571892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_24979 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:35:55 | 21.05.2020 17:07:00 | 1.5181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5542 | 0 | 0
1571897 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171470 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 13:27:55 | 21.05.2020 16:01:00 | 2.5514 | 0 | 0 | 71 | 554 | 0 | 0 | 181.1487 | 1413.4701
1571898 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_46505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:39:29 | 21.05.2020 17:12:00 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0839
1571903 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_38283 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:41:37 | 21.05.2020 18:03:00 | 2.3564 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.0586
1571912 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617173 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:43:14 | 21.05.2020 17:54:00 | 2.1794 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3589
1571915 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_297802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:45:48 | 21.05.2020 17:00:00 | 1.2367 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.2835 | 0 | 0
1571924 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_80029 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:47:53 | 21.05.2020 17:01:00 | 1.2186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4372
1571951 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_132291 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:45:11 | 21.05.2020 17:20:00 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 233.8814
1571953 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516152279 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:55:41 | 21.05.2020 22:23:00 | 6.4553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4553
1571960 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193193 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:23 | 30.05.2020 10:16:23 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 200.1339
1571965 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_272664 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:55:25 | 21.05.2020 17:07:00 | 1.1931 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 242.1912 | 0 | 0
1571969 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:05:24 | 21.05.2020 17:56:00 | 1.8433 | 0 | 0 | 483 | 19 | 0 | 0 | 890.3284 | 35.0233
1571972 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_52491 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:06:38 | 22.05.2020 09:25:00 | 17.3061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3061
1571976 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193716 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 14:43:58 | 21.05.2020 18:48:00 | 4.0672 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 817.5112
1571978 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59215 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:07:14 | 21.05.2020 17:07:00 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0
1571996 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28349 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:12:34 | 21.05.2020 17:12:00 | 0.99056 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 298.1586 | 0 | 0
1572000 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5290 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:14:01 | 21.05.2020 18:35:14 | 2.3536 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2.3536 | 9.4144
1572002 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_55122 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:14:45 | 21.05.2020 17:19:00 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0708
1572008 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_88617410 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:19:18 | 21.05.2020 17:38:00 | 1.3117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6233
1572014 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_164338 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:22:02 | 21.05.2020 19:26:00 | 3.0661 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 30.6611 | 15.3306
1572019 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:22:35 | 21.05.2020 17:01:00 | 0.64028 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 53.1432 | 0 | 0
1572026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:17:35 | 21.05.2020 18:48:00 | 2.5069 | 0 | 0 | 332 | 388 | 0 | 0 | 832.3041 | 972.6927
1572033 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28873 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:27:26 | 21.05.2020 18:13:00 | 1.7594 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8727 | 0 | 0
1572053 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_10189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:35:30 | 21.05.2020 17:58:00 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 88
1572069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_359732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:23:30 | 21.05.2020 18:54:00 | 2.5083 | 6 | 1 | 99 | 35 | 15.05 | 2.5083 | 248.3247 | 87.7916
1572070 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1391 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:36:06 | 21.05.2020 17:00:00 | 0.39833 | 6 | 3393 | 0 | 0 | 2.39 | 1351.5337 | 0 | 0
1572076 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139483 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:39:58 | 21.05.2020 18:29:00 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 83.5921
1572079 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:41:32 | 21.05.2020 17:55:00 | 1.2244 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 84.4864 | 0 | 0
1572099 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_83231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:48:24 | 21.05.2020 17:37:00 | 0.81 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 177.39 | 0 | 0.81
1572101 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149036 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:49:47 | 21.05.2020 17:29:00 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 196.7796
1572104 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:12:07 | 21.05.2020 17:33:00 | 1.3481 | 0 | 0 | 45 | 12 | 0 | 0 | 60.6627 | 16.1767
1572105 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_273021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:44:00 | 21.05.2020 17:17:00 | 0.55 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 0 | 0
1572106 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_199734 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:41:17 | 21.05.2020 18:25:00 | 1.7286 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 119.2741
1572118 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5331 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:04:14 | 21.05.2020 19:49:00 | 4.7461 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 227.8133
1572119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:55:21 | 21.05.2020 18:06:00 | 1.1775 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 2.355 | 465.1125
1572122 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_20356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:45:40 | 21.05.2020 17:42:00 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.6556
1572128 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_51077 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:59:25 | 21.05.2020 19:11:00 | 2.1931 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 142.5489
1572129 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_313852 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:00:04 | 21.05.2020 17:18:00 | 0.29889 | 0 | 0 | 80 | 1557 | 0 | 0 | 23.9112 | 465.3717
1572167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:34:17 | 22.05.2020 01:17:00 | 7.7119 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 686.3627 | 15.4239
1572179 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_339360 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:50:54 | 21.05.2020 17:47:00 | 0.935 | 0 | 0 | 52 | 99 | 0 | 0 | 48.62 | 92.565
1572183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_95086 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:03:25 | 21.05.2020 17:40:00 | 0.60972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 37.8026 | 0 | 0
1572184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:03:40 | 21.05.2020 18:20:00 | 1.2722 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.1666 | 0 | 0
1572186 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_137526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:04:11 | 21.05.2020 18:27:00 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0422
1572189 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88650868 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:04:24 | 21.05.2020 17:50:00 | 0.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 0
1572196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_15727 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:07:11 | 21.05.2020 18:54:00 | 1.7803 | 0 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 | 1.7803 | 179.8083
1572198 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:06:36 | 21.05.2020 18:14:00 | 1.1233 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 37.0699 | 0 | 2.2467
1572211 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_19145 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:12:31 | 21.05.2020 18:56:00 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 227.663
1572212 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:13:13 | 21.05.2020 18:52:00 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51.0381
1572213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253389 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:13:26 | 21.05.2020 19:31:00 | 2.2928 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 34.3917 | 27.5134
1572214 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_HUCRE_333498 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:05:39 | 21.05.2020 17:35:00 | 0.48917 | 1 | 0 | 14 | 1473 | 0.48917 | 0 | 6.8484 | 720.5474
1572216 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:00:26 | 21.05.2020 19:40:08 | 2.6617 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 101.1435 | 1477.2269
1572224 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516359708 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:15:49 | 21.05.2020 17:51:00 | 0.58639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
1572232 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171468 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:20:58 | 21.05.2020 19:47:00 | 3.4339 | 0 | 0 | 5 | 141 | 0 | 0 | 17.1695 | 484.1785
1572233 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:57:55 | 21.05.2020 18:23:00 | 1.4181 | 0 | 0 | 75 | 3111 | 0 | 0 | 106.3545 | 4411.5847
1572247 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:22:30 | 21.05.2020 18:48:00 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 74.1
1572267 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_40372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:31:28 | 21.05.2020 19:01:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.8755
1572268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_271160 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:31:55 | 21.05.2020 17:54:00 | 0.36806 | 1 | 187 | 0 | 4 | 0.36806 | 68.8272 | 0 | 1.4722
1572282 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88636030 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:56:57 | 21.05.2020 18:35:00 | 2.6342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6342
1572287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_394531 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:15:53 | 21.05.2020 19:12:47 | 1.9483 | 2 | 29 | 0 | 0 | 3.8967 | 56.5016 | 0 | 0
1572297 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130260 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:41:30 | 21.05.2020 19:08:00 | 1.4417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417
1572298 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135699 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:42:24 | 21.05.2020 19:13:00 | 1.51 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.67 | 0 | 0
1572301 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_214233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:42:01 | 21.05.2020 20:07:00 | 2.4164 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72.4917
1572306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62078 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:43:34 | 21.05.2020 18:43:00 | 0.99056 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 324.9037 | 0 | 0
1572310 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:45:36 | 21.05.2020 19:27:49 | 1.7036 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 110.7347 | 1.7036
1572314 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_ENHDIREK_5201 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:10:36 | 22.05.2020 00:09:00 | 6.9733 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.4399
1572325 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_78479 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:29:07 | 21.05.2020 18:50:00 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64.7069
1572330 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193202 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 15:00:34 | 30.05.2020 16:28:34 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 33.7334
1572338 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_8021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:49:20 | 21.05.2020 18:17:00 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 18.9055
1572343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_2168 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:48:08 | 21.05.2020 19:54:00 | 2.0978 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 127.9646
1572347 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390179 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:46:33 | 21.05.2020 19:10:00 | 1.3908 | 0 | 0 | 139 | 162 | 0 | 0 | 193.3254 | 225.3145
1572358 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:42:03 | 21.05.2020 18:45:00 | 2.0492 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 36.8851 | 4.0983
1572368 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322978 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:52:50 | 21.05.2020 18:21:14 | 0.47333 | 11 | 741 | 0 | 7 | 5.2066 | 350.7375 | 0 | 3.3133
1572369 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_14986 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:00:58 | 21.05.2020 20:02:00 | 2.0172 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 2.0172 | 175.4981
1572373 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_40370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:04:54 | 21.05.2020 18:56:00 | 0.85167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.11
1572380 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153969 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:44:12 | 21.05.2020 20:05:00 | 2.3467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0
1572381 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_73348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:09:56 | 21.05.2020 19:02:00 | 1.8678 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.5379
1572384 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42668 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:08:03 | 21.05.2020 19:46:00 | 1.6325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6325 | 0 | 0
1572409 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_361749 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 16:30:12 | 28.05.2020 18:00:12 | 1.5 | 1 | 6 | 14 | 188 | 1.5 | 9 | 21 | 282
1572413 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_24687 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:16:11 | 21.05.2020 19:15:00 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.7239
1572420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262453 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:17:15 | 21.05.2020 20:24:00 | 2.1125 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 118.3 | 0 | 25.35
1572421 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_106654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:16:55 | 21.05.2020 19:37:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6778
1572423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_7821 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:02:37 | 21.05.2020 19:15:54 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 661.9934
1572424 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_3293 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:19:19 | 21.05.2020 19:15:48 | 0.94139 | 0 | 0 | 16 | 147 | 0 | 0 | 15.0622 | 138.3843
1572457 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_328786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:33:15 | 21.05.2020 20:46:00 | 2.2125 | 0 | 0 | 61 | 99 | 0 | 0 | 134.9625 | 219.0375
1572458 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_11852 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:34:00 | 21.05.2020 20:34:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
1572459 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_345542 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:06:14 | 21.05.2020 23:42:37 | 4.6064 | 0 | 0 | 69 | 1231 | 0 | 0 | 317.8409 | 5670.4661
1572467 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_36655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:34:21 | 21.05.2020 20:57:00 | 2.3775 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 28.53
1572469 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_198910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:38:52 | 21.05.2020 20:00:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.6233
1572474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_196883 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:42:09 | 21.05.2020 21:34:50 | 2.8781 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.6342 | 8.6342
1572475 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_14203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:24:42 | 21.05.2020 19:54:00 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 554.8976
1572477 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_ENHDIREK_9821 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:10:05 | 21.05.2020 18:52:00 | 0.69861 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 39.1222
1572490 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330050 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:48:59 | 21.05.2020 20:03:00 | 1.2336 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 34.5411 | 6.1681
1572492 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_288561 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:34:40 | 21.05.2020 19:16:00 | 0.68889 | 10 | 2656 | 2 | 191 | 6.8889 | 1829.6918 | 1.3778 | 131.578
1572494 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_378916 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:49:49 | 21.05.2020 20:34:00 | 1.7364 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5.2092 | 0 | 19.1003 | 0
1572506 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_36939 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:54:17 | 21.05.2020 20:10:00 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 59.3112
1572509 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_25623 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:55:05 | 21.05.2020 20:26:00 | 1.5153 | 0 | 0 | 88 | 224 | 0 | 0 | 133.3446 | 339.4227
1572510 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_73570 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:55:14 | 21.05.2020 22:11:00 | 3.2628 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 45.6789
1572512 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516050578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:55:14 | 21.05.2020 19:42:00 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944
1572516 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6781 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:57:47 | 21.05.2020 19:26:00 | 0.47028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47028 | 0 | 0
1572536 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_53700 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:00:44 | 21.05.2020 23:01:00 | 4.0044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0044
1572537 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:44:58 | 21.05.2020 19:28:59 | 0.73361 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 8.0697 | 18.3403
1572539 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_393480 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:37:02 | 21.05.2020 19:55:23 | 1.3058 | 6 | 1 | 79 | 13 | 7.835 | 1.3058 | 103.1606 | 16.9758
1572540 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_ENHDIREK_29309 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:01:40 | 21.05.2020 21:04:21 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.1466
1572543 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_11452 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:03:18 | 21.05.2020 19:24:00 | 0.345 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0 | 0
1572551 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93118 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:05:39 | 21.05.2020 20:14:00 | 1.1392 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.2627 | 0 | 0
1572562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_7129 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:10:08 | 21.05.2020 21:00:00 | 1.8311 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.2711
1572565 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171685 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:02:37 | 21.05.2020 20:19:00 | 1.2731 | 0 | 0 | 13 | 199 | 0 | 0 | 16.5498 | 253.3389
1572575 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_26125 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:14:05 | 21.05.2020 22:37:00 | 3.3819 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7639 | 0
1572588 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_8688 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 17:26:30 | 21.05.2020 19:49:00 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 161.5
1572590 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516434195 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:20:57 | 21.05.2020 21:44:00 | 2.3842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5367 | 0 | 0
1572596 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_104675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:23:25 | 21.05.2020 20:30:00 | 1.1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2194 | 0 | 0
1572603 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_152257 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:28:13 | 21.05.2020 20:45:00 | 1.2797 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 186.8391 | 0 | 6.3986
1572612 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7494 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:31:49 | 21.05.2020 22:12:49 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 222.7164
1572615 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_29669 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:32:47 | 21.05.2020 21:26:00 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.7992
1572627 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_268740 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 18:23:27 | 21.05.2020 21:56:00 | 3.5425 | 0 | 0 | 3 | 1105 | 0 | 0 | 10.6275 | 3914.4625
1572629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_9610 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:38:59 | 22.05.2020 01:47:00 | 6.1336 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 312.8141
1572635 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17773 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:41:49 | 22.05.2020 00:09:00 | 4.4531 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 476.4774
1572640 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_51056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:47:46 | 21.05.2020 21:35:00 | 1.7872 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.3827 | 0 | 0
1572642 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_25741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:47:44 | 21.05.2020 21:34:00 | 1.7711 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 120.4355
1572651 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_20907 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 19:52:35 | 21.05.2020 21:28:00 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 92.2362
1572664 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328968 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:01:02 | 21.05.2020 22:54:00 | 2.8828 | 34 | 1590 | 589 | 973 | 98.0145 | 4583.6202 | 1697.9574 | 2804.9449
1572666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_38257 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:04:01 | 21.05.2020 21:52:00 | 1.7997 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 97.1849 | 0 | 0
1572673 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_340 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:07:15 | 21.05.2020 21:11:00 | 1.0625 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 325.125 | 0 | 0
1572679 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_342959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:15:40 | 21.05.2020 21:10:00 | 0.90556 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 103.2338 | 0 | 1.8111
1572683 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_74490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:10:51 | 21.05.2020 21:01:00 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 73.553
1572686 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4166 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:18:53 | 21.05.2020 20:58:57 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6711
1572688 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32779 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:20:46 | 21.05.2020 22:24:00 | 2.0539 | 0 | 0 | 7 | 439 | 0 | 0 | 14.3772 | 901.6577
1572705 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286958 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:36:33 | 22.05.2020 01:35:00 | 4.9742 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8967
1572709 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81197 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:40:19 | 21.05.2020 21:31:00 | 0.84472 | 0 | 169 | 0 | 7 | 0 | 142.7577 | 0 | 5.913
1572712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_53507 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:40:11 | 21.05.2020 22:27:00 | 1.7803 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 208.2928 | 0 | 0
1572715 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428364 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:42:29 | 21.05.2020 21:20:00 | 0.62528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5011 | 0 | 0
1572724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13611 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:50:48 | 21.05.2020 22:11:00 | 1.3367 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 117.627
1572728 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:53:58 | 21.05.2020 21:57:05 | 1.0519 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 118.8692 | 12.6233
1572730 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_277520 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:56:33 | 21.05.2020 21:30:00 | 0.5575 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 23.415 | 0 | 0
1572734 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580319756 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:04:12 | 21.05.2020 21:08:00 | 0.06333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.12666 | 0 | 0
1572737 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57808 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:05:06 | 21.05.2020 23:33:00 | 2.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 0
1572741 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_154213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:07:52 | 21.05.2020 21:44:00 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.111
1572745 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_333421 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:36:01 | 21.05.2020 22:57:00 | 2.3497 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.5955 | 0
1572752 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_101520 , KONYA_ENHDIREK_137949 , KONYA_ENHDIREK_137958 , KONYA_ENHDIREK_137964 , KONYA_ENHDIREK_138066 , KONYA_ENHDIREK_141155 , KONYA_ENHDIREK_196449 , KONYA_ENHDIREK_196778 , KONYA_ENHDIREK_2203511 , KONYA_ENHDIREK_2208341 , KONYA_ENHDIREK_2211957 , KONYA_ENHDIREK_2225889 , KONYA_ENHDIREK_2243967 , KONYA_HUCRE_360555 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:30:41 | 30.05.2020 11:19:41 | 1.8167 | 0 | 1 | 23 | 4 | 0 | 1.8167 | 41.7834 | 7.2667
1572753 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_339305 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 17:00:10 | 29.05.2020 17:36:10 | 0.6 | 0 | 1 | 63 | 33 | 0 | 0.6 | 37.8 | 19.8
1572764 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_165796 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:26:38 | 21.05.2020 22:40:00 | 1.2228 | 0 | 847 | 5 | 149 | 0 | 1035.6947 | 6.1139 | 182.1942
1572767 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:29:58 | 21.05.2020 22:46:00 | 1.2672 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 87.4382 | 0 | 0
1572769 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_123421 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:34:20 | 21.05.2020 23:04:00 | 2.4944 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.9889 | 7.4833
1572772 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430375 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:29:57 | 21.05.2020 22:41:00 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1842 | 0 | 0
1572779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55944 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 20:28:56 | 21.05.2020 22:14:00 | 1.7511 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 176.8621
1572786 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_325859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:44:01 | 22.05.2020 00:19:00 | 2.5831 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 245.3907
1572791 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420260 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:56:25 | 21.05.2020 22:28:00 | 0.52639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52639 | 0 | 0
1572792 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_19410 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:56:29 | 22.05.2020 00:27:00 | 2.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 0 | 0
1572797 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_344034 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 21:20:10 | 22.05.2020 02:14:00 | 4.8972 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 44.075 | 9.7944
1572798 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_65433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:01:23 | 21.05.2020 22:33:00 | 0.52694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52694
1572802 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516370932 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:11:56 | 21.05.2020 23:07:00 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0
1572807 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280643 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:10:26 | 22.05.2020 04:03:00 | 5.8761 | 0 | 0 | 32 | 44 | 0 | 0 | 188.0355 | 258.5488
1572818 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_79005 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:20:10 | 22.05.2020 00:11:00 | 1.8472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8472
1572824 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_56171 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:24:44 | 21.05.2020 23:55:53 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 384.35
1572831 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189156 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:31:13 | 21.05.2020 23:49:00 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2964 | 0 | 0
1572837 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_55967 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:36:04 | 22.05.2020 00:49:00 | 2.2156 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 414.3097
1572840 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_76441 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:37:32 | 21.05.2020 22:55:00 | 0.29111 | 0 | 0 | 9 | 732 | 0 | 0 | 2.62 | 213.0925
1572854 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88525 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 22:52:28 | 21.05.2020 23:31:00 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.6888
1572861 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580304135 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 23:02:01 | 22.05.2020 00:18:00 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2664
1572883 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109861 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 23:28:57 | 22.05.2020 00:50:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24.3149
1572889 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_88467 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 23:36:30 | 22.05.2020 01:36:00 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 103.5668
1572918 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_297802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 00:24:41 | 22.05.2020 01:01:00 | 0.60528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.1848 | 0 | 0
1572920 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51270 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 00:32:29 | 22.05.2020 01:38:00 | 1.0919 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.4131 | 0 | 0
1572921 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8617632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 00:33:36 | 22.05.2020 01:28:00 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0
1572933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516222571 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 00:57:34 | 22.05.2020 01:39:00 | 0.69056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.215 | 0 | 0
1572953 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 02:10:57 | 22.05.2020 03:20:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 1 | 625 | 0 | 0 | 1.1508 | 719.2687
1572966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_297802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 02:29:10 | 22.05.2020 03:32:00 | 1.0472 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.6527 | 0 | 0
1572974 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_229258 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 03:01:52 | 22.05.2020 04:02:00 | 1.0022 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0666 | 0 | 0
1572981 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_22926 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 03:30:03 | 22.05.2020 04:09:00 | 0.64917 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 58.4253 | 0.64917
1572988 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354308 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 03:47:33 | 22.05.2020 04:32:00 | 0.74083 | 4 | 502 | 0 | 0 | 2.9633 | 371.8967 | 0 | 0
1573043 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_21945 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 04:48:05 | 22.05.2020 08:20:00 | 3.5319 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 123.6179 | 0
1573046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 04:57:25 | 22.05.2020 08:35:00 | 3.6264 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10.8792 | 21.7583
1573047 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_166333 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 05:11:40 | 22.05.2020 05:47:54 | 0.60389 | 12 | 94 | 8 | 392 | 7.2467 | 56.7657 | 4.8311 | 236.7249
1573054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_338873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 05:30:19 | 22.05.2020 07:28:00 | 1.9614 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 135.3359 | 0 | 0
1573064 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_132993 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 04:30:39 | 22.05.2020 06:30:00 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 256.6029
1573067 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_134299 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 05:59:59 | 22.05.2020 09:30:00 | 3.5003 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 10.5008 | 980.0784
1573084 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 06:32:09 | 22.05.2020 07:42:00 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
1573085 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57808 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 05:46:17 | 22.05.2020 06:56:00 | 1.1619 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 399.7074 | 0 | 0
1573089 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 06:39:42 | 22.05.2020 07:28:00 | 0.805 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 20.125 | 282.555
1573100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26502 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:05:12 | 22.05.2020 07:45:00 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 63.0164
1573101 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516419947 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:10:02 | 22.05.2020 07:50:00 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3322
1573103 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2236185 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:15:13 | 22.05.2020 09:57:00 | 2.6964 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.3567
1573107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:12:20 | 22.05.2020 07:55:00 | 0.71111 | 0 | 0 | 395 | 2238 | 0 | 0 | 280.8884 | 1591.4642
1573112 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55954 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:23:49 | 22.05.2020 13:59:00 | 6.5864 | 1 | 219 | 0 | 75 | 6.5864 | 1442.4194 | 0 | 493.9792
1573117 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGDIREK_27404 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:27:12 | 22.05.2020 08:55:00 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.78
1573135 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:50:26 | 22.05.2020 14:15:00 | 6.4094 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 115.3699 | 6.4094
1573142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_382435 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:57:01 | 22.05.2020 09:12:00 | 1.2497 | 1 | 1 | 100 | 1995 | 1.2497 | 1.2497 | 124.972 | 2493.1914
1573148 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_13839 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:03:23 | 22.05.2020 09:33:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 319.6325
1573151 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54607 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:04:06 | 22.05.2020 10:50:00 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 165.9
1573160 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_133745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:12:49 | 22.05.2020 09:11:00 | 0.96972 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0.96972 | 20.3641 | 0 | 1.9394
1573168 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_HUCRE_313156 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 07:57:06 | 22.05.2020 08:41:00 | 0.73167 | 2 | 516 | 7 | 9 | 1.4633 | 377.5417 | 5.1217 | 6.585
1573179 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:16:41 | 22.05.2020 11:35:00 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6634
1573180 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:33:23 | 22.05.2020 08:52:00 | 0.31028 | 0 | 237 | 0 | 8 | 0 | 73.5364 | 0 | 2.4822
1573191 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49474 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:46:38 | 22.05.2020 11:53:00 | 3.1061 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 319.9293
1573192 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18727 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:46:46 | 22.05.2020 09:25:10 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 30.72
1573204 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55942 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:55:01 | 22.05.2020 11:51:00 | 2.9331 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175.9836 | 0 | 0
1573208 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_89381 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:58:17 | 22.05.2020 10:52:00 | 1.8953 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 34.115 | 5.6858
1573209 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50027 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:58:43 | 22.05.2020 10:47:00 | 1.8047 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 328.459 | 0 | 0
1573212 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160019 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:59:51 | 22.05.2020 13:25:00 | 4.4192 | 15 | 15 | 202 | 22 | 66.2875 | 66.2875 | 892.6723 | 97.2217
1573222 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31659 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:03:13 | 22.05.2020 10:03:00 | 0.99639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639
1573231 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:52:06 | 22.05.2020 10:06:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.9384
1573250 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_262420 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:17:00 | 22.05.2020 13:27:00 | 4.1667 | 0 | 127 | 0 | 13 | 0 | 529.1671 | 0 | 54.1667
1573254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_155426 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:18:23 | 22.05.2020 10:33:00 | 1.2436 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 580.7659 | 0 | 0
1573256 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_374195 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:18:36 | 22.05.2020 14:19:00 | 5.0067 | 21 | 0 | 88 | 0 | 105.1401 | 0 | 440.587 | 0
1573258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:10:07 | 22.05.2020 17:00:00 | 2.8314 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 189.7031 | 0 | 25.4825
1573264 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:21:35 | 22.05.2020 10:13:00 | 0.85694 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 45.4178 | 255.3681
1573266 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:22:15 | 22.05.2020 10:50:00 | 1.4625 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7
1573271 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_45991 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:23:58 | 22.05.2020 10:23:00 | 0.98389 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 159.3902 | 0 | 0
1573302 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_316828 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:28:35 | 22.05.2020 10:28:32 | 0.99917 | 4 | 1918 | 0 | 15 | 3.9967 | 1916.4081 | 0 | 14.9876
1573307 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_160667 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:27:34 | 22.05.2020 10:33:00 | 1.0906 | 1 | 738 | 3 | 65 | 1.0906 | 804.8333 | 3.2717 | 70.8864
1573310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_148057 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:46:02 | 22.05.2020 11:55:00 | 2.1494 | 0 | 5 | 26 | 1114 | 0 | 10.7472 | 55.8854 | 2394.4762
1573327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_469753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:29:18 | 22.05.2020 12:20:00 | 2.845 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 54.055 | 0 | 14.225
1573334 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:58:01 | 22.05.2020 10:44:00 | 0.76639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.3278
1573338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_101505 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:00:29 | 22.05.2020 13:20:00 | 3.3253 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 76.4814 | 0 | 0
1573344 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGPANOBOX_710 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:01:27 | 22.05.2020 10:46:00 | 0.7425 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 162.6075 | 0 | 0
1573346 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_161375 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:54:57 | 22.05.2020 11:05:00 | 1.1675 | 1 | 523 | 0 | 0 | 1.1675 | 610.6025 | 0 | 0
1573351 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_143392 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:03:47 | 22.05.2020 12:50:00 | 2.7703 | 0 | 0 | 21 | 622 | 0 | 0 | 58.1759 | 1723.1142
1573352 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2239030 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:04:37 | 22.05.2020 14:53:00 | 4.8064 | 0 | 0 | 23 | 67 | 0 | 0 | 110.547 | 322.0281
1573359 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:18:48 | 22.05.2020 11:09:00 | 1.8367 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 11.02 | 1155.2654
1573365 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:09:35 | 22.05.2020 14:57:00 | 4.7903 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.225
1573371 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 09:49:29 | 22.05.2020 15:37:00 | 5.7919 | 0 | 0 | 28 | 616 | 0 | 0 | 162.1743 | 3567.835
1573375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:09:13 | 22.05.2020 12:37:00 | 2.4631 | 6 | 2244 | 11 | 49 | 14.7784 | 5527.1066 | 27.0937 | 120.6899
1573378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_93549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:03:34 | 22.05.2020 22:15:00 | 5.1906 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | 269.9091 | 0 | 20.7622
1573384 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_REKORTMAN_516372378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:17:01 | 22.05.2020 11:17:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99972
1573389 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279657 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:15:12 | 22.05.2020 11:59:00 | 1.73 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 6.92 | 762.93
1573448 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_5523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:39:22 | 22.05.2020 11:08:00 | 0.47722 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18.1344 | 0 | 0
1573456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_171171 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:40:06 | 22.05.2020 12:23:00 | 1.715 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1.715 | 123.48
1573464 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_438758 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:52:11 | 22.05.2020 16:02:00 | 5.1636 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 92.945
1573465 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_78900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:52:24 | 22.05.2020 14:10:00 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.6933
1573467 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_268915 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:50:13 | 22.05.2020 12:45:00 | 1.9131 | 1 | 2720 | 0 | 0 | 1.9131 | 5203.5232 | 0 | 0
1573473 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50027 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:56:06 | 22.05.2020 14:38:00 | 3.6983 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 673.0961 | 0 | 0
1573496 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_32653 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:01:00 | 22.05.2020 12:59:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8667 | 0
1573507 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_20116 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:01:42 | 22.05.2020 15:48:00 | 4.7717 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 668.0338 | 0 | 0
1573529 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_29004 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:06:34 | 22.05.2020 16:46:00 | 5.6572 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 396.0054
1573530 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:06:27 | 22.05.2020 18:41:00 | 7.5758 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 166.6683
1573534 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279016 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:08:07 | 22.05.2020 13:00:00 | 1.8647 | 0 | 0 | 5 | 492 | 0 | 0 | 9.3236 | 917.4422
1573541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:12:03 | 22.05.2020 13:53:00 | 2.6825 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 415.7875 | 0 | 0
1573544 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_366027 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:02:52 | 22.05.2020 13:49:55 | 2.7842 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5.5683 | 36.1942 | 0 | 0
1573545 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26519 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:13:22 | 22.05.2020 18:31:00 | 7.2939 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2618.5065
1573555 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_8335 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:15:58 | 22.05.2020 17:43:00 | 6.4506 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 806.32
1573556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_337552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:12:49 | 22.05.2020 11:39:00 | 0.43639 | 5 | 3481 | 0 | 0 | 2.182 | 1519.0736 | 0 | 0
1573559 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_ENHDIREK_170945 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:18:08 | 22.05.2020 12:41:00 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 306.6064
1573561 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_379454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:11:32 | 22.05.2020 13:58:00 | 2.7744 | 0 | 0 | 6 | 629 | 0 | 0 | 16.6466 | 1745.1228
1573566 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_19022 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:19:36 | 22.05.2020 13:25:00 | 2.09 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.63 | 2.09
1573573 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_OGMUSDIREK_60465 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:23:29 | 22.05.2020 12:54:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 300.2134
1573580 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_137848 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:27:29 | 22.05.2020 13:48:00 | 2.3419 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 86.6518
1573589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_23044 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 08:33:10 | 22.05.2020 11:42:00 | 3.1472 | 0 | 0 | 49 | 33 | 0 | 0 | 154.2138 | 103.8583
1573591 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80487 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:22:28 | 22.05.2020 13:16:00 | 1.8922 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 1474.0394 | 0 | 0
1573601 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:21:26 | 22.05.2020 13:32:00 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 178.441
1573613 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338842 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:32:05 | 22.05.2020 18:14:00 | 0.69861 | 0 | 181 | 3 | 227 | 0 | 126.4484 | 2.0958 | 158.5845
1573618 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_390362 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:38:40 | 22.05.2020 16:19:00 | 4.6722 | 0 | 0 | 34 | 243 | 0 | 0 | 158.8555 | 1135.3495
1573626 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149138 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:40:47 | 22.05.2020 12:20:00 | 0.65361 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 107.8457
1573633 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:41:38 | 22.05.2020 13:24:00 | 1.7061 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 348.0464 | 0 | 0
1573638 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:43:06 | 22.05.2020 13:30:00 | 1.7817 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 365.2423 | 0 | 0
1573649 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_327267 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:41:14 | 22.05.2020 14:42:00 | 3.0128 | 7 | 0 | 414 | 13 | 21.0895 | 0 | 1247.2909 | 39.1661
1573650 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_26011 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:44:29 | 22.05.2020 13:29:00 | 0.74194 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7097 | 0
1573676 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58590 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:57:08 | 22.05.2020 15:30:00 | 3.5478 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 227.0579 | 0 | 0
1573694 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:02:30 | 22.05.2020 14:05:00 | 2.0417 | 3 | 211 | 25 | 795 | 6.125 | 430.7924 | 51.0418 | 1623.1276
1573695 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_83119 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:35:08 | 22.05.2020 15:23:00 | 3.7978 | 0 | 70 | 0 | 30 | 0 | 265.8446 | 0 | 113.9334
1573709 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_HUCRE_318242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:07:00 | 22.05.2020 16:31:40 | 4.4111 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 8.8222 | 414.6443
1573714 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_37954 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:42:52 | 22.05.2020 17:47:00 | 7.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0689 | 0 | 0
1573716 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:11:18 | 22.05.2020 13:27:00 | 1.2617 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 225.8389 | 0 | 0
1573717 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_344880 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:07:58 | 22.05.2020 12:35:19 | 0.45583 | 1 | 1165 | 1 | 8 | 0.45583 | 531.042 | 0.45583 | 3.6466
1573719 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_1640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:11:52 | 22.05.2020 13:17:00 | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 52.1069
1573727 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_166419 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:13:42 | 22.05.2020 15:32:00 | 3.305 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 89.235 | 6.61
1573738 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516045925 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:18:20 | 22.05.2020 13:27:00 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444
1573745 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580238531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:19:10 | 22.05.2020 13:53:00 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1278
1573746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_81990 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:19:48 | 22.05.2020 18:47:00 | 6.4533 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 916.3729 | 0 | 0
1573754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:11:46 | 22.05.2020 21:06:00 | 4.9039 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 436.4462 | 9.8078
1573758 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:22:39 | 22.05.2020 16:35:54 | 4.2208 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 215.2623 | 54.8708
1573765 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_30602 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:07:18 | 22.05.2020 14:07:00 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995
1573776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_276208 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:32:57 | 22.05.2020 16:09:00 | 3.6008 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.6091 | 0
1573779 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_322269 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:08:46 | 22.05.2020 16:49:17 | 4.6753 | 0 | 0 | 26 | 518 | 0 | 0 | 121.5573 | 2421.795
1573790 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3441 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:38:00 | 22.05.2020 14:15:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.7334
1573791 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_346418 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:36:06 | 22.05.2020 13:57:00 | 2.3483 | 0 | 0 | 95 | 226 | 0 | 0 | 223.0914 | 530.7226
1573794 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_HUCRE_385545 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:38:06 | 22.05.2020 13:41:00 | 1.0483 | 0 | 54 | 8 | 700 | 0 | 56.6098 | 8.3866 | 733.831
1573800 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_93167 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:59:53 | 22.05.2020 13:36:09 | 2.6044 | 30 | 826 | 14 | 97 | 78.1332 | 2151.2674 | 36.4622 | 252.6307
1573807 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_30329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:15:29 | 22.05.2020 13:29:00 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1.2253 | 0 | 39.209
1573822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_433 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 10:44:18 | 22.05.2020 17:46:00 | 7.0283 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 787.173
1573824 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_394463 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:45:33 | 22.05.2020 13:42:00 | 0.94083 | 0 | 0 | 102 | 139 | 0 | 0 | 95.9647 | 130.7754
1573826 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_15674 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:47:37 | 22.05.2020 15:55:00 | 3.1231 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 465.3359
1573830 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_AGDIREK_104963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:50:25 | 22.05.2020 14:42:00 | 1.8597 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 70.6694 | 0 | 0
1573833 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80223 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:59:21 | 22.05.2020 12:58:00 | 0.9775 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 1070.3625 | 0 | 0
1573839 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_265186 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:45:57 | 22.05.2020 22:26:00 | 4.6675 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 200.7025 | 0 | 0
1573840 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26537 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:53:13 | 22.05.2020 15:02:54 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 177.234
1573857 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_115196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:56:20 | 22.05.2020 14:44:00 | 1.7944 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.8332
1573860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80295 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:57:50 | 22.05.2020 14:59:00 | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.486
1573861 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458993 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:57:37 | 22.05.2020 19:12:00 | 6.2397 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 536.6159
1573881 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:00:06 | 22.05.2020 13:42:05 | 0.69972 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 69.972 | 241.4034
1573883 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_318942 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:02:06 | 22.05.2020 14:21:00 | 1.315 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 322.175 | 0 | 0
1573888 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_132115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:06:43 | 22.05.2020 14:13:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 53.0266
1573889 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2157 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:07:03 | 22.05.2020 15:15:00 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 347.5975
1573891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_275287 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:02:47 | 22.05.2020 14:05:00 | 1.0369 | 10 | 6154 | 0 | 0 | 10.3694 | 6381.3288 | 0 | 0
1573892 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_68218 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:09:08 | 22.05.2020 17:27:00 | 4.2978 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 709.1337
1573896 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_114614 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:10:35 | 22.05.2020 14:28:00 | 1.2903 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.9002
1573899 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192230 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:32:21 | 22.05.2020 15:43:00 | 4.1775 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 137.8575 | 0 | 20.8875
1573900 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195700 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:06:24 | 22.05.2020 17:43:00 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 626.96
1573901 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99544 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:11:59 | 22.05.2020 14:28:00 | 1.2669 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 91.2197 | 0 | 0
1573906 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19114 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:33:38 | 22.05.2020 20:00:08 | 3.4417 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 13.7667 | 0 | 34.4167
1573916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378759 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:52:40 | 22.05.2020 14:55:00 | 2.0389 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 4.0778 | 1678.0065
1573918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:12:49 | 22.05.2020 13:44:00 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 63.9256
1573921 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:08:44 | 22.05.2020 16:40:54 | 3.5361 | 17 | 679 | 0 | 17 | 60.1139 | 2401.0187 | 0 | 60.1139
1573922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1941 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:17:05 | 22.05.2020 15:52:00 | 2.5819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4916 | 0 | 0
1573927 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36271 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:18:28 | 22.05.2020 14:02:00 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 59.4959
1573931 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGPANOBOX_507112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:21:24 | 22.05.2020 14:17:00 | 0.92667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 84.327 | 0 | 0
1573936 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_59117 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:23:13 | 22.05.2020 16:43:00 | 3.3297 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 426.2042 | 0 | 0
1573939 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_332399 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:22:42 | 22.05.2020 15:06:00 | 1.7217 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 36.1551 | 0 | 0
1573942 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452800 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:24:24 | 22.05.2020 15:17:00 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5067
1573950 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459386 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:21:58 | 22.05.2020 13:51:00 | 0.48389 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 34.3562
1573951 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:07:58 | 22.05.2020 15:16:00 | 2.1339 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 177.1129 | 0 | 0
1573952 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88652631 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:19:43 | 22.05.2020 17:22:00 | 4.0381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0381
1573956 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_HUCRE_315516 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:28:48 | 22.05.2020 15:13:12 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 1277.16
1573960 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_88646167 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:30:08 | 22.05.2020 18:01:00 | 4.5144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5433
1573968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6361 | OG - SİGORTA ARIZASI / DİREK EĞİLMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:27:29 | 22.05.2020 14:01:00 | 0.55861 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 77.6468 | 0 | 0
1573969 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91739 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:31:55 | 22.05.2020 15:42:00 | 2.1681 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 136.5878
1573970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:32:37 | 22.05.2020 15:25:00 | 1.8731 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 571.2833 | 0 | 0
1573977 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580244518 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:34:20 | 22.05.2020 15:32:00 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9611
1573987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126130 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:06:08 | 22.05.2020 14:49:07 | 1.7164 | 2 | 1252 | 2 | 60 | 3.4328 | 2148.9203 | 3.4328 | 102.9834
1573991 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:41:17 | 22.05.2020 14:47:50 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 49.9126
1573992 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_14250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:41:08 | 22.05.2020 15:27:00 | 1.7644 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.9287 | 0 | 0
1573995 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_57887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:41:55 | 22.05.2020 15:16:00 | 1.5681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5681 | 0 | 0
1574006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8320 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 13:00:41 | 28.05.2020 14:41:41 | 1.6833 | 0 | 0 | 12 | 233 | 0 | 0 | 20.2 | 392.2159
1574008 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80968 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:45:49 | 22.05.2020 17:54:00 | 4.1364 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 78.5914 | 0 | 33.0911
1574010 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:50:43 | 22.05.2020 15:20:00 | 2.4881 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 79.6179 | 69.6657
1574013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:13:28 | 22.05.2020 14:05:00 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 411.6802
1574021 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:27:44 | 22.05.2020 22:21:00 | 7.8878 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 110.4289 | 55.2145
1574024 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_445569 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:50:03 | 22.05.2020 17:32:00 | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.4875
1574036 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:50:11 | 22.05.2020 15:48:00 | 1.9636 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 98.1805
1574043 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190705 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:41:31 | 22.05.2020 15:05:00 | 1.3914 | 14 | 2897 | 0 | 0 | 19.4795 | 4030.8568 | 0 | 0
1574045 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_46528 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:58:04 | 22.05.2020 15:53:00 | 1.9156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0
1574053 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42643 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:59:32 | 22.05.2020 15:32:00 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5411 | 0 | 0
1574054 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196161 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:56:42 | 22.05.2020 17:09:00 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 416.65
1574059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:45:21 | 22.05.2020 14:40:00 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 617.5427
1574063 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516308643 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:50:46 | 22.05.2020 14:43:00 | 0.87056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87056 | 0 | 0
1574080 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516414240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:02:41 | 22.05.2020 18:15:00 | 4.2053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2053
1574088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_8726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:08:12 | 22.05.2020 16:52:00 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 133.77
1574092 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_56121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:08:17 | 22.05.2020 14:50:00 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528
1574099 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_24329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:14:00 | 22.05.2020 15:00:00 | 0.76667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.1334
1574101 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516310109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:15:24 | 22.05.2020 15:21:00 | 1.0933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933
1574122 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_34065 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:08:09 | 30.05.2020 14:05:09 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 198
1574123 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_55163 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 15:00:09 | 29.05.2020 18:55:09 | 3.9167 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3.9167 | 0 | 23.5
1574124 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_4137 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:15:48 | 31.05.2020 13:16:48 | 4.0167 | 5 | 40 | 0 | 55 | 20.0833 | 160.6668 | 0 | 220.9169
1574125 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26580 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 16:00:24 | 31.05.2020 17:51:24 | 1.85 | 0 | 31 | 0 | 132 | 0 | 57.35 | 0 | 244.2
1574127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:22:39 | 22.05.2020 21:58:00 | 7.5892 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 409.8152
1574128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96103 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:55:05 | 22.05.2020 17:40:00 | 3.7486 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 543.5485 | 0 | 0
1574130 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_7974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:27:55 | 22.05.2020 18:44:00 | 3.2681 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 725.5093 | 0 | 0
1574132 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349217 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:24:29 | 22.05.2020 18:45:00 | 4.3419 | 0 | 0 | 79 | 491 | 0 | 0 | 343.0133 | 2131.8925
1574137 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:26:27 | 22.05.2020 17:05:00 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 406.945
1574138 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_54607 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:28:06 | 22.05.2020 21:56:00 | 7.465 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 447.9
1574141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_25173 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:54:42 | 22.05.2020 15:52:00 | 2.955 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 218.67
1574142 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_471928 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:28:47 | 22.05.2020 14:45:00 | 3.2703 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 716.1913 | 0 | 0
1574151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:34:32 | 22.05.2020 18:31:00 | 3.9411 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 208.8788 | 193.1144
1574156 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52547 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:36:23 | 22.05.2020 21:59:00 | 7.3769 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1224.572
1574158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:38:12 | 22.05.2020 20:00:00 | 5.3633 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 134.0832 | 0 | 42.9066
1574161 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516299650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:38:41 | 22.05.2020 18:23:00 | 3.7386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7386
1574183 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68208 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:40:04 | 22.05.2020 19:19:33 | 4.6581 | 0 | 0 | 132 | 1062 | 0 | 0 | 614.8639 | 4946.8597
1574187 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_93476 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:45:27 | 22.05.2020 16:41:00 | 1.9258 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.9206
1574189 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24564 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:38:13 | 22.05.2020 18:31:00 | 3.8797 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 861.2978
1574193 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_27570 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:38:57 | 22.05.2020 15:50:00 | 1.1842 | 0 | 129 | 0 | 16 | 0 | 152.7579 | 0 | 18.9467
1574195 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_23887 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:02:14 | 22.05.2020 20:29:00 | 6.4461 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.6767
1574196 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_17356 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:48:45 | 22.05.2020 20:41:00 | 5.8708 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 140.8999
1574199 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_360837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:48:46 | 22.05.2020 15:58:00 | 1.1539 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.155
1574203 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_167496 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:49:29 | 22.05.2020 22:13:46 | 7.4047 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22.2142 | 14.8094
1574205 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516305812 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:50:34 | 22.05.2020 18:20:00 | 3.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4906
1574208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90867 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:47:17 | 22.05.2020 15:56:00 | 2.1453 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 285.3222 | 0 | 0
1574217 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_16959 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:54:31 | 22.05.2020 16:51:00 | 1.9414 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 73.7728 | 0 | 0
1574218 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:48:00 | 22.05.2020 17:20:00 | 2.5333 | 5 | 531 | 2 | 18 | 12.6667 | 1345.1982 | 5.0667 | 45.5999
1574220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_8722 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:15:35 | 22.05.2020 19:10:00 | 4.9069 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.0694
1574221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2076 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:57:30 | 22.05.2020 17:46:00 | 2.8083 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 168.4998 | 0 | 0
1574227 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:58:38 | 22.05.2020 18:40:00 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 287.7763
1574233 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_327478 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:00:51 | 22.05.2020 16:15:00 | 1.2358 | 0 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 2014.4029 | 0 | 0
1574234 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:56:56 | 22.05.2020 15:34:00 | 0.61778 | 11 | 3264 | 4 | 2 | 6.7956 | 2016.4339 | 2.4711 | 1.2356
1574236 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_145189 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:02:02 | 22.05.2020 18:36:02 | 3.5667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.7001 | 0 | 0
1574238 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468171 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:01:19 | 22.05.2020 16:38:00 | 1.6114 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 388.345 | 0 | 0
1574243 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335908 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:03:54 | 22.05.2020 17:34:00 | 2.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5017
1574244 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_395498 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2020 15:00:16 | 27.05.2020 15:30:16 | 0.5 | 1 | 694 | 73 | 1855 | 0.5 | 347 | 36.5 | 927.5
1574250 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_36319 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:07 | 31.05.2020 10:09:07 | 1.15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 0
1574254 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGHAT_2203158 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 11:00:00 | 31.05.2020 13:10:00 | 2.1667 | 6 | 343 | 6 | 6 | 13 | 743.1678 | 13 | 13
1574256 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:27:32 | 22.05.2020 16:17:00 | 4.8244 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 824.9792
1574292 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_58556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:12:49 | 22.05.2020 17:24:00 | 2.1864 | 0 | 173 | 0 | 10 | 0 | 378.2455 | 0 | 21.8639
1574300 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_148212 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:14:42 | 22.05.2020 19:43:00 | 4.4717 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 138.6218 | 0 | 0
1574302 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_139494 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:14:46 | 22.05.2020 23:05:00 | 7.8372 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.535
1574304 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_AGDIREK_42327 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 14:00:11 | 31.05.2020 15:59:11 | 1.9833 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 45.6166 | 0 | 1.9833
1574314 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:19:58 | 22.05.2020 16:36:00 | 1.2672 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.3776
1574316 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:20:16 | 22.05.2020 18:21:16 | 3.0167 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 247.3669 | 0
1574336 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_352177 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:27:11 | 22.05.2020 19:41:00 | 4.2303 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 88.8359
1574345 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_REKORTMAN_43723 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:29:50 | 22.05.2020 15:49:00 | 0.31944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31944
1574356 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_6284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:32:14 | 22.05.2020 16:30:00 | 0.96278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.665
1574361 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:33:42 | 22.05.2020 19:14:00 | 3.6717 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 95.4634
1574379 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_158233 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:36:49 | 22.05.2020 15:54:51 | 0.30056 | 0 | 0 | 1 | 792 | 0 | 0 | 0.30056 | 238.0435
1574389 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580319938 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:36:49 | 22.05.2020 18:18:00 | 2.6864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6864
1574393 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333537 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:40:06 | 22.05.2020 23:01:00 | 7.3483 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.3933
1574396 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516392821 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:41:09 | 22.05.2020 19:03:00 | 3.3642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7283 | 0 | 0
1574402 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:24:25 | 22.05.2020 17:28:53 | 2.0744 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 66.3821 | 58.0843
1574403 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | AKSARAY_HUCRE_333329 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:42:16 | 22.05.2020 16:02:59 | 0.34528 | 0 | 0 | 34 | 690 | 0 | 0 | 11.7395 | 238.2432
1574413 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_455701 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:43:28 | 22.05.2020 16:50:00 | 1.1089 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 140.829 | 0 | 0
1574416 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262390 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:44:13 | 22.05.2020 17:05:00 | 1.3464 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6928 | 0 | 0
1574417 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:22:06 | 22.05.2020 16:32:44 | 1.1772 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 2.3544 | 968.8521
1574419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_52597 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HÜCRE PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:45:14 | 22.05.2020 18:09:00 | 2.3961 | 0 | 0 | 312 | 2662 | 0 | 0 | 747.5863 | 6378.4448
1574421 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:44:32 | 22.05.2020 19:03:00 | 3.3078 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 112.4645 | 0 | 36.3856
1574427 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_291284 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:46:04 | 22.05.2020 21:52:00 | 6.0989 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3956
1574430 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350605 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:14:26 | 22.05.2020 15:48:00 | 0.55944 | 5 | 501 | 46 | 128 | 2.7972 | 280.2794 | 25.7342 | 71.6083
1574431 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:27:20 | 22.05.2020 17:44:00 | 2.2778 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 56.9445 | 799.5008
1574443 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_15826 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:51:32 | 22.05.2020 17:00:00 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 63.9022
1574447 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:53:25 | 22.05.2020 18:06:00 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6292
1574453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_83201 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:08:44 | 22.05.2020 17:56:00 | 2.7878 | 0 | 0 | 6 | 532 | 0 | 0 | 16.7267 | 1483.099
1574456 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31659 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:55:14 | 22.05.2020 18:49:00 | 2.8961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8961
1574457 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_580240848 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:55:49 | 22.05.2020 17:18:00 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3697
1574459 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:27:15 | 22.05.2020 16:45:19 | 2.3011 | 10 | 455 | 5 | 20 | 23.0111 | 1047.005 | 11.5055 | 46.0222
1574462 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_299781 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:56:37 | 22.05.2020 17:11:03 | 1.2406 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9622 | 0
1574472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:56:16 | 22.05.2020 17:20:00 | 1.3956 | 4 | 22 | 394 | 334 | 5.5822 | 30.7023 | 549.8506 | 466.117
1574474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232578 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:59:13 | 22.05.2020 17:36:00 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2261
1574475 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_58145 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:36:32 | 22.05.2020 19:03:34 | 3.4506 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 62.1101 | 6.9011
1574477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_355453 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:59:17 | 22.05.2020 17:31:00 | 1.5286 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.9864 | 0 | 0
1574478 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91640 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:19:43 | 22.05.2020 17:11:00 | 0.85472 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 436.7619 | 0 | 0
1574484 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193706 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:01:51 | 22.05.2020 18:42:00 | 2.6692 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 240.2253
1574486 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_362573 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:01:09 | 22.05.2020 16:50:00 | 0.81417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81417
1574488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462374 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:03:52 | 22.05.2020 20:09:00 | 4.0856 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.5401
1574489 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516094303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:03:50 | 22.05.2020 19:08:00 | 3.0694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0694
1574492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_7505 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:04:28 | 22.05.2020 17:12:00 | 1.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1256 | 0 | 0
1574505 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_OGMUSDIREK_2691 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:08:51 | 22.05.2020 17:47:00 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.2599
1574510 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:04:12 | 22.05.2020 17:05:00 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 88.1597
1574511 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194226 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:45:32 | 22.05.2020 18:21:00 | 6.5911 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 118.64 | 0 | 112.0489
1574512 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_22895 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:56:37 | 22.05.2020 17:28:00 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.7075
1574515 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_87748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:11:15 | 22.05.2020 20:48:00 | 4.6125 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 235.2375 | 0 | 0
1574519 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_25808 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:12:50 | 22.05.2020 18:59:00 | 2.7694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.6971
1574521 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453143 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 13:36:05 | 22.05.2020 16:21:00 | 2.7486 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 16.4917 | 0 | 32.9833
1574522 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516355881 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:13:11 | 22.05.2020 18:41:00 | 2.4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4636
1574525 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_438341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:53:08 | 22.05.2020 19:49:00 | 7.9311 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 420.3488 | 0 | 0
1574535 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_65612 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:17:35 | 22.05.2020 17:18:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37.2568
1574543 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_42847 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:19:54 | 22.05.2020 18:25:00 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 277.305
1574546 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:21:17 | 22.05.2020 16:59:00 | 0.62861 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 81.0907
1574550 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_81100 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:21:52 | 22.05.2020 17:13:00 | 0.85222 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.1577
1574559 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193200 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:21:22 | 22.05.2020 19:24:00 | 3.0439 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 493.1102
1574570 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_285063 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:22:04 | 22.05.2020 17:43:00 | 1.3489 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 403.3181 | 0 | 0
1574573 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:27:54 | 22.05.2020 18:01:00 | 2.5517 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 428.6806
1574576 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:24:20 | 22.05.2020 18:30:00 | 2.0944 | 6 | 1 | 55 | 26 | 12.5666 | 2.0944 | 115.1942 | 54.4554
1574580 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_263323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:25:21 | 22.05.2020 23:52:00 | 7.4442 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 297.7668
1574586 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44842 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:25:37 | 22.05.2020 21:51:45 | 5.4356 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 168.5024
1574587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_334006 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:27:15 | 22.05.2020 17:27:00 | 0.99583 | 2 | 502 | 25 | 2572 | 1.9917 | 499.9067 | 24.8957 | 2561.2748
1574590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92718 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:27:06 | 22.05.2020 17:31:00 | 1.065 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 165.075 | 0 | 0
1574592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_40432 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:28:25 | 22.05.2020 17:29:00 | 1.0097 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57.554
1574595 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:28:11 | 22.05.2020 17:22:00 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 97.7665
1574610 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:29:31 | 22.05.2020 17:33:00 | 1.0581 | 0 | 524 | 2 | 11 | 0 | 554.4234 | 2.1161 | 11.6387
1574611 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_AGDIREK_9228 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:33:11 | 22.05.2020 17:31:00 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.508
1574614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 11:29:02 | 22.05.2020 17:38:00 | 6.1494 | 0 | 94 | 0 | 14 | 0 | 578.0474 | 0 | 86.0922
1574641 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:47:52 | 22.05.2020 16:42:00 | 0.90222 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 11.7289 | 25.2622
1574643 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6575 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:38:41 | 22.05.2020 18:00:00 | 1.3553 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.6186
1574650 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_OGMUSDIREK_1408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:39:06 | 22.05.2020 18:09:00 | 1.4983 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23.9733
1574671 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_91304 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:36:40 | 22.05.2020 21:58:00 | 7.3556 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 485.467
1574672 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_19420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:45:47 | 22.05.2020 19:32:00 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.1759
1574673 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:46:26 | 22.05.2020 22:17:00 | 5.5094 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 11.0189 | 4291.8538
1574678 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_134051 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:47:40 | 22.05.2020 19:30:00 | 2.7056 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.2334
1574679 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580167930 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:27:56 | 22.05.2020 18:15:00 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3533
1574686 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGPANOBOX_1735 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:49:55 | 22.05.2020 19:26:00 | 2.6014 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 379.8029 | 0 | 0
1574689 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_448741 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:50:29 | 23.05.2020 00:15:00 | 7.4086 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 111.1291
1574693 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145797 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 12:00:26 | 30.05.2020 14:44:26 | 2.7333 | 19 | 0 | 2 | 2 | 51.9333 | 0 | 5.4667 | 5.4667
1574695 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_467161 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:52:14 | 22.05.2020 20:04:00 | 3.1961 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 230.1199
1574696 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_44088 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:53:52 | 22.05.2020 18:04:00 | 1.1689 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 46.7556 | 0 | 0
1574697 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_440569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:53:34 | 22.05.2020 20:50:00 | 3.9406 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.3951
1574702 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:54:29 | 22.05.2020 18:39:00 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.5163
1574703 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_6109 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:55:07 | 22.05.2020 17:46:00 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 49.1875
1574706 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_325089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:51:21 | 22.05.2020 18:09:00 | 1.2942 | 0 | 0 | 19 | 2357 | 0 | 0 | 24.5892 | 3050.3587
1574709 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:55:31 | 22.05.2020 17:16:00 | 0.34139 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 36.5287 | 0 | 0
1574711 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_482938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:56:54 | 22.05.2020 20:16:00 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119.4599
1574716 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_256845 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:57:54 | 22.05.2020 17:38:00 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3417
1574717 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_374040 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:25:17 | 22.05.2020 17:40:00 | 1.2453 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.6414
1574718 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_95431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:41:43 | 22.05.2020 17:35:00 | 0.88806 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 30.194
1574727 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_134429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:58:41 | 22.05.2020 17:20:00 | 0.35528 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 24.8696
1574769 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_134302 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:30:06 | 23.05.2020 00:26:00 | 1.9317 | 0 | 0 | 39 | 909 | 0 | 0 | 75.3351 | 1755.888
1574807 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_308564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:05:14 | 22.05.2020 17:48:00 | 0.71278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.8195 | 0 | 0
1574815 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_131185 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:07:04 | 22.05.2020 18:44:00 | 1.6156 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 95.318
1574817 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27397 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:43:53 | 23.05.2020 00:47:00 | 7.0519 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 789.8173
1574818 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_184146 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:01:23 | 22.05.2020 17:25:11 | 0.39667 | 11 | 6336 | 12 | 45 | 4.3634 | 2513.3011 | 4.76 | 17.8501
1574819 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:08:26 | 22.05.2020 17:52:00 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 134.3304
1574838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:11:41 | 22.05.2020 18:28:00 | 1.2719 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.7552
1574843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_165 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 15:00:23 | 29.05.2020 17:32:23 | 2.5333 | 0 | 3 | 0 | 140 | 0 | 7.6 | 0 | 354.6662
1574849 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48959 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:15:03 | 22.05.2020 20:11:00 | 2.9325 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 850.425 | 0 | 0
1574851 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_76909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:15:14 | 22.05.2020 18:54:00 | 1.6461 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.63 | 0 | 0
1574853 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_261084 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:25:41 | 22.05.2020 18:28:00 | 1.0386 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 982.5251 | 0 | 0
1574860 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:19:20 | 22.05.2020 18:11:00 | 0.86111 | 0 | 0 | 126 | 97 | 0 | 0 | 108.4999 | 83.5277
1574860 | 2 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_26166 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:19:20 | 22.05.2020 22:57:00 | 5.6278 | 0 | 0 | 47 | 21 | 0 | 0 | 264.5057 | 118.1834
1574864 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_22547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:20:26 | 22.05.2020 23:12:00 | 5.8594 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123.0482
1574867 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51962 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 15:00:08 | 29.05.2020 16:01:08 | 1.0167 | 0 | 22 | 0 | 177 | 0 | 22.3667 | 0 | 179.9506
1574868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_344816 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2020 17:00:05 | 29.05.2020 17:41:05 | 0.68333 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.3667 | 0 | 3.4167
1574869 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_89444 , KONYA_OGMUSDIREK_50374 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 10:00:47 | 30.05.2020 14:54:47 | 4.9 | 0 | 15 | 0 | 94 | 0 | 73.5 | 0 | 460.6
1574870 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_39330 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 10:00:39 | 31.05.2020 13:00:39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42
1574871 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_310261 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 13:00:57 | 31.05.2020 15:18:57 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.9
1574879 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377291 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:16:46 | 22.05.2020 17:54:00 | 0.62056 | 24 | 1653 | 15 | 112 | 14.8934 | 1025.7857 | 9.3084 | 69.5027
1574881 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580309343 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:25:05 | 22.05.2020 20:29:00 | 4.0653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1306
1574886 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326261 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:23:28 | 22.05.2020 18:44:00 | 1.3422 | 0 | 0 | 2 | 225 | 0 | 0 | 2.6844 | 301.9995
1574887 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516320829 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:23:59 | 22.05.2020 18:55:00 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5169
1574888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13717 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:24:25 | 22.05.2020 21:57:00 | 4.5431 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 195.3516 | 0 | 0
1574890 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_326290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:24:23 | 22.05.2020 19:36:00 | 2.1936 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 133.8102 | 0 | 4.3872
1574892 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516130179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:24:29 | 22.05.2020 18:54:00 | 1.4919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4919
1574902 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43634 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:25:49 | 22.05.2020 19:50:00 | 2.4031 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 98.5255
1574904 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_18148 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:25:52 | 22.05.2020 21:25:00 | 3.9856 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 446.3827
1574907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_126715 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:12:35 | 22.05.2020 18:38:00 | 1.4236 | 0 | 0 | 49 | 193 | 0 | 0 | 69.7569 | 274.7567
1574910 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_142564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:27:01 | 22.05.2020 20:11:00 | 2.7331 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49.1951
1574914 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_43647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:27:23 | 22.05.2020 18:23:00 | 0.92694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8539
1574919 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364451 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:14:29 | 22.05.2020 18:03:00 | 0.80861 | 0 | 0 | 190 | 164 | 0 | 0 | 153.6359 | 132.612
1574920 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_35386 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:28:50 | 23.05.2020 11:36:00 | 18.1194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1194
1574923 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196111 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:29:08 | 23.05.2020 00:51:00 | 7.3644 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1016.2927
1574924 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_15809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:29:44 | 22.05.2020 19:07:00 | 1.6211 | 0 | 101 | 0 | 2 | 0 | 163.7321 | 0 | 3.2422
1574925 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_108887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:29:27 | 22.05.2020 19:25:00 | 1.9258 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 78.959 | 0 | 3.8517
1574931 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_18714 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:30:23 | 22.05.2020 18:28:00 | 0.96028 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 76.8224
1574932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_196598 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:09:17 | 22.05.2020 19:30:00 | 2.3453 | 0 | 3 | 0 | 34 | 0 | 7.0358 | 0 | 79.7395
1574934 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:30:42 | 22.05.2020 23:41:00 | 6.1717 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 1832.986
1574939 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:36:28 | 22.05.2020 19:06:00 | 1.4922 | 0 | 0 | 105 | 106 | 0 | 0 | 156.6831 | 158.1753
1574943 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_106310 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:32:13 | 22.05.2020 18:36:00 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
1574947 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_37390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:34:31 | 22.05.2020 19:07:00 | 1.5414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5414
1574951 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_262579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:35:25 | 22.05.2020 19:35:00 | 1.9931 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.6877 | 0 | 0
1574964 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9480 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:37:03 | 22.05.2020 20:30:00 | 2.8825 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 66.2975
1574965 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_17354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:37:06 | 23.05.2020 00:53:00 | 7.265 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 87.18
1574969 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458046 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:38:02 | 23.05.2020 00:59:00 | 7.3494 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1749.1667
1574973 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41505 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:35:38 | 22.05.2020 21:01:00 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 75.1873
1574988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_377699 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:34:55 | 22.05.2020 18:00:00 | 0.41806 | 0 | 0 | 31 | 4117 | 0 | 0 | 12.9599 | 1721.153
1574990 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_83629 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:42:25 | 22.05.2020 19:37:00 | 1.9097 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 133.6804 | 0 | 0
1574991 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_10572 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 10:00:03 | 30.05.2020 11:46:03 | 1.7667 | 1 | 972 | 5 | 260 | 1.7667 | 1717.2032 | 8.8333 | 459.3342
1574992 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64804 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:07 | 31.05.2020 10:55:07 | 1.9167 | 0 | 2 | 0 | 58 | 0 | 3.8333 | 0 | 111.1669
1574996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_260821 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 16:50:01 | 22.05.2020 18:46:00 | 1.9331 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 523.8593 | 0 | 0
1575003 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_OGMUSDIREK_49580 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:44:25 | 22.05.2020 18:43:00 | 0.97639 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.0792
1575006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_183578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:42:24 | 22.05.2020 20:00:00 | 1.2933 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.2132 | 0 | 0
1575007 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_55223 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:45:08 | 22.05.2020 19:09:00 | 1.3978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5911 | 0 | 0
1575009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_120611 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:45:53 | 22.05.2020 18:22:00 | 0.60194 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 88.4852 | 0 | 0
1575012 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_158384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:47:07 | 22.05.2020 19:40:00 | 1.8814 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 993.3739 | 0 | 0
1575032 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:53:17 | 22.05.2020 18:37:00 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 77.2327
1575035 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 13:30:09 | 28.05.2020 13:51:09 | 0.35 | 0 | 36 | 0 | 266 | 0 | 12.6 | 0 | 93.1
1575036 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 14:30:20 | 28.05.2020 14:52:20 | 0.36667 | 0 | 27 | 0 | 224 | 0 | 9.9001 | 0 | 82.1341
1575037 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_54395 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 14:30:50 | 28.05.2020 15:13:50 | 0.71667 | 0 | 44 | 0 | 169 | 0 | 31.5335 | 0 | 121.1172
1575038 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55101 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2020 15:30:24 | 28.05.2020 15:53:24 | 0.38333 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 1.5333 | 0 | 14.9499
1575043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_41011 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:54:20 | 22.05.2020 20:38:00 | 2.7278 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.0112
1575059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_935 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:59:03 | 22.05.2020 19:57:00 | 1.9658 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 90.4282 | 0 | 0
1575061 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_335959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:58:44 | 22.05.2020 18:43:00 | 0.73778 | 0 | 1314 | 1 | 67 | 0 | 969.4429 | 0.73778 | 49.4313
1575073 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_21832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:00:36 | 22.05.2020 23:10:00 | 5.1567 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 237.2068
1575078 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:01:30 | 22.05.2020 18:42:00 | 0.675 | 4 | 22 | 394 | 334 | 2.7 | 14.85 | 265.95 | 225.45
1575085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_9323 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:03:54 | 22.05.2020 19:56:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.0748
1575088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_23279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:04:59 | 22.05.2020 19:23:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.507
1575092 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_AGDIREK_231064 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:06:42 | 22.05.2020 19:16:00 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 49.665
1575100 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:02:56 | 22.05.2020 18:57:00 | 0.90111 | 0 | 0 | 186 | 792 | 0 | 0 | 167.6065 | 713.6791
1575105 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:31:41 | 22.05.2020 19:05:00 | 1.5553 | 0 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 34.2162 | 66.877
1575113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:10:10 | 22.05.2020 22:19:00 | 4.1472 | 5 | 0 | 120 | 100 | 20.7361 | 0 | 497.6664 | 414.722
1575116 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25078 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:11:06 | 22.05.2020 19:31:00 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3317
1575117 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_10580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:11:10 | 22.05.2020 19:15:00 | 1.0639 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 69.1529
1575118 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_192621 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:11:58 | 22.05.2020 20:04:00 | 1.8672 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.7344 | 3.7344
1575119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:08:03 | 22.05.2020 19:12:00 | 1.0658 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 26.6457 | 374.1063
1575121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_40997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:10:50 | 22.05.2020 20:50:00 | 2.6528 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 498.7226 | 0 | 0
1575126 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_21925 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:11:05 | 22.05.2020 19:47:00 | 1.5986 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 220.6082
1575131 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:14:57 | 22.05.2020 18:48:00 | 0.55083 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 32.499
1575132 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_94222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:23:30 | 22.05.2020 23:38:00 | 6.2417 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 149.8001
1575139 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_229534 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:18:07 | 22.05.2020 19:14:00 | 0.93139 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 73.5798 | 0 | 0
1575147 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6251 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:15:01 | 22.05.2020 19:16:00 | 1.0164 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 95.5407
1575149 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47741 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:17:40 | 22.05.2020 22:50:00 | 4.5389 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1016.7114 | 0 | 0
1575155 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361536 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:58:13 | 23.05.2020 09:25:00 | 1.4464 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 0 | 69.4267 | 10.1247
1575160 | 1 | KONYA | DERBENT | KONYA_ENHDIREK_27564 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:18:26 | 22.05.2020 19:13:00 | 0.90944 | 0 | 0 | 6 | 675 | 0 | 0 | 5.4566 | 613.872
1575165 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_97751 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:23:15 | 22.05.2020 19:25:00 | 1.0292 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 72.0419
1575173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_317465 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:23:54 | 22.05.2020 20:09:00 | 1.7517 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 227.7171 | 0 | 0
1575179 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_6923 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:22:41 | 22.05.2020 19:34:00 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 424.3338
1575183 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_41754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:27:20 | 22.05.2020 21:36:00 | 3.1444 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75.4666
1575195 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3155 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:31:28 | 22.05.2020 20:25:00 | 1.8922 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 234.6353 | 0 | 0
1575197 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274051 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:27:42 | 22.05.2020 19:49:30 | 1.3633 | 29 | 3535 | 9 | 187 | 39.5366 | 4819.3715 | 12.27 | 254.9427
1575202 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_314517 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:31:27 | 22.05.2020 21:27:00 | 2.9258 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8875 | 0 | 0
1575208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:56:26 | 22.05.2020 19:55:00 | 1.9761 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 183.7782
1575211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_242341 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:34:15 | 22.05.2020 19:49:00 | 1.2458 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.6874 | 0 | 0
1575212 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_337539 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:25:25 | 22.05.2020 19:20:55 | 0.925 | 1 | 1526 | 218 | 420 | 0.925 | 1411.55 | 201.65 | 388.5
1575216 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_19121 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:35:53 | 22.05.2020 21:23:00 | 2.7853 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 356.5158 | 0 | 0
1575219 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_460631 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:27:29 | 22.05.2020 19:53:00 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1264
1575221 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_32196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:39:52 | 22.05.2020 20:00:00 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 357.3407
1575224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_38144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:37:58 | 22.05.2020 19:25:00 | 0.78389 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.9784
1575228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11288 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:39:24 | 22.05.2020 20:06:46 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 269.3804
1575231 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_349747 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:40:20 | 22.05.2020 19:34:00 | 0.89444 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 64.3997 | 1.7889 | 0
1575235 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169324 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:42:03 | 22.05.2020 20:34:00 | 1.8658 | 0 | 0 | 115 | 653 | 0 | 0 | 214.5704 | 1218.387
1575237 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_43449 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:42:40 | 22.05.2020 20:16:00 | 1.5556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.4445 | 0 | 0
1575240 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516148240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:13:09 | 22.05.2020 18:49:00 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5975
1575243 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91232 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:44:32 | 22.05.2020 23:14:00 | 4.4911 | 0 | 67 | 0 | 9 | 0 | 300.9044 | 0 | 40.42
1575244 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:43:48 | 22.05.2020 20:39:00 | 1.92 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 412.8 | 0 | 3.84
1575247 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_388348 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:24:15 | 22.05.2020 19:14:00 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 43.1168
1575248 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_216092 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:43:59 | 22.05.2020 20:20:00 | 1.6003 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.0042
1575249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_97878 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:20:24 | 22.05.2020 19:59:00 | 1.6433 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.2867 | 0 | 4.93
1575252 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:44:12 | 22.05.2020 20:08:00 | 1.3967 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 212.2938 | 0 | 0
1575254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9778 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:45:16 | 22.05.2020 19:55:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 264.9862
1575255 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_42279 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:45:25 | 22.05.2020 23:59:00 | 5.2264 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 538.3182 | 0 | 0
1575272 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:49:28 | 22.05.2020 22:55:00 | 4.0922 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 294.6398 | 667.0319
1575274 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_276047 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:47:18 | 22.05.2020 22:19:00 | 3.5283 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 141.1332
1575275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516040857 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:54:39 | 22.05.2020 19:08:00 | 1.2225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.89 | 0 | 0
1575279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_26556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:51:01 | 22.05.2020 22:29:00 | 3.6331 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.2943
1575280 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_11392 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:51:53 | 22.05.2020 21:25:00 | 2.5519 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 428.7259 | 0 | 0
1575281 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150190 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:51:06 | 22.05.2020 20:09:58 | 1.3144 | 0 | 0 | 1 | 674 | 0 | 0 | 1.3144 | 885.9326
1575282 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_432096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:48:29 | 23.05.2020 00:18:00 | 5.4919 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.4597
1575283 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:14:20 | 22.05.2020 19:02:00 | 1.7944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9722 | 0 | 0
1575292 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_126799 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:38:48 | 22.05.2020 19:31:00 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84.15
1575295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_19831 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:55:41 | 22.05.2020 19:40:00 | 0.73861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.295
1575300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3561 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:56:14 | 22.05.2020 19:59:00 | 1.0461 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.66
1575307 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_64127 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:58:35 | 22.05.2020 20:44:00 | 1.7569 | 0 | 211 | 0 | 2 | 0 | 370.7143 | 0 | 3.5139
1575309 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41951 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:08:47 | 22.05.2020 20:13:00 | 3.0703 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.4759 | 0 | 0
1575319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_436732 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:00:28 | 23.05.2020 02:04:00 | 7.0589 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105.8833
1575323 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 14:49:38 | 23.05.2020 04:57:00 | 14.1228 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 155.3506 | 353.0695
1575324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_198112 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:58:08 | 22.05.2020 20:29:00 | 1.5144 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 99.953 | 0 | 0
1575328 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_7066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:59:47 | 22.05.2020 21:07:00 | 2.1203 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 171.7427 | 0 | 8.4811
1575330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_11896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:59:52 | 22.05.2020 19:59:00 | 0.98556 | 0 | 74 | 0 | 20 | 0 | 72.9314 | 0 | 19.7112
1575335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15485 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:01:49 | 22.05.2020 20:14:00 | 1.2031 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 87.8234
1575339 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_19098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:02:00 | 22.05.2020 19:49:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30.5499
1575342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:02:20 | 22.05.2020 23:59:00 | 4.9444 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 262.0553 | 242.2776
1575343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_348265 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:03:20 | 23.05.2020 00:37:00 | 5.5611 | 0 | 0 | 34 | 58 | 0 | 0 | 189.0777 | 322.5444
1575349 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_85963 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:04:18 | 22.05.2020 20:11:00 | 1.1117 | 0 | 0 | 5 | 75 | 0 | 0 | 5.5583 | 83.3752
1575357 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:06:39 | 22.05.2020 20:00:00 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49.7935
1575358 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125560 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:07:29 | 22.05.2020 22:03:00 | 2.9253 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 5.8506 | 2407.5054
1575369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_16037 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:11:51 | 22.05.2020 21:24:00 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.43
1575371 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_433090 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:11:19 | 22.05.2020 22:30:00 | 3.3114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8683
1575380 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82087 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:10:36 | 22.05.2020 22:31:00 | 3.34 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 93.52 | 0 | 3.34
1575406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516119264 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:41:35 | 22.05.2020 20:04:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736
1575407 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:17:42 | 22.05.2020 21:14:58 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 101.6309
1575412 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_49983 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:18:56 | 23.05.2020 00:03:00 | 4.7344 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 572.8672
1575417 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16394 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:19:56 | 22.05.2020 20:12:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.1823
1575420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_203085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:34:22 | 22.05.2020 20:08:00 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.8168
1575421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:20:02 | 22.05.2020 22:41:00 | 3.3494 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 184.2192 | 0 | 100.4832
1575424 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_681 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:20:56 | 23.05.2020 01:18:00 | 5.9511 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 452.2844
1575436 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_459925 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:24:56 | 22.05.2020 20:20:00 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.26
1575441 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_285998 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:25:49 | 22.05.2020 21:10:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 332 | 388 | 0 | 0 | 576.4815 | 673.7193
1575448 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464097 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:27:42 | 22.05.2020 23:27:00 | 3.9883 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.7083
1575450 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:28:28 | 22.05.2020 22:33:30 | 3.0839 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.5872 | 0
1575452 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41720 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:29:12 | 22.05.2020 20:00:00 | 0.51333 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 45.6864 | 0 | 0
1575455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2236269 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:28:43 | 22.05.2020 22:04:00 | 2.5881 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 297.6269 | 0 | 0
1575461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGPANOBOX_13837 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:30:57 | 23.05.2020 00:53:00 | 5.3675 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 166.3925 | 0 | 0
1575462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:30:43 | 22.05.2020 19:50:00 | 0.32139 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 128.8774
1575468 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_56664 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:32:20 | 22.05.2020 22:57:00 | 3.4111 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1558.8773 | 0 | 0
1575477 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458994 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:33:54 | 22.05.2020 21:26:00 | 1.8683 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 170.018
1575480 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_6968 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:35:57 | 22.05.2020 20:04:00 | 0.4675 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27.115
1575485 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_11408 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:34:49 | 22.05.2020 21:16:00 | 1.6864 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 247.8993
1575495 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_354461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:39:24 | 22.05.2020 21:14:00 | 1.5767 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 9.46 | 6.3067
1575496 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:40:19 | 22.05.2020 23:01:51 | 3.3589 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 651.6247 | 188.0978
1575499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_17126 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:40:36 | 23.05.2020 02:18:00 | 6.6233 | 0 | 0 | 1 | 197 | 0 | 0 | 6.6233 | 1304.796
1575503 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48005 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:42:05 | 22.05.2020 22:21:00 | 2.6486 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.4319
1575515 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:44:57 | 23.05.2020 01:18:00 | 5.5508 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 105.4658
1575516 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7230 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:45:18 | 22.05.2020 22:05:33 | 2.3375 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1133.6875
1575519 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12542 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:46:04 | 22.05.2020 20:04:00 | 0.29889 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.38
1575520 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_461827 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:46:17 | 23.05.2020 00:13:00 | 4.4453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 133.3584
1575522 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_370813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:47:00 | 22.05.2020 21:47:00 | 2 | 0 | 0 | 89 | 131 | 0 | 0 | 178 | 262
1575523 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332191 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:44:44 | 22.05.2020 20:51:10 | 1.1072 | 0 | 0 | 4 | 2585 | 0 | 0 | 4.4289 | 2862.1637
1575525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_5948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:48:39 | 22.05.2020 21:44:00 | 1.9225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.5275
1575527 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_36718 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:49:15 | 22.05.2020 23:17:00 | 3.4625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4625 | 0 | 0
1575528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95577 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:48:44 | 22.05.2020 22:47:00 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 246.6021
1575529 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_61653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:49:33 | 22.05.2020 20:23:00 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.575
1575531 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:49:10 | 23.05.2020 00:34:00 | 4.7472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 284.8332 | 0 | 0
1575533 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194429 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:50:23 | 23.05.2020 00:19:00 | 4.4769 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 98.4927
1575536 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_179927 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:36:45 | 22.05.2020 20:25:00 | 1.8042 | 0 | 0 | 188 | 48 | 0 | 0 | 339.184 | 86.6002
1575537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_278863 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:51:47 | 23.05.2020 00:09:00 | 4.2869 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 270.0772
1575541 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:59:15 | 23.05.2020 00:20:00 | 6.3458 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 323.6373 | 82.4958
1575542 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_226376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:52:22 | 22.05.2020 22:06:00 | 2.2272 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80.1799
1575553 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_10928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:30:44 | 22.05.2020 21:11:00 | 1.6711 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 91.9111 | 0 | 11.6978
1575556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_447420 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:56:16 | 23.05.2020 02:42:00 | 6.7622 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.4822
1575557 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92992 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:57:26 | 22.05.2020 22:57:00 | 2.9928 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 110.7329
1575565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_99243 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:59:40 | 22.05.2020 21:03:42 | 1.0672 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 2.1344 | 150.478
1575567 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_59738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:00:08 | 22.05.2020 21:01:00 | 1.0144 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0433
1575569 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_172497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:54:24 | 22.05.2020 21:14:04 | 1.3278 | 7 | 4245 | 0 | 0 | 9.2945 | 5636.4261 | 0 | 0
1575570 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:00:11 | 22.05.2020 21:53:00 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 90.2534
1575571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_345320 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:54:00 | 22.05.2020 21:41:00 | 1.7833 | 1 | 518 | 0 | 0 | 1.7833 | 923.7649 | 0 | 0
1575574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_291097 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:02:08 | 22.05.2020 22:55:00 | 2.8811 | 4 | 22 | 105 | 70 | 11.5244 | 63.3844 | 302.5165 | 201.6777
1575591 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148802 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:04:34 | 23.05.2020 00:06:00 | 4.0239 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1356.0509 | 0 | 0
1575598 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_456564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:06:34 | 22.05.2020 23:09:00 | 3.0406 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 209.7986
1575601 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_449363 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:07:33 | 23.05.2020 00:43:00 | 4.5908 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 188.224 | 0 | 22.9541
1575613 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277686 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:15:14 | 22.05.2020 20:42:00 | 0.44611 | 12 | 392 | 7 | 43 | 5.3533 | 174.8751 | 3.1228 | 19.1827
1575621 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_19208 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:16:40 | 22.05.2020 21:06:00 | 0.82222 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46.8665
1575625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_65137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:20:36 | 22.05.2020 21:20:00 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.94
1575631 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464635 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:19:43 | 23.05.2020 01:02:00 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2283
1575632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366168 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:20:21 | 23.05.2020 01:24:00 | 5.0608 | 0 | 0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 187.2507 | 30.365
1575634 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191201 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:22:01 | 22.05.2020 22:23:00 | 2.0164 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.4261 | 0 | 0
1575637 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_52217 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:25:16 | 22.05.2020 23:44:00 | 5.3122 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 685.2764
1575641 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:23:39 | 22.05.2020 21:38:00 | 1.2392 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5442 | 0 | 0
1575645 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368221 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:26:49 | 22.05.2020 23:04:00 | 2.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6197 | 0 | 0
1575651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40713 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:28:25 | 22.05.2020 22:12:33 | 1.7356 | 0 | 0 | 132 | 246 | 0 | 0 | 229.0939 | 426.9478
1575652 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_61984 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:28:57 | 22.05.2020 21:54:00 | 1.4175 | 0 | 0 | 1 | 462 | 0 | 0 | 1.4175 | 654.885
1575654 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:28:53 | 23.05.2020 03:43:00 | 7.2353 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1613.4674 | 0 | 0
1575655 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_ENHDIREK_30249 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:24:44 | 22.05.2020 21:56:00 | 1.5211 | 0 | 0 | 6 | 994 | 0 | 0 | 9.1267 | 1511.9833
1575661 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_322422 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:31:14 | 23.05.2020 00:51:00 | 4.3294 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 220.8014 | 0 | 0
1575669 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_TRAFOBINATIP_18937 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:31:31 | 23.05.2020 01:02:00 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 198.3546
1575672 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392497 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:29:15 | 22.05.2020 21:30:00 | 1.0125 | 0 | 0 | 164 | 1801 | 0 | 0 | 166.05 | 1823.5125
1575682 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:35:10 | 22.05.2020 23:33:45 | 2.9764 | 0 | 0 | 22 | 43 | 0 | 0 | 65.4806 | 127.9848
1575685 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_28873 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 17:12:48 | 22.05.2020 21:07:00 | 3.9033 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.7433 | 0 | 0
1575688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_184173 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:37:20 | 22.05.2020 22:59:00 | 2.3611 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 318.7498 | 0 | 0
1575695 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:40:57 | 22.05.2020 21:02:00 | 0.35083 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 93.6716 | 0 | 0
1575699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_174021 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:17:20 | 22.05.2020 21:48:03 | 1.5119 | 0 | 0 | 32 | 1888 | 0 | 0 | 48.3821 | 2854.5427
1575710 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_11399 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:46:16 | 22.05.2020 21:21:00 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 24.8923
1575715 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_59221 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:35:16 | 23.05.2020 00:12:00 | 4.6122 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6122
1575716 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_33595 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:22:05 | 22.05.2020 23:31:17 | 3.1533 | 12 | 41 | 9 | 37 | 37.84 | 129.2865 | 28.38 | 116.6732
1575722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_62995 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:28:00 | 23.05.2020 01:44:00 | 5.2667 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 526.667
1575728 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_118199 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:53:12 | 22.05.2020 22:41:00 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 64.6801
1575733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97175 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:02:50 | 22.05.2020 22:09:00 | 1.1028 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 123.5114 | 0 | 0
1575736 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83200 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:55:24 | 22.05.2020 21:50:00 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91
1575737 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:50:29 | 22.05.2020 21:36:00 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 137.3084
1575746 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_277687 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:49:21 | 22.05.2020 21:41:07 | 0.86278 | 29 | 2228 | 9 | 60 | 25.0206 | 1922.2738 | 7.765 | 51.7668
1575760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:03:45 | 22.05.2020 23:55:00 | 2.8542 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 142.7085 | 0 | 39.9584
1575764 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91196 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:34:14 | 22.05.2020 21:45:00 | 3.1794 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 308.4057 | 0 | 0
1575785 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_51688 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:09:33 | 22.05.2020 23:48:38 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63.6334
1575787 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_16006 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:39:51 | 23.05.2020 02:10:00 | 6.5025 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 201.5775
1575790 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_328424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:40:32 | 23.05.2020 01:10:00 | 4.4911 | 0 | 0 | 8 | 740 | 0 | 0 | 35.9289 | 3323.4214
1575793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_38299 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:11:23 | 22.05.2020 23:05:00 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 369.2539
1575800 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443076 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 12:52:10 | 22.05.2020 17:16:00 | 4.3972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3972 | 0 | 0
1575803 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_34021 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:14:28 | 22.05.2020 23:20:00 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 159.0087
1575814 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:14:00 | 22.05.2020 22:39:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 28 | 1053 | 0 | 0 | 39.6668 | 1491.7535
1575822 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_329913 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:04:31 | 22.05.2020 21:27:00 | 0.37472 | 0 | 0 | 395 | 2238 | 0 | 0 | 148.0144 | 838.6234
1575824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516198090 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:19:36 | 22.05.2020 22:26:00 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067
1575825 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_2002 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:19:12 | 22.05.2020 23:23:00 | 2.0633 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 363.1461 | 0 | 0
1575827 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_29922 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:19:21 | 22.05.2020 22:15:17 | 0.93222 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 33.5599 | 0 | 0
1575839 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:26:20 | 22.05.2020 21:34:00 | 0.12778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12778
1575847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_185280 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:27:39 | 22.05.2020 23:15:00 | 1.7892 | 0 | 0 | 101 | 5 | 0 | 0 | 180.7062 | 8.9459
1575851 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_361543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:25:35 | 22.05.2020 22:16:00 | 0.84028 | 0 | 0 | 29 | 1202 | 0 | 0 | 24.3681 | 1010.0166
1575863 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_59090 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:30:17 | 22.05.2020 23:19:00 | 1.8119 | 19 | 3754 | 205 | 175 | 34.4269 | 6802.0228 | 371.4477 | 317.0895
1575866 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_45390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:06:45 | 22.05.2020 22:44:00 | 3.6208 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 206.3873
1575867 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24570 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:35:00 | 22.05.2020 23:48:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2167
1575871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_146165 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 19:14:35 | 22.05.2020 22:38:00 | 3.3903 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 637.3726 | 0 | 0
1575872 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_AGDIREK_7803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:22:47 | 22.05.2020 22:36:00 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 48.8112
1575874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85392 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:37:37 | 22.05.2020 23:25:00 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7897
1575875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_295690 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:35:59 | 22.05.2020 23:23:00 | 1.7836 | 0 | 0 | 11 | 127 | 0 | 0 | 19.6197 | 226.5185
1575876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_47229 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:36:07 | 22.05.2020 22:08:00 | 0.53139 | 14 | 276 | 79 | 194 | 7.4395 | 146.6636 | 41.9798 | 103.0897
1575877 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:39:08 | 22.05.2020 23:27:00 | 1.7978 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.1911 | 0 | 0
1575894 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_26133 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:25:25 | 22.05.2020 22:00:00 | 1.5764 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 411.4378 | 0 | 0
1575900 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_454777 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:48:10 | 23.05.2020 10:21:00 | 12.5472 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 439.1527 | 0 | 0
1575903 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_50286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:19:53 | 22.05.2020 23:03:00 | 0.71861 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 187.5572 | 0 | 0
1575907 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516440389 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:47:01 | 22.05.2020 23:18:00 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0328
1575909 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:51:12 | 23.05.2020 00:32:00 | 2.68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 182.24 | 0 | 0
1575913 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_416633 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:56:50 | 22.05.2020 23:19:39 | 2.3803 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 142.8168 | 0 | 0
1575914 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192727 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:52:03 | 22.05.2020 22:51:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.195
1575915 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_275139 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 11:08:09 | 30.05.2020 14:11:09 | 3.05 | 2 | 19 | 29 | 132 | 6.1 | 57.95 | 88.45 | 402.6
1575921 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374816 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:54:43 | 23.05.2020 00:59:00 | 3.0714 | 0 | 0 | 12 | 43 | 0 | 0 | 36.8567 | 132.0698
1575923 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_337288 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:54:53 | 23.05.2020 01:44:00 | 3.8186 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.2839 | 0
1575924 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516383974 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:37:01 | 22.05.2020 22:01:00 | 1.3997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 0 | 0
1575942 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580293016 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:00:19 | 22.05.2020 23:03:00 | 1.0447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0447
1575943 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:00:54 | 23.05.2020 00:37:00 | 2.6017 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 117.0751 | 0 | 0
1575946 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92279 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:01:15 | 23.05.2020 00:26:00 | 2.4125 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 130.275
1575948 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_315244 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:57:32 | 22.05.2020 22:53:00 | 0.92444 | 0 | 0 | 16 | 428 | 0 | 0 | 14.791 | 395.6603
1575953 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_14193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:03:14 | 22.05.2020 23:46:46 | 1.7256 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7067 | 0
1575960 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516302744 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:06:33 | 22.05.2020 22:39:00 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083
1575971 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516367670 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:03:57 | 22.05.2020 22:36:00 | 1.5342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0
1575987 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:14:25 | 22.05.2020 21:00:00 | 0.75972 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 11.3958 | 270.4603
1575999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53419 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:19:31 | 23.05.2020 03:45:00 | 5.4247 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 10.8494 | 162.7416
1576000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_62073 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:19:36 | 23.05.2020 00:50:00 | 2.5067 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 2531.7367 | 0 | 0
1576004 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_179996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:20:10 | 23.05.2020 02:47:00 | 4.4472 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 289.0693 | 4.4472
1576008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14514 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:16:59 | 23.05.2020 00:54:00 | 2.6169 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 361.1377
1576013 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_73896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:22:34 | 22.05.2020 23:02:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9717
1576015 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_374463 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:23:01 | 22.05.2020 23:52:18 | 1.4881 | 0 | 0 | 35 | 1187 | 0 | 0 | 52.0821 | 1766.3272
1576018 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:24:07 | 22.05.2020 23:12:00 | 0.79806 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 30.3263 | 442.9233
1576030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_12033 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:27:32 | 23.05.2020 00:13:00 | 1.7578 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2733 | 0 | 0
1576038 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_300009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:20:06 | 23.05.2020 01:06:50 | 3.7789 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 377.889
1576046 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_37284 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:35:57 | 23.05.2020 00:58:00 | 2.3675 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 265.16 | 0 | 0
1576088 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:54:53 | 22.05.2020 23:33:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 37.4815
1576095 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422023 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:09:45 | 23.05.2020 02:02:00 | 2.8708 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6125 | 0 | 0
1576096 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_1370 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:58:33 | 22.05.2020 23:41:00 | 0.7075 | 15 | 3151 | 0 | 0 | 10.6125 | 2229.3325 | 0 | 0
1576101 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_285132 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:54:21 | 23.05.2020 00:28:00 | 1.5608 | 10 | 344 | 2 | 5 | 15.6083 | 536.9255 | 3.1217 | 7.8041
1576103 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:01:31 | 23.05.2020 01:32:00 | 2.5081 | 23 | 0 | 145 | 2 | 57.6854 | 0 | 363.6687 | 5.0161
1576112 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_HUCRE_340390 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:02:46 | 23.05.2020 00:21:00 | 1.3039 | 0 | 0 | 11 | 756 | 0 | 0 | 14.3428 | 985.7408
1576115 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:10:20 | 23.05.2020 02:43:00 | 3.5444 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 116.9665 | 0 | 7.0889
1576119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_24402 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:11:06 | 23.05.2020 01:16:00 | 2.0817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3267 | 0 | 0
1576122 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453222 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:11:50 | 23.05.2020 07:00:00 | 7.8028 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 163.8584 | 0 | 7.8028
1576125 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_412448 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:12:29 | 23.05.2020 00:44:00 | 1.5253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.3539 | 0 | 0
1576145 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:22:07 | 23.05.2020 00:12:00 | 0.83139 | 7 | 121 | 83 | 597 | 5.8197 | 100.5982 | 69.0054 | 496.3398
1576146 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194481 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 10:00:35 | 30.05.2020 15:20:35 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 154.6666
1576147 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196404 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:43 | 31.05.2020 16:49:43 | 7.8167 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 742.5837
1576150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_55873 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:25:53 | 22.05.2020 23:58:26 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7975
1576153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345375 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:27:20 | 23.05.2020 01:17:00 | 1.8278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3111
1576160 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_53759 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:30:24 | 23.05.2020 01:18:00 | 1.7933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7933
1576172 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331467 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:19:19 | 23.05.2020 02:13:00 | 2.8947 | 0 | 0 | 3 | 368 | 0 | 0 | 8.6842 | 1065.257
1576174 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516148055 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:40:18 | 23.05.2020 01:48:00 | 2.1283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5133 | 0 | 0
1576176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:41:13 | 23.05.2020 02:48:00 | 3.1131 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 364.228
1576188 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_1371 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 23:50:03 | 23.05.2020 00:39:00 | 0.81583 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 190.0884 | 0 | 0
1576201 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:20:51 | 23.05.2020 01:59:00 | 1.6358 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 11.4508 | 0 | 6.5433
1576207 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_381859 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:02:20 | 23.05.2020 00:55:00 | 0.87778 | 0 | 0 | 4 | 2146 | 0 | 0 | 3.5111 | 1883.7159
1576208 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_328075 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:02:43 | 23.05.2020 03:24:11 | 3.3578 | 0 | 0 | 7 | 75 | 0 | 0 | 23.5045 | 251.8335
1576212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_40179 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:03:56 | 23.05.2020 02:00:00 | 1.9344 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.5411 | 0 | 0
1576213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_376767 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:50:58 | 23.05.2020 01:33:00 | 2.7006 | 0 | 0 | 29 | 150 | 0 | 0 | 78.3162 | 405.084
1576218 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30437 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:06:11 | 23.05.2020 01:33:00 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 225.7226
1576226 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_282563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:09:15 | 23.05.2020 00:45:00 | 0.59583 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.2791 | 0 | 0
1576237 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_196708 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:48:25 | 23.05.2020 01:32:00 | 2.7264 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9056 | 0
1576245 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_150369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:29:23 | 23.05.2020 04:50:00 | 4.3436 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 165.0572 | 26.0617
1576255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_104110 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:39:12 | 23.05.2020 01:14:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 40.6
1576260 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_AGPANOBOX_272 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:45:25 | 23.05.2020 01:35:00 | 0.82639 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 106.6043 | 0 | 0
1576261 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:43:22 | 23.05.2020 01:37:00 | 0.89389 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 36.6495 | 4.4695
1576267 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 21:49:05 | 23.05.2020 01:07:00 | 3.2986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5972 | 0 | 0
1576270 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:12:34 | 23.05.2020 01:14:00 | 3.0239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0478
1576273 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_52973 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 22:55:29 | 23.05.2020 01:40:00 | 2.7419 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 131.6131
1576276 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192490 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 01:07:28 | 23.05.2020 07:17:00 | 6.1589 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.9533
1576282 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_TRAFOBINATIP_149325 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 01:10:44 | 23.05.2020 03:13:00 | 2.0378 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 978.1344
1576291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 18:27:54 | 22.05.2020 20:57:00 | 2.485 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 101.885 | 12.425
1576297 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_123155 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 00:00:52 | 23.05.2020 01:37:00 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
1576320 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_315577 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 02:37:28 | 23.05.2020 04:56:00 | 2.3089 | 0 | 0 | 89 | 407 | 0 | 0 | 205.4912 | 939.7182
1576328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186561 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 02:52:58 | 23.05.2020 06:05:00 | 3.2006 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 64.0112 | 188.833
1576332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_363659 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 03:17:17 | 23.05.2020 04:00:00 | 0.71194 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 765.3355 | 0 | 0
1576336 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_285115 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 03:22:26 | 23.05.2020 04:46:00 | 1.3928 | 10 | 930 | 2 | 6 | 13.9278 | 1295.2854 | 2.7856 | 8.3567
1576343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_175788 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 03:19:03 | 23.05.2020 05:04:00 | 1.7492 | 0 | 0 | 148 | 33 | 0 | 0 | 258.8772 | 57.7226
1576348 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516345375 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 04:01:43 | 23.05.2020 05:23:00 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4189
1576365 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_8840 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 04:10:43 | 23.05.2020 05:19:00 | 1.1381 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2425 | 0 | 0
1576368 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194122 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 04:40:07 | 23.05.2020 09:31:00 | 4.8481 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 567.223
1576369 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_27085 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 04:48:51 | 23.05.2020 06:53:00 | 2.0692 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 167.6028
1576377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516171349 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 05:24:11 | 23.05.2020 09:02:00 | 3.6303 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2606
1576391 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_370045 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:00:47 | 23.05.2020 09:30:46 | 3.4997 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 139.9888 | 34.9972
1576392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186708 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:02:26 | 23.05.2020 06:22:17 | 0.33083 | 0 | 0 | 72 | 163 | 0 | 0 | 23.8198 | 53.9253
1576395 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:04:07 | 23.05.2020 10:58:00 | 4.8981 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 215.5146 | 9.7961
1576399 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158344 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:06:54 | 23.05.2020 09:39:00 | 3.535 | 0 | 0 | 38 | 29 | 0 | 0 | 134.33 | 102.515
1576401 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_175838 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:02:43 | 23.05.2020 14:01:00 | 7.9714 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 326.827 | 39.8569
1576406 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:14:48 | 23.05.2020 06:54:00 | 0.65333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65333
1576408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40902 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:14:35 | 23.05.2020 09:48:00 | 3.5569 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71.1388 | 0
1576415 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_279913 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:20:02 | 23.05.2020 09:48:00 | 3.4661 | 0 | 0 | 4 | 555 | 0 | 0 | 13.8644 | 1923.691
1576418 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:24:57 | 23.05.2020 10:21:00 | 3.9342 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 177.0377 | 3.9342
1576423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8113 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:32:58 | 23.05.2020 09:35:34 | 3.0433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.2166 | 0
1576429 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:36:13 | 23.05.2020 14:45:00 | 4.1464 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.6103
1576434 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:38:06 | 23.05.2020 10:45:00 | 3.115 | 3 | 575 | 5 | 3 | 9.345 | 1791.125 | 15.575 | 9.345
1576436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:49:49 | 23.05.2020 10:53:00 | 4.0531 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 210.7591
1576437 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:12:31 | 23.05.2020 11:23:00 | 5.1747 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.9219 | 0
1576438 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_295092 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:51:31 | 23.05.2020 07:34:00 | 0.70806 | 3 | 3114 | 12 | 166 | 2.1242 | 2204.8988 | 8.4967 | 117.538
1576440 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:53:13 | 23.05.2020 07:54:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 2 | 922 | 0 | 0 | 2.0261 | 934.0413
1576452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8735 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:04:23 | 23.05.2020 09:09:00 | 2.0769 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.3078 | 6.2308
1576453 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356189 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:05:31 | 23.05.2020 09:23:00 | 2.2914 | 0 | 0 | 149 | 1075 | 0 | 0 | 341.4171 | 2463.2443
1576456 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_388351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:03:05 | 23.05.2020 10:17:00 | 3.2319 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 54.943 | 3.2319
1576460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_317754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:38:47 | 23.05.2020 14:30:00 | 6.8536 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 226.1691
1576461 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_AGDIREK_135936 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:16:38 | 23.05.2020 09:50:00 | 2.5561 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.2294
1576462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:17:20 | 23.05.2020 15:15:00 | 7.9611 | 2 | 0 | 82 | 3 | 15.9222 | 0 | 652.811 | 23.8833
1576463 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_395067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:11:20 | 23.05.2020 07:27:00 | 1.2611 | 0 | 0 | 15 | 951 | 0 | 0 | 18.9167 | 1199.3156
1576468 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336288 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:21:06 | 23.05.2020 09:53:00 | 2.5317 | 0 | 0 | 47 | 154 | 0 | 0 | 118.9885 | 389.8772
1576469 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_275499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:22:09 | 23.05.2020 09:58:00 | 2.5975 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 46.755 | 2.5975
1576475 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3853 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:34:16 | 23.05.2020 09:04:00 | 1.4956 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.778
1576483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_580292709 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:42:41 | 23.05.2020 10:42:00 | 2.9886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9886
1576487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_16234 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:46:23 | 23.05.2020 09:36:00 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.9233
1576497 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_354813 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:40:33 | 23.05.2020 15:09:00 | 7.4742 | 7 | 0 | 165 | 35 | 52.3192 | 0 | 1233.238 | 261.596
1576501 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_437825 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:03:23 | 23.05.2020 20:32:00 | 12.4769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4769
1576502 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_106340 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:03:51 | 23.05.2020 13:39:00 | 5.5858 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7575
1576504 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192115 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:05:40 | 23.05.2020 14:07:00 | 6.0222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.3777
1576505 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255325 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:07:25 | 23.05.2020 09:11:00 | 1.0597 | 1 | 1 | 119 | 6 | 1.0597 | 1.0597 | 126.1067 | 6.3583
1576510 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186499 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:42:10 | 23.05.2020 09:27:00 | 1.7472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.9778 | 0
1576515 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_360447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:19:46 | 23.05.2020 08:58:00 | 0.63722 | 2 | 1055 | 5 | 105 | 1.2744 | 672.2671 | 3.1861 | 66.9081
1576526 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580190471 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:29:27 | 23.05.2020 09:22:00 | 0.87583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87583
1576528 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251728 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:35:10 | 23.05.2020 13:05:00 | 4.4972 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 | 233.8554 | 188.8832
1576530 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_730 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:38:13 | 23.05.2020 10:51:00 | 2.2131 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 99.5877
1576556 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:01:58 | 23.05.2020 12:10:00 | 3.1339 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 50.1422 | 18.8033
1576565 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516053483 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:11:16 | 23.05.2020 10:14:00 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456
1576579 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_15431 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 05:34:36 | 23.05.2020 11:46:00 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 216.65
1576581 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 05:54:20 | 23.05.2020 11:23:00 | 5.4778 | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 295.8001 | 0 | 76.6889
1576582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516171349 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:18:21 | 23.05.2020 13:31:00 | 4.2108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4217
1576583 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8609937 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:20:11 | 23.05.2020 15:35:00 | 6.2469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2469
1576585 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184956 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:11:43 | 23.05.2020 11:37:00 | 0.42139 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 18.5412 | 0.84278
1576593 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516259332 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:53:19 | 23.05.2020 10:46:00 | 1.8781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8781
1576600 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_73154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:30:10 | 23.05.2020 12:59:00 | 3.4806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4806
1576621 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_305060 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:28:31 | 23.05.2020 13:34:00 | 4.0914 | 22 | 723 | 10 | 0 | 90.0106 | 2958.075 | 40.9139 | 0
1576632 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_52546 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:42:22 | 23.05.2020 12:36:00 | 2.8939 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 83.9228
1576633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_307875 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:48:09 | 23.05.2020 18:01:00 | 7.2142 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 14.4283 | 64.9275
1576639 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_158339 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:31:26 | 23.05.2020 10:17:00 | 1.7594 | 0 | 0 | 38 | 11 | 0 | 0 | 66.8587 | 19.3538
1576648 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516156511 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:51:33 | 23.05.2020 12:58:00 | 3.1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1075
1576651 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_24676 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:53:00 | 23.05.2020 14:23:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5
1576661 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:01:10 | 23.05.2020 10:19:00 | 0.29722 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 0.59444 | 231.5344
1576670 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516125690 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:05:15 | 23.05.2020 11:04:00 | 0.97917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8542 | 0 | 0
1576671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516147870 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:03:17 | 23.05.2020 13:08:00 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0786
1576681 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:36:04 | 23.05.2020 13:40:00 | 4.0656 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.7046
1576682 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516237038 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:11:15 | 23.05.2020 10:45:00 | 0.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 | 0 | 0
1576690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:16:14 | 23.05.2020 14:35:00 | 4.3128 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 | 2108.9494
1576697 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338398 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:03:12 | 23.05.2020 11:27:00 | 1.3967 | 0 | 0 | 28 | 1053 | 0 | 0 | 39.1068 | 1470.6935
1576718 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_348235 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:31:32 | 23.05.2020 13:17:00 | 2.7578 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 154.4357 | 11.0311
1576724 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_17637 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:33:35 | 23.05.2020 17:49:00 | 7.2569 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 43.5416 | 7.2569
1576725 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_44628 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:33:30 | 23.05.2020 11:02:00 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.475
1576729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516320663 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 09:36:07 | 23.05.2020 10:46:00 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
1576730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9133 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:01:02 | 23.05.2020 12:23:00 | 2.3661 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5628 | 0 | 0
1576753 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223901 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:52:12 | 23.05.2020 11:37:00 | 0.74667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0
1576768 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_44947 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:38:39 | 23.05.2020 12:41:00 | 2.0392 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.7834 | 0 | 0
1576770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_15637 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:59:18 | 23.05.2020 11:06:00 | 2.1117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0
1576780 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_49508 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:07:46 | 23.05.2020 15:09:00 | 4.0206 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 108.5551 | 40.2056
1576789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_40740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:15:24 | 23.05.2020 13:54:00 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6433
1576790 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_2241261 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:17:25 | 23.05.2020 13:54:00 | 2.6097 | 0 | 0 | 36 | 40 | 0 | 0 | 93.9499 | 104.3888
1576802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_69955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:23:40 | 23.05.2020 12:24:00 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
1576807 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_59845 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:29:18 | 23.05.2020 17:12:00 | 5.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7117 | 0 | 0
1576815 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_52433 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:34:14 | 23.05.2020 12:29:00 | 0.91278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4767 | 0 | 0
1576816 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_76923 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:26:15 | 23.05.2020 12:24:00 | 0.9625 | 0 | 81 | 0 | 8 | 0 | 77.9625 | 0 | 7.7
1576819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:38:14 | 23.05.2020 16:51:00 | 5.2128 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 234.5751 | 5.2128
1576820 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_363104 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:39:06 | 23.05.2020 12:54:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.2283
1576826 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84740 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:43:05 | 23.05.2020 13:19:00 | 1.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5986 | 0 | 0
1576831 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:50:36 | 23.05.2020 11:57:00 | 5.1067 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 51.0667 | 5.1067
1576834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:48:56 | 23.05.2020 12:49:00 | 1.0011 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 267.2964 | 0 | 0
1576840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47260 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:23:10 | 23.05.2020 14:21:00 | 2.9639 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 142.2667 | 0 | 0
1576849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_38933 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:59:32 | 23.05.2020 14:17:00 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2911
1576853 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615054 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:06:11 | 23.05.2020 19:57:00 | 7.8469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6939 | 0 | 0
1576857 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_81013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:03:36 | 23.05.2020 13:19:00 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567
1576859 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12256 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:12:25 | 23.05.2020 17:43:00 | 5.5097 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110.1944
1576860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191092 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:33:28 | 23.05.2020 12:33:00 | 4.9922 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 109.8288 | 0 | 99.8444
1576861 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610921 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:12:43 | 23.05.2020 12:49:00 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
1576864 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 11:42:36 | 23.05.2020 12:25:00 | 0.70667 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.70667 | 0 | 2.8267
1576865 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610390 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:12:54 | 23.05.2020 12:58:00 | 2.7517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5033 | 0 | 0
1576868 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:15:06 | 23.05.2020 13:36:00 | 1.3483 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 93.0348 | 0 | 0
1576874 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12196 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:19:36 | 23.05.2020 15:07:00 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 265.05
1576881 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45661 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 07:14:30 | 23.05.2020 12:51:00 | 5.6083 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 302.8498
1576884 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_98534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:26:17 | 23.05.2020 14:14:00 | 1.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 | 0 | 0
1576886 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516425486 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:27:01 | 23.05.2020 13:10:00 | 0.71639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0
1576890 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_318167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 06:29:30 | 23.05.2020 14:01:00 | 7.525 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 240.8
1576891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_11211 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:37:08 | 23.05.2020 15:23:53 | 6.7792 | 0 | 0 | 54 | 5 | 0 | 0 | 366.0752 | 33.8959
1576895 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_375312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:34:00 | 23.05.2020 14:49:00 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72
1576897 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_329527 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:35:54 | 23.05.2020 19:33:00 | 6.9517 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 76.4684 | 13.9033
1576900 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88617870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:38:11 | 23.05.2020 15:11:00 | 2.5469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0939
1576908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_39102 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:43:47 | 23.05.2020 13:53:00 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1536
1576914 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328605 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:41:05 | 23.05.2020 16:32:00 | 2.8486 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8486
1576916 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169330 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:51:11 | 23.05.2020 15:28:00 | 2.6136 | 0 | 0 | 131 | 932 | 0 | 0 | 342.3829 | 2435.8845
1576941 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196215 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:58:19 | 23.05.2020 21:38:00 | 2.6614 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 170.329
1576949 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:22:24 | 23.05.2020 13:39:00 | 0.27667 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 0.55334 | 215.5259
1576952 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_42981 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:23:27 | 23.05.2020 14:41:24 | 1.2992 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 38.9751 | 2.5983
1576965 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8620506 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:30:44 | 23.05.2020 15:03:00 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
1576968 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_62308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:33:14 | 23.05.2020 15:11:00 | 1.6294 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.8122
1576972 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_189259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:08:15 | 23.05.2020 15:14:00 | 2.0958 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 96.4082
1576977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:38:14 | 23.05.2020 14:13:00 | 0.57944 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 28.972 | 0 | 8.1122
1576986 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:18:56 | 23.05.2020 16:30:00 | 3.1844 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 89.1643 | 19.1066
1576989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263185 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 13:48:12 | 23.05.2020 14:37:00 | 0.81333 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 1004.4625 | 0 | 0
1577002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:01:58 | 23.05.2020 14:56:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 67.542 | 2.7017
1577003 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580289424 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:03:34 | 23.05.2020 14:50:00 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77389
1577005 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_45520 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:03:49 | 23.05.2020 17:24:00 | 3.3364 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0092 | 0
1577015 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4156 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:11:14 | 23.05.2020 16:56:00 | 2.7461 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 82.3833
1577017 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_93283 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:09:17 | 23.05.2020 14:54:00 | 0.74528 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 30.5565
1577018 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:12:24 | 23.05.2020 18:07:00 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 113.39
1577022 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_468844 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:14:26 | 23.05.2020 14:01:00 | 3.7761 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 109.5072
1577023 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230615 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:17:42 | 23.05.2020 18:12:00 | 3.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.905 | 0 | 0
1577027 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249257 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:19:02 | 23.05.2020 16:03:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7328
1577058 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_289264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:53:01 | 23.05.2020 15:44:00 | 4.8497 | 3 | 575 | 5 | 3 | 14.5492 | 2788.589 | 24.2486 | 14.5492
1577066 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_20356 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:51:52 | 23.05.2020 22:00:00 | 7.1356 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 156.9823
1577071 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_370910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:55:40 | 23.05.2020 17:28:00 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.0834
1577072 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580229857 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 14:58:31 | 23.05.2020 17:52:00 | 2.8914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8914
1577076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_8735 | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:05:00 | 23.05.2020 16:03:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.8667 | 2.9
1577077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_184666 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:06:34 | 23.05.2020 16:11:00 | 1.0739 | 4 | 2167 | 0 | 0 | 4.2956 | 2327.1196 | 0 | 0
1577086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516440822 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:16:16 | 23.05.2020 18:51:00 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5789
1577090 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516185045 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:18:46 | 23.05.2020 17:07:00 | 1.8039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6078 | 0 | 0
1577091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345357 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:40:09 | 23.05.2020 18:37:00 | 5.9475 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0 | 0 | 107.055 | 154.635
1577106 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610921 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:29:38 | 23.05.2020 20:47:00 | 5.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2894 | 0 | 0
1577116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:38:02 | 23.05.2020 17:47:00 | 2.1494 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 107.472 | 0 | 30.0922
1577123 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_46374 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:51:45 | 23.05.2020 17:41:00 | 1.8208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.4166
1577125 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:54:12 | 23.05.2020 18:01:00 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.5132
1577127 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_127211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:56:10 | 23.05.2020 16:47:00 | 0.84722 | 0 | 0 | 63 | 112 | 0 | 0 | 53.3749 | 94.8886
1577136 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:02:20 | 23.05.2020 16:57:00 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 163.9998
1577154 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_419538 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:10:22 | 23.05.2020 16:51:00 | 0.67722 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 168.6278 | 0 | 0
1577159 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 15:57:19 | 23.05.2020 17:53:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 111.8275
1577161 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516269795 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:20:41 | 23.05.2020 17:02:00 | 0.68861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68861
1577163 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_9159 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:21:59 | 23.05.2020 18:58:00 | 2.6003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6003 | 0
1577167 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_83318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:25:53 | 23.05.2020 17:57:00 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5186
1577170 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:16:27 | 23.05.2020 18:01:00 | 1.7425 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.1675
1577179 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7625 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:39:21 | 23.05.2020 18:18:00 | 1.6442 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 154.552
1577183 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516359278 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:41:34 | 23.05.2020 19:01:00 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3239
1577187 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_54397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:47:22 | 23.05.2020 17:48:00 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
1577193 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:53:01 | 23.05.2020 18:59:00 | 2.0997 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.0969
1577197 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_92641 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:54:36 | 23.05.2020 17:33:00 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.2
1577204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_31543 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 17:03:24 | 23.05.2020 18:18:00 | 1.2433 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0
1577206 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:30:51 | 23.05.2020 21:18:00 | 2.7858 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 309.2271
1577214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_35490 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 17:14:53 | 23.05.2020 19:03:00 | 1.8019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6039 | 0 | 0
1577216 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_327217 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 16:46:23 | 23.05.2020 22:59:54 | 6.2253 | 0 | 0 | 60 | 55 | 0 | 0 | 373.5168 | 342.3904
1577231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_427249 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 17:40:46 | 23.05.2020 19:27:00 | 1.7706 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70.8224
1577244 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13180 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 17:59:58 | 23.05.2020 18:51:00 | 0.85056 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5.9539 | 0 | 3.4022
1577245 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580246675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:04:44 | 23.05.2020 18:49:00 | 0.73778 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2133
1577253 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:12:30 | 23.05.2020 19:02:00 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
1577255 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_387148 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:16:13 | 23.05.2020 19:52:00 | 1.5964 | 6 | 1 | 128 | 16 | 9.5783 | 1.5964 | 204.3379 | 25.5422
1577257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353641 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:17:07 | 24.05.2020 00:10:00 | 5.8814 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 176.4417 | 17.6442
1577263 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_439615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:27:42 | 23.05.2020 19:03:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.765
1577270 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97554 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:32:14 | 23.05.2020 20:02:00 | 1.4961 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 2.9922 | 109.216
1577276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_301987 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:34:19 | 23.05.2020 20:30:00 | 1.9281 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 927.3969
1577286 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_169330 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:20:44 | 23.05.2020 19:45:00 | 1.4044 | 0 | 0 | 131 | 932 | 0 | 0 | 183.9816 | 1308.9381
1577291 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_88595 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:48:39 | 23.05.2020 19:51:00 | 1.0392 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 68.5852
1577298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_9888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:00:41 | 23.05.2020 21:38:00 | 2.6219 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.4633
1577301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96210 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:08:52 | 23.05.2020 19:48:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 43.6987
1577305 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:17:46 | 23.05.2020 22:29:00 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1872
1577308 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_99498 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:23:20 | 23.05.2020 21:32:00 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 600.4432
1577311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:44:58 | 24.05.2020 12:21:00 | 1.6006 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.419 | 0 | 0
1577313 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516068733 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:00:41 | 23.05.2020 19:36:00 | 0.58861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 0 | 0
1577315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30437 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:33:17 | 23.05.2020 20:35:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 160.4632
1577317 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_22783 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:46:08 | 23.05.2020 21:55:00 | 2.1478 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 461.7727
1577322 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:48:01 | 23.05.2020 21:16:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.0548
1577323 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_AGDIREK_148062 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:51:34 | 23.05.2020 20:05:00 | 0.22389 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 24.6279 | 0 | 0
1577324 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391636 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:51:37 | 24.05.2020 00:43:00 | 4.8564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8564
1577326 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 19:58:32 | 23.05.2020 21:02:00 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 62.409
1577330 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630779 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:05:50 | 23.05.2020 20:57:00 | 0.85278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 0 | 0
1577332 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_439615 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:13:41 | 23.05.2020 22:29:00 | 2.2553 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7658
1577333 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_87382 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:15:31 | 23.05.2020 22:38:00 | 2.3747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3747 | 0 | 0
1577335 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_461 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:17:12 | 23.05.2020 21:06:00 | 0.81333 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 79.7063
1577336 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:17:58 | 23.05.2020 23:52:51 | 3.5814 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39.3953
1577337 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_ENHDIREK_94851 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:41:02 | 24.05.2020 00:27:00 | 5.7661 | 2 | 2372 | 9 | 832 | 11.5322 | 13677.2129 | 51.895 | 4797.4035
1577338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_48849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:21:07 | 23.05.2020 22:07:00 | 1.7647 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.1766
1577339 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 18:51:59 | 23.05.2020 21:11:00 | 2.3169 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 447.1694
1577340 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_ENHDIREK_74200 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:27:19 | 23.05.2020 21:26:02 | 0.97861 | 0 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 563.6794
1577341 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_98956 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:21:15 | 23.05.2020 21:20:00 | 0.97917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7917
1577344 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516137981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:35:52 | 23.05.2020 22:48:00 | 2.2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2022
1577345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_57271 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:39:12 | 23.05.2020 22:59:00 | 2.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 0
1577346 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614968 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:40:34 | 23.05.2020 23:13:00 | 2.5406 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6217 | 0 | 0
1577350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:44:48 | 23.05.2020 21:59:43 | 1.2486 | 0 | 0 | 38 | 232 | 0 | 0 | 47.4472 | 289.6775
1577361 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516242091 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 20:54:33 | 23.05.2020 21:50:00 | 0.92417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92417 | 0 | 0
1577366 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_8858 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:00:39 | 23.05.2020 22:03:00 | 1.0392 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1175 | 0 | 0
1577371 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80233 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:05:06 | 23.05.2020 21:45:00 | 0.665 | 0 | 4 | 0 | 192 | 0 | 2.66 | 0 | 127.68
1577372 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_97760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:06:03 | 23.05.2020 21:40:00 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1317
1577374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_19922 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:08:22 | 23.05.2020 22:10:00 | 1.0272 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.7965
1577375 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_447932 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:08:53 | 23.05.2020 22:14:00 | 1.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0
1577376 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_65966 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 17:05:59 | 23.05.2020 18:22:00 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2669
1577377 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346155 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:10:18 | 24.05.2020 01:35:00 | 4.4117 | 0 | 575 | 0 | 81 | 0 | 2536.7103 | 0 | 357.3453
1577384 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_442329 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:18:34 | 23.05.2020 22:17:00 | 0.97389 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 48.6945 | 0 | 0
1577388 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:22:56 | 23.05.2020 22:29:00 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 59.4599
1577393 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:30:58 | 24.05.2020 00:04:00 | 2.5506 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 216.7976
1577395 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516187234 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:35:00 | 23.05.2020 22:11:00 | 0.6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1577396 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:35:16 | 23.05.2020 22:45:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.8399
1577399 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_329136 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:12:34 | 23.05.2020 22:42:00 | 1.4906 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 772.1101 | 0 | 0
1577402 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325794 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:46:47 | 23.05.2020 23:22:00 | 1.5869 | 0 | 0 | 1 | 538 | 0 | 0 | 1.5869 | 853.7737
1577404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99220 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 21:53:55 | 23.05.2020 23:01:00 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 87.2087
1577408 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312543 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:02:00 | 23.05.2020 22:24:00 | 0.36667 | 4 | 331 | 2 | 12 | 1.4667 | 121.3678 | 0.73334 | 4.4
1577409 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_115339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:01:56 | 23.05.2020 23:07:00 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.76
1577411 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:08:49 | 23.05.2020 23:06:00 | 0.95306 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 171.5508
1577420 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_9857 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:28:21 | 24.05.2020 00:01:00 | 1.5442 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29.3392 | 0 | 0
1577421 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_AGDIREK_75966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:30:14 | 23.05.2020 22:57:00 | 0.44611 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6767
1577427 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_AGDIREK_443098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:51:16 | 23.05.2020 23:51:37 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83.4839
1577429 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_1111 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:55:46 | 24.05.2020 00:52:00 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 133.6682
1577430 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_OGMUSDIREK_19030 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 22:56:47 | 23.05.2020 23:25:00 | 0.47028 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 58.3147 | 0 | 0
1577434 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_434116 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:02:58 | 23.05.2020 23:37:00 | 0.56722 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 31.1971 | 0 | 0
1577436 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195259 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:07:07 | 23.05.2020 23:51:00 | 0.73139 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13.8964 | 0 | 2.9256
1577438 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516337843 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:12:34 | 23.05.2020 23:52:00 | 0.65722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65722
1577440 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_20342 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:09:24 | 23.05.2020 23:41:00 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.9068
1577441 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_5240 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:17:32 | 23.05.2020 23:53:00 | 0.59111 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 146.5953
1577446 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48948 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:26:38 | 24.05.2020 01:01:00 | 1.5728 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 275.2365 | 0 | 0
1577448 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516228897 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:33:58 | 24.05.2020 01:27:00 | 1.8839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 0
1577458 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:55:36 | 24.05.2020 00:42:00 | 0.77333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.7065
1577459 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30437 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:12:07 | 24.05.2020 00:36:00 | 1.3981 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 218.0974
1577460 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42679 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:38:44 | 24.05.2020 00:58:00 | 1.3211 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 162.4965 | 0 | 0
1577467 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93822 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:42:58 | 24.05.2020 00:37:00 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.7129
1577477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_424909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 01:03:26 | 24.05.2020 02:37:00 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.8671
1577480 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_51966 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 01:13:49 | 24.05.2020 02:13:00 | 0.98639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.0745 | 0 | 0
1577481 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 23:26:32 | 24.05.2020 02:13:00 | 2.7744 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.4287 | 0 | 0
1577489 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_356615 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 01:48:30 | 24.05.2020 02:56:06 | 1.1267 | 1 | 832 | 42 | 517 | 1.1267 | 937.3894 | 47.3201 | 582.4884
1577492 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 01:53:18 | 24.05.2020 02:52:00 | 0.97833 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.935 | 5.87
1577501 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580321981 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 02:46:03 | 24.05.2020 04:15:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4475
1577506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_310084 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 03:08:44 | 24.05.2020 05:57:00 | 2.8044 | 9 | 279 | 0 | 1 | 25.24 | 782.4388 | 0 | 2.8044
1577507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 03:20:23 | 24.05.2020 05:07:00 | 1.7769 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5388 | 0 | 0
1577530 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10739 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 04:13:36 | 24.05.2020 05:02:00 | 0.80667 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 40.3335 | 0 | 11.2934
1577534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_105773 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 04:33:45 | 24.05.2020 05:47:00 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2208
1577537 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516346363 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 04:56:20 | 24.05.2020 05:34:00 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778
1577539 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_TRAFOBINATIP_28340 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:01:50 | 24.05.2020 08:57:00 | 3.9194 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 874.0351
1577540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_11531 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:04:01 | 24.05.2020 13:01:00 | 7.9497 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 612.1284
1577548 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260384 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:46:05 | 24.05.2020 07:58:00 | 2.1986 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 589.2275 | 0 | 0
1577553 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324120 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:46:34 | 24.05.2020 11:06:00 | 5.3239 | 0 | 83 | 5 | 1068 | 0 | 441.8829 | 26.6195 | 5685.9145
1577554 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_26920 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:57:41 | 24.05.2020 06:59:00 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.6363
1577556 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_333278 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 06:04:06 | 24.05.2020 08:32:00 | 2.465 | 1 | 254 | 0 | 5 | 2.465 | 626.11 | 0 | 12.325
1577559 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 06:07:50 | 24.05.2020 07:15:00 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 158.9605
1577563 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_340759 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:50:59 | 24.05.2020 07:02:17 | 1.1883 | 12 | 766 | 0 | 37 | 14.26 | 910.2608 | 0 | 43.9682
1577565 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193167 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 06:29:57 | 24.05.2020 08:20:00 | 1.8342 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 319.1456
1577576 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47769 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 06:54:46 | 24.05.2020 09:08:00 | 2.2206 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 379.7158 | 0 | 0
1577578 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_318177 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 05:23:32 | 24.05.2020 08:42:32 | 3.3167 | 0 | 0 | 11 | 1227 | 0 | 0 | 36.4834 | 4069.5541
1577580 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94248 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:09:01 | 24.05.2020 09:38:00 | 2.4831 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 146.5005
1577582 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_336313 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 06:50:49 | 24.05.2020 09:27:35 | 2.6128 | 7 | 2009 | 40 | 1233 | 18.2895 | 5249.075 | 104.5112 | 3221.5577
1577584 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:13:51 | 24.05.2020 09:48:00 | 2.5692 | 0 | 0 | 31 | 542 | 0 | 0 | 79.6443 | 1392.4901
1577586 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_96074 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:14:26 | 24.05.2020 10:19:00 | 3.0761 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 313.7632 | 0 | 9.2283
1577597 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_105512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:21:50 | 24.05.2020 09:21:00 | 1.9861 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.9722 | 1.9861
1577598 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251431 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:28:14 | 24.05.2020 08:51:00 | 1.3794 | 0 | 0 | 18 | 409 | 0 | 0 | 24.8299 | 564.191
1577599 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_24528 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:29:20 | 24.05.2020 12:07:00 | 4.6278 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 13.8833 | 703.4226
1577602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338367 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:40:31 | 24.05.2020 16:55:00 | 7.2414 | 0 | 0 | 5 | 289 | 0 | 0 | 36.2069 | 2092.7617
1577605 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262662 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:41:54 | 24.05.2020 08:54:00 | 1.2017 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 45.6635 | 0 | 0
1577606 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25562 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:41:48 | 24.05.2020 09:43:00 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 286.84
1577608 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_11916 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:43:36 | 24.05.2020 09:11:00 | 1.4567 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.2269 | 0 | 0
1577609 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13964 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:28:39 | 24.05.2020 15:58:00 | 7.4892 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 674.0253
1577615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_309446 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 07:51:54 | 24.05.2020 09:51:00 | 1.985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.985
1577625 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:00:50 | 24.05.2020 09:54:00 | 1.8861 | 12 | 1 | 47 | 34 | 22.6333 | 1.8861 | 88.6472 | 64.1277
1577626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_ENHDIREK_13991 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:00:51 | 24.05.2020 09:14:00 | 1.2192 | 0 | 0 | 1 | 152 | 0 | 0 | 1.2192 | 185.3138
1577629 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_8339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:02:45 | 24.05.2020 09:30:00 | 1.4542 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 114.8794
1577633 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_7010 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:09:45 | 24.05.2020 15:37:00 | 7.4542 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 178.9001
1577635 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_TRAFOBINATIP_29090 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:13:55 | 24.05.2020 09:40:00 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 421.8077
1577639 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_25211 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:17:00 | 24.05.2020 09:12:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 55.0002
1577641 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2074 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:29:50 | 24.05.2020 17:06:00 | 5.6028 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 442.6196
1577642 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_38475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:20:21 | 24.05.2020 11:00:00 | 2.6608 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.5733
1577645 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13278 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:23:15 | 24.05.2020 10:32:00 | 2.1458 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 414.1452
1577646 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_262337 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:23:52 | 24.05.2020 08:57:00 | 0.55222 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 280.5278 | 0 | 0
1577648 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_23137 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:25:56 | 24.05.2020 11:28:00 | 3.0344 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 179.032
1577649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:25:53 | 24.05.2020 12:05:00 | 3.6519 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1146.7092
1577652 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:30:56 | 24.05.2020 09:23:00 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 47.7279
1577654 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_324121 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:27:52 | 24.05.2020 08:48:40 | 0.34667 | 0 | 0 | 14 | 1839 | 0 | 0 | 4.8534 | 637.5261
1577655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_13514 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:32:29 | 24.05.2020 09:24:00 | 0.85861 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 174.2978 | 0 | 0
1577658 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:41:54 | 24.05.2020 10:28:00 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.525
1577664 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_21639 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:47:40 | 24.05.2020 12:43:00 | 3.9222 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 937.4106
1577667 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:49:09 | 24.05.2020 10:27:00 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 71.7565
1577669 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_AGDIREK_13900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:52:00 | 24.05.2020 09:37:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.75
1577674 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336445 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:53:34 | 24.05.2020 11:21:32 | 2.4661 | 0 | 0 | 11 | 438 | 0 | 0 | 27.1272 | 1080.1562
1577675 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:51:40 | 24.05.2020 10:41:00 | 1.8222 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 167.6442 | 1100.6209
1577679 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61859 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:07:21 | 24.05.2020 09:45:00 | 0.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6275 | 0 | 0
1577682 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_69187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:08:15 | 24.05.2020 09:49:00 | 0.67917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0375 | 0 | 0
1577686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:09:32 | 24.05.2020 10:04:52 | 0.92222 | 0 | 0 | 4 | 457 | 0 | 0 | 3.6889 | 421.4545
1577689 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:32:08 | 24.05.2020 11:01:00 | 1.4811 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 28.1411 | 25.1789
1577690 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62795 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:11:06 | 24.05.2020 10:14:00 | 1.0483 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 0 | 0
1577692 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_185579 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:15:38 | 24.05.2020 13:43:00 | 4.4561 | 0 | 0 | 1 | 825 | 0 | 0 | 4.4561 | 3676.2908
1577696 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_HUCRE_275859 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:19:49 | 24.05.2020 10:20:00 | 1.0031 | 0 | 528 | 0 | 7 | 0 | 529.6157 | 0 | 7.0214
1577698 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_102239 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:21:50 | 24.05.2020 11:11:00 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0
1577704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380086 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:26:46 | 24.05.2020 10:49:00 | 1.3706 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 16.4467 | 2.7411
1577710 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_460346 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:01:20 | 24.05.2020 13:11:00 | 2.1611 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.9
1577711 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:31:27 | 24.05.2020 10:19:00 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 117.29
1577712 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_27708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:33:58 | 24.05.2020 10:29:00 | 0.91722 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 78.8809
1577713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221551 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:34:06 | 24.05.2020 10:03:00 | 0.48167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96334 | 0 | 0
1577714 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_78900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:35:51 | 24.05.2020 15:56:00 | 6.3358 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 101.3733
1577716 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_17892 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:39:23 | 24.05.2020 09:48:00 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20.1054
1577720 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_43805 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:41:46 | 25.05.2020 01:38:00 | 15.9372 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 286.87
1577723 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_4246 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:45:01 | 24.05.2020 11:23:00 | 1.6331 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.4959
1577727 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_580311791 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 08:58:00 | 24.05.2020 12:08:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
1577731 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_338369 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:56:29 | 24.05.2020 14:48:00 | 4.8586 | 0 | 0 | 2 | 197 | 0 | 0 | 9.7172 | 957.1462
1577737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377322 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:59:28 | 24.05.2020 12:36:00 | 2.6089 | 0 | 0 | 3 | 442 | 0 | 0 | 7.8267 | 1153.1294
1577739 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_REKORTMAN_516199406 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:02:45 | 24.05.2020 11:19:00 | 1.2708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2708
1577741 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55596 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:03:55 | 24.05.2020 10:49:00 | 0.75139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0056 | 0 | 0
1577742 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_79107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:04:20 | 24.05.2020 10:55:00 | 0.84444 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24.4888
1577744 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_357334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:59:00 | 24.05.2020 11:22:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 60.8665
1577747 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_55686 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:07:50 | 24.05.2020 11:23:00 | 1.2528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2528
1577748 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_21737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:08:01 | 24.05.2020 11:06:00 | 0.96639 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 86.9751
1577752 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2432 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:05:11 | 24.05.2020 12:01:00 | 1.9303 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 88.7929
1577753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_18729 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:07:28 | 24.05.2020 10:56:00 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
1577759 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_451888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:59:53 | 24.05.2020 19:53:00 | 3.8853 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1080.1078 | 0 | 0
1577760 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_71526 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:16:59 | 24.05.2020 11:24:00 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.8186
1577761 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4094 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:17:10 | 24.05.2020 11:35:00 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 132.3164
1577762 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_12456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:16:44 | 24.05.2020 17:39:00 | 7.3711 | 0 | 178 | 0 | 7 | 0 | 1312.0576 | 0 | 51.5978
1577766 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_374813 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:29:06 | 24.05.2020 12:09:00 | 2.665 | 0 | 0 | 22 | 23 | 0 | 0 | 58.63 | 61.295
1577767 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_5811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:22:19 | 24.05.2020 11:56:00 | 1.5614 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 112.4201
1577769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4454 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:23:23 | 24.05.2020 15:19:00 | 4.9269 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 236.4931 | 0 | 0
1577770 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:23:38 | 24.05.2020 12:30:00 | 2.1061 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 128.4727
1577773 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_91946 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:27:11 | 24.05.2020 11:27:00 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.8929
1577777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:25:37 | 24.05.2020 11:34:00 | 1.1397 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 59.2654
1577780 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_REKORTMAN_516326394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:30:45 | 24.05.2020 11:06:00 | 0.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5875 | 0 | 0
1577782 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324280 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:31:21 | 24.05.2020 11:20:37 | 0.82111 | 0 | 0 | 35 | 72 | 0 | 0 | 28.7388 | 59.1199
1577783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_99066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:10:40 | 24.05.2020 10:38:00 | 1.4556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.8446
1577786 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_72839 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:38:30 | 24.05.2020 12:06:00 | 1.4583 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 72.9165 | 0 | 1.4583
1577787 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_346984 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:38:49 | 24.05.2020 12:05:00 | 1.4364 | 1 | 0 | 18 | 191 | 1.4364 | 0 | 25.855 | 274.3505
1577789 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_27255 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:40:11 | 24.05.2020 15:24:00 | 4.7303 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 458.8372 | 0 | 4.7303
1577790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_390127 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:27:34 | 24.05.2020 12:08:00 | 1.6739 | 0 | 0 | 148 | 535 | 0 | 0 | 247.7357 | 895.5312
1577792 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:25:58 | 24.05.2020 11:10:00 | 0.73389 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 269.3376 | 0 | 0
1577793 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:43:38 | 24.05.2020 11:11:32 | 0.465 | 0 | 0 | 28 | 616 | 0 | 0 | 13.02 | 286.44
1577798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:06:02 | 24.05.2020 18:51:00 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.7315
1577799 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_AGDIREK_121194 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:47:35 | 24.05.2020 11:50:00 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 101.9474
1577800 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261212 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:48:54 | 24.05.2020 14:44:00 | 3.9183 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 336.9764
1577803 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_3842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:50:28 | 24.05.2020 16:22:00 | 5.5256 | 0 | 88 | 0 | 3 | 0 | 486.2493 | 0 | 16.5767
1577804 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98823 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:50:48 | 24.05.2020 12:53:00 | 2.0367 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81.4668 | 0 | 0
1577805 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458421 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:52:42 | 24.05.2020 11:58:00 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35.9149
1577808 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_7866 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:54:10 | 24.05.2020 11:18:00 | 0.39722 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 110.0299 | 0 | 0.39722
1577809 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_79909 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:54:30 | 24.05.2020 11:11:00 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275
1577810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:54:09 | 24.05.2020 13:17:00 | 2.3808 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 130.9457 | 0 | 71.4249
1577811 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28592 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:05:37 | 24.05.2020 13:29:00 | 1.3897 | 0 | 0 | 8 | 271 | 0 | 0 | 11.1178 | 376.6141
1577819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:00:34 | 24.05.2020 15:41:00 | 4.6739 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 327.1723 | 0 | 0
1577820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91977 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:03:00 | 24.05.2020 12:04:00 | 1.0167 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 85.4003 | 0 | 0
1577823 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262385 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:03:55 | 24.05.2020 19:01:00 | 7.9514 | 0 | 73 | 0 | 18 | 0 | 580.4515 | 0 | 143.125
1577836 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516223819 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:11:02 | 24.05.2020 13:12:00 | 2.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0161 | 0 | 0
1577837 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88627458 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:11:50 | 24.05.2020 11:49:00 | 0.61944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61944 | 0 | 0
1577838 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_10116 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:13:04 | 24.05.2020 12:19:00 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989
1577845 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_366161 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:17:47 | 24.05.2020 13:57:00 | 2.6536 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 50.4186 | 45.1114
1577846 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_21242 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:19:11 | 24.05.2020 15:08:40 | 3.8247 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1093.8699
1577848 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88653979 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:19:56 | 24.05.2020 14:24:00 | 3.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0678 | 0 | 0
1577853 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_25447 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:25:14 | 24.05.2020 12:31:00 | 1.0961 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 242.2403 | 0 | 0
1577854 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_441205 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:28:21 | 24.05.2020 16:45:00 | 5.2775 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.665
1577855 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4091 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:34:31 | 24.05.2020 17:09:00 | 6.5747 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 552.2765 | 0 | 0
1577856 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:28:57 | 24.05.2020 14:10:00 | 2.6842 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 8.0525 | 324.7846
1577857 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:28:49 | 24.05.2020 13:13:00 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4183
1577860 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_9878 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:30:34 | 24.05.2020 13:02:00 | 1.5239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0478 | 0 | 0
1577861 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_357509 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:30:46 | 24.05.2020 12:10:00 | 0.65389 | 0 | 0 | 11 | 1377 | 0 | 0 | 7.1928 | 900.4065
1577866 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_25690 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:34:42 | 24.05.2020 16:49:00 | 5.2383 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.9066 | 0 | 0
1577868 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:37:12 | 24.05.2020 13:03:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.6
1577871 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_24334 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:38:51 | 24.05.2020 16:18:00 | 4.6525 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 111.66
1577877 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:36:52 | 24.05.2020 13:13:00 | 1.6022 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 126.5754 | 0 | 0
1577884 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45792 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:47:19 | 24.05.2020 13:15:00 | 1.4614 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.5367
1577887 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516286988 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:49:20 | 24.05.2020 12:37:00 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79444
1577891 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_33151 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:52:17 | 24.05.2020 13:03:00 | 1.1786 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 51.8588 | 0 | 0
1577892 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:52:17 | 24.05.2020 15:06:00 | 3.2286 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100.0869
1577903 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_457860 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:59:30 | 24.05.2020 13:41:00 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.7584
1577904 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_10580 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:00:17 | 24.05.2020 13:27:00 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 93.9432
1577908 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_ENHDIREK_28738 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:04:20 | 24.05.2020 20:00:00 | 7.9278 | 0 | 0 | 1 | 656 | 0 | 0 | 7.9278 | 5200.6237
1577911 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_14214 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:04:29 | 24.05.2020 14:57:00 | 2.8753 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.2517
1577913 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_210754 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:03:40 | 24.05.2020 14:26:00 | 2.3722 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 99.6332
1577927 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_26320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:30:14 | 24.05.2020 16:49:00 | 4.3128 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 401.0885 | 0 | 0
1577928 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_126113 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:21:04 | 24.05.2020 13:04:55 | 0.73083 | 0 | 0 | 6 | 673 | 0 | 0 | 4.385 | 491.8486
1577931 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_71899 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:21:51 | 24.05.2020 12:45:00 | 0.38583 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 24.3073
1577936 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_38670 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:25:18 | 24.05.2020 14:03:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.77
1577941 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_119296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:31:58 | 24.05.2020 13:38:00 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.5084
1577942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_120820 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:27:49 | 24.05.2020 14:20:00 | 1.8697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7394
1577944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_34847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:29:45 | 24.05.2020 15:01:00 | 2.5208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0833 | 0 | 0
1577952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_85440 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:36:43 | 24.05.2020 14:49:00 | 2.2047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8189 | 0 | 0
1577953 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_ENHDIREK_63007 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 09:29:08 | 24.05.2020 12:48:32 | 3.3233 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 119.6399
1577956 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_56083 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:44:26 | 24.05.2020 13:41:00 | 0.94278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94278
1577961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_TRAFOBINATIP_261235 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:49:58 | 24.05.2020 14:19:00 | 1.4839 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 543.1037 | 0 | 0
1577962 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:49:14 | 24.05.2020 13:49:00 | 0.99611 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9883
1577964 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_135192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:51:46 | 24.05.2020 15:45:00 | 2.8872 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 3811.1304 | 0 | 0
1577970 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516120804 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:56:12 | 24.05.2020 16:21:00 | 3.4133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4133 | 0 | 0
1577977 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2529 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:03:38 | 24.05.2020 14:22:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9183
1577978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_96124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:04:11 | 24.05.2020 16:13:00 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0286
1577984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_TRAFOBINATIP_686 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:08:34 | 24.05.2020 16:45:00 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 234.4693
1577985 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_392501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:03:17 | 24.05.2020 14:52:00 | 1.8119 | 2 | 0 | 172 | 931 | 3.6239 | 0 | 311.6537 | 1686.9161
1577986 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_458738 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:08:34 | 24.05.2020 14:18:00 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.2011
1577987 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_21737 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:09:40 | 24.05.2020 17:31:00 | 4.3556 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 392.0004
1577992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68614 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:12:43 | 24.05.2020 21:05:00 | 7.8714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.7428 | 0 | 0
1577996 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_52369 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:14:13 | 24.05.2020 19:42:00 | 6.4631 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3892
1577999 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20252 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:14:55 | 24.05.2020 14:29:00 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.0416
1578003 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95176 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:19:54 | 24.05.2020 13:35:00 | 0.25167 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 10.8218
1578007 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:22:26 | 24.05.2020 17:52:00 | 4.4928 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 125.7978
1578010 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166473 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:24:35 | 24.05.2020 15:38:00 | 2.2236 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.5653 | 4.4472
1578011 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_139983 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:25:25 | 24.05.2020 14:39:00 | 1.2264 | 0 | 0 | 47 | 8 | 0 | 0 | 57.6403 | 9.8111
1578014 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_47242 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:25:18 | 24.05.2020 15:06:00 | 1.6783 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 187.973 | 0 | 0
1578029 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82039 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:40:34 | 24.05.2020 14:01:00 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25.542
1578031 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_53785 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:41:35 | 24.05.2020 14:05:00 | 0.39028 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.5626
1578032 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_296633 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:42:24 | 24.05.2020 14:58:00 | 1.26 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0
1578033 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516368255 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 11:54:28 | 24.05.2020 14:34:00 | 2.6589 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9767 | 0 | 0
1578035 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_82907 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 12:17:08 | 24.05.2020 15:00:00 | 2.7144 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 135.722 | 0 | 0
1578037 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516382131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:43:24 | 24.05.2020 14:55:00 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3867
1578046 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516307860 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:49:24 | 24.05.2020 15:54:00 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0767
1578048 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_114989 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:51:26 | 24.05.2020 17:06:00 | 3.2428 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.9134
1578049 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_123213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:51:43 | 24.05.2020 15:37:00 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 57.9058
1578050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99644 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:52:15 | 24.05.2020 15:18:00 | 1.4292 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.5918 | 0 | 0
1578058 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:54:54 | 24.05.2020 16:13:00 | 2.3017 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 163.4186 | 0 | 34.5251
1578061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9036 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:55:25 | 24.05.2020 15:06:00 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 59.9959
1578066 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_AGDIREK_60029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:58:45 | 24.05.2020 15:24:00 | 1.4208 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 73.8832
1578069 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_128915 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:02:31 | 24.05.2020 18:25:00 | 4.3747 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 56.8714 | 0 | 78.745
1578073 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:08:55 | 24.05.2020 16:37:00 | 2.4681 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 182.6364
1578075 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20336 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:09:25 | 24.05.2020 15:45:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 86.0252
1578077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:31:59 | 24.05.2020 15:57:31 | 2.4256 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 67.9157 | 14.5534
1578078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:11:46 | 24.05.2020 15:48:00 | 1.6039 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.1167 | 0 | 0
1578083 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:13:00 | 24.05.2020 15:08:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.4167
1578086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324607 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:12:49 | 24.05.2020 17:37:00 | 3.4031 | 0 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 302.8723 | 6.8061
1578088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_52359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:17:15 | 24.05.2020 15:46:00 | 1.4792 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.4584 | 0 | 0
1578090 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:18:06 | 24.05.2020 14:43:00 | 0.415 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 51.46 | 0 | 2.905
1578099 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_26714 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:22:35 | 24.05.2020 15:59:00 | 1.6069 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 265.1451 | 0 | 0
1578106 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458253 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:26:54 | 24.05.2020 21:57:00 | 7.5017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0067
1578108 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_49818 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:00:39 | 24.05.2020 15:29:00 | 1.4725 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 132.525 | 0 | 0
1578109 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38573 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:27:37 | 24.05.2020 15:21:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88972
1578115 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:27:40 | 24.05.2020 15:08:00 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67222
1578117 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_435849 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:32:29 | 24.05.2020 19:20:00 | 4.7919 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.0066
1578120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_TRAFOBINATIP_259083 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:11:52 | 24.05.2020 15:45:00 | 1.5522 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 569.6647 | 0 | 0
1578121 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:34:52 | 24.05.2020 16:26:00 | 1.8522 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 177.8131 | 0 | 0
1578122 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_90393 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:35:31 | 24.05.2020 17:25:00 | 2.8247 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.8247 | 0 | 2.8247
1578123 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_ENHDIREK_96875 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / OG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:35:55 | 24.05.2020 17:41:00 | 3.0847 | 2 | 97 | 0 | 33 | 6.1694 | 299.2178 | 0 | 101.7958
1578124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_35397 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:38:23 | 24.05.2020 17:51:00 | 3.2103 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 221.5093
1578127 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28592 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:40:57 | 24.05.2020 18:40:00 | 3.9842 | 0 | 0 | 8 | 271 | 0 | 0 | 31.8734 | 1079.7101
1578128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_35003 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:40:25 | 24.05.2020 15:29:00 | 0.80972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.7166 | 0 | 0
1578130 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_339901 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:00:03 | 24.05.2020 21:17:43 | 3.2944 | 4 | 73 | 1 | 11 | 13.1778 | 240.4941 | 3.2944 | 36.2388
1578131 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_98131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:37:10 | 24.05.2020 19:18:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8473
1578133 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:37:33 | 24.05.2020 17:25:00 | 2.7908 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1633 | 0 | 0
1578135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91760 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:46:14 | 24.05.2020 16:48:00 | 2.0294 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 69.001 | 0 | 0
1578138 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_32382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:44:51 | 24.05.2020 17:36:00 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5575
1578139 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516431869 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:01:15 | 24.05.2020 17:15:00 | 3.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2292 | 0 | 0
1578149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:56:15 | 24.05.2020 15:38:00 | 0.69583 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 947.0246 | 0 | 0
1578156 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_51073 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:02:01 | 24.05.2020 21:44:00 | 6.6997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6997
1578164 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_375568 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:04:26 | 24.05.2020 15:33:08 | 0.47833 | 50 | 5065 | 0 | 4 | 23.9165 | 2422.7414 | 0 | 1.9133
1578170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186569 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:12:32 | 24.05.2020 16:47:31 | 1.5831 | 0 | 0 | 37 | 183 | 0 | 0 | 58.5732 | 289.7
1578177 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_8534 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:25:13 | 24.05.2020 16:55:00 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 227.4513
1578181 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_4812 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:26:35 | 24.05.2020 17:10:00 | 1.7236 | 0 | 124 | 0 | 7 | 0 | 213.7276 | 0 | 12.0653
1578184 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195618 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:29:40 | 24.05.2020 16:38:00 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 78.5834
1578192 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_371691 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:37:15 | 24.05.2020 17:42:00 | 2.0792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.5834
1578207 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_461079 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:47:41 | 24.05.2020 16:38:00 | 0.83861 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7089
1578208 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_339920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:47:21 | 24.05.2020 16:41:13 | 0.89778 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 608.6948
1578209 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306519 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:47:42 | 24.05.2020 17:44:00 | 1.9383 | 0 | 0 | 3 | 121 | 0 | 0 | 5.815 | 234.5379
1578214 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_106654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:49:35 | 24.05.2020 18:22:00 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3222
1578218 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_34021 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:13:09 | 24.05.2020 18:10:00 | 2.9475 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.895
1578219 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_40388 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:51:44 | 24.05.2020 19:15:00 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3878
1578220 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13018 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:51:17 | 24.05.2020 19:30:00 | 3.6453 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 91.132
1578225 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_242341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:52:47 | 24.05.2020 16:56:00 | 1.0536 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.8041 | 0 | 0
1578232 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_28744 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:00:01 | 24.05.2020 16:59:00 | 0.98306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8306
1578236 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_AGPANOBOX_9590 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:02:08 | 24.05.2020 17:04:00 | 1.0311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3422 | 0 | 0
1578237 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_4648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:02:54 | 24.05.2020 18:26:00 | 2.385 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 155.025 | 0 | 0
1578242 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187555 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:18:18 | 24.05.2020 16:42:00 | 2.395 | 0 | 0 | 8 | 245 | 0 | 0 | 19.16 | 586.775
1578245 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_92481 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:25:29 | 24.05.2020 19:03:00 | 3.6253 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14.5011 | 0 | 10.8758
1578254 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_57746 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:56:20 | 24.05.2020 16:26:00 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4944
1578255 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_90309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:13:36 | 24.05.2020 17:07:00 | 0.89 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 120.15 | 0 | 0
1578259 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5125 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:15:54 | 24.05.2020 23:45:34 | 7.4944 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 44.9666 | 0 | 269.7998
1578260 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:17:01 | 24.05.2020 17:42:00 | 1.4164 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 144.4718 | 0 | 2.8328
1578262 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_357583 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:13:35 | 24.05.2020 18:11:27 | 1.9644 | 4 | 69 | 1 | 110 | 7.8578 | 135.5464 | 1.9644 | 216.0884
1578266 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_323534 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 13:13:40 | 24.05.2020 16:42:01 | 3.4725 | 0 | 0 | 5 | 233 | 0 | 0 | 17.3625 | 809.0925
1578268 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_411841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:21:12 | 24.05.2020 17:27:00 | 1.0967 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.16
1578273 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:24:56 | 24.05.2020 19:40:00 | 3.2511 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 139.7977
1578274 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_7930 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:24:39 | 24.05.2020 22:45:00 | 6.3392 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1103.0156
1578275 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84888 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:26:04 | 24.05.2020 18:28:00 | 2.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0322 | 0 | 0
1578277 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_95702 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:40:42 | 24.05.2020 17:42:00 | 2.0217 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 46.4984
1578279 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_469184 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:40:31 | 24.05.2020 18:10:00 | 2.4914 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 181.8715
1578282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516070992 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:29:27 | 24.05.2020 18:15:00 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7592 | 0 | 0
1578287 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_2050 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:32:20 | 24.05.2020 18:48:00 | 2.2611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45.2222 | 0 | 0
1578309 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516293675 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:57:49 | 24.05.2020 16:28:00 | 0.50306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50306
1578311 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516373914 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:42:28 | 24.05.2020 18:22:00 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0
1578317 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_15096 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:50:10 | 24.05.2020 18:38:00 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.1472
1578318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516263806 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:50:08 | 24.05.2020 19:46:00 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9311
1578319 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_363112 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:51:00 | 24.05.2020 17:02:46 | 0.19611 | 11 | 3264 | 4 | 2 | 2.1572 | 640.103 | 0.78444 | 0.39222
1578325 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335809 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:52:43 | 24.05.2020 19:23:00 | 2.5047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5047
1578331 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_173773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:18:14 | 24.05.2020 21:08:00 | 5.8294 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17.4883 | 17.4883
1578332 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_348280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:57:10 | 24.05.2020 17:59:00 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1222
1578339 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249210 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:59:44 | 24.05.2020 18:09:00 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1544
1578340 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439312 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:01:50 | 24.05.2020 22:25:00 | 5.3861 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.3167
1578346 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42961 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:03:03 | 24.05.2020 19:18:00 | 2.2492 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 92.216
1578347 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_32400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:02:57 | 24.05.2020 18:24:00 | 1.3508 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.5608
1578350 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_30847 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 15:42:02 | 24.05.2020 20:08:00 | 4.4328 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 257.1012 | 0 | 0
1578353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_16073 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:07:35 | 24.05.2020 18:26:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 26 | 2002 | 0 | 0 | 33.9804 | 2616.4939
1578356 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_OGMUSDIREK_4759 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:08:36 | 24.05.2020 23:53:18 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 202.35
1578363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_103998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:13:43 | 24.05.2020 18:17:00 | 2.0547 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.7661
1578366 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_20056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:21:16 | 24.05.2020 19:19:00 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 117.7332
1578367 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192114 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:23:13 | 24.05.2020 18:46:00 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 117.2762
1578369 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428952 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:26:35 | 24.05.2020 17:53:00 | 0.44028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44028 | 0 | 0
1578371 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361686 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:29:50 | 24.05.2020 18:22:00 | 0.86944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86944 | 0 | 0
1578373 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_17133 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:35:35 | 24.05.2020 18:54:00 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.911
1578379 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_OGMUSDIREK_7256 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:39:47 | 24.05.2020 19:23:00 | 1.7203 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 407.7064 | 0 | 1.7203
1578386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16564 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:43:44 | 24.05.2020 19:24:00 | 1.6711 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 116.9777
1578388 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_18726 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:01:21 | 24.05.2020 18:18:00 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.995
1578390 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_HUCRE_187556 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:31:59 | 24.05.2020 20:13:00 | 3.6836 | 0 | 0 | 5 | 2768 | 0 | 0 | 18.4181 | 10196.2325
1578393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8119 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:45:24 | 24.05.2020 21:22:00 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 184.11
1578402 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_227565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:52:43 | 24.05.2020 18:39:00 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4853
1578403 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_252613 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:43:52 | 24.05.2020 20:06:00 | 2.3689 | 24 | 862 | 8 | 99 | 56.8534 | 2041.9832 | 18.9511 | 234.5201
1578404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3035 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:54:10 | 24.05.2020 20:30:00 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.3333
1578411 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_312851 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:00:03 | 24.05.2020 20:19:00 | 2.3158 | 0 | 51 | 0 | 22 | 0 | 118.1073 | 0 | 50.9483
1578417 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_128488 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 17:42:11 | 24.05.2020 19:11:00 | 1.4803 | 0 | 0 | 92 | 604 | 0 | 0 | 136.1858 | 894.0891
1578420 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_3179 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:07:04 | 24.05.2020 19:49:36 | 1.7089 | 0 | 0 | 5 | 501 | 0 | 0 | 8.5444 | 856.1539
1578422 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_266144 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:07:31 | 24.05.2020 20:03:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 94.3113
1578425 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280931 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:09:43 | 24.05.2020 19:07:50 | 0.96861 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0.96861 | 95.8924
1578443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_217882 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:17:41 | 24.05.2020 20:15:00 | 3.9553 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8211
1578444 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGPANOBOX_3153 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:24:29 | 24.05.2020 19:52:00 | 1.4586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7517 | 0 | 0
1578446 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_13456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:25:37 | 24.05.2020 21:31:00 | 3.0897 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 231.729
1578466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_44840 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:39:58 | 24.05.2020 20:27:00 | 1.7839 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 55.3006
1578473 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453382 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:45:26 | 24.05.2020 21:29:00 | 2.7261 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 84.5094
1578474 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_29378 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:46:17 | 24.05.2020 20:46:00 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 105.7498
1578477 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94029 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:47:40 | 24.05.2020 22:50:19 | 4.0442 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1172.8093
1578479 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_83274 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:51:15 | 24.05.2020 20:18:00 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8917
1578481 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_25681 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 18:52:16 | 24.05.2020 20:04:00 | 1.1956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5867 | 0 | 0
1578491 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_96 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:04:07 | 24.05.2020 22:46:00 | 3.6981 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.5651
1578494 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_394881 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:10:16 | 24.05.2020 20:15:33 | 1.0881 | 0 | 111 | 1 | 1 | 0 | 120.7747 | 1.0881 | 1.0881
1578499 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_35277 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:16:18 | 25.05.2020 03:09:00 | 7.8783 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.6616
1578502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_483354 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:17:33 | 24.05.2020 21:46:00 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 101.441
1578504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_24290 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:18:19 | 24.05.2020 21:04:00 | 1.7614 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.4209
1578505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_16029 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:18:08 | 24.05.2020 20:33:00 | 1.2478 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.7078 | 0 | 0
1578513 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_10511 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:26:36 | 24.05.2020 21:09:00 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 218.4538
1578515 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_460569 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:28:10 | 24.05.2020 20:59:00 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2222
1578519 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262576 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:30:15 | 24.05.2020 20:51:00 | 1.3458 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 137.2747 | 0 | 2.6917
1578529 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_446647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:43:40 | 24.05.2020 23:25:00 | 3.6889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8222
1578534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_8054 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:51:20 | 25.05.2020 00:04:00 | 7.2111 | 0 | 0 | 3 | 152 | 0 | 0 | 21.6333 | 1096.0887
1578540 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91339 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:56:16 | 24.05.2020 22:50:00 | 2.8956 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 92.6579
1578547 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_191547 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:07:14 | 24.05.2020 22:12:00 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35.3505
1578550 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_126064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:08:46 | 24.05.2020 21:14:00 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0872
1578552 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94237 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:11:05 | 24.05.2020 23:06:04 | 2.9164 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 419.9602
1578555 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_72922 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:09:43 | 24.05.2020 23:16:00 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 844.4838
1578556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_20309 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:57:44 | 24.05.2020 22:45:00 | 7.7878 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 311.5112
1578559 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:21:45 | 24.05.2020 21:42:00 | 1.3375 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 85.6 | 278.2
1578564 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_75170 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:25:14 | 24.05.2020 22:56:00 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 216.0991
1578568 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_64322 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 10:15:45 | 24.05.2020 23:22:00 | 13.1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1042
1578573 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:29:42 | 24.05.2020 22:10:00 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.045
1578574 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516115629 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:29:35 | 24.05.2020 22:50:00 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0
1578580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_1430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:33:57 | 24.05.2020 21:39:00 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 121.427
1578586 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516083734 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:36:51 | 24.05.2020 22:10:00 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5525
1578588 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193165 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:41:32 | 24.05.2020 23:03:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 136.7512
1578592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_13974 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:40:31 | 25.05.2020 01:47:00 | 5.1081 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 270.7272
1578595 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88614652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:47:01 | 24.05.2020 22:41:00 | 1.8997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8997 | 0 | 0
1578600 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_18039 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:51:16 | 24.05.2020 22:07:00 | 1.2622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5244 | 0 | 0
1578610 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_431181 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 14:42:25 | 24.05.2020 21:29:00 | 6.7764 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 54.2111 | 0 | 33.882
1578620 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_1415 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:09:55 | 24.05.2020 22:46:00 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.2445
1578626 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_57237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:18:50 | 24.05.2020 21:37:00 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 18.4696
1578628 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_30176 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:21:44 | 25.05.2020 01:58:00 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 437.4218
1578629 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94345 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:22:24 | 24.05.2020 23:13:02 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 247.0813
1578630 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 16:44:36 | 24.05.2020 20:42:00 | 3.9567 | 0 | 264 | 0 | 5 | 0 | 1044.5609 | 0 | 19.7833
1578637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_362151 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:26:13 | 24.05.2020 23:16:00 | 1.8297 | 0 | 0 | 17 | 1320 | 0 | 0 | 31.1052 | 2415.2304
1578655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2020 21:58:49 | 24.05.2020 22:27:00 | 0.46972 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 27.7135 | 11.2733
1578661 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_453056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:07:55 | 24.05.2020 23:39:00 | 1.5181 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 9.1084 | 0 | 21.2528
1578663 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:11:34 | 24.05.2020 23:08:00 | 0.94056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6434 | 0 | 0
1578665 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_278972 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:16:09 | 25.05.2020 04:58:00 | 6.6975 | 0 | 0 | 28 | 616 | 0 | 0 | 187.53 | 4125.66
1578667 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_AGDIREK_73896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:20:30 | 24.05.2020 23:25:00 | 1.075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.225
1578669 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_20343 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:25:52 | 24.05.2020 23:29:00 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 380.9036
1578674 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_7537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 22:44:02 | 25.05.2020 00:08:00 | 1.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3994 | 0 | 0
1578689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_6449 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 23:21:34 | 25.05.2020 00:18:00 | 0.94056 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0.94056 | 215.3882
1578690 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_262791 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 23:22:37 | 25.05.2020 00:38:00 | 1.2564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.3075 | 0 | 0
1578695 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332540 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 23:56:38 | 25.05.2020 04:02:00 | 4.0894 | 2 | 785 | 9 | 163 | 8.1789 | 3210.2104 | 36.805 | 666.5787
1578697 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_444748 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 00:03:08 | 25.05.2020 00:28:00 | 0.41444 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 25.6953
1578704 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_328975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 00:09:54 | 25.05.2020 00:47:00 | 0.61833 | 7 | 1216 | 323 | 5970 | 4.3283 | 751.8893 | 199.7206 | 3691.4301
1578711 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_320347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 03:09:31 | 25.05.2020 05:44:00 | 2.5747 | 5 | 2186 | 0 | 0 | 12.8736 | 5628.3379 | 0 | 0
1578737 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195343 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 03:31:44 | 25.05.2020 10:32:00 | 7.0044 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 987.626 | 0 | 0
1578738 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516220122 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 03:53:04 | 25.05.2020 05:05:00 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5967
1578739 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_184493 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 03:59:27 | 25.05.2020 06:53:00 | 2.8925 | 0 | 0 | 11 | 356 | 0 | 0 | 31.8175 | 1029.73
1578743 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362411 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 05:22:52 | 25.05.2020 06:43:00 | 1.3356 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 21.369 | 1319.5333
1578744 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 05:29:01 | 25.05.2020 05:57:00 | 0.46639 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.93278 | 270.9726 | 3.2647 | 1.3992
1578756 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 06:30:54 | 25.05.2020 09:05:00 | 2.5683 | 0 | 0 | 112 | 1 | 0 | 0 | 287.653 | 2.5683
1578757 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_1617 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 06:31:59 | 25.05.2020 07:37:00 | 1.0836 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18.4214 | 19.505
1578765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131502 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 06:56:13 | 25.05.2020 08:11:00 | 1.2464 | 17 | 1634 | 13 | 81 | 21.1886 | 2036.6013 | 16.2031 | 100.9576
1578766 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_303843 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 07:39:10 | 25.05.2020 10:14:00 | 2.5806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0639
1578768 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 06:55:45 | 25.05.2020 08:32:14 | 1.6081 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 61.1063 | 892.4733
1578780 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_80540 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 07:35:12 | 25.05.2020 09:04:00 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.92
1578783 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 07:40:11 | 25.05.2020 11:52:00 | 4.1969 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3939
1578787 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_315552 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 07:46:53 | 25.05.2020 08:09:00 | 0.36861 | 1 | 530 | 0 | 0 | 0.36861 | 195.3633 | 0 | 0
1578788 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94802 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 05:48:56 | 25.05.2020 10:38:00 | 4.8178 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 703.3959
1578796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_318240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 07:46:12 | 25.05.2020 09:28:00 | 1.6967 | 0 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | 3.3933 | 159.487
1578798 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_10842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:04:23 | 25.05.2020 08:45:00 | 0.67694 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4155
1578802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_196116 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:11:39 | 25.05.2020 09:49:00 | 1.6225 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1125 | 0
1578804 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_450306 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:19:57 | 25.05.2020 09:43:00 | 1.3842 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7683
1578811 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516284451 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:35:27 | 25.05.2020 09:26:00 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8425
1578813 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66750 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:37:04 | 25.05.2020 10:17:00 | 1.6656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6656
1578818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_154802 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:48:04 | 25.05.2020 09:44:00 | 0.93222 | 0 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 2023.8496 | 0 | 0
1578819 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_95636 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:49:53 | 25.05.2020 10:05:00 | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 200.3104
1578820 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253896 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:54:00 | 25.05.2020 10:31:00 | 1.6167 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 72.7502 | 1.6167
1578826 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516330246 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:00:13 | 25.05.2020 10:43:00 | 1.7131 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8522
1578831 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1217 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:05:33 | 25.05.2020 11:43:00 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 115.4635
1578842 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280793 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:23:25 | 25.05.2020 10:51:00 | 1.4597 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 999.9082 | 0 | 0
1578846 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_AGDIREK_93 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:27:44 | 25.05.2020 12:07:00 | 2.6544 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.5811
1578847 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:28:47 | 25.05.2020 09:59:00 | 0.50361 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 1.0072 | 392.3122
1578848 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516293449 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:28:42 | 25.05.2020 10:54:00 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217
1578852 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14081 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:35:56 | 25.05.2020 10:11:00 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 77.1461
1578856 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_462206 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:41:34 | 25.05.2020 13:39:00 | 3.9572 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 170.1605
1578860 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_343732 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:47:40 | 25.05.2020 10:41:08 | 0.89111 | 0 | 0 | 31 | 542 | 0 | 0 | 27.6244 | 482.9816
1578861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_328785 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:49:29 | 25.05.2020 11:20:00 | 1.5086 | 0 | 0 | 106 | 575 | 0 | 0 | 159.9127 | 867.4507
1578865 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203385 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:59:44 | 25.05.2020 13:32:00 | 3.5378 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1511
1578868 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183673 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 09:57:41 | 25.05.2020 10:34:00 | 0.60528 | 0 | 0 | 67 | 27 | 0 | 0 | 40.5538 | 16.3426
1578872 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516231037 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:05:53 | 25.05.2020 10:47:00 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0 | 0
1578882 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_441948 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:15:41 | 25.05.2020 11:58:00 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 121.0749
1578889 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:27:12 | 25.05.2020 11:06:00 | 0.64667 | 0 | 0 | 25 | 6697 | 0 | 0 | 16.1668 | 4330.749
1578890 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_14438 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:25:11 | 25.05.2020 11:15:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1514
1578893 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_358091 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:25:43 | 25.05.2020 14:15:00 | 3.8214 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 106.9989 | 22.9283
1578906 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82546 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:37:28 | 25.05.2020 11:42:00 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0756
1578914 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_74471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:47:24 | 25.05.2020 13:22:00 | 2.5767 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.3434
1578922 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:53:49 | 25.05.2020 11:59:00 | 1.0864 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 57.5787 | 323.7442
1578923 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_REKORTMAN_516354329 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:54:22 | 25.05.2020 12:51:00 | 1.9439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9439
1578925 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 10:05:38 | 25.05.2020 11:04:00 | 0.97278 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 25.2923 | 198.4471
1578932 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516318131 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:00:45 | 25.05.2020 15:51:00 | 4.8375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8375
1578948 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_66071 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:22:03 | 25.05.2020 12:50:00 | 1.4658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3975 | 0 | 0
1578950 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 08:49:24 | 25.05.2020 12:06:00 | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 104.8534
1578954 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516314266 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:27:23 | 25.05.2020 13:50:00 | 2.3769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3769
1578957 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516249746 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:29:29 | 25.05.2020 13:33:00 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1172
1578958 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_352070 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:30:43 | 25.05.2020 11:53:00 | 0.37139 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9.2848 | 0
1578960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_17229 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:31:09 | 25.05.2020 12:06:00 | 0.58083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58083 | 0 | 0
1578964 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_192914 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:34:17 | 25.05.2020 15:37:00 | 4.0453 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 105.1773
1578965 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327474 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:36:19 | 25.05.2020 12:49:00 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8456
1578969 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_66648 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:40:10 | 25.05.2020 17:36:00 | 5.9306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.4445
1578974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:49:01 | 25.05.2020 12:27:00 | 0.63306 | 0 | 0 | 71 | 974 | 0 | 0 | 44.9473 | 616.6004
1578979 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516170490 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:23:15 | 25.05.2020 14:47:00 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
1578983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88652799 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:06:23 | 25.05.2020 14:42:00 | 2.5936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5936
1578986 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_OGMUSDIREK_78900 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:11:31 | 25.05.2020 14:37:00 | 2.4247 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.7955
1578989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_68076 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 19:46:46 | 25.05.2020 12:29:00 | 16.7039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.4078 | 0 | 0
1579001 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516171033 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:23:13 | 25.05.2020 12:51:00 | 0.46306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46306 | 0 | 0
1579005 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:30:42 | 25.05.2020 17:15:00 | 4.7383 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 658.6279
1579006 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166443 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:30:58 | 25.05.2020 14:06:00 | 1.5839 | 0 | 0 | 105 | 106 | 0 | 0 | 166.3084 | 167.8923
1579015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_179795 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:43:33 | 25.05.2020 13:28:00 | 0.74083 | 0 | 0 | 10 | 593 | 0 | 0 | 7.4083 | 439.3122
1579023 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193653 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:04:24 | 26.05.2020 16:46:00 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.7199
1579025 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329468 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:57:08 | 25.05.2020 15:26:00 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4811
1579027 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:01:39 | 25.05.2020 15:25:00 | 2.3892 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 59.7293 | 838.5987
1579031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_ENHDIREK_15964 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 12:57:12 | 25.05.2020 14:13:00 | 1.2633 | 0 | 0 | 6 | 255 | 0 | 0 | 7.58 | 322.1492
1579044 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148556 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 11:08:31 | 25.05.2020 14:31:00 | 3.3747 | 0 | 71 | 0 | 9 | 0 | 239.6051 | 0 | 30.3725
1579050 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_66837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:31:42 | 25.05.2020 15:23:00 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.71
1579069 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:53:40 | 25.05.2020 14:29:00 | 0.58889 | 3 | 0 | 51 | 660 | 1.7667 | 0 | 30.0334 | 388.6674
1579070 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_52621 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:54:20 | 25.05.2020 15:00:00 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1333
1579071 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516178842 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:55:00 | 25.05.2020 14:33:00 | 0.63333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | 0 | 0
1579073 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:55:28 | 25.05.2020 20:09:00 | 6.2256 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4511
1579086 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_42428 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:17:12 | 25.05.2020 16:23:00 | 2.0967 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3867 | 0 | 0
1579096 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_426192 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:23:52 | 25.05.2020 15:10:00 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1467
1579098 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_14834 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:24:44 | 25.05.2020 15:23:00 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 280.6508
1579101 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8611782 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:30:22 | 25.05.2020 16:47:00 | 2.2772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1089 | 0 | 0
1579107 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_296314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:33:08 | 25.05.2020 16:23:56 | 1.8467 | 0 | 0 | 59 | 24 | 0 | 0 | 108.9535 | 44.3201
1579112 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_464535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:32:17 | 25.05.2020 17:33:00 | 3.0119 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.3463 | 0 | 0
1579121 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610914 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:44:53 | 25.05.2020 22:12:00 | 7.4519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9039 | 0 | 0
1579122 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_308460 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:40:23 | 25.05.2020 15:06:00 | 0.42694 | 1 | 1630 | 0 | 25 | 0.42694 | 695.9122 | 0 | 10.6735
1579125 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_196529 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:20:12 | 25.05.2020 14:12:00 | 0.86333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 92.3763 | 0 | 0
1579132 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516057706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:54:26 | 25.05.2020 15:40:00 | 0.75944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75944 | 0 | 0
1579133 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193023 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:55:07 | 25.05.2020 18:51:00 | 3.9314 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 149.3928
1579134 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_158134 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 14:55:27 | 25.05.2020 16:07:00 | 1.1925 | 0 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 52.47 | 2.385
1579145 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516327474 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:15:43 | 25.05.2020 16:16:00 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0189
1579146 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_39411 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 13:58:05 | 25.05.2020 15:25:00 | 1.4486 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 5.7944 | 737.3425
1579147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_183673 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:19:51 | 25.05.2020 15:51:00 | 0.51917 | 0 | 0 | 67 | 27 | 0 | 0 | 34.7844 | 14.0176
1579160 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_120606 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:19:38 | 25.05.2020 17:15:00 | 1.9228 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 69.2201
1579166 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148634 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:50:17 | 25.05.2020 17:15:00 | 1.4119 | 0 | 0 | 20 | 3411 | 0 | 0 | 28.2388 | 4816.1273
1579173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_119592 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:01:14 | 25.05.2020 16:56:00 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91278
1579176 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_336442 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:07:16 | 25.05.2020 17:45:57 | 1.6447 | 0 | 2 | 153 | 285 | 0 | 3.2894 | 251.6422 | 468.7452
1579180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:13:03 | 25.05.2020 17:12:00 | 0.9825 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29.475
1579188 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580312081 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:27:06 | 25.05.2020 21:46:00 | 5.315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.315
1579195 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:40:48 | 25.05.2020 17:14:00 | 0.55333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7666
1579197 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_339983 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 16:41:35 | 25.05.2020 17:07:00 | 0.42361 | 0 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 22.8749 | 0.84722
1579206 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43325 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:43:29 | 25.05.2020 17:26:00 | 1.7086 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 93.9736
1579213 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:03:16 | 25.05.2020 22:54:00 | 5.8456 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.3012
1579215 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:03:49 | 25.05.2020 18:06:00 | 1.0364 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44.5648 | 0 | 0
1579217 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_145121 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:07:21 | 25.05.2020 19:00:00 | 1.8775 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.755 | 1.8775
1579218 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AYIRICI ARIZASI - ÖZEL HAT BAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:07:27 | 25.05.2020 18:27:00 | 1.3258 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 33.1457 | 465.3663
1579224 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516136489 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:14:11 | 25.05.2020 18:58:00 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7303
1579226 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_345902 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 15:53:41 | 25.05.2020 18:38:00 | 2.7386 | 13 | 1703 | 60 | 683 | 35.6019 | 4663.8528 | 164.3166 | 1870.4706
1579228 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065514 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:18:24 | 25.05.2020 18:02:00 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72667
1579231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_331383 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:20:53 | 25.05.2020 18:30:40 | 1.1631 | 6 | 2360 | 0 | 0 | 6.9784 | 2744.8216 | 0 | 0
1579238 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326553 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:33:17 | 25.05.2020 18:22:00 | 0.81194 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.81194 | 39.7851
1579240 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_31955 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 17:37:03 | 25.05.2020 18:55:00 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2992
1579255 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_101000 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:00:38 | 25.05.2020 20:36:00 | 2.5894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1789
1579261 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516289355 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:09:09 | 25.05.2020 19:07:00 | 0.96417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6775 | 0 | 0
1579263 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_95630 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:12:23 | 25.05.2020 19:14:00 | 1.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0
1579272 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_273226 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:24:35 | 25.05.2020 19:30:00 | 1.0903 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 101.396
1579282 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:47:52 | 25.05.2020 19:22:00 | 0.56889 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 36.409 | 0 | 0
1579291 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_46814 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:39:22 | 25.05.2020 19:38:00 | 0.97722 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 212.0567 | 0 | 0
1579295 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_329380 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:02:04 | 25.05.2020 19:34:00 | 0.53222 | 4 | 22 | 394 | 334 | 2.1289 | 11.7088 | 209.6947 | 177.7615
1579297 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_325527 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 18:58:23 | 25.05.2020 20:28:00 | 1.4936 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 267.3562
1579313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_71347 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:24:35 | 25.05.2020 21:45:00 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0
1579315 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:26:56 | 25.05.2020 20:07:00 | 0.66778 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 117.5293
1579317 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:30:23 | 25.05.2020 19:51:00 | 0.34361 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 29.8941
1579326 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_131428 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:29:34 | 25.05.2020 20:31:00 | 1.0239 | 12 | 1474 | 12 | 66 | 12.2867 | 1509.2139 | 12.2867 | 67.5767
1579333 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95186 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:50:07 | 25.05.2020 20:56:00 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 103.2176
1579338 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 19:53:30 | 25.05.2020 20:34:00 | 0.675 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 26.325 | 0 | 1.35
1579345 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_92029 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:01:55 | 25.05.2020 22:36:53 | 2.5828 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23.245 | 2.5828
1579348 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_63564 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:08:21 | 25.05.2020 21:03:00 | 0.91083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6433 | 0 | 0
1579356 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353679 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:17:28 | 25.05.2020 21:09:00 | 0.85889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2945 | 0 | 0
1579359 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580201849 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:23:16 | 25.05.2020 21:17:00 | 0.89556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0
1579367 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580230994 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:32:52 | 25.05.2020 23:10:00 | 2.6189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8567
1579371 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:37:12 | 25.05.2020 22:40:00 | 2.0467 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 6.14 | 90.0535
1579372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_98809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:39:03 | 25.05.2020 21:13:00 | 0.56583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14.7116 | 0 | 0
1579375 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_70461 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:39:43 | 25.05.2020 23:05:00 | 2.4214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4214 | 0 | 0
1579377 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_1585 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:40:53 | 25.05.2020 22:50:00 | 2.1519 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.8869
1579379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97554 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:43:13 | 25.05.2020 21:39:00 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 69.729
1579381 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_41902 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 20:47:19 | 25.05.2020 21:16:00 | 0.47806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0
1579389 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_14933 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 21:07:29 | 25.05.2020 23:03:00 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.477
1579400 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_466370 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 22:02:05 | 25.05.2020 22:25:00 | 0.38194 | 0 | 215 | 0 | 2 | 0 | 82.1171 | 0 | 0.76388
1579403 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_375351 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 22:12:05 | 26.05.2020 00:28:00 | 2.2653 | 0 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 101.9376 | 6.7958
1579408 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2020 22:33:32 | 25.05.2020 23:05:00 | 0.52444 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 19.9287 | 291.0642
1579411 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45098 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 22:52:31 | 26.05.2020 00:48:00 | 1.9247 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 1.9247 | 0 | 113.5585
1579422 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350891 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2020 23:51:59 | 26.05.2020 00:34:00 | 0.70028 | 3 | 211 | 25 | 795 | 2.1008 | 147.7591 | 17.507 | 556.7226
1579427 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_139864 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 00:08:07 | 26.05.2020 01:09:00 | 1.0147 | 0 | 0 | 2 | 779 | 0 | 0 | 2.0294 | 790.4669
1579430 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242058 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 00:34:52 | 26.05.2020 02:48:45 | 2.2314 | 0 | 0 | 148 | 308 | 0 | 0 | 330.2457 | 687.2681
1579432 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516244313 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 00:41:02 | 26.05.2020 01:33:00 | 0.86611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86611
1579434 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516353284 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 00:46:55 | 26.05.2020 01:46:00 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98472 | 0 | 0
1579470 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164477 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 05:01:13 | 26.05.2020 05:53:00 | 0.86306 | 12 | 873 | 7 | 39 | 10.3567 | 753.4514 | 6.0414 | 33.6593
1579471 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_180410 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 04:28:20 | 26.05.2020 08:00:00 | 3.5278 | 0 | 0 | 4 | 326 | 0 | 0 | 14.1111 | 1150.0563
1579475 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_312959 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 06:09:27 | 26.05.2020 06:45:00 | 0.5925 | 0 | 0 | 26 | 204 | 0 | 0 | 15.405 | 120.87
1579477 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 06:25:08 | 26.05.2020 07:27:00 | 1.0311 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 40.2133 | 3.0933
1579485 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88754 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 06:59:22 | 26.05.2020 11:23:00 | 4.3939 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 52.7267 | 136.2106
1579496 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_347454 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 06:36:53 | 26.05.2020 08:02:00 | 1.4186 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 56.7444 | 4.2558
1579497 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_349265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:28:30 | 26.05.2020 09:15:00 | 1.775 | 0 | 0 | 79 | 382 | 0 | 0 | 140.225 | 678.05
1579498 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_25554 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:33:04 | 26.05.2020 08:32:00 | 0.98222 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.6266
1579504 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7197 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:43:26 | 26.05.2020 08:39:52 | 0.94056 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 165.5386 | 0 | 0
1579507 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20836 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:56:25 | 26.05.2020 09:10:00 | 1.2264 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 175.3738 | 0 | 1.2264
1579508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_138441 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:59:32 | 26.05.2020 10:06:11 | 2.1108 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 4.2217 | 132.9823
1579512 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_312397 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 08:05:54 | 26.05.2020 08:44:27 | 0.6425 | 1 | 2674 | 0 | 0 | 0.6425 | 1718.045 | 0 | 0
1579514 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580206002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:14:10 | 26.05.2020 09:34:00 | 2.3306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6611
1579516 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_143649 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 08:12:33 | 26.05.2020 10:25:00 | 2.2075 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 41.9425 | 26.49
1579533 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346214 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 07:04:58 | 26.05.2020 09:26:00 | 2.3506 | 0 | 0 | 37 | 552 | 0 | 0 | 86.9707 | 1297.5091
1579541 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170260 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 08:56:33 | 26.05.2020 09:41:00 | 0.74083 | 1 | 63 | 0 | 328 | 0.74083 | 46.6723 | 0 | 242.9922
1579554 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580292961 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 09:20:43 | 26.05.2020 10:16:00 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92139
1579564 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516367175 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 09:32:59 | 26.05.2020 11:14:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6836
1579567 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 09:36:25 | 26.05.2020 11:07:00 | 1.5097 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 48.311
1579581 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194446 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 09:52:52 | 26.05.2020 10:31:00 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 73.0894
1579585 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_91968 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 09:57:59 | 26.05.2020 11:00:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 2 | 465 | 0 | 0 | 2.0672 | 480.6286
1579588 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_938 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 10:06:40 | 26.05.2020 10:53:00 | 0.77222 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39.3832 | 0 | 0
1579594 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_HUCRE_362219 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 10:18:49 | 26.05.2020 11:05:00 | 0.76972 | 0 | 0 | 1 | 266 | 0 | 0 | 0.76972 | 204.7455
1579607 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_75835 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 10:37:39 | 26.05.2020 11:56:00 | 1.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3058 | 0 | 0
1579631 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_28685 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:03:30 | 26.05.2020 11:58:00 | 0.90833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833
1579636 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_27552 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:07:37 | 26.05.2020 12:20:00 | 1.2064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4128 | 0 | 0
1579641 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:10:55 | 26.05.2020 13:05:00 | 1.9014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9014
1579642 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091920 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:14:09 | 26.05.2020 13:17:00 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0475
1579645 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:16:16 | 26.05.2020 12:01:00 | 0.74556 | 0 | 0 | 173 | 118 | 0 | 0 | 128.9819 | 87.9761
1579646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_131529 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:16:28 | 26.05.2020 11:28:00 | 0.19222 | 0 | 0 | 51 | 13 | 0 | 0 | 9.8032 | 2.4989
1579650 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334347 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:05:06 | 26.05.2020 13:00:00 | 1.915 | 0 | 0 | 15 | 356 | 0 | 0 | 28.725 | 681.74
1579654 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:02:13 | 26.05.2020 11:50:00 | 0.79639 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 1.5928 | 655.429
1579659 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_20558 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:33:13 | 26.05.2020 13:46:00 | 2.2131 | 0 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | 119.5052 | 90.7355
1579666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516397883 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:39:44 | 26.05.2020 12:48:00 | 1.1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1378
1579668 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88630745 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:40:49 | 26.05.2020 13:41:00 | 2.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0031 | 0 | 0
1579673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_55280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:44:16 | 26.05.2020 13:17:00 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.1834
1579676 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_262901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:49:03 | 26.05.2020 14:22:00 | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 736.7101
1579678 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_1519 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:24:33 | 26.05.2020 14:59:00 | 0.57417 | 0 | 0 | 49 | 83 | 0 | 0 | 28.1343 | 47.6561
1579682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_486924 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:53:22 | 26.05.2020 12:23:00 | 0.49389 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.3717
1579688 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_437920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:58:07 | 26.05.2020 12:50:00 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.5119
1579701 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_14106 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:09:08 | 26.05.2020 13:38:00 | 1.4811 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.2922 | 0 | 0
1579704 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580229306 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:14:46 | 26.05.2020 12:59:00 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4744
1579712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_203208 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:24:41 | 26.05.2020 13:13:00 | 0.80528 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 121.5973
1579717 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_HUCRE_356189 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 11:59:36 | 26.05.2020 13:10:00 | 1.1733 | 0 | 0 | 149 | 1075 | 0 | 0 | 174.8262 | 1261.3298
1579730 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516361652 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:41:56 | 26.05.2020 13:40:00 | 0.96778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 0
1579731 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_427303 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:42:21 | 26.05.2020 13:51:00 | 1.1442 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.1901
1579732 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_580258013 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:41:04 | 26.05.2020 15:30:00 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8156
1579744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_106864 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:52:49 | 26.05.2020 14:22:00 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9728
1579750 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_324033 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:00:38 | 26.05.2020 13:39:00 | 0.63944 | 0 | 0 | 71 | 974 | 0 | 0 | 45.4002 | 622.8146
1579753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_104524 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:06:07 | 26.05.2020 14:09:00 | 1.0481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0481
1579761 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221059 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:21:25 | 26.05.2020 14:56:00 | 1.5764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1528 | 0 | 0
1579765 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580206002 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:25:36 | 26.05.2020 16:05:00 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3133
1579776 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_240931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:34:06 | 26.05.2020 15:47:00 | 2.215 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.86
1579778 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_169629 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:34:42 | 26.05.2020 14:36:00 | 1.0217 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0 | 0 | 6.13 | 1040.0601
1579782 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_93233 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:38:00 | 26.05.2020 14:55:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.6666
1579783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_AGDIREK_133332 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:02:02 | 26.05.2020 14:46:00 | 1.7328 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.7245
1579785 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_84243 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 12:22:22 | 26.05.2020 14:28:00 | 2.0939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6572 | 0 | 0
1579790 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516242434 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:50:59 | 26.05.2020 17:10:00 | 3.3169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6339 | 0 | 0
1579791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251747 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:52:38 | 26.05.2020 14:09:00 | 0.27278 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 25.9141
1579794 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_363210 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:44:43 | 26.05.2020 16:19:00 | 2.5714 | 0 | 0 | 41 | 354 | 0 | 0 | 105.427 | 910.2721
1579795 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_ENHDIREK_2236172 | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 13:59:37 | 26.05.2020 14:32:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 23.7477
1579804 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383705 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:03:43 | 26.05.2020 14:39:00 | 0.58806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58806 | 0 | 0
1579808 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_333025 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:04:58 | 26.05.2020 14:19:00 | 0.23389 | 1 | 1720 | 0 | 0 | 0.23389 | 402.2908 | 0 | 0
1579817 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_345866 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:14:44 | 26.05.2020 15:04:00 | 0.82111 | 19 | 659 | 41 | 21 | 15.6011 | 541.1115 | 33.6655 | 17.2433
1579830 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_341415 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:02:02 | 26.05.2020 15:08:00 | 1.0994 | 0 | 0 | 70 | 68 | 0 | 0 | 76.9608 | 74.7619
1579831 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_7125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:35:38 | 26.05.2020 15:27:00 | 0.85611 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 83.8988
1579834 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309192 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:38:40 | 26.05.2020 15:36:00 | 0.95556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95556
1579835 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516447542 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:40:19 | 26.05.2020 16:01:00 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6894
1579840 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516422062 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:42:52 | 26.05.2020 15:56:00 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6567
1579844 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_108686 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:43:54 | 26.05.2020 17:08:00 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.41
1579849 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148760 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:53:52 | 26.05.2020 15:44:00 | 0.83556 | 0 | 16 | 0 | 79 | 0 | 13.369 | 0 | 66.0092
1579850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_139886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:54:40 | 26.05.2020 15:34:00 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556
1579851 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_33753 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:55:39 | 26.05.2020 15:59:00 | 1.0558 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 34.8424 | 0 | 2.1117
1579858 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 15:03:10 | 26.05.2020 15:44:00 | 0.68056 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 6.8056 | 539.0035
1579868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_5710 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 15:14:47 | 26.05.2020 16:03:00 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 29.7336
1579878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_762 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 15:40:01 | 26.05.2020 21:20:00 | 5.6664 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 243.6548 | 0 | 0
1579879 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_14997 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 15:45:53 | 26.05.2020 17:09:00 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0
1579886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_275287 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 15:55:05 | 26.05.2020 16:37:00 | 0.69861 | 10 | 6154 | 0 | 0 | 6.9861 | 4299.2459 | 0 | 0
1579888 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_337808 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 14:34:44 | 26.05.2020 16:45:00 | 2.1711 | 0 | 0 | 1 | 161 | 0 | 0 | 2.1711 | 349.5487
1579898 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516268805 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 16:19:46 | 26.05.2020 17:58:00 | 1.6372 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2744
1579900 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_52890 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 16:27:06 | 26.05.2020 17:22:00 | 0.915 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29.28
1579905 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_167703 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 16:27:59 | 26.05.2020 17:25:00 | 0.95028 | 23 | 8573 | 0 | 0 | 21.8564 | 8146.7504 | 0 | 0
1579913 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_AGDIREK_13880 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 16:40:16 | 26.05.2020 17:55:00 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.3668
1579931 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_63128 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:06:49 | 26.05.2020 18:16:00 | 1.1531 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44.9693
1579933 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_18397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:07:52 | 26.05.2020 17:48:00 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.3845
1579935 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_316992 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:12:01 | 26.05.2020 17:44:00 | 0.53306 | 5 | 1118 | 1 | 1 | 2.6653 | 595.9611 | 0.53306 | 0.53306
1579940 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343860 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:24:29 | 26.05.2020 18:10:00 | 0.75861 | 14 | 478 | 0 | 0 | 10.6205 | 362.6156 | 0 | 0
1579943 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:31:01 | 26.05.2020 18:19:00 | 0.79972 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 255.1107
1579951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97993 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:43:38 | 26.05.2020 18:55:00 | 1.1894 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 550.7107 | 0 | 0
1579953 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:48:32 | 26.05.2020 20:02:00 | 2.2244 | 0 | 77 | 0 | 13 | 0 | 171.2819 | 0 | 28.9177
1579960 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 17:54:54 | 26.05.2020 18:31:00 | 0.60167 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 134.1724 | 0 | 0
1579963 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255928 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:01:33 | 26.05.2020 19:59:00 | 1.9575 | 4 | 191 | 1 | 31 | 7.83 | 373.8825 | 1.9575 | 60.6825
1579965 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_390450 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:02:39 | 26.05.2020 19:58:00 | 1.9225 | 0 | 0 | 15 | 385 | 0 | 0 | 28.8375 | 740.1625
1579972 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_ENHDIREK_28570 | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:10:28 | 26.05.2020 21:17:00 | 3.1089 | 0 | 0 | 2 | 506 | 0 | 0 | 6.2178 | 1573.0983
1579978 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_393314 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:10:23 | 26.05.2020 20:59:00 | 2.8103 | 68 | 4943 | 381 | 5367 | 191.099 | 13891.214 | 1070.7167 | 15082.7728
1579982 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_377186 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:17:40 | 26.05.2020 22:16:00 | 3.9722 | 0 | 0 | 169 | 1110 | 0 | 0 | 671.3052 | 4409.1642
1579983 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90888 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:18:20 | 26.05.2020 19:12:00 | 0.89444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5778
1579988 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_16557 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 15:02:34 | 21.05.2020 16:23:00 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 56.3035
1580011 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_136337 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 16:31:16 | 26.05.2020 20:42:00 | 4.1789 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25.0733 | 12.5367
1580023 | 2 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_116698 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:05:22 | 26.05.2020 20:46:00 | 1.6772 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 0 | 6.7089 | 63.7344
1580023 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329786 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:05:22 | 26.05.2020 19:40:00 | 0.57722 | 0 | 0 | 17 | 1025 | 0 | 0 | 9.8127 | 591.6505
1580025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_49124 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:15:43 | 26.05.2020 19:46:00 | 0.50472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5519 | 0 | 0
1580026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_20541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:19:11 | 26.05.2020 20:17:00 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 32.7627
1580036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGPANOBOX_1963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:35:08 | 26.05.2020 20:08:00 | 0.54778 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 122.1549 | 0 | 0
1580043 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_55060 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 18:46:13 | 26.05.2020 20:00:00 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31.9727
1580045 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97192 | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 19:47:55 | 26.05.2020 22:02:00 | 2.2347 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8778
1580065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_37704 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 20:23:38 | 26.05.2020 21:03:00 | 0.65611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3122
1580066 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_15957 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 20:30:23 | 26.05.2020 20:58:00 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 28.5374
1580074 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_118881 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2020 16:41:47 | 21.05.2020 19:31:00 | 2.8203 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.0462
1580082 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6757 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2020 20:49:32 | 26.05.2020 21:41:00 | 0.85778 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 31.7379
1580084 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_93219 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 20:38:12 | 26.05.2020 20:59:00 | 0.34667 | 5 | 644 | 55 | 1756 | 1.7333 | 223.2555 | 19.0668 | 608.7525
1580093 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 21:04:20 | 26.05.2020 22:45:00 | 1.6778 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 48.6556 | 0 | 0
1580100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_346465 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 10:22:10 | 23.05.2020 14:46:00 | 4.3972 | 7 | 0 | 109 | 36 | 30.7805 | 0 | 479.297 | 158.2999
1580101 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189560 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 21:33:13 | 26.05.2020 22:04:00 | 0.51306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51306 | 0 | 0
1580119 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343211 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2020 22:55:39 | 26.05.2020 23:27:00 | 0.5225 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8.36 | 3.135
1580127 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_22081 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 00:45:36 | 27.05.2020 01:25:00 | 0.65667 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.1634
1580130 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_140390 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 02:06:44 | 27.05.2020 02:24:00 | 0.28778 | 0 | 5387 | 0 | 0 | 0 | 1550.2709 | 0 | 0
1580157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_357747 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 04:45:53 | 27.05.2020 05:08:26 | 0.37583 | 4 | 3688 | 28 | 1226 | 1.5033 | 1386.061 | 10.5232 | 460.7676
1580159 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_44563 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 05:02:13 | 27.05.2020 07:10:00 | 2.1297 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5566 | 0 | 0
1580163 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186524 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 05:44:06 | 27.05.2020 06:59:00 | 1.2483 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.745 | 0
1580179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_118767 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:16:41 | 27.05.2020 08:07:00 | 0.83861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0
1580180 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_396469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:18:14 | 27.05.2020 08:59:00 | 1.6794 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 90.6898 | 5.0383
1580181 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:22:38 | 27.05.2020 08:01:00 | 0.63944 | 10 | 8526 | 3 | 0 | 6.3944 | 5451.8654 | 1.9183 | 0
1580182 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_418543 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:27:53 | 27.05.2020 08:06:00 | 0.63528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5411
1580189 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329712 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:34:04 | 27.05.2020 09:21:00 | 1.7822 | 52 | 2701 | 170 | 696 | 92.6754 | 4813.7762 | 302.9774 | 1240.4251
1580190 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:33:25 | 27.05.2020 08:07:00 | 0.55972 | 3 | 1912 | 144 | 4945 | 1.6792 | 1070.1846 | 80.5997 | 2767.8154
1580197 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_323909 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:47:48 | 27.05.2020 08:34:26 | 0.77722 | 0 | 0 | 11 | 801 | 0 | 0 | 8.5494 | 622.5532
1580199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_164478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 07:54:04 | 27.05.2020 10:28:00 | 2.5656 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 649.0867 | 0 | 0
1580207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516274500 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:05:10 | 27.05.2020 09:01:00 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93056
1580216 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516166097 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:13:06 | 27.05.2020 09:27:00 | 1.2317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4633
1580222 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_223879 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 06:14:36 | 27.05.2020 09:53:00 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.84
1580228 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263392 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:29:05 | 27.05.2020 11:59:00 | 3.4986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4986
1580241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29131 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:35:49 | 27.05.2020 10:50:40 | 2.2475 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 2.2475 | 1139.4825
1580246 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_260376 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:36:35 | 27.05.2020 09:08:00 | 0.52361 | 223 | 57725 | 1108 | 27152 | 116.765 | 30225.3872 | 580.1599 | 14217.0587
1580256 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516418356 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:45:42 | 27.05.2020 10:27:00 | 1.6883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 0 | 0
1580261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_176582 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:50:09 | 27.05.2020 10:27:00 | 1.6142 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 282.4798 | 0 | 4.8425
1580262 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_311908 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:50:25 | 27.05.2020 10:54:00 | 2.0597 | 0 | 0 | 34 | 771 | 0 | 0 | 70.0305 | 1588.0441
1580276 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516329088 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:57:47 | 27.05.2020 09:55:00 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95361
1580278 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGPANOBOX_4005 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:08:25 | 27.05.2020 11:36:00 | 3.4597 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.9764 | 0 | 0
1580279 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516233965 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:02:06 | 27.05.2020 10:49:00 | 1.7817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5633 | 0 | 0
1580282 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_TRAFOBINATIP_261131 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / ACİL MÜDAHALE DURUMU | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:53:10 | 27.05.2020 10:54:00 | 2.0139 | 0 | 0 | 848 | 5296 | 0 | 0 | 1707.7787 | 10665.5614
1580284 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_137729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 08:55:39 | 27.05.2020 09:48:34 | 0.88194 | 2 | 1198 | 0 | 0 | 1.7639 | 1056.5641 | 0 | 0
1580285 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_89613 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:03:31 | 27.05.2020 10:31:00 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
1580304 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516061282 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:18:06 | 27.05.2020 11:26:00 | 2.1317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2633 | 0 | 0
1580312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_251430 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:25:02 | 27.05.2020 10:02:00 | 0.61611 | 0 | 0 | 41 | 828 | 0 | 0 | 25.2605 | 510.1391
1580349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255318 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:50:09 | 27.05.2020 10:23:00 | 0.5475 | 0 | 0 | 14 | 119 | 0 | 0 | 7.665 | 65.1525
1580350 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_83423 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:48:44 | 27.05.2020 10:45:00 | 0.93778 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 57.2046 | 0 | 0
1580354 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_OGMUSDIREK_12358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:52:02 | 27.05.2020 11:53:00 | 2.0161 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 532.253
1580358 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80394 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:54:00 | 27.05.2020 12:03:00 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.15
1580359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580271275 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:54:31 | 27.05.2020 12:45:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8414
1580365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516230613 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:59:04 | 27.05.2020 10:26:00 | 0.44889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44889 | 0 | 0
1580368 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_148897 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 09:32:35 | 27.05.2020 10:19:00 | 0.77361 | 0 | 0 | 14 | 1424 | 0 | 0 | 10.8305 | 1101.6206
1580370 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516127521 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:00:46 | 27.05.2020 11:07:00 | 1.1039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039
1580372 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_12100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:05:44 | 27.05.2020 11:49:00 | 1.7211 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 442.3253 | 0 | 0
1580384 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_8879 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:28:36 | 27.05.2020 11:50:00 | 1.3567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0
1580388 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516395347 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:36:01 | 27.05.2020 12:48:00 | 2.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0
1580390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:37:07 | 27.05.2020 10:58:48 | 0.36139 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 5.7822 | 460.0495
1580391 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_26274 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:36:59 | 27.05.2020 10:54:00 | 0.28361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28361 | 0 | 0
1580394 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_REKORTMAN_84303 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:38:52 | 27.05.2020 13:20:00 | 2.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6856 | 0 | 0
1580420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580166265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:58:50 | 27.05.2020 12:30:00 | 1.5194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5194
1580431 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_333174 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:01:55 | 27.05.2020 13:27:00 | 2.4181 | 1 | 0 | 32 | 448 | 2.4181 | 0 | 77.3779 | 1083.2909
1580443 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_7913 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:09:35 | 27.05.2020 12:10:00 | 1.0069 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75.5205
1580445 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_64083 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:17:52 | 27.05.2020 12:20:00 | 2.0356 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 138.4181 | 0 | 0
1580449 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8635283 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:14:47 | 27.05.2020 18:25:00 | 7.1703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1703
1580450 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196144 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:16:30 | 27.05.2020 12:04:00 | 0.79167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1667
1580453 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516428064 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:20:11 | 27.05.2020 12:03:00 | 0.71361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
1580454 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193713 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:20:37 | 27.05.2020 14:25:00 | 3.0731 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 251.9909
1580462 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_7066 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:24:55 | 27.05.2020 12:28:00 | 1.0514 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.7987
1580465 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_26216 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:31:26 | 27.05.2020 12:44:00 | 1.2094 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33.8643
1580466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516430340 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:33:13 | 27.05.2020 12:25:00 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5892
1580468 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_93437 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:33:41 | 27.05.2020 12:57:00 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3886
1580475 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580197107 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:38:23 | 27.05.2020 12:20:00 | 0.69361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361
1580481 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_AGDIREK_469372 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:41:44 | 27.05.2020 13:26:00 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4267
1580482 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580225608 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:42:23 | 27.05.2020 12:50:00 | 1.1269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1269 | 0 | 0
1580489 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_104676 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:46:49 | 27.05.2020 12:42:00 | 0.91972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972 | 0 | 0
1580491 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_646 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:49:36 | 27.05.2020 14:59:00 | 3.1567 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 637.6473
1580498 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_349119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:55:00 | 27.05.2020 14:09:00 | 2.2333 | 0 | 0 | 164 | 83 | 0 | 0 | 366.2661 | 185.3664
1580503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_933 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 11:57:57 | 27.05.2020 13:54:00 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 123.7869
1580508 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_477390 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:02:54 | 27.05.2020 12:55:00 | 0.86833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.4948 | 0 | 0
1580511 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_REKORTMAN_55223 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:06:02 | 27.05.2020 12:54:00 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944
1580512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_20247 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:07:25 | 27.05.2020 14:16:00 | 2.1431 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5722 | 0 | 0
1580519 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580159111 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:13:28 | 27.05.2020 19:48:00 | 7.5756 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1511
1580520 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_166447 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:06:24 | 27.05.2020 13:10:00 | 1.06 | 0 | 0 | 90 | 14 | 0 | 0 | 95.4 | 14.84
1580524 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_82546 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:21:00 | 27.05.2020 14:05:00 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
1580531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_40037 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:27:41 | 27.05.2020 15:29:00 | 3.0219 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 36.2633 | 18.1316
1580534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_45975 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:27:32 | 27.05.2020 13:48:00 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3411
1580537 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:28:32 | 27.05.2020 13:25:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 176.9287
1580539 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_50027 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:31:36 | 27.05.2020 13:23:00 | 0.85667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 155.9139 | 0 | 0
1580551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516203608 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:39:33 | 27.05.2020 13:21:00 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69083
1580560 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_42189 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:45:52 | 27.05.2020 13:25:00 | 0.65222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65222
1580563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_28685 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:47:00 | 27.05.2020 14:55:00 | 2.1333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.3333 | 0 | 0
1580566 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_88627364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:49:30 | 27.05.2020 15:11:00 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3583
1580567 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_14229 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:50:18 | 27.05.2020 14:33:00 | 1.7117 | 0 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 65.0435 | 17.1167
1580568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580282387 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:50:37 | 27.05.2020 14:33:00 | 1.7064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7064
1580572 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_318988 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:42:16 | 27.05.2020 13:14:00 | 0.52889 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.5867 | 3.1733
1580573 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_184958 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:50:50 | 27.05.2020 15:31:00 | 2.6694 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 74.7443 | 16.0166
1580575 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516355431 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 10:53:37 | 27.05.2020 13:08:00 | 2.2397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7192 | 0 | 0
1580576 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_23876 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:54:23 | 27.05.2020 14:23:00 | 1.4769 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 471.1439
1580588 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_265262 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:01:35 | 27.05.2020 16:04:00 | 3.0403 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 729.6672 | 0 | 0
1580594 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_68328 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:05:22 | 27.05.2020 14:52:00 | 1.7772 | 0 | 0 | 131 | 701 | 0 | 0 | 232.8158 | 1245.8312
1580605 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_29078 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:13:01 | 27.05.2020 15:36:00 | 2.3831 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0645
1580607 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_36655 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:14:24 | 27.05.2020 14:25:00 | 1.1767 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.12
1580610 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:05:09 | 27.05.2020 15:46:00 | 2.6808 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 214.4664 | 16.085
1580613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_9644 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:17:15 | 27.05.2020 16:04:00 | 2.7792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0
1580620 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_170620 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:31 | 30.05.2020 10:30:31 | 1.5 | 0 | 63 | 1 | 782 | 0 | 94.5 | 1.5 | 1173
1580621 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_ENHDIREK_18632 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:23:08 | 27.05.2020 14:36:00 | 1.2144 | 23 | 0 | 145 | 2 | 27.9321 | 0 | 176.0938 | 2.4289
1580622 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065323 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:23:28 | 27.05.2020 17:56:00 | 4.5422 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5422
1580629 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_338118 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:29:18 | 27.05.2020 15:47:00 | 2.295 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 213.435 | 0 | 0
1580633 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_357976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:40:26 | 27.05.2020 14:14:53 | 1.5742 | 14 | 4195 | 35 | 576 | 22.0384 | 6603.6431 | 55.096 | 906.7219
1580640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_298294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:35:14 | 27.05.2020 14:14:00 | 0.64611 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 40.0588 | 0 | 0
1580657 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:46:13 | 27.05.2020 17:02:00 | 3.2631 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 574.2986 | 0 | 0
1580662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_93286 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:47:45 | 27.05.2020 16:27:00 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156.596
1580663 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_328059 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:15:08 | 27.05.2020 14:52:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 3 | 496 | 0 | 0 | 4.8433 | 800.7622
1580664 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_7358 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:51:04 | 27.05.2020 14:43:00 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 162.7253
1580666 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_82394 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:08:57 | 27.05.2020 14:54:00 | 1.7508 | 0 | 172 | 0 | 19 | 0 | 301.1428 | 0 | 33.2658
1580680 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20896 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:58:59 | 27.05.2020 15:01:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21.7058
1580688 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_AGDIREK_364024 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:00:10 | 27.05.2020 16:11:00 | 2.1806 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.3473
1580698 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_242341 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:02:17 | 27.05.2020 15:32:00 | 1.4953 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4292 | 0 | 0
1580702 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_14331 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:01:10 | 27.05.2020 15:01:00 | 0.99722 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.8749
1580706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_931 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:06:22 | 27.05.2020 14:51:00 | 0.74389 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 548.2469 | 0 | 0
1580720 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_45320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 13:46:20 | 27.05.2020 15:16:00 | 1.4944 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 50.811 | 0 | 16.4388
1580722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_AGDIREK_305834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:15:27 | 27.05.2020 15:25:00 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 84.6194
1580723 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91476 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:16:32 | 27.05.2020 14:40:00 | 0.39111 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 381.7234 | 0 | 0
1580727 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_306079 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:18:38 | 27.05.2020 16:12:00 | 1.8894 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 351.4358 | 0 | 0
1580738 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_OGHAT_283816 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:28 | 30.05.2020 11:41:28 | 2.6833 | 2 | 214 | 0 | 13 | 5.3667 | 574.2326 | 0 | 34.8833
1580742 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580313451 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:12:00 | 27.05.2020 18:14:00 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0333
1580743 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_153969 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:24:15 | 27.05.2020 18:05:00 | 3.6792 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0375 | 0
1580746 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_TRAFOBINATIP_13151 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:24:30 | 27.05.2020 15:31:00 | 1.1083 | 0 | 173 | 0 | 10 | 0 | 191.7411 | 0 | 11.0833
1580752 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:24:39 | 27.05.2020 16:52:00 | 2.4558 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 78.5866 | 68.7632
1580753 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_187039 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:29:26 | 27.05.2020 19:36:00 | 5.1094 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 383.208 | 15.3283
1580757 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_HUCRE_338478 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:30:49 | 27.05.2020 15:27:31 | 0.945 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15.12 | 1.89
1580762 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_25626 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:32:12 | 27.05.2020 17:20:00 | 2.7967 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.9833 | 0
1580772 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_239427 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:38:21 | 27.05.2020 16:46:00 | 2.1275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.825 | 0 | 0
1580777 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_4215 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:39:52 | 27.05.2020 16:22:00 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 139.582
1580781 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_412813 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:40:52 | 27.05.2020 15:00:00 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 8.61
1580789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:46:53 | 27.05.2020 15:15:00 | 0.46861 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 98.4081 | 0 | 0
1580790 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_447535 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:45:51 | 27.05.2020 16:48:00 | 2.0358 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.5374
1580792 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_111736 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:45:13 | 27.05.2020 15:51:00 | 1.0964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0964 | 0 | 0
1580795 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_177738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:43:54 | 27.05.2020 15:31:00 | 0.785 | 0 | 0 | 100 | 345 | 0 | 0 | 78.5 | 270.825
1580798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_62742 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:48:40 | 27.05.2020 17:24:00 | 2.5889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1222
1580801 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_37131 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:48:44 | 27.05.2020 21:11:00 | 6.3711 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 490.5755
1580804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17672 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:50:40 | 27.05.2020 16:29:00 | 1.6389 | 0 | 138 | 0 | 35 | 0 | 226.1668 | 0 | 57.3612
1580810 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_306520 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:11:03 | 27.05.2020 15:08:07 | 0.95111 | 0 | 0 | 4 | 457 | 0 | 0 | 3.8044 | 434.6573
1580812 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:51:38 | 27.05.2020 16:02:00 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 36.3562
1580817 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_8388 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:55:30 | 27.05.2020 17:29:00 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 281.4163
1580818 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_8772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:56:24 | 27.05.2020 18:31:00 | 3.5767 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 246.7902 | 0 | 0
1580832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_172861 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:02:30 | 27.05.2020 16:10:00 | 1.125 | 0 | 524 | 2 | 11 | 0 | 589.5 | 2.25 | 12.375
1580835 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_395615 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:03:29 | 27.05.2020 15:45:00 | 0.69194 | 0 | 0 | 91 | 398 | 0 | 0 | 62.9665 | 275.3921
1580837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_11224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:02:56 | 27.05.2020 18:22:00 | 3.3178 | 0 | 102 | 0 | 15 | 0 | 338.4136 | 0 | 49.7667
1580838 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2207 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:04:15 | 27.05.2020 15:32:00 | 0.4625 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 90.65 | 0 | 0
1580845 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_161911 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:09:05 | 27.05.2020 18:08:00 | 2.9819 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.8736 | 0
1580852 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_30510 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:25:23 | 27.05.2020 21:56:00 | 5.5103 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 325.1065
1580853 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_276432 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:51:27 | 27.05.2020 15:54:00 | 1.0425 | 0 | 0 | 5 | 93 | 0 | 0 | 5.2125 | 96.9525
1580854 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12875 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:11:01 | 27.05.2020 20:17:00 | 5.0997 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 418.177
1580863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_TRAFOBINATIP_57418 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:13:59 | 27.05.2020 16:03:00 | 0.81694 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 848.8007 | 0 | 0
1580865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_21934 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:57:13 | 27.05.2020 17:29:00 | 2.5297 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 230.2045 | 0 | 0
1580867 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_TRAFOBINATIP_147277 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:14:47 | 27.05.2020 16:30:00 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 70.2022
1580868 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_347548 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:06:11 | 27.05.2020 18:06:00 | 3.9969 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 195.8501 | 0 | 0
1580870 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:16:02 | 27.05.2020 19:05:00 | 3.8161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.1611 | 0 | 0
1580871 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_459541 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:16:51 | 27.05.2020 20:05:00 | 4.8025 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 168.0875
1580880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_4363 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:17:52 | 27.05.2020 17:03:00 | 1.7522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0 | 0
1580883 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_412996 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:19:13 | 27.05.2020 16:34:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 54.8412
1580885 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_376716 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:13:21 | 27.05.2020 17:08:00 | 2.9108 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 87.3249 | 2.9108
1580887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_328966 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:18:12 | 27.05.2020 16:07:00 | 0.81333 | 109 | 21389 | 0 | 0 | 88.653 | 17396.3154 | 0 | 0
1580890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97565 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:23:02 | 27.05.2020 16:14:00 | 0.84944 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 39.0742 | 0 | 2.5483
1580891 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261608 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:24:26 | 27.05.2020 16:07:00 | 0.70944 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 415.7318 | 0 | 0
1580896 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_333952 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:26:41 | 27.05.2020 16:46:00 | 1.3219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2194 | 0 | 0
1580903 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_337879 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 12:26:27 | 27.05.2020 16:38:00 | 4.1925 | 3 | 1548 | 0 | 365 | 12.5775 | 6489.99 | 0 | 1530.2625
1580907 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_332803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:30:12 | 27.05.2020 16:33:00 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 30.3534
1580909 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_170242 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:11:28 | 27.05.2020 15:55:27 | 1.7331 | 18 | 2837 | 0 | 0 | 31.1951 | 4916.6912 | 0 | 0
1580912 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_283103 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:32:24 | 27.05.2020 17:34:00 | 2.0267 | 2 | 52 | 34 | 29 | 4.0533 | 105.3868 | 68.9068 | 58.7734
1580917 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_55475 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:36:43 | 27.05.2020 17:59:00 | 2.3714 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 799.1584 | 0 | 0
1580923 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_43213 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:17:32 | 27.05.2020 16:29:00 | 1.1911 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 188.1954 | 0 | 0
1580925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_71771 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:41:05 | 27.05.2020 16:24:00 | 0.71528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.3056 | 0 | 0
1580927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580301338 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:42:23 | 27.05.2020 19:26:00 | 3.7269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7269
1580928 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_327579 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:42:39 | 27.05.2020 17:54:00 | 2.1892 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2.1892 | 2.1892 | 17.5134 | 17.5134
1580930 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | AKSARAY_OGMUSDIREK_572 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:44:19 | 27.05.2020 17:30:00 | 1.7614 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 79.2626 | 0 | 0
1580935 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_350992 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:45:38 | 27.05.2020 18:13:00 | 2.4561 | 0 | 4 | 32 | 271 | 0 | 9.8244 | 78.5955 | 665.6058
1580939 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516363976 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:47:05 | 27.05.2020 20:22:00 | 4.5819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5819
1580940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_58107 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:48:32 | 27.05.2020 16:47:00 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 80.8785
1580945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2423 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:53:06 | 27.05.2020 16:32:00 | 0.64833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 136.1493 | 0 | 0
1580946 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_343476 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:55:04 | 27.05.2020 16:45:00 | 0.83222 | 2 | 502 | 24 | 2571 | 1.6644 | 417.7744 | 19.9733 | 2139.6376
1580949 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:17:03 | 27.05.2020 18:05:44 | 2.8114 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 224.9112
1580959 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91475 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 14:26:49 | 27.05.2020 17:31:00 | 3.0697 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 73.6733 | 0 | 92.0916
1580962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_202751 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:42:18 | 27.05.2020 16:49:00 | 1.1117 | 7 | 24 | 4 | 27 | 7.7817 | 26.6801 | 4.4467 | 30.0151
1580968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_1582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:00:28 | 27.05.2020 16:55:00 | 0.90889 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 248.127 | 0 | 0
1580969 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_36045 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:00:40 | 27.05.2020 18:32:00 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.7
1580971 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_33401 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:58:52 | 27.05.2020 18:48:32 | 2.8278 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 308.228 | 0 | 0
1580984 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_25446 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:07:32 | 27.05.2020 18:05:00 | 1.9578 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9156
1580987 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_11617 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:21:11 | 27.05.2020 18:45:00 | 1.3969 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 266.8155 | 0 | 0
1580988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:57:05 | 27.05.2020 18:13:00 | 2.2653 | 7 | 109 | 84 | 637 | 15.857 | 246.9155 | 190.2835 | 1442.9834
1580989 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_196174 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:09:54 | 27.05.2020 18:35:00 | 2.4183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.4383
1580996 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_7945 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:13:55 | 27.05.2020 17:12:00 | 0.96806 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.5528
1581002 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:17:10 | 27.05.2020 17:47:00 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.4305
1581003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330050 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:17:40 | 27.05.2020 17:47:00 | 1.4889 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 0 | 41.6889 | 7.4444
1581006 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6109 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:16:25 | 27.05.2020 17:40:00 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 | 0 | 0
1581010 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_452009 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:21:35 | 27.05.2020 21:05:00 | 4.7236 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103.9194
1581013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13051 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:21:35 | 27.05.2020 19:32:00 | 3.1736 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 514.1248
1581015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2286 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:21:24 | 27.05.2020 18:05:00 | 1.7267 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 181.3004 | 0 | 0
1581018 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516333417 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:22:45 | 27.05.2020 17:06:00 | 0.72083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1625 | 0 | 0
1581019 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_446647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:24:22 | 27.05.2020 22:40:00 | 6.2606 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.8239
1581020 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_ENHDIREK_2239189 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:25:17 | 27.05.2020 18:26:00 | 2.0119 | 0 | 0 | 10 | 337 | 0 | 0 | 20.1194 | 678.0238
1581021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_34549 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:25:43 | 27.05.2020 17:27:00 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 77.6256
1581023 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_262809 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:26:09 | 27.05.2020 18:15:00 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 157.8328
1581031 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580318649 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:29:52 | 27.05.2020 18:22:00 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8689 | 0 | 0
1581034 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7015 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:31:33 | 27.05.2020 18:55:00 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 153.0131
1581040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_324935 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:35:54 | 27.05.2020 17:16:00 | 0.66833 | 0 | 0 | 2 | 1065 | 0 | 0 | 1.3367 | 711.7714
1581050 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_AGDIREK_36471 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:41:51 | 27.05.2020 17:51:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54.1675
1581061 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580309171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:44:37 | 27.05.2020 18:42:00 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9128
1581070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_458870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:47:15 | 27.05.2020 19:20:00 | 2.5458 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 140.0206
1581073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516391458 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:48:17 | 27.05.2020 19:20:00 | 2.5286 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5858
1581077 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516319154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:28:30 | 27.05.2020 19:41:00 | 2.2083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2083
1581078 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:51:33 | 27.05.2020 17:42:00 | 0.84083 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 67.2664 | 0 | 0
1581080 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_732 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:48:10 | 27.05.2020 18:04:00 | 1.2639 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 882.1952 | 0 | 0
1581081 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_26186 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:50:35 | 27.05.2020 19:20:00 | 2.4903 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 724.6715
1581089 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_80394 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:54:25 | 27.05.2020 19:59:00 | 3.0764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0764
1581093 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_85302 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:26:29 | 27.05.2020 19:45:00 | 4.3086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3086
1581096 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_10060 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:58:21 | 27.05.2020 19:45:00 | 2.7775 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 302.7475 | 0 | 8.3325
1581101 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_31140 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:59:33 | 27.05.2020 17:54:00 | 0.9075 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.965
1581103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_2533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:59:45 | 27.05.2020 20:06:00 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 180.0419
1581112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_52743 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:56:34 | 27.05.2020 20:33:00 | 1.6072 | 0 | 350 | 0 | 43 | 0 | 562.527 | 0 | 69.1105
1581115 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_49807 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:00:05 | 27.05.2020 17:53:00 | 0.88194 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 82.0204 | 0 | 0
1581128 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_126247 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:00:32 | 27.05.2020 18:12:13 | 1.1947 | 0 | 0 | 4 | 137 | 0 | 0 | 4.7789 | 163.6766
1581140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6497 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:15:41 | 27.05.2020 18:25:00 | 2.1553 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 45.2609 | 0 | 28.0186
1581152 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_158042 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:01:22 | 27.05.2020 17:33:00 | 0.52722 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 71.1747 | 0 | 0
1581161 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_OGMUSDIREK_17523 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:04:55 | 27.05.2020 17:53:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 27.2473
1581162 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_278621 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:05:37 | 27.05.2020 17:38:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 4 | 509 | 0 | 0 | 2.1589 | 274.7175
1581166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_327697 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:37:59 | 27.05.2020 18:07:51 | 1.4978 | 0 | 0 | 80 | 6 | 0 | 0 | 119.8224 | 8.9867
1581167 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_3645 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:10:17 | 27.05.2020 19:20:00 | 2.1619 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 300.5097
1581171 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_94856 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:06:09 | 27.05.2020 17:47:00 | 1.6808 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 178.168 | 0 | 0
1581173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_287841 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:14:32 | 27.05.2020 18:34:00 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 71.5198
1581177 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280894 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:15:22 | 27.05.2020 23:19:00 | 6.0606 | 0 | 33 | 0 | 107 | 0 | 199.9985 | 0 | 648.4799
1581178 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171469 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:15:47 | 27.05.2020 19:41:00 | 2.4203 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 77.449 | 67.7678
1581181 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_68486 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:02:02 | 27.05.2020 18:22:00 | 1.3328 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 91.9618 | 0 | 0
1581184 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_63901 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:18:10 | 27.05.2020 18:06:00 | 0.79722 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 140.3107 | 0 | 0
1581187 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_362410 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:20:58 | 27.05.2020 18:16:00 | 0.91722 | 0 | 0 | 16 | 988 | 0 | 0 | 14.6755 | 906.2134
1581188 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_338604 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:21:57 | 27.05.2020 19:56:00 | 2.5675 | 0 | 0 | 63 | 34 | 0 | 0 | 161.7525 | 87.295
1581189 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_344077 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:41:45 | 27.05.2020 19:00:00 | 1.3042 | 3 | 801 | 1 | 1 | 3.9125 | 1044.6402 | 1.3042 | 1.3042
1581192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_68216 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:22:48 | 27.05.2020 17:57:00 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 34.77
1581194 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_4156 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:23:02 | 27.05.2020 19:04:00 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.4834
1581198 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_11048 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:15:18 | 27.05.2020 22:13:00 | 2.9617 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 162.8919 | 0 | 0
1581208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_188589 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:03:44 | 27.05.2020 19:07:00 | 4.0544 | 7 | 121 | 83 | 597 | 28.3811 | 490.5872 | 336.5185 | 2420.5007
1581212 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580192077 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:32:25 | 27.05.2020 19:06:00 | 1.5597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1194
1581222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_95534 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:37:44 | 27.05.2020 18:39:00 | 1.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0211 | 0 | 0
1581223 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_14519 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:38:52 | 27.05.2020 19:20:00 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 84.278
1581224 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_TRAFOBINATIP_81614 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:40:06 | 27.05.2020 18:05:00 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 113.71
1581226 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_18953 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:41:53 | 27.05.2020 18:21:00 | 0.65194 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1272 | 0 | 0
1581227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_580295003 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:41:50 | 27.05.2020 19:19:00 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6194 | 0 | 0
1581229 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_22309 | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:45:31 | 27.05.2020 20:04:00 | 2.3081 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.1612
1581236 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_48500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:48:58 | 27.05.2020 18:26:00 | 0.61722 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61.722 | 0 | 0
1581237 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_330855 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:50:07 | 27.05.2020 19:00:00 | 1.1647 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 160.7314 | 0 | 0
1581240 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95577 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 16:30:33 | 30.05.2020 18:15:33 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5
1581246 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_ENHDIREK_15935 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 13:00:59 | 30.05.2020 15:43:59 | 2.7167 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 32.6 | 21.7334
1581247 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_ENHDIREK_27660 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:49 | 30.05.2020 11:43:49 | 2.7167 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 35.3167 | 40.7501
1581248 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_ENHDIREK_21104 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:01:31 | 31.05.2020 14:02:31 | 5.0167 | 0 | 4 | 26 | 602 | 0 | 20.0667 | 130.4334 | 3020.0353
1581250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_51834 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:56:13 | 27.05.2020 19:15:00 | 1.3131 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 367.6568 | 0 | 0
1581253 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_100596 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:57:22 | 27.05.2020 18:44:00 | 0.77722 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 2.3317 | 55.9598
1581255 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_17660 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 16:48:33 | 27.05.2020 19:35:00 | 2.7742 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 385.6096 | 0 | 0
1581257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_7267 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:59:40 | 27.05.2020 20:09:00 | 2.1556 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 56.0446
1581259 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196330 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:59:53 | 27.05.2020 22:57:00 | 4.9519 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 207.9815
1581261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_5393 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:00:42 | 27.05.2020 18:39:00 | 0.63833 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0
1581263 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_9364 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:00:58 | 27.05.2020 21:56:00 | 3.9172 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 141.0199
1581265 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88626265 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:41:27 | 28.05.2020 15:36:00 | 3.9092 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8183
1581266 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_AGDIREK_67891 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:01:47 | 27.05.2020 19:36:00 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.257
1581274 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_12468 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:04:33 | 27.05.2020 20:03:00 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 155.9594
1581275 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15142 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:05:13 | 27.05.2020 19:50:00 | 1.7464 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.6598
1581280 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43408 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:08:41 | 27.05.2020 20:15:00 | 2.1053 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 98.9482
1581281 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | KONYA_REKORTMAN_516189560 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:09:07 | 27.05.2020 18:39:00 | 0.49806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 0 | 0
1581289 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94143 , NIGDE_OGMUSDIREK_95167 , NIGDE_OGMUSDIREK_95172 , NIGDE_OGMUSDIREK_95176 , NIGDE_OGMUSDIREK_95179 , NIGDE_OGMUSDIREK_95181 , NIGDE_OGMUSDIREK_95182 , NIGDE_OGMUSDIREK_95183 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2020 09:00:08 | 30.05.2020 14:57:08 | 5.95 | 0 | 979 | 0 | 117 | 0 | 5825.05 | 0 | 696.15
1581291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_41958 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:17:38 | 27.05.2020 19:41:00 | 1.3894 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 404.327
1581293 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_190884 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:15:30 | 27.05.2020 19:04:00 | 0.80833 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 272.4072 | 0 | 0
1581295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_91708 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:21:52 | 27.05.2020 18:58:00 | 0.60222 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.4644
1581297 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_AGDIREK_447147 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 17:55:05 | 27.05.2020 22:41:00 | 4.7653 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 519.4155
1581300 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80031 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:22:44 | 27.05.2020 20:18:00 | 1.9211 | 0 | 24 | 0 | 30 | 0 | 46.1066 | 0 | 57.6333
1581301 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_110920 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:23:22 | 27.05.2020 22:25:00 | 4.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 0
1581305 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_65280 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:24:59 | 27.05.2020 22:36:00 | 4.1836 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 326.3216
1581306 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50991 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:25:38 | 27.05.2020 19:54:00 | 1.4728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4728
1581309 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_3462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:25:53 | 27.05.2020 23:23:00 | 4.9519 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 500.1459
1581313 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_9397 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:29:13 | 27.05.2020 20:58:00 | 2.4797 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.1552
1581317 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_AGDIREK_8662 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:31:08 | 27.05.2020 20:51:00 | 2.3311 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 44.2911
1581322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10885 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:36:57 | 27.05.2020 20:39:00 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 284.7838
1581325 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_TRAFOBINATIP_274174 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:38:04 | 27.05.2020 18:47:00 | 0.14889 | 0 | 227 | 0 | 4 | 0 | 33.798 | 0 | 0.59556
1581328 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_109376 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:41:13 | 27.05.2020 22:14:00 | 3.5464 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88.6598
1581337 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_5242 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:45:37 | 27.05.2020 20:38:00 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 58.0649
1581341 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_21224 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:02:38 | 27.05.2020 19:21:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 237.712
1581344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_68061 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:51:11 | 27.05.2020 22:01:00 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1636
1581350 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349670 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:54:11 | 27.05.2020 20:12:00 | 1.2969 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2663 | 0 | 0
1581353 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88651639 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:55:08 | 27.05.2020 22:21:00 | 3.4311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8622
1581356 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_185321 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:54:54 | 27.05.2020 19:04:00 | 0.15167 | 6 | 1216 | 106 | 3629 | 0.91002 | 184.4307 | 16.077 | 550.4104
1581359 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184599 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:53:32 | 27.05.2020 21:02:00 | 2.1411 | 1 | 0 | 56 | 620 | 2.1411 | 0 | 119.9022 | 1327.4882
1581364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_13414 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:00:06 | 27.05.2020 21:09:00 | 2.1483 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47.2633
1581365 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_580270379 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:59:37 | 27.05.2020 19:35:00 | 0.58972 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.128 | 0 | 0
1581367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346070 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:42:58 | 27.05.2020 21:59:00 | 1.2672 | 30 | 846 | 14 | 98 | 38.0166 | 1072.0681 | 17.7411 | 124.1876
1581373 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_474918 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:16:27 | 27.05.2020 21:38:00 | 1.3592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 36.6976 | 0 | 0
1581383 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80422 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:14:53 | 27.05.2020 19:56:00 | 0.68528 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 262.4622 | 0 | 0
1581385 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_AGDIREK_87578 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:16:20 | 27.05.2020 20:37:00 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 55.122
1581386 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_7444 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:20:16 | 27.05.2020 20:20:00 | 0.99556 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.8801
1581388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516091010 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:21:13 | 27.05.2020 20:35:00 | 1.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0
1581397 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:28:50 | 27.05.2020 20:04:00 | 0.58611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2055 | 0 | 0
1581401 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_447994 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:31:05 | 27.05.2020 20:26:00 | 0.91528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7292
1581404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_99008 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:31:25 | 27.05.2020 20:09:00 | 0.62639 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 92.7057 | 0 | 0
1581410 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516420480 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:34:48 | 27.05.2020 21:22:00 | 1.7867 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
1581412 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_13512 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:34:59 | 27.05.2020 21:21:25 | 1.7739 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14.1911 | 3.5478
1581415 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_51183 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:36:29 | 27.05.2020 21:06:00 | 1.4919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9839 | 0 | 0
1581421 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_AGDIREK_79911 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:43:38 | 27.05.2020 20:23:00 | 0.65611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.7466 | 0 | 0
1581428 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:51:13 | 27.05.2020 20:54:00 | 1.0464 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 33.4845 | 296.1284
1581430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80178 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:54:25 | 27.05.2020 21:30:00 | 1.5931 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 81.2461
1581442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10362 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:05:18 | 27.05.2020 21:10:00 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56.0732
1581447 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGPANOBOX_9963 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:10:06 | 27.05.2020 20:56:00 | 0.765 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.89 | 0 | 0
1581449 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_44533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 18:39:01 | 27.05.2020 20:22:00 | 1.7164 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 132.162
1581453 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516221141 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:13:12 | 28.05.2020 00:24:00 | 4.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.18 | 0 | 0
1581454 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_192501 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:14:47 | 27.05.2020 21:00:00 | 0.75361 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 39.9413 | 0 | 0
1581456 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_6997 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:16:51 | 27.05.2020 21:22:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 65.1498
1581461 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_82324 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:23:32 | 27.05.2020 23:46:39 | 3.3853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5411 | 0 | 0
1581466 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516383760 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:25:42 | 27.05.2020 22:05:00 | 1.655 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.965 | 0 | 0
1581469 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580263851 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:26:15 | 27.05.2020 22:49:00 | 2.3792 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7583
1581471 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12256 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:28:31 | 27.05.2020 21:35:00 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.1612
1581472 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516304036 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:28:37 | 27.05.2020 21:30:00 | 1.0231 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1614 | 0 | 0
1581475 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_146572 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:30:05 | 27.05.2020 22:58:00 | 2.4653 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 1664.064 | 0 | 0
1581477 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_28145 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:29:52 | 27.05.2020 21:01:00 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.67
1581484 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96206 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:38:13 | 27.05.2020 22:35:00 | 1.9464 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 134.3009
1581492 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:41:36 | 27.05.2020 21:57:00 | 1.2567 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45.2401 | 0 | 0
1581495 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_94602 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:50:08 | 27.05.2020 22:27:00 | 1.6144 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.9032
1581510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_39440 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 15:11:44 | 27.05.2020 21:38:00 | 6.4378 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19.3133 | 12.8756
1581514 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_51214 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:04:41 | 27.05.2020 22:04:00 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98861
1581516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_45249 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:07:18 | 27.05.2020 21:41:00 | 0.56167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56167
1581518 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193023 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:08:07 | 28.05.2020 00:19:00 | 3.1814 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.8928
1581520 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_OGMUSDIREK_15538 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:12:11 | 27.05.2020 22:23:00 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 139.273
1581525 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_35928 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:17:30 | 27.05.2020 23:01:00 | 1.725 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 0
1581527 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_89267 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 20:24:32 | 27.05.2020 22:09:00 | 1.7411 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.4822 | 1.7411
1581531 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_AGDIREK_115890 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:30:38 | 27.05.2020 23:14:00 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.9012
1581539 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_260447 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:40:28 | 27.05.2020 22:01:00 | 0.34222 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7.1866 | 0 | 0
1581543 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_31472 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 21:50:09 | 27.05.2020 23:20:00 | 1.4975 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 561.5625 | 0 | 0
1581550 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323943 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 22:16:38 | 27.05.2020 23:33:00 | 1.2728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2728
1581560 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGHAT_1999376 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:41 | 31.05.2020 12:05:41 | 3.0833 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 86.3332 | 0 | 3.0833
1581561 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516375321 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 22:52:00 | 28.05.2020 00:19:00 | 1.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
1581562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 22:56:24 | 28.05.2020 01:03:36 | 2.12 | 0 | 0 | 128 | 30 | 0 | 0 | 271.36 | 63.6
1581565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_12118 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 22:57:27 | 27.05.2020 23:55:58 | 0.97528 | 1 | 1495 | 0 | 13 | 0.97528 | 1458.0436 | 0 | 12.6786
1581574 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516293058 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 23:36:59 | 28.05.2020 00:55:00 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3003
1581577 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 23:42:06 | 28.05.2020 01:17:00 | 1.5817 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56.9401 | 0 | 0
1581583 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_79596 | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 00:02:35 | 28.05.2020 04:25:00 | 4.3736 | 0 | 0 | 22 | 39 | 0 | 0 | 96.2194 | 170.5708
1581589 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_373773 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 00:09:34 | 28.05.2020 03:56:00 | 3.7739 | 2 | 527 | 0 | 36 | 7.5478 | 1988.84 | 0 | 135.86
1581613 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_322959 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 02:43:28 | 28.05.2020 03:46:00 | 1.0422 | 45 | 12786 | 5 | 148 | 46.8999 | 13325.8249 | 5.2111 | 154.2486
1581642 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_3285 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 05:47:54 | 28.05.2020 07:08:00 | 1.335 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 225.615 | 0 | 1.335
1581648 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_193189 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 06:05:44 | 28.05.2020 10:32:00 | 4.4378 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 119.8201
1581650 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_353347 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 05:59:32 | 28.05.2020 07:51:00 | 1.8578 | 17 | 679 | 0 | 17 | 31.5823 | 1261.4326 | 0 | 31.5823
1581653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_129628 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 06:26:47 | 28.05.2020 08:25:00 | 1.9703 | 41 | 3411 | 1 | 0 | 80.7815 | 6720.6251 | 1.9703 | 0
1581658 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280926 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 06:51:39 | 28.05.2020 08:11:00 | 1.3225 | 3 | 54 | 1 | 106 | 3.9675 | 71.415 | 1.3225 | 140.185
1581662 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630882 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 07:02:36 | 28.05.2020 10:03:00 | 3.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0067 | 0 | 0
1581663 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_311996 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 07:07:34 | 28.05.2020 07:21:00 | 0.22389 | 2 | 581 | 7 | 3 | 0.44778 | 130.0801 | 1.5672 | 0.67167
1581677 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_327239 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 07:53:15 | 28.05.2020 09:11:00 | 1.2958 | 18 | 282 | 26 | 32 | 23.3249 | 365.4241 | 33.6916 | 41.4666
1581685 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 07:28:21 | 28.05.2020 09:44:00 | 2.2608 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 | 0 | 144.6931 | 33.9124
1581690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196175 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 07:17:52 | 28.05.2020 12:09:00 | 4.8522 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 524.0398
1581691 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516148055 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:14:02 | 28.05.2020 09:31:00 | 1.2828 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0
1581695 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_148954 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:19:20 | 28.05.2020 09:09:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17.3834
1581707 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_REKORTMAN_580188270 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:29:07 | 28.05.2020 09:31:00 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0314
1581713 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516166011 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:35:13 | 28.05.2020 09:06:00 | 0.51306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0522 | 0 | 0
1581714 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:35:42 | 28.05.2020 10:01:00 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4217
1581722 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_188631 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:46:14 | 28.05.2020 11:33:00 | 2.7794 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11.1178 | 0 | 2.7794
1581723 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_143971 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:46:08 | 28.05.2020 09:00:00 | 0.23111 | 11 | 13912 | 0 | 441 | 2.5422 | 3215.2023 | 0 | 101.9195
1581755 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_75702 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:15:02 | 28.05.2020 10:41:00 | 1.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0
1581760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580302618 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:17:28 | 28.05.2020 10:49:00 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0
1581762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_151837 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:21:08 | 28.05.2020 10:10:00 | 0.81444 | 4 | 357 | 0 | 0 | 3.2578 | 290.7551 | 0 | 0
1581768 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12579 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:29:39 | 28.05.2020 10:46:00 | 1.2725 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 81.44 | 0 | 0
1581772 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580252638 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:30:32 | 28.05.2020 10:43:00 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078
1581774 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_REKORTMAN_59275 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:31:11 | 28.05.2020 11:14:00 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4272
1581777 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_55874 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:33:03 | 28.05.2020 13:21:00 | 3.7992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7992
1581781 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_AGDIREK_37533 | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 08:09:17 | 28.05.2020 11:01:00 | 2.8619 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 103.0298 | 0 | 0
1581791 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580232569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:50:01 | 28.05.2020 11:13:00 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1492
1581796 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:59:08 | 28.05.2020 11:07:00 | 1.1311 | 5 | 0 | 120 | 100 | 5.6555 | 0 | 135.7332 | 113.111
1581802 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629650 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:02:46 | 28.05.2020 11:11:00 | 1.1372 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2744 | 0 | 0
1581803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516195757 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:03:36 | 28.05.2020 11:08:00 | 1.0733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0
1581810 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80454 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:08:50 | 28.05.2020 11:34:00 | 1.4194 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 78.0692 | 0 | 42.5832
1581820 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580220431 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:19:15 | 28.05.2020 15:29:00 | 5.1625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1625
1581823 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_AGDIREK_69062 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:21:11 | 28.05.2020 11:11:00 | 0.83028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.757 | 0 | 0
1581825 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_334366 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:23:12 | 28.05.2020 10:52:00 | 0.48 | 3 | 1912 | 144 | 4945 | 1.44 | 917.76 | 69.12 | 2373.6
1581828 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516443141 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:26:51 | 28.05.2020 12:07:00 | 1.6692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3383 | 0 | 0
1581845 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_32911 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:38:37 | 28.05.2020 12:26:00 | 1.7897 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 284.5655 | 0 | 0
1581856 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_42146 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:48:23 | 28.05.2020 11:21:00 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.6775
1581861 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43994 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:53:12 | 28.05.2020 12:45:00 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8633
1581870 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630881 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:59:10 | 28.05.2020 11:32:00 | 0.54722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0
1581895 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88634775 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:10:48 | 28.05.2020 11:51:00 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0
1581898 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_330049 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:32:35 | 28.05.2020 11:44:00 | 1.1903 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.3764 | 0
1581899 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_255995 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:14:49 | 28.05.2020 11:32:00 | 0.28639 | 2 | 0 | 82 | 3 | 0.57278 | 0 | 23.484 | 0.85917
1581907 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516236885 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 09:15:04 | 28.05.2020 12:39:00 | 3.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3989 | 0 | 0
1581909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_379787 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:21:44 | 28.05.2020 12:05:00 | 0.72111 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 13.7011 | 6.49
1581911 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:22:05 | 28.05.2020 13:36:00 | 2.2319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2319
1581916 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_41680 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:28:57 | 28.05.2020 12:51:00 | 1.3675 | 0 | 71 | 0 | 15 | 0 | 97.0925 | 0 | 20.5125
1581918 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_283175 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:30:59 | 28.05.2020 12:17:14 | 0.77083 | 27 | 8194 | 20 | 319 | 20.8124 | 6316.181 | 15.4166 | 245.8948
1581920 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGPANOBOX_1056 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:31:26 | 28.05.2020 12:52:00 | 1.3428 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 130.2497 | 0 | 0
1581924 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_149040 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:33:51 | 28.05.2020 12:46:12 | 1.2058 | 0 | 0 | 5 | 713 | 0 | 0 | 6.0291 | 859.7568
1581928 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:36:16 | 28.05.2020 13:44:00 | 2.1289 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 68.1245
1581930 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272748 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:39:07 | 28.05.2020 14:53:00 | 3.2314 | 0 | 0 | 39 | 6 | 0 | 0 | 126.0242 | 19.3883
1581935 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:41:02 | 28.05.2020 12:22:00 | 0.68278 | 5 | 0 | 120 | 100 | 3.4139 | 0 | 81.9336 | 68.278
1581940 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_543 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:31:31 | 28.05.2020 11:55:00 | 0.39139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 32.8768 | 0 | 0
1581941 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516065550 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:42:13 | 28.05.2020 12:25:00 | 0.71306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0
1581950 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_580234875 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:48:46 | 28.05.2020 14:11:00 | 2.3706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7411 | 0 | 0
1581958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_5830 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:55:07 | 28.05.2020 13:18:00 | 1.3814 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 157.4785 | 0 | 0
1581960 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_334611 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:31:20 | 28.05.2020 13:49:00 | 2.2944 | 0 | 0 | 15 | 400 | 0 | 0 | 34.4166 | 917.776
1581962 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73565 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:59:39 | 28.05.2020 12:45:00 | 0.75583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75583 | 0 | 0
1581976 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_86413 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:11:00 | 28.05.2020 13:07:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
1581977 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_78079 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:10:51 | 28.05.2020 17:37:00 | 5.4358 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 434.8664
1581979 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630026 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:17:09 | 28.05.2020 16:46:00 | 4.4808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4808 | 0 | 0
1581988 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_280710 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:23:33 | 28.05.2020 19:49:27 | 7.4317 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 59.4534 | 66.885
1582004 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 11:25:49 | 28.05.2020 15:11:00 | 3.7531 | 3 | 0 | 149 | 87 | 11.2592 | 0 | 559.2059 | 326.5162
1582024 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_157781 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:51:54 | 28.05.2020 13:23:03 | 0.51917 | 1 | 81 | 0 | 1 | 0.51917 | 42.0528 | 0 | 0.51917
1582032 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_22582 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 10:30:18 | 28.05.2020 13:08:00 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 160.3281
1582045 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_37885 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:01:39 | 28.05.2020 15:26:00 | 2.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0
1582051 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_336285 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:05:04 | 28.05.2020 14:56:00 | 1.8489 | 0 | 0 | 86 | 12 | 0 | 0 | 159.0045 | 22.1867
1582055 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516160423 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:07:48 | 28.05.2020 13:31:00 | 0.38667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0
1582057 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8627430 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:09:58 | 28.05.2020 15:44:00 | 2.5672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5672
1582063 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516428785 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:17:32 | 28.05.2020 18:11:00 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8911
1582067 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8629632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:18:28 | 28.05.2020 17:16:00 | 3.9589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 0
1582072 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | KONYA_REKORTMAN_516209567 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:21:36 | 28.05.2020 16:04:00 | 2.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0
1582076 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516281418 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:23:01 | 28.05.2020 15:35:00 | 2.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1997 | 0 | 0
1582078 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516263240 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:26:38 | 28.05.2020 20:47:00 | 7.3394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6789
1582085 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103838 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:48:33 | 28.05.2020 14:07:00 | 1.3075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9225 | 0 | 0
1582086 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580234012 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:21:05 | 28.05.2020 14:25:00 | 1.0653 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1958
1582091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_137269 , NIGDE_HUCRE_346177 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 09:00:43 | 31.05.2020 12:08:43 | 3.1333 | 0 | 276 | 0 | 2 | 0 | 864.7991 | 0 | 6.2667
1582101 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360858 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:48:06 | 28.05.2020 14:25:00 | 0.615 | 0 | 0 | 258 | 321 | 0 | 0 | 158.67 | 197.415
1582111 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_42475 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:56:39 | 28.05.2020 18:57:00 | 5.0058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0058
1582112 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_194069 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:17:55 | 28.05.2020 15:09:00 | 1.8514 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 59.2445
1582113 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324598 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 12:55:32 | 28.05.2020 15:01:00 | 2.0911 | 5 | 0 | 120 | 100 | 10.4556 | 0 | 250.9332 | 209.111
1582121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_27736 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:00:41 | 28.05.2020 15:27:00 | 1.4386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.8247
1582131 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391751 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:07:52 | 28.05.2020 14:24:00 | 0.26889 | 0 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 9.68 | 1.0756
1582132 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_64978 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:07:35 | 28.05.2020 15:30:00 | 1.3736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3736
1582135 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516317984 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:07:54 | 28.05.2020 17:27:00 | 3.3183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3183
1582140 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_77320 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:09:49 | 28.05.2020 19:09:00 | 4.9864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9864
1582143 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_106094 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:10:24 | 28.05.2020 15:26:00 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1582146 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_88615378 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:12:35 | 28.05.2020 18:35:00 | 4.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3736 | 0 | 0
1582157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516197006 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:18:36 | 28.05.2020 15:10:00 | 0.85667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 0 | 0
1582162 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_53018 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:21:55 | 28.05.2020 22:08:00 | 7.7681 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 116.5209 | 23.3042
1582163 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:23:28 | 28.05.2020 15:10:00 | 0.77556 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7556
1582175 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_329549 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:27:59 | 28.05.2020 16:15:00 | 1.7836 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 197.9807 | 0 | 0
1582176 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84822 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:36:17 | 28.05.2020 15:25:00 | 0.81194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6239 | 0 | 0
1582177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516289364 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:37:02 | 28.05.2020 17:59:00 | 3.3661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.295 | 0 | 0
1582179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_73799 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:37:41 | 28.05.2020 15:38:00 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0106
1582194 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_170359 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:50:48 | 28.05.2020 15:40:00 | 0.82 | 14 | 104 | 0 | 0 | 11.48 | 85.28 | 0 | 0
1582202 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_273264 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:56:05 | 28.05.2020 15:29:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 21.3958 | 1.6458
1582203 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_356273 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:06:24 | 28.05.2020 16:10:00 | 2.06 | 0 | 0 | 22 | 336 | 0 | 0 | 45.32 | 692.16
1582204 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516432358 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:52:49 | 28.05.2020 19:03:00 | 4.1697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1697
1582205 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_283442 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:51:54 | 28.05.2020 15:30:00 | 0.635 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.97 | 0 | 0
1582208 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_AGDIREK_9855 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 14:59:15 | 28.05.2020 16:35:00 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 223.4162
1582212 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8637409 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:03:18 | 28.05.2020 17:23:00 | 2.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3283 | 0 | 0
1582213 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61766 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:04:06 | 28.05.2020 16:49:00 | 1.7483 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4967 | 0 | 0
1582220 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_70495 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:13:31 | 28.05.2020 17:09:00 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8494
1582221 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186750 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:15:42 | 28.05.2020 16:16:19 | 1.0103 | 0 | 0 | 53 | 298 | 0 | 0 | 53.5448 | 301.0634
1582222 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_57124 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:16:15 | 28.05.2020 16:53:00 | 1.6125 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 146.7375 | 0 | 0
1582224 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_370910 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 13:46:40 | 28.05.2020 16:17:00 | 2.5056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.5834
1582231 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGDIREK_169 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:22:28 | 28.05.2020 16:53:00 | 1.5089 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 312.3402 | 0 | 0
1582241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_38019 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:27:20 | 28.05.2020 17:02:00 | 1.5778 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 126.2224 | 0 | 0
1582242 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_OGMUSDIREK_50515 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:27:12 | 28.05.2020 17:31:00 | 2.0633 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 249.6629
1582250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_332498 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:34:11 | 28.05.2020 16:30:00 | 0.93028 | 2 | 828 | 0 | 14 | 1.8606 | 770.2718 | 0 | 13.0239
1582255 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_78926 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:40:59 | 28.05.2020 17:18:00 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6169
1582256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_203313 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:42:16 | 28.05.2020 16:01:00 | 0.31222 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0.62444 | 12.4888
1582266 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88649706 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:52:36 | 28.05.2020 17:34:00 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0
1582286 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_77408 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 15:32:55 | 28.05.2020 16:12:00 | 0.65139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.982 | 0 | 0
1582291 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580219178 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:05:05 | 28.05.2020 19:42:00 | 3.6153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2306 | 0 | 0
1582292 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_377173 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:05:03 | 28.05.2020 17:46:00 | 1.6825 | 0 | 0 | 52 | 54 | 0 | 0 | 87.49 | 90.855
1582307 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_439308 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:24:52 | 28.05.2020 22:32:00 | 6.1189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61.1889
1582311 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_84822 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:31:37 | 28.05.2020 18:22:00 | 1.8397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 0 | 0
1582312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_10893 | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:32:20 | 28.05.2020 20:21:31 | 3.8197 | 0 | 0 | 13 | 80 | 0 | 0 | 49.6564 | 305.5776
1582319 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195409 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:36:52 | 28.05.2020 17:56:00 | 1.3189 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 185.9635 | 0 | 0
1582320 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_4009 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:40:15 | 28.05.2020 17:08:00 | 0.4625 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3875 | 0 | 0 | 0
1582324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_580184386 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:47:12 | 28.05.2020 19:15:00 | 2.4633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 0 | 0
1582325 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_269035 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:47:32 | 28.05.2020 17:43:00 | 0.92444 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110.9328 | 0 | 0
1582341 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516251887 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 16:59:07 | 28.05.2020 19:37:00 | 2.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6314
1582366 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_113741 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 14:00:26 | 31.05.2020 14:57:26 | 0.95 | 0 | 81 | 0 | 617 | 0 | 76.95 | 0 | 586.15
1582390 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_97320 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:05:49 | 28.05.2020 17:55:00 | 0.81972 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | 29.5099 | 0 | 1.6394
1582393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_465998 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:09:37 | 28.05.2020 18:47:00 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 69.7916
1582394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_189928 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 14:30:35 | 31.05.2020 17:24:35 | 2.9 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 121.8 | 0 | 46.4
1582414 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630026 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:23:25 | 28.05.2020 19:38:00 | 2.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2431 | 0 | 0
1582417 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516122224 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:27:33 | 28.05.2020 18:37:00 | 1.1575 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1025 | 0 | 0
1582418 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_18588 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:28:16 | 28.05.2020 19:10:00 | 1.6956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0867 | 0 | 0
1582436 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_55735 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 17:32:31 | 28.05.2020 17:49:00 | 0.27472 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 126.3712 | 0 | 0
1582474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516287318 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:10:12 | 28.05.2020 19:52:00 | 1.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0 | 0
1582475 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_259124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:10:17 | 28.05.2020 18:46:00 | 0.59528 | 0 | 414 | 0 | 4 | 0 | 246.4459 | 0 | 2.3811
1582487 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_64496 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:20:30 | 28.05.2020 22:46:00 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.425
1582501 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_195252 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:31:19 | 28.05.2020 21:47:00 | 3.2614 | 0 | 35 | 0 | 109 | 0 | 114.1487 | 0 | 355.4915
1582510 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_343925 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:36:58 | 28.05.2020 18:57:00 | 0.33389 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 7.0117 | 0.33389
1582514 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_AGDIREK_32188 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:39:24 | 28.05.2020 20:09:00 | 1.4933 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 165.7596
1582525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:35:39 | 28.05.2020 19:56:00 | 1.3392 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 17.4092 | 37.4968
1582530 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_38632 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:53:14 | 28.05.2020 20:04:00 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794
1582534 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_AGDIREK_31160 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:56:49 | 28.05.2020 21:14:00 | 2.2864 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100.6012
1582544 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_260462 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:01:30 | 28.05.2020 20:41:00 | 1.6583 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 132.6664 | 0 | 0
1582550 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516367670 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:08:33 | 28.05.2020 20:08:00 | 0.99083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99083 | 0 | 0
1582566 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:27:37 | 28.05.2020 19:58:00 | 0.50639 | 3 | 0 | 51 | 660 | 1.5192 | 0 | 25.8259 | 334.2174
1582573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_10862 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:33:54 | 28.05.2020 20:41:00 | 1.1183 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 478.6452 | 0 | 0
1582575 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_OGMUSDIREK_3324 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:34:38 | 28.05.2020 21:07:00 | 1.5394 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 110.8397 | 0 | 0
1582587 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_85182 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:45:24 | 28.05.2020 20:43:00 | 0.96 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 0 | 0
1582591 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_OGMUSDIREK_13456 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:48:18 | 28.05.2020 21:16:00 | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 109.6252
1582597 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_REKORTMAN_82207 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:52:45 | 28.05.2020 20:56:00 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1083
1582601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_90706 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:56:47 | 28.05.2020 20:38:00 | 0.68694 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 9.6172 | 0 | 21.2951
1582602 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_48922 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:58:05 | 28.05.2020 22:29:00 | 2.5153 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 80.489
1582610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516169440 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:02:59 | 28.05.2020 22:00:00 | 1.9503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9503
1582615 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_REKORTMAN_103569 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:08:38 | 28.05.2020 21:27:00 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9183
1582618 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:09:49 | 28.05.2020 20:45:00 | 0.58639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.8692 | 0 | 0
1582636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4313 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 19:55:06 | 28.05.2020 20:45:00 | 0.83167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6534 | 0 | 0
1582638 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_OGMUSDIREK_26974 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:21:48 | 28.05.2020 21:26:00 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81.32
1582641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_13115 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:23:50 | 28.05.2020 21:15:00 | 0.85278 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 18.7612 | 0 | 37.5223
1582650 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516431689 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:32:34 | 28.05.2020 20:58:00 | 0.42389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0
1582652 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580161187 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 15:12:07 | 22.05.2020 15:42:00 | 0.49806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49806
1582672 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516414575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:54:24 | 28.05.2020 21:06:00 | 0.19333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.7066 | 0 | 0
1582675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_74392 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:56:34 | 28.05.2020 21:29:00 | 0.54056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0811 | 0 | 0
1582679 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516393423 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:59:38 | 28.05.2020 22:41:00 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3789
1582680 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_AGDIREK_77870 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 20:59:42 | 28.05.2020 22:25:18 | 1.4267 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.6401 | 0 | 0
1582688 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326851 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:11:16 | 28.05.2020 22:22:00 | 1.1789 | 0 | 0 | 6 | 282 | 0 | 0 | 7.0733 | 332.447
1582689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_267832 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:12:32 | 28.05.2020 22:58:00 | 1.7578 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.1867
1582690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_AGDIREK_446647 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 18:51:09 | 28.05.2020 22:46:00 | 3.9142 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.3992
1582698 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_AGDIREK_150864 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:29:16 | 28.05.2020 22:43:57 | 1.2447 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29.8733 | 0 | 0
1582713 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516148864 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:43:14 | 28.05.2020 22:20:00 | 0.61278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1278 | 0 | 0
1582715 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516394989 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:45:06 | 28.05.2020 23:02:00 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2817
1582716 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_60570 , KARAMAN_AGDIREK_70724 , KARAMAN_OGMUSDIREK_6389 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2020 13:00:27 | 31.05.2020 16:18:27 | 3.3 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 59.4 | 0 | 293.7
1582719 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_ENHDIREK_42407 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:48:40 | 28.05.2020 23:17:00 | 1.4722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9444 | 0
1582723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_369406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 21:34:52 | 28.05.2020 22:32:00 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 50.4677
1582729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_OGMUSDIREK_11073 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:09:29 | 28.05.2020 23:07:00 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.048
1582734 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_292129 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:17:16 | 28.05.2020 22:48:43 | 0.52417 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 139.9534 | 0 | 0
1582741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47466 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:28:50 | 29.05.2020 00:28:00 | 1.9861 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 339.6248 | 0 | 0
1582752 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_HUCRE_326812 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:50:25 | 28.05.2020 23:37:00 | 0.77639 | 2 | 84 | 27 | 3132 | 1.5528 | 65.2168 | 20.9625 | 2431.6535
1582754 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_350403 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:52:34 | 29.05.2020 00:02:00 | 1.1572 | 10 | 108 | 0 | 0 | 11.5722 | 124.9798 | 0 | 0
1582755 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_340668 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 22:56:55 | 28.05.2020 23:30:40 | 0.5625 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 574.3125 | 0 | 0
1582757 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324597 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2020 23:04:12 | 29.05.2020 00:19:00 | 1.2467 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 | 0 | 79.7869 | 18.7001
1582766 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_REKORTMAN_8623073 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 02:38:49 | 23.05.2020 03:43:00 | 1.0697 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2092
1582767 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_195609 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 08:11:31 | 23.05.2020 09:48:00 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 779.9091
1582768 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_39092 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 23:10:28 | 29.05.2020 01:31:00 | 2.3422 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9.3689 | 9.3689
1582770 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_144738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2020 23:56:37 | 29.05.2020 00:46:00 | 0.82306 | 1 | 807 | 2 | 125 | 0.82306 | 664.2094 | 1.6461 | 102.8825
1582781 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_HUCRE_349233 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 00:31:02 | 29.05.2020 01:07:00 | 0.59944 | 0 | 0 | 8 | 1123 | 0 | 0 | 4.7955 | 673.1711
1582794 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 03:39:35 | 29.05.2020 07:07:00 | 3.4569 | 0 | 0 | 36 | 2212 | 0 | 0 | 124.4498 | 7646.7513
1582834 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_355952 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 05:53:59 | 29.05.2020 07:35:00 | 1.6836 | 0 | 0 | 173 | 118 | 0 | 0 | 291.2645 | 198.666
1582843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_165486 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 06:21:48 | 29.05.2020 07:04:00 | 0.70333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.11 | 0.70333
1582852 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_332192 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:03:14 | 29.05.2020 10:18:00 | 2.2461 | 0 | 0 | 4 | 552 | 0 | 0 | 8.9844 | 1239.8527
1582853 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_80354 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 06:58:06 | 29.05.2020 09:04:00 | 2.0983 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 243.4063 | 0 | 0
1582856 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93593 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 07:04:22 | 29.05.2020 09:24:00 | 2.3272 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 304.8658
1582864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516168776 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 07:22:01 | 29.05.2020 13:08:00 | 5.7664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 98.0286 | 0 | 0
1582865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_155436 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 07:16:03 | 29.05.2020 08:05:00 | 0.81583 | 2 | 1866 | 0 | 0 | 1.6317 | 1522.3388 | 0 | 0
1582888 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_345067 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:08:36 | 29.05.2020 08:42:00 | 0.55667 | 7 | 357 | 16 | 35 | 3.8967 | 198.7312 | 8.9067 | 19.4835
1582894 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_AGDIREK_163524 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:06:40 | 29.05.2020 09:09:00 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1944
1582910 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_91763 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:35:38 | 29.05.2020 09:23:00 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78944
1582914 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_AGDIREK_316723 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:38:58 | 29.05.2020 11:20:00 | 2.6839 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.4711
1582921 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_HUCRE_144587 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:42:55 | 29.05.2020 10:06:00 | 1.3847 | 3 | 3669 | 0 | 0 | 4.1542 | 5080.5377 | 0 | 0
1582922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_177141 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:49:42 | 29.05.2020 09:05:00 | 0.255 | 54 | 5482 | 1 | 20 | 13.77 | 1397.91 | 0.255 | 5.1
1582925 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_380089 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:52:36 | 29.05.2020 09:45:00 | 0.87333 | 0 | 0 | 64 | 208 | 0 | 0 | 55.8931 | 181.6526
1582927 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_328825 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 08:56:39 | 29.05.2020 09:36:00 | 0.65583 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 257.7412 | 0 | 0
1582937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_379133 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:10:08 | 29.05.2020 10:05:00 | 0.91444 | 12 | 1 | 47 | 34 | 10.9733 | 0.91444 | 42.9787 | 31.091
1582943 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_166966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:18:11 | 29.05.2020 10:26:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 28.257 | 396.7283
1582957 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_HUCRE_162182 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:16:39 | 29.05.2020 10:01:00 | 0.73917 | 2 | 269 | 0 | 9 | 1.4783 | 198.8367 | 0 | 6.6525
1582959 | 1 | KONYA | ÇELTİK | KONYA_HUCRE_349262 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:25:07 | 29.05.2020 10:53:00 | 1.4647 | 0 | 0 | 50 | 382 | 0 | 0 | 73.236 | 559.523
1582962 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | KIRSEHIR_REKORTMAN_43837 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:26:18 | 29.05.2020 10:51:00 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
1582965 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_386946 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:29:08 | 29.05.2020 10:17:00 | 0.79778 | 0 | 0 | 28 | 143 | 0 | 0 | 22.3378 | 114.0825
1582979 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_ENHDIREK_2242687 | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:36:49 | 29.05.2020 11:09:00 | 1.5364 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5364 | 0
1582986 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_12435 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:41:37 | 29.05.2020 10:42:00 | 1.0064 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15.0959 | 8.0511
1582987 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_326201 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:24:46 | 29.05.2020 12:49:00 | 3.4039 | 0 | 0 | 18 | 2175 | 0 | 0 | 61.27 | 7403.4608
1582997 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_190842 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:04:12 | 29.05.2020 11:23:00 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5667
1583001 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_ENHDIREK_25334 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 09:56:19 | 29.05.2020 14:18:00 | 4.3614 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.2525 | 0
1583008 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516328272 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:02:55 | 29.05.2020 14:15:00 | 4.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2014
1583021 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:10:19 | 29.05.2020 11:33:00 | 1.3781 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 52.3663 | 764.8233
1583023 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_258493 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:15:59 | 29.05.2020 11:18:00 | 1.0336 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.2353 | 2.0672
1583040 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_ENHDIREK_8185 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:26:49 | 29.05.2020 13:01:00 | 2.5697 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20.5578 | 2.5697
1583052 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_64492 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:35:34 | 29.05.2020 11:17:00 | 0.69056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69056 | 0 | 0
1583053 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_163357 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:35:43 | 29.05.2020 11:10:00 | 0.57139 | 1 | 829 | 0 | 0 | 0.57139 | 473.6823 | 0 | 0
1583056 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382197 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:36:14 | 29.05.2020 11:45:00 | 1.1461 | 0 | 0 | 84 | 338 | 0 | 0 | 96.2732 | 387.3852
1583058 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | AKSARAY_HUCRE_333240 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:40:47 | 29.05.2020 13:40:00 | 2.9869 | 0 | 615 | 4 | 226 | 0 | 1836.9681 | 11.9478 | 675.0484
1583064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_266275 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:40:58 | 29.05.2020 11:13:00 | 0.53389 | 0 | 1361 | 0 | 0 | 0 | 726.6243 | 0 | 0
1583068 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_19367 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:45:28 | 29.05.2020 13:28:00 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.7978
1583078 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328886 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:47:22 | 29.05.2020 12:10:00 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772
1583089 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329596 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 10:29:23 | 29.05.2020 11:29:00 | 0.99361 | 0 | 0 | 36 | 2212 | 0 | 0 | 35.77 | 2197.8653
1583104 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_346350 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:03:14 | 29.05.2020 11:27:00 | 0.39611 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0.39611 | 89.1248 | 0 | 0
1583106 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_580320885 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:04:08 | 29.05.2020 15:06:00 | 4.0311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0311
1583117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_29839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:17:26 | 29.05.2020 13:14:00 | 1.9428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9428
1583123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516103849 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:20:41 | 29.05.2020 11:58:00 | 0.62194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0 | 0
1583130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_133636 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:26:53 | 29.05.2020 17:40:00 | 6.2186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4372 | 0 | 0
1583131 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516395102 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:28:19 | 29.05.2020 18:02:00 | 6.5614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5614
1583152 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_320011 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:39:00 | 29.05.2020 12:51:00 | 1.2 | 0 | 0 | 112 | 862 | 0 | 0 | 134.4 | 1034.4
1583162 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_48154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:44:54 | 29.05.2020 12:42:00 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
1583169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_11140 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:54:14 | 29.05.2020 14:18:00 | 2.3961 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.9222
1583171 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_OGMUSDIREK_191572 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:55:46 | 29.05.2020 12:25:00 | 0.48722 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.6677
1583203 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_27909 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 11:16:11 | 29.05.2020 14:21:00 | 3.0803 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.6422 | 0 | 0
1583204 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 12:24:32 | 29.05.2020 14:46:00 | 2.3578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3578
1583205 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089942 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 12:23:41 | 29.05.2020 18:38:00 | 6.2386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2386
1583207 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_REKORTMAN_17262 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 12:25:25 | 29.05.2020 14:43:00 | 2.2931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1722 | 0 | 0
1583209 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 12:29:54 | 29.05.2020 16:32:00 | 4.035 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 52.455 | 112.98
1583210 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_516440119 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 12:31:47 | 29.05.2020 18:10:00 | 5.6369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2739 | 0 | 0
1583235 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516064332 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:12:48 | 29.05.2020 14:33:00 | 1.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3367 | 0 | 0
1583238 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_HUCRE_325779 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:13:26 | 29.05.2020 16:40:00 | 3.4428 | 0 | 0 | 7 | 205 | 0 | 0 | 24.0995 | 705.7699
1583254 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516294848 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:38:47 | 29.05.2020 18:32:00 | 4.8869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7739
1583258 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_193654 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:43:03 | 29.05.2020 15:03:00 | 1.3325 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.975
1583259 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_105309 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:44:59 | 29.05.2020 15:26:00 | 1.6836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6836 | 0 | 0
1583266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_TRAFOBINATIP_261391 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 13:48:57 | 29.05.2020 19:55:00 | 6.1008 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 3245.6416 | 0 | 0
1583306 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_47660 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:23:01 | 29.05.2020 15:07:00 | 0.73306 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 105.5606 | 0 | 0
1583308 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_50993 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:26:03 | 29.05.2020 15:45:00 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3158
1583309 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516264122 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:22:53 | 29.05.2020 17:16:00 | 2.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 | 0 | 0
1583317 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_AGDIREK_68803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:27:42 | 29.05.2020 15:51:00 | 1.3883 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 174.9296 | 0 | 0
1583319 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_396540 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:30:52 | 29.05.2020 19:16:00 | 4.7522 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7522 | 4.7522
1583321 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_AGDIREK_18368 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:32:23 | 29.05.2020 15:41:00 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.7286
1583328 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516085173 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 14:40:28 | 29.05.2020 15:40:00 | 0.99222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 0 | 0
1583352 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516227575 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:02:58 | 29.05.2020 19:10:00 | 4.1172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1172
1583354 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_580294580 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:08:49 | 29.05.2020 17:51:00 | 2.7031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7031
1583356 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516350624 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:12:46 | 29.05.2020 17:45:00 | 2.5372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372
1583367 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516395467 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:26:39 | 29.05.2020 19:53:00 | 4.4392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4392
1583375 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:33:26 | 29.05.2020 16:09:00 | 0.59278 | 3 | 0 | 51 | 660 | 1.7783 | 0 | 30.2318 | 391.2348
1583378 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516240531 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:37:23 | 29.05.2020 16:02:00 | 0.41028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41028 | 0 | 0
1583379 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_90170 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:28:36 | 29.05.2020 17:50:00 | 2.3567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3567
1583389 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_REKORTMAN_8615741 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:50:32 | 29.05.2020 19:10:00 | 3.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3244
1583390 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_OGMUSDIREK_194482 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:50:32 | 29.05.2020 16:55:00 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.2655
1583402 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_178 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:03:14 | 29.05.2020 17:37:00 | 1.5628 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 151.5897 | 0 | 0
1583405 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_OGMUSDIREK_3997 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:07:28 | 29.05.2020 18:51:00 | 2.7256 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 139.0036 | 0 | 0
1583411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_151117 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:04:29 | 29.05.2020 16:51:00 | 0.77528 | 0 | 0 | 194 | 56 | 0 | 0 | 150.4043 | 43.4157
1583438 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_61406 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 15:26:06 | 29.05.2020 17:55:00 | 2.4817 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 459.1089 | 0 | 0
1583441 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_1488 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:35:59 | 29.05.2020 20:02:00 | 3.4336 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 315.8921 | 0 | 0
1583447 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_18508 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:38:52 | 29.05.2020 17:12:00 | 0.55222 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 170.0838 | 0 | 0
1583459 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_3519 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:52:13 | 29.05.2020 17:55:00 | 1.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0
1583460 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_27296 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:55:03 | 29.05.2020 18:17:00 | 1.3658 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 47.804
1583468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_16 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:00:08 | 29.05.2020 18:37:00 | 1.6144 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 114.6252 | 0 | 0
1583499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186568 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:42:43 | 29.05.2020 18:39:57 | 1.9539 | 0 | 0 | 2 | 922 | 0 | 0 | 3.9078 | 1801.4866
1583516 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516335847 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:07:24 | 29.05.2020 18:51:00 | 1.7267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4533
1583519 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:12:57 | 29.05.2020 17:38:00 | 0.4175 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 15.865 | 231.7125
1583522 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_391755 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:15:46 | 29.05.2020 18:43:00 | 1.4539 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 45.0706 | 4.3617
1583527 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_HUCRE_329305 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:16:23 | 29.05.2020 17:53:00 | 0.61028 | 0 | 0 | 33 | 3698 | 0 | 0 | 20.1392 | 2256.8154
1583528 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516428784 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:22:17 | 29.05.2020 19:22:00 | 1.9953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9953
1583536 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516327998 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:29:59 | 29.05.2020 21:18:00 | 3.8003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8003
1583546 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_346010 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:32:24 | 29.05.2020 19:11:51 | 1.6575 | 3 | 0 | 51 | 660 | 4.9725 | 0 | 84.5325 | 1093.95
1583564 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61121 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 17:49:13 | 29.05.2020 19:01:00 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
1583574 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | KONYA_REKORTMAN_516336534 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 16:08:06 | 29.05.2020 18:29:00 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3483
1583578 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_HUCRE_280547 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:00:53 | 29.05.2020 18:45:00 | 0.73528 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9411 | 0
1583586 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516054800 | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - TESİS BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:06:13 | 29.05.2020 18:34:00 | 0.46306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3892 | 0 | 0
1583594 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_20741 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:09:51 | 29.05.2020 19:15:00 | 1.0858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0
1583598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_364452 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:19:38 | 29.05.2020 18:57:00 | 0.62278 | 1 | 0 | 397 | 991 | 0.62278 | 0 | 247.2437 | 617.175
1583605 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_18614 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:29:57 | 29.05.2020 19:54:38 | 1.4114 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.6456 | 1.4114
1583610 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_14356 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:32:36 | 29.05.2020 19:22:00 | 0.82333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.5866 | 0 | 0
1583612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_90070 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:36:37 | 29.05.2020 19:13:00 | 0.60639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.2236 | 0 | 0
1583616 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:39:19 | 29.05.2020 19:27:00 | 0.79472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0
1583619 | 1 | KONYA | HÜYÜK | KONYA_REKORTMAN_516383730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:41:52 | 29.05.2020 20:18:00 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022
1583620 | 1 | KONYA | TAŞKENT | KONYA_REKORTMAN_516298931 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 18:05:58 | 29.05.2020 19:37:00 | 1.5172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0344
1583646 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_355487 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:01:37 | 29.05.2020 20:37:00 | 1.5897 | 13 | 1509 | 39 | 914 | 20.6664 | 2398.8875 | 61.9991 | 1453.0041
1583650 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_271994 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:06:59 | 29.05.2020 19:49:00 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 166.6666
1583652 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | KONYA_HUCRE_134318 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:04:14 | 29.05.2020 19:39:58 | 0.59556 | 2 | 1669 | 2 | 1445 | 1.1911 | 993.9896 | 1.1911 | 860.5842
1583655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_78341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:09:55 | 29.05.2020 20:14:00 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0
1583659 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_HUCRE_180570 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:16:18 | 29.05.2020 19:38:00 | 0.36167 | 1 | 767 | 0 | 4 | 0.36167 | 277.4009 | 0 | 1.4467
1583661 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_259013 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:18:40 | 29.05.2020 19:38:00 | 0.32222 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30.6109 | 0 | 0
1583662 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_156241 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:18:58 | 29.05.2020 19:59:00 | 0.66722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 0
1583668 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_385914 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:23:48 | 29.05.2020 20:15:00 | 0.85333 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.3599 | 0
1583675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_AGDIREK_39407 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:33:34 | 29.05.2020 21:54:00 | 2.3406 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0434
1583679 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_315014 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:40:20 | 29.05.2020 20:14:00 | 0.56111 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 419.1492 | 0 | 0
1583681 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3294 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 19:43:42 | 29.05.2020 23:08:15 | 3.4092 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0
1583693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_186732 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:53:28 | 29.05.2020 21:52:54 | 0.99056 | 0 | 0 | 111 | 135 | 0 | 0 | 109.9522 | 133.7256
1583701 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_379862 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:07:37 | 29.05.2020 20:40:00 | 0.53972 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.3341
1583704 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_ENHDIREK_25090 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:11:20 | 29.05.2020 21:01:00 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 55.4613
1583708 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516123430 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:16:06 | 29.05.2020 20:53:00 | 0.615 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.845 | 0 | 0
1583709 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_93593 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:16:16 | 29.05.2020 21:10:00 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 117.3184
1583719 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516349728 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:28:32 | 29.05.2020 20:51:00 | 0.37444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2466 | 0 | 0
1583720 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_REKORTMAN_39149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:29:58 | 29.05.2020 22:07:00 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0
1583723 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:37:40 | 29.05.2020 21:21:54 | 0.73722 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 54.5543
1583725 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_9938 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:38:41 | 29.05.2020 23:39:48 | 3.0186 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 42.2605 | 9.0558
1583733 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_1984 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:37:40 | 29.05.2020 21:26:00 | 0.80556 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 131.3063
1583738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_59181 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 20:53:37 | 29.05.2020 21:33:00 | 0.65639 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 787.668 | 0 | 0
1583743 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_396560 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 21:00:16 | 29.05.2020 22:10:00 | 1.1622 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.1622 | 1.1622
1583750 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_15485 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 21:06:37 | 29.05.2020 22:00:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 64.9496
1583751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516193336 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 21:07:09 | 29.05.2020 22:38:00 | 1.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0
1583762 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_OGMUSDIREK_95928 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 21:16:21 | 29.05.2020 22:36:00 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 140.715
1583780 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_HUCRE_360641 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 21:57:26 | 29.05.2020 22:15:14 | 0.29667 | 1 | 0 | 54 | 447 | 0.29667 | 0 | 16.0202 | 132.6115
1583812 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_45348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 22:55:42 | 29.05.2020 23:52:00 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.7182
1583814 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_338843 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 22:53:19 | 29.05.2020 23:32:49 | 0.65833 | 0 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 1.975 | 28.9665
1583817 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_382193 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 22:59:30 | 30.05.2020 00:57:00 | 1.9583 | 0 | 0 | 32 | 283 | 0 | 0 | 62.6666 | 554.2074
1583838 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_356486 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 23:13:07 | 29.05.2020 23:41:52 | 0.47917 | 0 | 0 | 17 | 1858 | 0 | 0 | 8.1459 | 890.2979
1583852 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2020 23:37:01 | 30.05.2020 00:59:00 | 1.3664 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 101.1129
1583893 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_AGDIREK_38780 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 01:40:19 | 30.05.2020 02:29:00 | 0.81139 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 167.9577 | 0 | 0
1583906 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_52176 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 02:29:28 | 30.05.2020 02:58:00 | 0.47556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47556 | 0 | 0
1583908 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516073863 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 02:39:43 | 30.05.2020 03:02:00 | 0.37139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 | 0 | 0
1583909 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 02:15:04 | 30.05.2020 04:21:52 | 2.1133 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 33.8133 | 2690.2691
1583922 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_357265 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 03:03:20 | 30.05.2020 03:44:05 | 0.67917 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 588.1612 | 0 | 0
1583970 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_351817 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 04:02:59 | 30.05.2020 07:09:30 | 3.1086 | 3 | 0 | 19 | 26 | 9.3258 | 0 | 59.0636 | 80.8239
1583971 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | NEVSEHIR_HUCRE_338883 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 04:29:52 | 30.05.2020 05:44:50 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 660.9538
1583980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_HUCRE_142126 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 04:53:50 | 30.05.2020 05:47:01 | 0.88639 | 0 | 0 | 36 | 3827 | 0 | 0 | 31.91 | 3392.2145
1584003 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 05:12:44 | 30.05.2020 08:56:00 | 3.7211 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 59.5378 | 4736.973
1584019 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_343214 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 05:23:00 | 30.05.2020 07:30:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 34 | 1897 | 0 | 0 | 71.9668 | 4015.323
1584020 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | KARAMAN_HUCRE_342193 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 05:48:11 | 30.05.2020 07:30:00 | 1.6969 | 0 | 0 | 38 | 555 | 0 | 0 | 64.4837 | 941.8017
1584036 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_HUCRE_88753 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 05:41:47 | 30.05.2020 08:00:28 | 2.3114 | 0 | 0 | 73 | 212 | 0 | 0 | 168.7315 | 490.0147
1584057 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_298141 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 07:09:27 | 30.05.2020 09:41:00 | 2.5258 | 0 | 0 | 50 | 320 | 0 | 0 | 126.2915 | 808.2656
1584058 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_279226 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 07:18:42 | 30.05.2020 07:53:18 | 0.57667 | 0 | 0 | 5 | 250 | 0 | 0 | 2.8834 | 144.1675
1584059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_262704 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / NH SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 07:19:04 | 30.05.2020 09:19:00 | 1.9989 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 217.879 | 0 | 1.9989
1584083 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35185 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 06:45:02 | 30.05.2020 08:53:54 | 2.1478 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8.5911 | 8.5911
1584090 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_351346 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 07:53:44 | 30.05.2020 09:01:00 | 1.1211 | 5 | 531 | 2 | 18 | 5.6056 | 595.3094 | 2.2422 | 20.18
1584105 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_51899 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 08:04:00 | 30.05.2020 09:33:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 3 | 542 | 0 | 0 | 4.45 | 803.9649
1584121 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_354310 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 08:30:19 | 30.05.2020 09:51:00 | 1.3447 | 17 | 1196 | 0 | 0 | 22.8602 | 1608.2851 | 0 | 0
1584124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516072351 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 08:32:09 | 30.05.2020 09:25:00 | 0.88083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7617 | 0 | 0
1584135 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_HUCRE_274041 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 08:38:43 | 30.05.2020 08:57:00 | 0.30472 | 2 | 40 | 2 | 368 | 0.60944 | 12.1888 | 0.60944 | 112.137
1584154 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_REKORTMAN_516328712 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:05:48 | 30.05.2020 13:38:00 | 4.5367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5367
1584160 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_ENHDIREK_9023 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:13:37 | 30.05.2020 11:03:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4692 | 0
1584166 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516225100 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:19:39 | 30.05.2020 09:52:00 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0783
1584171 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:21:26 | 30.05.2020 11:53:00 | 2.5261 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 186.9321
1584180 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_REKORTMAN_44537 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:32:42 | 30.05.2020 11:00:00 | 1.455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0
1584184 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_81737 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:36:15 | 30.05.2020 11:17:00 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6792
1584188 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | NEVSEHIR_REKORTMAN_32730 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:37:16 | 30.05.2020 12:28:00 | 2.8456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 0 | 0
1584198 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516192089 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:46:14 | 30.05.2020 11:50:00 | 2.0628 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1256
1584208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80328 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:51:26 | 30.05.2020 10:08:00 | 0.27611 | 0 | 71 | 0 | 6 | 0 | 19.6038 | 0 | 1.6567
1584213 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_TRAFOBINATIP_157500 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:50:24 | 30.05.2020 10:35:00 | 0.74333 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 48.3165 | 0 | 0
1584216 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_580296121 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:57:03 | 30.05.2020 11:26:00 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4825
1584219 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_48994 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:59:46 | 30.05.2020 11:39:00 | 1.6539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6539
1584222 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_ENHDIREK_16433 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:00:44 | 30.05.2020 11:05:00 | 1.0711 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5.3556 | 6.4267
1584224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_AGPANOBOX_3661 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 09:47:23 | 30.05.2020 12:18:00 | 2.5103 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 102.9215 | 0 | 0
1584238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_TRAFOBINATIP_263348 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:11:16 | 30.05.2020 11:08:00 | 0.94556 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 437.7943 | 0 | 0
1584251 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516089738 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:17:48 | 30.05.2020 12:03:00 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7533
1584259 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_TRAFOBINATIP_261082 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:21:06 | 30.05.2020 12:32:00 | 2.1817 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 137.4452 | 0 | 0
1584271 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_298868 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:28:55 | 30.05.2020 12:15:00 | 1.7681 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.5779 | 0
1584272 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_AGDIREK_404791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:31:34 | 30.05.2020 12:29:00 | 1.9572 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7433
1584284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGDIREK_36150 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:39:55 | 30.05.2020 12:50:00 | 2.1681 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.2099 | 0 | 0
1584295 | 1 | KONYA | YUNAK | KONYA_AGDIREK_133789 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:43:10 | 30.05.2020 11:55:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 63.4527
1584308 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:36:49 | 30.05.2020 12:49:00 | 2.2031 | 45 | 21 | 130 | 59 | 99.1377 | 46.2643 | 286.3978 | 129.9805
1584311 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_HUCRE_318974 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:40:16 | 30.05.2020 11:10:14 | 0.49944 | 3 | 1131 | 1 | 25 | 1.4983 | 564.8666 | 0.49944 | 12.486
1584319 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309407 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:55:08 | 30.05.2020 17:29:00 | 6.5644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5644
1584332 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516323145 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:00:42 | 30.05.2020 13:00:00 | 1.9883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9883
1584335 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_35185 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:04:11 | 30.05.2020 13:43:00 | 2.6469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2939
1584346 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_REKORTMAN_43976 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 10:59:24 | 30.05.2020 13:46:00 | 2.7767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7767
1584351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_27831 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:11:03 | 30.05.2020 16:41:00 | 5.4992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4992 | 0 | 0
1584352 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516280597 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:11:09 | 30.05.2020 12:17:00 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
1584356 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_82137 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:13:20 | 30.05.2020 16:36:00 | 5.3778 | 0 | 133 | 0 | 3 | 0 | 715.2447 | 0 | 16.1333
1584360 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630640 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:14:55 | 30.05.2020 17:13:00 | 5.9681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9681 | 0 | 0
1584377 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516195946 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:30:06 | 30.05.2020 11:56:00 | 0.43167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43167
1584395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_HUCRE_299738 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:40:09 | 30.05.2020 13:44:00 | 2.0642 | 0 | 0 | 114 | 273 | 0 | 0 | 235.3154 | 563.5184
1584406 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_145839 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:52:41 | 30.05.2020 14:19:00 | 2.4386 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.7019 | 0 | 0
1584419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80058 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:56:28 | 30.05.2020 13:18:00 | 1.3589 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 129.0945 | 0 | 0
1584422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_324606 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 11:50:30 | 30.05.2020 16:25:00 | 4.575 | 3 | 0 | 149 | 87 | 13.725 | 0 | 681.675 | 398.025
1584443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516348331 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 12:11:02 | 30.05.2020 14:28:00 | 2.2828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2828
1584449 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_371699 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 12:16:39 | 30.05.2020 13:01:00 | 0.73917 | 0 | 0 | 11 | 2376 | 0 | 0 | 8.1309 | 1756.2679
1584489 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_84920 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 12:45:14 | 30.05.2020 14:43:00 | 1.9628 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47.1067
1584493 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_49237 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 12:49:12 | 30.05.2020 13:24:00 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58
1584501 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_12203 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:01:14 | 30.05.2020 13:42:00 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4355
1584503 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_REKORTMAN_86051 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:03:32 | 30.05.2020 17:20:00 | 4.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2744 | 0 | 0
1584513 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_REKORTMAN_516240397 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:13:32 | 30.05.2020 14:14:00 | 1.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078
1584527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_TRAFOBINATIP_80591 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:18:40 | 30.05.2020 18:24:00 | 5.0889 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 987.2447 | 0 | 0
1584538 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_580232131 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:23:19 | 30.05.2020 14:57:00 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 0 | 0
1584543 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | KONYA_REKORTMAN_516195947 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:27:14 | 30.05.2020 14:58:00 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5128
1584558 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_HUCRE_329406 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:21:06 | 30.05.2020 14:01:00 | 0.665 | 0 | 0 | 30 | 644 | 0 | 0 | 19.95 | 428.26
1584588 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_480773 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:58:18 | 30.05.2020 17:14:00 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.785
1584601 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_41025 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:00:55 | 30.05.2020 14:52:00 | 0.85139 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 62.1515
1584615 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_94413 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:09:18 | 30.05.2020 15:49:00 | 1.6617 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6317
1584648 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_513 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:28:23 | 30.05.2020 16:23:00 | 1.9103 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 284.6317 | 0 | 0
1584655 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_REKORTMAN_73869 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:37:32 | 30.05.2020 17:53:00 | 3.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2578 | 0 | 0
1584660 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_OGMUSDIREK_43072 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:42:47 | 30.05.2020 15:59:00 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 194.3528
1584668 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_OGMUSDIREK_45021 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 14:38:11 | 30.05.2020 15:28:00 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 61.4407
1584679 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_516065163 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:01:02 | 30.05.2020 15:58:00 | 0.94944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94944
1584680 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_76171 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:03:26 | 30.05.2020 17:41:00 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6261
1584696 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_29451 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:15:23 | 30.05.2020 17:13:00 | 1.9603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9603
1584705 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_4946 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:23:58 | 30.05.2020 16:45:00 | 1.3506 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 212.0379 | 0 | 0
1584712 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72553 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:29:56 | 30.05.2020 18:29:00 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9844
1584717 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580229341 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:06:18 | 30.05.2020 16:03:00 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.945
1584722 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580193942 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:38:58 | 30.05.2020 16:20:00 | 0.68389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68389
1584739 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516134680 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 15:56:29 | 30.05.2020 18:11:00 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2419
1584743 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_378759 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 13:19:47 | 30.05.2020 17:25:00 | 4.0869 | 0 | 0 | 2 | 823 | 0 | 0 | 8.1739 | 3363.5516
1584746 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_61103 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:01:45 | 30.05.2020 17:12:00 | 1.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1708 | 0 | 0
1584747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_144289 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:02:16 | 30.05.2020 18:18:00 | 2.2622 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | 61.0799 | 6.7867
1584758 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_TRAFOBINATIP_22837 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:11:31 | 30.05.2020 16:49:00 | 0.62472 | 0 | 142 | 0 | 2 | 0 | 88.7102 | 0 | 1.2494
1584788 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_19424 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:18:04 | 30.05.2020 20:57:00 | 4.6489 | 0 | 0 | 39 | 670 | 0 | 0 | 181.3067 | 3114.7563
1584805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_88655887 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:40:19 | 30.05.2020 18:23:00 | 1.7114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1342 | 0 | 0
1584836 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_329172 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:57:50 | 30.05.2020 17:35:00 | 0.61944 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 120.7908 | 0 | 0
1584846 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | NEVSEHIR_REKORTMAN_122585 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:03:05 | 30.05.2020 18:10:00 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153
1584858 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_REKORTMAN_516354539 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:11:57 | 30.05.2020 19:14:00 | 2.0342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 0 | 0
1584872 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98676 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:20:01 | 30.05.2020 19:58:00 | 2.6331 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 92.1571 | 0 | 18.4314
1584875 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_7775 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:10:25 | 30.05.2020 18:34:00 | 1.3931 | 0 | 0 | 13 | 28 | 0 | 0 | 18.1098 | 39.0057
1584877 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:23:45 | 30.05.2020 19:19:00 | 1.9208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9208 | 0 | 0
1584881 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_390303 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:28:56 | 30.05.2020 19:20:35 | 1.8608 | 0 | 0 | 7 | 682 | 0 | 0 | 13.0258 | 1269.0861
1584882 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_HUCRE_171580 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 16:51:30 | 30.05.2020 18:49:00 | 1.9583 | 0 | 0 | 2 | 395 | 0 | 0 | 3.9167 | 773.5403
1584885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_81596 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:30:59 | 30.05.2020 18:41:00 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.5074
1584890 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_282190 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:40:11 | 30.05.2020 18:42:00 | 1.0303 | 0 | 0 | 32 | 13 | 0 | 0 | 32.969 | 13.3936
1584894 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_266325 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:36:08 | 30.05.2020 23:19:00 | 5.7144 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 68.5733 | 0 | 34.2866
1584917 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_79624 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:50:46 | 30.05.2020 19:18:00 | 1.4539 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14.5389 | 0 | 5.8156
1584936 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_AGDIREK_39430 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:09:01 | 30.05.2020 19:19:00 | 1.1664 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 159.7954 | 0 | 0
1584937 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_8765 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:09:07 | 30.05.2020 19:08:00 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60.8462
1584939 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGPANOBOX_3154 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:10:05 | 30.05.2020 18:46:00 | 0.59861 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 52.6777 | 0 | 0
1584940 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_164461 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:08:59 | 30.05.2020 18:33:00 | 0.40028 | 0 | 0 | 15 | 499 | 0 | 0 | 6.0042 | 199.7397
1584945 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_344169 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:14:23 | 30.05.2020 18:55:00 | 0.67694 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1.3539 | 0 | 6.7694 | 0
1584957 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_TRAFOBINATIP_28352 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:10:46 | 30.05.2020 19:05:00 | 0.90389 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 203.3752 | 0 | 0
1584961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:30:50 | 30.05.2020 19:56:00 | 1.4194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6778 | 0 | 0
1584975 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_REKORTMAN_29870 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:36:27 | 30.05.2020 20:05:00 | 1.4758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 | 0 | 0
1584979 | 1 | KONYA | AHIRLI | KONYA_REKORTMAN_516305812 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:45:37 | 30.05.2020 19:47:00 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1584989 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8610640 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:51:09 | 30.05.2020 19:57:00 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0975 | 0 | 0
1585000 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_20708 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 18:37:40 | 30.05.2020 20:40:00 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 118.2556
1585011 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_AGDIREK_98135 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 19:09:32 | 30.05.2020 20:08:00 | 0.97444 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.7731
1585032 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | NIGDE_AGDIREK_470728 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 19:27:20 | 30.05.2020 21:00:00 | 1.5444 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 54.0554 | 0 | 0
1585039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_TRAFOBINATIP_259744 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 19:31:29 | 30.05.2020 20:30:00 | 0.97528 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 265.2762 | 0 | 0
1585054 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516051039 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 19:44:09 | 30.05.2020 20:14:00 | 0.4975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0
1585062 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516090871 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 19:50:26 | 30.05.2020 20:08:00 | 0.29278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0
1585072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_253380 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:00:01 | 30.05.2020 21:26:53 | 1.4478 | 1 | 4 | 40 | 36 | 1.4478 | 5.7911 | 57.9112 | 52.1201
1585087 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_HUCRE_269472 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:12:49 | 30.05.2020 20:50:00 | 0.61972 | 0 | 0 | 112 | 26 | 0 | 0 | 69.4086 | 16.1127
1585090 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_OGMUSDIREK_196112 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:13:51 | 30.05.2020 21:05:00 | 0.8525 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 28.985
1585096 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY_OGMUSDIREK_9772 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:16:54 | 30.05.2020 21:16:00 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 78.8
1585101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_REKORTMAN_19171 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:19:42 | 30.05.2020 23:04:00 | 2.7383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9533 | 0 | 0
1585113 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | KONYA_TRAFOBINATIP_30139 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:23:41 | 30.05.2020 21:23:39 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 78.9558
1585131 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_6125 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:46:02 | 30.05.2020 22:23:25 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 120.1064
1585140 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | KARAMAN_REKORTMAN_62861 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 20:55:49 | 30.05.2020 22:27:00 | 1.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5197 | 0 | 0
1585154 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_34877 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:07:43 | 30.05.2020 23:23:00 | 2.2547 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.3491
1585155 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289080 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:04:22 | 30.05.2020 22:02:20 | 0.96611 | 5 | 2 | 133 | 765 | 4.8305 | 1.9322 | 128.4926 | 739.0742
1585162 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_145340 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:18:30 | 30.05.2020 22:23:13 | 1.0786 | 0 | 0 | 33 | 12 | 0 | 0 | 35.5941 | 12.9433
1585171 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:19:18 | 30.05.2020 21:55:24 | 0.60167 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 9.6267 | 765.9259
1585182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_OGMUSDIREK_3876 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:38:57 | 30.05.2020 22:18:00 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.905
1585185 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_REKORTMAN_580153493 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:45:36 | 30.05.2020 23:28:00 | 1.7067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067
1585197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_OGMUSDIREK_35940 | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 21:55:53 | 31.05.2020 01:06:00 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 202.791
1585213 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_580175647 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 17:56:15 | 30.05.2020 23:18:00 | 5.3625 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0875
1585217 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8613443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2020 23:00:44 | 31.05.2020 00:53:00 | 1.8711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8711
1585248 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_362810 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 00:57:47 | 31.05.2020 01:47:00 | 0.82028 | 0 | 0 | 19 | 1615 | 0 | 0 | 15.5853 | 1324.7522
1585323 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_HUCRE_377345 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 05:58:21 | 31.05.2020 08:03:00 | 2.0775 | 0 | 0 | 21 | 210 | 0 | 0 | 43.6275 | 436.275
1585325 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_ENHDIREK_78745 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 05:56:35 | 31.05.2020 07:06:07 | 1.1589 | 0 | 0 | 4 | 380 | 0 | 0 | 4.6356 | 440.3782
1585334 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | AKSARAY_HUCRE_153119 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 06:05:52 | 31.05.2020 07:18:17 | 1.2069 | 1 | 510 | 0 | 0 | 1.2069 | 615.5394 | 0 | 0
1585345 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6590 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 06:27:30 | 31.05.2020 06:48:00 | 0.34167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34167 | 0 | 0
1585352 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_HUCRE_346557 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 06:25:01 | 31.05.2020 07:24:00 | 0.98306 | 2 | 791 | 12 | 1520 | 1.9661 | 777.6005 | 11.7967 | 1494.2512
1585358 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_43729 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 06:45:24 | 31.05.2020 07:29:00 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 55.2269
1585378 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_REKORTMAN_516092897 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 07:15:40 | 31.05.2020 10:10:00 | 2.9056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9056
1585391 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_ENHDIREK_29134 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 07:40:43 | 31.05.2020 10:05:14 | 2.4086 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 62.6239 | 14.4517
1585394 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_278336 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 07:11:54 | 31.05.2020 08:44:00 | 1.535 | 0 | 0 | 23 | 229 | 0 | 0 | 35.305 | 351.515
1585400 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_330727 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 07:30:24 | 31.05.2020 09:01:23 | 1.5164 | 13 | 227 | 0 | 0 | 19.7131 | 344.2205 | 0 | 0
1585401 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_ENHDIREK_6870 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 07:55:25 | 31.05.2020 08:43:00 | 0.79306 | 8 | 1750 | 176 | 481 | 6.3445 | 1387.855 | 139.5786 | 381.4619
1585407 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | NEVSEHIR_HUCRE_346377 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:01:56 | 31.05.2020 10:11:00 | 2.1511 | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.6044 | 0 | 73.1377 | 0
1585423 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_ENHDIREK_125778 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:16:09 | 31.05.2020 10:40:15 | 2.4017 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 4.8033 | 545.1791
1585424 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516324329 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:16:27 | 31.05.2020 09:23:00 | 1.1092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1092
1585427 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_516277161 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:18:06 | 31.05.2020 09:24:00 | 1.0983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983
1585441 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | NIGDE_HUCRE_279878 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:31:33 | 31.05.2020 09:32:46 | 1.0203 | 0 | 0 | 16 | 1273 | 0 | 0 | 16.3245 | 1298.8164
1585443 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_REKORTMAN_516192089 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 08:38:10 | 31.05.2020 10:30:00 | 1.8639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7278
1585465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_72154 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:03:30 | 31.05.2020 10:40:00 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6083 | 0 | 0
1585474 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_36894 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 06:49:35 | 31.05.2020 10:49:28 | 3.9981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9922
1585481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_352949 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:15:16 | 31.05.2020 10:03:48 | 0.80889 | 33 | 1944 | 39 | 145 | 26.6934 | 1572.4822 | 31.5467 | 117.2891
1585484 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_REKORTMAN_81817 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:26:49 | 31.05.2020 10:30:00 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0531
1585489 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580309114 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:22:42 | 31.05.2020 11:59:00 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.605
1585529 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_ENHDIREK_98599 | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:53:13 | 31.05.2020 13:12:07 | 3.315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 79.56 | 0
1585532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_147929 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:55:27 | 31.05.2020 10:45:00 | 0.82583 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7808 | 0
1585536 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_580195590 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 09:58:24 | 31.05.2020 10:12:00 | 0.22667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22667
1585540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_173920 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:02:49 | 31.05.2020 11:09:00 | 1.1031 | 3 | 143 | 0 | 0 | 3.3092 | 157.7376 | 0 | 0
1585562 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_AGDIREK_193788 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:22:00 | 31.05.2020 11:13:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 19.55
1585568 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_HUCRE_154198 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:26:54 | 31.05.2020 10:54:47 | 0.46472 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 13.9416 | 3.7178
1585587 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_REKORTMAN_28941 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:45:13 | 31.05.2020 14:32:00 | 3.7797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7797 | 0 | 0
1585588 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_REKORTMAN_80411 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:47:55 | 31.05.2020 11:34:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76806
1585613 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_AGDIREK_475231 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 10:37:32 | 31.05.2020 13:13:00 | 2.5911 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 82.9155
1585615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_106132 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:12:42 | 31.05.2020 12:33:00 | 1.3383 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1.3383 | 42.8266
1585632 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_OGMUSDIREK_39449 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:23:42 | 31.05.2020 13:07:00 | 1.7217 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74.0318
1585635 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | KIRSEHIR_REKORTMAN_45443 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:24:58 | 31.05.2020 13:33:00 | 2.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1339
1585641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_AGDIREK_307359 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:30:29 | 31.05.2020 13:34:00 | 2.0586 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 74.11
1585651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_HUCRE_289074 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:28:32 | 31.05.2020 12:08:59 | 0.67417 | 0 | 0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 28.3151 | 5.3934
1585655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_HUCRE_184994 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:41:19 | 31.05.2020 13:48:31 | 2.12 | 2 | 1963 | 0 | 0 | 4.24 | 4161.56 | 0 | 0
1585662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_HUCRE_187274 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:49:25 | 31.05.2020 13:12:59 | 1.3928 | 0 | 0 | 113 | 12 | 0 | 0 | 157.3841 | 16.7134
1585666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_137659 | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2020 11:53:52 | 31.05.2020 13:21:35 | 1.4619 | 0 | 0 | 16 | 49 | 0 | 0 | 23.391 | 71.6351
1585694 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_68024 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 12:23:38 | 31.05.2020 13:04:00 | 0.67278 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30.2751 | 0 | 0
1585706 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_4729 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2020 12:37:34 | 31.05.2020 13:51:00 | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 88.1201
1585714 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_ENHDIREK_46240 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 12:48:14 | 31.05.2020 17:24:00 | 4.5961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5961 | 0
1585724 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | NEVSEHIR_REKORTMAN_4414 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 12:57:52 | 31.05.2020 13:47:00 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0
1585743 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_OGMUSDIREK_9001 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 13:12:42 | 31.05.2020 13:48:00 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 25.2982
1585749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_TRAFOBINATIP_58155 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 13:16:03 | 31.05.2020 17:39:00 | 4.3825 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 3847.835 | 0 | 0
1585774 | 1 | AKSARAY | ESKİL | AKSARAY_OGMUSDIREK_20232 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 13:36:51 | 31.05.2020 14:01:00 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.025
1585782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | KONYA_REKORTMAN_516059815 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 13:46:38 | 31.05.2020 14:33:00 | 0.77278 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.3195 | 0 | 0
1585813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:15:21 | 31.05.2020 15:57:00 | 1.6942 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 254.1255 | 0 | 0
1585814 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_REKORTMAN_580284084 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:15:55 | 31.05.2020 15:02:00 | 0.76806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76806
1585815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_516297708 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:14:54 | 31.05.2020 17:22:00 | 3.1183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1183
1585830 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_147665 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 13:40:45 | 31.05.2020 15:54:00 | 2.2208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4417 | 0
1585832 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_HUCRE_349431 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 12:57:46 | 31.05.2020 17:51:00 | 4.8872 | 0 | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 161.2783 | 141.7294
1585833 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | NEVSEHIR_REKORTMAN_53626 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:34:17 | 31.05.2020 16:37:00 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0453
1585834 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | KIRSEHIR_REKORTMAN_2550 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:34:49 | 31.05.2020 17:15:00 | 2.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6697 | 0 | 0
1585838 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_REKORTMAN_38523 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:40:14 | 31.05.2020 15:59:00 | 1.3128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3128
1585851 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630871 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 14:50:15 | 31.05.2020 17:41:00 | 2.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 | 0 | 0
1585863 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | KIRSEHIR_HUCRE_176645 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:05:04 | 31.05.2020 16:16:00 | 1.1822 | 0 | 0 | 5 | 420 | 0 | 0 | 5.9111 | 496.5324
1585868 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_HUCRE_272490 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:01:53 | 31.05.2020 15:30:00 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 40.7691
1585870 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | KIRSEHIR_ENHDIREK_27619 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:09:10 | 31.05.2020 16:21:00 | 1.1972 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5917 | 0
1585872 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_24494 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:12:33 | 31.05.2020 15:32:00 | 0.32417 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 5.5109 | 0 | 16.8568
1585878 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_329501 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:12:13 | 31.05.2020 16:23:30 | 1.1881 | 0 | 0 | 10 | 792 | 0 | 0 | 11.8806 | 940.9435
1585896 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | KONYA_HUCRE_182156 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:35:14 | 31.05.2020 16:05:47 | 0.50917 | 0 | 0 | 301 | 36 | 0 | 0 | 153.2602 | 18.3301
1585901 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630737 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:43:02 | 31.05.2020 18:13:00 | 2.4994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9989 | 0 | 0
1585917 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_HUCRE_331829 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 15:40:41 | 31.05.2020 16:48:00 | 1.1219 | 3 | 206 | 3 | 371 | 3.3658 | 231.1196 | 3.3658 | 416.2397
1585920 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_HUCRE_344966 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:03:46 | 31.05.2020 17:32:00 | 1.4706 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.235 | 0 | 0 | 0
1585926 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | NIGDE_ENHDIREK_99045 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:08:22 | 31.05.2020 17:26:00 | 1.2939 | 0 | 0 | 3 | 319 | 0 | 0 | 3.8817 | 412.7509
1585928 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | NEVSEHIR_OGMUSDIREK_12380 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:11:51 | 31.05.2020 16:53:00 | 0.68583 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 209.1781 | 0 | 0
1585939 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_REKORTMAN_74428 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:29:59 | 31.05.2020 18:31:00 | 2.0169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0339 | 0 | 0
1585966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_2086 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:57:15 | 31.05.2020 17:35:00 | 0.62917 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 94.3755 | 0 | 0
1585969 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_39912 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 16:59:41 | 31.05.2020 18:53:00 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 64.2127
1585976 | 1 | KONYA | BOZKIR | KONYA_OGMUSDIREK_36761 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:04:07 | 31.05.2020 17:36:00 | 0.53139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 55.7959 | 0 | 0
1586008 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_ENHDIREK_147665 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:06:04 | 31.05.2020 18:53:00 | 1.7822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5644 | 0
1586012 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_AGDIREK_92055 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:38:39 | 31.05.2020 18:22:00 | 0.7225 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.56
1586023 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | KARAMAN_REKORTMAN_54062 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:49:57 | 31.05.2020 19:06:00 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0
1586027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_HUCRE_355514 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:49:47 | 31.05.2020 18:21:00 | 0.52028 | 12 | 1533 | 0 | 1 | 6.2434 | 797.5892 | 0 | 0.52028
1586033 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_TRAFOBINATIP_149093 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:58:05 | 31.05.2020 20:10:00 | 2.1986 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 131.9166
1586041 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | KIRSEHIR_ENHDIREK_16123 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:09:51 | 31.05.2020 20:15:00 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 64.6607
1586047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | KONYA_HUCRE_329341 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:54:03 | 31.05.2020 19:15:00 | 1.3492 | 1 | 242 | 3 | 455 | 1.3492 | 326.4991 | 4.0475 | 613.8723
1586054 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_20892 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:26:26 | 31.05.2020 19:58:00 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5783
1586061 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96400 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 17:01:47 | 31.05.2020 19:21:00 | 2.3203 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 366.6042 | 0 | 2.3203
1586066 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8630871 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:32:42 | 31.05.2020 18:56:00 | 0.38833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0
1586068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_91405 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:30:43 | 31.05.2020 19:14:00 | 0.72139 | 0 | 0 | 25 | 351 | 0 | 0 | 18.0347 | 253.2079
1586070 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | NIGDE_OGMUSDIREK_98649 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:37:22 | 31.05.2020 19:35:00 | 0.96056 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.8562 | 0 | 0
1586071 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | NIGDE_OGMUSDIREK_96842 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:38:01 | 31.05.2020 21:07:00 | 2.4831 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 350.1115 | 0 | 4.9661
1586073 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_ENHDIREK_166509 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:38:26 | 31.05.2020 20:26:35 | 1.8025 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.4075 | 3.605
1586094 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | AKSARAY_REKORTMAN_103391 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 18:59:42 | 31.05.2020 19:45:00 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755
1586100 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_AGPANOBOX_1273 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:04:10 | 31.05.2020 21:41:00 | 2.6139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 274.4585 | 0 | 0
1586109 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_REKORTMAN_516321454 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:16:17 | 31.05.2020 21:04:00 | 1.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7953
1586113 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_ENHDIREK_35185 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:18:52 | 31.05.2020 20:26:14 | 1.1228 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.4911 | 4.4911
1586124 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_AGDIREK_6035 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:26:18 | 31.05.2020 20:19:00 | 0.87833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.0799
1586148 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_81789 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:46:29 | 31.05.2020 20:34:00 | 0.79194 | 1 | 0 | 328 | 7894 | 0.79194 | 0 | 259.7563 | 6251.5744
1586166 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | KONYA_AGDIREK_208591 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 20:04:50 | 31.05.2020 20:42:00 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.7249
1586171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY_OGMUSDIREK_10900 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 20:08:09 | 31.05.2020 20:30:00 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 50.9838
1586186 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | NEVSEHIR_AGDIREK_74791 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 20:27:30 | 31.05.2020 22:28:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 44.1833
1586191 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | KONYA_ENHDIREK_39041 | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 20:27:45 | 31.05.2020 22:57:00 | 2.4875 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19.9 | 12.4375
1586193 | 1 | KONYA | KULU | KONYA_HUCRE_372627 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 19:22:41 | 31.05.2020 20:44:00 | 1.3553 | 10 | 8526 | 3 | 0 | 13.5528 | 11555.1173 | 4.0658 | 0
1586201 | 1 | KONYA | MERAM | KONYA_OGMUSDIREK_96887 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 20:38:11 | 31.05.2020 23:19:00 | 2.6803 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 268.028
1586222 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN_OGMUSDIREK_2921 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:05:22 | 31.05.2020 23:31:00 | 2.4272 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 504.8618
1586229 | 1 | KONYA | KADINHANI | KONYA_REKORTMAN_6149 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:30:20 | 31.05.2020 21:53:00 | 0.37778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37778 | 0 | 0
1586233 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_REKORTMAN_516282409 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:37:30 | 31.05.2020 22:34:00 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94167 | 0 | 0
1586234 | 1 | KONYA | EREĞLİ | KONYA_ENHDIREK_140478 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:37:48 | 31.05.2020 22:04:00 | 0.43667 | 0 | 0 | 53 | 49 | 0 | 0 | 23.1435 | 21.3968
1586236 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_314850 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:37:34 | 31.05.2020 21:52:31 | 0.24917 | 19 | 10577 | 14 | 7 | 4.7342 | 2635.4711 | 3.4884 | 1.7442
1586241 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_HUCRE_305801 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 21:57:03 | 31.05.2020 22:29:00 | 0.5325 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1.5975 | 0.5325 | 4.7925 | 1.065
1586266 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN_OGMUSDIREK_5858 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 22:30:09 | 01.06.2020 00:22:00 | 1.8642 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 585.3494
1586282 | 1 | KONYA | ILGIN | KONYA_REKORTMAN_77510 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 23:03:37 | 31.05.2020 23:41:00 | 0.62306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62306 | 0 | 0
1586284 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_REKORTMAN_8631523 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 23:03:46 | 01.06.2020 01:27:00 | 2.3872 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7105 | 0 | 0
1586292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | KONYA_OGMUSDIREK_870 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 23:14:32 | 31.05.2020 23:43:00 | 0.47444 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 44.1229
1586312 | 1 | NİĞDE | BOR | NIGDE_HUCRE_292204 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / OG SİGORTA DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2020 23:17:49 | 01.06.2020 00:53:06 | 1.5881 | 0 | 66 | 20 | 30 | 0 | 104.812 | 31.7612 | 47.6418
1588577 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326975 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:20:17 | 23.05.2020 16:01:00 | 3.6786 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.4647 | 0
1588592 | 1 | KONYA | KARATAY | KONYA_HUCRE_326976 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2020 12:27:45 | 23.05.2020 13:25:00 | 0.95417 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9.5417 | 0.95417
1601513 | 1 | KONYA | HADİM | KONYA_OGMUSDIREK_57237 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2020 20:13:55 | 24.05.2020 21:01:00 | 0.78472 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 47.8679
1601691 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | KONYA_OGMUSDIREK_85041 | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2020 16:42:18 | 20.05.2020 17:05:00 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 30.2664
1601758 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KIRSEHIR_REKORTMAN_36526 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2020 19:16:57 | 27.05.2020 21:21:00 | 2.0675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0675
1602058 | 1 | KONYA | KARAPINAR | KONYA_ENHDIREK_2242058 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2020 20:27:42 | 22.05.2020 21:33:00 | 1.0883 | 0 | 0 | 148 | 308 | 0 | 0 | 161.0728 | 335.2056