## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-01
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1)
Form Versiyonu | 4
Lisans No | ED/101-25/032
Vergi No | 8330030874
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2018
Dönem | NİSAN
KOD NO (1) | KADEME (2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8)
567066 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:25:00 | 01.04.2018 12:39:00 | 3.2333 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 261.8997 | 0 | 0
567068 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:24:46 | 02.04.2018 13:19:46 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.75
567069 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:32:50 | 03.04.2018 13:56:50 | 4.4 | 0 | 83 | 0 | 59 | 0 | 365.2 | 0 | 259.6
567070 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:22:10 | 04.04.2018 13:15:10 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 132.0332
567071 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DÖRTYOL TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:24:00 | 05.04.2018 13:50:00 | 4.4333 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 274.8665 | 0 | 0
569342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:02:26 | 01.04.2018 13:17:26 | 3.25 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 29.25 | 0 | 6.5
569343 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:03:44 | 02.04.2018 12:00:44 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 122.85
569462 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR53 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:00:40 | 01.04.2018 14:37:40 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 632.4838
569463 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:59 | 02.04.2018 12:44:59 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 81.9999
570838 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:15:10 | 01.04.2018 15:07:10 | 5.8667 | 0 | 0 | 9 | 268 | 0 | 0 | 52.8 | 1572.2676
575479 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:56 | 01.04.2018 12:47:56 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.9167
575481 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:30:00 | 02.04.2018 14:36:00 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.6
575484 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:43 | 05.04.2018 14:02:43 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2
578026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:37 | 01.04.2018 12:35:37 | 3.5833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 444.3329 | 0 | 0
578027 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS3 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:01 | 01.04.2018 11:44:01 | 2.7333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 163.9998 | 0 | 0
578242 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI TR:YESILDERE4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:45 | 04.04.2018 17:25:45 | 7.4167 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 7.4167 | 534.0002
578247 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 TRCikis:B-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:16 | 01.04.2018 14:51:16 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 666.9
578255 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:00:46 | 02.04.2018 14:03:46 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 631.25
578256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE KAYAONU2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 13:00:00 | 02.04.2018 18:53:00 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 100.0166
578318 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:HARMANPINAR KÖK KOKCikis:HARMANPINAR KÖK-HARMANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 14:07:00 | 5.1167 | 0 | 356 | 0 | 2 | 0 | 1821.5345 | 0 | 10.2333
578319 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:36:47 | 02.04.2018 14:36:47 | 5 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 0
578322 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HARMANPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:12 | 03.04.2018 14:17:12 | 5.2833 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 200.7665 | 0 | 0
578324 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:00:00 | 05.04.2018 16:47:00 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.1333
578326 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:00 | 06.04.2018 13:54:00 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2
578327 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 14:01:00 | 06.04.2018 17:00:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.95
578594 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 14:53:00 | 5.8833 | 12 | 46 | 0 | 20 | 70.6 | 270.6332 | 0 | 117.6666
578623 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:AGILBASI KOK KOKCikis:AGILBASI KOK-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:59 | 01.04.2018 14:06:59 | 5.1 | 0 | 0 | 6 | 1392 | 0 | 0 | 30.6 | 7099.2
578680 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:SELIME DM DMCikis:IHLARA-GÜZELYURT TR:GUZELYURT13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:30:00 | 01.04.2018 15:44:00 | 6.2333 | 0 | 517 | 4 | 204 | 0 | 3222.6316 | 24.9333 | 1271.5993
578687 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:01 | 04.04.2018 14:02:01 | 5.0333 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 276.8331 | 0 | 0
578689 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:10 | 04.04.2018 15:00:10 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0
578690 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:35 | 07.04.2018 14:04:35 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1333
578691 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:39 | 07.04.2018 16:46:39 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3
578842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:25 | 01.04.2018 11:03:25 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 127.1
578844 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:36 | 01.04.2018 11:03:36 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 98.4
578848 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 16 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 11:00:12 | 01.04.2018 12:32:12 | 1.5333 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15.3333 | 0 | 9.2
578849 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜSLER TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 13:00:30 | 01.04.2018 14:55:30 | 1.9167 | 0 | 133 | 0 | 4 | 0 | 254.9171 | 0 | 7.6667
578850 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-38 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:55 | 01.04.2018 17:44:55 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4667
578870 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:20:59 | 01.04.2018 15:18:59 | 5.9667 | 19 | 65 | 19 | 12 | 113.3667 | 387.8336 | 113.3667 | 71.6
579074 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:30:00 | 02.04.2018 12:25:00 | 2.9167 | 0 | 176 | 0 | 68 | 0 | 513.3339 | 0 | 198.3336
579077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:31:58 | 01.04.2018 12:57:58 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 195.6998
579078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:29 | 03.04.2018 13:17:29 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 197.0332
579090 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR28-A (160 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 13:25:00 | 4.4167 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 318.0002 | 0 | 4.4167
579093 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ABAZ YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 14:00:09 | 01.04.2018 18:12:09 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21
579097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:13:54 | 04.04.2018 11:04:54 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 386.65
579098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:40 | 05.04.2018 16:07:40 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1039.0338
579147 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-BELEDİYE KUYULARI ÇIKIŞI ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:00:00 | 01.04.2018 15:40:00 | 5.6667 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 192.6668 | 5.6667
579150 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BEŞAĞIL KOK KOKCikis:BEŞAĞIL KÖK-YEŞİLHAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:00 | 02.04.2018 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0
579257 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72 ALAYBEYOGLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:00:20 | 02.04.2018 12:11:20 | 3.1833 | 0 | 11 | 0 | 480 | 0 | 35.0166 | 0 | 1527.9984
579258 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-72A ALAYBEYOGLU-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:25 | 03.04.2018 13:16:25 | 4.2667 | 0 | 17 | 0 | 162 | 0 | 72.5334 | 0 | 691.2005
579260 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-31 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:35 | 04.04.2018 13:52:35 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 457.467
579261 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-ÇUĞUN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 13:38:00 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 579.1662
579262 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:48 | 06.04.2018 13:17:48 | 4.2833 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 372.6497
579299 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-KATRANCI-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:01:35 | 01.04.2018 10:57:35 | 0.93333 | 5 | 42 | 208 | 1005 | 4.6666 | 39.1999 | 194.1326 | 937.9967
579348 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:EREGLI OSB DM DMCikis:OSB-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 12:32:06 | 01.04.2018 13:26:06 | 0.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0
579506 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 13:29:00 | 4.4833 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 685.9495 | 0 | 0
579508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 13:30:00 | 4.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 0
579509 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARI YAKUP1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 14:00:00 | 01.04.2018 17:38:00 | 3.6333 | 0 | 350 | 0 | 26 | 0 | 1271.6655 | 0 | 94.4666
579562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR AA1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 11:00:00 | 01.04.2018 18:17:00 | 7.2833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 254.9166 | 0 | 0
579615 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 10:53:00 | 1.8833 | 0 | 0 | 18 | 307 | 0 | 0 | 33.8999 | 578.1823
579660 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-ÇİMENLİK6 TR ÇIKIŞI TR:CIMENLIK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 190 | 0 | 29 | 0 | 566.8327 | 0 | 86.5166
579717 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKDELİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 11:00:21 | 01.04.2018 15:46:21 | 4.7667 | 0 | 227 | 0 | 1 | 0 | 1082.0341 | 0 | 4.7667
579851 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-76 KINDAM-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:00 | 06.04.2018 11:45:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 173.25
580127 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:43 | 08.04.2018 13:32:43 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.2666
580131 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:10 | 01.04.2018 13:01:10 | 4.0167 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196.8168 | 0 | 0
580151 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 14:00:00 | 08.04.2018 16:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.75
580152 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:58 | 09.04.2018 14:00:58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80
580156 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARSLANTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 14:00:29 | 09.04.2018 20:53:29 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 192.7332
580163 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 13:30:47 | 01.04.2018 18:02:47 | 4.5333 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 213.0665 | 0 | 4.5333
580164 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:07:35 | 02.04.2018 13:07:35 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0
580166 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 13:30:49 | 02.04.2018 18:01:49 | 4.5167 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 212.2835 | 0 | 4.5167
580230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:00:00 | 01.04.2018 11:20:00 | 2.3333 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 265.9996 | 0 | 0
580239 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PEKDOYURUCU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 14:00:00 | 01.04.2018 16:45:00 | 2.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
580289 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI KOK:5D 1TR KOKCikis:5D 1TR-5D2 ÇIKIŞ TR:5D 2TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:00 | 07.04.2018 12:43:00 | 2.7167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 559.634 | 0 | 0
580309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK-CÜLCÜLE 90 SULAMA UZUN HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:30:56 | 02.04.2018 11:44:56 | 2.2333 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.2332 | 0
580324 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 12:00:03 | 05.04.2018 13:17:03 | 1.2833 | 8 | 0 | 164 | 13 | 10.2666 | 0 | 210.4661 | 16.6833
580335 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 09:30:00 | 01.04.2018 20:15:00 | 10.75 | 5 | 453 | 0 | 3 | 53.75 | 4869.75 | 0 | 32.25
580344 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 22:00:03 | 02.04.2018 22:35:03 | 0.58333 | 0 | 142 | 23 | 1582 | 0 | 82.8329 | 13.4166 | 922.8281
580345 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM-BALCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 22:00:16 | 04.04.2018 22:11:16 | 0.18333 | 0 | 142 | 23 | 1582 | 0 | 26.0329 | 4.2166 | 290.0281
580404 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 12:00:00 | 04.04.2018 18:14:00 | 6.2333 | 34 | 0 | 441 | 90 | 211.9332 | 0 | 2748.8985 | 560.9997
580407 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:02:56 | 02.04.2018 12:54:56 | 3.8667 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 908.6675 | 0 | 0
580437 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 12:32:00 | 01.04.2018 15:30:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 347.1004
580593 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:OSMANCIK KOK TR:OSMANCIK5 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 14:30:40 | 01.04.2018 16:33:40 | 2.05 | 0 | 68 | 0 | 101 | 0 | 139.4 | 0 | 207.05
580612 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 12:00:54 | 07.04.2018 13:07:54 | 1.1167 | 7 | 842 | 488 | 2332 | 7.8167 | 940.2361 | 544.935 | 2604.0744
580634 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:00:00 | 02.04.2018 13:51:00 | 4.85 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 203.7 | 0 | 0
580636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 14:00:00 | 03.04.2018 18:56:00 | 4.9333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246.6665 | 0 | 0
580637 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:00 | 03.04.2018 13:47:00 | 4.7833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.9167 | 0 | 0
580643 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 22:00:38 | 02.04.2018 22:39:38 | 0.65 | 1 | 1527 | 35 | 1294 | 0.65 | 992.55 | 22.75 | 841.1
580659 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 22:03:23 | 04.04.2018 22:14:23 | 0.18333 | 1 | 1527 | 35 | 1294 | 0.18333 | 279.9449 | 6.4165 | 237.229
580671 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 23:00:00 | 02.04.2018 23:42:00 | 0.7 | 0 | 1356 | 170 | 13730 | 0 | 949.2 | 119 | 9611
580690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 23:00:00 | 04.04.2018 23:48:00 | 0.8 | 0 | 1356 | 170 | 13730 | 0 | 1084.8 | 136 | 10984
580699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 23:00:01 | 04.04.2018 23:30:01 | 0.5 | 16 | 2712 | 42 | 1509 | 8 | 1356 | 21 | 754.5
580729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:01:46 | 02.04.2018 11:40:46 | 2.65 | 81 | 443 | 1 | 16 | 214.65 | 1173.95 | 2.65 | 42.4
580768 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:07 | 02.04.2018 12:52:07 | 2.8667 | 0 | 4 | 33 | 497 | 0 | 11.4667 | 94.6001 | 1424.735
580789 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:KARACASAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:00 | 02.04.2018 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 405.4171 | 0 | 14.5833
580794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 23:03:40 | 02.04.2018 23:49:40 | 0.76667 | 16 | 2712 | 42 | 1509 | 12.2667 | 2079.209 | 32.2001 | 1156.905
580804 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:AKPLAS DM DMCikis:AKPLAS DM-FIDER1 CIKIS KOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:00:59 | 01.04.2018 10:48:59 | 0.8 | 0 | 0 | 16 | 660 | 0 | 0 | 12.8 | 528
580805 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 14:00:38 | 02.04.2018 17:34:38 | 3.5667 | 0 | 0 | 4 | 1059 | 0 | 0 | 14.2667 | 3777.1035
580811 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:10:00 | 0.16667 | 0 | 25 | 1 | 4990 | 0 | 4.1668 | 0.16667 | 831.6833
580813 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:10:00 | 0.16667 | 1 | 36 | 1 | 1192 | 0.16667 | 6.0001 | 0.16667 | 198.6706
580814 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:00:00 | 01.04.2018 03:21:00 | 1.35 | 1 | 36 | 1 | 1192 | 1.35 | 48.6 | 1.35 | 1609.2
580826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:22 | 03.04.2018 11:29:22 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.2499
580827 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE1 TR TRCikis:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 13:00:18 | 04.04.2018 15:18:18 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 2.3
580829 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:56 | 04.04.2018 11:53:56 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.6
580834 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KONYA SANAYI MERKEZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:00:00 | 01.04.2018 14:58:00 | 4.9667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
580840 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:00:01 | 03.04.2018 12:29:01 | 2.4833 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 245.8497 | 0 | 7.45
580864 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F6-ÇELTİK1 FİDERİ DM:CELTIK KOK1 KOK:KUCUKHASAN KOK KOKCikis:KÜÇÜKHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:02 | 05.04.2018 13:36:02 | 3.6 | 0 | 368 | 64 | 22 | 0 | 1324.8 | 230.4 | 79.2
580870 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:03 | 08.04.2018 13:50:03 | 3.8333 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 302.8331 | 0 | 0
580871 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL13 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:43 | 07.04.2018 13:17:43 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 108.3499
580881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 11:00:06 | 02.04.2018 12:19:06 | 1.3167 | 6 | 0 | 141 | 1 | 7.9 | 0 | 185.6505 | 1.3167
580882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-ÇİMENTO FİDERİ DM:DM-16 - AKINCILAR DMCikis:DM-16 - AKINCILAR-DM-15 (B) SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 01:00:00 | 01.04.2018 03:00:00 | 2 | 11 | 42594 | 0 | 47 | 22 | 85188 | 0 | 94
580890 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:11 | 06.04.2018 12:08:11 | 2.1333 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 66.1332 | 0 | 4.2667
580891 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:02:07 | 03.04.2018 15:52:07 | 5.8333 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 151.6666 | 0 | 5.8333
580893 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:33 | 10.04.2018 13:21:33 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.45
580894 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:21 | 13.04.2018 15:13:21 | 5.2167 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 552.967
580914 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:23 | 14.04.2018 15:19:23 | 5.3167 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 420.0169 | 0 | 0
580973 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:30:57 | 02.04.2018 12:19:57 | 2.8167 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 276.0337 | 0 | 0
580981 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 13:00:17 | 02.04.2018 15:42:17 | 2.7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0
581174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:HELVADERE KOK1 TR KOKCikis:HASANDAĞI ÇIKIŞI TR:HELVADERE14 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:31:18 | 09.04.2018 14:20:18 | 4.8167 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14.45 | 38.5334
581176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:YUVA KOK KOKCikis:YUVA KOK-KARKIN,HELVADERE ÇIKIŞI TR:KOCPINAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:49 | 06.04.2018 15:09:49 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 3437.85
581961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:00:00 | 01.04.2018 03:42:00 | 1.7 | 5 | 13173 | 2 | 3271 | 8.5 | 22394.1 | 3.4 | 5560.7
581964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:59 | 03.04.2018 16:18:59 | 7.3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 29.2 | 7.3 | 0 | 58.4
581966 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:28:00 | 0.46667 | 5 | 13173 | 2 | 3270 | 2.3333 | 6147.4439 | 0.93334 | 1526.0109
581968 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:00:00 | 01.04.2018 03:43:00 | 1.7167 | 8 | 26572 | 2 | 804 | 13.7334 | 45615.3552 | 3.4333 | 1380.2027
581974 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:07 | 04.04.2018 15:05:07 | 6.0833 | 11 | 1 | 0 | 0 | 66.9166 | 6.0833 | 0 | 0
581985 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:29:00 | 0.48333 | 8 | 26572 | 2 | 804 | 3.8666 | 12843.0448 | 0.96666 | 388.5973
581986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:00:50 | 01.04.2018 10:41:50 | 0.68333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0
581995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:43:00 | 01.04.2018 03:30:00 | 0.78333 | 5 | 8807 | 1 | 6728 | 3.9167 | 6898.7873 | 0.78333 | 5270.2442
581998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F1-ŞEKER FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:29:00 | 0.48333 | 5 | 8807 | 1 | 6728 | 2.4167 | 4256.6873 | 0.48333 | 3251.8442
581999 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY35 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:41 | 02.04.2018 11:03:41 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 94.5
582005 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:GIRGINLI KOK KOKCikis:GIRGINLI KOK-ÇATMALIOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:00:47 | 02.04.2018 10:41:47 | 0.68333 | 68 | 3 | 6 | 56 | 46.4664 | 2.05 | 4.1 | 38.2665
582040 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:TEPEKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:00:00 | 01.04.2018 03:21:00 | 1.35 | 1 | 544 | 2 | 5081 | 1.35 | 734.4 | 2.7 | 6859.35
582042 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:TEPEKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:10:00 | 0.16667 | 1 | 544 | 2 | 5081 | 0.16667 | 90.6685 | 0.33334 | 846.8503
582044 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 11:00:00 | 02.04.2018 11:47:00 | 0.78333 | 0 | 0 | 44 | 587 | 0 | 0 | 34.4665 | 459.8147
582048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:30:25 | 05.04.2018 11:30:25 | 1 | 0 | 161 | 44 | 193 | 0 | 161 | 44 | 193
582088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 14:05:58 | 03.04.2018 19:00:58 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5
582089 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:05 | 03.04.2018 13:55:05 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.3334
582090 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 10:30:06 | 02.04.2018 15:26:06 | 4.9333 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 14.8 | 172.6666
582092 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - 62 NOLU BARAK KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:14 | 07.04.2018 11:03:14 | 1.05 | 0 | 0 | 24 | 488 | 0 | 0 | 25.2 | 512.4
582094 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 02:00:00 | 01.04.2018 02:20:00 | 0.33333 | 10 | 31130 | 0 | 23809 | 3.3333 | 10376.5629 | 0 | 7936.254
582099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:37:10 | 03.04.2018 11:10:10 | 1.55 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 111.6 | 1.55
582114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 444.6664 | 0 | 4.8333
582124 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:00:00 | 01.04.2018 15:18:00 | 0.3 | 6 | 4846 | 0 | 6946 | 1.8 | 1453.8 | 0 | 2083.8
582126 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 12:14:35 | 08.04.2018 16:11:35 | 3.95 | 13 | 4715 | 114 | 2450 | 51.35 | 18624.25 | 450.3 | 9677.5
582299 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS43 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:00:40 | 03.04.2018 13:38:40 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0666
582484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM:HASTANE DM DMCikis:TR1624 (YÜKSEKOKUL) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 10:29:59 | 01.04.2018 12:05:59 | 1.6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0
582514 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR KOK:OZAY KOK KABIN KOKCikis:OZAY KOK - KARACAŞAR ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:23 | 05.04.2018 14:59:23 | 4.9833 | 0 | 663 | 47 | 160 | 0 | 3303.9478 | 234.2165 | 797.3328
582516 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:50 | 06.04.2018 11:57:50 | 1.95 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.55 | 0
582542 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:40 | 04.04.2018 11:43:40 | 1.7167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 116.7336 | 0 | 0
582596 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:38 NOLU KOK KOKCikis:38 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:22 | 11.04.2018 13:11:22 | 3.1833 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 238.7498 | 0
582597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:SENIRIN KOK KABIN KOKCikis:SENIRIN KOK - SENIRIN BAĞ EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:04 | 12.04.2018 12:55:04 | 2.9167 | 0 | 0 | 13 | 135 | 0 | 0 | 37.9167 | 393.7505
582598 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:OZAY KOK KABIN KOKCikis:OZAY KOK - NEVŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:22 | 13.04.2018 15:05:22 | 5.0833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0833 | 0
582599 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:64 NOLU KOK KOKCikis:64 NOLU KOK - ALACASAR-BALCIN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 14:55:00 | 4.9167 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 78.6667 | 4.9167
582600 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:39 NOLU KOK KOKCikis:39 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:02 | 15.04.2018 14:24:02 | 4.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0
582601 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:38 NOLU KOK KOKCikis:38 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 15:07:00 | 5.1167 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 383.7502 | 0
582626 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 14:00:00 | 02.04.2018 17:09:00 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 655.2
582663 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:MUFTULUK KOK KOKCikis:MUFTULUK KOK-İNCESU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 16:04:40 | 05.04.2018 17:17:40 | 1.2167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 0
582664 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:32 | 04.04.2018 14:13:32 | 5.2167 | 18 | 0 | 69 | 75 | 93.9001 | 0 | 359.9502 | 391.2502
582698 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:LADIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:12 | 04.04.2018 12:13:12 | 3.2167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 601.5173 | 0 | 0
582701 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURŞUNLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 13:30:23 | 04.04.2018 14:35:23 | 1.0833 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 19.4999 | 0 | 4.3333
582702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 15:00:00 | 04.04.2018 15:42:00 | 0.7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 0 | 0.7
582711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:03:06 | 03.04.2018 11:02:06 | 1.9833 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 297.4995 | 0 | 0
582713 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F8 GÜLAĞAÇ ENH DM:ALANYURT DM DMCikis:BEKARLAR SOFULAR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:21 | 03.04.2018 11:02:21 | 2.0333 | 9 | 1506 | 80 | 271 | 18.3 | 3062.195 | 162.6664 | 551.0324
582716 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F8 GÜLAĞAÇ ENH DM:ALANYURT DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:31 | 03.04.2018 14:03:31 | 5.05 | 2 | 0 | 31 | 0 | 10.1 | 0 | 156.55 | 0
582717 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:03:35 | 04.04.2018 13:34:35 | 4.5167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 252.9335 | 0 | 0
582751 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ TR:KEMERHİSAR TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:24 | 03.04.2018 18:06:24 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 4704.7
582756 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:49 | 04.04.2018 15:35:49 | 1.5833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 83.9165 | 0 | 0
582757 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:25 | 04.04.2018 14:29:25 | 5.4833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.6666 | 0 | 0
582758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 15:09:43 | 03.04.2018 17:09:43 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0
582760 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ TR:GOKCIMEN TR 3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 13:00:20 | 03.04.2018 17:09:20 | 4.15 | 0 | 213 | 1 | 4 | 0 | 883.95 | 4.15 | 16.6
582761 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:19 | 03.04.2018 13:59:19 | 4.9833 | 0 | 157 | 0 | 4 | 0 | 782.3828 | 0 | 19.9333
582763 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - DAPUR SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:00:30 | 03.04.2018 11:36:30 | 1.6 | 0 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 20.8 | 57.6
582764 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:40:27 | 03.04.2018 14:27:27 | 3.7833 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 11.35 | 851.2492
582831 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:CIVRIL TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:50 | 07.04.2018 14:42:50 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4
582833 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EYLIKLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:27 | 07.04.2018 10:59:27 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 144.7831
582835 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:26 | 06.04.2018 15:00:26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52
582837 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 11:00:58 | 06.04.2018 12:57:58 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 62.4
582838 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:41 | 06.04.2018 10:56:41 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32.8666
582840 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEKDEMIR TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:49 | 05.04.2018 14:54:49 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 177
582843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:23 | 06.04.2018 11:54:23 | 1.9 | 2 | 1515 | 187 | 1777 | 3.8 | 2878.5 | 355.3 | 3376.3
583098 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK:TR 10101 TR:TR 60405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:00 | 04.04.2018 09:59:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6166
583099 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI TR:TR 60405 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 16:30:21 | 04.04.2018 17:02:21 | 0.53333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.2666
583269 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:00 | 03.04.2018 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.3334
583281 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 13:28:23 | 03.04.2018 18:28:23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
583307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 13TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:30:00 | 07.04.2018 12:02:00 | 2.5333 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 590.2659 | 0 | 0
583309 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 12:26:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 429.1662
583340 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-ÖZEL İNCİ İNŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.04.2018 15:01:00 | 01.04.2018 18:00:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 8 | 152 | 0 | 0 | 23.8666 | 453.4662
583347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:02:00 | 03.04.2018 13:01:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 996.4322
583374 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:47 | 05.04.2018 11:53:47 | 1.8833 | 0 | 0 | 64 | 185 | 0 | 0 | 120.5331 | 348.416
583391 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 15:00:39 | 05.04.2018 16:43:39 | 1.7167 | 0 | 447 | 0 | 557 | 0 | 767.3515 | 0 | 956.1852
583406 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI TR:KÖKEZ1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:05 | 05.04.2018 14:07:05 | 5.1167 | 0 | 0 | 1 | 125 | 0 | 0 | 5.1167 | 639.5838
583419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:00 | 04.04.2018 12:28:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 152.9335
583420 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:45:21 | 05.04.2018 14:47:21 | 5.0333 | 0 | 36 | 0 | 103 | 0 | 181.1999 | 0 | 518.433
583427 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:00:44 | 03.04.2018 10:50:44 | 0.83333 | 2 | 359 | 0 | 13 | 1.6667 | 299.1655 | 0 | 10.8333
583435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:05:13 | 04.04.2018 13:09:13 | 4.0667 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 150.4668 | 0 | 4.0667
583437 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 13:30:05 | 04.04.2018 17:59:05 | 4.4833 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 210.7165 | 0 | 4.4833
583438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:05:30 | 03.04.2018 15:23:30 | 5.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0
583454 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F12-KAMPÜS 2 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:FERTEK ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/4 KOKCikis:TR 2 29/4-KUMLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 12:00:00 | 03.04.2018 14:18:00 | 2.3 | 1 | 38 | 0 | 257 | 2.3 | 87.4 | 0 | 591.1
583482 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ KOK:HATIP SULAMA KOK KOKCikis:HATIP SULAMA KÖK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 09:00:00 | 03.04.2018 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 24.1667 | 154.6666
583553 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F2-SANAYİ FİDERİ DM:DM-16 - AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 03:17:00 | 02.04.2018 04:30:00 | 1.2167 | 10 | 42596 | 0 | 47 | 12.1667 | 51825.2753 | 0 | 57.1835
583653 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:48:33 | 04.04.2018 12:48:33 | 2 | 6 | 489 | 1 | 51 | 12 | 978 | 2 | 102
583763 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:00 | 07.04.2018 10:53:00 | 0.88333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 108.6496 | 0 | 0
583791 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKHUYUK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:05:09 | 04.04.2018 14:30:09 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75
583812 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.04.2018 09:00:00 | 02.04.2018 10:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 276.4662
583814 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:YENIBAHCE KOK KOKCikis:YENİBAHÇE KÖK-YENİBAHÇE 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 8 | 168 | 0 | 0 | 40 | 840
583815 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-BIOGAZ CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:00 | 06.04.2018 13:35:00 | 4.5833 | 0 | 48 | 0 | 1039 | 0 | 219.9998 | 0 | 4762.0799
583816 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI11TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:00 | 04.04.2018 12:54:00 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 214.6
583826 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:25:50 | 05.04.2018 14:25:50 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
583834 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI43 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:03:39 | 04.04.2018 11:42:39 | 1.65 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
583860 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:30 | 04.04.2018 14:34:30 | 4.5667 | 0 | 0 | 6 | 387 | 0 | 0 | 27.4 | 1767.3013
583871 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK YENI ALTI YOL TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 15:00:00 | 09.04.2018 15:34:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 52.1336
583872 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK36 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:00 | 10.04.2018 13:11:00 | 4.1833 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 217.5332
583907 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 11:00:00 | 08.04.2018 13:22:00 | 2.3667 | 2 | 0 | 17 | 18 | 4.7333 | 0 | 40.2334 | 42.6001
583909 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:16 | 04.04.2018 13:41:16 | 3.6833 | 2 | 609 | 0 | 0 | 7.3667 | 2243.148 | 0 | 0
583911 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU10 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:38 | 07.04.2018 17:37:38 | 7.6167 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 449.3835 | 0 | 68.55
583912 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:DERINKUYU10 TR KOKCikis:DERINKUYU10 TR - DERINKUYU27 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:36 | 07.04.2018 17:38:36 | 7.6333 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 15.2667 | 221.3666
583945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:BAGLIKAYA KOK KOKCikis:BAGLIKAYA KOK-NURGÖZ YANARKAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:20 | 04.04.2018 14:51:20 | 0.85 | 0 | 60 | 6 | 264 | 0 | 51 | 5.1 | 224.4
584279 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:ULASLI COKEK KOK KOKCikis:ULASLI COKEK KOK-ULAŞ - ÇÖKEK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:37 | 04.04.2018 19:39:37 | 5.65 | 0 | 0 | 6 | 406 | 0 | 0 | 33.9 | 2293.9
584283 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:34 | 04.04.2018 15:16:34 | 5.2667 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 10.5333 | 79.0001
584307 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:41:22 | 05.04.2018 16:08:22 | 6.45 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 483.75 | 0 | 19.35
584308 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 13:30:00 | 05.04.2018 16:46:00 | 3.2667 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 245.0002 | 0 | 9.8
584318 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:SAGLIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:00:00 | 04.04.2018 14:47:00 | 4.7833 | 4 | 701 | 1 | 42 | 19.1333 | 3353.1143 | 4.7833 | 200.8999
584365 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KURUGOL4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:32 | 05.04.2018 11:15:32 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 175.5
584366 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 304.2997 | 0 | 0
584367 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:10 | 06.04.2018 13:17:10 | 4.2833 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 351.2331 | 0 | 12.85
584370 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:47 | 07.04.2018 12:36:47 | 3.6 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 421.2 | 0 | 3.6
584393 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11302 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 10:30:44 | 04.04.2018 12:26:44 | 1.9333 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 253.2662 | 0 | 0
584398 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:43:10 | 05.04.2018 15:53:10 | 1.1667 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1.1667 | 0 | 16.3334 | 0
584402 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:05 | 09.04.2018 12:58:05 | 3.9667 | 0 | 226 | 0 | 1 | 0 | 896.4674 | 0 | 3.9667
584403 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:29 | 10.04.2018 13:20:29 | 4.3333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 324.9998 | 0 | 0
584405 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:38 | 11.04.2018 12:52:38 | 3.8667 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 572.2672 | 0 | 0
584439 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1055 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:03:13 | 05.04.2018 12:24:13 | 3.35 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 164.15 | 0 | 13.4
584440 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ACIPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:57 | 06.04.2018 10:23:57 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33.1999
584442 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1430 TR KOKCikis:EREGLI1430 TR-81 EVLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 12:08:00 | 3.1333 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 404.1996 | 0 | 0
584506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:GOKLER KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:04 | 05.04.2018 15:14:04 | 5.2333 | 0 | 970 | 119 | 2599 | 0 | 5076.3301 | 622.7663 | 13601.4247
584507 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:10:08 | 08.04.2018 16:11:08 | 7.0167 | 13 | 4715 | 114 | 2450 | 91.2167 | 33083.599 | 799.9004 | 17190.8415
584508 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR47 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:53 | 08.04.2018 13:53:53 | 4.8833 | 3 | 2093 | 1 | 7 | 14.65 | 10220.8097 | 4.8833 | 34.1833
584509 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:CATAL TOMEK6 TR KOKCikis:CATAL TOMEK6 TR-NALINCI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 11:30:00 | 04.04.2018 20:17:00 | 8.7833 | 3 | 1973 | 0 | 40 | 26.35 | 17329.5101 | 0 | 351.3332
584511 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:28 | 08.04.2018 17:09:28 | 8.15 | 21 | 4387 | 93 | 1129 | 171.15 | 35754.05 | 757.95 | 9201.35
584515 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:58 | 08.04.2018 14:35:58 | 4.5833 | 1 | 1736 | 304 | 2564 | 4.5833 | 7956.6609 | 1393.3323 | 11751.6581
584526 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:10:33 | 05.04.2018 14:47:33 | 5.6167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 219.0501
584527 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖSTERLİ TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:00:33 | 05.04.2018 19:43:33 | 5.7167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 120.0501
584531 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:50 | 04.04.2018 18:13:50 | 4.2167 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 80.1167 | 0 | 4.2167
584540 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 12:09:42 | 04.04.2018 18:10:42 | 6.0167 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 577.6003 | 0 | 0
584544 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 08:30:00 | 05.04.2018 19:10:00 | 10.6667 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 608.0002 | 10.6667
584560 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYADIBI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 11:02:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34.5666
584561 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARADIGINDERESI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:00 | 04.04.2018 16:52:00 | 7.8667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 314.6668 | 0 | 0
584572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:05:57 | 06.04.2018 16:05:57 | 6 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 282 | 0 | 6
584573 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:24:13 | 05.04.2018 15:24:13 | 5 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 330 | 0 | 25
584587 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR32 TR KOKCikis:NEVSEHIR32 TR-TR 25 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:00 | 08.04.2018 15:05:00 | 5.0833 | 0 | 6 | 2 | 1217 | 0 | 30.5 | 10.1667 | 6186.4126
584597 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:00 | 04.04.2018 16:06:00 | 2.1 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 142.8 | 0 | 4.2
584598 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 14:00:00 | 06.04.2018 18:57:00 | 4.95 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 193.05 | 0 | 0
584600 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-ALTIYOL KULE ÇIKIŞI KOK:ULUIRMAK SAKA 1 TR KOKCikis:YESRIP1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:00 | 04.04.2018 16:07:00 | 7.1167 | 0 | 568 | 0 | 70 | 0 | 4042.2686 | 0 | 498.1669
584601 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:CATAL TOMEK6 TR KOKCikis:CATAL TOMEK6 TR-NALINCI GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:00:00 | 05.04.2018 18:11:00 | 4.1833 | 3 | 1755 | 0 | 37 | 12.55 | 7341.7442 | 0 | 154.7832
584604 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-ALTIYOL KULE ÇIKIŞI KOK:ULUIRMAK SAKA 1 TR KOKCikis:YESRIP1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 568 | 0 | 70 | 0 | 2830.5314 | 0 | 348.8331
584610 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ KOK:CATAL TOMEK3 TR KOKCikis:CATAL TOMEK3 TR-YENİ ADLİYE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:00 | 06.04.2018 15:52:00 | 6.8667 | 2 | 164 | 0 | 7 | 13.7333 | 1126.1339 | 0 | 48.0667
584632 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:SAGLIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:13 | 06.04.2018 13:25:13 | 4.4167 | 4 | 701 | 1 | 42 | 17.6667 | 3096.0857 | 4.4167 | 185.5001
584641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:40 | 08.04.2018 14:35:40 | 4.5833 | 0 | 22 | 48 | 365 | 0 | 100.8333 | 219.9998 | 1672.9154
584652 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK:BAYRAKCI4 TR KOKCikis:BAYRAKCI4 TR-SELVER5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:00 | 05.04.2018 11:58:00 | 2.9667 | 0 | 19 | 0 | 1328 | 0 | 56.3667 | 0 | 3939.7378
584679 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:16 | 05.04.2018 14:03:16 | 5.05 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 242.4 | 0 | 50.5
584681 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 14:00:44 | 04.04.2018 16:22:44 | 2.3667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.5001 | 0 | 0
584682 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:00:22 | 05.04.2018 16:53:22 | 2.8833 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 46.1333 | 0 | 2.8833
584683 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:34 | 06.04.2018 13:54:34 | 4.9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 39.2 | 0 | 34.3
584684 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 14:01:00 | 06.04.2018 17:00:00 | 2.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.8166 | 0 | 0
584689 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-İSE,LİNDEGAZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 12:00:23 | 07.04.2018 12:20:23 | 0.33333 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4.6666 | 0.33333
584719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:03:00 | 04.04.2018 11:05:00 | 2.0333 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 2.0333 | 158.5997
584738 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA53 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 10:00:00 | 03.04.2018 11:21:00 | 1.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 0
584752 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F4 HİLTON DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 12:00:00 | 03.04.2018 15:15:00 | 3.25 | 0 | 445 | 1 | 1 | 0 | 1446.25 | 3.25 | 3.25
584759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 15:00:00 | 03.04.2018 17:13:00 | 2.2167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 121.9168 | 0 | 0
584765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA53 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.04.2018 16:00:00 | 03.04.2018 17:27:00 | 1.45 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 98.6 | 0 | 0
584772 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI25 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 11:00:00 | 04.04.2018 11:54:00 | 0.9 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0
584796 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI21 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 09:00:00 | 04.04.2018 10:31:00 | 1.5167 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 251.7672 | 0 | 0
584808 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR5 TR TRCikis:C KOLU 42698777 NOLU DİREK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 13:46:00 | 4.7667 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 157.3001 | 0 | 0
584866 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.04.2018 16:05:23 | 04.04.2018 17:46:23 | 1.6833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 119.5164 | 0 | 0
584892 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-SANCAK66 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 02:00:00 | 05.04.2018 03:01:00 | 1.0167 | 3 | 6457 | 0 | 0 | 3.05 | 6564.6382 | 0 | 0
584910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-MEYDAN TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 01:00:00 | 08.04.2018 02:30:00 | 1.5 | 23 | 2627 | 0 | 0 | 34.5 | 3940.5 | 0 | 0
584917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN53 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 01:01:00 | 09.04.2018 02:05:00 | 1.0667 | 23 | 2627 | 0 | 0 | 24.5334 | 2802.1421 | 0 | 0
584937 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN53 TR ÇIKIŞI TR:HOROZLUHAN53 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 16:14:00 | 7.2333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 188.0666 | 0 | 0
584949 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:02:00 | 05.04.2018 14:41:00 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 254.25
584955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 14:00:00 | 05.04.2018 17:35:00 | 3.5833 | 0 | 0 | 7 | 247 | 0 | 0 | 25.0833 | 885.0825
585218 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 00:15:23 | 01.04.2018 03:42:00 | 3.4436 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 2937.3908 | 0 | 0
585221 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA51 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 00:51:27 | 01.04.2018 01:17:14 | 0.42955 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2887 | 0 | 0
585225 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 01:18:01 | 01.04.2018 01:37:17 | 0.32088 | 20 | 11372 | 79 | 6019 | 6.4176 | 3649.0474 | 25.3495 | 1931.3767
585240 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 03:00:28 | 01.04.2018 12:31:09 | 9.5113 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 2530.0085
585244 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 03:31:53 | 01.04.2018 05:48:00 | 2.2683 | 1 | 787 | 4 | 42 | 2.2683 | 1785.1757 | 9.0733 | 95.2699
585247 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 03:52:53 | 01.04.2018 04:25:00 | 0.5352 | 113 | 21636 | 1466 | 10575 | 60.4776 | 11579.5872 | 784.6032 | 5659.74
585272 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR26 KOKCikis:BOR TR-26 - BOR TR-27/28/29 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 06:32:40 | 01.04.2018 08:00:29 | 1.4635 | 0 | 0 | 1 | 953 | 0 | 0 | 1.4635 | 1394.7346
585273 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK KOKCikis:DÜNDARLI KÖK - BELEDİYE YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 06:57:43 | 01.04.2018 09:11:31 | 2.2298 | 4 | 1174 | 4 | 21 | 8.9194 | 2617.8322 | 8.9194 | 46.8266
585278 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK:GÖKCEHÜYÜK KÖK KOKCikis:GÖKCEHÜYÜK KÖK-GÖKÇEHÜYÜK TR1 - TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 07:32:09 | 01.04.2018 07:54:56 | 0.37956 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 94.89
585280 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY2 TR KOKCikis:ORTAKOY2 TR-ORTAKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 07:35:01 | 01.04.2018 08:20:19 | 0.75496 | 2 | 4290 | 2 | 78 | 1.5099 | 3238.7784 | 1.5099 | 58.8869
585282 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 07:35:50 | 01.04.2018 08:55:00 | 1.3193 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5964 | 0 | 0
585284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 07:40:28 | 01.04.2018 08:55:01 | 1.2423 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4846 | 0 | 0
585298 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 07:50:36 | 01.04.2018 09:03:00 | 1.2066 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 363.1986 | 3.6199 | 13.273
585302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:BÜLENT SAYILGAN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 08:35:49 | 01.04.2018 11:32:00 | 2.9363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9363 | 0
585303 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:ISMIL6 TR KOKCikis:ISMIL6 TR-ISMIL7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 08:12:49 | 01.04.2018 09:42:00 | 1.4862 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 509.7529 | 0 | 0
585317 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 08:56:43 | 01.04.2018 10:05:13 | 1.1415 | 6 | 28 | 0 | 0 | 6.8488 | 31.9609 | 0 | 0
585322 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:01:54 | 01.04.2018 11:30:59 | 2.4847 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.4236 | 0 | 0
585323 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:04:50 | 01.04.2018 10:31:13 | 1.4395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4395 | 0 | 0
585324 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis:TR-19 ESKİ HASTAHANE-TR-27 ZİRAİ DONATIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:04:52 | 01.04.2018 09:30:00 | 0.41885 | 5 | 1558 | 0 | 14 | 2.0943 | 652.5683 | 0 | 5.8639
585326 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:DERE DM 18 DMCikis:DERE DM 18-MERAM MİT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:05:39 | 01.04.2018 09:45:00 | 0.65571 | 0 | 1332 | 3 | 88 | 0 | 873.4057 | 1.9671 | 57.7025
585327 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI TR-1 KOKCikis:SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:05:39 | 01.04.2018 09:31:48 | 0.43573 | 4 | 264 | 1 | 5 | 1.7429 | 115.0327 | 0.43573 | 2.1787
585331 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:HUYUK TR 2 KOKCikis:HUYUK TR 2-HÜYÜK TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 08:58:06 | 01.04.2018 09:59:00 | 1.0149 | 0 | 971 | 4 | 357 | 0 | 985.4582 | 4.0596 | 362.3157
585334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TR-1 TRCikis:BKolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:10:06 | 01.04.2018 12:09:39 | 2.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 | 0 | 0
585349 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:24:39 | 01.04.2018 13:41:00 | 4.2724 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1162.0955
585353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:25:48 | 01.04.2018 10:58:54 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5516
585354 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:27:44 | 01.04.2018 11:45:05 | 2.2891 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 73.2509 | 0
585355 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:27:43 | 01.04.2018 11:34:13 | 2.1083 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7578 | 0
585356 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR7 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:27:40 | 01.04.2018 11:30:32 | 2.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0475
585361 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:30:12 | 01.04.2018 10:10:16 | 0.66755 | 21 | 484 | 15 | 66 | 14.0185 | 323.0942 | 10.0132 | 44.0583
585364 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-AKÇAKENT ÇIKIŞI TR:AVANOGLU TR | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:34:10 | 01.04.2018 10:41:43 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 96.8025
585371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:41:58 | 01.04.2018 10:22:00 | 0.66705 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3341 | 0 | 0
585372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI KÖK KOKCikis:KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:38:21 | 01.04.2018 12:44:44 | 3.1063 | 0 | 0 | 7 | 620 | 0 | 0 | 21.7443 | 1925.9246
585380 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:47:00 | 01.04.2018 10:26:21 | 0.65558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65558 | 0 | 0
585381 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK 1 KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:49:07 | 01.04.2018 10:33:00 | 0.73123 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 77.5104 | 0
585386 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:DEGIRMENLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 09:54:24 | 01.04.2018 13:57:11 | 4.0462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0462
585393 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:01:01 | 01.04.2018 10:35:54 | 0.58119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0683 | 0 | 0
585399 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:05:01 | 01.04.2018 11:48:00 | 1.7163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7163 | 0 | 0
585408 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:09:41 | 01.04.2018 17:44:15 | 7.5758 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 810.6149
585410 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:MECIDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:12:28 | 01.04.2018 10:35:24 | 0.38213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.057
585411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:06:49 | 01.04.2018 11:29:00 | 1.3695 | 66 | 209 | 0 | 0 | 90.387 | 286.2255 | 0 | 0
585419 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-GÜLLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:18:06 | 01.04.2018 11:22:00 | 1.0649 | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 | 0 | 6.3893 | 349.2806
585426 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:23:49 | 01.04.2018 11:51:00 | 1.4529 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3586 | 0 | 0
585427 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:24:05 | 01.04.2018 11:01:00 | 0.61501 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 120.542
585429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:25:37 | 01.04.2018 12:24:00 | 1.9729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9729 | 0 | 0
585435 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:BOZCA3 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:33:27 | 01.04.2018 15:00:00 | 4.4424 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.6546 | 0 | 0
585437 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILYURT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:22:12 | 01.04.2018 10:53:53 | 0.52787 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.505
585444 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:38:42 | 01.04.2018 11:27:25 | 0.81174 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81174 | 0 | 0
585446 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:44:01 | 01.04.2018 12:23:21 | 1.6554 | 0 | 344 | 21 | 383 | 0 | 569.4438 | 34.7626 | 634.0029
585452 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:55:18 | 01.04.2018 12:46:00 | 1.8449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8449 | 0 | 0
585453 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YAZIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 10:50:33 | 01.04.2018 12:09:24 | 1.3141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3141
585458 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:02:49 | 01.04.2018 17:43:00 | 6.6695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6695
585460 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:03:59 | 01.04.2018 14:08:00 | 3.0667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2001 | 0 | 0
585470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:13:09 | 01.04.2018 11:42:27 | 0.48822 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0
585476 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:18:27 | 01.04.2018 11:59:36 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68556
585477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:20:45 | 01.04.2018 11:33:35 | 0.21388 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10.0524
585478 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS18 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:21:05 | 01.04.2018 11:51:00 | 0.49838 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49838
585480 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:25:30 | 01.04.2018 12:09:06 | 0.72653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72653
585482 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:15:29 | 01.04.2018 13:05:56 | 1.8407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8407
585483 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:28:55 | 01.04.2018 12:48:06 | 1.3197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3197 | 0 | 0
585491 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TATIK TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:39:59 | 01.04.2018 12:22:08 | 0.70231 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 49.864
585495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK:SUDURAGI KOK2 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:41:30 | 01.04.2018 13:17:14 | 1.5954 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 57.4351 | 0
585506 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 11:56:08 | 01.04.2018 14:07:05 | 2.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1825 | 0 | 0
585519 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:13:13 | 01.04.2018 15:07:50 | 2.9101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6404
585521 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:16:44 | 01.04.2018 13:00:00 | 0.72092 | 3 | 509 | 144 | 461 | 2.1628 | 366.9483 | 103.8125 | 332.3441
585525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:15:26 | 01.04.2018 12:34:51 | 0.32337 | 1 | 4260 | 0 | 0 | 0.32337 | 1377.5562 | 0 | 0
585534 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YENI SELCUK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:28:26 | 01.04.2018 13:23:00 | 0.90923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90923
585537 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:KAYASU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:31:22 | 01.04.2018 13:32:23 | 1.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0
585551 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:39:47 | 01.04.2018 13:58:00 | 1.3035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3035
585555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 12:45:21 | 01.04.2018 13:29:00 | 0.72723 | 1 | 3991 | 0 | 0 | 0.72723 | 2902.3749 | 0 | 0
585564 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:03:40 | 01.04.2018 20:28:00 | 7.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4053 | 0 | 0
585565 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:GOYNUK1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:07:42 | 01.04.2018 13:26:00 | 0.30485 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.0485 | 0 | 0.30485
585568 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:12:46 | 01.04.2018 20:05:00 | 6.8705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8705 | 0 | 0
585570 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT TR5 KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:16:48 | 01.04.2018 13:56:00 | 0.65313 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.0626 | 0
585574 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21607 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:16:09 | 01.04.2018 14:34:57 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131
585579 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:GEVREKLI KOK KOKCikis:GEVREKLI KOK-GEVREKLİ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:28:25 | 01.04.2018 15:33:00 | 2.0762 | 0 | 846 | 0 | 25 | 0 | 1756.4821 | 0 | 51.9055
585580 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:29:34 | 01.04.2018 14:20:41 | 0.85187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85187
585584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KAZICIKTOL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:35:16 | 01.04.2018 16:57:00 | 3.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3622
585585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:40:17 | 01.04.2018 15:12:39 | 1.5393 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6178 | 0 | 0
585589 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:45:00 | 01.04.2018 14:04:00 | 0.31639 | 0 | 0 | 118 | 53 | 0 | 0 | 37.334 | 16.7687
585590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:44:53 | 01.04.2018 14:39:00 | 0.90169 | 0 | 0 | 86 | 1063 | 0 | 0 | 77.5453 | 958.4965
585594 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYTAN SOKAK TR 3.35 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:49:12 | 01.04.2018 14:52:00 | 1.0465 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87.9077 | 0 | 0
585596 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK TR1 KOKCikis:KÖYLER GURUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:55:23 | 01.04.2018 14:29:00 | 0.56028 | 2 | 971 | 76 | 2105 | 1.1206 | 544.0319 | 42.5813 | 1179.3894
585599 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 13:53:34 | 01.04.2018 14:57:10 | 1.0599 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0599 | 0 | 0
585603 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:06:41 | 01.04.2018 15:17:04 | 1.1729 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1729 | 0 | 0
585606 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL15 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:05:54 | 01.04.2018 15:52:07 | 1.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0
585608 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:08:19 | 01.04.2018 17:39:10 | 3.514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.514 | 0 | 0
585613 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:14:41 | 01.04.2018 16:11:00 | 1.9386 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65.9124 | 0 | 0
585629 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:35:09 | 01.04.2018 15:05:51 | 0.51159 | 5 | 0 | 455 | 1184 | 2.5579 | 0 | 232.7734 | 605.7226
585632 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:36:52 | 01.04.2018 17:48:17 | 3.1901 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 354.1022
585633 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:34:02 | 01.04.2018 16:54:33 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
585640 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:46:09 | 01.04.2018 15:18:27 | 0.53818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53818 | 0 | 0
585649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:01:53 | 01.04.2018 19:11:11 | 4.1549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1549 | 0 | 0
585658 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 KOK:MUSTAFAPASA10 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA10 TR-MUSTAFAPAŞA TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:08:09 | 01.04.2018 15:50:19 | 0.70263 | 1 | 718 | 0 | 16 | 0.70263 | 504.4883 | 0 | 11.2421
585663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:A-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 14:02:32 | 01.04.2018 15:42:51 | 1.6718 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 105.3247 | 0 | 0
585666 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY5 TR TRCikis:A-B KOLU CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:17:34 | 01.04.2018 17:21:00 | 2.0571 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 0
585667 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:19:49 | 01.04.2018 18:11:00 | 2.853 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1182 | 0 | 0
585672 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-41 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:22:55 | 01.04.2018 17:08:00 | 1.7512 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.7609 | 0 | 0
585674 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:DERBENT7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:27:10 | 01.04.2018 17:22:00 | 1.9138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9138 | 0 | 0
585682 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:34:07 | 01.04.2018 16:42:00 | 1.1313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1313 | 0 | 0
585684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:33:18 | 01.04.2018 17:26:28 | 1.8861 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 52.8105 | 0 | 0
585690 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:41:02 | 01.04.2018 17:00:45 | 1.3284 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.9407 | 0 | 0
585692 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:38:52 | 01.04.2018 17:05:39 | 1.4461 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 47.7223 | 0 | 0
585698 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOLSUZ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:44:27 | 01.04.2018 17:00:59 | 1.2753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2753
585700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 15:52:34 | 01.04.2018 17:52:00 | 1.9904 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.9134
585710 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU93 TR KOKCikis:KULU93 TR-KULU TR97 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:11:31 | 01.04.2018 17:27:17 | 1.2625 | 1 | 232 | 0 | 0 | 1.2625 | 292.9023 | 0 | 0
585715 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:ÇİFTLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:07:25 | 01.04.2018 17:06:42 | 0.98798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98798
585722 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:20:08 | 01.04.2018 16:53:00 | 0.54751 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.54751 | 123.1898 | 1.095 | 7.1176
585728 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:OTOGAR KARSISI TR17 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:25:24 | 01.04.2018 16:46:35 | 0.35292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35292 | 0 | 0
585729 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:26:28 | 01.04.2018 17:14:00 | 0.79196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79196 | 0 | 0
585730 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:TASKINPASA4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:27:45 | 01.04.2018 18:14:00 | 1.7708 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5416
585734 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:35:22 | 01.04.2018 17:18:39 | 0.72116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72116 | 0 | 0
585738 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ DM:KALABA DM1 DMCikis:F6 ÖZKONAK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:40:45 | 01.04.2018 17:11:00 | 0.50406 | 11 | 1955 | 49 | 488 | 5.5447 | 985.4373 | 24.6989 | 245.9813
585746 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURGUT3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:48:04 | 01.04.2018 17:50:09 | 1.0346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0346 | 0 | 0
585748 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:PINARBASI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:53:58 | 01.04.2018 18:45:37 | 1.8607 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8607
585752 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK3 TR (CUMRA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:00:11 | 01.04.2018 21:10:55 | 4.1787 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.7146
585758 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:12:06 | 01.04.2018 18:29:19 | 1.2868 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 119.6752 | 0 | 2.5737
585776 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:29:27 | 01.04.2018 19:04:00 | 1.5756 | 0 | 292 | 0 | 2 | 0 | 460.0723 | 0 | 3.1512
585779 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI5 TR KOKCikis:CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:33:34 | 01.04.2018 19:28:58 | 1.9232 | 5 | 328 | 0 | 3 | 9.6159 | 630.803 | 0 | 5.7695
585780 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ITFAIYE BINA TR11 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:31:46 | 01.04.2018 18:09:02 | 0.62109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62109 | 0 | 0
585783 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:40:19 | 01.04.2018 19:12:59 | 1.5443 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0885
585785 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:39:51 | 01.04.2018 19:15:49 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 51.1738
585802 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ÜÇKUYU KÖK KOKCikis:ÜÇKUYU KÖK-ÇİĞDELİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:50:51 | 01.04.2018 19:09:00 | 1.3022 | 0 | 0 | 3 | 351 | 0 | 0 | 3.9067 | 457.0862
585805 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:AKÇALAR MODÜLER KOKCikis:AKÇALAR MODÜLER-AKÇALAR MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:58:21 | 01.04.2018 18:33:53 | 0.59208 | 0 | 558 | 0 | 15 | 0 | 330.3806 | 0 | 8.8812
585808 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:00:17 | 01.04.2018 18:52:39 | 0.87271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87271 | 0 | 0
585810 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE 4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:00:00 | 01.04.2018 18:41:00 | 0.68319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3664 | 0 | 0
585812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:03:03 | 01.04.2018 23:34:10 | 5.5185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5185 | 0 | 0
585813 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR5 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:01:44 | 01.04.2018 19:30:59 | 1.4874 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4874
585814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F6-BELEDİYE3 FIDERİ KOK:TOKI MODULER TR 1.3B KOKCikis:TOKI MODULER TR 1.3B-TR-1.4 KURUÇAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:17:28 | 01.04.2018 21:24:00 | 4.1086 | 1 | 182 | 0 | 18 | 4.1086 | 747.7725 | 0 | 73.9555
585817 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI6 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:10:43 | 01.04.2018 20:20:20 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0
585832 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:MIKAIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:24:01 | 01.04.2018 19:03:00 | 0.64948 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 57.1542
585836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:30:23 | 01.04.2018 19:26:00 | 0.92682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92682 | 0 | 0
585853 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-KONSAN 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 16:46:57 | 01.04.2018 19:15:00 | 2.4673 | 3 | 57 | 0 | 0 | 7.4018 | 140.6338 | 0 | 0
585860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 18:55:08 | 01.04.2018 19:44:02 | 0.81478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81478 | 0 | 0
585877 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR16 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:22:45 | 01.04.2018 22:50:00 | 3.4541 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4541
585884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:34:12 | 01.04.2018 20:56:00 | 1.3632 | 113 | 21636 | 1466 | 10575 | 154.036 | 29493.1134 | 1998.3779 | 14415.3113
585885 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:33:09 | 01.04.2018 20:52:32 | 1.323 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 25.137 | 0 | 10.584
585888 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:33:09 | 01.04.2018 20:08:00 | 0.58073 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.9063 | 0 | 0
585890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:37:30 | 01.04.2018 22:18:01 | 2.6752 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 203.3152 | 0
585891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISPARTA YALVAC YOLU TR 1.32 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:38:23 | 01.04.2018 23:02:00 | 3.3934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3934 | 0 | 0
585892 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:38:13 | 01.04.2018 20:31:58 | 0.89578 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9578 | 0
585894 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CUBUK TARLA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:40:53 | 01.04.2018 21:16:00 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.9731
585899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:48:52 | 01.04.2018 21:39:27 | 1.8429 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 477.3189 | 0 | 0
585900 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:KAYNARCA KÖK KOKCikis:KAYNARCA KÖK - HALAÇ/KILAVUZ/HALAÇ SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:50:16 | 01.04.2018 22:03:00 | 2.212 | 0 | 0 | 4 | 558 | 0 | 0 | 8.848 | 1234.3016
585902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:52:03 | 01.04.2018 21:23:00 | 1.5157 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0941
585903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GAZI OSMAN PASA1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 19:52:01 | 01.04.2018 23:29:00 | 3.6161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6161 | 0 | 0
585913 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:03:25 | 01.04.2018 20:41:00 | 0.62617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2523 | 0 | 0
585916 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:06:47 | 01.04.2018 23:34:00 | 3.4534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4534
585917 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ASAGICAGLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:07:58 | 01.04.2018 22:44:37 | 2.6108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6108
585920 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:10:18 | 01.04.2018 22:29:40 | 2.3228 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.291 | 0
585925 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35A AKÇAKENT BLOGLARI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:21:15 | 01.04.2018 20:48:00 | 0.44574 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 73.9928 | 0 | 0
585934 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-23 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:48:24 | 01.04.2018 22:06:00 | 1.2932 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 73.7101 | 0 | 0
585936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KUKURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 20:49:27 | 01.04.2018 22:00:46 | 1.1885 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1885
585945 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HUSAMETTIN CELEBI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:14:17 | 01.04.2018 22:04:00 | 0.82852 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82852 | 0 | 0
585954 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:40:56 | 01.04.2018 22:05:21 | 0.40689 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 18.7169 | 0 | 0
585955 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:42:05 | 01.04.2018 23:15:08 | 1.5507 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 62.0264
585956 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:44:23 | 01.04.2018 22:30:00 | 0.7601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7601 | 0 | 0
585957 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:GULDERE KOK KOKCikis:GULDERE KOK-GÜLDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:45:13 | 01.04.2018 22:31:00 | 0.7628 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 2.2884 | 201.3792
585961 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SELCUK14 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 21:50:11 | 01.04.2018 23:43:00 | 1.8802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8802
585973 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR6 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 22:37:20 | 02.04.2018 00:43:35 | 2.1042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.4998 | 0 | 0
585974 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 22:41:53 | 01.04.2018 23:28:00 | 0.76835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5367 | 0 | 0
585979 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20802 TRCikis:C-KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 23:24:53 | 02.04.2018 00:06:31 | 0.69376 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 122.1018 | 0 | 0
585984 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRI MEHMET PASA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 23:55:16 | 02.04.2018 01:49:00 | 1.8955 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7911 | 0 | 0
585989 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 01:18:25 | 02.04.2018 01:41:49 | 0.38996 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 79.5518 | 0 | 0
585994 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 02:34:57 | 02.04.2018 03:13:00 | 0.63412 | 6 | 36 | 0 | 0 | 3.8047 | 22.8283 | 0 | 0
586000 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 05:40:42 | 02.04.2018 08:04:00 | 2.3882 | 0 | 17 | 7 | 1212 | 0 | 40.5997 | 16.7175 | 2894.5226
586005 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 05:46:27 | 02.04.2018 07:45:00 | 1.9756 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 369.4466
586008 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 06:01:49 | 02.04.2018 07:41:00 | 1.6529 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 71.0734
586029 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ORNEKKOY3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 06:34:58 | 02.04.2018 10:00:29 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4251
586034 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ESKI MOTOR SANAYI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 07:05:31 | 02.04.2018 08:12:00 | 1.1079 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109.6801 | 0 | 0
586037 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 07:15:25 | 02.04.2018 08:13:00 | 0.9597 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0.9597 | 192.8997
586040 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 07:17:55 | 02.04.2018 08:55:00 | 1.6179 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 58.2458
586049 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 07:48:31 | 02.04.2018 09:47:00 | 1.9747 | 3 | 509 | 144 | 461 | 5.9241 | 1005.1172 | 284.3554 | 910.3321
586054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:19:29 | 02.04.2018 10:12:00 | 1.8752 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 146.2656 | 0 | 0
586057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:23:48 | 02.04.2018 09:15:00 | 0.8533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9731 | 0 | 0
586063 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:35:46 | 02.04.2018 09:33:55 | 0.969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0
586069 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YERBAĞ1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:37:57 | 02.04.2018 10:09:32 | 1.5262 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 94.6219
586070 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:38:07 | 02.04.2018 12:52:00 | 4.2312 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2312
586072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:38:12 | 02.04.2018 09:42:00 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
586089 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:48:07 | 02.04.2018 09:52:23 | 1.0709 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0709
586090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1544 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 08:51:46 | 02.04.2018 10:33:34 | 1.6966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6966 | 0 | 0
586099 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI KOK:125 NOLU KOK KOKCikis:125 NOLU KOK-HACIBEKTAŞ KÖYLER ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:00:10 | 02.04.2018 10:08:00 | 1.1303 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | 0 | 1.1303 | 230.5792
586102 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:03:18 | 02.04.2018 11:21:00 | 2.2948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2948 | 0 | 0
586108 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI TR:TR 30818 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:07:54 | 02.04.2018 09:59:52 | 0.86589 | 4 | 41 | 0 | 0 | 3.4636 | 35.5015 | 0 | 0
586115 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HASANOBA KOK KOKCikis:HASANOBA KOK-KAYACIK TSK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 14:48:00 | 5.8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.6 | 0
586116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:11:34 | 02.04.2018 14:30:00 | 5.3072 | 0 | 0 | 23 | 474 | 0 | 0 | 122.0649 | 2515.5986
586118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:11:58 | 02.04.2018 12:36:33 | 3.4096 | 12 | 0 | 183 | 15 | 40.9147 | 0 | 623.9495 | 51.1434
586120 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:CAKILLI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:17:15 | 02.04.2018 11:37:35 | 2.3388 | 0 | 79 | 0 | 1 | 0 | 184.7691 | 0 | 2.3388
586124 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:18:21 | 02.04.2018 09:33:00 | 0.24393 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.6832 | 0 | 0
586132 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:21:08 | 02.04.2018 10:35:18 | 1.2359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 | 0 | 0
586134 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KOSKER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:28:31 | 02.04.2018 11:30:00 | 2.0247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0494 | 0 | 0
586136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:28:52 | 02.04.2018 11:00:00 | 1.5189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5189 | 0 | 0
586152 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KEPİR (BULDUK ESKİ HAT) ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:11:14 | 02.04.2018 13:05:29 | 3.904 | 1 | 0 | 122 | 27 | 3.904 | 0 | 476.2831 | 105.4069
586154 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:04 | 06.04.2018 12:58:04 | 2.9667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118.6668 | 0 | 0
586158 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:00 | 06.04.2018 18:11:00 | 5.1833 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5.1833 | 0 | 57.0166 | 20.7333
586160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:43:55 | 02.04.2018 13:06:00 | 3.3679 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.1505
586161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACIKAYMAK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:45:02 | 02.04.2018 13:34:00 | 3.8159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8159 | 0 | 0
586163 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:43:19 | 02.04.2018 13:18:57 | 3.5938 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5938
586165 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:44:25 | 02.04.2018 10:47:00 | 1.0429 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 41.716 | 0 | 0
586166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI DAVULAGIL TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:47:14 | 02.04.2018 10:28:00 | 0.67938 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7557
586168 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ANABAĞLAR TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:49:59 | 02.04.2018 11:51:28 | 2.0245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | 0
586169 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:50:10 | 02.04.2018 11:28:19 | 1.6357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6357 | 0 | 0
586170 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:00 | 06.04.2018 12:15:00 | 2.25 | 23 | 3 | 105 | 4 | 51.75 | 6.75 | 236.25 | 9
586172 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:30 | 09.04.2018 13:22:30 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 1289.4346
586173 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:50:50 | 02.04.2018 10:47:30 | 0.94437 | 5 | 4477 | 17 | 1595 | 4.7218 | 4227.9445 | 16.0543 | 1506.2702
586174 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:46 | 06.04.2018 15:04:46 | 2.0667 | 0 | 2 | 0 | 154 | 0 | 4.1333 | 0 | 318.2672
586179 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-SAFALI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:02 | 10.04.2018 13:19:02 | 3.3167 | 0 | 25 | 0 | 106 | 0 | 82.9167 | 0 | 351.567
586181 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:43 | 07.04.2018 12:36:43 | 2.6 | 0 | 112 | 0 | 6 | 0 | 291.2 | 0 | 15.6
586182 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:36 | 19.04.2018 11:37:36 | 1.6167 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 139.0336 | 0 | 1.6167
586183 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:17 | 11.04.2018 14:37:17 | 4.6167 | 0 | 84 | 2 | 65 | 0 | 387.8003 | 9.2333 | 300.0836
586184 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:14 | 12.04.2018 14:36:14 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 892.4
586186 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-YEŞİLYURT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:37 | 06.04.2018 14:35:37 | 5.5833 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 16.75 | 139.5832
586187 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:39 | 07.04.2018 14:24:39 | 5.4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 0
586188 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR-3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:05 | 07.04.2018 19:12:05 | 5.2 | 0 | 77 | 0 | 7 | 0 | 400.4 | 0 | 36.4
586189 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:OZBAG TR-1 KOKCikis:OZBAG TR-1-OZBAG TR9 ÇIKIŞI TR:OZBAG TR4 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:44 | 08.04.2018 13:55:44 | 4.9167 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 511.3337 | 0 | 0
586190 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG15 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 14:00:45 | 08.04.2018 16:21:45 | 2.35 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 122.2 | 0 | 7.05
586200 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F11-CENGILTI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:04:48 | 02.04.2018 11:44:00 | 1.6532 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.1039 | 0
586204 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY TR11 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 13:00:36 | 09.04.2018 15:28:36 | 2.4667 | 0 | 1 | 0 | 361 | 0 | 2.4667 | 0 | 890.4679
586206 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR23 CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 14:00:20 | 06.04.2018 15:07:20 | 1.1167 | 0 | 323 | 25 | 2433 | 0 | 360.6844 | 27.9168 | 2716.8581
586208 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:04:44 | 02.04.2018 12:58:00 | 2.8878 | 3 | 31 | 86 | 390 | 8.6633 | 89.5209 | 248.3482 | 1126.2303
586210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN28 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:05:54 | 02.04.2018 10:31:00 | 0.41824 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0912 | 0 | 0
586217 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:12:10 | 02.04.2018 15:47:00 | 5.5805 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1611 | 0
586218 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:12:42 | 02.04.2018 10:56:00 | 0.72141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72141
586227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5D 4TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:08:59 | 07.04.2018 12:43:59 | 2.5833 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 692.3324 | 0 | 0
586228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-ÇARŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:30:00 | 06.04.2018 17:07:00 | 6.6167 | 0 | 526 | 1 | 35 | 0 | 3480.3684 | 6.6167 | 231.5834
586230 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-ARMAĞANLAR ÇIKIŞI TR:HOCALAR1 TR4 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:45 | 05.04.2018 15:53:45 | 6.8833 | 0 | 12 | 0 | 148 | 0 | 82.6 | 0 | 1018.7328
586231 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-KARAYOLLARI ÇIKIŞI KOK:KALEÖNÜ1 TR12 KOKCikis:KALEÖNÜ1 TR12-KALEÖNÜ1 TR12 TR:KALEÖNÜ1 TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 09:00:43 | 05.04.2018 15:51:43 | 6.85 | 2 | 25 | 0 | 27 | 13.7 | 171.25 | 0 | 184.95
586232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAZAMCA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:23:11 | 02.04.2018 11:48:33 | 1.4226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4226 | 0 | 0
586239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY KOK-A KOKCikis:ORTAKOY KOK-A-TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:17 | 06.04.2018 13:41:17 | 0.68333 | 0 | 5 | 4 | 4101 | 0 | 3.4167 | 2.7333 | 2802.3363
586243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:06:20 | 02.04.2018 14:40:00 | 3.5611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5611 | 0 | 0
586251 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CATALHUYUK21 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:34:35 | 02.04.2018 11:18:00 | 0.72334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72334
586253 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:31:41 | 02.04.2018 11:20:00 | 0.80527 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4158 | 0 | 0
586254 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:37:44 | 02.04.2018 11:48:00 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 132.3253
586262 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:05:27 | 07.04.2018 16:41:27 | 7.6 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 30.4 | 281.2
586263 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:07 | 07.04.2018 13:07:07 | 4.1167 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 61.7501 | 0 | 4.1167
586264 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 13:00:28 | 07.04.2018 18:07:28 | 5.1167 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 189.3168 | 0 | 0
586265 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:52 | 08.04.2018 14:17:52 | 5.2833 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 200.7665 | 0 | 15.85
586266 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:COLAKLAR YAYLAS1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:37 | 09.04.2018 11:34:37 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2667
586267 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 12:00:37 | 09.04.2018 15:31:37 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 77.3667
586271 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:24:19 | 02.04.2018 11:12:00 | 0.79458 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1.5892 | 0 | 3.1783 | 0
586272 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI5 TR KOKCikis:CIHANBEYLI5 TR-KARŞIYAKA TR7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:44:18 | 02.04.2018 11:34:35 | 0.83801 | 2 | 295 | 0 | 0 | 1.676 | 247.213 | 0 | 0
586281 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-16A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:00 | 07.04.2018 14:30:00 | 0.5 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 0 | 0
586283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI TR:TR 2-27 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:30:43 | 07.04.2018 11:28:43 | 1.9667 | 0 | 47 | 0 | 32 | 0 | 92.4335 | 0 | 62.9334
586284 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:55:15 | 02.04.2018 11:51:45 | 0.94165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94165
586288 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 13:06:00 | 4.1 | 6 | 897 | 179 | 182 | 24.6 | 3677.7 | 733.9 | 746.2
586290 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:58:15 | 02.04.2018 13:04:32 | 2.1046 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1046
586296 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI SULAMA-4 TRCikis:2.CIKIS | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:01:56 | 02.04.2018 11:45:00 | 0.71758 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7406
586301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:03:55 | 02.04.2018 11:40:00 | 0.6012 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 79.3584 | 0 | 0.6012
586302 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:04:05 | 02.04.2018 11:51:00 | 0.78181 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 9.3817 | 0 | 1.5636
586310 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:00:00 | 02.04.2018 12:46:00 | 1.7666 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 40.6313
586311 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-SULTANHANI GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:09:02 | 02.04.2018 12:56:15 | 1.7868 | 28 | 5772 | 343 | 1026 | 50.0293 | 10313.1787 | 612.8587 | 1833.2158
586312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:59 | 05.04.2018 10:45:59 | 0.75 | 0 | 0 | 196 | 503 | 0 | 0 | 147 | 377.25
586319 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:10:37 | 02.04.2018 13:02:38 | 1.8667 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 35.4675 | 0 | 1.8667
586324 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZINCIRLI 1 TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:10:31 | 02.04.2018 19:32:00 | 8.358 | 8 | 248 | 3 | 12 | 66.8641 | 2072.7865 | 25.074 | 100.2961
586326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI AYD KÖK KOKCikis:KONAKLI AYDINLATMA MONOBLOK - HÜYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:14:56 | 02.04.2018 12:57:22 | 1.7071 | 13 | 1034 | 1 | 0 | 22.1919 | 1765.1104 | 1.7071 | 0
586328 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:16:04 | 02.04.2018 13:07:00 | 1.8489 | 68 | 33479 | 127 | 3600 | 125.7218 | 61897.6491 | 234.8039 | 6655.86
586329 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:02 | 17.04.2018 14:03:02 | 4.05 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4.05 | 20.25
586330 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:16:50 | 02.04.2018 13:11:00 | 1.9026 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 28.5398 | 0 | 5.708
586331 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:25 | 16.04.2018 13:58:25 | 3.9667 | 0 | 113 | 0 | 113 | 0 | 448.2337 | 0 | 448.2337
586332 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-8 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:19 | 13.04.2018 11:38:19 | 1.6333 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.9 | 0 | 3.2667
586336 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:19:42 | 02.04.2018 11:53:00 | 0.55478 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.3217 | 0 | 0
586340 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:19:40 | 02.04.2018 12:33:00 | 1.2221 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 146.6484 | 0 | 0
586342 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR3 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:21:55 | 02.04.2018 12:30:00 | 1.1345 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 94.161 | 0 | 0
586345 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:YARIKKUYU KOK KOKCikis:YARIKKUYU KOK-ÜÇHARMAN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:21:36 | 02.04.2018 16:14:06 | 4.8749 | 0 | 17 | 7 | 1212 | 0 | 82.8735 | 34.1244 | 5908.3909
586350 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:21 | 09.04.2018 14:02:21 | 4.0333 | 1 | 414 | 7 | 60 | 4.0333 | 1669.7986 | 28.2333 | 241.9998
586351 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:05 | 10.04.2018 15:03:05 | 5.05 | 0 | 1400 | 0 | 11 | 0 | 7070 | 0 | 55.55
586354 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:25:46 | 02.04.2018 12:20:00 | 0.90375 | 0 | 49 | 0 | 59 | 0 | 44.2837 | 0 | 53.3212
586363 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:21:47 | 02.04.2018 14:19:00 | 2.9534 | 66 | 209 | 0 | 0 | 194.9251 | 617.2627 | 0 | 0
586364 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:29:22 | 02.04.2018 12:02:51 | 0.55789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55789
586368 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:PMYO KOK KOKCikis:PMYO KOK-KÖYLER FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:13:14 | 02.04.2018 15:04:00 | 3.846 | 27 | 2240 | 240 | 943 | 103.8431 | 8615.1296 | 923.0496 | 3626.8157
586370 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:28:27 | 02.04.2018 14:06:00 | 2.6256 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 105.0232 | 0
586373 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-ÇAVUŞCU TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:11 | 11.04.2018 15:14:11 | 5.2333 | 0 | 413 | 0 | 4 | 0 | 2161.3653 | 0 | 20.9333
586376 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:35:41 | 02.04.2018 17:02:50 | 5.4525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4525
586381 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:38:22 | 02.04.2018 12:49:31 | 1.1858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1858
586384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR35 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:38:45 | 02.04.2018 13:34:00 | 1.9207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8414
586387 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 10:59:35 | 02.04.2018 15:25:15 | 4.4277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4277 | 0 | 0
586390 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KULPAK MAH. TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:42:20 | 02.04.2018 14:27:00 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.6978
586391 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:57 | 12.04.2018 14:58:57 | 4.9667 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 4.9667 | 720.1671
586393 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY BOZKIR1 TR KOKCikis:ORTAKOY BOZKIR1 TR-ORTAKÖY TR3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:43:16 | 02.04.2018 13:21:00 | 1.6288 | 0 | 186 | 3 | 0 | 0 | 302.9494 | 4.8863 | 0
586395 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:GOLLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:45:37 | 02.04.2018 13:28:00 | 1.7062 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.5371
586398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-YAPILCAN-DARHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:10:45 | 02.04.2018 14:10:00 | 2.9873 | 26 | 92 | 56 | 185 | 77.6703 | 274.8334 | 167.2899 | 552.6542
586408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:DOYBALAK KOK KOKCikis:DOYBALAK KOK-ARİFLER CIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:47:53 | 02.04.2018 13:17:00 | 1.4852 | 0 | 0 | 36 | 97 | 0 | 0 | 53.4668 | 144.0634
586410 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:50:28 | 02.04.2018 14:34:00 | 2.7254 | 0 | 1017 | 21 | 1513 | 0 | 2771.7318 | 57.2334 | 4123.5302
586411 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ÇAVUŞCU GÖL KOKCikis:ÇAVUŞCU GÖL-ÇAVUŞCU TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:15 | 14.04.2018 14:21:15 | 4.35 | 0 | 413 | 0 | 4 | 0 | 1796.55 | 0 | 17.4
586413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:48:49 | 02.04.2018 13:17:00 | 1.4695 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 387.9586 | 659.8235
586422 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-103 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:53:43 | 02.04.2018 15:17:00 | 3.3879 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 565.7776 | 0 | 0
586425 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:04:14 | 02.04.2018 13:53:10 | 2.8153 | 7 | 530 | 1 | 5 | 19.7072 | 1492.1143 | 2.8153 | 14.0765
586428 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:44 | 13.04.2018 15:06:44 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 265.2
586432 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:58:22 | 02.04.2018 12:21:25 | 0.38391 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38391 | 0 | 0
586435 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:TOPAKKAYA1 TR KOKCikis:TOPAKKAYA1 TR-TOPAKKAYA TR2-3 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:38:11 | 02.04.2018 14:26:00 | 2.7969 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 853.0606 | 0 | 0
586451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:03:03 | 02.04.2018 15:14:41 | 3.1937 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 114.9732
586452 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZ MESLEK TR 3.34 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:03:49 | 02.04.2018 12:54:00 | 0.83616 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 99.503 | 0 | 0
586458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:10:39 | 02.04.2018 17:07:40 | 0.95019 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.1034 | 0
586464 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 11:19:02 | 02.04.2018 13:51:00 | 2.5327 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 50.6544 | 0 | 86.1125
586466 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OGULKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:11:12 | 02.04.2018 19:25:45 | 7.2424 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 492.4852
586468 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:10:06 | 02.04.2018 13:01:00 | 0.84807 | 0 | 623 | 0 | 35 | 0 | 528.3476 | 0 | 29.6824
586471 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:12:42 | 02.04.2018 14:09:00 | 1.9381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9381 | 0 | 0
586481 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:15:56 | 02.04.2018 15:09:00 | 2.8842 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 66.3361 | 1179.6296
586482 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK KOKCikis:HARMANALTI KOK-HARMANALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:15:57 | 02.04.2018 13:25:00 | 1.1508 | 0 | 0 | 13 | 872 | 0 | 0 | 14.9605 | 1003.5063
586486 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:KOK KARSISI 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:15:57 | 02.04.2018 12:51:00 | 0.58405 | 0 | 103 | 0 | 19 | 0 | 60.1572 | 0 | 11.0969
586487 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 09:54:15 | 02.04.2018 13:36:00 | 3.6957 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1219.581 | 0 | 0
586498 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:20:07 | 02.04.2018 13:02:00 | 0.6979 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4895 | 0 | 0
586510 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR22 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:23:42 | 02.04.2018 14:01:24 | 1.6282 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 42.3337 | 0 | 0
586512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KUTOREN KOK KOKCikis:KUTOREN KOK-KUTEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:23:16 | 02.04.2018 15:58:00 | 3.5787 | 0 | 380 | 10 | 35 | 0 | 1359.906 | 35.787 | 125.2545
586517 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:26:49 | 02.04.2018 13:34:53 | 1.1343 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 29.4923 | 415.1611
586518 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:26:49 | 02.04.2018 17:47:00 | 5.3362 | 18 | 0 | 79 | 80 | 96.0521 | 0 | 421.5622 | 426.8984
586520 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-GÖZERLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:27:03 | 02.04.2018 13:58:30 | 1.5241 | 0 | 0 | 177 | 356 | 0 | 0 | 269.7675 | 542.5832
586526 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:AZATLI KÖK KOKCikis:AZATLI KÖK-ASMASIZ-SULTANPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:28:24 | 02.04.2018 14:33:53 | 2.0912 | 3 | 430 | 0 | 36 | 6.2737 | 899.2332 | 0 | 75.2846
586531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:30:21 | 02.04.2018 13:47:59 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2937
586538 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:TURSUNLU1 KOK KOKCikis:TURSUNLU1 KOK-KÖKLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:33:15 | 02.04.2018 14:49:00 | 2.2623 | 0 | 0 | 3 | 163 | 0 | 0 | 6.7869 | 368.7549
586542 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:35:14 | 02.04.2018 13:46:00 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1792 | 0 | 0
586550 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:41:54 | 02.04.2018 17:51:00 | 5.1515 | 0 | 0 | 25 | 416 | 0 | 0 | 128.7873 | 2143.0198
586559 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:45:31 | 02.04.2018 14:41:00 | 1.9246 | 2 | 850 | 12 | 29 | 3.8492 | 1635.9185 | 23.0953 | 55.8137
586568 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ TR:ULUORENYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:51:17 | 02.04.2018 15:40:00 | 2.8117 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.6101
586570 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ TR 1 KOKCikis:EDİKLİ TR 1-EDİKLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:51:48 | 02.04.2018 16:52:28 | 4.0111 | 4 | 524 | 1 | 7 | 16.0444 | 2101.8112 | 4.0111 | 28.0776
586571 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-ÇANAKPINAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:52:55 | 02.04.2018 15:03:17 | 2.1726 | 0 | 87 | 2 | 70 | 0 | 189.0171 | 4.3452 | 152.0827
586575 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:53:55 | 02.04.2018 13:44:00 | 0.83452 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.0712
586576 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:56:35 | 02.04.2018 13:31:00 | 0.57346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57346 | 0 | 0
586577 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:58:14 | 02.04.2018 13:21:02 | 0.37984 | 26 | 14636 | 92 | 3599 | 9.8758 | 5559.3382 | 34.9453 | 1367.0442
586578 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - BAKIM BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:49:47 | 02.04.2018 14:49:00 | 1.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | 0 | 0
586579 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ KOK:EREGLI1065 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:58:45 | 02.04.2018 15:34:00 | 2.5873 | 6 | 158 | 7 | 118 | 15.5235 | 408.7855 | 18.1107 | 305.2955
586587 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:59:59 | 02.04.2018 15:46:34 | 2.7761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7761 | 0 | 0
586590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:02:34 | 02.04.2018 13:19:55 | 0.28898 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 24.5633 | 0 | 0
586591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-28 KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:01:32 | 02.04.2018 20:59:00 | 7.9576 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 3413.8018
586593 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇİĞİL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:04:11 | 02.04.2018 15:47:00 | 2.7134 | 5 | 4476 | 17 | 1592 | 13.5672 | 12145.3574 | 46.1285 | 4319.7965
586595 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:04:42 | 02.04.2018 17:35:00 | 4.5049 | 0 | 0 | 27 | 1085 | 0 | 0 | 121.6326 | 4887.8273
586596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:07:33 | 02.04.2018 14:56:52 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.8604
586598 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10/ATR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:09:01 | 02.04.2018 14:35:00 | 1.433 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 61.6212 | 0 | 0
586599 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:08:55 | 02.04.2018 20:42:00 | 7.5512 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.9613
586602 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:10:29 | 02.04.2018 17:18:42 | 4.1369 | 22 | 484 | 23 | 320 | 91.0116 | 2002.2548 | 95.1485 | 1323.8048
586605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASBUDAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:17:10 | 02.04.2018 18:34:09 | 5.283 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 364.527
586607 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:17:29 | 02.04.2018 14:30:19 | 1.2137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 0 | 0
586615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:18:45 | 02.04.2018 18:02:53 | 4.7354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7354 | 0 | 0
586617 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:20:02 | 02.04.2018 14:21:19 | 1.0213 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5323 | 0 | 0
586619 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:21:37 | 02.04.2018 14:58:00 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 157.4252
586627 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:25:52 | 02.04.2018 14:36:27 | 1.1762 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 192.8984 | 0 | 8.2335
586634 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ KOK:MELIKSAH5 TR KOKCikis:MELIKSAH5 TR-NECİPFAZIL4 TR ÇIKIŞI TR:NECIP FAZIL4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 02:00:00 | 05.04.2018 02:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 988 | 0 | 0 | 0 | 247
586635 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:29:20 | 02.04.2018 13:51:01 | 0.3613 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0 | 0
586636 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 11:00:00 | 07.04.2018 13:28:00 | 2.4667 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 276.267 | 0 | 4.9333
586641 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI15 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:00:23 | 02.04.2018 18:31:00 | 5.51 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 220.4016 | 0 | 0
586644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:31:44 | 02.04.2018 15:15:05 | 1.7222 | 3 | 25 | 234 | 174 | 5.1667 | 43.056 | 403.0042 | 299.6698
586647 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:35:36 | 02.04.2018 14:44:00 | 1.14 | 1 | 126 | 1 | 326 | 1.14 | 143.6387 | 1.14 | 371.6367
586649 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:KOYUNLU KÖK KOKCikis:KOYUNLU KÖK-BAHÇELİ EVLER ÇIKIŞI TR:KOYUNLU İÇMESUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:37:29 | 02.04.2018 14:12:30 | 0.5836 | 5 | 672 | 1 | 10 | 2.918 | 392.1792 | 0.5836 | 5.836
586650 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:35:02 | 02.04.2018 15:03:15 | 1.4702 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.219 | 0 | 0
586653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:RECEP DEĞİRMENCİ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:00 | 06.04.2018 13:48:00 | 4.8 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 868.8 | 0 | 0
586655 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:19:21 | 02.04.2018 14:29:40 | 2.1717 | 0 | 0 | 86 | 1063 | 0 | 0 | 186.7653 | 2308.5065
586661 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HAMAMLI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:41:12 | 02.04.2018 14:25:55 | 0.74503 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.3708
586679 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-ŞEHİR2 GİRİŞİ KOK:YAVRU KABIN KOKCikis:YAVRU KABIN-B BÖLGESİ ÇIKIŞ TR:3B 3TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 14:00:12 | 06.04.2018 16:52:12 | 2.8667 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 306.7337 | 0 | 0
586681 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 5TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 08:30:56 | 07.04.2018 10:29:56 | 1.9833 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 608.8823 | 0 | 0
586682 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:52:50 | 02.04.2018 20:12:48 | 6.3326 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 367.2879 | 0 | 0
586688 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRHAN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:54:52 | 02.04.2018 14:38:33 | 0.72798 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 51.6866
586694 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:53:38 | 02.04.2018 15:21:00 | 1.456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.456 | 0 | 0
586697 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:58:58 | 02.04.2018 14:32:00 | 0.55051 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 42.9398
586701 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-TOL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:58 | 05.04.2018 10:46:58 | 0.76667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0
586702 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 13:00:00 | 05.04.2018 15:25:00 | 2.4167 | 0 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 29 | 70.0834
586705 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKCikis:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:01:26 | 05.04.2018 10:51:26 | 0.83333 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 23.3332 | 1.6667
586710 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-ASLANTAŞ ÇIKIŞI TR:KAYAPINAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 14:05:00 | 5.0833 | 0 | 140 | 0 | 18 | 0 | 711.6662 | 0 | 91.4999
586711 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:15 | 08.04.2018 13:33:15 | 4.55 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 4.55
586712 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 14:00:39 | 08.04.2018 16:06:39 | 2.1 | 0 | 48 | 0 | 10 | 0 | 100.8 | 0 | 21
586713 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:05:48 | 02.04.2018 21:46:21 | 7.6757 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 153.5132
586722 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:08:16 | 02.04.2018 16:28:01 | 2.329 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.8068 | 0 | 0
586731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:14:24 | 02.04.2018 18:04:00 | 3.8266 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 0 | 65.0513 | 30.6124
586733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TM2 F10 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:06:23 | 02.04.2018 21:42:00 | 9.5935 | 94 | 20342 | 162 | 5979 | 901.7918 | 195151.5873 | 1554.1519 | 57359.7159
586734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:CAYHAN KOK KOKCikis:CAYHAN KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 12:26:49 | 02.04.2018 22:31:00 | 10.0696 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 151.0447
586740 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI TR:TR 30819 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:19:05 | 02.04.2018 14:34:27 | 0.25604 | 21 | 61 | 0 | 0 | 5.3768 | 15.6184 | 0 | 0
586748 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:24:38 | 02.04.2018 15:17:54 | 0.88765 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 50.596 | 0 | 0
586749 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1080 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:23:29 | 02.04.2018 16:07:25 | 1.732 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0
586750 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:A/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:25:57 | 02.04.2018 18:11:03 | 3.7515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7515
586755 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:29:26 | 02.04.2018 15:24:00 | 0.90917 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8183
586758 | 1 | KONYA | HADİM | TR:HOCALAR1 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:26:04 | 02.04.2018 15:29:18 | 1.0537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0537
586764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 9TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 13:03:03 | 07.04.2018 18:11:03 | 5.1333 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 677.5996 | 0 | 0
586765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KUSKUNCUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:32:36 | 02.04.2018 20:31:00 | 5.9731 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.6498
586766 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 6TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 08:30:12 | 08.04.2018 10:42:12 | 2.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 | 0
586767 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 9TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 11:10:00 | 08.04.2018 12:29:00 | 1.3167 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 86.9002 | 0 | 0
586768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 14TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 13:30:00 | 08.04.2018 17:46:00 | 4.2667 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 396.8003 | 0 | 0
586769 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 KOKCikis:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 - TEPEKÖY KÖK''DEN GİRİŞ''DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:32:46 | 02.04.2018 16:53:26 | 2.3444 | 0 | 0 | 1 | 401 | 0 | 0 | 2.3444 | 940.1204
586774 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:35:52 | 02.04.2018 15:28:13 | 0.87245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87245 | 0 | 0
586783 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:40:58 | 02.04.2018 18:04:00 | 3.3837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3837 | 0 | 0
586785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:42:12 | 02.04.2018 18:44:38 | 4.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0403
586786 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:CUKURKUYU YAYLASI TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:44:21 | 02.04.2018 17:43:00 | 2.9774 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9097
586797 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK1 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 1 - DİKİLİTAŞ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:49:03 | 02.04.2018 22:42:28 | 7.8902 | 1 | 0 | 25 | 0 | 7.8902 | 0 | 197.2562 | 0
586799 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:50:17 | 02.04.2018 17:30:51 | 2.676 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.7317 | 0 | 0
586800 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:50:41 | 02.04.2018 18:55:55 | 4.0871 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 326.9688
586801 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:46:39 | 02.04.2018 19:07:00 | 4.3389 | 2 | 849 | 67 | 234 | 8.6778 | 3683.7261 | 290.7063 | 1015.3026
586804 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI TR:KAZIM KANAC | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:53:17 | 02.04.2018 15:23:53 | 0.50999 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 27.0295 | 25.4995
586809 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:50:28 | 02.04.2018 15:55:00 | 1.0754 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.679 | 0 | 0
586811 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:ULASLI COKEK KOK KOKCikis:ULASLI COKEK KOK-ULAŞ - ÇÖKEK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:56:59 | 02.04.2018 19:27:00 | 4.5001 | 0 | 0 | 6 | 418 | 0 | 0 | 27.0007 | 1881.0502
586813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 14:01:40 | 02.04.2018 17:11:00 | 3.1555 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 157.776 | 0 | 0
586820 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:IMAR ISKAN 432 KONUT TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0
586821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MARANGOZ SANAYI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:30:00 | 08.04.2018 13:57:00 | 4.45 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 734.25 | 0 | 0
586823 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:11:10 | 02.04.2018 15:56:46 | 0.75975 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 31.1498
586829 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:14:52 | 02.04.2018 17:29:00 | 2.2354 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 176.5998 | 0 | 0
586830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOZCATEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:13:28 | 02.04.2018 18:00:00 | 2.7755 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 130.4461
586832 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR35 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:16:23 | 02.04.2018 16:05:00 | 0.8101 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 68.0484 | 0 | 0
586842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F2-HAT1 FİDERİ KOK:EREGLI1083 TR KOKCikis:EREGLI1083 TR-SELVİLİ YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 13:00:38 | 05.04.2018 13:41:38 | 0.68333 | 7 | 106 | 2 | 15 | 4.7833 | 72.433 | 1.3667 | 10.25
586844 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:22:58 | 02.04.2018 17:49:14 | 2.4377 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 226.7052 | 0 | 0
586849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:24:39 | 02.04.2018 16:39:00 | 1.239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1949 | 0 | 0
586850 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BUYUKKISLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:26:37 | 02.04.2018 17:16:41 | 1.8343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8343
586856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:26:28 | 02.04.2018 21:31:24 | 6.082 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 152.0507 | 0 | 0
586858 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:31:54 | 02.04.2018 16:22:00 | 0.83492 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5238
586860 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:33:14 | 02.04.2018 20:56:37 | 5.3895 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.0119 | 0 | 0
586864 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:38:49 | 02.04.2018 16:54:00 | 1.2529 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7936 | 0 | 0 | 0
586866 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇİFTEHAN TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:38:35 | 02.04.2018 18:50:32 | 3.1989 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.5477 | 0 | 0
586868 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:39:59 | 02.04.2018 16:34:00 | 0.90008 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 77.4069
586872 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KURDUŞAGI HATBAŞI KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ FİDER-6 KOKCikis:KURTUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:28:52 | 02.04.2018 19:30:00 | 4.0188 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.1502 | 0
586874 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR9 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:43:33 | 02.04.2018 17:18:51 | 1.5883 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.1211 | 0 | 0
586876 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:14:22 | 09.04.2018 13:52:22 | 4.6333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.9999 | 0 | 0
586877 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:43:21 | 02.04.2018 16:29:41 | 0.7722 | 12 | 73 | 0 | 0 | 9.2664 | 56.3706 | 0 | 0
586882 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:35:38 | 02.04.2018 16:37:10 | 1.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0253 | 0 | 0
586883 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:F-P Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:50:51 | 02.04.2018 16:37:35 | 0.77874 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 87.9976 | 0 | 0
586887 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:IHLARA KOK B KOKCikis:IHLARA ŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:53:29 | 02.04.2018 16:58:00 | 1.0752 | 2 | 1201 | 13 | 41 | 2.1504 | 1291.3392 | 13.9779 | 44.084
586890 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:54:34 | 02.04.2018 17:46:00 | 1.857 | 0 | 396 | 8 | 481 | 0 | 735.3839 | 14.8562 | 893.2314
586891 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 11,12,13,19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:45:51 | 02.04.2018 17:43:51 | 1.9665 | 15 | 281 | 3 | 0 | 29.4971 | 552.5781 | 5.8994 | 0
586896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:58:19 | 02.04.2018 18:09:41 | 2.1893 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28.4614
586897 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 2 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 2-DEĞİRMENLİ TR 6,5,4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:59:16 | 02.04.2018 19:19:00 | 3.3286 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 615.7947 | 0 | 6.6572
586899 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:57:05 | 02.04.2018 17:50:45 | 1.8943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8943
586901 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:57:28 | 02.04.2018 17:13:00 | 1.2587 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 51.6059 | 0 | 5.0347
586902 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:01:29 | 11.04.2018 13:41:29 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 774.6672
586906 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:02:47 | 02.04.2018 18:04:00 | 2.0201 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0
586909 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:23:01 | 02.04.2018 16:58:00 | 1.583 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.583 | 0 | 6.3318
586912 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:01:15 | 12.04.2018 13:10:15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 854.9
586913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI KOK:TR 30819 KOKCikis:TR 30819-TR 30819 HAVAİ HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:12 | 07.04.2018 12:55:12 | 3.9167 | 3 | 6 | 17 | 49 | 11.75 | 23.5 | 66.5834 | 191.9168
586915 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMIRKAZIK KOK - PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:08:09 | 02.04.2018 17:36:24 | 1.4707 | 0 | 0 | 9 | 963 | 0 | 0 | 13.2358 | 1416.236
586916 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:EREGLI OSB DM DMCikis:KARGACI-SARITOPALLI-1 ÇIKIŞI KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:02:27 | 06.04.2018 10:34:27 | 1.5333 | 0 | 0 | 29 | 281 | 0 | 0 | 44.4666 | 430.8657
586917 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F2-KOZAKLI FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI1 TR KOKCikis:KARAHASANLI1 TR - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 13:53:13 | 02.04.2018 16:11:00 | 2.2962 | 0 | 0 | 9 | 499 | 0 | 0 | 20.6656 | 1145.7938
586921 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATIH MAHALLESI23 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 13:00:52 | 10.04.2018 15:10:52 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 84.5001
586922 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KAPAKLI YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:21 | 11.04.2018 13:53:21 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8833
586923 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MESELIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 12:00:00 | 12.04.2018 17:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 232.5001
586924 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI7 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 15:00:34 | 11.04.2018 17:40:34 | 2.6667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 189.3336 | 0 | 0
586925 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 12:00:00 | 13.04.2018 18:30:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 305.5
586926 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:51 | 10.04.2018 12:48:52 | 3.8003 | 0 | 1 | 0 | 261 | 0 | 3.8003 | 0 | 991.8731
586927 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:41 | 10.04.2018 12:48:41 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 319.2
586930 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARATAŞ6 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 15:00:59 | 10.04.2018 19:06:59 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 664.2
586931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR8 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:10:10 | 02.04.2018 18:36:37 | 2.4406 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 29.2872 | 0 | 4.8812
586932 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:05 | 08.04.2018 14:18:05 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 5.3 | 0 | 286.2
586934 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR36 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:12:26 | 02.04.2018 20:36:01 | 4.393 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144.9693 | 0 | 0
586936 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:12:39 | 02.04.2018 20:05:00 | 3.8723 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 1281.7247 | 0 | 0
586944 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:17:52 | 02.04.2018 18:09:46 | 1.8647 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5121 | 0 | 0
586949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 5TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 08:30:00 | 09.04.2018 08:59:00 | 0.48333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 19.8165 | 0 | 0
586950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 13:00:37 | 09.04.2018 16:07:37 | 3.1167 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 682.5507 | 0 | 0
586951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 16:38:42 | 09.04.2018 18:09:42 | 1.5167 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 110.7169 | 0 | 0
586952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2A 5/A TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 08:39:18 | 10.04.2018 12:05:18 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.6999
586953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA 03B TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 14:00:41 | 10.04.2018 16:58:41 | 2.9667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7334 | 0 | 0
586955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA 03A TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 16:56:44 | 10.04.2018 17:58:44 | 1.0333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.6666 | 0 | 0
586956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 08:30:55 | 11.04.2018 11:11:55 | 2.6833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 185.1498 | 0 | 0
586957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:TOKI DM DMCikis:TOKI DM - 2C-15 ÇIKIŞI KOK:2B 14TR KOKCikis:2B 14TR-2B15 ÇIKIŞ TR:2B 15TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 13:00:00 | 11.04.2018 18:20:00 | 5.3333 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 3514.6645 | 0 | 0
586958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 19TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 08:32:54 | 12.04.2018 12:52:54 | 4.3333 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1005.3326 | 0 | 0
586959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 14:00:16 | 12.04.2018 17:39:16 | 3.65 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29.2 | 0 | 3.65
586961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:17 | 13.04.2018 12:51:17 | 3.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0
586962 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:23:24 | 02.04.2018 17:59:00 | 1.5932 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0
586963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA(FATIH MAH.)3 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 15:01:49 | 13.04.2018 17:32:49 | 2.5167 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 0
586965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:54 | 14.04.2018 13:32:54 | 4.5333 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 113.3333 | 0 | 67.9999
586966 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:20:14 | 02.04.2018 17:01:00 | 0.6793 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6793 | 0 | 0
586969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:12 | 15.04.2018 14:32:12 | 5.5333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0
586971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:01:11 | 16.04.2018 15:06:11 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 5.0833 | 0 | 233.8332
586972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:07 | 17.04.2018 15:05:07 | 5.0833 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 5.0833 | 0 | 233.8332
586975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:CEKICLER KOK KOKCikis:CEKICLER KOK-CANGILLI GRUB ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:03:00 | 18.04.2018 15:12:00 | 5.15 | 0 | 1 | 0 | 112 | 0 | 5.15 | 0 | 576.8
586976 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:26:10 | 02.04.2018 17:27:00 | 1.0137 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24.3295 | 0 | 0
586978 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:25:39 | 02.04.2018 18:24:45 | 1.9849 | 0 | 53 | 0 | 9 | 0 | 105.1976 | 0 | 17.8637
586980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 13:00:59 | 19.04.2018 18:23:59 | 5.3833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.6666 | 0 | 0
586981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:32 | 19.04.2018 12:30:32 | 3.5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 66.5 | 0 | 10.5
586982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 11:10:00 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 114.8335
586987 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK:PINARCIK SULAMA MONOBLOK KOKCikis:PINARCIK SULAMA MONOBLOK-PINARCIK SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:29:09 | 02.04.2018 17:18:40 | 0.82513 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4754 | 0
586989 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:00 | 07.04.2018 14:37:00 | 5.6167 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 308.9169 | 0 | 0
586991 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:25:28 | 02.04.2018 18:47:00 | 2.3586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4345 | 0 | 0
586998 | 1 | KONYA | KULU | TR:DIPDEDE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:33:26 | 02.04.2018 18:26:00 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50.6544
587002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAKIRBAG1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:23:59 | 02.04.2018 18:43:53 | 2.3315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.663
587004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINLENDIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:37:30 | 02.04.2018 17:57:35 | 1.3345 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3345
587009 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 3 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 3-ÇİFTLİK TR 6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:00 | 09.04.2018 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 5 | 6 | 62 | 0 | 14.5833 | 17.5 | 180.8335
587010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:38:20 | 02.04.2018 19:34:00 | 2.9275 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58.5504 | 0
587012 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEDIRLER1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:39:02 | 02.04.2018 17:47:00 | 1.1326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1326
587022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:45:43 | 02.04.2018 19:29:25 | 2.7281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7281 | 0 | 0
587023 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:TEPEKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:46:39 | 02.04.2018 19:18:14 | 2.5264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5264
587024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:46:51 | 02.04.2018 17:34:00 | 0.78578 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2151
587036 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:SARALLI TUMEN TSK KOK KOKCikis:SARALLI TUMEN TSK KOK - İCİLER KÖK''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:52:20 | 02.04.2018 18:45:50 | 1.8915 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 0 | 3.783 | 332.9058
587039 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ALAYLAR CAMİ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:18:47 | 16.04.2018 13:50:47 | 4.5333 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1835.9986 | 0 | 0
587040 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:57:40 | 02.04.2018 20:14:00 | 3.272 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.4394 | 0 | 0
587041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL YOLU TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:27:15 | 10.04.2018 13:02:15 | 3.5833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 143.3332 | 0 | 0
587043 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DİKENİÇİ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:30 | 11.04.2018 14:01:30 | 5.0167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200.6668 | 0 | 0
587044 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORMANCI NECATİ TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:07:34 | 12.04.2018 12:41:34 | 3.5667 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 288.9003 | 0 | 0
587045 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:35:00 | 13.04.2018 12:30:00 | 2.9167 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 968.3344 | 0 | 0
587047 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:59:37 | 02.04.2018 19:01:10 | 2.0258 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2578 | 0 | 0
587048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MEZARLIK TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:09:39 | 14.04.2018 12:18:39 | 3.15 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1052.1 | 0 | 0
587049 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 12:25:00 | 3.4167 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 1930.4186 | 0 | 0
587051 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.04.2018 10:00:43 | 05.04.2018 10:23:43 | 0.38333 | 0 | 657 | 12 | 987 | 0 | 251.8478 | 4.6 | 378.3467
587053 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KULLUAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:01:18 | 02.04.2018 19:59:00 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8079
587054 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:54:12 | 02.04.2018 17:46:33 | 0.87225 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 248.5913 | 0 | 5.2335
587055 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU85 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:01:25 | 02.04.2018 18:47:00 | 1.7596 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7596 | 0 | 0
587059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKTAŞ TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:50:31 | 02.04.2018 17:46:00 | 1.9247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6988 | 0 | 0
587063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-113 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:05:56 | 02.04.2018 18:03:00 | 0.95105 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 22.8252 | 0 | 0
587069 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:13:33 | 02.04.2018 18:41:23 | 1.4638 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8126
587070 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:13:12 | 02.04.2018 18:28:15 | 1.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0
587071 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:15:23 | 02.04.2018 19:54:25 | 2.6505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6505 | 0 | 0
587080 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1116 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:18:05 | 02.04.2018 17:41:55 | 0.39721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39721 | 0 | 0
587083 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:20:25 | 02.04.2018 19:37:57 | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.9213
587091 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP 6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:26:15 | 02.04.2018 17:48:00 | 0.36248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36248 | 0 | 0
587094 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C IM:CICEKDAGI IM KOK:CICEKDAGI TR1 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR1-ÇİÇEKDAĞI TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:36 | 07.04.2018 12:31:36 | 2.5167 | 2 | 116 | 0 | 1 | 5.0333 | 291.9337 | 0 | 2.5167
587096 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIPINAR2 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:13:09 | 02.04.2018 20:05:00 | 2.8639 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 77.3258
587099 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:10 | 07.04.2018 16:49:10 | 2.8167 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 191.5336 | 0 | 0
587103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:30:54 | 02.04.2018 21:11:28 | 3.6761 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 205.8588
587104 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:32:15 | 02.04.2018 17:42:00 | 0.16244 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10.3962
587106 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - OBİAL GÜR MADEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:31:54 | 02.04.2018 18:59:05 | 1.4529 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.6993 | 0
587107 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-2 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:36 | 09.04.2018 10:02:36 | 1.0333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 35.1332 | 0 | 0
587116 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ KOK:KARGIN YENİCE KOK TR1 KOKCikis:KARGIN YENİCE KOK TR1-KARGINYENİCE TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:39:43 | 02.04.2018 18:33:00 | 0.88805 | 0 | 475 | 3 | 57 | 0 | 421.8238 | 2.6641 | 50.6189
587117 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:36:37 | 02.04.2018 19:15:57 | 1.6554 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6554
587118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HÜYÜK TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:41:27 | 02.04.2018 20:53:21 | 3.1982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1982 | 0 | 0
587121 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:34:55 | 02.04.2018 18:13:00 | 0.6346 | 0 | 0 | 4 | 1440 | 0 | 0 | 2.5384 | 913.824
587130 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MAZI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:31:02 | 02.04.2018 20:20:00 | 3.8159 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 175.53
587131 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BUYUKZENGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:51:19 | 02.04.2018 17:52:00 | 1.0111 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56.6244
587136 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:47:44 | 02.04.2018 18:08:00 | 0.33773 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 55.3877 | 0 | 0
587142 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIBARAK TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:53:20 | 02.04.2018 18:53:09 | 0.99692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99692
587145 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SOGUK HAVA TR 2.4 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:56 | 08.04.2018 10:50:56 | 1.8333 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 188.833 | 0 | 0
587148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKKAS2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:54:52 | 02.04.2018 19:15:01 | 1.3357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3357
587153 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:57:05 | 02.04.2018 19:21:36 | 1.4084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4084
587154 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR40 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:54:07 | 02.04.2018 19:40:00 | 2.7646 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1169 | 0 | 0
587161 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL16 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:27:02 | 02.04.2018 18:35:00 | 1.1327 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.5215 | 0 | 0
587164 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 23:54:31 | 03.04.2018 00:18:00 | 0.39113 | 0 | 456 | 95 | 1401 | 0 | 178.3553 | 37.1574 | 547.9731
587167 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR5 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:04:42 | 02.04.2018 19:00:00 | 0.92143 | 1 | 500 | 1 | 2 | 0.92143 | 460.715 | 0.92143 | 1.8429
587168 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR19 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:03:10 | 02.04.2018 20:00:44 | 1.9592 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.8368 | 0 | 1.9592
587170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KOCER TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 16:31:48 | 02.04.2018 18:19:43 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7984
587176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:05:23 | 02.04.2018 22:36:00 | 4.5101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5101
587185 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:09:18 | 02.04.2018 20:33:53 | 2.4096 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 645.7674 | 0 | 0
587186 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:KARACASAR5 TR KOKCikis:KARACASAR5 TR - KARACASAR7,8 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:04:58 | 02.04.2018 18:57:52 | 0.8814 | 0 | 87 | 2 | 4 | 0 | 76.6818 | 1.7628 | 3.5256
587187 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:05:35 | 02.04.2018 21:16:00 | 3.1734 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 345.8962 | 0 | 6.3467
587190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:14:41 | 02.04.2018 18:46:00 | 0.52177 | 0 | 59 | 17 | 287 | 0 | 30.7844 | 8.8701 | 149.748
587205 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-20 KAGNICILAR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:22:15 | 02.04.2018 19:07:29 | 0.75364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75364
587209 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:23:14 | 02.04.2018 18:55:00 | 0.52925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0585 | 0 | 0
587211 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:21:08 | 02.04.2018 20:00:00 | 1.6477 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 49.4304 | 0 | 0
587213 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:18:23 | 02.04.2018 20:08:02 | 1.8274 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9643 | 0 | 0
587214 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR15 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:24:40 | 02.04.2018 19:38:00 | 1.222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.2182 | 0 | 0
587219 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:30:42 | 02.04.2018 18:42:23 | 0.19457 | 0 | 120 | 0 | 5 | 0 | 23.3484 | 0 | 0.97285
587224 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP9 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:30:14 | 02.04.2018 20:40:36 | 2.1726 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 49.9705 | 0 | 0
587237 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 15:59:48 | 02.04.2018 18:48:00 | 2.8031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8031 | 0 | 0
587242 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:44:47 | 02.04.2018 20:35:00 | 1.8369 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.4332
587243 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:14:54 | 02.04.2018 19:18:25 | 1.0585 | 1 | 22 | 62 | 790 | 1.0585 | 23.2877 | 65.6289 | 836.2387
587245 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 17:27:56 | 02.04.2018 20:11:00 | 2.7175 | 6 | 426 | 0 | 0 | 16.3051 | 1157.6635 | 0 | 0
587246 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:44:40 | 02.04.2018 20:11:56 | 1.4542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9084 | 0 | 0
587247 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:41:49 | 02.04.2018 20:35:00 | 1.8863 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 149.0216 | 0 | 0
587248 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:48:50 | 02.04.2018 19:53:00 | 1.0693 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 250.2256 | 0 | 1.0693
587250 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:52:37 | 02.04.2018 19:52:32 | 0.99835 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1.9967 | 59.901
587255 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:55:47 | 02.04.2018 19:21:00 | 0.42 | 10 | 2233 | 27 | 88 | 4.2 | 937.86 | 11.34 | 36.96
587256 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BEYAGIL TR4 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:53:19 | 02.04.2018 21:17:00 | 2.3945 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55.0742
587259 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:57:38 | 02.04.2018 21:36:00 | 2.6393 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1965 | 0 | 0
587261 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:02:24 | 02.04.2018 20:24:32 | 1.3686 | 0 | 116 | 0 | 44 | 0 | 158.7634 | 0 | 60.2206
587270 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:12:49 | 02.04.2018 23:18:01 | 4.0865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0865 | 0 | 0
587271 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:13:18 | 02.04.2018 20:15:00 | 1.0283 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 63.7527 | 0 | 0
587274 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:BOZLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 18:37:48 | 02.04.2018 19:17:19 | 0.65849 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.9019 | 0
587276 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK3 TR KOKCikis:ERMENEK 3TR-ERMENEK 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:14:36 | 02.04.2018 19:30:00 | 0.25647 | 3 | 257 | 1 | 3 | 0.76941 | 65.9128 | 0.25647 | 0.76941
587277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:12:48 | 02.04.2018 23:04:00 | 3.8533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8533 | 0 | 0
587281 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE4 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:15:20 | 02.04.2018 20:05:44 | 0.83977 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83977
587285 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:17:19 | 02.04.2018 20:04:00 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 59.1158
587290 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TURANLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:18:12 | 02.04.2018 20:38:16 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0082
587294 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:19:32 | 02.04.2018 19:38:00 | 0.30765 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 64.6065 | 0 | 0
587309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:34:21 | 02.04.2018 22:19:23 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7503
587313 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR6 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR6 KOK-TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:04:40 | 02.04.2018 19:56:00 | 0.85541 | 0 | 395 | 34 | 1 | 0 | 337.887 | 29.0839 | 0.85541
587315 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:34:42 | 02.04.2018 20:29:03 | 0.90575 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 91.4808 | 0 | 0
587320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA16 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:40:44 | 02.04.2018 22:55:00 | 3.2376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 0 | 0
587323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARGACI TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:44:44 | 02.04.2018 22:37:36 | 2.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.881
587326 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU101 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:49:52 | 02.04.2018 20:30:27 | 0.67629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67629 | 0 | 0
587327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:54:51 | 02.04.2018 22:05:12 | 2.1723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1723
587335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:03:01 | 02.04.2018 20:44:00 | 0.68286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68286 | 0 | 0
587340 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:12:53 | 02.04.2018 23:10:00 | 2.9519 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.0374 | 0
587347 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:19:55 | 02.04.2018 21:13:00 | 0.88461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88461 | 0 | 0
587360 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR4 KOKCikis:BOR TR-4 - BOR TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:51:39 | 02.04.2018 22:01:44 | 1.1681 | 8 | 97 | 0 | 2 | 9.3444 | 113.3008 | 0 | 2.3361
587364 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR 1 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:54:59 | 02.04.2018 21:19:36 | 0.41027 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 29.9497 | 0 | 0
587365 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:BAGLI KOK KOKCikis:BAGLI KOK-YUVA ÇIKIŞI TR:ULUGUNEY YAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 20:56:03 | 02.04.2018 23:13:36 | 2.2923 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.6766
587366 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AYHANLAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 21:08:41 | 02.04.2018 22:27:00 | 1.3052 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 44.3765
587368 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 21:12:39 | 02.04.2018 23:34:07 | 2.3576 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5763 | 0
587369 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 21:14:20 | 02.04.2018 22:36:00 | 1.3609 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 103.4292
587371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1033 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 19:35:34 | 02.04.2018 21:21:21 | 1.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0
587372 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 21:20:31 | 02.04.2018 23:22:00 | 2.0245 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 46.564 | 828.0287
587375 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.04.2018 21:26:13 | 02.04.2018 21:59:00 | 0.5462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5462 | 0 | 0
587404 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA6 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 22:59:53 | 03.04.2018 02:32:00 | 3.535 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 109.5862 | 0 | 0
587408 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 23:10:27 | 03.04.2018 00:05:46 | 0.92184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92184 | 0 | 0
587420 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 23:42:52 | 03.04.2018 00:43:00 | 1.0021 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59.1263
587424 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:KIZOREN TM TMCikis:F17-TOPRAKLIK 1 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.04.2018 23:53:51 | 03.04.2018 00:37:00 | 0.719 | 2 | 435 | 785 | 1268 | 1.438 | 312.765 | 564.415 | 911.692
587429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30104 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 00:12:39 | 03.04.2018 00:56:15 | 0.72647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72647
587439 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GODENE8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 02:42:49 | 03.04.2018 03:44:00 | 1.0196 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29.5698 | 0 | 0
587449 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 06:42:28 | 03.04.2018 09:48:41 | 3.1035 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 | 34.1385 | 0 | 133.4505
587450 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 06:56:02 | 03.04.2018 10:56:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.9834 | 0
587456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 06:42:28 | 03.04.2018 09:12:00 | 2.4921 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77.2545 | 0 | 0
587461 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇAYIRLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 07:08:43 | 03.04.2018 10:00:00 | 2.8544 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8356 | 0 | 0
587469 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 07:03:10 | 03.04.2018 17:00:00 | 9.9471 | 0 | 0 | 315 | 20 | 0 | 0 | 3133.3207 | 198.941
587471 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-21 HULYA YAPI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 07:45:13 | 03.04.2018 08:52:00 | 1.1131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3392 | 0 | 0
587472 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 07:50:42 | 03.04.2018 09:27:00 | 1.6049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 0
587475 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:02:41 | 03.04.2018 09:15:50 | 1.219 | 1 | 509 | 41 | 22 | 1.219 | 620.4812 | 49.9798 | 26.8184
587493 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:27:11 | 03.04.2018 09:18:59 | 0.86333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0
587502 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:34:48 | 03.04.2018 13:04:00 | 4.4866 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 139.0843
587503 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT 2 TR KOKCikis:GÜNEYYURT 2TR-GÜNEYYURT 13TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:30:00 | 07.04.2018 12:25:00 | 2.9167 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 2423.7528 | 0 | 0
587506 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F7-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ORTAKONAK KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:34:14 | 03.04.2018 10:08:00 | 1.5625 | 0 | 121 | 6 | 5 | 0 | 189.0661 | 9.3752 | 7.8126
587507 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:49 | 07.04.2018 11:32:49 | 1.5333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 41.3999 | 0
587508 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F8 GÜLAĞAÇ ENH DM:SELIME DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 12:00:00 | 07.04.2018 12:39:00 | 0.65 | 5 | 2094 | 0 | 20 | 3.25 | 1361.1 | 0 | 13
587509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20537 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:39:01 | 03.04.2018 10:46:47 | 2.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1294
587512 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C IM:CICEKDAGI IM KOK:CICEKDAG TR-11 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR11- ÇİÇEKDAĞI TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 13:00:50 | 08.04.2018 16:58:50 | 3.9667 | 1 | 131 | 0 | 1 | 3.9667 | 519.6338 | 0 | 3.9667
587514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS38 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:00 | 07.04.2018 17:10:00 | 3.1667 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 547.8339 | 0 | 0
587516 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS28 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:00:07 | 07.04.2018 17:30:07 | 3.5 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0
587517 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ KOK:H.ABDULLAH TR-4 KOKCikis:H.ABDULLAH TR-4-HACIABDULLAH TR 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:43:02 | 03.04.2018 09:44:00 | 1.016 | 0 | 182 | 1 | 10 | 0 | 184.9047 | 1.016 | 10.1596
587519 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA6 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:46:18 | 03.04.2018 17:11:10 | 8.4142 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 294.4959 | 0 | 8.4142
587520 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:46 | 09.04.2018 14:50:46 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233.3332
587521 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:30:00 | 10.04.2018 15:29:00 | 5.9833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 197.4499
587524 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:01 | 10.04.2018 11:53:01 | 2.8833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.8999
587534 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI KARAGUL MEVKII TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 07:12:45 | 03.04.2018 11:18:00 | 4.0873 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.2305 | 0
587541 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 08:56:26 | 03.04.2018 09:34:00 | 0.62607 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 131.4747 | 0 | 0
587552 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR3 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:05:05 | 03.04.2018 11:32:42 | 2.4601 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 44.2825
587557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:INKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:07:07 | 03.04.2018 11:45:00 | 2.6312 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0493
587559 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:08:37 | 03.04.2018 11:31:55 | 2.3882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3882 | 0 | 0
587562 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:08:52 | 03.04.2018 11:28:00 | 2.3188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3188 | 0 | 0
587563 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR51 TR KOKCikis:NEVSEHIR51 TR-TR 32 ÇIKIŞI ( RİNG ) TR:NEVSEHIR35 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:11:36 | 03.04.2018 09:33:00 | 0.336 | 2 | 6114 | 0 | 0 | 0.672 | 2054.304 | 0 | 0
587566 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ISPARTA YALVAC YOLU TR 1.32 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:11:29 | 03.04.2018 09:40:00 | 0.47526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47526 | 0 | 0
587567 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 3 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD 2 TR -YAYLAPINAR KAŞ 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:09:57 | 03.04.2018 10:23:00 | 1.2174 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1348.8349 | 0 | 0
587579 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:22:17 | 03.04.2018 11:02:00 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.2665
587580 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:24:03 | 03.04.2018 12:35:00 | 3.1823 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3646 | 0 | 0
587591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-SALUR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:28:11 | 03.04.2018 09:50:08 | 0.36564 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8282 | 0
587593 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:27:38 | 03.04.2018 13:33:08 | 4.0914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0914
587595 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 13:30:02 | 07.04.2018 19:04:02 | 5.5667 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 590.067
587597 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 13:30:09 | 08.04.2018 18:13:09 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 499.967
587600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:29:51 | 03.04.2018 15:50:00 | 6.3356 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3356 | 0
587607 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KURUGOL9 TR KOKCikis:KURUGOL9 TR-TR11-TR 12-TR13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:30:35 | 03.04.2018 11:46:00 | 2.2567 | 1 | 62 | 4 | 11 | 2.2567 | 139.9179 | 9.027 | 24.8241
587613 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-12 - KIZILCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:35:46 | 03.04.2018 15:37:44 | 6.0327 | 1 | 509 | 41 | 22 | 6.0327 | 3070.6188 | 247.3387 | 132.7183
587615 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:38:54 | 03.04.2018 13:23:00 | 3.7348 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 160.5977
587616 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ TR:KOCAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:00 | 08.04.2018 14:30:00 | 4.5 | 0 | 61 | 0 | 9 | 0 | 274.5 | 0 | 40.5
587617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:40:16 | 03.04.2018 10:14:16 | 0.56647 | 1 | 29 | 89 | 65 | 0.56647 | 16.4276 | 50.4158 | 36.8205
587618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:39:56 | 03.04.2018 13:59:00 | 4.3176 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.9528 | 0 | 0
587621 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F4-KÖYLER FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - YAYLABELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:42:17 | 03.04.2018 10:47:00 | 1.0786 | 0 | 0 | 3 | 280 | 0 | 0 | 3.2358 | 302.0052
587624 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR43 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:43:08 | 03.04.2018 10:43:38 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0081
587639 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:55:16 | 03.04.2018 10:06:00 | 0.17871 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 8.9355 | 0 | 2.5019
587641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:56:46 | 03.04.2018 14:31:49 | 4.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.584 | 0 | 0
587642 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-35 SELGAH TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 09:58:24 | 03.04.2018 13:46:19 | 3.7985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7985
587644 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI30 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:34 | 07.04.2018 10:55:34 | 0.91667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 67.8336 | 0 | 0
587645 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-GÜLLÜCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:00:30 | 03.04.2018 11:57:00 | 1.9415 | 0 | 0 | 6 | 328 | 0 | 0 | 11.6489 | 636.8087
587646 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 11:00:10 | 07.04.2018 12:17:10 | 1.2833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 70.5832 | 0 | 0
587649 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:02:25 | 03.04.2018 14:23:05 | 4.3443 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 1068.7052 | 0 | 4.3443
587651 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:09 | 06.04.2018 14:57:09 | 5.95 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 737.8 | 0 | 0
587652 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS63 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 08:30:52 | 07.04.2018 14:11:52 | 5.6833 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 494.4497 | 0 | 0
587657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MTA TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:06:35 | 03.04.2018 11:19:00 | 1.2069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0
587662 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:06:37 | 03.04.2018 13:50:00 | 3.7228 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 148.9132 | 7.4457
587666 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KARAKOL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:08:49 | 03.04.2018 11:38:00 | 1.4862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4862
587670 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI KOK:AVANOS TM F7 95 NOLU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:03 | 06.04.2018 11:29:03 | 1.4833 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1.4833 | 0 | 16.3166 | 0
587671 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:10:37 | 03.04.2018 14:47:00 | 4.6062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2125 | 0 | 0
587674 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:13:25 | 03.04.2018 13:09:39 | 2.937 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8111 | 0 | 0
587677 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 16:21:00 | 7.35 | 0 | 33 | 0 | 433 | 0 | 242.55 | 0 | 3182.55
587679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-HOROZLUHAN54 TR ÇIKIŞI KOK:HOROZLUHAN48 TR KOKCikis:HOROZLUHAN48 TR - HOROZLUHAN46 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:17:25 | 03.04.2018 11:25:00 | 1.1263 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 318.7514 | 0 | 0
587683 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUNESLI KOK KOKCikis:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:19:51 | 03.04.2018 11:55:32 | 1.5945 | 0 | 0 | 31 | 447 | 0 | 0 | 49.4286 | 712.7281
587689 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - B KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 13:30:00 | 07.04.2018 18:09:00 | 4.65 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 255.75 | 0
587690 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F2-BALCILAR 1 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-GÖKSU SANTRAL GİRİŞİ FİDER 2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:22:34 | 03.04.2018 16:51:00 | 6.4736 | 0 | 967 | 0 | 14 | 0 | 6259.9905 | 0 | 90.6307
587692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:00 | 10.04.2018 14:48:00 | 5.8 | 0 | 119 | 0 | 526 | 0 | 690.2 | 0 | 3050.8
587696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GUNEYDERE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:25:52 | 03.04.2018 11:17:00 | 0.85216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85216
587698 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30833 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:26:47 | 03.04.2018 13:15:05 | 2.805 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4149 | 0 | 0
587702 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:29:55 | 03.04.2018 11:01:18 | 0.52299 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52.299 | 0
587703 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:GOLBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:31:16 | 03.04.2018 11:42:49 | 1.1924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1924
587705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:34:10 | 03.04.2018 11:51:52 | 1.2948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 0 | 0
587707 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:34:56 | 03.04.2018 12:10:22 | 1.5905 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7714 | 0
587708 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI KOK:EREGLI1410 TR KOKCikis:EREGLI1410 TR-KARAMANYOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 12:18:08 | 07.04.2018 14:55:08 | 2.6167 | 1 | 119 | 0 | 313 | 2.6167 | 311.3837 | 0 | 819.0177
587711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 20TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:35:52 | 03.04.2018 11:35:08 | 0.98776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98776 | 0 | 0
587713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:36:05 | 03.04.2018 13:50:26 | 3.239 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1948
587722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:EMINACAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:39:34 | 03.04.2018 21:25:32 | 10.7659 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7659
587735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM11/TR02 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:48:31 | 03.04.2018 11:29:00 | 0.6746 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0952 | 0 | 0
587739 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR SULAMA-2 TRCikis:1. ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:50:47 | 03.04.2018 11:32:29 | 0.69487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69487
587740 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:40:36 | 03.04.2018 11:58:10 | 1.2925 | 0 | 0 | 51 | 83 | 0 | 0 | 65.918 | 107.2783
587744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1697 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:53:32 | 03.04.2018 13:36:09 | 2.7101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7101 | 0 | 0
587747 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:GULDERE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:55:41 | 03.04.2018 12:22:08 | 1.4406 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 4.3217 | 380.3131
587756 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:02:31 | 03.04.2018 17:30:45 | 6.4705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4705
587760 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:05:32 | 03.04.2018 13:15:52 | 2.1721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1721 | 0 | 0
587761 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:06:12 | 03.04.2018 14:53:01 | 3.7803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7803 | 0 | 0
587769 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:13:23 | 03.04.2018 12:00:00 | 0.77693 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.8694
587781 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:ISMIL YESILHAT KOK KOKCikis:ISMIL YESILHAT KOK-SULAMALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 12:00:00 | 09.04.2018 15:20:00 | 3.3333 | 7 | 0 | 1 | 0 | 23.3333 | 0 | 3.3333 | 0
587784 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YARMA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 13:00:00 | 09.04.2018 15:21:00 | 2.35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 0
587785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:SAVASAN SOBA TR KOKCikis:SAVASAN SOBA TR - TATLICAK12 TR''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 14:05:00 | 5.0833 | 0 | 285 | 3 | 17 | 0 | 1448.749 | 15.25 | 86.4166
587791 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:28:03 | 03.04.2018 13:00:51 | 1.5464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5464 | 0 | 0
587793 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:28:41 | 03.04.2018 12:02:00 | 0.55525 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 15.547 | 15.547
587795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:30:16 | 03.04.2018 14:42:50 | 3.2092 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 6.4185 | 359.4338
587798 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS26 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:34:59 | 03.04.2018 13:00:00 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8334 | 0 | 0
587799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MTA TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:34:42 | 03.04.2018 12:02:00 | 0.45486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45486 | 0 | 0
587800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI KOK:AGILONU KOK KOKCikis:AGILONU KOK-YEŞİLDERE TARIM KOY TOKİ EVLERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:36:13 | 03.04.2018 13:20:50 | 1.7433 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7167 | 0
587809 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ORHANIYE TR2 (100 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:41:15 | 03.04.2018 12:15:00 | 0.56242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56242
587812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:44:34 | 03.04.2018 14:35:53 | 2.8551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8551 | 0 | 0
587815 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 12-GÜMÜŞLER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:44:37 | 03.04.2018 12:16:26 | 0.53008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53008 | 0 | 0
587822 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:49:47 | 03.04.2018 14:09:00 | 2.3201 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6402 | 0 | 0
587830 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / KARABOĞAZ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:53:12 | 03.04.2018 13:02:00 | 1.1466 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1725 | 0
587858 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK:KAVAK SULAMA KOK KOKCikis:KAVAK SULAMA KOK-ÇATÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 11:45:20 | 03.04.2018 13:16:00 | 1.5108 | 0 | 0 | 8 | 589 | 0 | 0 | 12.0867 | 889.8848
587872 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 14:30:04 | 07.04.2018 16:13:04 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 475.5176
587873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ASAGIESENCE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:18:18 | 03.04.2018 14:09:31 | 1.8535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 0 | 0
587874 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:21:58 | 03.04.2018 13:08:22 | 0.77309 | 0 | 0 | 170 | 250 | 0 | 0 | 131.4253 | 193.2725
587877 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR1 KOKCikis:HACIBEKTAS TR1-KARABURNA CIKISI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:23:35 | 03.04.2018 12:30:00 | 0.10669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10669 | 0
587895 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARACAOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:38:14 | 03.04.2018 17:06:45 | 4.4752 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4255
587899 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:40:33 | 03.04.2018 14:58:38 | 2.3013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3013
587902 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:TEPEKOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:51:06 | 03.04.2018 14:00:00 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.4418
587908 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:54:08 | 03.04.2018 13:21:09 | 0.45007 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 50.4078
587913 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - DARBOĞAZ AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:01:30 | 03.04.2018 15:38:00 | 2.6082 | 2 | 1551 | 0 | 8 | 5.2164 | 4045.3492 | 0 | 20.8658
587914 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:02:22 | 03.04.2018 15:06:50 | 2.0744 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.7856 | 0 | 0
587915 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:SARIYAHSI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:00:54 | 03.04.2018 13:59:00 | 0.96829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96829 | 0 | 0
587917 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 12:48:00 | 3.8 | 0 | 675 | 0 | 2 | 0 | 2565 | 0 | 7.6
587918 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HOROZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:05:02 | 03.04.2018 18:00:51 | 4.9301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8602
587920 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:06:13 | 03.04.2018 17:50:40 | 4.7406 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.3688 | 0
587930 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKCikis:ÇAVUŞCU DSİ KÖK-ÇAVUŞCU DSİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:12:12 | 03.04.2018 14:07:42 | 0.92475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92475 | 0
587940 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-YUVA-KOZLUCA-BAĞLICA-BÖLÜKÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 09:00:04 | 06.04.2018 10:09:04 | 1.15 | 2 | 0 | 4 | 848 | 2.3 | 0 | 4.6 | 975.2
587953 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-SUDURAGI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:43:57 | 03.04.2018 17:02:57 | 3.3166 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.533 | 0
587955 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR25 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:47:32 | 03.04.2018 15:23:00 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.591
587957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:47:45 | 03.04.2018 19:44:39 | 5.9481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9481
587961 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 12:22:25 | 03.04.2018 16:46:00 | 4.393 | 59 | 406 | 47 | 250 | 259.1876 | 1783.5621 | 206.4715 | 1098.2525
587964 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:KUCUKHASAN 106 NOLU KOK KOKCikis:AYAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:44:19 | 03.04.2018 15:58:00 | 2.2278 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 98.0228 | 0
587971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BEGENDIK | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 13:54:54 | 03.04.2018 14:46:00 | 0.85145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85145 | 0 | 0
587975 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:04:19 | 03.04.2018 20:05:33 | 6.0205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0205 | 0
587978 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:DAMLAKUYU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:07:05 | 03.04.2018 14:57:35 | 0.84163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84163
587983 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:11:42 | 03.04.2018 14:23:00 | 0.18818 | 0 | 231 | 0 | 2 | 0 | 43.4696 | 0 | 0.37636
587984 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:SULTANHANI22 TR KOKCikis:SULTANHANI22 TR-SULTANHANI TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:15:09 | 03.04.2018 14:45:42 | 0.50908 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 77.3802 | 0 | 0
587985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:12:21 | 03.04.2018 15:46:00 | 1.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 | 0
587986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 10:00:00 | 06.04.2018 11:09:00 | 1.15 | 0 | 0 | 25 | 120 | 0 | 0 | 28.75 | 138
587988 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:15:56 | 03.04.2018 15:30:00 | 1.2344 | 0 | 800 | 4 | 300 | 0 | 987.512 | 4.9376 | 370.317
587992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:23:57 | 03.04.2018 16:50:21 | 2.44 | 18 | 0 | 79 | 80 | 43.9196 | 0 | 192.7584 | 195.1984
588000 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP8 TR TR:CELEP ICMESUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:37:23 | 03.04.2018 15:43:18 | 1.0985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1971 | 0 | 0 | 0
588001 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BARCIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:37:36 | 03.04.2018 19:20:30 | 4.7148 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.289
588004 | 1 | KONYA | MERAM | TR:INLICE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:24:44 | 03.04.2018 19:42:00 | 5.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2878 | 0 | 0
588011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KILAVUZ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:44:00 | 03.04.2018 18:19:49 | 3.5968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5968
588013 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:URGUP24 TR KOKCikis:URGUP24 TR-ÜRGÜP TR30 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:41:28 | 03.04.2018 17:04:00 | 2.3755 | 1 | 1502 | 0 | 27 | 2.3755 | 3568.031 | 0 | 64.139
588018 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:1C 14TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:44:32 | 03.04.2018 18:01:56 | 3.2898 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.4488 | 0 | 0
588020 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:49:29 | 03.04.2018 15:47:30 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96667
588021 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:49:55 | 03.04.2018 21:28:00 | 6.6347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2694 | 0 | 0
588030 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:57:51 | 03.04.2018 17:03:38 | 2.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0961 | 0 | 0
588036 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PIREBI4 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:04:12 | 03.04.2018 19:10:00 | 4.0965 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4827 | 0 | 0
588041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30102 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:06:02 | 03.04.2018 16:51:45 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7619
588045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-SELVİLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:07:58 | 03.04.2018 15:35:51 | 0.46447 | 0 | 0 | 33 | 296 | 0 | 0 | 15.3275 | 137.4831
588057 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:11:17 | 03.04.2018 17:37:00 | 2.4286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.2857 | 0 | 0
588061 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:00 | 06.04.2018 14:20:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0
588062 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 16:00:50 | 06.04.2018 17:25:50 | 1.4167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0
588072 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:19:50 | 03.04.2018 15:35:00 | 0.25258 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.0413 | 0 | 0
588077 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:25:26 | 03.04.2018 19:55:02 | 4.4932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4932
588084 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:ÇARIKLAR 4 TR KOKCikis:ÇARIKLAR 4 TR-SEÇME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:29:58 | 03.04.2018 18:04:00 | 2.5672 | 0 | 0 | 116 | 5 | 0 | 0 | 297.7952 | 12.836
588087 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:32:15 | 03.04.2018 15:40:00 | 0.12911 | 10 | 1557 | 83 | 277 | 1.2911 | 201.0243 | 10.7161 | 35.7635
588088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:32:02 | 03.04.2018 17:55:59 | 2.399 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 100.7588 | 0 | 2.399
588093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:27:41 | 04.04.2018 10:10:46 | 0.71781 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.8165 | 0
588094 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-BAŞDERE ÇIKIŞ TR:BAHCELI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 16:03:00 | 6.05 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 72.6 | 48.4
588095 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 3 MUSTAFAPAŞA 1 KOK:CEMIL KOK KOKCikis:CEMIL KOK-CEMİL VE KÖYLER ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:43 | 23.04.2018 14:49:43 | 4.8167 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 110.7834 | 0
588097 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:URGUP26 TR KOKCikis:URGUP26 TR-ÜRGÜP TR27 ÇIKIŞ TR:URGUP27 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:54 | 25.04.2018 12:53:54 | 2.8833 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 957.2656 | 0 | 0
588100 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 15:00:00 | 5 | 6 | 322 | 6 | 5 | 30 | 1610 | 30 | 25
588101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:32:02 | 03.04.2018 18:06:00 | 2.5661 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5284 | 0 | 0
588104 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA4 TR KOKCikis:KALABA4 TR-KALABA TR 5 - 6 - 16 ÇIKIŞI TR:KALABA4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:48 | 20.04.2018 13:41:48 | 3.6833 | 1 | 280 | 0 | 1 | 3.6833 | 1031.3324 | 0 | 3.6833
588105 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-ÜÇKUYU-PAŞALI ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:10 | 24.04.2018 13:14:10 | 3.2333 | 0 | 0 | 8 | 355 | 0 | 0 | 25.8666 | 1147.8321
588106 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TR18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:56 | 11.04.2018 14:10:56 | 4.1667 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20.8333 | 12.5 | 29.1667 | 41.6667
588110 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR 30 ÇIKIŞI KOK:AVANOS24 TR KOKCikis:AVANOS24 TR-AVANOS TR25 - 26 - 28 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 13:22:00 | 3.3667 | 3 | 319 | 3 | 5 | 10.1 | 1073.9677 | 10.1 | 16.8333
588112 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS27 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:15 | 17.04.2018 14:04:15 | 4.0667 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 540.8671 | 0 | 0
588116 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:38:20 | 03.04.2018 20:33:20 | 4.9165 | 6 | 0 | 26 | 1420 | 29.4989 | 0 | 127.8285 | 6981.4016
588121 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:TOL KOK KOKCikis:TOL KOK-KUTBURUN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 14:27:42 | 03.04.2018 17:47:00 | 3.3214 | 0 | 252 | 101 | 566 | 0 | 836.9978 | 335.4634 | 1879.9237
588132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KUMLUCA TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:54:34 | 03.04.2018 17:37:20 | 1.7126 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 25.6892 | 0 | 63.3666
588135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:00:38 | 03.04.2018 19:05:00 | 3.0726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0726 | 0 | 0
588145 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI KOK:OYMALI OREN KOK KOKCikis:OYMALI ÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.04.2018 13:00:00 | 06.04.2018 14:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 36 | 218 | 0 | 0 | 52.8001 | 319.7341
588147 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:09:03 | 03.04.2018 18:36:43 | 2.461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.461 | 0 | 0
588149 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR10 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:10:58 | 03.04.2018 18:48:47 | 2.6302 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0419
588153 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIKISLA1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:11:03 | 03.04.2018 17:28:13 | 1.2859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2859
588154 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 13 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 16:14:11 | 08.04.2018 17:27:11 | 1.2167 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 18.2501 | 0 | 4.8667
588158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:01:00 | 10.04.2018 14:50:00 | 4.8167 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1131.9174
588159 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:05:08 | 08.04.2018 14:11:08 | 5.1 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1152.6 | 0 | 0
588162 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 14:24:57 | 08.04.2018 16:11:57 | 1.7833 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 37.4499 | 0 | 7.1333
588168 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:10:44 | 09.04.2018 13:14:44 | 4.0667 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 260.2669 | 0 | 4.0667
588175 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-TEKKE KULE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 02:00:00 | 09.04.2018 03:15:00 | 1.25 | 1 | 136 | 0 | 1 | 1.25 | 170 | 0 | 1.25
588183 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:57 | 12.04.2018 14:35:57 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0833
588193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 15:23:33 | 03.04.2018 18:06:00 | 2.7074 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 314.063 | 8.1223
588195 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR83 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:38:06 | 03.04.2018 18:06:00 | 1.4649 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9299
588199 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:26 | 11.04.2018 13:46:26 | 4.7667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.6
588200 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:54 | 10.04.2018 14:05:54 | 5.0833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.5833
588202 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:İMRAHOR TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:48:40 | 03.04.2018 22:11:12 | 5.3754 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 333.2779
588208 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 5 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD 2 TR -YAYLAPINAR KAŞ 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:50:40 | 03.04.2018 18:30:00 | 1.6553 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1834.1056 | 0 | 0
588213 | 1 | KONYA | KULU | TR:SOGUTLU HUYUK YAYLASI1TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:51 | 20.04.2018 11:15:51 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2.25 | 0 | 83.25
588214 | 1 | KONYA | KULU | TR:GUNAHKAR YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:30 | 19.04.2018 13:06:30 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7
588215 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU88 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 13:30:30 | 08.04.2018 14:38:30 | 1.1333 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 122.3996 | 0 | 0
588218 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:KOZANLI8 TR KOKCikis:KOZANLI8 TR-YEŞİLYURT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:00 | 18.04.2018 11:07:00 | 2.1167 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2333 | 0
588219 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI TR:EGRIKUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:53:28 | 03.04.2018 18:03:00 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 171.5142
588220 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP8 TR KOKCikis:CELEP8 TR-CELEP TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 12:23:00 | 3.3833 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0666 | 0
588223 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-TUZYAKA SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 14:43:00 | 5.7167 | 25 | 5 | 14 | 3 | 142.9168 | 28.5833 | 80.0334 | 17.15
588224 | 1 | KONYA | KULU | TR:DEMIRCESME YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:37 | 15.04.2018 12:18:37 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.6
588226 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:05:21 | 14.04.2018 12:58:21 | 3.8833 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 450.4663
588228 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:56 | 13.04.2018 13:13:56 | 4.2167 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 193.9668 | 0 | 4.2167
588229 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY41 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 12:00:00 | 07.04.2018 17:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 670
588230 | 1 | KONYA | KULU | TR:ORTA YAYLA1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:43 | 12.04.2018 12:15:43 | 3.25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 35.75 | 0 | 3.25
588231 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOZAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 212.1669
588232 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:15 | 10.04.2018 11:16:15 | 2.2667 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 206.267 | 0 | 0
588233 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:51 | 09.04.2018 12:40:51 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 927.6675
588234 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 14:20:54 | 09.04.2018 16:38:54 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8
588236 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:ALTILAR KÖK KOKCikis:ALTILAR KÖK-KÖMİŞİNİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:30:30 | 08.04.2018 12:05:30 | 2.5833 | 0 | 0 | 8 | 378 | 0 | 0 | 20.6666 | 976.4987
588245 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU22 TR KOKCikis:KULU22 TR-KULU TR15-TR19-TR20-TR21 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:03:33 | 03.04.2018 17:27:26 | 0.39782 | 0 | 785 | 4 | 4 | 0 | 312.2887 | 1.5913 | 1.5913
588246 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:06:15 | 03.04.2018 18:28:11 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3653
588248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:07:03 | 03.04.2018 17:26:12 | 0.31903 | 24 | 5991 | 770 | 1911 | 7.6567 | 1911.3087 | 245.6531 | 609.6663
588252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BOSTANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:13:20 | 03.04.2018 19:41:58 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.477
588256 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 16:42:33 | 03.04.2018 18:27:38 | 1.7512 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7512 | 0 | 0
588280 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KUTOREN KOK KOKCikis:KUTOREN KOK-KUTEREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:34:30 | 03.04.2018 19:28:00 | 1.8917 | 0 | 380 | 10 | 35 | 0 | 718.8308 | 18.9166 | 66.2081
588287 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:40:07 | 03.04.2018 18:52:00 | 1.1979 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5726
588289 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:40:56 | 03.04.2018 19:04:00 | 1.3843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0
588291 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:44:52 | 03.04.2018 18:18:04 | 0.55325 | 0 | 0 | 31 | 303 | 0 | 0 | 17.1507 | 167.6347
588297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-OSMANİYE TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:28:28 | 03.04.2018 18:44:43 | 1.2708 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 31.7695 | 5.0831
588299 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HARUNLAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:50:47 | 03.04.2018 18:10:02 | 0.3208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3208
588308 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MANAV YOLU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:55:10 | 03.04.2018 18:25:48 | 0.51047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51047 | 0 | 0
588309 | 1 | KONYA | KULU | TR:UZUNKUYU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:55:39 | 03.04.2018 19:06:00 | 1.1725 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 55.1066 | 0 | 1.1725
588310 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:GOYNUK1 TR KOKCikis:GOYNUK1 TR-AVANOS TM FD1 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:58:16 | 03.04.2018 18:42:00 | 0.72881 | 0 | 685 | 0 | 9 | 0 | 499.2348 | 0 | 6.5593
588312 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:59:40 | 03.04.2018 19:08:39 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1495
588325 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:05 | 08.04.2018 11:45:05 | 2.75 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0
588330 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 13:00:47 | 09.04.2018 15:23:47 | 2.3833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 83.4166 | 0 | 0
588333 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:YAVSANLIK KABIN KOKCikis:YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 18:16:36 | 03.04.2018 22:09:16 | 3.8777 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.7774 | 0
588336 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:15 | 09.04.2018 11:58:15 | 2.9667 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 459.8338 | 0 | 0
588337 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:BOYALIK KOK KOKCikis:BOYALIK KOK - YERBAĞ-PAMUKLU CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:00 | 10.04.2018 11:57:00 | 2.95 | 0 | 0 | 5 | 238 | 0 | 0 | 14.75 | 702.1
588339 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:19 | 11.04.2018 11:53:19 | 2.8833 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 282.5663 | 0 | 0
588342 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:PALANGIÇ TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 18:08:13 | 03.04.2018 19:40:00 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5297
588344 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 18:16:13 | 03.04.2018 19:10:00 | 0.89615 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 139.7994 | 0 | 0
588348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE12 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 18:31:23 | 03.04.2018 19:27:02 | 0.92724 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92724 | 0 | 0
588360 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:ORGES KOK KOKCikis:ORGES KÖK - SUVERMEZ TR 8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 18:40:39 | 03.04.2018 19:12:43 | 0.53422 | 0 | 131 | 1 | 4 | 0 | 69.9828 | 0.53422 | 2.1369
588378 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:00:42 | 03.04.2018 19:53:00 | 0.87152 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3576 | 0 | 0
588384 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:10:56 | 03.04.2018 19:40:21 | 0.49023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49023 | 0 | 0
588385 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:10:56 | 03.04.2018 22:19:52 | 3.1487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1487 | 0 | 0
588386 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - A KOL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:12:08 | 03.04.2018 21:10:55 | 1.9796 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 33.6537 | 0
588389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 17:37:54 | 03.04.2018 19:15:00 | 1.6182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6182
588390 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:13:32 | 03.04.2018 19:54:00 | 0.6744 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7208 | 0 | 0
588392 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:15:00 | 03.04.2018 20:00:00 | 0.74988 | 0 | 59 | 0 | 5 | 0 | 44.2429 | 0 | 3.7494
588394 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 13:00:59 | 08.04.2018 17:30:59 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 508.5
588403 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:24:04 | 03.04.2018 20:18:00 | 0.89885 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7977 | 0 | 0
588409 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:25:34 | 03.04.2018 19:43:00 | 0.29051 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 76.6946 | 130.439
588410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TOPRAKLIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:27:09 | 03.04.2018 21:51:00 | 2.3973 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1918 | 0 | 0
588419 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR30 160 KVA TRCikis:A KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:35:23 | 03.04.2018 20:31:00 | 0.92674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92674 | 0 | 0
588420 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE7 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:27:54 | 03.04.2018 20:00:00 | 0.53491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53491 | 0 | 0
588421 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:36:04 | 03.04.2018 20:21:00 | 0.74873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74873 | 0 | 0
588441 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SARIOGLAN4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.04.2018 20:03:30 | 03.04.2018 20:59:41 | 0.93627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93627 | 0 | 0
588443 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-GÖKÇİMEN/BAYAVŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:55:44 | 03.04.2018 20:52:00 | 0.93753 | 1 | 851 | 17 | 26 | 0.93753 | 797.838 | 15.938 | 24.3758
588456 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 19:28:55 | 03.04.2018 20:56:57 | 1.4671 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 105.6305 | 0 | 1.4671
588461 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 20:55:03 | 03.04.2018 23:25:03 | 2.4999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4999 | 0 | 0
588462 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 20:58:06 | 03.04.2018 22:07:22 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.9332
588475 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:HASANBEYLER KOK KOKCikis:HASANBEYLER KAPAKLI ÇIKIŞI TR:HASANBEYLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 22:02:44 | 04.04.2018 00:40:00 | 2.6209 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.0397
588476 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI TR:KOYLUTOLU2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 21:06:17 | 03.04.2018 22:15:00 | 1.1453 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.8884
588494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 23:25:55 | 04.04.2018 01:28:00 | 2.0346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0346 | 0 | 0
588500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 00:08:59 | 04.04.2018 00:59:14 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83722
588505 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20801 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 00:27:39 | 04.04.2018 01:23:44 | 0.93467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93467
588507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.04.2018 00:53:42 | 04.04.2018 11:05:00 | 10.1881 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 315.8323 | 0 | 346.3968
588509 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 01:33:34 | 04.04.2018 02:22:00 | 0.80706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80706 | 0 | 0
588512 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR1 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-1 - ULUKIŞLA TR-14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 01:58:36 | 04.04.2018 09:52:22 | 7.8961 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 600.1036
588513 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 02:05:20 | 04.04.2018 04:00:27 | 1.9184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9184
588524 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 05:13:56 | 04.04.2018 07:38:00 | 2.4011 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 9.6043 | 631.4814
588533 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 06:03:39 | 04.04.2018 06:32:13 | 0.47606 | 1 | 3042 | 0 | 1 | 0.47606 | 1448.1745 | 0 | 0.47606
588552 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-8 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 06:35:33 | 04.04.2018 09:24:02 | 2.8078 | 5 | 1468 | 1 | 69 | 14.039 | 4121.8651 | 2.8078 | 193.7389
588553 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:03:38 | 04.04.2018 07:37:00 | 0.55601 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 486.5088 | 0 | 0
588556 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F1 BOSNA HERSEK-1(MESAJ FİDERİ) DM:DM-4 MESAJ DMCikis:DM-4 MESAJ-BOSNAHERSEK55 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:14:43 | 04.04.2018 08:04:00 | 0.82116 | 0 | 2332 | 0 | 1 | 0 | 1914.9451 | 0 | 0.82116
588557 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:CALIBURNU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 06:14:06 | 04.04.2018 07:49:00 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 61.6828
588559 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20528 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:33:13 | 04.04.2018 08:49:42 | 1.2746 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6478
588561 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:43:32 | 04.04.2018 09:05:57 | 1.3735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3735 | 0 | 0
588562 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:44:54 | 04.04.2018 10:17:25 | 2.5418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 0
588565 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZINCIRLI 1 TR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 07:56:03 | 04.04.2018 09:23:00 | 1.449 | 8 | 248 | 3 | 12 | 11.592 | 359.352 | 4.347 | 17.388
588573 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:11:35 | 04.04.2018 11:04:31 | 2.8821 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0
588577 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD 2 TR -YAYLAPINAR KAŞ 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:21:17 | 04.04.2018 09:40:00 | 1.3117 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1453.3968 | 0 | 0
588578 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:21:10 | 04.04.2018 09:21:00 | 0.99718 | 0 | 237 | 0 | 15 | 0 | 236.3317 | 0 | 14.9577
588582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:27:02 | 04.04.2018 09:23:45 | 0.94522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94522 | 0 | 0
588584 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:27:47 | 04.04.2018 13:31:04 | 5.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0547 | 0 | 0
588589 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN MODÜLER TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:32:29 | 04.04.2018 09:17:57 | 0.75759 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 46.213 | 0 | 0
588590 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:KARKIN1 TR ( CUMRA )-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:30 | 09.04.2018 14:20:30 | 5.3333 | 0 | 0 | 109 | 66 | 0 | 0 | 581.333 | 351.9998
588591 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:33:58 | 04.04.2018 09:15:26 | 0.69091 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.9818
588592 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-UZUNKUYU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:29:04 | 04.04.2018 11:37:00 | 3.1322 | 1 | 311 | 1 | 15 | 3.1322 | 974.0987 | 3.1322 | 46.9823
588600 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:23 | 09.04.2018 13:50:23 | 4.8333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 149.8332 | 0 | 0
588602 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KATI ATIK KÖK KOKCikis:KATI ATIK KÖK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:40 | 09.04.2018 09:38:40 | 0.63333 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4333 | 0
588603 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 3 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 3-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:03 | 09.04.2018 10:41:03 | 0.68333 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0
588611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:52:23 | 04.04.2018 09:51:15 | 0.98106 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 79.4659
588612 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:03:12 | 10.04.2018 12:27:12 | 3.4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 0
588613 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 13 | 53 | 0 | 0 | 38.7833 | 158.1165
588622 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-23 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:59:31 | 04.04.2018 09:36:00 | 0.60803 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 127.6863 | 0 | 0
588635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1031 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:05:35 | 04.04.2018 10:03:54 | 0.97184 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 55.3949
588637 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:07:07 | 04.04.2018 09:38:00 | 0.51451 | 0 | 475 | 3 | 57 | 0 | 244.3922 | 1.5435 | 29.3271
588648 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 11:37:00 | 2.6167 | 0 | 1 | 0 | 132 | 0 | 2.6167 | 0 | 345.4004
588649 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:15:10 | 04.04.2018 14:23:24 | 5.1371 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.1939
588652 | 1 | KONYA | KULU | TR:BAHADIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:17:12 | 04.04.2018 12:16:00 | 2.9798 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9596 | 0 | 0
588657 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:36 | 08.04.2018 11:05:36 | 1.0833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0
588663 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:20:54 | 04.04.2018 10:55:00 | 1.5682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5682
588670 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:26:42 | 04.04.2018 10:43:50 | 1.2854 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5709 | 0 | 0
588672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:28:08 | 04.04.2018 10:20:27 | 0.87183 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 87.183 | 0
588681 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:BUYUK BURUNAGIL ICME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:31:24 | 04.04.2018 10:12:37 | 0.68693 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68693 | 0
588691 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:41:23 | 04.04.2018 10:20:00 | 0.64349 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 122.9066 | 0 | 0
588694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:43:32 | 04.04.2018 11:32:37 | 1.8179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8179 | 0 | 0
588700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:46:34 | 04.04.2018 12:34:00 | 2.7905 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.5997
588702 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:47:50 | 04.04.2018 10:43:00 | 0.9193 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 213.2776 | 0 | 2.7579
588706 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURTULUS2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:52:29 | 04.04.2018 11:28:00 | 1.5917 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 789.4782 | 0 | 0
588708 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI KARAGUL MEVKII TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:53:16 | 04.04.2018 14:31:00 | 4.6289 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 171.2689 | 0
588713 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:KALEKOY TSK KOK KOKCikis:SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:54:58 | 04.04.2018 12:49:00 | 2.9003 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 171.1189 | 0
588714 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:00 | 08.04.2018 10:21:00 | 0.35 | 5 | 575 | 0 | 0 | 1.75 | 201.25 | 0 | 0
588717 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:49:12 | 04.04.2018 10:59:37 | 1.1734 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.336
588719 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:49:56 | 04.04.2018 11:20:00 | 1.5011 | 21 | 3 | 100 | 4 | 31.5227 | 4.5032 | 150.108 | 6.0043
588721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKCAÖREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:49:16 | 04.04.2018 10:13:00 | 0.39539 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 8.6986 | 0 | 7.5124
588733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:EREZYONCIFTLIGI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:30:00 | 08.04.2018 16:09:00 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.2
588734 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKUYU TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 11:00:00 | 08.04.2018 16:10:00 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 134.3334
588735 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAKUYU TR2 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 15:00:00 | 08.04.2018 17:39:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.95
588737 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU93 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:08:55 | 04.04.2018 12:45:00 | 2.6013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6013 | 0 | 0
588739 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:07:05 | 04.04.2018 11:19:00 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.5118
588742 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:12:30 | 04.04.2018 13:48:23 | 3.5978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5978 | 0 | 0
588743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACIKUYU TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:12:47 | 04.04.2018 11:11:00 | 0.97012 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 78.5797 | 0 | 0
588744 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:11:18 | 04.04.2018 11:49:00 | 1.6281 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5124 | 0
588757 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:18 | 11.04.2018 10:22:18 | 1.3667 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.8001
588758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:23:40 | 04.04.2018 11:36:22 | 1.2115 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 79.9616
588764 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERDIVENLI KOK KOKCikis:MERDIVENLI KOK-SAZLIPINAR YH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:33:31 | 04.04.2018 11:05:03 | 0.52529 | 0 | 0 | 76 | 52 | 0 | 0 | 39.922 | 27.3151
588765 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 3 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:34:08 | 04.04.2018 11:28:00 | 0.89758 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 95.1435 | 0 | 0
588775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:41:44 | 04.04.2018 11:13:24 | 0.52772 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 31.1355 | 3.1663
588777 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 09:26:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0666 | 0
588778 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - EĞRİKUYU MOD GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 10:42:07 | 04.04.2018 11:05:00 | 0.3813 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3813 | 0
588779 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURBAĞ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 09:21:49 | 04.04.2018 12:06:42 | 2.7479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7479
588783 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:10:57 | 09.04.2018 13:25:57 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.25
588785 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:03:14 | 10.04.2018 12:55:14 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.3334
588800 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:42 | 11.04.2018 18:28:42 | 4.4667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 209.9335 | 0 | 0
588801 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:33:02 | 11.04.2018 12:20:02 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4833
588810 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:04:39 | 04.04.2018 12:29:00 | 1.4057 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70.2835 | 0
588823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MIMAR SINAN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:17:42 | 04.04.2018 11:39:00 | 0.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0
588825 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:H.IBRAHIMUSAGI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:14 | 09.04.2018 12:35:14 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.9165
588827 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:19:34 | 04.04.2018 14:51:00 | 3.5238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5238
588833 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-24/25 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:20:35 | 04.04.2018 11:44:41 | 0.4015 | 12 | 73 | 0 | 0 | 4.818 | 29.3095 | 0 | 0
588854 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:15:51 | 09.04.2018 16:04:51 | 6.8167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 299.9335
588855 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 13:00:48 | 09.04.2018 14:32:48 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.0666
588856 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 13:00:37 | 10.04.2018 16:34:37 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 53.5001
588857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:09:17 | 12.04.2018 17:41:17 | 8.5333 | 0 | 499 | 1 | 350 | 0 | 4258.1317 | 8.5333 | 2986.6655
588858 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:29:04 | 04.04.2018 14:59:46 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5114
588860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:CUKURCA KOK KOKCikis:CUKURCA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:11 | 10.04.2018 11:27:11 | 1.45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0
588862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:26:57 | 04.04.2018 12:29:00 | 1.0341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0341 | 0 | 0
588863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:32:40 | 04.04.2018 12:09:00 | 0.60533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 0 | 0
588864 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:30:02 | 04.04.2018 12:11:29 | 0.69065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7626 | 0 | 0
588868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:SAGLIK2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:02 | 09.04.2018 15:03:02 | 6.05 | 4 | 701 | 1 | 42 | 24.2 | 4241.05 | 6.05 | 254.1
588870 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:01:00 | 10.04.2018 13:40:00 | 4.65 | 0 | 114 | 0 | 2 | 0 | 530.1 | 0 | 9.3
588871 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:36:17 | 04.04.2018 14:07:03 | 2.5127 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 62.8173 | 10.0508
588872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MANIFATURACILAR2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:38:37 | 04.04.2018 12:20:00 | 0.6896 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3792 | 0 | 0
588873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK3 TR TRCikis:KARAKOL TARAFI ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:38:33 | 04.04.2018 12:45:00 | 1.1073 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2145 | 0 | 0
588875 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:40:14 | 04.04.2018 15:02:36 | 3.3726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3726 | 0
588896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ KOK:E-90 KÖK KOKCikis:E-90 KÖK-AKDAŞLAR ÇIKIŞI TR:1C 16TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 11:55:18 | 04.04.2018 12:31:00 | 0.59487 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2.9743 | 0.59487 | 2.9743 | 0.59487
588910 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 6 ÜRGÜP 1 KOK:URGUP30 TR KOKCikis:URGUP30 TR-ÜRGÜP TR31 - 33-35-42-43 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:03:52 | 04.04.2018 12:38:00 | 0.5687 | 1 | 1382 | 0 | 27 | 0.5687 | 785.9434 | 0 | 15.3549
588913 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU16 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:08:44 | 04.04.2018 13:13:57 | 1.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0
588919 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:12:44 | 04.04.2018 19:01:00 | 6.8042 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 88.4542 | 0
588921 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 11:31:26 | 08.04.2018 11:56:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 159 | 164 | 0 | 0 | 66.2505 | 68.3339
588936 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ÇAYAGZI TR6 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:26:42 | 04.04.2018 18:06:41 | 5.6662 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6662 | 0 | 0
588938 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:29:35 | 04.04.2018 15:14:52 | 2.7546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7546 | 0 | 0
588948 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:43:41 | 04.04.2018 14:00:00 | 1.2719 | 0 | 420 | 0 | 2 | 0 | 534.1812 | 0 | 2.5437
588950 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:45:33 | 04.04.2018 13:22:31 | 0.61587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61587
588953 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:DAPUR SULAMA TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:48:17 | 04.04.2018 15:27:18 | 2.6501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6501
588957 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:50:39 | 04.04.2018 15:25:00 | 2.5724 | 12 | 0 | 183 | 0 | 30.869 | 0 | 470.7529 | 0
588960 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:56:31 | 04.04.2018 15:34:26 | 2.6318 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 155.2786 | 15.791
588962 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 12:57:13 | 04.04.2018 14:48:00 | 1.8463 | 0 | 0 | 29 | 604 | 0 | 0 | 53.543 | 1115.1712
588983 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 13:15:52 | 04.04.2018 14:49:23 | 1.5583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5583 | 0
588984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 13:21:22 | 04.04.2018 15:38:00 | 2.2771 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2771 | 0 | 0
588988 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 13:23:52 | 04.04.2018 13:58:08 | 0.57094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57094 | 0 | 0
588989 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 18:04:00 | 9.0667 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 9.0667 | 834.1336
588996 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-KAYIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:33 | 10.04.2018 19:04:33 | 10.0667 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 10.0667 | 926.1336
589018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI MUSLUK YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 13:59:48 | 04.04.2018 15:55:01 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.92
589020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:01:26 | 04.04.2018 15:27:00 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 171.126
589021 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-27 DINEKBAG YOL KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:01:20 | 04.04.2018 15:08:32 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1197
589031 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:10:58 | 04.04.2018 18:09:43 | 3.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9789 | 0 | 0
589034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:14:54 | 04.04.2018 17:05:42 | 2.8464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8464 | 0 | 0
589037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:17:05 | 04.04.2018 14:47:00 | 0.49841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49841 | 0 | 0
589038 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:19:01 | 04.04.2018 15:07:00 | 0.79948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79948 | 0 | 0
589042 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:18:27 | 04.04.2018 15:05:59 | 0.79196 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79196
589048 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:27:00 | 04.04.2018 15:08:07 | 0.68512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68512
589053 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER5 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:28:38 | 04.04.2018 16:27:00 | 1.9725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.945 | 0 | 0
589062 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR13 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:36:34 | 04.04.2018 16:34:56 | 1.9726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9726 | 0 | 0
589082 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:04:11 | 04.04.2018 16:15:30 | 1.1886 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 124.803
589083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:05:50 | 04.04.2018 19:37:38 | 4.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0
589088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-KARAKAYA, SOFULAR ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 14:59:48 | 04.04.2018 15:50:34 | 0.84607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84607 | 0 | 0 | 0
589100 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:16:26 | 04.04.2018 19:53:00 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6092
589104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:41:24 | 09.04.2018 11:23:24 | 1.7 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0
589110 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:21:14 | 04.04.2018 16:27:54 | 1.1111 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 23.3327 | 695.5361
589114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:D-F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:24:52 | 04.04.2018 17:16:55 | 1.8673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8673 | 0 | 0
589116 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASTANE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:27:09 | 04.04.2018 15:49:24 | 0.37079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37079
589120 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 TRCikis:D-E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:27:45 | 04.04.2018 17:10:39 | 1.715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715
589122 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:32:09 | 04.04.2018 19:30:00 | 3.964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8919 | 0 | 0 | 0
589125 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:33:59 | 04.04.2018 17:08:17 | 1.5714 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 9.4285 | 529.5685
589127 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ KOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-KIZBOĞAN YEŞİLHAT | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:37:39 | 04.04.2018 16:12:00 | 0.57232 | 0 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 4.5786 | 46.3579
589133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ORTAOBA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:43:13 | 04.04.2018 16:27:01 | 0.7298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7298
589138 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 15:46:25 | 04.04.2018 16:46:41 | 1.0043 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0
589147 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:02:33 | 04.04.2018 17:30:00 | 1.4574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4574
589150 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:01:27 | 09.04.2018 17:01:27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 360
589152 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BASLAMIS TR 1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:58 | 10.04.2018 13:39:58 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 218.55
589153 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:18 | 11.04.2018 12:58:18 | 3.9667 | 0 | 66 | 0 | 4 | 0 | 261.8002 | 0 | 15.8667
589154 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:49 | 11.04.2018 15:40:49 | 1.6667 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 171.667 | 0 | 0
589155 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:47 | 12.04.2018 14:01:47 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 376.2502
589159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:06:46 | 04.04.2018 18:25:00 | 2.3037 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.126 | 0 | 0
589162 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:YAVSANLIK KABIN KOKCikis:YAVŞANLIK KÖK-YAVŞANLIK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:09:02 | 04.04.2018 21:13:39 | 5.0767 | 6 | 0 | 185 | 6 | 30.4601 | 0 | 939.1858 | 30.4601
589165 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 14:00:58 | 12.04.2018 18:08:58 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.2
589166 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:05 | 13.04.2018 12:25:05 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41
589167 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 14:00:09 | 13.04.2018 15:07:09 | 1.1167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.8001
589168 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:41 | 14.04.2018 13:40:41 | 4.6667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 135.3334 | 0 | 0
589170 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:14:18 | 04.04.2018 16:34:56 | 0.34362 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.5288 | 0 | 0.34362
589171 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 14:00:00 | 14.04.2018 15:05:00 | 1.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0
589172 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:15:29 | 04.04.2018 17:08:00 | 0.87514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87514 | 0 | 0
589173 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:10:48 | 04.04.2018 17:58:59 | 1.803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.803
589174 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 14:00:02 | 16.04.2018 16:21:02 | 2.35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0
589175 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ TR:GÖRÜNMEZ TR 2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:13 | 16.04.2018 11:57:13 | 2.95 | 0 | 1 | 0 | 182 | 0 | 2.95 | 0 | 536.9
589184 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:20:22 | 04.04.2018 17:27:57 | 1.1262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0
589185 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F7-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ORTAKONAK MAH. 3.ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:06:46 | 05.04.2018 11:44:00 | 0.62049 | 59 | 406 | 47 | 250 | 36.6089 | 251.9189 | 29.163 | 155.1225
589193 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:24:05 | 04.04.2018 18:04:14 | 1.669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.669 | 0 | 0
589199 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:29:06 | 04.04.2018 18:16:00 | 1.7815 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 302.8618 | 0 | 0
589200 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÜSTÜNKAYA TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:29:12 | 04.04.2018 19:52:54 | 3.3948 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112.0297
589202 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:31:12 | 04.04.2018 22:18:40 | 5.7909 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.5362 | 0
589208 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:38:40 | 04.04.2018 19:14:26 | 2.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0
589210 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:43:35 | 04.04.2018 17:58:51 | 1.2543 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0
589212 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK KOKCikis:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK - B KOL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:05:23 | 04.04.2018 20:37:00 | 4.5267 | 0 | 0 | 118 | 6 | 0 | 0 | 534.1471 | 27.16
589219 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH 198 NOLU DIREK HATBASI KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 12:11:55 | 09.04.2018 14:07:55 | 1.9333 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 48.3332 | 5.8
589225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:51:33 | 04.04.2018 17:42:00 | 0.84063 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 42.8721 | 0 | 0
589228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-BELEDİYE TAŞKIRMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3334 | 0
589229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:00:00 | 07.04.2018 13:30:00 | 3.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
589230 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 15:14:00 | 07.04.2018 17:48:00 | 2.5667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 154.0002 | 0 | 0
589233 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:57:08 | 04.04.2018 17:07:00 | 0.16435 | 0 | 475 | 3 | 57 | 0 | 78.0662 | 0.49305 | 9.368
589235 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 09:31:00 | 0.51667 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.2334 | 0
589238 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:01:57 | 04.04.2018 17:31:00 | 0.48416 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.104 | 0
589243 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:04:19 | 04.04.2018 19:00:42 | 1.9396 | 0 | 0 | 14 | 1412 | 0 | 0 | 27.1538 | 2738.6587
589250 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD 2 TR -YAYLAPINAR KAŞ 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:06:35 | 04.04.2018 18:28:00 | 1.3568 | 0 | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1503.3455 | 0 | 0
589256 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 09:00:29 | 07.04.2018 09:56:29 | 0.93333 | 0 | 0 | 4 | 442 | 0 | 0 | 3.7333 | 412.5319
589258 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1365 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:09:13 | 04.04.2018 18:54:34 | 1.7556 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 75.4904 | 0 | 0
589268 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHUYUK TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:15:26 | 09.04.2018 11:10:26 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 84.3335
589269 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-125 KOK:TR1-123 KOKCikis:TR1-123-TR1-122 ÇIKIŞI TR:TR1-117 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:20:11 | 04.04.2018 18:20:00 | 0.99681 | 0 | 2163 | 0 | 0 | 0 | 2156.1 | 0 | 0
589278 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR11 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:58:30 | 04.04.2018 19:13:10 | 2.2444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.3768 | 0 | 0
589282 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:HUSEYINBEYLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:26:38 | 04.04.2018 18:18:05 | 0.85731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85731
589284 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:26:25 | 04.04.2018 19:17:33 | 1.8521 | 0 | 266 | 0 | 5 | 0 | 492.6719 | 0 | 9.2607
589288 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASTANE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:33:59 | 04.04.2018 18:32:00 | 0.96692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96692
589292 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:HOROZLUHAN37 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:25:41 | 04.04.2018 18:14:00 | 0.80512 | 7 | 758 | 0 | 0 | 5.6358 | 610.281 | 0 | 0
589297 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 8TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 13:00:00 | 10.04.2018 15:56:00 | 2.9333 | 0 | 671 | 0 | 652 | 0 | 1968.2644 | 0 | 1912.5312
589298 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:SUVERMEZ5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:41:54 | 04.04.2018 19:43:00 | 2.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0
589305 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:48:28 | 04.04.2018 19:10:30 | 1.3671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3671 | 0 | 0
589311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEREAŞIKLAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:49:13 | 04.04.2018 18:21:00 | 0.52968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52968 | 0 | 0
589313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:50:22 | 04.04.2018 19:18:12 | 1.4638 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4638 | 0 | 0
589314 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI KOK:HASANKÖY 12 TR KOKCikis:HASANKÖY 12 TR-KARAHÜYÜK SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:52:47 | 04.04.2018 19:15:00 | 1.3702 | 0 | 7 | 2 | 284 | 0 | 9.5917 | 2.7405 | 389.1482
589318 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:53:55 | 04.04.2018 18:43:44 | 0.83015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83015
589319 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:54:40 | 04.04.2018 19:06:48 | 1.2021 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100.9747 | 0 | 0
589322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:58:19 | 04.04.2018 18:44:35 | 0.77107 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 50.8906 | 0
589325 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:DARAN TM TMCikis:DARAN TM-UĞURLU F6 ÇIKIŞ FİDERİ DM:GUNDER ADM DMCikis:GUNDER ADM-GOKTEPE KOK2 CIKISI TR:GUNDER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 13:58:00 | 4.9667 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 347.6669 | 14.9 | 0
589331 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK:DM05/TR-11 KOKCikis:DM05/TR-11-TR 2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:17:47 | 04.04.2018 22:55:06 | 5.6217 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0
589332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 17:23:39 | 04.04.2018 18:44:34 | 1.3485 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 196.8795
589333 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YAYLAOZU TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 18:05:17 | 04.04.2018 20:20:18 | 2.2502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2502
589344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:IGDELIKISLA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 18:15:04 | 04.04.2018 19:42:00 | 1.4487 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 49.2558
589358 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 18:32:35 | 04.04.2018 18:45:00 | 0.20673 | 10 | 5830 | 2 | 33 | 2.0673 | 1205.2359 | 0.41346 | 6.8221
589359 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 18:36:54 | 04.04.2018 19:07:00 | 0.50153 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5138 | 0 | 0
589371 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KISECIK1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 18:45:49 | 04.04.2018 20:33:35 | 1.7959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7959 | 0 | 0
589374 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:11:51 | 04.04.2018 21:05:00 | 1.8857 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5428 | 0 | 0
589382 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F6-LALE SANAYİ A27 FİDERİ TR:NEVSEHIR TERMINALI | OG - SİGORTA ARIZASI / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:00:54 | 04.04.2018 21:59:00 | 2.9681 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0 | 0
589387 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇETMİ KÖK KOKCikis:ÇETMİ KÖK-ÇETMİ MERKEZ ÇIKIŞI TR:ÇETMİ5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 10:15:55 | 07.04.2018 12:03:55 | 1.8 | 1 | 1323 | 3 | 281 | 1.8 | 2381.4 | 5.4 | 505.8
589389 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:09:21 | 04.04.2018 20:17:37 | 1.1377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1377 | 0 | 0
589394 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:20:59 | 04.04.2018 20:09:00 | 0.80013 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 40.8066 | 0 | 0
589396 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:25:21 | 04.04.2018 20:37:00 | 1.1939 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.2468 | 0 | 0
589401 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:29:28 | 04.04.2018 21:14:10 | 1.7449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 0 | 0
589406 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1453 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:30:38 | 04.04.2018 22:27:46 | 2.9521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9521 | 0 | 0
589409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAMLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:17:36 | 04.04.2018 22:14:00 | 2.9398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9398
589410 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SAGSAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:28:35 | 04.04.2018 20:32:32 | 1.0657 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0657
589434 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA34 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:53:49 | 04.04.2018 21:43:00 | 1.8197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8197 | 0 | 0
589438 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-71 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 19:54:30 | 04.04.2018 22:05:00 | 2.1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1749 | 0 | 0
589439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:03:33 | 04.04.2018 22:27:06 | 2.3924 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.5558 | 0
589440 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:03:52 | 04.04.2018 21:15:00 | 1.1854 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 451.6222 | 0 | 0
589447 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK:UZUMLU TR 2 KOKCikis:UZUMLU TR 2-TRAFO ÇIKIŞI TR:UZUMLU TR 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:11:31 | 04.04.2018 20:27:00 | 0.25797 | 1 | 305 | 0 | 2 | 0.25797 | 78.6809 | 0 | 0.51594
589459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:27:33 | 04.04.2018 21:50:43 | 1.386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.386 | 0 | 0
589464 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CEVIZLI CAMII15 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:43:06 | 04.04.2018 21:50:00 | 1.1148 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 52.3951 | 0 | 0
589465 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL10 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:46:02 | 04.04.2018 22:03:00 | 1.2827 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5655 | 0 | 0
589467 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:SULTANHANI24 TR KOKCikis:SULTANHANI24 TR-BOZCAMAHMUT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 20:54:32 | 04.04.2018 21:29:24 | 0.58099 | 27 | 764 | 2573 | 6544 | 15.6867 | 443.8764 | 1494.8873 | 3801.9986
589489 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI23 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 22:26:09 | 04.04.2018 23:22:00 | 0.93065 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.2662 | 0 | 0
589495 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR52 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.04.2018 22:56:27 | 04.04.2018 23:15:00 | 0.30897 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0
589518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYRAKCI4 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 00:43:26 | 05.04.2018 01:25:00 | 0.69259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69259 | 0 | 0
589531 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21511 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 02:24:47 | 05.04.2018 03:32:39 | 1.1309 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.4396
589543 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 06:29:27 | 05.04.2018 08:55:47 | 2.4386 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 185.3351 | 0 | 173.142
589545 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 06:20:41 | 05.04.2018 12:30:00 | 6.1552 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 55.3964 | 6.1552
589546 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 06:53:41 | 05.04.2018 08:58:49 | 2.0854 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 | 37.5377 | 0 | 35.4523
589562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 07:27:04 | 05.04.2018 11:29:00 | 4.0321 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 24.1925 | 1358.8143
589563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 07:31:02 | 05.04.2018 08:01:46 | 0.51199 | 7 | 7758 | 10 | 88 | 3.5839 | 3972.0184 | 5.1199 | 45.0551
589568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI TR:CAYIR TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 08:03:07 | 05.04.2018 09:46:04 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.0192
589572 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20528 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 08:19:00 | 05.04.2018 08:49:22 | 0.5061 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.0366
589576 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:YAŞAR KAZIM DOĞAN | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 08:25:11 | 05.04.2018 09:26:08 | 1.0156 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0624 | 0
589583 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DURUNDAY3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:00 | 08.04.2018 11:16:00 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 174.5336
589584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK-SULAMA-2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 08:37:01 | 05.04.2018 12:14:15 | 3.6203 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 57.9253 | 0
589597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1240 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:16:00 | 09.04.2018 12:38:00 | 2.3667 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 679.2343 | 0 | 0
589608 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F13-OSB 2 FİDERİ KOK:OSB TR 4 KOKCikis:OSB TR 4-OSB TR 3 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 08:58:48 | 05.04.2018 09:36:00 | 0.61995 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8599 | 0
589609 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:01:36 | 05.04.2018 09:48:00 | 0.77321 | 7 | 868 | 501 | 2403 | 5.4125 | 671.1463 | 387.3782 | 1858.0236
589610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ TR:OMER AKKAS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:03:09 | 05.04.2018 09:38:08 | 0.58301 | 0 | 27 | 349 | 615 | 0 | 15.7413 | 203.4705 | 358.5512
589615 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-TOLLAR ÇIKIŞI TR:HIRKATOL4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:02:26 | 05.04.2018 12:28:29 | 3.4341 | 0 | 3 | 2 | 99 | 0 | 10.3022 | 6.8681 | 339.9719
589616 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:17 | 10.04.2018 10:27:17 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 68.85
589617 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.04.2018 13:05:20 | 07.04.2018 17:01:20 | 3.9333 | 0 | 0 | 47 | 262 | 0 | 0 | 184.8665 | 1030.5325
589619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:13:16 | 05.04.2018 12:15:31 | 3.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0375 | 0 | 0
589620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:SAZLICA TR 1 KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:30:28 | 08.04.2018 17:13:28 | 7.7167 | 18 | 2 | 19 | 8 | 138.9001 | 15.4333 | 146.6167 | 61.7334
589628 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİ YILDIZ TR6 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:17:54 | 05.04.2018 11:51:59 | 2.5679 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8397
589633 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-ESKİL 2 FİDERİ (F-13) GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:19:06 | 05.04.2018 10:30:00 | 1.1816 | 55 | 232 | 154 | 1440 | 64.9874 | 274.1289 | 181.9649 | 1701.4896
589645 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:29:23 | 05.04.2018 10:03:00 | 0.5601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5601 | 0 | 0
589646 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:06:30 | 05.04.2018 09:36:00 | 0.49145 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.3888
589647 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN11 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:29:42 | 05.04.2018 12:00:09 | 2.5074 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5074
589650 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:32:10 | 05.04.2018 10:36:00 | 1.0637 | 0 | 0 | 83 | 136 | 0 | 0 | 88.2871 | 144.6632
589677 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:54:15 | 05.04.2018 11:58:00 | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 218.5996
589680 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-33 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:56:32 | 05.04.2018 10:08:00 | 0.19099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19099 | 0 | 0
589683 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-SUDURAĞI KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:58:13 | 05.04.2018 10:22:55 | 0.41143 | 0 | 1118 | 0 | 45 | 0 | 459.9787 | 0 | 18.5144
589688 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:02:58 | 05.04.2018 11:49:00 | 1.7671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7671
589689 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:04:17 | 05.04.2018 10:53:10 | 0.81472 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 408.1747 | 0 | 0
589692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:24 | 11.04.2018 15:00:24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 240
589693 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-35 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:00:38 | 05.04.2018 10:53:09 | 0.87502 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 315.0072 | 0 | 0
589700 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:30:24 | 10.04.2018 13:55:24 | 4.4167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.9167 | 0
589702 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:58 NOLU KOK KOKCikis:58 NOLU KOK-KUM OCAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:10:51 | 05.04.2018 10:24:00 | 0.21907 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 7.4484 | 0.43814
589715 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:32 | 14.04.2018 16:34:32 | 7.5667 | 0 | 0 | 30 | 299 | 0 | 0 | 227.0001 | 2262.4343
589717 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:53 | 10.04.2018 09:30:53 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 24
589720 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KIZILCA TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 11:00:06 | 09.04.2018 12:26:06 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 73.0998
589721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DINEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:21:17 | 05.04.2018 11:14:11 | 0.88156 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 48.4858 | 0 | 1.7631
589722 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BADAK KÖK KOKCikis:BADAK KÖK - BADAK AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:31 | 16.04.2018 14:57:31 | 4.95 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 14.85 | 539.55
589724 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GAZALI1 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 12:30:00 | 08.04.2018 14:10:00 | 1.6667 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 283.3339 | 0 | 0
589726 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜNEY ALTAY KÖK KOKCikis:GÜNEY ALTAY KÖK - ALTAY/KAYADELİK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:53 | 18.04.2018 14:55:53 | 4.9167 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 44.25 | 19.6667
589730 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-25 TERMINAL KOKCikis:TR3-25 / TR3-11 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:26:12 | 05.04.2018 12:31:00 | 2.08 | 1 | 61 | 0 | 0 | 2.08 | 126.8794 | 0 | 0
589731 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 18:35:26 | 12.04.2018 20:46:26 | 2.1833 | 2 | 0 | 235 | 0 | 4.3667 | 0 | 513.0825 | 0
589732 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 14:00:42 | 13.04.2018 21:05:42 | 7.0833 | 2 | 0 | 235 | 0 | 14.1667 | 0 | 1664.5826 | 0
589733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KOMEL TARIM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 10:00:00 | 08.04.2018 12:26:00 | 2.4333 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 31.6333 | 2.4333
589741 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-DERKOSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:31:54 | 05.04.2018 11:11:00 | 0.65146 | 11 | 450 | 0 | 0 | 7.1661 | 293.157 | 0 | 0
589761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:03:00 | 12.04.2018 12:00:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 215.35
589764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:49:35 | 05.04.2018 13:10:04 | 2.3412 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 72.5784 | 0 | 0
589768 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:53:05 | 05.04.2018 12:16:00 | 1.3817 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 53.8859 | 234.8873
589770 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:53:58 | 05.04.2018 13:20:04 | 2.4348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4348
589771 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:55:46 | 05.04.2018 11:21:00 | 0.42031 | 2 | 0 | 97 | 381 | 0.84062 | 0 | 40.7701 | 160.1381
589777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1057 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 10:58:37 | 05.04.2018 13:14:44 | 2.2684 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 263.1356 | 0 | 0
589780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:15 | 14.04.2018 11:54:15 | 2.9 | 5 | 2850 | 4 | 5 | 14.5 | 8265 | 11.6 | 14.5
589784 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-1 KOKCikis:KAMAN TR-1-KAMAN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:04:30 | 05.04.2018 11:26:00 | 0.35828 | 10 | 5451 | 2 | 31 | 3.5828 | 1952.9843 | 0.71656 | 11.1067
589791 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 12:15:00 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 3.25 | 253.5
589798 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:52 | 10.04.2018 12:13:52 | 3.2167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.8335 | 0 | 0
589801 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 09:32:58 | 05.04.2018 13:59:00 | 4.4337 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 257.1563 | 0 | 0
589803 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F8 GÜLAĞAÇ ENH DM:ALANYURT DM DMCikis:ALANYURT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:04:05 | 11.04.2018 13:27:05 | 4.3833 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 162.1832 | 0
589804 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:SELIME DM DMCikis:BELİ SIRMA KOK:DEMIRCI GIRIS KOK KOKCikis:DEMIRCI GIRIS KOK-DEMIRCI KAS. CIKISI TR:DEMIRCI18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:00 | 12.04.2018 13:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 21 | 132 | 0 | 0 | 95.9001 | 602.8004
589806 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:13:45 | 05.04.2018 16:03:42 | 4.8323 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8323 | 0 | 0
589822 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYTAN SOKAK TR 3.35 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:28:12 | 05.04.2018 12:29:00 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0131 | 0 | 0
589824 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI KOK:KIZIK YESILHAT SULAMA KOK2 KOKCikis:KIZIK YESILHAT SULAMA KOK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:29:42 | 05.04.2018 14:01:58 | 2.5377 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10.1508 | 15.2261
589825 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:29:31 | 05.04.2018 18:28:00 | 6.9747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.7973
589826 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:29:37 | 05.04.2018 13:50:00 | 2.3395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3395 | 0 | 0
589827 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI TR:KALEBALTA3 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:29:30 | 05.04.2018 13:51:00 | 2.3581 | 2 | 339 | 0 | 0 | 4.7162 | 799.3891 | 0 | 0
589844 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM KOK:ASAGIESENCE TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:00:58 | 10.04.2018 15:47:58 | 5.7833 | 0 | 539 | 0 | 122 | 0 | 3117.2149 | 0 | 705.5663
589847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:34:12 | 05.04.2018 13:17:00 | 1.7131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1394 | 0 | 0
589865 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVAKOZU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:55:37 | 05.04.2018 13:40:40 | 1.7508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7508
589868 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1174 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:31 | 10.04.2018 10:21:31 | 1.35 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 247.05 | 0 | 0
589870 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:49:44 | 05.04.2018 12:24:25 | 0.57799 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.156 | 0 | 0
589879 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:06:12 | 05.04.2018 13:16:00 | 1.1632 | 9 | 128 | 78 | 515 | 10.4685 | 148.8858 | 90.7273 | 599.0326
589883 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÖZYURT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:01:31 | 05.04.2018 15:43:19 | 3.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6964
589888 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:SELIME4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:07:59 | 05.04.2018 15:22:46 | 3.2463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2463 | 0 | 0
589899 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:16:01 | 05.04.2018 12:56:22 | 0.67229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67229 | 0 | 0
589900 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 09:00:11 | 08.04.2018 14:55:11 | 5.9167 | 0 | 13 | 0 | 663 | 0 | 76.9167 | 0 | 3922.7522
589902 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM TMCikis:MERAM 3500 FİDERİ KOK:HOROZ KÖK KOKCikis:HOROZ KÖK - HOROZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:00 | 21.04.2018 14:13:00 | 4.2167 | 0 | 0 | 4 | 217 | 0 | 0 | 16.8667 | 915.0174
589910 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:20:05 | 05.04.2018 15:41:00 | 3.3485 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.4851 | 0
589922 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:24:03 | 05.04.2018 13:01:00 | 0.61581 | 13 | 1811 | 36 | 10 | 8.0055 | 1115.2319 | 22.1692 | 6.1581
589924 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:26:16 | 05.04.2018 13:24:00 | 0.96219 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.8866 | 3.8488
589928 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:34:25 | 05.04.2018 15:50:18 | 3.2647 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5294 | 0
589941 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:45:02 | 05.04.2018 13:22:00 | 0.61586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61586 | 0 | 0
589948 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:50:48 | 05.04.2018 13:24:00 | 0.55318 | 1 | 752 | 20 | 8 | 0.55318 | 415.9914 | 11.0636 | 4.4254
589949 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI KOK:MANTAR KOK KOKCikis:MANTAR KÖK - MANTAR TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:52:33 | 05.04.2018 14:35:00 | 1.7073 | 2 | 0 | 18 | 90 | 3.4147 | 0 | 30.7321 | 153.6606
589950 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZINCIRLI 1 TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:49:32 | 05.04.2018 14:44:00 | 1.9077 | 8 | 248 | 3 | 12 | 15.2617 | 473.1121 | 5.7231 | 22.8925
589953 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - GES KÖK CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 12:44:26 | 05.04.2018 13:16:00 | 0.52607 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2607 | 0
589957 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:CAVUSCUGOL (TRT) KOK (630 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 11:26:29 | 05.04.2018 14:25:00 | 2.9751 | 0 | 0 | 11 | 116 | 0 | 0 | 32.7265 | 345.1162
589969 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR SULAMA-4 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:10:24 | 05.04.2018 14:09:00 | 0.97653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97653
589973 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:13:05 | 05.04.2018 16:00:45 | 2.7944 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.5328 | 0
589974 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:13:06 | 05.04.2018 15:49:41 | 2.6095 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 326.19 | 0 | 0
589988 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-ATÇEKEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:28:22 | 05.04.2018 15:01:00 | 1.5439 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 0 | 2088.8832 | 0 | 0
589989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-57 HIZIRAGA-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:29:14 | 05.04.2018 13:48:00 | 0.31266 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31266 | 0 | 0
589995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60603 TRCikis:B-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:39:03 | 05.04.2018 19:30:41 | 5.8605 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 955.2599 | 0 | 0
589999 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:41:52 | 05.04.2018 16:41:00 | 2.9855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9855 | 0 | 0
590002 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA4 TR KOKCikis:KALABA4 TR-KALABA TR 10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:46:16 | 05.04.2018 14:48:00 | 1.0289 | 6 | 906 | 6 | 5 | 6.1732 | 932.1472 | 6.1732 | 5.1443
590008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:49:36 | 05.04.2018 15:23:00 | 1.5566 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 74.7154 | 32.688 | 98.0639
590014 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:55:21 | 05.04.2018 15:22:00 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439
590016 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F10-KULLUK FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-SELÇUK SANAYİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:55:56 | 05.04.2018 15:35:00 | 1.6511 | 9 | 745 | 1 | 2 | 14.8599 | 1230.0695 | 1.6511 | 3.3022
590018 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC1 TR TRCikis:B+D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:57:13 | 05.04.2018 15:12:00 | 1.2464 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.9419
590019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 13:57:28 | 05.04.2018 14:41:07 | 0.72739 | 0 | 0 | 6 | 145 | 0 | 0 | 4.3643 | 105.4715
590027 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:40 | 14.04.2018 12:09:40 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 478.8
590028 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:MUDERRIS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 13:00:49 | 14.04.2018 15:43:49 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 239.067
590030 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:24 | 15.04.2018 10:24:24 | 1.4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0
590031 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KASABALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 13:00:00 | 16.04.2018 17:00:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8
590032 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:15 | 17.04.2018 16:21:15 | 3.35 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 120.6 | 0 | 26.8
590033 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR:KEKILLIALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 13:00:13 | 19.04.2018 16:58:13 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 198.3335
590034 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN57 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 16:00:03 | 18.04.2018 18:04:03 | 2.0667 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7334 | 0 | 0
590047 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:11:43 | 05.04.2018 17:53:19 | 3.6931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6931 | 0 | 0
590051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:13:37 | 05.04.2018 15:24:00 | 1.173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.173 | 0 | 0
590057 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:21:56 | 05.04.2018 14:44:00 | 0.3675 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7775 | 0 | 0
590063 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-SARILAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:27:06 | 05.04.2018 16:56:00 | 2.4816 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 196.0432 | 0
590087 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:48:29 | 05.04.2018 20:33:00 | 5.7419 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 344.514 | 0 | 0
590088 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:49:56 | 05.04.2018 15:32:59 | 0.71729 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 51.6449 | 0
590089 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:49 | 10.04.2018 13:16:49 | 4.2667 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 520.5337 | 0 | 12.8
590094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:52:49 | 05.04.2018 18:58:00 | 4.0862 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 151.1887 | 0 | 0
590096 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ARMUTLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:50:49 | 05.04.2018 19:02:00 | 4.1861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3722
590097 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA42 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:05:00 | 09.04.2018 11:54:00 | 2.8167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.1667 | 0 | 0
590098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA26 TR TRCikis:C KOLU 1000334247 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:00 | 09.04.2018 13:49:00 | 3.8167 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 255.7169 | 0 | 0
590111 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:03:00 | 05.04.2018 16:14:00 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 301.6931
590114 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI27 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 11:30:00 | 09.04.2018 17:21:00 | 5.85 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 678.6 | 0 | 0
590115 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:13:44 | 06.04.2018 15:21:00 | 0.12102 | 3 | 0 | 117 | 72 | 0.36306 | 0 | 14.1593 | 8.7134
590129 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:06:07 | 05.04.2018 16:41:00 | 1.5814 | 6 | 426 | 0 | 0 | 9.4882 | 673.6594 | 0 | 0
590134 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ESKIYAYLACIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:21:11 | 05.04.2018 17:25:00 | 2.0634 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 111.4225
590139 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 11 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 08:30:48 | 08.04.2018 13:44:48 | 5.2333 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1020.4994 | 0 | 0
590140 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI28 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:27:04 | 05.04.2018 18:52:33 | 3.4245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4245 | 0 | 0
590159 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:42:19 | 05.04.2018 19:11:44 | 3.4901 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4901
590169 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI1 TR KOKCikis:ABUUSAGI1 TR - ABUUSAGI10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:54:33 | 05.04.2018 19:15:00 | 3.3408 | 2 | 332 | 0 | 5 | 6.6816 | 1109.1489 | 0 | 16.704
590176 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:00:00 | 05.04.2018 18:06:00 | 2.0998 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.494 | 0 | 0
590185 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:05:07 | 05.04.2018 19:21:00 | 3.2645 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0578 | 0
590190 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:07:12 | 05.04.2018 17:21:31 | 1.2384 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 38.3895 | 0 | 42.1046
590195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:15:27 | 05.04.2018 17:14:00 | 0.9756 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 216.5832 | 0 | 0
590196 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:17:14 | 05.04.2018 18:59:21 | 2.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0 | 0
590199 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:UFACIK YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:18:08 | 05.04.2018 17:32:00 | 1.2308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2308
590202 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 11:07:00 | 13.04.2018 14:20:00 | 3.2167 | 0 | 394 | 0 | 1 | 0 | 1267.368 | 0 | 3.2167
590203 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DEMIRCI22 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:01:09 | 14.04.2018 13:27:09 | 4.4333 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 851.1994 | 0 | 0
590205 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F9-URGAN-1 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:20:17 | 05.04.2018 16:52:52 | 0.5428 | 9 | 232 | 0 | 0 | 4.8852 | 125.9296 | 0 | 0
590210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:24:15 | 05.04.2018 17:02:14 | 0.63289 | 34 | 0 | 150 | 0 | 21.5183 | 0 | 94.9335 | 0
590211 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YENI ZENGEN İNKUYU KOK KOKCikis:YENI ZENGEN İNKUYU KOK-RECEP SOYLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 15:33:20 | 05.04.2018 17:04:52 | 1.5255 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.933 | 0
590212 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:159 NOLU KIREC KOK KOKCikis:159 NOLU KIREC KOK-ÇALIŞ - TOPAKLI ENH. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:15:59 | 11.04.2018 15:32:59 | 5.2833 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1333 | 0
590213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:28:01 | 05.04.2018 18:19:04 | 1.8507 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 5.552 | 0 | 12.9547
590214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 14:40:25 | 05.04.2018 19:09:57 | 4.492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.492
590221 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:34:57 | 05.04.2018 21:56:00 | 5.3506 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 256.8302 | 0 | 0
590224 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:36:15 | 05.04.2018 16:49:00 | 0.21233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21233 | 0 | 0
590227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:01:34 | 11.04.2018 13:29:34 | 4.4667 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 335.0002 | 0 | 13.4
590228 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:30:27 | 15.04.2018 14:06:27 | 4.6 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 239.2 | 0 | 0
590232 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:39:51 | 05.04.2018 17:58:10 | 1.3051 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.9334
590238 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA4 TR TRCikis:A-E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:46:53 | 05.04.2018 19:57:00 | 3.1685 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 186.9421 | 0 | 0
590258 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:03:15 | 05.04.2018 23:07:28 | 7.0702 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.4916 | 0
590264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 16:12:01 | 05.04.2018 19:10:00 | 2.9662 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 157.2086 | 0 | 0
590269 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:03:57 | 05.04.2018 17:35:00 | 0.51731 | 8 | 482 | 414 | 546 | 4.1385 | 249.3434 | 214.1663 | 282.4513
590275 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:04:17 | 05.04.2018 18:57:00 | 1.8786 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.6647 | 0
590278 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:11:03 | 05.04.2018 18:06:45 | 0.9281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9281
590280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:13:51 | 05.04.2018 19:03:12 | 1.8223 | 73 | 1 | 247 | 245 | 133.0316 | 1.8223 | 450.1205 | 446.4758
590310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:41:31 | 05.04.2018 20:00:00 | 2.3079 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 203.0978 | 0 | 0
590312 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI4TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 13:47:00 | 4.7833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 636.1829 | 0 | 0
590313 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 13:50:00 | 4.8333 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 265.8331 | 0 | 33.8333
590314 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:02:30 | 24.04.2018 12:51:30 | 3.8167 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 1076.3009 | 0 | 7.6333
590315 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:08:21 | 22.04.2018 15:16:21 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 331.1998
590316 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 12:00:00 | 23.04.2018 13:40:00 | 1.6667 | 0 | 434 | 0 | 8 | 0 | 723.3348 | 0 | 13.3334
590317 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:00 | 21.04.2018 12:46:00 | 3.7667 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 406.8004 | 0 | 11.3
590318 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:39 | 20.04.2018 13:24:39 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 136.4
590319 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:01:59 | 18.04.2018 13:30:59 | 4.4833 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 555.9329 | 0 | 17.9333
590320 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:44:33 | 05.04.2018 19:42:00 | 1.9573 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 238.7967 | 0 | 0
590322 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KALEDERESİ TR-01 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:46:37 | 05.04.2018 20:34:35 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7993
590325 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDACILAR3 TR TRCikis:F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:49:58 | 05.04.2018 20:10:00 | 2.3337 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.6729 | 0 | 0
590326 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:47:28 | 05.04.2018 20:05:49 | 2.3056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3056
590336 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:UZUNPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:20 | 12.04.2018 13:53:20 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 449.2664
590337 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:04 | 13.04.2018 12:55:04 | 3.9167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 340.7503
590338 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:OKSUZKALE TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:38 | 14.04.2018 12:58:38 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87.2667
590339 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:01:55 | 05.04.2018 20:54:00 | 2.8679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8679
590351 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:DARAN TM TMCikis:DARAN TM-UĞURLU F6 ÇIKIŞ FİDERİ DM:GUNDER ADM DMCikis:GUNDER ADM-ESENTEPE KOK CIKIS HUCRESI TR:GUNDER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:00 | 10.04.2018 12:27:00 | 3.45 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 241.5 | 10.35 | 0
590353 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 13:00:00 | 11.04.2018 14:25:00 | 1.4167 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 121.8336 | 0 | 0
590355 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR KÖK KOKCikis:KEMERHİSAR KÖK - KEMERHİSAR TR17 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:14:53 | 05.04.2018 22:00:00 | 3.7519 | 0 | 506 | 0 | 73 | 0 | 1898.4715 | 0 | 273.8902
590358 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:17:17 | 05.04.2018 18:57:00 | 0.66192 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 37.0675 | 37.0675
590368 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F2-BOSNA HERSEK FİDERİ DM:DM-4 MESAJ DMCikis:DM-4 MESAJ-KÜLLİYE ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:02:54 | 05.04.2018 21:15:00 | 3.2015 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 19.2092 | 70.4337
590373 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI23 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:24:18 | 05.04.2018 19:35:42 | 1.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0
590377 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1235 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:21:00 | 05.04.2018 18:59:02 | 0.63373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4361 | 0 | 0
590382 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:30:42 | 05.04.2018 20:41:42 | 2.1832 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.6638 | 0 | 0
590384 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-71 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:30:45 | 05.04.2018 18:57:00 | 0.43748 | 12 | 13654 | 0 | 0 | 5.2498 | 5973.3519 | 0 | 0
590386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F2-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:31:03 | 05.04.2018 19:47:00 | 1.2657 | 2 | 3691 | 12 | 94 | 2.5313 | 4671.5511 | 15.1879 | 118.972
590398 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-47 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:38:58 | 05.04.2018 20:57:38 | 2.311 | 4 | 2593 | 1 | 5 | 9.2442 | 5992.5526 | 2.311 | 11.5552
590400 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:10:18 | 05.04.2018 19:48:00 | 1.6283 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 537.3489 | 0 | 0
590401 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CAVDAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:51:46 | 05.04.2018 23:02:27 | 4.178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.178
590403 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.04.2018 06:30:14 | 08.04.2018 10:00:14 | 3.5 | 95 | 18161 | 2252 | 5424 | 332.5 | 63563.5 | 7882 | 18984
590407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 18:33:00 | 05.04.2018 19:53:00 | 1.3333 | 1 | 3991 | 0 | 0 | 1.3333 | 5321.0806 | 0 | 0
590412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:05:49 | 05.04.2018 21:15:00 | 2.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1528 | 0 | 0
590415 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR52 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:01:16 | 05.04.2018 19:58:13 | 0.94899 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.745 | 0 | 0
590420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:06:06 | 05.04.2018 19:49:00 | 0.71494 | 2 | 2276 | 0 | 0 | 1.4299 | 1627.2034 | 0 | 0
590421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-2-ANALIK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:09:32 | 05.04.2018 19:31:42 | 0.36919 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.0146 | 0
590435 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KUCUKKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:20:38 | 05.04.2018 20:56:52 | 1.6037 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 65.7509
590438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA9 TR TRCikis:BARIŞ CAD SAĞ TARAFIC-64 DİREĞİ CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:21:35 | 05.04.2018 19:53:00 | 0.52336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0934 | 0 | 0
590444 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:28:04 | 05.04.2018 22:02:00 | 2.5655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2621 | 0 | 0
590450 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-TUZYAKA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:37:44 | 05.04.2018 20:33:00 | 0.92086 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0
590454 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:HASANALI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:29:33 | 05.04.2018 21:41:48 | 2.2041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2041
590465 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:SAGLIK TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 19:57:51 | 05.04.2018 21:48:51 | 1.8498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8498
590468 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAZLIPINAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 20:02:36 | 05.04.2018 22:02:00 | 1.9898 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 151.2271
590475 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR8 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 20:19:56 | 05.04.2018 22:19:00 | 1.9843 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9843
590476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21508 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 20:23:21 | 05.04.2018 21:31:12 | 1.1307 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 35.052 | 0 | 38.4441
590485 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:AYAKLI SU DEPOSU19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 20:32:05 | 05.04.2018 21:31:00 | 0.98169 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0
590492 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN44 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 20:46:18 | 05.04.2018 21:25:40 | 0.65602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65602 | 0 | 0
590503 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 21:21:10 | 05.04.2018 21:39:00 | 0.29718 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13.6703 | 0 | 0
590508 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 21:37:53 | 05.04.2018 22:10:00 | 0.5351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5351 | 0 | 0
590509 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KALECIK6 TR TRCikis:B+C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 21:38:36 | 05.04.2018 22:32:00 | 0.88972 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 43.5963
590512 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK KOKCikis:BAHÇELİ KÖK-BAHÇELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 21:42:50 | 05.04.2018 22:48:11 | 1.0889 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 74.0479
590514 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OGRETMEN EVLERI TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.04.2018 21:51:35 | 05.04.2018 22:18:00 | 0.4402 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 42.2592 | 0 | 0
590528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR TRCikis:YELKOVAN SOK NO:12 BOX PANO | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 22:38:06 | 06.04.2018 01:07:00 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0
590535 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 23:18:06 | 06.04.2018 02:57:00 | 3.6481 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.5367 | 0
590543 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 00:24:58 | 06.04.2018 00:40:00 | 0.25051 | 2 | 435 | 785 | 1268 | 0.50102 | 108.9719 | 196.6504 | 317.6467
590549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60401 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 01:45:35 | 06.04.2018 08:25:05 | 6.6581 | 10 | 1447 | 0 | 0 | 66.5811 | 9634.2852 | 0 | 0
590583 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-11 PINAR SOKAK TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 07:02:36 | 06.04.2018 11:06:50 | 4.0704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0704 | 0 | 0
590584 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 05:51:01 | 06.04.2018 07:25:09 | 1.5687 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12.5497 | 3.1374
590585 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-DAVUTLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 07:07:35 | 06.04.2018 11:21:00 | 4.2236 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8.4471 | 80.2475
590588 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 KOK:ARGITHANI YENI KOK KOKCikis:ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 07:45:44 | 06.04.2018 09:06:00 | 1.3376 | 1 | 1887 | 7 | 72 | 1.3376 | 2523.9946 | 9.363 | 96.305
590592 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 07:59:50 | 06.04.2018 08:44:24 | 0.74259 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 56.4368 | 0 | 52.7239
590593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR13 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 08:02:19 | 06.04.2018 08:38:22 | 0.60069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60069 | 0 | 0
590603 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 08:29:29 | 06.04.2018 11:26:00 | 2.9418 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.9418 | 0 | 11.767 | 0
590610 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:02:00 | 10.04.2018 14:02:00 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
590616 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 14:00:00 | 10.04.2018 16:22:00 | 2.3667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 118.3335 | 0 | 0
590617 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 10:28:00 | 1.4667 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 190.6671 | 0 | 0
590618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASAN DEDE MESCIT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:00 | 11.04.2018 15:24:00 | 1.4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0
590622 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:CAYHAN KOK KOKCikis:CAYHAN KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 10:03:35 | 10.04.2018 10:40:35 | 0.61667 | 0 | 108 | 1 | 41 | 0 | 66.6004 | 0.61667 | 25.2835
590624 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ DM:ORTAKONAK DM DMCikis:ORTAKONAK DM-ÇENGİLTİ DM FİDER 11 ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 08:53:00 | 06.04.2018 11:49:00 | 2.9333 | 18 | 0 | 2 | 0 | 52.7999 | 0 | 5.8667 | 0
590627 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:34 | 11.04.2018 13:48:34 | 4.8 | 1 | 31 | 14 | 581 | 4.8 | 148.8 | 67.2 | 2788.8
590628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / KARABOĞAZ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:00:11 | 10.04.2018 13:06:11 | 4.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7 | 0
590629 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:01 | 11.04.2018 12:51:01 | 3.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 73.15 | 0 | 0 | 0
590630 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:07 | 12.04.2018 14:14:07 | 5.2333 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36.6333 | 52.3333
590635 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:00 | 19.04.2018 13:51:00 | 4.85 | 0 | 298 | 0 | 3 | 0 | 1445.3 | 0 | 14.55
590639 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 14:00:00 | 09.04.2018 18:54:00 | 4.9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.9 | 0 | 0
590643 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZINCIRLI 1 TR CIKISI TR:ZINCIRLI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 14:13:00 | 5.2167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 318.2169 | 0 | 0
590644 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:03:36 | 06.04.2018 10:46:44 | 1.7188 | 0 | 206 | 0 | 5 | 0 | 354.081 | 0 | 8.5942
590652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-106 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:07:54 | 06.04.2018 10:21:00 | 1.2181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.4898 | 0 | 0
590658 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-TAŞOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:15:37 | 06.04.2018 09:46:00 | 0.50627 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 14.1756 | 14.1756
590659 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK:GÜLBAHÇE 5 TR KOKCikis:GÜLBAHÇE 5 TR-GÜLBAHÇE 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:10:30 | 06.04.2018 10:37:00 | 1.4415 | 0 | 613 | 0 | 4 | 0 | 883.6395 | 0 | 5.766
590681 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:24:23 | 06.04.2018 10:06:45 | 0.70584 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 2.1175 | 166.5782
590682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:50 | 13.04.2018 12:55:50 | 3.9167 | 0 | 176 | 0 | 68 | 0 | 689.3339 | 0 | 266.3336
590685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 08:59:01 | 14.04.2018 13:36:01 | 4.6167 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 674.0338
590688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA27 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:26:55 | 06.04.2018 11:13:00 | 1.768 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3039 | 0 | 0
590690 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 15:38:00 | 6.6333 | 0 | 9 | 0 | 614 | 0 | 59.7 | 0 | 4072.8646
590692 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 17:00:00 | 13.04.2018 17:45:00 | 0.75 | 1 | 978 | 82 | 4 | 0.75 | 733.5 | 61.5 | 3
590696 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR3 (250 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:29:31 | 06.04.2018 10:16:00 | 0.77454 | 0 | 1451 | 0 | 12 | 0 | 1123.8575 | 0 | 9.2945
590697 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:33:05 | 06.04.2018 13:01:00 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.395
590702 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:43:49 | 06.04.2018 10:32:00 | 0.80303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6212 | 0 | 0
590712 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:49:23 | 06.04.2018 14:44:49 | 4.9238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9238
590713 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:50:09 | 06.04.2018 10:15:00 | 0.4139 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6556 | 0
590714 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:50:13 | 06.04.2018 10:26:32 | 0.60514 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 112.556 | 0 | 0
590716 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUNESLI KOK KOKCikis:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - SARGININ GÖVDEYE TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:46:15 | 06.04.2018 15:21:29 | 5.5872 | 0 | 0 | 31 | 446 | 0 | 0 | 173.2038 | 2491.9001
590721 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:58:24 | 06.04.2018 10:59:00 | 1.0099 | 3 | 509 | 144 | 461 | 3.0296 | 514.0187 | 145.4198 | 465.5455
590725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 08:00:31 | 04.04.2018 09:20:00 | 1.3246 | 0 | 317 | 0 | 2 | 0 | 419.8919 | 0 | 2.6492
590743 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI KOK:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK KOKCikis:EĞRİBAYAT SULAMA KÖK - OSMAN BOZOK SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:46:15 | 06.04.2018 12:15:00 | 2.4791 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 136.3494 | 0
590745 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:18:06 | 06.04.2018 11:14:00 | 0.93149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93149
590748 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 4 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:17:54 | 06.04.2018 12:04:31 | 1.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0
590756 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:29:25 | 06.04.2018 13:25:00 | 2.9263 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 0 | 0
590777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:46:01 | 06.04.2018 12:40:44 | 1.9118 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9118 | 0 | 0
590778 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:38:55 | 06.04.2018 11:26:00 | 0.78468 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 75.3293 | 0 | 0
590785 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:OZYURT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:51:15 | 06.04.2018 11:35:23 | 0.73553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73553
590787 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:54:08 | 06.04.2018 15:45:50 | 4.8615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8615 | 0 | 0
590788 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KARATAY1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:55:06 | 06.04.2018 12:11:00 | 1.2648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0593 | 0 | 0
590792 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 10:56:25 | 06.04.2018 14:22:40 | 3.4374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4374
590801 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:05:36 | 06.04.2018 13:13:00 | 2.1232 | 2 | 0 | 113 | 0 | 4.2464 | 0 | 239.9239 | 0
590807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-1 ÇIKIŞI KOK:TR 2-1 KOKCikis:TR 2-1 - TR 2-33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:10:02 | 06.04.2018 11:51:29 | 0.69081 | 2 | 5693 | 0 | 0 | 1.3816 | 3932.7813 | 0 | 0
590810 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR KAMAN TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:11:38 | 06.04.2018 12:20:00 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1392
590813 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SARAYHAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:12:32 | 06.04.2018 13:20:12 | 2.1276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1276
590820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 13:00:00 | 10.04.2018 17:31:00 | 4.5167 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 2768.7187 | 0 | 0
590829 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ5 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:26:20 | 06.04.2018 12:06:08 | 0.6631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6631 | 0 | 0
590836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 13:19:00 | 4.3167 | 0 | 406 | 0 | 1 | 0 | 1752.568 | 0 | 4.3167
590840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BABALIK2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:36:59 | 06.04.2018 14:05:00 | 2.4667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.0667 | 0 | 0
590842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F4-ORGANİZE SU POMPALARI TR:TR3-12 KINDAM TOKI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:36:49 | 06.04.2018 20:16:00 | 8.6529 | 0 | 0 | 5 | 319 | 0 | 0 | 43.2643 | 2760.2623
590843 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:37:03 | 06.04.2018 16:41:32 | 5.0747 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 172.5401
590849 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:UCARI MH TR23 (250 KVA) | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:38:35 | 06.04.2018 14:28:04 | 2.8246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8246 | 0 | 0
590852 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:41:00 | 06.04.2018 14:08:13 | 2.4535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4535
590854 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:BANKA EVLERI TR1-2 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:44:26 | 06.04.2018 12:52:13 | 1.1296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1296
590863 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:50:24 | 06.04.2018 13:08:00 | 1.2931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5863 | 0 | 0
590872 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:56:57 | 06.04.2018 14:32:00 | 2.584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0
590883 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 08:00:01 | 11.04.2018 14:05:01 | 6.0833 | 0 | 1 | 13 | 766 | 0 | 6.0833 | 79.0833 | 4659.8308
590887 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:05:36 | 06.04.2018 12:27:00 | 0.35666 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 13.9097 | 60.6322
590889 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:05:53 | 06.04.2018 14:36:00 | 2.5019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.5136 | 0 | 0
590893 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SIRAM1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:11:37 | 06.04.2018 12:30:00 | 0.30635 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1444
590902 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:19:39 | 06.04.2018 13:43:26 | 1.3962 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 261.0969
590905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:23:41 | 06.04.2018 14:00:00 | 1.6051 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8152 | 0 | 0
590918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:32:42 | 06.04.2018 15:02:00 | 2.4881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4643 | 0 | 0
590924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:38:14 | 06.04.2018 18:45:00 | 6.1126 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.4503 | 0 | 0
590925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI10 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:01:13 | 11.04.2018 10:18:13 | 1.2833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.3666 | 0 | 0
590935 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:49:51 | 06.04.2018 17:56:52 | 5.1167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 0
590936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI18 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:30:18 | 11.04.2018 11:08:18 | 0.63333 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 21.5332 | 0 | 0
590937 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 11:32:55 | 11.04.2018 12:23:55 | 0.85 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.35 | 0 | 0
590939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:56:48 | 06.04.2018 18:05:00 | 5.1365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1365 | 0 | 0
590940 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:00 | 11.04.2018 18:10:00 | 4.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
590944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI9 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:30:45 | 12.04.2018 12:06:45 | 1.6 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 22.4 | 0 | 3.2
590949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:00 | 11.04.2018 13:16:00 | 3.2667 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 166.6002 | 0 | 6.5333
590950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:FERTEK ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/7 KOKCikis:TR 2-29/7-FERTEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:15 | 11.04.2018 14:03:15 | 4.05 | 1 | 1166 | 0 | 59 | 4.05 | 4722.3 | 0 | 238.95
590954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI15 TR TRCikis:SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 13:00:54 | 12.04.2018 14:44:54 | 1.7333 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10.4 | 0 | 6.9333
590960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK KOKCikis:AKCASEHIR ENH DR48 HATBASI KOK-SULAMA-2 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:19:58 | 06.04.2018 14:15:17 | 0.92191 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6095 | 0
590961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:24:59 | 06.04.2018 19:13:00 | 5.8002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8002 | 0 | 0
590962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KIRKDELIK1 TR TRCikis:SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 15:00:07 | 12.04.2018 17:09:07 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.65
590963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:13 | 13.04.2018 10:53:13 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.2499
590964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 13:00:45 | 13.04.2018 17:48:45 | 4.8 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 4.8
590971 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:37:17 | 06.04.2018 14:57:33 | 1.3377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3377
590974 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:40:27 | 06.04.2018 19:40:00 | 5.9923 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9923
590976 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:41:44 | 06.04.2018 18:55:17 | 5.2257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2257 | 0 | 0
590984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-2-ANALIK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:47:48 | 06.04.2018 20:34:52 | 6.7843 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128.9025 | 0
590986 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:ESAT KOK KOKCikis:AKDOGANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:32:54 | 12.04.2018 10:13:54 | 0.68333 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 9.5666 | 10.25
590989 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR9 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:53:30 | 06.04.2018 21:15:16 | 7.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3625
590992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:56:56 | 06.04.2018 22:31:00 | 8.5677 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2706 | 0
590995 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1180 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:58:46 | 06.04.2018 14:20:33 | 0.363 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0
590999 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F8-YENİCE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:57:44 | 06.04.2018 16:54:00 | 2.9377 | 0 | 482 | 3 | 61 | 0 | 1415.9569 | 8.813 | 179.1979
591001 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KETENLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 13:59:00 | 4.9833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 109.6333 | 0 | 0
591002 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 12:19:29 | 11.04.2018 13:15:29 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.6666
591005 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:05:26 | 06.04.2018 14:43:00 | 0.62586 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9.3879 | 0 | 1.2517
591014 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:12:19 | 06.04.2018 18:01:00 | 3.8113 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 937.5798 | 0 | 3.8113
591015 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK30 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:00 | 13.04.2018 11:42:00 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.2
591026 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KARABULAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:36:20 | 11.04.2018 16:07:20 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 143 | 0 | 1.5167 | 0 | 216.8838
591027 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:13:18 | 12.04.2018 11:34:18 | 2.35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 0 | 0
591028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 12:00:00 | 12.04.2018 16:16:00 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.2
591030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 11TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 11:47:16 | 06.04.2018 14:45:00 | 2.9622 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 2606.7272 | 0 | 0
591032 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:25:01 | 06.04.2018 15:12:43 | 0.79473 | 19 | 0 | 113 | 0 | 15.0999 | 0 | 89.8045 | 0
591038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:26:59 | 06.04.2018 16:31:53 | 2.0815 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 241.4575 | 6.2446
591041 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:28:13 | 06.04.2018 14:48:36 | 0.33946 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 59.745 | 0 | 0
591058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:36:05 | 06.04.2018 19:04:00 | 4.4651 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.3255 | 0
591062 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:41:22 | 06.04.2018 15:47:12 | 1.0971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0
591067 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:13:01 | 11.04.2018 10:49:01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 121.8
591088 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 12:05:09 | 06.04.2018 17:21:00 | 5.2641 | 3 | 509 | 144 | 461 | 15.7924 | 2679.4422 | 758.0347 | 2426.7639
591093 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 14:55:58 | 06.04.2018 17:18:11 | 2.3701 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.2207 | 0
591103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:KARATAY GOCU KOK-GOCU SULAMALAR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:04:53 | 06.04.2018 18:44:00 | 3.6518 | 0 | 0 | 70 | 29 | 0 | 0 | 255.6232 | 105.901
591104 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:02:35 | 06.04.2018 15:59:00 | 0.94025 | 0 | 0 | 43 | 135 | 0 | 0 | 40.4308 | 126.9338
591109 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK KOKCikis:103 AKPINAR SULAMA KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:10:04 | 06.04.2018 16:52:00 | 1.6988 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3.3976 | 28.8799
591111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:VANLI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:10:35 | 06.04.2018 18:10:00 | 2.9902 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.8531
591114 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F1-GÖLYAZI FİDERİ KOK:SAGLIK KOK KOKCikis:SAGLIK KOK-GÖLYAZI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 13:11:02 | 06.04.2018 16:10:00 | 2.9827 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 38.7746
591128 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA57 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:20:57 | 06.04.2018 16:27:46 | 1.1136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0
591135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:22:12 | 06.04.2018 17:41:00 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 171.1849
591142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI18 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:02:09 | 14.04.2018 10:09:09 | 1.1167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23.4501 | 0 | 0
591143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:34:52 | 14.04.2018 12:36:52 | 2.0333 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 146.3998 | 0 | 0
591145 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:SOKAK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:01:00 | 15.04.2018 11:59:00 | 2.9667 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 127.5668 | 0 | 0
591146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 13:21:02 | 15.04.2018 14:34:02 | 1.2167 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.5501 | 0 | 0
591147 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:30:00 | 06.04.2018 18:29:00 | 2.9832 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 17.899 | 0 | 56.6802
591148 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZYER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 15:02:03 | 15.04.2018 17:34:03 | 2.5333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58.2666
591152 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 09:00:00 | 09.04.2018 10:16:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 44 | 588 | 0 | 0 | 55.7335 | 744.802
591154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YAZLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:34:42 | 06.04.2018 19:10:22 | 3.5943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5943
591155 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:35:36 | 06.04.2018 17:25:00 | 1.8232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8232 | 0 | 0
591163 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:34:50 | 06.04.2018 15:55:49 | 0.34957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34957 | 0 | 0
591174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:İÇMELİ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:50:49 | 06.04.2018 17:34:04 | 1.7207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8828 | 0 | 0
591187 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 KOK:131 NOLU KOK KOKCikis:13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:59:39 | 06.04.2018 16:19:00 | 0.32245 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 16.4449 | 0
591188 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:59:56 | 06.04.2018 18:21:00 | 2.351 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7019 | 0 | 0
591193 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 15:46:21 | 06.04.2018 17:49:00 | 2.044 | 0 | 0 | 4 | 109 | 0 | 0 | 8.1762 | 222.8004
591207 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ KOK:AVANOS30 TR KOKCikis:AVANOS30 TR-AVANOS TR32 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:17:34 | 06.04.2018 16:48:00 | 0.50705 | 2 | 3369 | 0 | 73 | 1.0141 | 1708.2514 | 0 | 37.0147
591216 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-19A YENICE MAH TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:22:02 | 06.04.2018 18:35:00 | 2.216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8641 | 0 | 0
591218 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AFSAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:24:30 | 06.04.2018 17:35:01 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753
591221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ZİNCİR İZOLATÖRDEN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:05:59 | 06.04.2018 18:25:00 | 2.3169 | 0 | 0 | 33 | 129 | 0 | 0 | 76.4587 | 298.884
591226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:EKINOZU1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:31:59 | 06.04.2018 17:08:55 | 0.61532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61532
591230 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YILMAZLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:34:15 | 06.04.2018 18:35:43 | 2.0243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0243 | 0 | 0
591238 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 10:00:55 | 09.04.2018 11:40:55 | 1.6667 | 0 | 0 | 20 | 394 | 0 | 0 | 33.3334 | 656.668
591242 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:41:51 | 06.04.2018 16:58:30 | 0.27736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27736 | 0 | 0
591248 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU33 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 16:47:16 | 06.04.2018 17:31:00 | 0.72881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4576 | 0 | 0
591252 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:37 | 11.04.2018 17:58:37 | 7.9667 | 0 | 0 | 20 | 697 | 0 | 0 | 159.3334 | 5552.769
591261 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:03:37 | 06.04.2018 17:41:31 | 0.6315 | 0 | 0 | 25 | 119 | 0 | 0 | 15.7875 | 75.1485
591265 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HASTANE7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:05:22 | 06.04.2018 20:08:35 | 3.0534 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1068
591271 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MUFTULUK KARSISI27 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:11:10 | 06.04.2018 18:32:00 | 1.347 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 142.7809 | 0 | 0
591277 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:12:01 | 06.04.2018 19:55:00 | 2.7162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7162 | 0 | 0
591280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:16:00 | 06.04.2018 17:52:00 | 0.59989 | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 33.5938 | 33.5938
591281 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:APAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:19 | 12.04.2018 13:57:19 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.35
591283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR8/A TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:03:48 | 13.04.2018 10:50:48 | 1.7833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 46.3666 | 0 | 0
591285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR7 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 14:00:20 | 13.04.2018 16:27:20 | 2.45 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 237.65 | 0 | 0
591286 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:KESMEZ KOK KOKCikis:KESMEZ KOK-KESMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:15:43 | 14.04.2018 12:47:43 | 3.5333 | 0 | 0 | 1 | 337 | 0 | 0 | 3.5333 | 1190.7322
591290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 - ERENKOY DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI KOK:SILLE SUBASI3 TR (SILLE DM) KOKCikis:TATKÖY ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:30:00 | 11.04.2018 13:52:00 | 4.3667 | 0 | 247 | 9 | 62 | 0 | 1078.5675 | 39.3 | 270.7335
591295 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:26:19 | 06.04.2018 17:43:30 | 0.2863 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 35.5012 | 0 | 0
591297 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:29:26 | 06.04.2018 19:43:07 | 2.228 | 0 | 0 | 14 | 1412 | 0 | 0 | 31.1926 | 3145.9925
591310 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:ACI TR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:45:42 | 06.04.2018 19:22:33 | 1.6141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6141
591312 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:47:45 | 06.04.2018 18:31:27 | 0.72818 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23.3018 | 0 | 0
591322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - LALE VE MEDRESELİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:57:57 | 06.04.2018 20:04:55 | 2.116 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 256.0372
591324 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SEVINC2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:59:03 | 06.04.2018 18:41:50 | 0.71304 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71304
591327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:59:00 | 06.04.2018 18:37:00 | 0.63308 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 41.1502 | 0 | 9.4962
591328 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SADIKHACI KOK KOKCikis:SADIKHACI KOK-SEVİNDİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:00:34 | 06.04.2018 19:03:00 | 1.0404 | 14 | 2935 | 25 | 1702 | 14.5649 | 3053.4273 | 26.0087 | 1770.6757
591329 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:56:15 | 06.04.2018 18:39:00 | 0.71249 | 5 | 5664 | 13 | 76 | 3.5625 | 4035.5434 | 9.2624 | 54.1492
591334 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:02:10 | 06.04.2018 19:43:00 | 1.6803 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 124.3444 | 0 | 0
591335 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS TR 12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:03:04 | 06.04.2018 18:45:32 | 0.70761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70761
591342 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI2 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:11:47 | 06.04.2018 18:57:06 | 0.75524 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75524
591361 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:30:27 | 06.04.2018 19:22:00 | 1.859 | 8 | 2065 | 114 | 1136 | 14.8718 | 3838.773 | 211.9226 | 2111.7899
591362 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:24:25 | 06.04.2018 19:15:00 | 0.84294 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 195.5621 | 0 | 0
591363 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:25:21 | 06.04.2018 19:41:00 | 1.2608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5215 | 0 | 0
591366 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:CICEKDAGI DM-KOSELI CIKISI KOK:KOSELI TR-9 KOKCikis:KÖSELİ TR9-KÖSELİ TR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:32:17 | 06.04.2018 20:03:00 | 1.5119 | 0 | 299 | 0 | 1 | 0 | 452.0641 | 0 | 1.5119
591369 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:33:27 | 06.04.2018 20:38:00 | 2.0757 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0757 | 0
591376 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMANGAZI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:41:21 | 06.04.2018 19:21:00 | 0.66059 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 254.9877 | 0 | 0
591381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:43:06 | 06.04.2018 19:44:00 | 1.0149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0
591382 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR42 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:44:01 | 06.04.2018 19:20:10 | 0.60238 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60238 | 0 | 0
591385 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:47:18 | 06.04.2018 20:02:00 | 1.2449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 | 0
591392 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F6-GÜLŞEHİR FİDERİ DM:EGRIKUYU DM TR:GUMUSKENT4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:50:22 | 06.04.2018 20:46:00 | 1.927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.927 | 0
591399 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KUCUKKAYAPA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:58:51 | 06.04.2018 21:50:00 | 2.8523 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8523 | 0 | 0
591404 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI KOK:GULSEHIR11 TR KOKCikis:GULSEHIR11 TR - GULSEHIR12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:01:50 | 06.04.2018 20:06:00 | 1.0693 | 1 | 199 | 0 | 3 | 1.0693 | 212.7808 | 0 | 3.2077
591406 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAMLICA TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:05:16 | 06.04.2018 20:28:20 | 1.3843 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3843 | 0 | 0
591414 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENICE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:11:07 | 06.04.2018 20:11:00 | 0.99792 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 83.8253 | 0 | 0
591419 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:17:22 | 06.04.2018 20:11:00 | 0.89385 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.7094 | 0
591421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 13 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:17:25 | 06.04.2018 20:12:14 | 0.91353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91353
591428 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 18:59:50 | 06.04.2018 19:45:00 | 0.75278 | 0 | 0 | 45 | 415 | 0 | 0 | 33.8751 | 312.4037
591430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:17:50 | 06.04.2018 20:13:00 | 0.91926 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 44.1245 | 0 | 0
591464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:213 NOLU KOK KOKCikis:213 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:44:01 | 06.04.2018 20:05:15 | 0.35384 | 1 | 0 | 29 | 10 | 0.35384 | 0 | 10.2614 | 3.5384
591468 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:45:39 | 06.04.2018 20:33:12 | 0.79243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79243 | 0 | 0
591470 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:20:28 | 07.04.2018 12:39:10 | 1.3116 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.5299 | 0
591471 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:39:39 | 06.04.2018 20:38:20 | 0.97792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97792
591473 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUKURKAVAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:45:29 | 06.04.2018 21:04:50 | 1.3223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3223
591474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:49:50 | 06.04.2018 20:34:19 | 0.74117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74117 | 0 | 0
591477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:51:34 | 06.04.2018 21:00:00 | 1.1404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 0 | 0
591486 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 19:16:38 | 06.04.2018 20:54:00 | 1.6227 | 3 | 509 | 144 | 461 | 4.8682 | 825.9797 | 233.676 | 748.0878
591487 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:06:03 | 06.04.2018 20:27:00 | 0.34897 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.6304
591489 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI TR:TOPALALI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:08:39 | 06.04.2018 21:13:57 | 1.0881 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 48.9645
591493 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:11:00 | 06.04.2018 20:48:03 | 0.61749 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.0274
591494 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 5 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:11:13 | 06.04.2018 20:31:58 | 0.34566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34566 | 0 | 0
591499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:20:05 | 06.04.2018 21:49:46 | 1.4946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0
591503 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:GÖZERLİ KÖK KOKCikis:GOZERLI KOK-GULLUDERE GEDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:09:33 | 06.04.2018 20:49:43 | 0.66922 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 10.7075 | 13.3844
591506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:29:37 | 06.04.2018 21:07:38 | 0.63351 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63351
591510 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:39:52 | 07.04.2018 00:59:55 | 4.3339 | 0 | 0 | 63 | 952 | 0 | 0 | 273.037 | 4125.8918
591511 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 20:42:31 | 06.04.2018 21:45:57 | 1.057 | 0 | 0 | 3 | 403 | 0 | 0 | 3.171 | 425.971
591523 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:19:03 | 07.04.2018 02:45:00 | 5.4323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4323 | 0 | 0 | 0
591525 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:PASALI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:24:14 | 06.04.2018 22:02:00 | 0.62937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62937
591526 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:13:08 | 06.04.2018 22:17:54 | 1.0794 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 139.2387 | 0 | 0
591528 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:32:38 | 06.04.2018 23:48:00 | 2.2559 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0234 | 0 | 0
591534 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:B Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:46:04 | 06.04.2018 23:01:16 | 1.2533 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.6504 | 0 | 0
591539 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAHCELI EVLER TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 21:59:25 | 06.04.2018 22:31:00 | 0.52635 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 54.7404
591565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 00:08:31 | 07.04.2018 02:07:00 | 1.9745 | 0 | 0 | 36 | 97 | 0 | 0 | 71.0824 | 191.5275
591567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 00:20:59 | 07.04.2018 01:07:00 | 0.76687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76687 | 0 | 0
591577 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR2 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 03:22:50 | 07.04.2018 04:23:00 | 1.0025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0202 | 0 | 0
591578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM11 DMCikis:NEVŞEHİR DM-11 HASTANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 03:34:50 | 07.04.2018 04:26:28 | 0.86052 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.721 | 1.721 | 0 | 0
591580 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM:DM01/TR-01 DMCikis:DM01-DM03 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 03:42:03 | 07.04.2018 05:48:06 | 2.1008 | 8 | 5209 | 4 | 14 | 16.8066 | 10943.2235 | 8.4033 | 29.4116
591588 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK:NEVSEHIR91 TR KOKCikis:NEVSEHIR91 TR - NEVSEHIR95 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / TRAFO YANMASI - SARGILARDA KISA DEVRE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 04:50:02 | 07.04.2018 07:40:06 | 2.8343 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 5453.1547 | 0 | 0
591605 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ISHAKUSAGI1 KOK KOKCikis:PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:25:39 | 07.04.2018 10:03:00 | 3.6225 | 0 | 0 | 111 | 130 | 0 | 0 | 402.0931 | 470.9198
591612 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:41:21 | 07.04.2018 08:11:21 | 1.4999 | 0 | 27 | 102 | 68 | 0 | 40.4981 | 152.9929 | 101.9952
591613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:GOLYUZU KOK 1 KOKCikis:GOLYUZU KOK 1-SUSUZ - ÇATMAKAYA MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:50:19 | 07.04.2018 10:29:00 | 3.6445 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 419.1198
591614 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:52:52 | 07.04.2018 07:56:00 | 1.052 | 0 | 1103 | 1 | 41 | 0 | 1160.3891 | 1.052 | 43.1332
591615 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:APA KOK KOKCikis:APA KOK-APA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:52:52 | 07.04.2018 08:01:00 | 1.1353 | 0 | 0 | 7 | 155 | 0 | 0 | 7.9471 | 175.9715
591618 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:KARAYOLLARI TR 2.3 KOKCikis:KARAYOLLARI TR 2.3-SOGUKHAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:58:39 | 07.04.2018 07:41:00 | 0.70579 | 1 | 6833 | 0 | 5 | 0.70579 | 4822.6631 | 0 | 3.529
591620 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:08:11 | 07.04.2018 08:22:00 | 1.2303 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 4.9211 | 323.5636
591622 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECİK8 TR KOKCikis:KESECİK8 TR -KESECİK 4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:10:44 | 07.04.2018 08:24:16 | 1.2253 | 0 | 503 | 2 | 48 | 0 | 616.3309 | 2.4506 | 58.8149
591624 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-BOZTEPE TR15 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:26:55 | 07.04.2018 07:37:00 | 0.16779 | 2 | 1104 | 1 | 12 | 0.33558 | 185.2402 | 0.16779 | 2.0135
591625 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:27:28 | 07.04.2018 08:46:00 | 1.3086 | 0 | 1560 | 2 | 511 | 0 | 2041.4628 | 2.6173 | 668.7099
591628 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:HUYUK TR 2 KOKCikis:HUYUK TR 2-HÜYÜK TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:25:48 | 07.04.2018 08:51:00 | 1.4199 | 0 | 971 | 4 | 357 | 0 | 1378.6938 | 5.6795 | 506.8936
591630 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:07:15 | 07.04.2018 08:40:00 | 1.5457 | 30 | 7 | 74 | 93 | 46.3698 | 10.8196 | 114.3788 | 143.7464
591631 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:AKALSAN KOKCikis:AKALSAN-KARAHÜYÜK TOPRAK SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:36:11 | 07.04.2018 09:22:00 | 1.7636 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 49.38 | 3.5271
591636 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:ROMA HAVUZU KÖK KOKCikis:ROMA HAVUZU KÖK - DİPSİZ SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:39:44 | 07.04.2018 09:15:00 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 441.3973
591643 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KARAHUYUK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 07:55:11 | 07.04.2018 08:38:00 | 0.71353 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0.71353 | 152.6954 | 0 | 0
591646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:07:00 | 07.04.2018 09:46:00 | 1.6499 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1019.6135 | 0 | 0
591653 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:12:34 | 07.04.2018 10:16:00 | 2.0571 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 532.7915
591657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:28:11 | 07.04.2018 11:50:00 | 3.3635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 0 | 0
591663 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30101 ÇIKIŞI TR:TR 30101 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:32:42 | 07.04.2018 08:52:00 | 0.32166 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 447.4291 | 0 | 0
591664 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:33:27 | 07.04.2018 11:06:50 | 2.5561 | 1 | 0 | 52 | 78 | 2.5561 | 0 | 132.9188 | 199.3781
591669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BAHÇESARAY TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:40:20 | 07.04.2018 09:58:00 | 1.2943 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 19.415 | 0 | 3.883
591675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI8 TR KOKCikis:SULTANHANI8 TR-SULTANHANI TR17-18-19 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:21 | 12.04.2018 10:23:21 | 1.3833 | 1 | 364 | 0 | 0 | 1.3833 | 503.5321 | 0 | 0
591676 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:49:41 | 07.04.2018 14:48:33 | 5.9809 | 0 | 0 | 9 | 577 | 0 | 0 | 53.8277 | 3450.9562
591678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:KARKIN KOK KOKCikis:KARKIN KOK-KARKIN,KOÇPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 08:49:48 | 07.04.2018 11:42:00 | 2.8699 | 0 | 591 | 3 | 615 | 0 | 1696.1168 | 8.6097 | 1764.9947
591685 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESKİL TR3 DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 13:00:05 | 14.04.2018 18:05:05 | 5.0833 | 0 | 11 | 123 | 481 | 0 | 55.9166 | 625.2496 | 2445.0817
591687 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 09:00:00 | 11.04.2018 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.6668 | 0 | 0
591688 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:INCESU KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:01:24 | 07.04.2018 11:31:45 | 2.5057 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7.517 | 62.6415
591689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 13:08:26 | 10.04.2018 13:43:26 | 0.58333 | 0 | 0 | 159 | 164 | 0 | 0 | 92.7495 | 95.6661
591698 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK:DM05/TR-11 KOKCikis:DM05/TR-11-MUHTAR RECEP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 06:58:18 | 07.04.2018 13:15:17 | 6.2828 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 144.5049 | 0
591699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 10:00:02 | 11.04.2018 12:41:02 | 2.6833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.9333 | 0 | 0
591704 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-KOZAĞAÇ TOP.SU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:02 | 12.04.2018 10:00:02 | 1 | 3 | 0 | 10 | 26 | 3 | 0 | 10 | 26
591705 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOLCAYIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:00 | 11.04.2018 15:22:00 | 1.3667 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 101.1336 | 0 | 0
591706 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:19:27 | 07.04.2018 11:21:43 | 2.0376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0376
591712 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:14:41 | 07.04.2018 10:17:00 | 1.0386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1157 | 0 | 0
591718 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:27:40 | 07.04.2018 10:46:00 | 1.3055 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 37.8604 | 24.8051
591722 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:33:05 | 07.04.2018 11:43:00 | 2.1652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1652 | 0 | 0
591731 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:39:08 | 07.04.2018 11:12:28 | 1.5555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5555 | 0 | 0
591738 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ KOK:BAĞBAŞI KÖK KOKCikis:BAĞBAŞI KÖK-BAĞBAŞI KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:29:42 | 07.04.2018 14:29:22 | 4.9943 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 1228.588 | 0 | 4.9943
591745 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:44:14 | 07.04.2018 10:00:00 | 0.26275 | 4 | 730 | 3 | 442 | 1.051 | 191.8075 | 0.78825 | 116.1355
591746 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:47:21 | 07.04.2018 10:22:31 | 0.58603 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 31.0596 | 29.3015
591749 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:49:10 | 07.04.2018 10:25:00 | 0.59719 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 5.9719 | 2161.8278 | 19.7073 | 1721.1016
591756 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:34 | 13.04.2018 14:01:34 | 5.0167 | 0 | 46 | 0 | 10 | 0 | 230.7668 | 0 | 50.1667
591758 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:06 | 18.04.2018 14:10:06 | 5.1667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6667 | 0 | 0
591759 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:21 | 16.04.2018 14:03:21 | 5.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.65 | 0 | 0
591760 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:10 | 17.04.2018 14:00:10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
591761 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KAYAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:34 | 15.04.2018 14:34:34 | 5.5667 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 38.9667 | 0 | 5.5667
591763 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 09:54:11 | 07.04.2018 11:53:01 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9804
591764 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-ASLANTAŞ ÇIKIŞI TR:KAYAPINAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:34 | 14.04.2018 14:06:34 | 5.1 | 0 | 140 | 0 | 18 | 0 | 714 | 0 | 91.8
591775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SULUSARAY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:06:26 | 07.04.2018 13:57:00 | 3.8426 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 288.1927 | 0 | 3.8426
591777 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:08:27 | 12.04.2018 11:49:27 | 2.6833 | 0 | 119 | 0 | 526 | 0 | 319.3163 | 0 | 1411.4316
591779 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:06:07 | 07.04.2018 14:13:30 | 4.1228 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 148.4204
591780 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AGILONU1 TR TRCikis:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:34:39 | 13.04.2018 17:16:39 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 962.5
591791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:14:21 | 07.04.2018 12:55:05 | 2.6787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6787 | 0 | 0
591792 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-ÇERDİĞİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:14:19 | 07.04.2018 10:53:50 | 0.65861 | 0 | 0 | 60 | 23 | 0 | 0 | 39.5166 | 15.148
591803 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-145 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:145 NOLU KOK KOKCikis:145 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:22:09 | 07.04.2018 12:28:00 | 2.0974 | 4 | 0 | 34 | 0 | 8.3897 | 0 | 71.3123 | 0
591811 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:05:01 | 12.04.2018 11:41:01 | 1.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0
591816 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKCikis:ÇAVUŞCU DSİ KÖK-ÇAVUŞCU DSİ TR 1 TR:DSI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:26:27 | 07.04.2018 11:40:00 | 1.2256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2256 | 0
591818 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:26:36 | 07.04.2018 13:29:13 | 3.0434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0434
591820 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:26:44 | 07.04.2018 12:03:00 | 1.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0
591821 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:28:13 | 07.04.2018 12:12:09 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7322
591823 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-ERLER KOY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 11:30:00 | 12.04.2018 13:20:00 | 1.8333 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1.8333 | 42.1666 | 14.6666 | 1.8333
591824 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 12:32:30 | 11.04.2018 13:07:30 | 0.58333 | 18 | 0 | 70 | 75 | 10.4999 | 0 | 40.8331 | 43.7497
591827 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:00 | 12.04.2018 11:41:00 | 1.6833 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 26.9333 | 48.8166
591828 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:29:42 | 07.04.2018 11:12:00 | 0.7048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7048 | 0 | 0
591830 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 11:00:19 | 12.04.2018 12:12:19 | 1.2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0
591831 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 13:00:00 | 13.04.2018 18:01:00 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 436.4503
591832 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 13:00:00 | 11.04.2018 18:03:00 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 439.35
591837 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KÖY ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:33:43 | 07.04.2018 13:04:00 | 2.5047 | 2 | 242 | 15 | 990 | 5.0094 | 606.135 | 37.5703 | 2479.6431
591838 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:YENICEOBA9 TR KOKCikis:YENICEOBA9 TR-ÇELİKLER YAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:30:01 | 10.04.2018 14:32:01 | 5.0333 | 0 | 51 | 27 | 28 | 0 | 256.6998 | 135.8999 | 140.9332
591843 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - ÇANAKÇI/KOZLUCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:37:42 | 07.04.2018 12:02:00 | 1.4049 | 0 | 0 | 4 | 328 | 0 | 0 | 5.6196 | 460.8072
591844 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA 01A TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:37:57 | 07.04.2018 12:58:46 | 2.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0
591859 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ÇIKIŞ KABLO HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:47:24 | 07.04.2018 11:43:46 | 0.93929 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 41.3288
591868 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:52:20 | 07.04.2018 12:28:00 | 1.5943 | 0 | 0 | 137 | 613 | 0 | 0 | 218.4136 | 977.2814
591871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:55:24 | 07.04.2018 11:55:00 | 0.99309 | 2 | 851 | 6 | 312 | 1.9862 | 845.1196 | 5.9585 | 309.8441
591876 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:EGRIKUYU DM DMCikis:EGRIKUYU DM-EGRIKUYU KÖY-HÜYÜKLÜ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:58:13 | 07.04.2018 11:23:00 | 0.4129 | 10 | 13 | 21 | 30 | 4.129 | 5.3677 | 8.6709 | 12.387
591877 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:51:21 | 07.04.2018 11:37:00 | 0.7608 | 0 | 297 | 0 | 3 | 0 | 225.9576 | 0 | 2.2824
591879 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 - ERENKOY DMCikis:DM11-H.100 YIL 10 (ULAŞEVLER 4)TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:00:22 | 07.04.2018 12:39:00 | 1.6436 | 0 | 3930 | 0 | 0 | 0 | 6459.4266 | 0 | 0
591885 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:03:22 | 07.04.2018 11:34:05 | 0.51175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51175 | 0 | 0
591889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 10:27:49 | 07.04.2018 13:13:53 | 2.7677 | 3 | 25 | 234 | 174 | 8.303 | 69.1915 | 647.6324 | 481.5728
591890 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:07:51 | 07.04.2018 12:19:00 | 1.1857 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1857
591891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:07:55 | 07.04.2018 14:42:14 | 3.5717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5717 | 0 | 0
591899 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:12:14 | 07.04.2018 11:42:10 | 0.49862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49862
591901 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:07:02 | 07.04.2018 12:40:42 | 1.561 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8049 | 0
591906 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:18:58 | 07.04.2018 13:21:21 | 2.0397 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 108.1046 | 2.0397
591910 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:22:25 | 07.04.2018 11:52:25 | 0.49994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49994 | 0 | 0
591911 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - KARACASAR ÇIKIŞI(RİNG) KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - TUZKÖY ÇIKIŞI TR:TUZKOY4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:19:06 | 07.04.2018 13:33:00 | 2.2316 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.7164 | 0 | 0
591925 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:26:56 | 07.04.2018 13:57:00 | 2.5009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5009 | 0 | 0
591934 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:30:25 | 07.04.2018 11:52:00 | 0.35954 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 27.6846 | 0
591935 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:30:14 | 07.04.2018 14:30:03 | 2.9969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9969
591941 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:36:38 | 07.04.2018 13:33:00 | 1.9393 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8787 | 0
591953 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F6-KEÇİLİ-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:43:18 | 07.04.2018 12:57:00 | 1.2282 | 2 | 202 | 0 | 0 | 2.4563 | 248.0863 | 0 | 0
591955 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:43:49 | 07.04.2018 13:34:00 | 1.8362 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.3971
591959 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:44:39 | 07.04.2018 12:18:00 | 0.55582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1116 | 0 | 0
591960 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 11:45:31 | 07.04.2018 14:35:00 | 2.8245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8245 | 0 | 0
591992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN44 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:07:33 | 07.04.2018 13:09:00 | 1.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0239 | 0 | 0
591993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:07:26 | 07.04.2018 12:44:00 | 0.6092 | 0 | 0 | 295 | 388 | 0 | 0 | 179.714 | 236.3696
591996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:10:39 | 07.04.2018 13:27:33 | 1.2816 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2816
592003 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:DEMIRCI KOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:13:41 | 07.04.2018 15:11:00 | 2.9552 | 0 | 143 | 12 | 182 | 0 | 422.5879 | 35.4619 | 537.8391
592010 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:15:14 | 07.04.2018 12:58:16 | 0.71695 | 8 | 482 | 414 | 546 | 5.7356 | 345.5699 | 296.8173 | 391.4547
592012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:GÜNYÜZÜ DM2 DMCikis:GÜNYÜZÜ DM2-TAŞPINAR DM1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:30:18 | 10.04.2018 14:30:18 | 5 | 10 | 0 | 255 | 1 | 50 | 0 | 1275 | 5
592013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:28:06 | 07.04.2018 13:21:00 | 0.88142 | 0 | 0 | 5 | 484 | 0 | 0 | 4.4071 | 426.6073
592020 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 00:00:42 | 15.04.2018 00:20:42 | 0.33333 | 41 | 29398 | 0 | 74 | 13.6665 | 9799.2353 | 0 | 24.6664
592021 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARKIN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:33:26 | 07.04.2018 18:05:00 | 5.5261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5261
592026 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAYDAR TUNA ILKOKULU TR 2.5 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:38:41 | 07.04.2018 13:42:28 | 1.063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 0
592027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:35:47 | 07.04.2018 13:46:00 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
592028 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TURSUNLU1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:28:06 | 07.04.2018 14:04:00 | 1.5981 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 139.0312
592030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 00:04:18 | 16.04.2018 00:20:18 | 0.26667 | 41 | 29398 | 0 | 74 | 10.9335 | 7839.5647 | 0 | 19.7336
592031 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:40:03 | 07.04.2018 15:30:39 | 2.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8431 | 0 | 0
592035 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 14:00:19 | 11.04.2018 16:39:19 | 2.65 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 0 | 0
592036 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:00 | 12.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 119.3332 | 0 | 0
592037 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 13:00:41 | 12.04.2018 15:29:41 | 2.4833 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 84.4332 | 0 | 0
592040 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLU MODULER KOKCikis:GOZLU MODULER-GÖZLÜ TİGEM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:48:36 | 07.04.2018 14:23:02 | 1.5738 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7215 | 0
592043 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR38 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:42:31 | 07.04.2018 14:04:51 | 1.372 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 223.6376 | 0 | 0
592046 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:49:18 | 07.04.2018 14:14:00 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
592056 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:02:20 | 07.04.2018 16:01:00 | 2.9778 | 0 | 0 | 38 | 170 | 0 | 0 | 113.1553 | 506.2209
592060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:04:01 | 07.04.2018 14:04:57 | 1.0153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0
592062 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:O HACIAHMETLI TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 16:00:36 | 11.04.2018 17:03:36 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.25
592063 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR17 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 13:01:00 | 13.04.2018 15:59:00 | 2.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.1667 | 0 | 0
592064 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:24 | 18.04.2018 12:30:24 | 3.5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 0 | 0
592066 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 13:00:35 | 15.04.2018 17:12:35 | 4.2 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 151.2 | 0 | 4.2
592068 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.6 114 EVLER TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 11:00:35 | 12.04.2018 11:25:35 | 0.41667 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 55.8338 | 0 | 0
592069 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TASAGIL2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:06:21 | 07.04.2018 20:28:02 | 7.3614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3614
592072 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:YENI KIZILCALI TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 13:00:00 | 18.04.2018 14:26:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 88.8665
592073 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ DM:TR3 (3. NOLU DM) DMCikis:TR-3 (3. NOLU DM)-TR3-21 ÇIKIŞI KOK:TR3-20 MELİHGAZİ İ.O YANI KOKCikis:TR3-20 / TR3-22 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:08:14 | 07.04.2018 13:21:00 | 0.21273 | 0 | 5030 | 0 | 0 | 0 | 1070.0319 | 0 | 0
592081 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:10:49 | 07.04.2018 15:41:37 | 2.5133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5133
592083 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C IM:CICEKDAGI IM KOK:CICEKDAGI TR10 KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI TR10-ÇİÇEKDAĞI TR11'' DEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:02:00 | 21.04.2018 12:00:00 | 2.9667 | 3 | 877 | 0 | 1 | 8.9 | 2601.7696 | 0 | 2.9667
592084 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAVUKLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:16:41 | 07.04.2018 15:09:13 | 1.8754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8754
592088 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR17 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:30:57 | 21.04.2018 16:25:57 | 2.9167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.9167 | 0 | 0
592091 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA ODUNCULAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 12:59:46 | 07.04.2018 14:43:00 | 1.7203 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 111.8221 | 0 | 0
592092 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:23:45 | 07.04.2018 14:37:07 | 1.2226 | 0 | 84 | 71 | 151 | 0 | 102.6942 | 86.8011 | 184.6051
592094 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:UCHUYUK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:24:00 | 07.04.2018 20:08:46 | 6.7458 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74.2044
592100 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:23:45 | 07.04.2018 16:20:00 | 2.9373 | 2 | 450 | 207 | 53 | 5.8746 | 1321.785 | 608.0211 | 155.6769
592101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:28:34 | 07.04.2018 14:50:00 | 1.3572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.2144 | 0 | 0
592104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:29:41 | 07.04.2018 15:53:44 | 2.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4006 | 0 | 0
592106 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KÖY ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:29:33 | 07.04.2018 14:26:00 | 0.94074 | 2 | 242 | 15 | 990 | 1.8815 | 227.6591 | 14.1111 | 931.3326
592112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SANCAKLAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:33:49 | 07.04.2018 14:24:49 | 0.84981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84981
592113 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:35:00 | 07.04.2018 14:41:30 | 1.1081 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 4.4325 | 291.4356
592116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICACIFTLIK1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:37:11 | 07.04.2018 16:13:16 | 2.6013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6013
592117 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YASSICA TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:37:50 | 07.04.2018 19:18:48 | 5.6826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6826
592128 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:36:48 | 07.04.2018 15:53:00 | 2.2699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2699 | 0 | 0
592132 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:AYDINKENT3 TR TRCikis:E Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:44:06 | 07.04.2018 15:30:26 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38.9833
592141 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:00:00 | 12.04.2018 17:16:00 | 8.2667 | 0 | 0 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 3777.8682
592146 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KAYIRLI TR 7 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:54:33 | 07.04.2018 15:16:23 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3637
592149 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KAYIÖREN ESKİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:00:54 | 07.04.2018 15:31:14 | 1.5054 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.0647 | 0
592155 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-4 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 13:59:10 | 07.04.2018 14:54:50 | 0.92769 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.6984
592157 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:01:04 | 07.04.2018 15:00:47 | 0.99519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99519
592166 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN3 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:04:13 | 07.04.2018 17:04:24 | 3.003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 0
592168 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.04.2018 17:00:00 | 09.04.2018 17:57:00 | 0.95 | 1 | 0 | 231 | 18 | 0.95 | 0 | 219.45 | 17.1
592170 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.04.2018 09:30:00 | 10.04.2018 11:43:00 | 2.2167 | 0 | 0 | 238 | 220 | 0 | 0 | 527.5675 | 487.6674
592177 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA KOYU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:19:47 | 07.04.2018 15:20:00 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0036
592179 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:19:02 | 07.04.2018 16:12:37 | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.893
592183 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:23:37 | 07.04.2018 15:48:41 | 1.4175 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.8453 | 0 | 0
592185 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:ESKİ KULE SAĞ TARAFI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:22:34 | 07.04.2018 14:45:00 | 0.37379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37379
592186 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F6-DSI-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:24:24 | 07.04.2018 16:52:00 | 2.4598 | 1 | 30 | 30 | 0 | 2.4598 | 73.7925 | 73.7925 | 0
592188 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:AKÇAY TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:24:04 | 07.04.2018 15:15:00 | 0.84873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84873 | 0 | 0
592189 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KOK KOKCikis:ŞABANLI MOD GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:26:15 | 07.04.2018 17:50:00 | 3.3956 | 1 | 0 | 52 | 78 | 3.3956 | 0 | 176.5733 | 264.8599
592190 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA9 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:27:11 | 07.04.2018 16:49:59 | 2.3798 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3798 | 0 | 0
592199 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:31:27 | 07.04.2018 18:23:55 | 3.8742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8742
592201 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:37:51 | 07.04.2018 15:28:00 | 0.83576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83576 | 0 | 0
592208 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:46:01 | 07.04.2018 15:03:24 | 0.28971 | 1 | 7394 | 0 | 0 | 0.28971 | 2142.1157 | 0 | 0
592210 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:BESAGIL KOK KOKCikis:BESAGIL KOK-YELLİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:44:45 | 07.04.2018 15:21:00 | 0.60415 | 0 | 0 | 59 | 56 | 0 | 0 | 35.6448 | 33.8324
592215 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:52:25 | 07.04.2018 17:52:19 | 2.9983 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.9704
592217 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:54:57 | 07.04.2018 15:57:25 | 1.041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.041 | 0 | 0
592218 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F4-ÇEVRE RİNGİ-2 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:55:34 | 07.04.2018 16:27:57 | 1.5395 | 0 | 0 | 10 | 548 | 0 | 0 | 15.3953 | 843.6624
592222 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 14TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:55:19 | 07.04.2018 15:38:39 | 0.7221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7221 | 0 | 0
592225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL11 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:05:14 | 07.04.2018 15:42:00 | 0.61278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0 | 0
592227 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI4 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:06:20 | 07.04.2018 17:54:08 | 2.7966 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7966 | 0 | 0
592230 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:11:26 | 07.04.2018 16:07:54 | 0.94096 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8229 | 0 | 0
592235 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK12 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:12:22 | 07.04.2018 15:52:00 | 0.66045 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3209 | 0 | 0
592237 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:17:29 | 07.04.2018 17:45:00 | 2.4584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4584 | 0 | 0
592240 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 14:28:24 | 07.04.2018 18:56:44 | 4.4722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.8332 | 0
592251 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:35:53 | 07.04.2018 17:07:00 | 1.5184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0
592263 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:27:38 | 07.04.2018 16:03:12 | 0.59256 | 4 | 357 | 171 | 1316 | 2.3702 | 211.5439 | 101.3278 | 779.809
592266 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:46:12 | 07.04.2018 17:15:56 | 1.4953 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 100.1885 | 0 | 1.4953
592269 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK60 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:47:21 | 07.04.2018 17:46:00 | 1.9772 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 164.1118 | 0 | 0
592272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MINNETLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:51:23 | 07.04.2018 18:22:40 | 2.5212 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100.848
592273 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:51:21 | 07.04.2018 17:33:15 | 1.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6983 | 0 | 0
592279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 15:57:19 | 07.04.2018 18:39:00 | 2.6946 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3891 | 0 | 0
592287 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:06:08 | 07.04.2018 17:45:17 | 1.6523 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.4806 | 0 | 0
592296 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKCEYURT TR3 (100 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:19:54 | 07.04.2018 17:58:00 | 1.635 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 0 | 0
592297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:21:37 | 07.04.2018 19:11:00 | 2.8229 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8229 | 0 | 0
592298 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL2 TR TRCikis:ANADOLU CAD ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:23:19 | 07.04.2018 18:02:00 | 1.6444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
592302 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KİSECİK1 TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:29:19 | 07.04.2018 18:18:30 | 1.8195 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.3754
592310 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:39:28 | 07.04.2018 19:14:00 | 2.5755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5755
592312 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI TR:CEVIRME TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:42:06 | 07.04.2018 18:05:22 | 1.3876 | 0 | 0 | 2 | 168 | 0 | 0 | 2.7751 | 233.1101
592315 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F3-SANAYİ FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:46:14 | 07.04.2018 19:30:00 | 2.7293 | 0 | 0 | 38 | 170 | 0 | 0 | 103.7142 | 463.9844
592316 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:17:06 | 07.04.2018 19:44:26 | 3.4554 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 248.791
592323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 16:55:03 | 07.04.2018 17:41:04 | 0.76683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76683 | 0 | 0
592330 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:BOGAZICI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:03:26 | 07.04.2018 18:37:03 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56
592331 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:03:51 | 07.04.2018 19:13:30 | 2.1608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3215 | 0 | 0
592336 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:YENITORUNOBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:12:54 | 07.04.2018 20:10:54 | 2.9666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9666
592342 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR16 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:16:40 | 07.04.2018 21:13:25 | 3.9457 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9457 | 0 | 0
592344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:53 NOLU KOK KOKCikis:53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR:SAIM BOZBAY | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:16:57 | 07.04.2018 18:46:48 | 1.4974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4974 | 0
592345 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:19:39 | 07.04.2018 17:46:04 | 0.44008 | 49 | 3 | 71 | 89 | 21.5639 | 1.3202 | 31.2457 | 39.1671
592347 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:20:11 | 07.04.2018 18:29:00 | 1.1468 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3214 | 0 | 0
592348 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KİRAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:20:48 | 07.04.2018 20:07:15 | 2.7741 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 27.7412 | 113.7389
592349 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-45 ÇIKIŞI TR:AHMET ÖZBEK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:22:31 | 07.04.2018 18:12:43 | 0.83649 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 99.5423 | 0 | 0
592351 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:25:06 | 07.04.2018 17:49:25 | 0.40501 | 1 | 371 | 111 | 435 | 0.40501 | 150.2587 | 44.9561 | 176.1793
592352 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR12 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:24:52 | 07.04.2018 19:02:00 | 1.6187 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.5679 | 0 | 0
592358 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:32:47 | 07.04.2018 18:44:10 | 1.1895 | 2 | 351 | 7 | 8 | 2.379 | 417.518 | 8.3266 | 9.5161
592361 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:32:34 | 07.04.2018 19:02:34 | 1.4998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4998
592364 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:37:35 | 07.04.2018 18:23:13 | 0.76048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76048
592369 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 6TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:45:26 | 07.04.2018 18:07:00 | 0.3594 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 84.0996 | 0 | 0
592372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:46:11 | 07.04.2018 18:18:00 | 0.53014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53014 | 0 | 0
592373 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:47:16 | 07.04.2018 20:10:27 | 2.3863 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.726 | 0
592374 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARASENIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:45:26 | 07.04.2018 19:52:00 | 2.1093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1093 | 0 | 0
592377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:47:52 | 07.04.2018 18:07:02 | 0.31925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31925
592379 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 40 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:56:09 | 07.04.2018 19:01:53 | 1.0955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0955 | 0 | 0
592380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:57:46 | 07.04.2018 20:30:00 | 2.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5372 | 0 | 0
592384 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 17:36:12 | 07.04.2018 21:16:06 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6648
592392 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:11:37 | 07.04.2018 20:00:50 | 1.8202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 0 | 0
592402 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:15:55 | 07.04.2018 20:42:00 | 2.4347 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.6514 | 0
592404 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖRÜNMEZ TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:24:14 | 07.04.2018 20:29:58 | 2.0953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0953
592408 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:28:00 | 07.04.2018 20:32:42 | 2.0781 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 128.8403 | 0
592412 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:30:48 | 07.04.2018 20:11:28 | 1.6776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6776 | 0 | 0
592415 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:33:35 | 07.04.2018 18:54:00 | 0.34021 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20.0724 | 0 | 0
592416 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI YESILHAT TR-14 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:34:18 | 07.04.2018 19:44:20 | 1.1671 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1696
592417 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:34:22 | 07.04.2018 23:07:03 | 4.5446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5446
592423 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI TR:AKPINAR4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:38:55 | 07.04.2018 19:09:00 | 0.50129 | 1 | 375 | 7 | 410 | 0.50129 | 187.9837 | 3.509 | 205.5289
592425 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:43:57 | 07.04.2018 19:25:00 | 0.68399 | 1 | 412 | 0 | 22 | 0.68399 | 281.8039 | 0 | 15.0478
592429 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:48:33 | 07.04.2018 20:31:00 | 1.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7075 | 0 | 0
592431 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 18:51:52 | 07.04.2018 19:45:24 | 0.89206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89206 | 0 | 0
592445 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:12:58 | 07.04.2018 19:53:00 | 0.66717 | 3 | 2084 | 0 | 15 | 2.0015 | 1390.3823 | 0 | 10.0076
592456 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:28:09 | 07.04.2018 19:39:00 | 0.18072 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20.4214 | 0 | 0
592463 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:33:13 | 07.04.2018 21:05:00 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0
592467 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:37:13 | 07.04.2018 21:10:13 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 164.282
592469 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:32:32 | 07.04.2018 20:47:46 | 1.2537 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0
592473 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:42:42 | 07.04.2018 20:32:06 | 0.82308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4692
592478 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 19:55:52 | 07.04.2018 21:27:04 | 1.5198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5198 | 0 | 0
592497 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY4 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 20:34:57 | 07.04.2018 22:14:10 | 1.6536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6536 | 0 | 0
592501 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -KAŞINHANI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 20:37:41 | 07.04.2018 23:20:00 | 2.7051 | 0 | 0 | 12 | 754 | 0 | 0 | 32.4608 | 2039.6228
592502 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 20:41:20 | 07.04.2018 22:05:00 | 1.3944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 57.172 | 0 | 0
592506 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KOMITELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 20:48:19 | 07.04.2018 21:04:25 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10.1965
592510 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 20:58:46 | 07.04.2018 21:51:00 | 0.8705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6115 | 0 | 0
592512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 20TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 21:01:49 | 07.04.2018 21:37:01 | 0.58661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58661 | 0 | 0
592513 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:HASANKÖY CD | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 21:01:24 | 08.04.2018 00:38:00 | 3.6099 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6099 | 0 | 0
592514 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 21:01:23 | 07.04.2018 21:52:29 | 0.85147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85147
592515 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 21:04:57 | 07.04.2018 22:04:39 | 0.99487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99487 | 0 | 0
592521 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F7-DSI-2 FİDERİ DM:DM-78 ( KARAOMERLER DM ) DMCikis:DM78-KARAÖMERLER KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 21:42:13 | 07.04.2018 22:53:00 | 1.1795 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 8.2565 | 81.3855
592525 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 22:00:43 | 07.04.2018 22:31:26 | 0.51191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51191 | 0 | 0
592532 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-KONMERMER TR ÇIKIŞI KOK:KONET ET VE URUN.SAN.TIC. AS. TR 3X1250 KVA KOKCikis:KOM MERMER TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 23:11:07 | 08.04.2018 00:56:00 | 1.7478 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7392 | 0 | 0 | 0
592535 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:DURAK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 23:13:54 | 08.04.2018 00:56:37 | 1.7118 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7118
592537 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ESKİ BEREKE TR1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.04.2018 23:44:03 | 08.04.2018 00:44:12 | 1.0023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0023
592538 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR19 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.04.2018 23:45:28 | 08.04.2018 00:43:52 | 0.97307 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97307 | 0 | 0
592540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 00:22:15 | 08.04.2018 01:17:15 | 0.9164 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 163.1192 | 0.9164
592543 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-ÇİMENLİK1 TR ÇIKIŞI KOK:TOPRAKLIK1 TR KOKCikis:TOPRAKLIK1 TR-PIRI Trafo ÇIKIŞI TR:TOPRAKLIK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / TRAFO YANMASI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 01:14:26 | 08.04.2018 12:05:00 | 10.8426 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 5779.0898 | 0 | 0
592545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:HACILAR6 TR ÇIKIŞI KOK:AKSEMSETTIN9 TR KOKCikis:AKSEMSETTIN9 TR -HEKİMBEY TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 01:51:34 | 08.04.2018 03:04:00 | 1.207 | 2 | 1626 | 0 | 0 | 2.4139 | 1962.5332 | 0 | 0
592547 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-11 AKÖREN 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 01:54:29 | 08.04.2018 04:29:47 | 2.5882 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 5.1765 | 85.4123
592551 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 05:45:58 | 08.04.2018 07:12:00 | 1.4336 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 58.7784 | 0 | 2.8672
592553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 05:59:55 | 08.04.2018 08:41:00 | 2.6846 | 0 | 28 | 15 | 0 | 0 | 75.1688 | 40.269 | 0
592556 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:BUDAK KOK KOKCikis:BUDAK KOK-GÜMÜŞKÜMBET GRUBU ÇIKIŞI TR:YAZIKINIK KÖYÜ TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 06:24:22 | 08.04.2018 08:43:54 | 2.3254 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 130.2246
592557 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 06:35:12 | 08.04.2018 11:21:45 | 4.7756 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5511 | 0
592558 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 06:36:47 | 08.04.2018 08:24:15 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 238.1844
592561 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 06:53:03 | 08.04.2018 10:04:00 | 3.1823 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.4583 | 0
592565 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 07:25:38 | 08.04.2018 09:42:00 | 2.2726 | 0 | 472 | 90 | 1412 | 0 | 1072.6672 | 204.534 | 3208.9112
592580 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ KOK:AYRANCI F1-90 NOLU DIREK HATBASI KOK KOKCikis:AYRANCI F1-90 NOLU DIREK HATBASI KOK-3.ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:23:58 | 08.04.2018 11:39:05 | 3.2517 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 373.9432 | 0 | 0
592581 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:30:30 | 08.04.2018 08:57:58 | 0.45773 | 0 | 1 | 18 | 329 | 0 | 0.45773 | 8.2391 | 150.5932
592582 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI TR1 TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:31:54 | 08.04.2018 09:30:02 | 0.96873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96873
592583 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:31:23 | 08.04.2018 12:27:06 | 3.9284 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 604.9674
592585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-BS2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:40:18 | 08.04.2018 09:27:00 | 0.77824 | 8 | 279 | 15 | 18 | 6.2259 | 217.129 | 11.6736 | 14.0083
592592 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:46:40 | 08.04.2018 10:28:05 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 202.8048
592596 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI TR:HASAN SELVI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:54:16 | 08.04.2018 10:28:04 | 1.5632 | 0 | 0 | 128 | 494 | 0 | 0 | 200.087 | 772.2109
592599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:57:37 | 08.04.2018 10:33:57 | 1.6054 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 158.9306 | 0 | 0
592600 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:ESKIHISAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:58:59 | 08.04.2018 10:42:23 | 1.7233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5097
592602 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 08:59:05 | 08.04.2018 11:57:00 | 2.9651 | 0 | 0 | 24 | 477 | 0 | 0 | 71.1636 | 1414.3765
592620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F10-İCERİÇUMRA FİDERİ KOK:ICERI CUMRA1 TR KOKCikis:ICERI CUMRA1 TR-İ.ÇUMRA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:20:52 | 08.04.2018 10:57:44 | 1.6143 | 1 | 374 | 0 | 0 | 1.6143 | 603.7482 | 0 | 0
592622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:22:05 | 08.04.2018 10:06:00 | 0.73193 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73193 | 0 | 0
592626 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:26:05 | 08.04.2018 10:45:00 | 1.3151 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.411 | 0 | 0
592629 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:27:57 | 08.04.2018 11:13:00 | 1.7508 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 54.2739 | 0 | 3.5015
592636 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TAR.SUL.TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:42:45 | 08.04.2018 13:32:38 | 3.8312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.806
592641 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:51:11 | 08.04.2018 11:40:57 | 1.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8294
592644 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:52:41 | 08.04.2018 15:50:00 | 5.9551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9551
592649 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-BÖĞECİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:59:37 | 08.04.2018 12:39:53 | 2.6711 | 0 | 1 | 18 | 329 | 0 | 2.6711 | 48.0798 | 878.7919
592651 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:01:27 | 08.04.2018 10:31:39 | 0.50328 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 13.0853 | 184.2005
592654 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 09:48:02 | 08.04.2018 18:10:38 | 8.3765 | 1 | 0 | 52 | 78 | 8.3765 | 0 | 435.578 | 653.367
592660 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:05:33 | 08.04.2018 12:30:00 | 2.4074 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 221.4836
592661 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:10:14 | 08.04.2018 12:14:46 | 2.0755 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 2.0755 | 232.4515
592666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1114 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:13:31 | 08.04.2018 11:17:34 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
592674 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:SADIKLAR KOK KOKCikis:SADIKLAR KÖK-SADIKLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:19:45 | 08.04.2018 11:36:00 | 1.2706 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 158.8225
592676 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ATAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:22:50 | 08.04.2018 11:04:00 | 0.68598 | 0 | 0 | 119 | 56 | 0 | 0 | 81.6316 | 38.4149
592678 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:23:38 | 08.04.2018 17:07:18 | 6.7275 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 6.7275 | 2031.7171
592679 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:21:46 | 08.04.2018 11:45:00 | 1.3872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7743 | 0 | 0
592682 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:25:49 | 08.04.2018 11:20:11 | 0.90597 | 0 | 0 | 73 | 535 | 0 | 0 | 66.1358 | 484.6939
592688 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:30:21 | 08.04.2018 13:02:25 | 2.5342 | 0 | 0 | 1 | 179 | 0 | 0 | 2.5342 | 453.6272
592690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1419 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:30:36 | 08.04.2018 17:12:41 | 6.7011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7011
592691 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-ÜZÜMLÜ-YEŞİLDAĞ ÇIKIŞI KOK:USTUNLER KOK KOKCikis:USTUNLER KOK-EFLE TR-1/2/ÜZÜMLÜ TR-1 KÖK ÇIKIŞI TR:UZUMLU TR 2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:32:08 | 08.04.2018 10:43:29 | 0.18908 | 1 | 305 | 0 | 2 | 0.18908 | 57.6694 | 0 | 0.37816
592692 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:29:57 | 08.04.2018 10:49:34 | 0.3267 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0
592699 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:33:33 | 08.04.2018 11:08:00 | 0.57408 | 8 | 10967 | 0 | 45 | 4.5926 | 6295.9354 | 0 | 25.8336
592701 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:38:17 | 08.04.2018 11:18:00 | 0.66194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3097 | 0 | 0
592705 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:39:02 | 08.04.2018 11:17:43 | 0.64466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64466
592706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:39:43 | 08.04.2018 13:06:07 | 2.4399 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 409.9066 | 0 | 0
592708 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:35:40 | 08.04.2018 11:17:00 | 0.68876 | 9 | 4580 | 116 | 2423 | 6.1988 | 3154.5208 | 79.8962 | 1668.8655
592709 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:39:04 | 08.04.2018 12:43:00 | 2.0654 | 1 | 0 | 234 | 18 | 2.0654 | 0 | 483.3036 | 37.1772
592713 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK34 TR TRCikis:9/30 DİREK ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:47:23 | 08.04.2018 12:01:00 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269
592715 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:MEYDANLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:53:51 | 08.04.2018 11:59:00 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.7195
592717 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:56:49 | 08.04.2018 16:49:00 | 5.8694 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 622.1617
592721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR3 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 10:58:29 | 08.04.2018 20:46:00 | 9.7918 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 127.293
592723 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1156 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:02:09 | 08.04.2018 12:53:50 | 1.8614 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 119.1277 | 0 | 0
592729 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:04:30 | 08.04.2018 11:55:32 | 0.85047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85047
592733 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY9 TR TRCikis:154 KW BETON DİREK CIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:09:56 | 08.04.2018 14:46:00 | 3.601 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0
592734 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ASAGICIGIL TR2 (400 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:10:23 | 08.04.2018 15:03:03 | 3.8776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8776 | 0 | 0
592735 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:10:11 | 08.04.2018 12:19:46 | 1.1597 | 79 | 46 | 2 | 0 | 91.6139 | 53.3448 | 2.3193 | 0
592739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:12:46 | 08.04.2018 11:32:46 | 0.33308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33308
592740 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CAGLAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:12:10 | 08.04.2018 12:14:00 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28.852
592744 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:15:39 | 08.04.2018 11:28:29 | 0.2138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2138
592748 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KEPEZ1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:25:46 | 08.04.2018 14:25:12 | 2.9905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9905
592753 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:28:10 | 08.04.2018 12:27:15 | 0.98459 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 107.3203
592759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR10 TR TRCikis:ATASEVEN CAD SAĞ TARAFI C KOLU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:27:01 | 08.04.2018 12:30:00 | 1.0495 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.0397 | 0 | 0
592760 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:30:23 | 08.04.2018 12:32:47 | 1.0399 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 118.552 | 0 | 0
592762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:34:14 | 08.04.2018 13:07:00 | 1.5458 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8209 | 0 | 0
592768 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:41:33 | 08.04.2018 16:43:00 | 5.0241 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 15.0722 | 231.1068
592770 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:46:32 | 08.04.2018 13:22:08 | 1.5931 | 0 | 0 | 23 | 41 | 0 | 0 | 36.642 | 65.3183
592777 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 11:55:08 | 08.04.2018 13:21:54 | 1.446 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.446
592780 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERHACILI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:04:36 | 08.04.2018 20:49:00 | 8.7398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7398 | 0 | 0
592783 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY7 TR TRCikis:B/C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:06:19 | 08.04.2018 13:48:33 | 1.7037 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 64.7402 | 0 | 0
592785 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1224 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:16:18 | 08.04.2018 14:24:57 | 2.144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.144
592786 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:17:13 | 08.04.2018 15:12:00 | 2.913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.913 | 0 | 0
592791 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 1 TR KOKCikis:ESMEKAYA1 TR-BOZYER HOREMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:26:30 | 08.04.2018 12:52:00 | 0.42485 | 0 | 0 | 33 | 129 | 0 | 0 | 14.02 | 54.8056
592793 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-2 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:27:51 | 08.04.2018 13:45:48 | 1.2992 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 90.9412
592795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:29:03 | 08.04.2018 15:57:00 | 3.4656 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 232.1932 | 0 | 0
592797 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:28:56 | 08.04.2018 15:53:04 | 3.4021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4021 | 0 | 0
592802 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI TR:KONURKALE | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:41:40 | 08.04.2018 15:18:00 | 2.6053 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 182.371
592807 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YELLICE1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:49:22 | 08.04.2018 14:40:51 | 1.8579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8579
592809 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILTEPE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:49:15 | 08.04.2018 14:00:04 | 1.1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1802
592815 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 12:56:52 | 08.04.2018 15:11:17 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 103.0487
592826 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:17:37 | 08.04.2018 14:07:00 | 0.82288 | 0 | 1463 | 24 | 1503 | 0 | 1203.8734 | 19.7491 | 1236.7886
592827 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:19:11 | 08.04.2018 15:36:00 | 2.28 | 18 | 0 | 79 | 80 | 41.0402 | 0 | 180.1208 | 182.4008
592833 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:23:01 | 08.04.2018 14:45:08 | 1.3684 | 0 | 126 | 40 | 180 | 0 | 172.4209 | 54.7368 | 246.3156
592842 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA B ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:31:52 | 08.04.2018 16:59:17 | 3.4569 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 248.8982 | 0
592852 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 D TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:50:35 | 08.04.2018 14:49:56 | 0.98903 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.7806 | 0 | 0
592856 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES KOK:BADEMLI KOK KOKCikis:BADEMLI KOK-HADİM ÇIKIŞI TR:YAĞCILAR DERE TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 13:49:22 | 08.04.2018 15:17:32 | 1.4693 | 0 | 3 | 5 | 931 | 0 | 4.4079 | 7.3464 | 1367.909
592861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖÇERİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:00:12 | 08.04.2018 14:37:01 | 0.61352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61352
592867 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 10 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:05:47 | 08.04.2018 14:48:13 | 0.707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.707 | 0 | 0
592871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TARASCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:10:42 | 08.04.2018 15:13:00 | 1.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0381 | 0 | 0
592873 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:13:37 | 08.04.2018 15:05:21 | 0.86204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86204 | 0 | 0
592877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KURUAĞIL KÖYÜ TR-1 TRCikis:C-D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:17:52 | 08.04.2018 17:32:00 | 3.2355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2355
592883 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:14:07 | 08.04.2018 15:47:00 | 1.5479 | 36 | 966 | 256 | 530 | 55.7258 | 1495.31 | 396.2726 | 820.4082
592894 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:28:43 | 08.04.2018 18:28:00 | 3.9879 | 12 | 0 | 29 | 0 | 47.8543 | 0 | 115.6479 | 0
592895 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:26:04 | 08.04.2018 17:52:32 | 3.4411 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.2927 | 0 | 0
592896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:ISLIK MODULER KOK KOKCikis:ISLIK MODULER KOK-İSLİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:28:51 | 08.04.2018 18:33:29 | 4.0772 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 199.7833 | 0 | 0
592901 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:45:06 | 08.04.2018 15:17:07 | 0.53347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53347
592910 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:49:28 | 08.04.2018 15:44:32 | 0.91763 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 75.2457 | 0 | 0
592912 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI KEKLIKPINAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 14:10:31 | 08.04.2018 15:45:00 | 1.5746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5746
592923 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:22:10 | 08.04.2018 19:31:41 | 4.1585 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.5366
592925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE14 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:29:11 | 08.04.2018 17:17:00 | 1.7968 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.984
592929 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR1 KOKCikis:AGACOREN TR1-AĞAÇÖREN TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:34:59 | 08.04.2018 16:55:00 | 1.3334 | 2 | 1375 | 0 | 12 | 2.6669 | 1833.4662 | 0 | 16.0012
592932 | 1 | KONYA | DERBENT | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:CIFTLIKOZU DM DMCikis:CIFTLIKOZU DM-KIZILÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:09:47 | 09.04.2018 00:20:00 | 9.1701 | 0 | 0 | 3 | 259 | 0 | 0 | 27.5104 | 2375.0611
592933 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:42:20 | 08.04.2018 17:08:00 | 1.4276 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4276
592934 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS53 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:46:34 | 08.04.2018 17:04:54 | 1.3053 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 138.3629 | 0 | 0
592935 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BURUNSUZ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:48:11 | 08.04.2018 17:05:40 | 1.2913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0
592937 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:49:52 | 08.04.2018 16:25:00 | 0.5855 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 41.5705
592940 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:54:23 | 08.04.2018 16:47:20 | 0.88227 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4113 | 0 | 0
592946 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK 14 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:02:18 | 08.04.2018 16:50:32 | 0.80378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80378 | 0 | 0
592947 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 15:52:48 | 08.04.2018 16:55:00 | 1.0364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3641 | 0 | 0
592949 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:OVACIK TAR.SUL. TR4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:04:24 | 08.04.2018 17:53:32 | 1.8187 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.011
592952 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA28 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:14:24 | 08.04.2018 19:14:39 | 3.004 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.004 | 0 | 0
592964 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR6 KOK TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:21:58 | 08.04.2018 17:16:30 | 0.90863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90863 | 0 | 0
592966 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TRT 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:23:16 | 08.04.2018 17:30:10 | 1.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0 | 0
592969 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:30:37 | 08.04.2018 16:58:00 | 0.4562 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 0 | 0
592976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:27:24 | 08.04.2018 18:59:00 | 2.5265 | 18 | 0 | 79 | 80 | 45.477 | 0 | 199.5935 | 202.12
592977 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-TETİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:34:50 | 08.04.2018 17:08:25 | 0.55945 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1189 | 0
592982 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KINDIRA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:40:22 | 08.04.2018 19:25:00 | 2.7439 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43.9021
592984 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP18 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:42:47 | 08.04.2018 17:19:12 | 0.60687 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 68.5763 | 0 | 0
592988 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:43:46 | 08.04.2018 17:45:19 | 1.0257 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0 | 0
592992 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK27/A TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:54:30 | 08.04.2018 17:56:27 | 1.0323 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.4195 | 0 | 0
592997 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-DM32 A BARASI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:58:07 | 08.04.2018 17:38:00 | 0.66456 | 59 | 4490 | 0 | 0 | 39.209 | 2983.8744 | 0 | 0
592999 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:01:49 | 08.04.2018 21:48:33 | 4.7789 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 86.0197
593001 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:BATI SAĞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:03:04 | 08.04.2018 18:31:00 | 1.4655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0
593004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 16:32:54 | 08.04.2018 18:10:42 | 1.63 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.1498 | 0 | 1.63
593005 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI KOK:İNLİCE HATBASI KÖK KOKCikis:İNLİCE HATBASI KÖK-KARAHİSAR RMU/ÇİÇEKLER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:08:22 | 08.04.2018 19:56:00 | 2.7937 | 3 | 1366 | 21 | 2358 | 8.381 | 3816.1669 | 58.6673 | 6587.4974
593009 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI YAYLASI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:14:07 | 08.04.2018 18:19:44 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2808
593011 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:16:59 | 08.04.2018 18:07:38 | 0.84392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84392 | 0 | 0
593015 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:11:33 | 08.04.2018 17:30:00 | 0.30744 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0
593019 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YASARLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:26:22 | 08.04.2018 18:37:00 | 1.1771 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63.5634
593021 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:27:09 | 08.04.2018 18:25:00 | 0.96415 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.7452
593023 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:22:08 | 08.04.2018 17:51:19 | 0.4863 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4863 | 0 | 0
593024 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI KOK:KARASENIR1 TR KOKCikis:KARASENİR1 TR - KARASENİR2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:31:23 | 08.04.2018 18:29:00 | 0.9601 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 35.5237 | 0 | 4.8005
593025 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:29:13 | 08.04.2018 17:59:54 | 0.51139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51139 | 0 | 0
593034 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AFSAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:39:21 | 08.04.2018 18:23:39 | 0.73831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73831
593035 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:42:27 | 08.04.2018 18:11:00 | 0.47581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47581 | 0 | 0
593038 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK15 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:44:06 | 08.04.2018 18:49:00 | 1.0816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0816 | 0 | 0
593039 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-HELVADERE ÇIKIŞI TR:HELVADERE KOK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:44:16 | 08.04.2018 21:35:09 | 3.8478 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11.5435 | 34.6306
593040 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YESILYURT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:44:16 | 08.04.2018 18:52:19 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1341
593042 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:47:03 | 08.04.2018 21:50:40 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 336.9833
593044 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KEKLICEKYAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:48:08 | 08.04.2018 21:01:43 | 3.2264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2264
593046 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:52:08 | 08.04.2018 18:37:19 | 0.75304 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53.4658 | 0 | 0
593048 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:54:17 | 08.04.2018 18:33:00 | 0.64515 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1.9354 | 0 | 5.1612
593052 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:55:03 | 08.04.2018 18:59:48 | 1.0791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | 0
593053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 17:51:15 | 08.04.2018 20:18:50 | 2.4595 | 0 | 0 | 3 | 652 | 0 | 0 | 7.3785 | 1603.594
593056 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:02:43 | 08.04.2018 18:48:00 | 0.75447 | 0 | 0 | 4 | 1440 | 0 | 0 | 3.0179 | 1086.4368
593060 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SULUKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:03:54 | 08.04.2018 19:17:21 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.3606
593067 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:OZYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:19:50 | 08.04.2018 19:06:16 | 0.77362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77362
593069 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK58 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:21:46 | 08.04.2018 19:03:00 | 0.68709 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.8096 | 0 | 0
593072 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-50 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:24:16 | 08.04.2018 18:53:24 | 0.48535 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48535
593075 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIOMEROGLU2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:28:40 | 08.04.2018 21:03:20 | 2.5777 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5777
593081 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARATOL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:35:58 | 08.04.2018 19:07:00 | 0.51701 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.1634
593089 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:47:52 | 08.04.2018 19:42:00 | 0.90214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0214
593091 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KOMITELER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:45:19 | 08.04.2018 19:11:10 | 0.43063 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.3207
593102 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:56:20 | 08.04.2018 20:16:28 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0192
593105 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:00:13 | 08.04.2018 20:09:36 | 1.1563 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 89.032
593106 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 18:59:45 | 08.04.2018 19:50:14 | 0.84112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84112
593109 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEMIRKAZIK KOK KOKCikis:DEMIRKAZIK KOK - PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:08:06 | 08.04.2018 20:36:21 | 1.4706 | 0 | 0 | 9 | 963 | 0 | 0 | 13.2356 | 1416.2071
593116 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 15TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:17:15 | 08.04.2018 20:12:00 | 0.91235 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 179.7329 | 0 | 0
593117 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:19:55 | 08.04.2018 20:17:46 | 0.9641 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.4615
593122 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:24:49 | 08.04.2018 21:47:00 | 2.3696 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7393 | 0
593126 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:27:00 | 08.04.2018 21:52:54 | 2.4314 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.4708 | 0 | 0
593129 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM ÖZLÜCE ÇIKIŞI KOK:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK KOKCikis:F17-112 TAVUK CIFTLIGI KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:37:27 | 08.04.2018 19:59:00 | 0.35914 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0.35914 | 0 | 12.2108 | 0
593132 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:BASDERE6 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:38:44 | 08.04.2018 21:34:00 | 1.921 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 88.3683 | 0 | 0
593133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:40:49 | 08.04.2018 21:48:00 | 2.1196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1196 | 0 | 0
593134 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SULUDERE TR 3 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:41:24 | 08.04.2018 21:30:58 | 1.8259 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 87.6422
593135 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KAYASARAY1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 19:41:26 | 08.04.2018 22:05:00 | 2.3926 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3926
593149 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KUCUK TEFLEK TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:01:38 | 08.04.2018 22:14:58 | 2.2222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2222
593150 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK20 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:02:46 | 08.04.2018 21:13:00 | 1.1704 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1704
593152 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:03:30 | 08.04.2018 21:02:00 | 0.97496 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9249 | 0 | 0
593155 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK-GÖKTEPE ENH GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 22:20:40 | 08.04.2018 23:21:00 | 1.0055 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 10.0548 | 3639.8376 | 33.1808 | 2897.7934
593157 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:KOSEFAKILI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:03:34 | 08.04.2018 21:00:00 | 0.94034 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7017
593158 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:10:36 | 08.04.2018 21:07:23 | 0.94615 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 245.999 | 0 | 0
593163 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:29:19 | 08.04.2018 20:57:57 | 0.47717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47717
593167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-17 ( AKYOKUS ) DMCikis:DM-17 - YUNUS EMRE1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:39:57 | 08.04.2018 22:14:00 | 1.5674 | 4 | 4073 | 7 | 2 | 6.2696 | 6383.9795 | 10.9717 | 3.1348
593168 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:41:36 | 08.04.2018 21:21:38 | 0.66695 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0.66695 | 0 | 6.0026
593169 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:43:50 | 08.04.2018 22:22:03 | 1.6368 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 65.4704 | 13.0941
593178 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20801 ÇIKIŞI TR:TR 20802 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 21:10:34 | 08.04.2018 21:28:00 | 0.29053 | 0 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 524.4067 | 0 | 0
593183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30902 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 21:25:01 | 08.04.2018 21:54:44 | 0.49514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49514 | 0 | 0
593184 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:HASTANE8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.04.2018 21:42:41 | 08.04.2018 22:30:14 | 0.79228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79228 | 0 | 0
593187 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-BULDUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 21:58:55 | 08.04.2018 22:53:48 | 0.9147 | 0 | 1319 | 162 | 737 | 0 | 1206.4893 | 148.1814 | 674.1339
593201 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 22:33:07 | 08.04.2018 23:19:57 | 0.78049 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 79.61
593204 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ESENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 20:08:39 | 08.04.2018 23:07:49 | 2.986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.986 | 0 | 0
593205 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR109 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 23:02:02 | 08.04.2018 23:58:53 | 0.94735 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.3155 | 0 | 0
593208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21610 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 23:16:10 | 09.04.2018 00:14:30 | 0.97213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97213
593212 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:OKCU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.04.2018 23:50:41 | 09.04.2018 02:26:27 | 2.5958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0
593259 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KORASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 02:43:05 | 09.04.2018 04:11:00 | 1.4652 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 165.5676
593267 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 03:34:55 | 09.04.2018 05:17:00 | 1.7012 | 9 | 1767 | 600 | 2515 | 15.3111 | 3006.0734 | 1020.738 | 4278.5935
593279 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 04:33:40 | 09.04.2018 05:10:00 | 0.60552 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 10.8994 | 1297.0238
593295 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 06:12:00 | 09.04.2018 07:52:00 | 1.6666 | 9 | 4580 | 116 | 2423 | 14.9996 | 7633.1196 | 193.3279 | 4038.2203
593304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 06:57:02 | 09.04.2018 07:17:55 | 0.34792 | 9 | 1066 | 0 | 0 | 3.1313 | 370.8827 | 0 | 0
593306 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 06:58:29 | 09.04.2018 08:01:00 | 1.0418 | 7 | 523 | 9 | 448 | 7.2927 | 544.8666 | 9.3763 | 466.7309
593307 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:03:38 | 09.04.2018 08:39:00 | 1.5894 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 89.0053 | 0 | 4.7681
593308 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - DEDELER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 06:36:46 | 09.04.2018 10:06:00 | 3.487 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 163.8881 | 0
593319 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:28:22 | 09.04.2018 09:27:00 | 1.9771 | 0 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 3.9542 | 278.7697
593320 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:26:00 | 09.04.2018 10:15:00 | 2.8166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5326
593329 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:43:11 | 09.04.2018 11:25:00 | 3.6968 | 12 | 0 | 29 | 0 | 44.3618 | 0 | 107.2078 | 0
593336 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:58:01 | 09.04.2018 10:55:00 | 2.9495 | 21 | 3 | 100 | 4 | 61.9395 | 8.8485 | 294.95 | 11.798
593337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:DOĞAN KUZU KÖK KOKCikis:DOĞAN KUZU KÖK-VERİCİLER VE DİNLENME TESİS. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:17:30 | 09.04.2018 09:37:00 | 2.3249 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20.9242 | 2.3249
593341 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:02:33 | 09.04.2018 09:04:58 | 1.0401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0401 | 0 | 0
593343 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:58:05 | 09.04.2018 10:18:00 | 2.3319 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.6465 | 0 | 0
593357 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:25:06 | 09.04.2018 10:54:21 | 2.4873 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4873
593365 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:30:35 | 09.04.2018 10:13:00 | 1.7069 | 0 | 0 | 17 | 326 | 0 | 0 | 29.0168 | 556.4396
593373 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:38:30 | 09.04.2018 18:35:00 | 9.9417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9417
593375 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ISAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:40:08 | 09.04.2018 09:33:19 | 0.88638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88638
593376 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - ELMALI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:42:49 | 09.04.2018 09:59:47 | 1.2828 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 3.8483 | 59.0074
593383 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KARAÖMERLER DM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 07:50:34 | 09.04.2018 12:38:00 | 4.7904 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.9043 | 0
593393 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:BOYALIK KOK KOKCikis:BOYALIK KOK - YERBAĞ-PAMUKLU CIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:00 | 13.04.2018 11:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 5 | 163 | 0 | 0 | 14.5833 | 475.4172
593399 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:07 | 12.04.2018 15:26:07 | 5.4333 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 891.0661
593400 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:14 | 13.04.2018 14:09:14 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 452.35
593401 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI TRCikis:G Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 12:00:06 | 11.04.2018 19:39:06 | 7.65 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 15.3 | 0 | 543.15
593405 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK-2 - ALİHOCA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:00:57 | 09.04.2018 13:00:37 | 3.9944 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11.9832 | 15.9776
593406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:01:13 | 09.04.2018 09:38:09 | 0.61554 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 285.6106 | 0 | 0
593411 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA32 TR TRCikis:B-F ORTA REFUJ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:04:02 | 09.04.2018 09:45:07 | 0.68454 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 78.0376 | 0 | 0
593412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11204 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.04.2018 12:00:36 | 11.04.2018 14:38:36 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 134.2998
593415 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR2 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:04:27 | 09.04.2018 11:42:00 | 2.6257 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 73.5185
593420 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2C 15TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:09:26 | 09.04.2018 09:56:40 | 0.78722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78722 | 0 | 0
593423 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:SURGUC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:11:20 | 09.04.2018 12:18:00 | 3.1109 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 348.4208
593426 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:15:20 | 09.04.2018 14:23:51 | 5.1418 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.8505 | 0 | 0
593427 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR84 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:14:02 | 09.04.2018 09:53:06 | 0.65089 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 53.373 | 0 | 0
593430 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK:GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis:GÖLCÜKBAŞI KÖK-KÖY TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:17:09 | 09.04.2018 12:48:18 | 3.5191 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 147.8026 | 3.5191
593431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:34 | 13.04.2018 11:46:34 | 1.7667 | 0 | 663 | 46 | 152 | 0 | 1171.3022 | 81.2668 | 268.5338
593435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK KOKCikis:AGCASAR BAGLAR MONOBLOK-SUBAŞI KABİNDEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:19:59 | 09.04.2018 10:05:24 | 0.75678 | 0 | 0 | 234 | 513 | 0 | 0 | 177.0865 | 388.2281
593438 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:23:51 | 09.04.2018 10:16:31 | 1.8776 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.1644 | 0
593443 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY HAVALALNI KOKCikis:TUZKOY HAVALALNI - GÜLŞEHİR IM''DEN GİRİŞ TR:TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 13:33:06 | 12.04.2018 14:34:06 | 1.0167 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1.0167 | 0 | 11.1834 | 4.0667
593451 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL13 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:36:44 | 09.04.2018 12:06:00 | 2.4875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.8003 | 0 | 0
593455 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:29:39 | 09.04.2018 11:33:41 | 2.0672 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.4705
593456 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 08:18:25 | 09.04.2018 13:58:00 | 5.6597 | 5 | 964 | 266 | 602 | 28.2983 | 5455.9122 | 1505.4696 | 3407.1153
593466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:CULLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:29 | 15.04.2018 15:10:29 | 5.1667 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.3334
593467 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:BAGLICA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:40 | 16.04.2018 14:54:40 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7
593469 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TEPEKOY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:58 | 17.04.2018 11:48:58 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 120.6
593470 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:47:25 | 09.04.2018 10:19:00 | 0.52627 | 4 | 2170 | 1 | 19 | 2.1051 | 1142.0059 | 0.52627 | 9.9991
593474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR17 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:49:33 | 09.04.2018 10:32:41 | 0.71867 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 93.4271 | 0 | 0
593475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK KOKCikis:BULGURLUK-ÇAYHAN KÖK-AZİZİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:50:07 | 09.04.2018 14:17:00 | 4.448 | 2 | 849 | 67 | 234 | 8.896 | 3776.3435 | 298.0153 | 1040.8297
593477 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:35 | 13.04.2018 12:57:35 | 2.95 | 0 | 1 | 5 | 639 | 0 | 2.95 | 14.75 | 1885.05
593483 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28E TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:54:04 | 09.04.2018 10:30:53 | 0.61339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.2678 | 0 | 0
593484 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:30:00 | 12.04.2018 17:33:00 | 7.05 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 7.05 | 0 | 909.45
593486 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP27 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:03 | 13.04.2018 11:57:03 | 2.95 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 0
593487 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP44 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 09:00:00 | 13.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 859.199 | 0 | 0
593489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:58:39 | 09.04.2018 12:33:00 | 2.5724 | 0 | 0 | 6 | 337 | 0 | 0 | 15.4343 | 866.8954
593490 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:58:39 | 09.04.2018 10:21:44 | 0.38464 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6.1542 | 0 | 0.38464
593491 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:57:22 | 09.04.2018 11:11:00 | 1.2271 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.044
593495 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ DM:KIZOREN DM DMCikis:KIZOREN DM-KIZÖREN TM YENİCE FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:56:21 | 09.04.2018 14:36:00 | 4.6606 | 5 | 0 | 455 | 1186 | 23.3032 | 0 | 2120.5912 | 5527.519
593498 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:06:18 | 09.04.2018 10:40:00 | 1.5615 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 153.0231 | 0
593509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:11:56 | 09.04.2018 14:44:00 | 4.5342 | 18 | 0 | 79 | 80 | 81.6163 | 0 | 358.205 | 362.7392
593514 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:01:27 | 14.04.2018 15:18:27 | 6.2833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1181.266 | 0 | 0
593515 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS37 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 08:00:00 | 15.04.2018 12:01:00 | 4.0167 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1241.151 | 0 | 0
593516 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS10 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:00 | 15.04.2018 17:59:00 | 7.9833 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 989.9329 | 0 | 0
593519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:13:24 | 09.04.2018 11:40:22 | 1.4494 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37.6841 | 0 | 0
593521 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 15:00:20 | 13.04.2018 15:49:20 | 0.81667 | 0 | 181 | 3 | 0 | 0 | 147.8173 | 2.45 | 0
593532 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:21:35 | 09.04.2018 11:40:13 | 1.3105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3105 | 0 | 0
593537 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:26:14 | 09.04.2018 11:04:58 | 0.64545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64545 | 0 | 0
593540 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ TR:TR3-11 MEDAŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:45 | 14.04.2018 12:28:45 | 3.4667 | 0 | 2 | 1 | 127 | 0 | 6.9333 | 3.4667 | 440.2671
593542 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ KOK:ALI GOCER KOK KOKCikis:ALI GOCER KOK-EREĞLİ YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 09:32:00 | 09.04.2018 11:00:00 | 1.4664 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.7986 | 1.4664
593565 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BILEZIKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:36:52 | 09.04.2018 11:22:57 | 0.76787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76787
593568 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:40:32 | 09.04.2018 18:10:30 | 7.4993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4993
593569 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 15:00:00 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
593574 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:42:37 | 09.04.2018 12:17:28 | 1.5806 | 0 | 0 | 112 | 173 | 0 | 0 | 177.0238 | 273.4386
593581 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-RENSAN EK BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:51:59 | 09.04.2018 14:14:20 | 3.3724 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 171.9904
593591 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:AKIN KOK | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:54:29 | 09.04.2018 13:53:55 | 2.9903 | 0 | 0 | 2 | 304 | 0 | 0 | 5.9807 | 909.0664
593592 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-57 SANAYI-5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:55:04 | 09.04.2018 11:53:38 | 0.97592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97592
593593 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:39:25 | 09.04.2018 13:23:41 | 2.7377 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 243.6535
593598 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUNESLI KOK KOKCikis:KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:59:01 | 09.04.2018 11:51:10 | 0.86889 | 0 | 0 | 31 | 446 | 0 | 0 | 26.9356 | 387.5249
593599 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:43:32 | 09.04.2018 12:01:00 | 1.2911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2911
593600 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:CATMALI OBA KOK KOKCikis:CATMALI OBA KOK-SERPEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 10:59:02 | 09.04.2018 17:04:29 | 6.0908 | 70 | 3 | 1 | 0 | 426.356 | 18.2724 | 6.0908 | 0
593614 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:İNANÇ KÖK KOKCikis:İNANÇ KÖK-YEŞİLYURT KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:43 | 15.04.2018 14:06:43 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 15.3 | 127.5
593615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÖZBAG ÇIKIŞI TR:OZBAG TR4 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 13:36:00 | 4.6 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 0 | 0
593616 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR7 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 15:00:07 | 16.04.2018 16:06:07 | 1.1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 0
593617 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:09:02 | 09.04.2018 11:41:07 | 0.53449 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 26.19 | 0 | 0
593624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-22 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:03:28 | 09.04.2018 11:29:20 | 0.43098 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 3.8788 | 0 | 6.8957
593626 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SIRNIK KOK KOKCikis:SIRNIK KOK-DOĞU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:09:40 | 09.04.2018 17:49:01 | 6.6556 | 0 | 0 | 68 | 130 | 0 | 0 | 452.5822 | 865.2306
593635 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ESKIL 17 TR KOKCikis:ESKIL17 TR-TR18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:15:28 | 09.04.2018 12:36:00 | 1.342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0519 | 0 | 0
593636 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:CULCULE KOK KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK-CÜLCÜLE 90 SULAMA UZUN HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:09:41 | 09.04.2018 15:00:00 | 3.8385 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.8333 | 0
593642 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 45 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:57 | 15.04.2018 15:51:57 | 6.85 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 438.4 | 0 | 0
593643 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 19:55:00 | 10.9167 | 50 | 43778 | 211 | 9777 | 545.8335 | 477909.9793 | 2303.4174 | 106732.2826
593645 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:19:45 | 09.04.2018 14:30:00 | 3.1706 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.853 | 0
593646 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:20:53 | 09.04.2018 12:24:00 | 1.0519 | 8 | 239 | 9 | 19 | 8.4153 | 251.4065 | 9.4672 | 19.9863
593653 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR2 TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 15:00:51 | 17.04.2018 16:34:51 | 1.5667 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 64.2335 | 0 | 1.5667
593654 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:DERBENT TR1 TRCikis:A-C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:25:03 | 09.04.2018 17:17:34 | 5.8753 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 199.7585
593655 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-5 ANADOLU LİSESİ ALTI TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:05 | 17.04.2018 13:56:05 | 4.9333 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 986.666
593662 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:28:45 | 09.04.2018 14:22:00 | 2.8875 | 0 | 0 | 25 | 55 | 0 | 0 | 72.1873 | 158.8119
593664 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HASAKÖY TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:28:47 | 09.04.2018 14:51:59 | 3.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3864
593671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KANAL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:30:45 | 09.04.2018 14:07:00 | 2.6041 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33.8532 | 0
593672 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:YAGLIBAYAT KOK KOKCikis:YAGLIBAYAT KOK-BEŞAĞIL KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:29:54 | 09.04.2018 13:10:00 | 1.6681 | 0 | 0 | 1 | 255 | 0 | 0 | 1.6681 | 425.3578
593677 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:36:12 | 09.04.2018 13:19:00 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5665
593685 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:39:10 | 09.04.2018 20:16:09 | 8.6162 | 0 | 0 | 48 | 266 | 0 | 0 | 413.5781 | 2291.9119
593686 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:25 | 16.04.2018 15:00:25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 276
593696 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:36:37 | 09.04.2018 12:43:18 | 1.1112 | 0 | 0 | 374 | 295 | 0 | 0 | 415.6 | 327.8129
593706 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:48:33 | 09.04.2018 14:07:00 | 2.3073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3073 | 0 | 0
593708 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:49:14 | 09.04.2018 17:34:25 | 5.7529 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 189.8467 | 0 | 0
593711 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21514 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:44:09 | 09.04.2018 12:54:20 | 1.1696 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1696
593714 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:52:49 | 09.04.2018 15:17:00 | 3.4029 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 88.4754 | 0 | 17.0145
593729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-İNCESU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:14:15 | 09.04.2018 15:42:00 | 4.4622 | 0 | 0 | 29 | 19 | 0 | 0 | 129.405 | 84.7826
593744 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:OZLUCE3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:06:05 | 09.04.2018 15:01:00 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.915
593753 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:10:25 | 09.04.2018 15:21:00 | 3.1762 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 228.6878 | 0 | 0
593760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:46:08 | 09.04.2018 20:57:00 | 3.181 | 12 | 0 | 29 | 0 | 38.1714 | 0 | 92.2476 | 0
593762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:KOCAS KOK KOKCikis:KOCAS KOK-YEŞİLTEPE YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:15:19 | 09.04.2018 14:29:43 | 2.2399 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 58.2382 | 0
593776 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:23:30 | 09.04.2018 14:45:00 | 2.3582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3582 | 0 | 0
593779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:24:36 | 09.04.2018 14:19:00 | 1.9066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9066
593780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HASANOBA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:27:55 | 09.04.2018 16:32:30 | 4.0762 | 0 | 89 | 0 | 92 | 0 | 362.7827 | 0 | 375.0113
593789 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KUYUSEBIL KOK KOKCikis:KUYUSEBIL KOK-KUYULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:36:14 | 09.04.2018 14:12:00 | 1.5961 | 0 | 0 | 2 | 218 | 0 | 0 | 3.1922 | 347.9454
593794 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:GOCU KOK KOKCikis:GOCU KOK-KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:34:22 | 09.04.2018 15:14:00 | 2.6604 | 0 | 0 | 17 | 326 | 0 | 0 | 45.2263 | 867.2806
593795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:39:41 | 09.04.2018 14:00:00 | 1.3385 | 2 | 339 | 0 | 0 | 2.6769 | 453.7379 | 0 | 0
593799 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK''DEN GİRİŞ''DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:38:17 | 09.04.2018 14:05:00 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 196.554
593800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-17 DOLMUS DURAGI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:41:09 | 09.04.2018 18:39:00 | 5.9641 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 0 | 6518.7722 | 0 | 0
593806 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:YENIYAYLA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:49:48 | 09.04.2018 13:46:00 | 0.93651 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27.1588
593812 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YAGLIBAYAT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:55:38 | 09.04.2018 13:46:00 | 0.83932 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 73.0208
593815 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:56:22 | 09.04.2018 15:55:00 | 2.977 | 1 | 29 | 89 | 65 | 2.977 | 86.333 | 264.953 | 193.505
593816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:59:16 | 09.04.2018 14:30:39 | 1.5229 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 86.8036 | 0 | 0
593817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYKO SITELERI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:59:43 | 09.04.2018 14:56:54 | 1.9528 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.6312
593819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:01:02 | 09.04.2018 13:15:04 | 0.23365 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8692 | 0 | 0
593820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-YENİSU KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 12:56:22 | 09.04.2018 14:33:36 | 1.6204 | 0 | 525 | 10 | 10 | 0 | 850.689 | 16.2036 | 16.2036
593821 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:02:54 | 09.04.2018 13:44:00 | 0.68477 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0543 | 0 | 0
593828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:07:30 | 09.04.2018 14:29:00 | 1.344 | 44 | 9659 | 17 | 653 | 59.136 | 12981.696 | 22.848 | 877.632
593830 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:08:17 | 09.04.2018 14:07:55 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361
593833 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:09:14 | 09.04.2018 20:03:31 | 6.9047 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 296.9021
593843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KURTBASAN TR1 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:14:41 | 09.04.2018 16:10:00 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 116.8688
593844 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:15:26 | 09.04.2018 13:56:31 | 0.68462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68462
593847 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:INONU KOK KOKCikis:İNÖNÜ YAYLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:19:02 | 09.04.2018 18:19:43 | 5.0112 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.067 | 0
593859 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:EFLE BOGAZI TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:23:06 | 09.04.2018 16:17:00 | 2.8982 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8982
593865 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:21:40 | 09.04.2018 15:42:37 | 2.349 | 0 | 0 | 51 | 83 | 0 | 0 | 119.7985 | 194.9662
593867 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:30:15 | 09.04.2018 14:30:00 | 0.9957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9957 | 0 | 0
593873 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:36:24 | 09.04.2018 14:29:53 | 0.89112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89112 | 0 | 0
593877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:DM-37A ( TOMEK DM ) DMCikis:DM37/A-KONCAM ÇIKIŞI KOK:PINARBASI KOK KOKCikis:PINARBASI KOK - AŞAĞIPINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:33:17 | 09.04.2018 15:11:00 | 1.6286 | 6 | 192 | 2 | 45 | 9.7714 | 312.6835 | 3.2571 | 73.2852
593884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE YENI KULE TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:39:30 | 09.04.2018 14:41:00 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0247 | 0 | 0
593891 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS YAS2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:41:08 | 09.04.2018 15:41:47 | 2.0107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0107
593893 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:GOKTEPE2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:42:48 | 09.04.2018 14:16:00 | 0.55332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55332 | 0 | 0
593897 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ASAGI CIGIL KOK KOKCikis:AŞAĞI ÇİĞİL KÖK-YUKARI ÇİĞİL TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:44:24 | 09.04.2018 16:40:00 | 2.9264 | 1 | 885 | 3 | 314 | 2.9264 | 2589.8906 | 8.7793 | 918.899
593900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI TR:YUKARI ESENCE TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:44:00 | 09.04.2018 14:39:11 | 0.91952 | 0 | 550 | 0 | 125 | 0 | 505.736 | 0 | 114.94
593907 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:48:38 | 09.04.2018 15:08:00 | 1.3227 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 148.1402
593910 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:52:07 | 09.04.2018 17:37:58 | 3.7641 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7641
593911 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK:KOZAKLI35 TR KOKCikis:KOZAKLI35 TR - TARIM UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:51:35 | 09.04.2018 14:01:46 | 0.16971 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67884 | 0 | 0 | 0
593924 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI KARAGUL MEVKII TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 13:59:10 | 09.04.2018 20:00:00 | 6.0138 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 222.5106 | 0
593925 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:05:20 | 09.04.2018 16:15:00 | 2.1609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1609 | 0 | 0
593937 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:SARATLI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:09:15 | 09.04.2018 16:47:07 | 2.6309 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6309 | 0 | 0
593945 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ KOK:CEKICLER KOK KOKCikis:CEKICLER KOK-CANGILLI GRUB ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:38 | 13.04.2018 10:45:38 | 0.75 | 0 | 142 | 3 | 440 | 0 | 106.5 | 2.25 | 330
593953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KELHASAN1 TR KOKCikis:KELHASAN1 TR-TURANLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:18:48 | 09.04.2018 15:59:03 | 1.6708 | 0 | 10 | 3 | 428 | 0 | 16.7076 | 5.0123 | 715.0853
593957 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YAVSANKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:18:54 | 09.04.2018 15:54:15 | 1.589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.589
593959 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:20:15 | 09.04.2018 17:19:00 | 2.9791 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 393.2438 | 0 | 0
593960 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 07:55:00 | 17.04.2018 19:05:00 | 11.1667 | 0 | 1 | 13 | 766 | 0 | 11.1667 | 145.1667 | 8553.6692
593966 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - MUCUR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:56 | 16.04.2018 12:24:56 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 2.4 | 52.8
593967 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISPAKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:24:08 | 09.04.2018 20:27:00 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1427
593973 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:21:45 | 09.04.2018 15:21:00 | 0.98737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98737 | 0 | 0
593975 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-GÖKPINAR KÖK1 SAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:22:31 | 09.04.2018 16:15:24 | 1.8813 | 1 | 1120 | 113 | 385 | 1.8813 | 2107.0448 | 212.5858 | 724.2966
593976 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30902 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:26:34 | 09.04.2018 17:24:51 | 2.9713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9713
593987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:33:02 | 09.04.2018 17:51:17 | 3.304 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 56.1687 | 99.1212
594001 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:33:01 | 09.04.2018 15:22:45 | 0.82878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82878 | 0 | 0
594009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30813 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:44:14 | 09.04.2018 16:35:25 | 1.8528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7057 | 0 | 0
594010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1343 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 13:30:24 | 12.04.2018 17:11:24 | 3.6833 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1395.9821 | 0 | 0
594011 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1241 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 09:15:00 | 12.04.2018 12:30:00 | 3.25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 159.25 | 0 | 0
594014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:TOZLUKUYU KOK KOKCikis:TOZLUKUYU KOK-SULUKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:44:34 | 09.04.2018 17:00:48 | 2.2704 | 0 | 0 | 8 | 102 | 0 | 0 | 18.1633 | 231.5818
594019 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:12:53 | 09.04.2018 16:22:58 | 2.1681 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 336.0478 | 0 | 2.1681
594020 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-KÖY ÇIKIŞLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:49:34 | 09.04.2018 15:17:00 | 0.45713 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 2.2856 | 71.3123
594024 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SARAYCIK KÖYÜ TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:50:53 | 09.04.2018 19:13:00 | 4.3684 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 200.9446
594030 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:54:12 | 09.04.2018 15:55:00 | 1.0131 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1181 | 0
594037 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:01:00 | 09.04.2018 15:57:00 | 0.93322 | 11 | 1133 | 47 | 1598 | 10.2654 | 1057.3383 | 43.8613 | 1491.2856
594038 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:51:17 | 09.04.2018 17:49:00 | 2.9619 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 59.2382 | 313.9625
594040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-24 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 13:20:00 | 13.04.2018 14:20:00 | 1 | 0 | 121 | 0 | 25 | 0 | 121 | 0 | 25
594041 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11201 ÇIKIŞI KOK:TR 11204 KOKCikis:TR 11204 - TR 60503 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:28 | 14.04.2018 12:20:28 | 3.3333 | 0 | 18 | 0 | 997 | 0 | 59.9999 | 0 | 3323.33
594043 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:08:48 | 09.04.2018 15:36:00 | 0.45314 | 1 | 2538 | 0 | 84 | 0.45314 | 1150.0693 | 0 | 38.0638
594046 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:09:20 | 09.04.2018 16:08:00 | 0.97763 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97763 | 0 | 0
594050 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:13:13 | 09.04.2018 15:41:00 | 0.46288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.92576 | 0 | 0
594061 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR15 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 08:30:00 | 15.04.2018 12:00:00 | 3.5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0
594063 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:22:43 | 09.04.2018 16:45:00 | 1.3713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3713 | 0 | 0
594072 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:27:10 | 09.04.2018 20:07:00 | 4.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6636 | 0 | 0
594074 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:27:59 | 09.04.2018 17:20:57 | 1.8826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8826
594086 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:KIRKOBA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:00:04 | 09.04.2018 16:50:00 | 0.83201 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6402
594088 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN21 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:34:20 | 09.04.2018 17:10:00 | 1.5943 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.3489 | 0 | 0
594090 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:03:00 | 14.04.2018 11:59:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.7999
594091 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 11:00:02 | 14.04.2018 13:05:02 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 85.4165
594094 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI7 TR KOKCikis:CIHANBEYLI7 TR-FABRİKALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:08:31 | 09.04.2018 16:32:59 | 1.4076 | 14 | 20 | 9 | 15 | 19.7068 | 28.1526 | 12.6687 | 21.1145
594098 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:36:08 | 09.04.2018 20:13:17 | 4.619 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36.9522 | 9.2381
594104 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:BARUTKAVURAN1 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:41:20 | 09.04.2018 18:06:16 | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4155
594106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:42:55 | 09.04.2018 17:31:00 | 1.8014 | 0 | 22 | 32 | 380 | 0 | 39.6299 | 57.6435 | 684.5168
594108 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TUĞLA FAB. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:42:31 | 09.04.2018 16:41:00 | 0.9745 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8725 | 0
594111 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:IGDELIYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:40:10 | 09.04.2018 16:58:00 | 2.2971 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 41.3476
594112 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:23:50 | 09.04.2018 17:55:00 | 6.5193 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 951.8149 | 0 | 0
594114 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:48:15 | 09.04.2018 18:12:00 | 2.3956 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 179.6693 | 0 | 0
594119 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:KOVANAGZI CAD. SOL TARAF | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:52:41 | 09.04.2018 17:33:00 | 1.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3435 | 0 | 0
594121 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:29:33 | 09.04.2018 16:33:00 | 1.0574 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 53.9279
594123 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:56:08 | 09.04.2018 18:18:43 | 2.3762 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1285 | 0 | 0
594124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 30TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:51:11 | 09.04.2018 16:59:00 | 1.1302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1302
594132 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:00:43 | 09.04.2018 18:47:01 | 2.7715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7715 | 0 | 0
594136 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:55:04 | 09.04.2018 19:23:00 | 3.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4653 | 0 | 0
594137 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:CICEKLER KOK KOKCikis:CICEKLER KOK-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:53:20 | 09.04.2018 18:45:00 | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 695.223
594142 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1443 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:57:35 | 09.04.2018 17:12:24 | 1.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2469 | 0 | 0
594145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:06:29 | 09.04.2018 17:46:10 | 1.6614 | 3 | 714 | 13 | 4 | 4.9841 | 1186.2182 | 21.5978 | 6.6455
594151 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:03:02 | 14.04.2018 13:24:02 | 4.35 | 77 | 44 | 1 | 0 | 334.95 | 191.4 | 4.35 | 0
594154 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:CEZAEVI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:09:58 | 09.04.2018 16:51:39 | 0.69466 | 5 | 1528 | 15 | 134 | 3.4733 | 1061.4405 | 10.4199 | 93.0844
594162 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:15:48 | 09.04.2018 17:06:36 | 0.84661 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 159.1627 | 0 | 0
594169 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:19:28 | 09.04.2018 18:16:00 | 1.942 | 0 | 0 | 1 | 162 | 0 | 0 | 1.942 | 314.5975
594174 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:25:33 | 09.04.2018 18:23:00 | 1.9574 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 7.8297 | 514.8015
594179 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:22:19 | 09.04.2018 19:57:43 | 3.5898 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7693
594180 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:SARIOĞLAN KÖK KOKCikis:SARIOĞLAN KÖK-BOYALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:24:17 | 09.04.2018 21:01:48 | 4.6252 | 0 | 0 | 10 | 896 | 0 | 0 | 46.2518 | 4144.1613
594183 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:31:15 | 09.04.2018 17:29:26 | 0.96952 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.7866 | 0 | 0
594184 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI TR:DERINKUYU11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:33:15 | 09.04.2018 18:12:00 | 1.6458 | 3 | 1126 | 0 | 15 | 4.9375 | 1853.1933 | 0 | 24.6873
594191 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:58 NOLU KOK KOKCikis:58 NOLU KOK-KUM OCAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:37:47 | 09.04.2018 17:21:00 | 0.72003 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 24.481 | 1.4401
594197 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ TR:BAYAT TR5 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:40:03 | 09.04.2018 22:51:15 | 6.1864 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 643.3908
594201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:41:56 | 09.04.2018 17:13:07 | 0.51949 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1949 | 0 | 0
594207 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 12:00:57 | 15.04.2018 12:38:57 | 0.63333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0
594208 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:46:34 | 09.04.2018 19:09:57 | 2.3895 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 76.464 | 0 | 0
594219 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:54:10 | 09.04.2018 18:07:00 | 1.2138 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6415
594220 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:52:40 | 09.04.2018 20:54:00 | 4.022 | 9 | 128 | 78 | 515 | 36.1982 | 514.8186 | 313.7176 | 2071.3403
594229 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR43 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:01:48 | 09.04.2018 19:37:00 | 2.5866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5866
594230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 10:00:00 | 12.04.2018 13:43:00 | 3.7167 | 0 | 0 | 372 | 282 | 0 | 0 | 1382.6012 | 1048.1009
594235 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 08:15:00 | 15.04.2018 10:12:00 | 1.95 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 214.5 | 0 | 11.7
594238 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK32 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:06:19 | 09.04.2018 19:01:00 | 1.9112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7335 | 0 | 0
594246 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 9/ATR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:09:55 | 09.04.2018 18:21:00 | 1.1847 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 137.4252 | 0 | 0
594255 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:15:39 | 09.04.2018 18:50:00 | 1.5723 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 37.7342
594256 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 47 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:15:39 | 09.04.2018 19:33:37 | 2.2994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5989 | 0 | 0
594258 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 3 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:16:14 | 09.04.2018 17:56:29 | 0.67065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67065 | 0 | 0
594259 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:GÜMÜŞLER TR 1-GÜMÜŞLER TR 2,3,4,5,6,11 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:15:32 | 09.04.2018 18:52:27 | 1.6152 | 1 | 434 | 6 | 13 | 1.6152 | 700.9838 | 9.691 | 20.9972
594264 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:GUZELYURT13 TR KOKCikis:SİVRİHİSAR-AKYAMAÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:19:27 | 09.04.2018 17:52:00 | 0.54223 | 0 | 0 | 7 | 282 | 0 | 0 | 3.7956 | 152.9089
594267 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:18:16 | 09.04.2018 18:28:00 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 47.6436
594270 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI KOK:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR KOKCikis:ACIGOL ORGANIZE GIRIS KOK 1 TR - ACIGOL İM''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:18:54 | 09.04.2018 19:40:00 | 2.3514 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.2713 | 0
594271 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KOFTU TR48 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:19:34 | 09.04.2018 17:54:56 | 0.58922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58922
594272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SEBELTAS 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 12:00:00 | 14.04.2018 15:50:00 | 3.8333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 99.6666 | 0 | 0
594273 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:344 MODÜLER TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:12:09 | 16.04.2018 15:48:09 | 6.6 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 0 | 0
594274 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 16:10:01 | 09.04.2018 19:05:32 | 2.9253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0
594275 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ADAKALE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:21:22 | 09.04.2018 19:26:27 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 50.033
594278 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:20:34 | 09.04.2018 19:23:27 | 2.0479 | 0 | 0 | 247 | 547 | 0 | 0 | 505.8313 | 1120.2013
594281 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:26:08 | 09.04.2018 18:56:00 | 1.4977 | 0 | 46 | 111 | 356 | 0 | 68.8965 | 166.2502 | 533.199
594285 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-AKKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:28:04 | 09.04.2018 21:16:57 | 3.8146 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.5893
594286 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKTEME1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:28:39 | 09.04.2018 18:18:50 | 0.83614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83614
594291 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:10:02 | 14.04.2018 14:50:02 | 5.6667 | 0 | 33 | 0 | 432 | 0 | 187.0001 | 0 | 2448.0014
594293 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SARIKAYA1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:56 | 15.04.2018 17:51:56 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 97.35
594296 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:08 | 14.04.2018 13:24:08 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1218.8
594297 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR27 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:06 | 15.04.2018 10:34:06 | 1.5667 | 0 | 1 | 0 | 199 | 0 | 1.5667 | 0 | 311.7673
594298 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:34:11 | 09.04.2018 18:05:00 | 0.51334 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5667 | 0 | 0
594299 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 14:07:19 | 09.04.2018 17:42:00 | 3.578 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 304.1275
594300 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOCAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 15:47:09 | 09.04.2018 19:43:12 | 3.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9339 | 0 | 0
594301 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR39 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:38:46 | 09.04.2018 18:39:44 | 1.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 0 | 0
594308 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:43:38 | 09.04.2018 19:31:00 | 1.7894 | 13 | 426 | 17 | 77 | 23.2618 | 762.2716 | 30.4193 | 137.7815
594312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:46:08 | 09.04.2018 18:23:58 | 0.63045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63045 | 0 | 0
594316 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI TR:DERINKUYU15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:49:09 | 09.04.2018 18:19:09 | 0.49985 | 3 | 1126 | 0 | 15 | 1.4995 | 562.8311 | 0 | 7.4977
594320 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KÖY ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:50:50 | 09.04.2018 19:58:39 | 2.1301 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5206 | 0
594321 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:07 | 14.04.2018 14:14:07 | 4.2333 | 0 | 0 | 9 | 702 | 0 | 0 | 38.1 | 2971.7977
594322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:52:52 | 09.04.2018 21:50:00 | 3.9522 | 0 | 0 | 10 | 118 | 0 | 0 | 39.5216 | 466.3549
594323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:55:25 | 09.04.2018 19:10:38 | 1.2536 | 1 | 146 | 24 | 1667 | 1.2536 | 183.0212 | 30.0857 | 2089.7012
594324 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1578 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:55:44 | 09.04.2018 19:18:27 | 1.3784 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3784
594325 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR19 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:56:36 | 09.04.2018 21:40:06 | 3.7248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7248
594328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 17:58:50 | 09.04.2018 20:12:00 | 2.2192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2192
594337 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:KOZLUCA KÖK KOKCikis:KOZLUCA KÖK - KOÇAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:03:23 | 09.04.2018 20:00:00 | 1.9435 | 0 | 0 | 4 | 313 | 0 | 0 | 7.7739 | 608.3092
594338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OZGURLER1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:03:19 | 09.04.2018 19:01:00 | 0.96127 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96127
594339 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:03:56 | 09.04.2018 18:56:00 | 0.86754 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 921.3275 | 0 | 0
594348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BOZKIR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:09:08 | 09.04.2018 18:32:00 | 0.3809 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 42.2799 | 0 | 0
594350 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:10:32 | 09.04.2018 19:39:46 | 1.487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.487 | 0 | 0
594353 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:11:08 | 09.04.2018 21:30:54 | 1.3293 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6587 | 0 | 0
594355 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 4 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:12:06 | 09.04.2018 18:58:37 | 0.77506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77506 | 0 | 0
594383 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-29 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:26:52 | 09.04.2018 20:59:00 | 2.5354 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.8191 | 0 | 0
594389 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY38 TR KOKCikis:ORTAKOY38 TR-BOZKIR TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:28:50 | 10.04.2018 00:40:00 | 6.1858 | 6 | 403 | 13 | 35 | 37.115 | 2492.8895 | 80.4158 | 216.5041
594391 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK:TR1-71 KOKCikis:TR1-71-TR1-60 ÇIKIŞI TR:TR1-58 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:32:00 | 09.04.2018 21:28:15 | 2.9374 | 8 | 45 | 0 | 0 | 23.4994 | 132.1843 | 0 | 0
594392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:ZAFERIYE KOK KOKCikis:ZAFERIYE KOK-MAZLUMLAR SALAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:34:04 | 09.04.2018 20:58:17 | 2.4034 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.6998 | 0
594393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:33:52 | 09.04.2018 19:55:00 | 1.3519 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 33.7987 | 0
594406 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:39:27 | 09.04.2018 19:39:30 | 1.0007 | 0 | 880 | 3 | 66 | 0 | 880.6512 | 3.0022 | 66.0488
594407 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:41:48 | 09.04.2018 18:57:50 | 0.26697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26697 | 0 | 0
594410 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARİF BİLGE 5 TR TRCikis:KOVANAĞZI CAD. NO:146 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:42:10 | 09.04.2018 19:09:00 | 0.4471 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4471 | 0 | 0
594412 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:41:38 | 09.04.2018 19:20:00 | 0.63917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.041 | 0 | 0
594415 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:TOSUNOGLU KOK KOKCikis:TOSUNOGLU KOK-KURTHASANLI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 18:44:00 | 09.04.2018 23:21:00 | 4.6164 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.7116 | 0
594431 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:05:34 | 09.04.2018 23:06:21 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.026
594438 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:10:44 | 09.04.2018 20:39:19 | 1.4761 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 143.1846 | 0 | 0
594447 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:MAHMUTLU TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:13:58 | 09.04.2018 20:29:03 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
594449 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 11:41:00 | 09.04.2018 21:05:00 | 9.3998 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.399
594453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:MEZARLIK TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:17:55 | 09.04.2018 19:45:00 | 0.45131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45131 | 0 | 0
594466 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:15:46 | 09.04.2018 19:52:09 | 0.60636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60636 | 0 | 0
594468 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:H KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:19:51 | 09.04.2018 19:55:00 | 0.58563 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 22.8396 | 0 | 0
594472 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:17:06 | 09.04.2018 20:13:49 | 0.945 | 0 | 0 | 51 | 83 | 0 | 0 | 48.195 | 78.435
594473 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:25:28 | 09.04.2018 19:40:00 | 0.24219 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.1095 | 0 | 0
594475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL14 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:26:10 | 09.04.2018 19:55:00 | 0.48029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48029 | 0 | 0
594476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:28:05 | 09.04.2018 23:28:00 | 3.9985 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.9719 | 0 | 0
594477 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:27:30 | 09.04.2018 22:49:00 | 3.3582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3582 | 0 | 0
594482 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:31:15 | 09.04.2018 20:30:26 | 0.98635 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.8362
594486 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI KOK:CANDIR KOPRU1 TR KOKCikis:CANDIR KOPRU1 TR-CATALHUYUK8 TR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:31:03 | 09.04.2018 21:37:00 | 2.0991 | 4 | 481 | 21 | 1316 | 8.3963 | 1009.6527 | 44.0805 | 2762.3761
594496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI 2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:35:24 | 09.04.2018 20:42:34 | 1.1192 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1192
594504 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:40:23 | 09.04.2018 21:40:52 | 2.0078 | 0 | 0 | 13 | 55 | 0 | 0 | 26.1011 | 110.4279
594507 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:YAVSANKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:41:23 | 09.04.2018 21:45:40 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0714
594510 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:44:26 | 09.04.2018 20:15:12 | 0.51257 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5629 | 0 | 0
594518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:10:30 | 09.04.2018 22:24:00 | 3.2247 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6.4495 | 203.158
594521 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:51:54 | 10.04.2018 00:44:55 | 4.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8836 | 0 | 0
594522 | 1 | KONYA | KULU | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:ÇÖL KÖK KOKCikis:ÇÖL KÖK-ÇÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:16:06 | 09.04.2018 20:20:03 | 1.0656 | 0 | 0 | 20 | 106 | 0 | 0 | 21.3112 | 112.9494
594524 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR26 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:55:37 | 09.04.2018 23:04:15 | 3.1436 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.8617 | 0 | 0
594525 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 19:56:45 | 09.04.2018 21:11:00 | 1.2374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0
594531 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:00:55 | 09.04.2018 22:06:00 | 2.0845 | 3 | 189 | 10 | 95 | 6.2535 | 393.9686 | 20.8449 | 198.0265
594534 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - AKCAÖREN TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:06:42 | 09.04.2018 21:13:00 | 1.1047 | 0 | 0 | 4 | 489 | 0 | 0 | 4.419 | 540.2228
594536 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:06:53 | 09.04.2018 20:47:32 | 0.67723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67723 | 0 | 0
594542 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AGSAKLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:16:20 | 09.04.2018 20:50:00 | 0.56099 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 43.7572
594543 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:16:39 | 09.04.2018 22:06:00 | 1.8225 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 78.3671 | 0 | 0
594551 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-ÇAYAGZI DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:20:00 | 09.04.2018 20:55:00 | 0.58328 | 6 | 2529 | 162 | 3224 | 3.4997 | 1475.1151 | 94.4914 | 1880.4947
594557 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - BURÇ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:24:44 | 09.04.2018 21:55:09 | 1.5069 | 0 | 880 | 3 | 66 | 0 | 1326.028 | 4.5206 | 99.4521
594568 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-KULUSAN YEM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:44:26 | 09.04.2018 21:41:50 | 0.95657 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.95657 | 0.95657 | 0 | 0
594577 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN4 TR TRCikis:STAD KARŞISI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:58:58 | 10.04.2018 02:00:00 | 5.0169 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1189.0171 | 0 | 0
594580 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:MUSTAFAPASA10 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA10 TR-MUSTAFAPAŞA TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:05:27 | 09.04.2018 21:47:01 | 0.6927 | 1 | 718 | 0 | 16 | 0.6927 | 497.3586 | 0 | 11.0832
594582 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:04:55 | 09.04.2018 23:59:00 | 2.9013 | 0 | 0 | 12 | 707 | 0 | 0 | 34.8157 | 2051.2262
594586 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimsiz | 09.04.2018 20:59:35 | 09.04.2018 22:55:00 | 1.9233 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 25.0036 | 0 | 5.7701
594590 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK:TR 3-6 KOKCikis:TR 3-6-TR 3-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:04:55 | 09.04.2018 21:33:57 | 0.48383 | 2 | 3768 | 0 | 0 | 0.96766 | 1823.0714 | 0 | 0
594596 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:08:07 | 09.04.2018 22:38:00 | 1.4979 | 0 | 0 | 127 | 448 | 0 | 0 | 190.2371 | 671.0726
594603 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:28:20 | 09.04.2018 22:58:00 | 1.4942 | 11 | 329 | 1 | 0 | 16.4365 | 491.6017 | 1.4942 | 0
594607 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-42 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:33:52 | 10.04.2018 02:36:10 | 5.0382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0382 | 0 | 0
594609 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:35:31 | 09.04.2018 23:27:00 | 1.858 | 0 | 0 | 4 | 1440 | 0 | 0 | 7.432 | 2675.52
594611 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK1 TR KOKCikis:BULDUK1 TR-KELHASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:37:24 | 09.04.2018 22:52:16 | 1.2476 | 0 | 383 | 22 | 711 | 0 | 477.827 | 27.447 | 887.0365
594619 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:44:23 | 09.04.2018 22:54:00 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0
594620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-1 ÇIKIŞI KOK:TR 3-6 KOKCikis:TR 3-6-TR 3-9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.04.2018 21:55:55 | 10.04.2018 01:44:56 | 3.8169 | 2 | 3768 | 0 | 0 | 7.6337 | 14381.9285 | 0 | 0
594646 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 22:46:53 | 10.04.2018 00:01:43 | 1.2471 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9771 | 0 | 0
594657 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR12 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 22:55:18 | 10.04.2018 02:14:03 | 3.3125 | 1 | 509 | 41 | 22 | 3.3125 | 1686.0472 | 135.8113 | 72.8743
594660 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 22:57:14 | 09.04.2018 23:31:07 | 0.56455 | 0 | 0 | 80 | 189 | 0 | 0 | 45.164 | 106.7
594664 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA10 TR KOKCikis:KALABA10 TR-KALABA TR 12-13-14-15 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 23:02:55 | 10.04.2018 00:56:00 | 1.8847 | 6 | 334 | 6 | 5 | 11.3082 | 629.4898 | 11.3082 | 9.4235
594680 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.04.2018 23:34:42 | 10.04.2018 00:59:28 | 1.4125 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 50.8511 | 25.4255
594694 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR61 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.04.2018 00:20:38 | 10.04.2018 01:23:00 | 1.0393 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.236 | 0 | 0
594704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-HAT2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1110 TR KOKCikis:EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 00:57:11 | 10.04.2018 02:04:00 | 1.1136 | 16 | 7451 | 5 | 172 | 17.817 | 8297.1356 | 5.5678 | 191.5323
594730 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1362 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 05:30:07 | 10.04.2018 08:25:00 | 2.9145 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.9487 | 0 | 0
594734 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN4 TR TRCikis:STAD KARŞISI | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 05:37:42 | 10.04.2018 14:18:00 | 8.6716 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2055.1692 | 0 | 0
594756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 06:35:29 | 10.04.2018 07:27:00 | 0.85844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85844 | 0 | 0
594758 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 06:37:41 | 10.04.2018 08:27:30 | 1.8303 | 0 | 0 | 295 | 388 | 0 | 0 | 539.9267 | 710.1409
594762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE7 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 06:39:22 | 10.04.2018 08:09:00 | 1.4936 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.3283 | 0 | 0
594765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F1-ÜNİVERSİTE-2 FİDERİ DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 06:55:14 | 10.04.2018 07:56:00 | 1.0126 | 1 | 455 | 1 | 2 | 1.0126 | 460.7285 | 1.0126 | 2.0252
594770 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:15:11 | 10.04.2018 08:28:47 | 1.2266 | 0 | 0 | 6 | 757 | 0 | 0 | 7.3593 | 928.4983
594774 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-AKÇAŞEHİR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:24:18 | 10.04.2018 09:48:00 | 2.3949 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.3949 | 7.1848
594775 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:29:46 | 10.04.2018 11:33:20 | 4.0593 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 158.3135 | 0 | 0
594779 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:37:39 | 10.04.2018 09:02:14 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.323
594784 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:HACI HASIP KOK KOKCikis:HACI HASIP KOK-YELLİKUYU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:27:54 | 10.04.2018 11:27:00 | 2.985 | 0 | 0 | 32 | 39 | 0 | 0 | 95.5194 | 116.4142
594785 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:47:51 | 10.04.2018 08:03:00 | 0.25233 | 0 | 0 | 18 | 317 | 0 | 0 | 4.5419 | 79.9886
594794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-71 KOKCikis:TR1-71-TR1-60 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:08:34 | 10.04.2018 10:50:00 | 2.6905 | 8 | 45 | 0 | 0 | 21.5238 | 121.0716 | 0 | 0
594799 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:23:44 | 10.04.2018 09:36:00 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 69.8523
594802 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:24:12 | 10.04.2018 09:57:00 | 1.5466 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0932 | 0
594803 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:26:00 | 10.04.2018 12:16:56 | 3.8487 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8487
594805 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN17 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 11:14:00 | 2.2333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40.1999 | 0 | 0
594806 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:29:40 | 10.04.2018 10:00:22 | 1.5116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5116
594808 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:22:42 | 10.04.2018 09:16:37 | 0.89846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89846 | 0 | 0
594810 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:27:17 | 10.04.2018 10:29:00 | 2.0285 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 225.1679 | 2.0285
594819 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 08:59:00 | 14.04.2018 09:56:00 | 0.95 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
594820 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 11:34:00 | 1.5667 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 150.4003 | 0 | 0
594821 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 13:00:00 | 14.04.2018 17:23:00 | 4.3833 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 197.2499 | 0 | 0
594822 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEDRESE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 11:34:00 | 2.5667 | 0 | 670 | 0 | 2 | 0 | 1719.6689 | 0 | 5.1333
594823 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK35 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 12:00:00 | 15.04.2018 16:00:00 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
594825 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:20:57 | 10.04.2018 11:08:32 | 3.7928 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 250.3241 | 0
594826 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20201 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:46:19 | 10.04.2018 09:12:22 | 0.43415 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.9074 | 0 | 0
594828 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - İMRAHOR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:46:49 | 10.04.2018 13:31:00 | 4.7363 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 729.3964
594833 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK:KAVAK5 TR KOKCikis:KAVAK5 TR - KAVAK3 TR ÇIKIŞI TR:KAVAK4 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 12:01:00 | 2.0167 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 915.5682 | 0 | 0
594838 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:51:35 | 10.04.2018 09:38:33 | 0.78267 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6.2614 | 1.5653
594839 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-MERKEZ ÇIKIŞI KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-GÖVEZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:04 | 14.04.2018 12:59:04 | 2.9833 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 59.6666 | 0
594840 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32ATR TRCikis:S2 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:52:54 | 10.04.2018 13:42:00 | 4.8183 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.0014 | 0 | 0
594846 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:55:23 | 10.04.2018 10:24:18 | 1.4818 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9636 | 0 | 0
594849 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GUNEYSINIR20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:47:44 | 10.04.2018 10:39:26 | 1.8614 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.0602
594851 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 08:03:28 | 10.04.2018 16:24:00 | 8.3421 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 175.1845 | 0
594852 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ARIKOREN1 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.04.2018 11:00:05 | 12.04.2018 19:25:05 | 8.4167 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 808.0003 | 0 | 8.4167
594854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:00:09 | 10.04.2018 10:20:23 | 1.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0
594855 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ALIEFENDI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:01:14 | 10.04.2018 11:22:13 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3497
594858 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:02:40 | 10.04.2018 12:51:00 | 3.8055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8055
594860 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:14:00 | 14.04.2018 15:00:00 | 5.7667 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 23.0667 | 645.867
594866 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:06:53 | 10.04.2018 10:46:00 | 1.6518 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 109.0195 | 0 | 0
594867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-51 GOLHISAR-2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:12:53 | 10.04.2018 19:40:27 | 10.4592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4592
594873 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:16:30 | 10.04.2018 10:20:26 | 1.0655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0655 | 0 | 0
594874 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DEMIRLI4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:19:53 | 10.04.2018 12:06:00 | 2.7685 | 0 | 136 | 0 | 3 | 0 | 376.516 | 0 | 8.3055
594890 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:INONU1 TR UCHARMAN TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 10:29:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.9
594891 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SALGOSTEREN KOKCikis:SALGOSTEREN-TR1-58 GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:52 | 13.04.2018 10:12:52 | 0.2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0
594892 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:31:49 | 10.04.2018 10:12:47 | 0.68276 | 1 | 4265 | 0 | 0 | 0.68276 | 2911.9714 | 0 | 0
594893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - 3-42 ÇEVRE RİNGİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:09 | 14.04.2018 14:07:09 | 4.1167 | 1 | 375 | 0 | 0 | 4.1167 | 1543.7513 | 0 | 0
594895 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:34:15 | 10.04.2018 12:11:00 | 2.6123 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 128.0007 | 0
594901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:ACIKUYU KOK KOKCikis:ACIKUYU KOK-BEŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:37:23 | 10.04.2018 11:22:33 | 1.7525 | 0 | 0 | 37 | 29 | 0 | 0 | 64.844 | 50.8237
594908 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:41:29 | 10.04.2018 13:22:00 | 3.6752 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 363.8478
594915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUKARIDIKMEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:44:26 | 10.04.2018 13:46:10 | 4.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0289
594917 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:KARAAGA KOK KOKCikis:KARAAGA KOK-KARAAĞA TR-6 TR-7 KETENLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:46:58 | 10.04.2018 10:00:00 | 0.21704 | 0 | 209 | 0 | 22 | 0 | 45.3614 | 0 | 4.7749
594918 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TOSUNLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:46:23 | 10.04.2018 12:40:27 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9009
594936 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KUZUKUYUSU TR1 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:55:24 | 10.04.2018 10:39:42 | 0.7381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7381
594939 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELİ TR13 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:56:49 | 10.04.2018 13:00:45 | 3.0654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 0
594945 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 6 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:02:22 | 10.04.2018 11:44:14 | 1.6975 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 47.5311 | 0 | 30.5557
594955 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR6 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:09:20 | 10.04.2018 11:23:13 | 1.2313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2313
594956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 14:12:00 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 416
594957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:HELVADERE KOK1 TR KOKCikis:HASANDAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:30:51 | 17.04.2018 14:11:51 | 4.6833 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 14.05 | 37.4666
594958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:11:03 | 10.04.2018 11:16:24 | 1.0889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0889 | 0 | 0
594962 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:SULEYMANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:09:35 | 10.04.2018 11:21:13 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1937
594966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1543 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:15:42 | 10.04.2018 11:38:20 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0
594967 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:16:34 | 10.04.2018 11:48:06 | 1.5255 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1022
594971 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:15:11 | 10.04.2018 13:08:19 | 2.8853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8853
594972 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 07:32:10 | 10.04.2018 14:41:00 | 7.1472 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 578.9216 | 0
594987 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:24:34 | 10.04.2018 11:02:53 | 0.63846 | 4 | 0 | 115 | 79 | 2.5538 | 0 | 73.4229 | 50.4383
595001 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:33:04 | 10.04.2018 14:41:53 | 4.1469 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 273.6961 | 0 | 0
595003 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:213 NOLU KOK KOKCikis:213 NOLU KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:37:33 | 10.04.2018 11:57:00 | 1.324 | 1 | 0 | 29 | 10 | 1.324 | 0 | 38.3966 | 13.2402
595006 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ON DOKUZ MAYIS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 11:30:00 | 13.04.2018 17:10:00 | 5.6667 | 0 | 86 | 0 | 3 | 0 | 487.3336 | 0 | 17
595009 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ KOK:CABIR KOK KOKCikis:CABIR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:05:35 | 16.04.2018 11:17:35 | 2.2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 0 | 52.8 | 24.2
595011 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:30:00 | 16.04.2018 15:55:00 | 5.4167 | 1 | 0 | 51 | 70 | 5.4167 | 0 | 276.2502 | 379.1669
595012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KOK-YENİKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:30:00 | 17.04.2018 13:18:00 | 3.8 | 0 | 0 | 51 | 127 | 0 | 0 | 193.8 | 482.6
595019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:50:02 | 10.04.2018 12:09:30 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244
595026 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:55:29 | 10.04.2018 14:31:48 | 3.6051 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6051 | 0 | 0
595028 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:58:07 | 10.04.2018 11:59:00 | 1.0146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0729 | 0 | 0
595031 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:57:18 | 10.04.2018 13:37:32 | 2.6705 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 429.9441
595032 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-99 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:00:55 | 10.04.2018 13:01:00 | 2.0013 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 112.0728 | 0 | 0
595034 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:01:12 | 10.04.2018 13:05:10 | 2.0659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0659 | 0 | 0
595036 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-SEGOSOLAR MALİM GES | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:02:00 | 10.04.2018 12:54:00 | 1.8665 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 24.2649 | 0
595037 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SANAYI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:00:31 | 10.04.2018 13:40:21 | 2.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | 0 | 0
595040 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BEYKONAK TR3 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:02:48 | 10.04.2018 12:06:05 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0547 | 0 | 0
595049 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-60 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 10:54:08 | 10.04.2018 11:34:00 | 0.6643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6643 | 0 | 0
595055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:16:24 | 10.04.2018 13:15:00 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9767
595061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:23:46 | 10.04.2018 12:25:00 | 1.0204 | 1 | 580 | 16 | 1595 | 1.0204 | 591.8378 | 16.3266 | 1627.5539
595065 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:28:07 | 10.04.2018 12:31:14 | 1.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0517 | 0 | 0
595067 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KONUKLAR KOK KOKCikis:KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:29:34 | 10.04.2018 15:36:26 | 4.1142 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1422 | 0
595068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-HAT2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1110 TR KOKCikis:EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:05:34 | 14.04.2018 11:49:34 | 1.7333 | 4 | 612 | 1 | 96 | 6.9333 | 1060.798 | 1.7333 | 166.3997
595075 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:35:37 | 10.04.2018 11:51:00 | 0.25621 | 0 | 0 | 73 | 403 | 0 | 0 | 18.7033 | 103.2526
595078 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:22:06 | 10.04.2018 13:10:00 | 1.7982 | 0 | 0 | 118 | 53 | 0 | 0 | 212.1923 | 95.3067
595081 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:37:39 | 10.04.2018 13:36:00 | 1.9722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 0 | 0
595089 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:KIZILAGIL MOD KOKCikis:KIZILAGIL MOD - KAYAALTI HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 14:00:01 | 17.04.2018 14:44:01 | 0.73333 | 0 | 0 | 25 | 489 | 0 | 0 | 18.3332 | 358.5984
595095 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:49:41 | 10.04.2018 15:56:43 | 4.117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.117 | 0 | 0
595105 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 11:58:18 | 10.04.2018 13:50:00 | 1.8616 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 342.5307
595116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK2 TR KOKCikis:HURDALIK2 TR-ÖZEL ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 02:21:16 | 11.04.2018 02:51:00 | 0.49546 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4501 | 0 | 0 | 0
595122 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 13:03:00 | 14.04.2018 16:00:00 | 2.95 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0
595123 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT4 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:02:29 | 15.04.2018 12:29:29 | 3.45 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117.3 | 0 | 0
595124 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:COLAKLAR YAYLAS1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:06:30 | 10.04.2018 12:15:00 | 0.14145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42435
595135 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:16:21 | 10.04.2018 13:32:00 | 1.2606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3032 | 0 | 0
595137 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY23 TR KOKCikis:ORTAKOY23 TR-ORTAKÖY TR24 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:17:22 | 10.04.2018 12:40:00 | 0.37714 | 0 | 168 | 0 | 41 | 0 | 63.3595 | 0 | 15.4627
595138 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:17:18 | 10.04.2018 14:24:19 | 2.1167 | 0 | 232 | 0 | 3 | 0 | 491.0698 | 0 | 6.35
595143 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:24:51 | 10.04.2018 15:11:00 | 2.7689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7689 | 0 | 0
595144 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI SADIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:26:21 | 10.04.2018 14:04:00 | 1.6273 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 180.6248 | 0 | 0
595152 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-33 KOKCikis:TR1-33-TR1-34 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:38:02 | 10.04.2018 12:47:00 | 0.14931 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 113.0277 | 0 | 0
595154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SAMUK TR1 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:39:05 | 10.04.2018 14:02:13 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
595157 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:26:35 | 10.04.2018 17:17:00 | 4.8401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8401 | 0 | 0
595169 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:16 | 18.04.2018 16:56:16 | 2.9333 | 4 | 334 | 169 | 1269 | 11.7333 | 979.7322 | 495.7328 | 3722.3958
595170 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MARDESAN2 TR TRCikis:P8 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:49:22 | 10.04.2018 14:53:00 | 2.0605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0605 | 0 | 0
595175 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:54:30 | 10.04.2018 13:34:00 | 0.65828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3166 | 0 | 0
595182 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:01:34 | 10.04.2018 18:29:37 | 5.4674 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4674
595190 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYI TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:05:48 | 10.04.2018 15:38:15 | 2.5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5408
595197 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:12:26 | 10.04.2018 17:17:18 | 4.0809 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1619
595201 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR DM 12 ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR CEZAEVI KOK KOKCikis:NEVSEHIR CEZAEVI KOK - NEVŞEHİR TR 167 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:17:59 | 10.04.2018 13:32:00 | 0.23334 | 5 | 1528 | 15 | 134 | 1.1667 | 356.5435 | 3.5001 | 31.2676
595206 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:19:18 | 10.04.2018 14:26:00 | 1.1115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5573 | 0 | 0
595207 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 12:49:43 | 10.04.2018 14:56:36 | 2.1145 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 524.396 | 0 | 0
595214 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR44 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:24:36 | 10.04.2018 13:38:53 | 0.23795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23795
595215 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-CÜLCÜLE SULAMA ÇIKIŞI (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:25:17 | 10.04.2018 14:26:52 | 1.0264 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90.3188 | 0
595218 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER2 TR TRCikis:DİCLE CAD SOL | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:06:37 | 10.04.2018 13:30:00 | 0.38948 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38948 | 0 | 0
595226 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIKBAHCELER5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:37:44 | 10.04.2018 17:54:00 | 4.271 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.271
595236 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:AKARCA2 TR KOKCikis:AKARCA2 TR-AKARCA TR6 ÇIKIŞ TR:AKARCA6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 13:45:18 | 10.04.2018 17:00:00 | 3.245 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 45.4296 | 0 | 9.7349
595263 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:05:54 | 10.04.2018 15:46:15 | 1.6724 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 508.4248
595278 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:14:50 | 10.04.2018 14:41:00 | 0.43588 | 0 | 210 | 0 | 1 | 0 | 91.5348 | 0 | 0.43588
595282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:14:51 | 10.04.2018 15:08:29 | 0.8938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8938 | 0 | 0
595284 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:17:53 | 10.04.2018 19:13:50 | 4.9324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9324
595287 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 07:00:52 | 18.04.2018 08:27:52 | 1.45 | 14 | 15323 | 126 | 3028 | 20.3 | 22218.35 | 182.7 | 4390.6
595292 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:21:31 | 10.04.2018 18:29:36 | 4.1346 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1346 | 0 | 0
595293 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 17:30:14 | 18.04.2018 18:36:14 | 1.1 | 14 | 15323 | 126 | 3028 | 15.4 | 16855.3 | 138.6 | 3330.8
595295 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-GÜLLÜCE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:27:22 | 10.04.2018 17:44:42 | 3.2886 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1545 | 0
595296 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:17 | 13.04.2018 12:33:17 | 2.55 | 2 | 1090 | 205 | 388 | 5.1 | 2779.5 | 522.75 | 989.4
595297 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 8 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 2 KOK:URGUP30 TR KOKCikis:URGUP30 TR-ÜRGÜP TR31 - 33-35-42-43 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:28:08 | 10.04.2018 15:26:00 | 0.96444 | 1 | 1382 | 0 | 27 | 0.96444 | 1332.8561 | 0 | 26.0399
595308 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:24:54 | 10.04.2018 16:00:00 | 1.5849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5849 | 0 | 0
595309 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:G KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:33:49 | 10.04.2018 16:03:00 | 1.4862 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 28.238 | 0 | 19.3207
595310 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:34:51 | 10.04.2018 17:29:00 | 2.9023 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 40.6325 | 14.5116
595313 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 08:45:00 | 18.04.2018 18:35:00 | 9.8333 | 6 | 11496 | 137 | 5674 | 59 | 113043.9617 | 1347.1662 | 55794.3144
595318 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BAĞBAŞI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:40:28 | 10.04.2018 17:40:00 | 2.9921 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 514.6343 | 0 | 2.9921
595319 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BAYAT TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:40:35 | 10.04.2018 15:38:41 | 0.9682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9682
595322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HASBEY TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 12:11:00 | 3.1833 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 299.233 | 0 | 0
595324 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 13:28:00 | 3.4667 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 197.6002 | 3.4667
595330 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS33 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:46:36 | 10.04.2018 15:02:00 | 0.2565 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 87.21 | 0 | 0
595346 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN DEDE12 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:52:18 | 10.04.2018 17:30:00 | 2.6282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0
595350 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:55:55 | 10.04.2018 18:40:26 | 3.7417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7417
595351 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI TR-C DM:CICEKDAGI DM KOK:CICEKDAGI KOK KOKCikis:ÇİÇEKDAĞI KÖK-İLCİ FABRİKASI ÇIKIŞI TR:CICEKDAGI TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:55:45 | 10.04.2018 15:29:17 | 0.55873 | 4 | 2283 | 1 | 0 | 2.2349 | 1275.5806 | 0.55873 | 0
595354 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:51:38 | 10.04.2018 16:18:21 | 1.4452 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 474.0158 | 0 | 0
595355 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TABUROGLU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:02:38 | 10.04.2018 17:04:00 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3414
595364 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:06:25 | 10.04.2018 16:00:20 | 0.8985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8985
595371 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:11:03 | 10.04.2018 15:46:17 | 0.587 | 4 | 2205 | 1 | 19 | 2.348 | 1294.335 | 0.587 | 11.153
595375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:43:31 | 10.04.2018 15:47:57 | 1.0738 | 12 | 328 | 1 | 0 | 12.8861 | 352.2195 | 1.0738 | 0
595377 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:17:44 | 10.04.2018 18:06:00 | 2.8043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8043 | 0 | 0
595381 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:40 | 15.04.2018 12:31:40 | 2.5167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0
595390 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - BASMAKCI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:28:37 | 10.04.2018 19:04:42 | 3.6013 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 10.8038 | 165.6589
595391 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR15 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:27:53 | 10.04.2018 15:41:51 | 0.23254 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 24.4167 | 0 | 0
595392 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:29:25 | 10.04.2018 19:24:55 | 3.9247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9247
595394 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:SARNIC2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.04.2018 14:22:29 | 10.04.2018 16:25:00 | 2.0418 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 204.18
595395 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:NAMIZAYAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:30:47 | 10.04.2018 18:36:00 | 3.0867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0867
595397 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:A-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:31:44 | 10.04.2018 17:15:47 | 1.7341 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7341 | 0 | 0
595407 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:37:07 | 10.04.2018 17:34:56 | 1.9635 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.0883
595413 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-AVANOS TM2 FD12 GİRİŞ TR:AVANOS8 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:45:12 | 10.04.2018 16:15:00 | 0.49666 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 58.1092 | 0 | 0
595424 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK KOK KOKCikis:GUVERCINLIK KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:54:34 | 10.04.2018 17:10:17 | 1.2618 | 118 | 5446 | 1810 | 2342 | 148.8948 | 6871.8717 | 2283.8942 | 2955.1824
595430 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAMYON GARAJI TR 1.20B TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:59:34 | 10.04.2018 18:54:14 | 2.911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.911 | 0 | 0
595443 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÖZKENT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:08:00 | 10.04.2018 17:57:00 | 1.8166 | 0 | 0 | 4 | 164 | 0 | 0 | 7.2664 | 297.9208
595446 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TAKISLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:09:15 | 10.04.2018 18:16:32 | 2.1213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1213
595453 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYALAR TR 3.49 TRCikis:G-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:16:00 | 10.04.2018 16:49:28 | 0.55775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55775 | 0 | 0
595454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:17:02 | 10.04.2018 18:37:02 | 2.3331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3331 | 0 | 0
595462 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU22 TR KOKCikis:KULU22 TR-KULU TR15-TR19-TR20-TR21 RİNG ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:21:03 | 10.04.2018 17:04:00 | 0.71582 | 0 | 670 | 4 | 4 | 0 | 479.5994 | 2.8633 | 2.8633
595464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1274 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:23:03 | 10.04.2018 17:31:13 | 1.1359 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1359 | 0 | 0
595468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 11:58:00 | 1.9667 | 113 | 904 | 1113 | 1044 | 222.2337 | 1777.8697 | 2188.9037 | 2053.2035
595469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:28:51 | 10.04.2018 17:46:00 | 1.2857 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.5715 | 0 | 0
595470 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 14:00:00 | 17.04.2018 15:52:00 | 1.8667 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 364.0007 | 1.8667
595472 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 10:00:00 | 13.04.2018 11:17:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 195 | 1 | 0 | 0 | 250.2493 | 1.2833
595479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-16 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:35:23 | 10.04.2018 18:14:54 | 1.6584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6584 | 0 | 0
595482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:36:26 | 10.04.2018 17:58:00 | 1.3593 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.078 | 0 | 0
595486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:39:03 | 10.04.2018 19:27:00 | 2.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7992 | 0 | 0
595492 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:46:07 | 10.04.2018 19:27:45 | 2.6937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6937 | 0 | 0
595498 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:50:08 | 10.04.2018 18:49:49 | 1.9945 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31.9118 | 0 | 0
595502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:IM 1-1TR DMCikis:IM 1-1TR - 3B-21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:56:54 | 10.04.2018 17:23:00 | 0.43497 | 1 | 7344 | 0 | 0 | 0.43497 | 3194.4197 | 0 | 0
595504 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:57:23 | 10.04.2018 19:02:00 | 2.0768 | 21 | 3 | 100 | 4 | 43.6126 | 6.2304 | 207.679 | 8.3072
595516 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ILGIN YOLU REFUJLER34 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:44:38 | 10.04.2018 18:00:00 | 1.256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2798 | 0 | 0
595523 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:YALIHUYUK1 TR KOK KOKCikis:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:12:21 | 10.04.2018 18:27:00 | 1.244 | 2 | 960 | 0 | 0 | 2.488 | 1194.2592 | 0 | 0
595530 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-MUCUR ÇIKIŞI KOK:KUMSAN KOK KOKCikis:KUMSAN KOK-KUMSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:20:39 | 10.04.2018 17:47:00 | 0.43896 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.5117 | 0
595531 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 16:24:24 | 10.04.2018 17:28:00 | 1.0599 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.0186 | 0 | 0
595533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TARLAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:23:02 | 10.04.2018 19:55:00 | 2.5327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5327
595534 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - SEFAKÖY ÇIKIŞI KOK:ERENKAYA KOK KOKCikis:ERENKAYA KOK-KAYALI KÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:00:00 | 14.04.2018 14:17:00 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 850.6161
595540 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYALI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 13:38:00 | 4.6333 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 745.9661
595541 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:25:30 | 10.04.2018 18:08:00 | 0.70827 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70827 | 0
595545 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:30:15 | 10.04.2018 18:06:00 | 0.5956 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1692 | 0 | 0
595549 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APASARAYCIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:32:03 | 10.04.2018 18:30:18 | 0.97082 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.5331
595551 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KAPAKLI YAYLASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:33:11 | 10.04.2018 18:54:00 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6935
595554 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK30 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:38:08 | 10.04.2018 19:22:00 | 1.731 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 76.1658 | 0 | 0
595556 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ÇAT TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:38:46 | 10.04.2018 21:04:27 | 3.428 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54.8474
595557 | 1 | KONYA | KULU | TR:ZINCIRLIKUYU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:39:12 | 10.04.2018 18:51:05 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
595563 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F1-KATRANCI FİDERİ KOK:CIRIK KOK KOKCikis:CIRIK KÖK-ÇUKURYURT YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 17:50:18 | 10.04.2018 18:17:00 | 0.44477 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 35.1368 | 0
595566 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 11:00:00 | 15.04.2018 15:46:00 | 4.7667 | 0 | 0 | 4 | 103 | 0 | 0 | 19.0667 | 490.967
595567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:17 | 15.04.2018 15:58:17 | 5.9667 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 381.8669 | 0 | 29.8333
595569 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 12:26:00 | 3.4333 | 18 | 2 | 19 | 8 | 61.7999 | 6.8667 | 65.2333 | 27.4666
595579 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:KAPLANLI KÖK KOKCikis:KAPLANLI KÖK-BAĞBAŞI ÇIKIŞI TR:BAĞBAŞI YAYLASI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:22 | 15.04.2018 15:07:22 | 5.1167 | 1 | 698 | 2 | 112 | 5.1167 | 3571.4357 | 10.2333 | 573.067
595581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:56 | 18.04.2018 18:44:56 | 9.7333 | 18 | 2 | 19 | 8 | 175.1999 | 19.4667 | 184.9333 | 77.8666
595588 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 15:47:23 | 10.04.2018 20:36:27 | 4.8176 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 9.6352 | 529.9349
595594 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:07:36 | 10.04.2018 20:10:00 | 2.0397 | 0 | 0 | 38 | 170 | 0 | 0 | 77.5101 | 346.7558
595605 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:17:21 | 10.04.2018 19:11:42 | 0.90559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90559
595607 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR8 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:21:04 | 10.04.2018 21:56:34 | 3.5915 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.0976 | 0 | 0
595610 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:G KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:25:27 | 10.04.2018 20:08:00 | 1.7089 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 32.4693 | 0 | 22.2158
595614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKPORNEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:26:35 | 10.04.2018 21:04:00 | 2.6235 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 60.3398 | 0 | 0
595617 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:27:56 | 10.04.2018 19:49:21 | 1.3569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0 | 0
595620 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:34:38 | 10.04.2018 20:06:48 | 1.536 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 59.9056
595638 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MAMACILAR TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 18:57:47 | 10.04.2018 20:20:00 | 1.3702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 0 | 0
595647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F6-CİHANBEYLİ 1 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI1 TR KOKCikis:CIHANBEYLI1 TR-CİHANBEYLİ TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:12:35 | 10.04.2018 21:02:26 | 1.8306 | 16 | 2691 | 12 | 30 | 29.2891 | 4926.0639 | 21.9668 | 54.9171
595650 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI KOK:KAPAKLI KOK KOKCikis:103 AKPINAR SULAMA KÖK ÇIKIŞI TR:BUYUKYAGLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:12:08 | 10.04.2018 21:05:00 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 95.9356
595656 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:20:32 | 10.04.2018 20:27:14 | 1.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0
595658 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:21:02 | 10.04.2018 21:24:04 | 2.0505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0
595661 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN KIZIKOZU TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:24:31 | 10.04.2018 20:37:00 | 1.2078 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 16.9092 | 0 | 2.4156
595669 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:TOPAKLI8 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:33:49 | 10.04.2018 20:36:00 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26.9404
595671 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU102 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:34:55 | 10.04.2018 21:06:24 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5247 | 0 | 0
595672 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-50 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:34:16 | 10.04.2018 20:48:32 | 1.2376 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0
595683 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:51:53 | 10.04.2018 21:00:00 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 241.7848
595686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 19:53:06 | 10.04.2018 21:13:00 | 1.3315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3315
595692 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:AYVALI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:02:35 | 10.04.2018 21:55:00 | 1.8736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8736
595695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR30 TR TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:06:34 | 10.04.2018 21:00:15 | 0.89466 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 370.3892 | 0 | 0
595700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:21:02 | 10.04.2018 23:31:00 | 3.166 | 0 | 402 | 13 | 115 | 0 | 1272.7199 | 41.1576 | 364.0865
595701 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:FATIH MAHALLESI23 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:08:07 | 10.04.2018 20:57:34 | 0.8239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8239
595704 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:25:05 | 10.04.2018 22:03:00 | 1.6318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1592 | 0 | 0
595707 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:YENIDOGAN4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:39:35 | 10.04.2018 21:52:07 | 1.2088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2088 | 0 | 0
595709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-11 AKÖREN 2 DM:AHMEDIYE ADM DMCikis:DOGANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:36:12 | 11.04.2018 00:08:00 | 3.5298 | 0 | 216 | 4 | 9 | 0 | 762.4346 | 14.1192 | 31.7681
595713 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 20:51:43 | 10.04.2018 21:58:12 | 1.108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0
595722 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 21:28:18 | 10.04.2018 22:35:00 | 1.1115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1115 | 0 | 0
595729 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAKMAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 21:53:51 | 10.04.2018 23:25:10 | 1.5217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5217
595739 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:TEPE MAHSENLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 22:23:20 | 10.04.2018 23:21:15 | 0.96527 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96527
595740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE KOK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 15:00:46 | 16.04.2018 17:08:46 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.2666
595741 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:39 | 16.04.2018 14:12:39 | 5.2 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 405.6 | 0 | 10.4
595748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 22:59:11 | 11.04.2018 00:55:00 | 1.9301 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.3711 | 0 | 0
595753 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.04.2018 23:26:40 | 11.04.2018 00:44:00 | 1.2889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.9987 | 0 | 0
595762 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BALCIN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 14:00:00 | 15.04.2018 16:30:00 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20
595763 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:04 | 15.04.2018 14:47:04 | 5.7833 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 190.8499
595764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:28 NOLU KOK KOKCikis:28 NOLU KOK - AĞIRTAŞ MAKİNA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:21 | 19.04.2018 15:06:21 | 5.1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 392.7 | 0
595768 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 01:03:44 | 11.04.2018 01:49:00 | 0.75424 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 574.7309 | 0 | 0
595774 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-BUHARA FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 02:52:04 | 11.04.2018 03:30:00 | 0.63197 | 8 | 21858 | 0 | 0 | 5.0558 | 13813.6003 | 0 | 0
595779 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SATIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 05:55:30 | 11.04.2018 08:12:00 | 2.2748 | 0 | 68 | 0 | 21 | 0 | 154.6878 | 0 | 47.7712
595780 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:10:04 | 11.04.2018 06:37:00 | 0.44876 | 4 | 730 | 3 | 442 | 1.795 | 327.5948 | 1.3463 | 198.3519
595783 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:19:56 | 11.04.2018 09:36:00 | 3.2675 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 264.6699 | 0
595786 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:41:24 | 11.04.2018 08:22:56 | 1.692 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 128.5943 | 0 | 0
595793 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:26:04 | 11.04.2018 08:26:19 | 2.004 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 735.4533 | 0 | 0
595795 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:46:13 | 11.04.2018 08:26:24 | 1.6695 | 6 | 928 | 381 | 259 | 10.0167 | 1549.2496 | 636.0604 | 432.3875
595802 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:EYNELLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 06:45:49 | 11.04.2018 09:11:33 | 2.4287 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 325.4471 | 0 | 0
595826 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:15:12 | 11.04.2018 09:15:00 | 1.9966 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1.9966 | 0 | 33.9429 | 0
595829 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:DOĞAN KUZU KÖK KOKCikis:DOĞAN KUZU KÖK-VERİCİLER VE DİNLENME TESİS. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:26:20 | 11.04.2018 09:51:30 | 2.4193 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19.3543 | 2.4193
595837 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:52:33 | 11.04.2018 10:29:27 | 2.6149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6149 | 0 | 0
595838 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:56:38 | 11.04.2018 08:14:00 | 0.28934 | 1 | 1584 | 41 | 1351 | 0.28934 | 458.3146 | 11.8629 | 390.8983
595841 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:30:44 | 11.04.2018 09:28:51 | 1.9686 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 66.9314 | 0
595846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:13:06 | 11.04.2018 10:08:22 | 1.921 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 3.842 | 211.31
595849 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:16:12 | 11.04.2018 10:02:06 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7647 | 0 | 0
595852 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:15:51 | 11.04.2018 09:29:00 | 1.219 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.219 | 0 | 4.8759
595853 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:18:48 | 11.04.2018 10:30:00 | 2.1865 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3729 | 0
595858 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR2 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:23:59 | 11.04.2018 12:43:24 | 4.3235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3235
595865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:32:57 | 11.04.2018 13:57:20 | 5.4063 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4063
595866 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:ANBAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:34:21 | 11.04.2018 09:09:56 | 0.59298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59298 | 0 | 0
595871 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:40:55 | 11.04.2018 09:14:00 | 0.55125 | 9 | 4580 | 116 | 2423 | 4.9612 | 2524.725 | 63.945 | 1335.6788
595874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:41:58 | 11.04.2018 09:28:00 | 0.76706 | 7 | 7758 | 10 | 88 | 5.3694 | 5950.8515 | 7.6706 | 67.5013
595882 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KONUKLAR KOK KOKCikis:KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:30:47 | 24.04.2018 14:31:47 | 5.0167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.1667 | 0
595883 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F4-KALABA 2 FİDERİ KOK:KALABA7 TR KOKCikis:KALABA7 TR-KALABA YEŞİL HAT ÇIKIŞI ( TAR.SUL.) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:57 | 17.04.2018 14:49:57 | 4.8167 | 3 | 0 | 29 | 1 | 14.45 | 0 | 139.6834 | 4.8167
595889 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:41:35 | 11.04.2018 09:36:00 | 0.9067 | 0 | 1 | 1 | 687 | 0 | 0.9067 | 0.9067 | 622.9029
595890 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 08:51:58 | 11.04.2018 12:29:00 | 3.617 | 0 | 0 | 10 | 118 | 0 | 0 | 36.1701 | 426.8072
595902 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:01:13 | 11.04.2018 15:00:00 | 5.9795 | 12 | 0 | 1 | 0 | 71.7535 | 0 | 5.9795 | 0
595904 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:01:46 | 11.04.2018 10:40:00 | 1.6371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6371 | 0 | 0
595909 | 1 | KONYA | HADİM | TR:İĞDEÖREN1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:04:21 | 11.04.2018 10:30:29 | 1.4354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4354 | 0 | 0
595910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:03:40 | 11.04.2018 09:18:00 | 0.23873 | 1 | 816 | 13 | 677 | 0.23873 | 194.8037 | 3.1035 | 161.6202
595916 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:12:01 | 11.04.2018 12:10:20 | 2.9717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9717
595919 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BOYALI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:13:25 | 11.04.2018 15:23:00 | 6.1595 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.319
595926 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HASANKÖY 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.04.2018 14:00:00 | 13.04.2018 15:54:00 | 1.9 | 0 | 0 | 11 | 464 | 0 | 0 | 20.9 | 881.6
595932 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:16:27 | 11.04.2018 10:43:56 | 1.4578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0
595939 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:3D 3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:41 | 19.04.2018 12:45:41 | 3.75 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0
595942 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 15:00:49 | 17.04.2018 17:40:49 | 2.6667 | 0 | 28 | 0 | 9 | 0 | 74.6668 | 0 | 24
595943 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:50 | 17.04.2018 13:33:50 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 259.35
595951 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:34:27 | 11.04.2018 11:52:00 | 2.2924 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2924 | 0
595956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4D 12TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 13:00:00 | 19.04.2018 18:19:00 | 5.3167 | 4 | 702 | 1 | 42 | 21.2667 | 3732.3023 | 5.3167 | 223.3001
595963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SAGLIK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 11:09:00 | 2.15 | 0 | 94 | 0 | 11 | 0 | 202.1 | 0 | 23.65
595968 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:52:06 | 11.04.2018 10:50:00 | 0.96477 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 68.4987 | 0 | 0.96477
595971 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:SEKIZLI KOK KOKCikis:SEKIZLI KOK-DİKMEN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:52:50 | 11.04.2018 11:48:00 | 1.9194 | 0 | 0 | 79 | 154 | 0 | 0 | 151.6326 | 295.5876
595972 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK:DM05/TR-11 KOKCikis:DM05/TR-11-MUHTAR RECEP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:52:06 | 11.04.2018 15:55:59 | 6.0647 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 139.4879 | 0
595983 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR8 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:57:21 | 11.04.2018 10:47:35 | 0.83707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83707
595992 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:03:46 | 11.04.2018 14:05:00 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0406
595994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM07-TR04 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 11:00:32 | 15.04.2018 15:46:32 | 4.7667 | 0 | 38 | 0 | 64 | 0 | 181.1335 | 0 | 305.0669
595995 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BELEKLER TR1 (160 KVA) TRCikis:B/C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:04:57 | 11.04.2018 16:06:53 | 6.0321 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 536.856
595997 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-44-AVDANCIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 09:28:20 | 11.04.2018 10:48:00 | 1.3277 | 0 | 0 | 2 | 380 | 0 | 0 | 2.6554 | 504.5222
595998 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:GOLLU KOK KOKCikis:GOLLU KOK-UZUN PINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:05:53 | 11.04.2018 14:43:00 | 4.6184 | 0 | 0 | 4 | 263 | 0 | 0 | 18.4736 | 1214.6366
595999 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:05:52 | 11.04.2018 15:35:00 | 5.4853 | 5 | 964 | 266 | 602 | 27.4266 | 5287.8485 | 1459.0951 | 3302.1626
596001 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 11:00:25 | 15.04.2018 11:28:25 | 0.46667 | 1 | 1527 | 35 | 1295 | 0.46667 | 712.6051 | 16.3334 | 604.3377
596002 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:06:23 | 11.04.2018 10:50:00 | 0.7267 | 0 | 0 | 26 | 136 | 0 | 0 | 18.8942 | 98.8312
596005 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI KARAGUL MEVKII TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:06:41 | 11.04.2018 11:18:00 | 1.1885 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.976 | 0
596011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:50 | 18.04.2018 10:49:50 | 1.8167 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 70.8501 | 0 | 12.7167
596012 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:11:38 | 11.04.2018 12:11:00 | 1.9892 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 274.5068
596014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:10:00 | 16.04.2018 10:28:00 | 1.3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 72.8 | 0 | 0
596026 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:OVAOREN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:14:42 | 11.04.2018 11:56:52 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7027
596029 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 11:00:00 | 18.04.2018 15:09:00 | 4.15 | 8 | 470 | 442 | 1998 | 33.2 | 1950.5 | 1834.3 | 8291.7
596033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILOVA1 TR KOKCikis:YESILOVA1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:20 | 14.04.2018 11:18:20 | 1.3 | 5 | 0 | 58 | 0 | 6.5 | 0 | 75.4 | 0
596034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F7-BALCI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 11:03:10 | 15.04.2018 15:01:10 | 3.9667 | 1 | 1177 | 28 | 1767 | 3.9667 | 4668.7706 | 111.0668 | 7009.1059
596035 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:DARBOGAZ TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:18:40 | 11.04.2018 13:35:45 | 3.2846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2846
596039 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:52 | 17.04.2018 13:40:52 | 0.66667 | 0 | 61 | 0 | 19 | 0 | 40.6669 | 0 | 12.6667
596040 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 14 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 16:00:29 | 17.04.2018 16:49:29 | 0.81667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 31.8501 | 0 | 0
596041 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:28 | 16.04.2018 10:28:28 | 0.46667 | 5 | 709 | 1 | 49 | 2.3333 | 330.869 | 0.46667 | 22.8668
596048 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU2 TR KOKCikis:DERINKUYU2 TR - DERINKUYU6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:22:42 | 11.04.2018 11:40:04 | 1.2894 | 1 | 1405 | 0 | 2 | 1.2894 | 1811.6632 | 0 | 2.5789
596052 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:37 NOLU KOK KOKCikis:37 NOLU KOK-SARIHIDIR - SARUHAN 37 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:25:21 | 11.04.2018 11:02:00 | 0.61078 | 54 | 1162 | 0 | 0 | 32.9821 | 709.7264 | 0 | 0
596077 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:18:51 | 16.04.2018 10:36:51 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 57.2
596081 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HATIRLI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:44:23 | 11.04.2018 11:05:29 | 0.35161 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.0644
596084 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-110 EVLER ÇIKIŞI TR:EREGLI1454 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 15:57:00 | 5.95 | 7 | 309 | 1 | 10 | 41.65 | 1838.55 | 5.95 | 59.5
596088 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-22 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:56 | 16.04.2018 11:37:56 | 2.6167 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 552.1174 | 0 | 0
596091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 11:14:40 | 16.04.2018 14:28:40 | 3.2333 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 67.8999 | 0 | 3.2333
596093 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:03:00 | 17.04.2018 12:00:00 | 2.95 | 8 | 831 | 4 | 126 | 23.6 | 2451.45 | 11.8 | 371.7
596095 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:01:54 | 11.04.2018 13:12:00 | 3.1682 | 21 | 3 | 100 | 4 | 66.5314 | 9.5045 | 316.816 | 12.6726
596096 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:BOGE YAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:58:04 | 11.04.2018 12:42:58 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481
596101 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1276 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:00:28 | 11.04.2018 12:08:40 | 1.1365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4095 | 0 | 0
596106 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:02:00 | 11.04.2018 11:25:00 | 0.38323 | 0 | 0 | 95 | 207 | 0 | 0 | 36.4068 | 79.3286
596120 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KİLEDERE TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:13:59 | 11.04.2018 14:53:13 | 3.6538 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6538 | 0 | 0
596121 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:14:58 | 11.04.2018 11:31:00 | 0.26699 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26699 | 0
596123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:15:01 | 11.04.2018 15:22:02 | 4.1169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1169
596130 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:16:00 | 11.04.2018 14:02:07 | 2.7684 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 141.1884 | 0 | 0
596131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:19:39 | 11.04.2018 11:51:27 | 0.52985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52985 | 0 | 0
596140 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KARACAOREN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:29:17 | 11.04.2018 15:21:11 | 3.8649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8649
596146 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:33:40 | 11.04.2018 17:21:33 | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.798
596162 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:48:18 | 11.04.2018 12:25:44 | 0.62371 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62371
596165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:42:00 | 11.04.2018 12:15:00 | 0.54979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 0
596166 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:46:59 | 11.04.2018 12:34:56 | 0.79909 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.9773 | 0 | 0
596168 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:00 | 15.04.2018 16:10:00 | 6.1667 | 12 | 45 | 0 | 20 | 74 | 277.5002 | 0 | 123.3334
596169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 15:13:00 | 5.2167 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 2989.1519 | 0 | 0
596170 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:53:15 | 11.04.2018 12:49:00 | 0.92909 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 197.8962
596173 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:EMİNLİK TAR.SUL. TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:54:53 | 11.04.2018 17:42:54 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 104.4002
596178 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:57:44 | 11.04.2018 14:35:00 | 2.6209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6209
596186 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 133 | 80 | 109 | 0 | 665 | 400 | 545
596188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 09:15:58 | 14.04.2018 14:24:58 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 164.8
596190 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 10:00:00 | 14.04.2018 16:08:00 | 6.1333 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.1333
596191 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:58 | 15.04.2018 14:28:58 | 5.4667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 174.9334
596193 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:53 | 16.04.2018 14:07:53 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 163.7334
596194 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:07:37 | 11.04.2018 15:23:09 | 3.2588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2588
596197 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:08:27 | 11.04.2018 12:51:00 | 0.70914 | 0 | 0 | 264 | 449 | 0 | 0 | 187.213 | 318.4039
596220 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:24:26 | 11.04.2018 16:02:00 | 3.6259 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6259 | 0
596230 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:37:42 | 11.04.2018 14:22:53 | 1.7529 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7529 | 0 | 0
596242 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR46 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:38:38 | 11.04.2018 13:33:00 | 0.90588 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 49.8234 | 0 | 0
596243 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:46:30 | 11.04.2018 14:00:00 | 1.225 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.5995 | 0
596246 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GUVENC HATBASI KOK KOKCikis:GUVENC HATBASI KOK - GUVENC KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:50:39 | 11.04.2018 15:03:00 | 2.2057 | 0 | 0 | 101 | 152 | 0 | 0 | 222.7717 | 335.2603
596252 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS33 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 12:54:19 | 11.04.2018 14:12:50 | 1.3084 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 71.9647 | 0 | 2.6169
596259 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 11:08:09 | 11.04.2018 14:51:00 | 3.714 | 0 | 153 | 1 | 31 | 0 | 568.2405 | 3.714 | 115.1337
596260 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:05:38 | 11.04.2018 17:18:00 | 4.2059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 0
596271 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:12:29 | 11.04.2018 20:15:00 | 7.0418 | 11 | 0 | 79 | 1 | 77.4599 | 0 | 556.303 | 7.0418
596286 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI9 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:34:18 | 11.04.2018 14:07:12 | 0.5482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5482 | 0 | 0
596289 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:PIRLI KOK YENI KOKCikis:PIRLI KOK YENI-SARIKARMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:40:57 | 11.04.2018 15:40:00 | 1.9839 | 0 | 468 | 21 | 891 | 0 | 928.4746 | 41.6623 | 1767.6727
596297 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YENICEOBA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:49:32 | 11.04.2018 15:31:20 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6964
596299 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:50:12 | 11.04.2018 14:39:00 | 0.81317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6263 | 0 | 0
596302 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:51:52 | 11.04.2018 17:38:50 | 3.7826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7826 | 0 | 0
596308 | 1 | KONYA | KULU | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:53:14 | 11.04.2018 15:11:00 | 1.2959 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2959
596309 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:53:27 | 11.04.2018 18:36:00 | 4.7089 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8356 | 0 | 0
596314 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR18 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 13:55:31 | 11.04.2018 15:04:00 | 1.1413 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.2048 | 0 | 0
596331 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-49 GOLHISAR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:07:41 | 11.04.2018 16:11:54 | 2.0702 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0702
596340 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:AKTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:08:19 | 11.04.2018 14:28:00 | 0.32793 | 2 | 432 | 22 | 118 | 0.65586 | 141.6658 | 7.2145 | 38.6957
596345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GEDIL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:13:55 | 11.04.2018 15:38:00 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014
596350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:DAGSAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:21:39 | 11.04.2018 14:57:52 | 0.6035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6035
596360 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:29:44 | 11.04.2018 17:29:00 | 2.9877 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 286.8154 | 0 | 0
596361 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 18TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:27:25 | 11.04.2018 17:01:00 | 2.5595 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.4762 | 0 | 0
596371 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:31:54 | 11.04.2018 16:34:42 | 2.0465 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.8368 | 0
596377 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:26 | 17.04.2018 12:25:26 | 3.4167 | 0 | 46 | 20 | 143 | 0 | 157.1668 | 68.3334 | 488.5838
596380 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:41:23 | 11.04.2018 18:57:00 | 4.2602 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21.3012 | 0 | 8.5205
596384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:43:58 | 11.04.2018 15:36:59 | 0.88335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88335 | 0 | 0
596390 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 14:49:24 | 11.04.2018 15:30:00 | 0.67641 | 3 | 189 | 10 | 95 | 2.0292 | 127.8415 | 6.7641 | 64.2589
596398 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:00:49 | 11.04.2018 16:14:00 | 1.2196 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 41.4664 | 0 | 0
596401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:02:14 | 11.04.2018 16:57:20 | 1.9183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183
596416 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:07:56 | 11.04.2018 15:36:00 | 0.4676 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 4.676 | 1692.712 | 15.4308 | 1347.6232
596419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA10 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:10:14 | 11.04.2018 16:53:00 | 1.7125 | 2 | 2905 | 0 | 0 | 3.425 | 4974.8416 | 0 | 0
596429 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS24 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:19:12 | 11.04.2018 16:51:56 | 1.5454 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5454 | 0 | 0
596439 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:30:57 | 11.04.2018 17:55:50 | 2.4146 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6585 | 0 | 0
596442 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HASANDEDE MESCIT2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:33:35 | 11.04.2018 16:07:00 | 0.55689 | 0 | 107 | 0 | 63 | 0 | 59.5872 | 0 | 35.0841
596444 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:34:06 | 11.04.2018 17:13:44 | 1.6605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6605
596453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 15:43:24 | 11.04.2018 17:55:00 | 2.1933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1933
596472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 07:13:52 | 11.04.2018 17:22:00 | 10.1354 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 81.0834 | 40.5417
596476 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-KANAL BOYU ÇIKIŞI TR:ADNAN KILIC (100) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:22 | 16.04.2018 15:09:22 | 5.15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 123.6 | 0
596480 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 6TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:00:05 | 11.04.2018 20:15:31 | 4.257 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7712 | 0 | 0
596488 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:DUGUZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:10:58 | 11.04.2018 17:11:00 | 1.0004 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.0101
596490 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:14:21 | 11.04.2018 18:24:00 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1608
596496 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:19:05 | 11.04.2018 16:52:14 | 0.55224 | 0 | 1103 | 1 | 41 | 0 | 609.1207 | 0.55224 | 22.6418
596500 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 10:22:14 | 11.04.2018 19:07:43 | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.758
596504 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ TR:CALIS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:23:22 | 11.04.2018 18:29:59 | 2.11 | 1 | 1697 | 14 | 686 | 2.11 | 3580.7379 | 29.5406 | 1447.4874
596506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 25TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:31:52 | 11.04.2018 18:16:08 | 1.7377 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 0
596512 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK KOKCikis:KOLUKISA2 KOK-HUSEYİN TUZAK ÇIKIŞI TR:HUSEYIN TUZAK (100) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:31 | 20.04.2018 15:03:31 | 5.05 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 313.1 | 0
596514 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK KOKCikis:KOLUKISA2 KOK-OMER TORBALI ÇIKIŞI TR:OMER TORBALI(100) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:46 | 19.04.2018 14:59:46 | 4.9833 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 214.2832 | 0
596515 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK KOKCikis:KOLUKISA2 KOK-HUSEYİN TUZAK ÇIKIŞI TR:HUSEYIN TUZAK (100) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:53 | 18.04.2018 15:05:53 | 5.0833 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 315.1665 | 0
596517 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-SAÇIKARA YOLU ÇIKIŞI TR:KEMAL ASLAN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:56 | 17.04.2018 15:05:56 | 5.0833 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 81.3333 | 0
596521 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KARAHUYUK3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:37:08 | 11.04.2018 17:15:00 | 0.63101 | 1 | 809 | 0 | 38 | 0.63101 | 510.4871 | 0 | 23.9784
596523 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:40:44 | 11.04.2018 17:16:58 | 0.60366 | 0 | 2619 | 0 | 1040 | 0 | 1580.9855 | 0 | 627.8064
596530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-115 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:47:18 | 11.04.2018 20:39:00 | 3.8616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8616 | 0 | 0
596533 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:45:42 | 11.04.2018 19:01:21 | 2.2606 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7818 | 0
596538 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CATIN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:54:33 | 11.04.2018 17:40:00 | 0.75737 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 100.7302
596540 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:S.GOKKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:52:02 | 11.04.2018 19:10:32 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3083
596544 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK1 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 1 - DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:01:20 | 11.04.2018 18:00:00 | 0.97766 | 4 | 1174 | 14 | 30 | 3.9106 | 1147.7728 | 13.6872 | 29.3298
596548 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR02 TRCikis:2 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:06:36 | 11.04.2018 17:28:51 | 0.37078 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 39.3027 | 0 | 0
596561 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR14 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:20:03 | 11.04.2018 19:08:00 | 1.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0
596563 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-OVAKAVAĞI1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 16:34:51 | 11.04.2018 17:52:00 | 1.2856 | 3 | 509 | 144 | 461 | 3.8569 | 654.3806 | 185.1293 | 592.6708
596567 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:30:04 | 11.04.2018 18:05:29 | 0.59018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59018 | 0 | 0
596568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:32:11 | 11.04.2018 19:33:34 | 2.0229 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 68.7769 | 0 | 0
596577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:35:21 | 11.04.2018 18:01:51 | 0.44164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44164 | 0 | 0
596578 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - MAĞARA MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:36:24 | 11.04.2018 18:38:00 | 1.0265 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.3713 | 0
596582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:39:05 | 11.04.2018 18:11:00 | 0.53184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53184 | 0 | 0
596590 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:49:52 | 11.04.2018 18:29:30 | 0.66047 | 8 | 482 | 414 | 546 | 5.2838 | 318.3465 | 273.4346 | 360.6166
596594 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:52:41 | 11.04.2018 19:29:49 | 1.6186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6186
596597 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:12 | 16.04.2018 12:08:12 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 84.5999
596598 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:HANYERISARIKAYA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 12:00:04 | 16.04.2018 13:58:04 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 86.5335
596599 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:CAMSARI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:08 | 17.04.2018 13:00:08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 140
596600 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:TASKOVAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:10 | 18.04.2018 13:14:10 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 97.3666
596601 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:DEVECI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:29 | 19.04.2018 13:00:29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 292
596602 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIRCI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:54 | 20.04.2018 11:16:54 | 2.2667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 113.3335
596603 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKDEMIRCI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 11:00:08 | 20.04.2018 13:00:08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56
596604 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:SEYMENLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:09 | 21.04.2018 12:16:09 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 323.4003
596605 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR11 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:15 | 23.04.2018 11:00:15 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
596610 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:TEPESIDELIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:57:22 | 11.04.2018 20:27:13 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4973
596615 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:03:37 | 11.04.2018 18:39:44 | 0.60174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60174
596616 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR03 TRCikis:1 NOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:04:16 | 11.04.2018 18:44:00 | 0.66196 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 43.6894 | 0 | 0
596624 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:11:32 | 11.04.2018 19:42:00 | 1.5075 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 75.3755 | 0 | 0
596625 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 17:40:18 | 11.04.2018 19:17:20 | 1.6172 | 13 | 1811 | 36 | 10 | 21.0239 | 2928.7854 | 58.2199 | 16.1722
596633 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - HARMANDALI RESTURANT TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:22:46 | 11.04.2018 20:59:00 | 2.6038 | 6 | 1 | 16 | 1 | 15.623 | 2.6038 | 41.6613 | 2.6038
596635 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILAY TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:25:05 | 11.04.2018 19:48:36 | 1.3919 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3113 | 0 | 0
596636 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-KULU TR 102 ÇIKIŞ TR:KULU102 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:27:13 | 11.04.2018 18:38:00 | 0.17953 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 17.2349 | 0 | 0
596638 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:22:00 | 11.04.2018 19:00:52 | 0.64761 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5.1809 | 1.2952
596656 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:HARMANYAZI TR2 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 18:50:31 | 11.04.2018 22:22:32 | 3.5334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5334
596666 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI TR:SARITOPALLI 2TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:05:44 | 11.04.2018 19:54:15 | 0.8085 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.8085 | 32.34
596667 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR71 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:05:58 | 11.04.2018 19:46:00 | 0.66721 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 161.4648 | 0 | 0
596676 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE10 TR TRCikis:E-A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:20:58 | 11.04.2018 20:40:00 | 1.317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6339 | 0 | 0
596683 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:25:12 | 11.04.2018 22:24:00 | 2.9799 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 318.8493 | 0 | 0
596694 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ7 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:37:15 | 11.04.2018 20:15:20 | 0.63461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63461 | 0 | 0
596696 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-SARILAR TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:36:21 | 11.04.2018 20:34:00 | 0.96061 | 0 | 811 | 1 | 9 | 0 | 779.0547 | 0.96061 | 8.6455
596705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:44:07 | 11.04.2018 21:31:00 | 1.7811 | 2 | 3840 | 64 | 2649 | 3.5622 | 6839.5008 | 113.9917 | 4718.1869
596711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:58:24 | 11.04.2018 20:32:03 | 0.56068 | 6 | 816 | 587 | 524 | 3.3641 | 457.5149 | 329.1192 | 293.7963
596720 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-YARMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 19:49:45 | 11.04.2018 20:13:00 | 0.38742 | 0 | 473 | 4 | 53 | 0 | 183.2497 | 1.5497 | 20.5333
596722 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 20:11:19 | 11.04.2018 21:25:03 | 1.2288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2288 | 0 | 0
596731 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP8 TR KOKCikis:CELEP8 TR-CELEP TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 20:31:27 | 11.04.2018 21:35:28 | 1.0668 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0668 | 0
596737 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.22 SANAYİ DAGITIM | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 20:43:22 | 11.04.2018 21:50:04 | 1.1114 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.1249 | 0 | 0
596738 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALMAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 20:43:35 | 11.04.2018 21:18:00 | 0.57344 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 61.9315
596743 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 20:52:57 | 11.04.2018 21:14:00 | 0.35081 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.1735 | 0 | 0
596756 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKCikis:ÇAVUŞCU DSİ KÖK-ÇAVUŞCU DSİ TR 10 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 21:20:54 | 11.04.2018 23:39:02 | 2.302 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.302 | 0
596757 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AYVATDEDE MH TR38 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:13 | 16.04.2018 10:23:13 | 1.3833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 99.5998 | 0 | 0
596758 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 13:00:00 | 16.04.2018 18:28:00 | 5.4667 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 885.6005 | 0 | 0
596759 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) TRCikis:A/E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 11:17:00 | 2.2833 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 123.2998 | 0 | 0
596760 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR3 (160 KVA) TRCikis:C/D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 11:00:00 | 17.04.2018 12:19:00 | 1.3167 | 0 | 92 | 0 | 2 | 0 | 121.1336 | 0 | 2.6333
596761 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 14:00:47 | 17.04.2018 19:21:47 | 5.35 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1037.9 | 0 | 0
596764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60814 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 21:34:42 | 11.04.2018 22:06:42 | 0.53322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53322
596780 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA71 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 11.04.2018 21:00:41 | 11.04.2018 22:53:09 | 1.8743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7486 | 0 | 0
596783 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30842 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 22:59:28 | 11.04.2018 23:44:05 | 0.74355 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74355
596784 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.04.2018 23:11:04 | 11.04.2018 23:39:00 | 0.4654 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4654 | 0 | 0
596785 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ÇATÖREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.04.2018 23:23:23 | 12.04.2018 02:42:49 | 3.3238 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.7996
596798 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAADET1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 00:52:33 | 12.04.2018 01:22:00 | 0.49059 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49059
596799 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 00:53:52 | 12.04.2018 01:42:00 | 0.802 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 0 | 0
596821 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:ÇATÖREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 06:19:08 | 12.04.2018 09:03:40 | 2.7421 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7421
596836 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:OZKONAK DM DMCikis:GÖYNÜK TR1 ÇIKIŞ KOK:GOYNUK1 TR KOKCikis:GOYNUK1 TR-GÖYNÜK TR 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 06:17:26 | 12.04.2018 08:30:00 | 2.2094 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0 | 689.3453 | 0 | 2.2094
596841 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 07:18:27 | 12.04.2018 09:48:00 | 2.4925 | 1 | 0 | 83 | 49 | 2.4925 | 0 | 206.8742 | 122.1305
596846 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 3 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 07:41:00 | 12.04.2018 09:48:00 | 2.1164 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 268.7892 | 0 | 0
596853 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-HACIYUSUF MESCİT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 07:49:40 | 12.04.2018 09:04:00 | 1.2388 | 1 | 2538 | 0 | 84 | 1.2388 | 3143.9475 | 0 | 104.055
596856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KİLEDERE TR 3 KOKCikis:KİLEDERE TR 3-KİLEDERE TR 1,2 -AĞCAŞAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 07:39:14 | 12.04.2018 10:35:53 | 2.9441 | 0 | 102 | 29 | 16 | 0 | 300.2992 | 85.3792 | 47.1058
596862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:06:12 | 12.04.2018 09:49:34 | 1.7227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7227 | 0 | 0
596865 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR-5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:11:54 | 12.04.2018 14:35:00 | 6.3848 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9241 | 0 | 0
596866 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GOLLU TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:19:01 | 12.04.2018 11:07:00 | 2.7995 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 114.7791
596871 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TAŞYOL 7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 07:46:17 | 12.04.2018 09:03:00 | 1.2786 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 359.2726 | 0 | 0
596875 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:30:44 | 12.04.2018 11:12:00 | 2.6875 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 155.8767 | 0 | 0
596876 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KAZANCI ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:31:56 | 12.04.2018 09:10:00 | 0.63425 | 6 | 1540 | 12 | 2185 | 3.8055 | 976.745 | 7.611 | 1385.8363
596882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN71 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:36:37 | 12.04.2018 10:16:00 | 1.6562 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2811 | 0 | 0
596887 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:41:51 | 12.04.2018 14:48:22 | 6.1085 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 238.2319 | 0 | 18.3255
596896 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:49:08 | 12.04.2018 09:47:00 | 0.96438 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96438 | 0 | 0
596905 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KOZANLI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-PAZARÖZÜ ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:36 | 16.04.2018 11:50:36 | 1.8333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0 | 0 | 0
596908 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 08:52:12 | 12.04.2018 11:31:10 | 2.6492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6492
596911 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:01:18 | 12.04.2018 10:25:00 | 1.3947 | 4 | 730 | 3 | 442 | 5.5789 | 1018.1529 | 4.1842 | 616.4707
596914 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UZUMLU KOK KOKCikis:ÜZÜMLÜ KÖK- KATRANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:30:00 | 16.04.2018 14:33:00 | 5.05 | 0 | 0 | 4 | 726 | 0 | 0 | 20.2 | 3666.3
596916 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F10-ORTAKONAK-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 08:00:01 | 22.04.2018 14:18:01 | 6.3 | 4 | 43 | 2 | 0 | 25.2 | 270.9 | 12.6 | 0
596922 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:10:59 | 12.04.2018 11:57:00 | 2.7669 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.5031 | 0 | 0
596925 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:49 | 17.04.2018 13:40:49 | 4.6667 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 3873.3361 | 0 | 0
596929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:00 | 19.04.2018 12:22:00 | 3.3667 | 29 | 3584 | 95 | 340 | 97.6334 | 12066.1453 | 319.8336 | 1144.6678
596937 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:22:32 | 12.04.2018 09:52:15 | 0.49522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49522 | 0 | 0
596943 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:28:29 | 12.04.2018 11:57:00 | 2.4752 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4752 | 0 | 0
596947 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:40:48 | 16.04.2018 10:19:48 | 0.65 | 5 | 791 | 190 | 2216 | 3.25 | 514.15 | 123.5 | 1440.4
596951 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:34:47 | 12.04.2018 10:38:33 | 1.0626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0626
596960 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:17 | 18.04.2018 13:35:17 | 4.5833 | 1 | 561 | 14 | 150 | 4.5833 | 2571.2481 | 64.1666 | 687.4995
596962 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:43 | 19.04.2018 14:04:43 | 5.0667 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 562.4004 | 0 | 0
596963 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN41 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:44:00 | 12.04.2018 12:55:00 | 3.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1831 | 0 | 0
596970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK KOKCikis:TATLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 15:45:00 | 5.75 | 18 | 1182 | 1 | 27 | 103.5 | 6796.5 | 5.75 | 155.25
596971 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:OLUKPINAR KOK KOKCikis:OLUKPINAR KÖK-KARAKÖY TR 1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:50:05 | 12.04.2018 11:03:29 | 1.2232 | 0 | 0 | 12 | 355 | 0 | 0 | 14.6785 | 434.2396
596972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DARIHOYUK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 18:00:00 | 8 | 0 | 1 | 5 | 315 | 0 | 8 | 40 | 2520
596976 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:48:39 | 12.04.2018 11:11:00 | 1.3724 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 290.9446 | 0 | 1.3724
596978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:YAPILCAN YESILHAT KOK KOKCikis:YAPILCAN YESILHAT KOK-ATAKÖY-ULUKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:02:58 | 18.04.2018 14:39:58 | 4.6167 | 1 | 0 | 8 | 115 | 4.6167 | 0 | 36.9334 | 530.9171
596979 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:50:24 | 12.04.2018 12:05:52 | 2.2576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2576 | 0 | 0
596980 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:49:55 | 12.04.2018 11:40:30 | 1.8429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 0
596981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 DMCikis:AKSARAY DM2-DM5 ÇIKIŞI KOK:5A 4TR KOKCikis:5A 4TR-5A5 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.04.2018 15:04:13 | 14.04.2018 16:40:13 | 1.6 | 1 | 504 | 0 | 0 | 1.6 | 806.4 | 0 | 0
596982 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 09:48:46 | 12.04.2018 10:36:00 | 0.78705 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78705 | 0
596990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:30:26 | 19.04.2018 14:31:26 | 5.0167 | 0 | 157 | 0 | 1 | 0 | 787.6172 | 0 | 5.0167
596992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 14:05:00 | 5.0833 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1067.4993 | 0 | 0
596994 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:04:13 | 12.04.2018 11:23:00 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3131 | 0 | 0
596999 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:06:14 | 12.04.2018 12:30:30 | 2.4042 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4254 | 0
597005 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:45 | 22.04.2018 13:22:45 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 668.1005
597010 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CUMHURIYET4 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:15:51 | 12.04.2018 11:41:00 | 1.4191 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.4487 | 0 | 0
597014 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASAGIGONDELEN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:23:56 | 12.04.2018 10:47:47 | 0.39734 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39734
597017 | 1 | KONYA | HADİM | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:45:09 | 12.04.2018 13:47:50 | 2.0445 | 0 | 250 | 3 | 21 | 0 | 511.12 | 6.1334 | 42.9341
597027 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ASIKLAR1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 11:00:00 | 2 | 0 | 55 | 0 | 4 | 0 | 110 | 0 | 8
597035 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR15 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:39:26 | 12.04.2018 12:37:00 | 1.9593 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 836.6254 | 0 | 0
597037 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM10/TR11 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:43:33 | 12.04.2018 12:19:17 | 1.5953 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 141.9808 | 0 | 0
597038 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:46:04 | 12.04.2018 17:40:12 | 6.902 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.412 | 0 | 0
597045 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 12:00:32 | 16.04.2018 17:32:32 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 226.8665
597046 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:43 | 24.04.2018 13:27:43 | 4.45 | 0 | 177 | 0 | 3 | 0 | 787.65 | 0 | 13.35
597048 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:01 | 24.04.2018 13:28:01 | 4.4667 | 0 | 180 | 0 | 5 | 0 | 804.0006 | 0 | 22.3333
597049 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:50:29 | 12.04.2018 11:33:00 | 0.70855 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 21.9651
597055 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:55:19 | 12.04.2018 12:40:00 | 1.7445 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.1023 | 0 | 0
597056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CANGILLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 10:57:45 | 12.04.2018 12:26:00 | 1.4707 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4707 | 0 | 0
597064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:55 | 25.04.2018 14:43:55 | 4.7167 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 169.8001 | 0
597066 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK1 TR KOKCikis:BASHUYUK1 TR-BAŞHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 10:00:27 | 26.04.2018 15:15:27 | 5.25 | 0 | 0 | 10 | 390 | 0 | 0 | 52.5 | 2047.5
597068 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:35 | 27.04.2018 15:19:35 | 5.3167 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 143.5501 | 79.7501 | 0
597076 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F18-SİNCİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:05:39 | 12.04.2018 11:30:30 | 0.41389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0
597078 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ESKİ BS1 ÇIKIŞI KOK:TR 20520 KOKCikis:TR 20520-TR 20529 ÇIKIŞI TR:TR 20534 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 12:00:25 | 16.04.2018 17:24:25 | 5.4 | 3 | 34 | 40 | 294 | 16.2 | 183.6 | 216 | 1587.6
597084 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:17:12 | 12.04.2018 12:12:49 | 0.92684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92684 | 0 | 0
597097 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 11:00:00 | 23.04.2018 14:28:00 | 3.4667 | 0 | 163 | 0 | 3 | 0 | 565.0672 | 0 | 10.4
597098 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HUYUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:32:16 | 25.04.2018 13:34:16 | 4.0333 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 145.1999 | 0 | 4.0333
597099 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GIDIRISLIYAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:30:23 | 27.04.2018 13:42:23 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | 8.4 | 0 | 163.8
597107 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:34:24 | 12.04.2018 15:31:00 | 3.9431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9431 | 0 | 0
597117 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:48 | 18.04.2018 14:00:48 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
597119 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:12 | 19.04.2018 13:53:12 | 4.8833 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 644.5996 | 0 | 4.8833
597122 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:12 | 20.04.2018 14:00:12 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
597133 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 1 TRCikis:CAMİ ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:55:31 | 12.04.2018 12:36:17 | 0.67925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67925
597136 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:50 | 20.04.2018 13:32:50 | 4.5333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 149.5999 | 0 | 0
597151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:01:43 | 12.04.2018 14:03:00 | 2.0213 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2986 | 0 | 0
597152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:01:27 | 12.04.2018 14:16:00 | 2.2424 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4848 | 0 | 0
597157 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ KOK:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 KOKCikis:ŞIHBEDRETTİN MH TR 22 -UCARI MH TR 21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:05:38 | 12.04.2018 12:53:00 | 0.78919 | 8 | 985 | 9 | 19 | 6.3135 | 777.3522 | 7.1027 | 14.9946
597158 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOCAMAHMUT KOK-ERDOĞDU ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:05:54 | 12.04.2018 12:44:00 | 0.63481 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 36.819 | 0
597161 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:TUZLUKCU YESILHAT KOK1 KOKCikis:TUZLUKCU YESILHAT KOK1-A KOLU 3.ŞAHIS SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:05:59 | 12.04.2018 13:19:22 | 1.2229 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.3372 | 0
597165 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:GENCOSMAN KOK KOKCikis:GENÇ OSMAN GÜCÜN KAYAVE PETROLLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 12:30:58 | 16.04.2018 13:48:58 | 1.3 | 1 | 0 | 27 | 677 | 1.3 | 0 | 35.1 | 880.1
597169 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KAVAKKOY1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 13:44:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1192.7992
597171 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOKCE HUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:00 | 18.04.2018 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 1447.7325
597180 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:22:26 | 12.04.2018 15:07:22 | 2.7487 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | 0 | 8.2462 | 1772.9437
597185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:25:49 | 12.04.2018 12:54:00 | 0.46968 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46968 | 0 | 0
597205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TATKOY6 TR TRCikis:B KOLU ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:38:15 | 12.04.2018 19:56:00 | 7.2956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2956
597222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SACLI KASAP1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:52:01 | 12.04.2018 15:34:00 | 2.6996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6996 | 0 | 0
597224 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1260 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:54:28 | 12.04.2018 15:29:22 | 2.5816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5816 | 0 | 0
597227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-YAZILI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:54:16 | 12.04.2018 13:18:00 | 0.39554 | 0 | 0 | 21 | 615 | 0 | 0 | 8.3063 | 243.2571
597228 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:57:28 | 12.04.2018 13:42:31 | 0.75061 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2518 | 0
597229 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA71 TR | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:58:32 | 12.04.2018 14:18:00 | 1.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0
597231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI-2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-1 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-1-YAPILCANLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 12:10:33 | 12.04.2018 14:48:00 | 2.6241 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 110.2126 | 2.6241
597234 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR7 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 14:10:34 | 16.04.2018 15:37:34 | 1.45 | 0 | 53 | 0 | 153 | 0 | 76.85 | 0 | 221.85
597235 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 14:33:00 | 5.55 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 0 | 0
597243 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS8 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:11:51 | 12.04.2018 13:43:00 | 0.51901 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 55.5341 | 0 | 0
597249 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:13:53 | 12.04.2018 15:08:51 | 1.9159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9159 | 0 | 0
597250 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:16:20 | 12.04.2018 15:12:48 | 1.941 | 0 | 25 | 17 | 296 | 0 | 48.525 | 32.997 | 574.536
597256 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 11:16:39 | 12.04.2018 14:04:00 | 2.7891 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.6261 | 0
597258 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI TR:TATLARİN BELEDİYESİ İÇME SUYU | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:25:19 | 12.04.2018 14:09:31 | 0.73654 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.4192 | 0
597264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:22:56 | 12.04.2018 15:33:00 | 2.1677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0
597266 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1364 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:33:06 | 12.04.2018 14:43:00 | 1.165 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 73.3931 | 0 | 0
597269 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI TR-1 KOKCikis:SAVCILI TR-1-SAVCILI TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:34:52 | 12.04.2018 14:43:00 | 1.1355 | 4 | 261 | 1 | 5 | 4.5421 | 296.3733 | 1.1355 | 5.6776
597270 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ DM:GOZLU DM DMCikis:GOZLU DM-KASABA2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:00 | 28.04.2018 15:00:00 | 5 | 0 | 231 | 5 | 13 | 0 | 1155 | 25 | 65
597274 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:35:31 | 12.04.2018 14:22:00 | 0.77458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77458 | 0 | 0
597277 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:38:48 | 12.04.2018 14:21:44 | 0.71537 | 0 | 0 | 140 | 159 | 0 | 0 | 100.1518 | 113.7438
597279 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:39:09 | 12.04.2018 15:15:33 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2128
597291 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:45:09 | 12.04.2018 14:22:35 | 0.62378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62378 | 0 | 0
597294 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1/A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:45:25 | 12.04.2018 18:02:01 | 4.2766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2766
597295 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F6-ZAFER SANAYİ FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-SANCAK13 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 02:00:00 | 17.04.2018 02:49:00 | 0.81667 | 3 | 6453 | 0 | 0 | 2.45 | 5269.9715 | 0 | 0
597298 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1430 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:47:27 | 12.04.2018 15:02:00 | 1.2424 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2424 | 0 | 0
597302 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 11:26:00 | 1.4333 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 131.8664 | 0 | 0
597305 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:53:40 | 12.04.2018 14:55:29 | 1.0303 | 0 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 53.573 | 1.0303
597308 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:FILIKCI YESILHAT KOK KOKCikis:FILIKCI YESILHAT KOK-FİLİKÇİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:54:43 | 12.04.2018 14:43:00 | 0.80445 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 65.9649 | 0
597310 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:46:36 | 12.04.2018 14:05:43 | 0.31834 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 0
597312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:54:21 | 12.04.2018 15:53:00 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.6622
597313 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 13:55:02 | 12.04.2018 16:11:31 | 2.2744 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.3313 | 0 | 0
597326 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR5 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:04:33 | 12.04.2018 15:31:30 | 1.4492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4492
597332 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:00 | 17.04.2018 14:18:00 | 1.3 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0
597334 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR47 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:08:57 | 12.04.2018 17:10:21 | 3.0232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0232
597337 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GEVREKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:11:29 | 12.04.2018 15:03:00 | 0.85839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85839
597353 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIABDULLAH TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:20:47 | 12.04.2018 16:31:00 | 2.1701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0
597354 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F2-KATRANCI2 FİDERİ KOK:KARADONA KOK KOKCikis:KARADONA KOK-KARADONA YAĞLIBAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:25:08 | 12.04.2018 15:50:00 | 1.4144 | 0 | 14 | 9 | 342 | 0 | 19.8015 | 12.7295 | 483.7214
597363 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR90 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:20:35 | 12.04.2018 15:10:59 | 0.8399 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15.1182 | 0 | 0
597367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:32:39 | 12.04.2018 14:47:00 | 0.23906 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 12.6702 | 14.3436
597371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:33:32 | 12.04.2018 15:42:05 | 1.1424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1424
597372 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:ALABAG KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:27:16 | 12.04.2018 16:39:00 | 2.1953 | 0 | 0 | 112 | 379 | 0 | 0 | 245.8747 | 832.0225
597374 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM03 TR08 TRCikis:3 NOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:34:21 | 12.04.2018 16:07:46 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569
597380 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:BASMAKCI TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:46:35 | 12.04.2018 18:54:25 | 4.1304 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 74.3474
597386 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI 3. HAT TR39 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:53:34 | 12.04.2018 18:01:04 | 3.1248 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.3725
597391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1083 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:56:33 | 12.04.2018 18:03:52 | 3.1218 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1218
597396 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI KOK:AGILONU KOK KOKCikis:AGILONU KOK-YEŞİLDERE TARIM KOY TOKİ EVLERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 14:54:19 | 12.04.2018 15:47:00 | 0.87789 | 0 | 0 | 10 | 137 | 0 | 0 | 8.7789 | 120.2709
597403 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UCPINAR 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:13:17 | 12.04.2018 17:30:31 | 2.2871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2871 | 0 | 0
597408 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F6-KOZLUBUCAK FİDERİ KOK:KOZLUBUCAK KÖK KOKCikis:KOZLUBUCAK KÖK - CERİT GRUP | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 12:13:00 | 3.2167 | 0 | 0 | 10 | 581 | 0 | 0 | 32.1667 | 1868.8853
597416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YALNIZCEVIZ1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:25:55 | 12.04.2018 16:54:27 | 1.4754 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4754
597421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32ATR TRCikis:S1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:28:15 | 12.04.2018 17:11:12 | 1.7156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1469 | 0 | 0
597428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI2 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:31:40 | 12.04.2018 16:59:34 | 1.4648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4648 | 0 | 0
597432 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA36 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:35:57 | 12.04.2018 17:07:12 | 1.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5206 | 0 | 0
597433 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-SARUHAN ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:58 | 15.04.2018 12:44:58 | 2.7333 | 1 | 29 | 15 | 5 | 2.7333 | 79.2666 | 40.9999 | 13.6667
597438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-HOROZLUHAN FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-KONALTAŞ2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:00 | 15.04.2018 16:20:00 | 6.3333 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6.3333 | 38 | 0 | 0
597439 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-DERYA 1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:43:10 | 12.04.2018 16:12:00 | 0.48042 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 409.7983 | 0 | 0
597443 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:47:43 | 12.04.2018 16:10:00 | 0.37136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37136 | 0 | 0
597449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR HANÇERLİ-3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:53:39 | 12.04.2018 17:22:45 | 1.4848 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8786
597455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA47 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 15:59:28 | 12.04.2018 16:50:28 | 0.84981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.9962 | 0 | 0
597463 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HASANGAZI TR1 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:04:24 | 12.04.2018 17:27:50 | 1.3905 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6378
597464 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:32 | 17.04.2018 13:00:32 | 4 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 284 | 0 | 8
597465 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ TR:PIRIBEYLI3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:00 | 17.04.2018 17:30:00 | 4.5 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 1080 | 0 | 4.5
597480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:BATI TARAF CIKIŞ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:15:53 | 12.04.2018 17:29:00 | 1.2184 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14.6204 | 0 | 2.4367
597484 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1332 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:22:00 | 12.04.2018 17:33:53 | 1.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1978 | 0 | 0
597485 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:23:35 | 12.04.2018 19:10:05 | 2.775 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.6497 | 0 | 0
597486 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:20:33 | 12.04.2018 17:13:00 | 0.87405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87405
597489 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:24 | 17.04.2018 15:33:24 | 6.55 | 2 | 0 | 75 | 446 | 13.1 | 0 | 491.25 | 2921.3
597492 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KIZILKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:28:19 | 12.04.2018 17:54:38 | 1.4385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4385
597513 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:KAVAK KOK KOKCikis:KAVAK KOK-KAVAK-KIZILCA-YENİCE MAHALLELERİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:40:06 | 12.04.2018 18:21:00 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 428.7901
597515 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:35:19 | 12.04.2018 17:59:21 | 1.4005 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 33.6115 | 0 | 1.4005
597517 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ERTUGRUL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:41:30 | 12.04.2018 21:01:00 | 4.3248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3248
597522 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:BUSAN TM TMCikis:ASLIM-BH06 DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI KOK:KERESTECILER6 TR KOKCikis:KERESTECILER6 TR-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 09:00:00 | 15.04.2018 14:02:00 | 5.0333 | 2 | 26 | 0 | 2 | 10.0667 | 130.8666 | 0 | 10.0667
597523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ASLIM AGAC ISLERI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 15:00:00 | 15.04.2018 16:02:00 | 1.0333 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90.933 | 0 | 0
597524 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:47:34 | 12.04.2018 20:01:00 | 3.2236 | 0 | 16 | 0 | 69 | 0 | 51.5781 | 0 | 222.4305
597527 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-ÇANDIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:50:35 | 12.04.2018 17:47:22 | 0.94612 | 0 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 18.9224 | 35.9526
597542 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 16:32:59 | 12.04.2018 17:03:49 | 0.51379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51379 | 0 | 0
597545 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRUBASI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:04:37 | 12.04.2018 17:37:00 | 0.53971 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.5559 | 0 | 0
597547 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 00:10:04 | 16.04.2018 01:28:04 | 1.3 | 16 | 2711 | 42 | 1508 | 20.8 | 3524.3 | 54.6 | 1960.4
597550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ASAGI PINARBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:08:05 | 12.04.2018 18:32:00 | 1.3985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3985 | 0 | 0
597552 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:DEMIRCIOBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:10:51 | 12.04.2018 18:54:03 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7197
597561 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-21501 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:11:32 | 12.04.2018 17:53:31 | 0.69955 | 2 | 3691 | 12 | 94 | 1.3991 | 2582.039 | 8.3946 | 65.7577
597565 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK39 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:19:56 | 12.04.2018 17:46:00 | 0.43424 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.0397 | 0 | 0
597567 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-11401 ÇIKIŞI KOK:TR 11401 KOKCikis:TR 11401 - TR 11403 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:11:59 | 12.04.2018 18:01:00 | 0.81684 | 1 | 1378 | 0 | 0 | 0.81684 | 1125.6055 | 0 | 0
597568 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:10 | 17.04.2018 11:11:10 | 1.1833 | 0 | 0 | 13 | 120 | 0 | 0 | 15.3833 | 141.9996
597575 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:08 | 17.04.2018 15:09:08 | 6.15 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 836.4 | 0 | 0
597577 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TM:GOKSU HES TMCikis:F3-BALCILAR 2 FİDERİ DM:BALCILAR DM DMCikis:BALCILAR DM-TAŞKENT KÖK 1 ÇIKIŞI KOK:ÇETMİ KÖK KOKCikis:ÇETMİ KÖK-ÇETMİ MERKEZ ÇIKIŞI TR:ÇETMİ1 TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.04.2018 10:00:43 | 15.04.2018 13:54:43 | 3.9 | 1 | 1323 | 3 | 281 | 3.9 | 5159.7 | 11.7 | 1095.9
597579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:27:31 | 12.04.2018 19:09:00 | 1.6912 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 326.4074 | 0 | 0
597586 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:32:43 | 12.04.2018 18:55:00 | 1.3712 | 62 | 987 | 496 | 544 | 85.0119 | 1353.3349 | 680.0954 | 745.911
597587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:32:31 | 12.04.2018 19:30:43 | 1.97 | 18 | 0 | 79 | 80 | 35.4595 | 0 | 155.6276 | 157.5976
597595 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ÇETMİ2TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:40:17 | 12.04.2018 19:14:25 | 1.5687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5687 | 0 | 0
597604 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KOK KOKCikis:ŞABANLI MOD GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:42:05 | 12.04.2018 19:32:00 | 1.8318 | 1 | 0 | 52 | 78 | 1.8318 | 0 | 95.2531 | 142.8796
597605 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:44:55 | 12.04.2018 18:52:00 | 1.1179 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0041 | 0 | 0
597607 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:47 | 17.04.2018 11:55:47 | 2.9167 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 239.1669 | 0 | 8.75
597608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-KANAL BOYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:27:00 | 12.04.2018 21:43:19 | 4.2718 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0872 | 0
597609 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:48 | 18.04.2018 12:33:48 | 3.55 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 525.4 | 0 | 0
597610 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:05 | 19.04.2018 13:03:05 | 4.05 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 400.95 | 0 | 0
597611 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR8 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:29 | 20.04.2018 11:14:29 | 2.2333 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 214.3997 | 0 | 0
597612 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:30 | 21.04.2018 13:59:30 | 4.9833 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 254.1498 | 0 | 0
597621 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI TR:KASKISLA1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:49:10 | 12.04.2018 18:02:26 | 0.22092 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 40.4284
597627 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-3 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:48:47 | 12.04.2018 18:58:00 | 1.1534 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.381 | 0 | 0
597628 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR3 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:59:18 | 12.04.2018 19:37:00 | 1.6283 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.8496
597630 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU92 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:00:16 | 12.04.2018 18:19:00 | 0.31221 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31221 | 0 | 0
597631 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:SADIKLAR KOK KOKCikis:SADIKLAR KÖK-SADIKLAR TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:00:44 | 12.04.2018 18:24:14 | 0.39154 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 48.9425
597632 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:01:34 | 12.04.2018 20:46:49 | 2.7541 | 0 | 0 | 18 | 135 | 0 | 0 | 49.574 | 371.8048
597633 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:02:35 | 12.04.2018 18:27:16 | 0.41122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41122 | 0 | 0
597636 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:03:30 | 12.04.2018 20:12:00 | 2.1416 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1416 | 0 | 0
597638 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:04:47 | 12.04.2018 19:15:00 | 1.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1703 | 0 | 0
597643 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 17:43:42 | 12.04.2018 18:56:28 | 1.2128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2128
597644 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:12:21 | 12.04.2018 18:42:16 | 0.49859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49859 | 0 | 0
597658 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:18:13 | 12.04.2018 18:55:00 | 0.61279 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 56.9895
597661 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:28:29 | 12.04.2018 18:46:00 | 0.29176 | 8 | 84 | 0 | 0 | 2.3341 | 24.5078 | 0 | 0
597663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MINNETLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:25:44 | 12.04.2018 19:33:30 | 1.1292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1292
597671 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ÖZEL SULAMA TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:31:19 | 12.04.2018 19:52:00 | 1.3446 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2.6892 | 30.9256
597677 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:30:22 | 12.04.2018 20:05:08 | 1.5793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5793
597678 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 12:00:30 | 23.04.2018 14:00:30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64
597679 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 14:00:07 | 23.04.2018 15:44:07 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.5999
597680 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:32 | 24.04.2018 11:01:32 | 2.0167 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 131.0836 | 0 | 0
597681 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-HAMİT TR1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:52 | 25.04.2018 12:56:52 | 3.9333 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 7.8667 | 530.9995
597682 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:01:29 | 22.04.2018 11:39:29 | 2.6333 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 134.2998 | 0 | 7.9
597683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:48 | 17.04.2018 11:01:48 | 2.0167 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 175.4503 | 0 | 2.0167
597685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 11:00:00 | 17.04.2018 13:00:00 | 2 | 0 | 165 | 0 | 5 | 0 | 330 | 0 | 10
597688 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KÖKEZ1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:33:27 | 12.04.2018 20:13:17 | 1.6638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6638
597702 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CATAK TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:50:32 | 12.04.2018 19:29:02 | 0.64143 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 35.9201
597708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F11-ÇENGİLTİ 1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:51:52 | 12.04.2018 23:18:00 | 4.4354 | 12 | 0 | 29 | 0 | 53.2253 | 0 | 128.6278 | 0
597715 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:52:42 | 12.04.2018 19:33:40 | 0.68276 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 0 | 27.3104 | 5.4621
597717 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 18:59:07 | 12.04.2018 20:05:29 | 1.1059 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 259.8818 | 0 | 0
597719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVALIOGLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:00:45 | 12.04.2018 19:53:00 | 0.87065 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 85.3237 | 0 | 0
597720 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:00:33 | 12.04.2018 20:20:09 | 1.3265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3265
597721 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:00:48 | 12.04.2018 20:11:00 | 1.1699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 0
597732 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ULUAĞAÇ TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:12:03 | 12.04.2018 21:30:58 | 2.3151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3151
597737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:17:23 | 12.04.2018 20:13:45 | 0.93921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93921 | 0 | 0
597748 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:25:04 | 12.04.2018 19:56:13 | 0.5191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5191 | 0 | 0
597749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:29:04 | 12.04.2018 20:35:31 | 1.1073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1073 | 0 | 0
597750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:30:29 | 12.04.2018 19:59:00 | 0.47527 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47527 | 0 | 0
597755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1172 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:33:19 | 12.04.2018 20:22:00 | 0.81111 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 77.0554 | 0 | 0
597765 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:DAĞDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 19:45:06 | 12.04.2018 22:55:00 | 3.165 | 0 | 22 | 32 | 380 | 0 | 69.6291 | 101.2787 | 1202.6848
597778 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:09:00 | 12.04.2018 22:03:15 | 1.9041 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3286
597784 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:15:21 | 12.04.2018 23:05:14 | 2.8312 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 288.7834 | 0 | 0
597789 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU24 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:26:06 | 12.04.2018 20:44:00 | 0.29813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29813
597791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:29:24 | 12.04.2018 21:21:00 | 0.85982 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8973
597794 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:42:28 | 12.04.2018 22:25:41 | 1.7201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7201
597800 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-KIRKKUYU BOZAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 20:52:43 | 12.04.2018 22:29:00 | 1.6047 | 18 | 304 | 9 | 356 | 28.8848 | 487.8318 | 14.4424 | 571.2768
597807 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU80 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 21:03:49 | 12.04.2018 22:48:37 | 1.7464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 0
597808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 21:04:01 | 12.04.2018 22:33:57 | 1.4987 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0 | 0
597819 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 21:23:57 | 12.04.2018 23:21:45 | 1.9632 | 0 | 0 | 95 | 9 | 0 | 0 | 186.5068 | 17.6691
597830 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOMURCULER2 TR TRCikis:DİCLE CAD SOL | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 22:00:28 | 12.04.2018 22:37:00 | 0.60865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2173 | 0 | 0
597832 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.04.2018 22:06:12 | 12.04.2018 23:31:00 | 1.4133 | 0 | 0 | 19 | 32 | 0 | 0 | 26.8531 | 45.2262
597847 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 23:43:19 | 13.04.2018 00:14:00 | 0.51112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51112 | 0 | 0
597853 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11403 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 23:59:50 | 13.04.2018 01:02:02 | 1.0365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0365
597856 | 1 | KONYA | MERAM | TR:DEDEKORKUT5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.04.2018 23:41:39 | 13.04.2018 00:19:00 | 0.62234 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62234 | 0 | 0
597859 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 00:20:49 | 13.04.2018 02:06:00 | 1.753 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 133.2265 | 0 | 124.4616
597896 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK:3A 6TR KOKCikis:3A 6TR-3A7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:00:23 | 13.04.2018 06:37:00 | 0.6101 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 636.9444 | 0 | 0
597903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:ADAKOY KOK KOKCikis:ADAKOY KOK-ADAKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:03:15 | 13.04.2018 06:51:00 | 0.7958 | 0 | 0 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0.7958 | 187.8088
597904 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR23 KOKCikis:BOR TR-23 - BOR TR-26 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:05:58 | 13.04.2018 06:31:19 | 0.42224 | 12 | 6930 | 11 | 4 | 5.0669 | 2926.1232 | 4.6446 | 1.689
597905 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS35 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:11:30 | 13.04.2018 08:42:00 | 2.5082 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 45.1476 | 0 | 5.0164
597908 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-MUCUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:13:59 | 13.04.2018 08:27:00 | 2.2168 | 11 | 560 | 207 | 1284 | 24.3849 | 1241.4136 | 458.8797 | 2846.384
597909 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2 KOK:TR-16 HASTANE KOKCikis:TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:19:45 | 13.04.2018 07:05:00 | 0.75389 | 0 | 877 | 2 | 130 | 0 | 661.1615 | 1.5078 | 98.0057
597922 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:30:40 | 13.04.2018 13:51:00 | 7.3387 | 12 | 0 | 29 | 0 | 88.0642 | 0 | 212.8217 | 0
597926 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:00:23 | 13.04.2018 08:11:39 | 2.1875 | 1 | 779 | 2 | 137 | 2.1875 | 1704.1015 | 4.3751 | 299.6943
597930 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN45 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:52:49 | 13.04.2018 07:23:02 | 0.5034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 | 0 | 0
597932 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:ULUPINAR TR7 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:56:53 | 13.04.2018 10:45:00 | 3.8018 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.4054 | 0 | 3.8018
597933 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GOKCEKENT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:56:52 | 13.04.2018 10:18:54 | 3.3671 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3671
597935 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI IM:KARAKAYIS IM IMCikis:KECECILER4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:07:13 | 13.04.2018 08:07:00 | 0.99628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9888 | 0 | 0
597936 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:FİDER 1 MODÜLER KOKCikis:FİDER 1 MODÜLER-KAVAK VE TARAŞÇI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:09:47 | 13.04.2018 07:30:00 | 0.33694 | 0 | 1103 | 17 | 426 | 0 | 371.6448 | 5.728 | 143.5364
597938 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 06:19:45 | 13.04.2018 07:46:00 | 1.4373 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.4339 | 0
597942 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK- PANCAR KANTARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:20:28 | 13.04.2018 08:46:00 | 1.4255 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 59.8723 | 0
597945 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-ÇINAROBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:20:11 | 13.04.2018 09:00:00 | 1.6634 | 0 | 1560 | 2 | 511 | 0 | 2594.826 | 3.3267 | 849.9719
597946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:GUVERCINLIK KOK KOKCikis:GUVERCINLIK KOK-GÜVERCİNLİK KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:20:12 | 13.04.2018 08:15:00 | 0.91332 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 334.2751
597947 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:24:53 | 13.04.2018 08:55:07 | 1.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5036 | 0 | 0
597948 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI KOK:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR KOKCikis:ALAKOVA TAŞPINAR 1 TR-ALAKOVA TAŞPINAR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:22:56 | 13.04.2018 10:34:00 | 3.1843 | 0 | 106 | 33 | 162 | 0 | 337.5326 | 105.0809 | 515.8517
597949 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:23:23 | 13.04.2018 08:10:00 | 0.7768 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0.7768 | 67.5816
597956 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 9 ÜRGÜP DM2 GİRİŞ 1 TR:ORTAHISAR1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:38:38 | 13.04.2018 08:26:19 | 0.79453 | 2 | 1778 | 0 | 5 | 1.5891 | 1412.6743 | 0 | 3.9726
597957 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - AKCAÖREN TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:20:11 | 13.04.2018 10:11:42 | 2.8584 | 0 | 0 | 4 | 489 | 0 | 0 | 11.4337 | 1397.7674
597960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:49:27 | 13.04.2018 10:45:00 | 2.9258 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 175.5486 | 0 | 8.7774
597961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:50:46 | 13.04.2018 08:07:08 | 0.27274 | 9 | 10738 | 0 | 0 | 2.4547 | 2928.6821 | 0 | 0
597967 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 07:53:12 | 13.04.2018 09:23:56 | 1.512 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 42.336 | 0 | 0
597968 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:03:42 | 13.04.2018 09:06:07 | 1.0401 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 56.167
597980 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:28:30 | 13.04.2018 09:00:00 | 0.52489 | 1 | 376 | 7 | 409 | 0.52489 | 197.3586 | 3.6742 | 214.68
597982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-DİNEK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:53 | 18.04.2018 15:11:53 | 6.1833 | 0 | 0 | 7 | 135 | 0 | 0 | 43.2833 | 834.7495
597984 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:34:35 | 13.04.2018 12:35:00 | 4.0068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0068 | 0 | 0
597987 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:YENIKOY KOK KOKCikis:YENİKÖY KÖK - SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:38:01 | 13.04.2018 09:29:34 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 194.993
597991 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:45:20 | 13.04.2018 09:41:30 | 0.93587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93587 | 0 | 0
597992 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:44:31 | 13.04.2018 12:01:00 | 3.2746 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 363.4817 | 3.2746
597994 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:MESELIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:47:29 | 13.04.2018 11:30:07 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 257.4794
598000 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:FATIH CAMI TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:48:18 | 13.04.2018 09:29:00 | 0.67808 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 69.8422 | 0 | 0
598002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:49:07 | 13.04.2018 09:17:00 | 0.46446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46446 | 0 | 0
598003 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR8 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:45:14 | 13.04.2018 10:20:24 | 1.5858 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9.515 | 0 | 1.5858
598009 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-FİDER-11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:52:32 | 13.04.2018 10:54:00 | 2.0242 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.4606 | 0
598014 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-36 GUNEYKENT-1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 08:56:43 | 13.04.2018 09:20:00 | 0.38784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38784 | 0 | 0
598019 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:33:00 | 17.04.2018 12:30:00 | 2.95 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 289.1 | 0 | 0
598021 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ORTAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:49 | 17.04.2018 15:49:49 | 2.8167 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 157.7335 | 0 | 0
598024 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:TEPEKENT FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:01 | 22.04.2018 13:40:01 | 4.6667 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 900.6673
598033 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI17 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:00 | 17.04.2018 14:29:00 | 1.4833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8666 | 0 | 0
598034 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI27 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 15:00:17 | 17.04.2018 17:23:17 | 2.3833 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 73.8832 | 0 | 0
598044 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F13-2H07 (BOR TOKİ) FİDERİ KOK:TOKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 03:05:14 | 21.04.2018 03:28:14 | 0.38333 | 0 | 4 | 7 | 2378 | 0 | 1.5333 | 2.6833 | 911.5587
598046 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:22:28 | 13.04.2018 10:11:23 | 0.81512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81512
598049 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:23:45 | 13.04.2018 10:32:20 | 1.143 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.143 | 0
598050 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK:201 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:28:22 | 13.04.2018 14:19:37 | 4.8541 | 6 | 0 | 26 | 0 | 29.1244 | 0 | 126.2056 | 0
598053 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:23:35 | 13.04.2018 11:12:39 | 1.8176 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0 | 58.1648 | 32.7177 | 1.8176
598056 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-KULU TR70 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:28:47 | 13.04.2018 09:45:11 | 0.27309 | 4 | 6488 | 2 | 0 | 1.0924 | 1771.8079 | 0.54618 | 0
598059 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:34:15 | 13.04.2018 09:50:38 | 0.27296 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 | 0
598065 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KASINHANI12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:38:30 | 13.04.2018 12:33:00 | 2.9081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9081
598072 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:27:00 | 13.04.2018 10:47:00 | 1.3332 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3332 | 0 | 0
598074 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CESMELISEBIL5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:40:51 | 13.04.2018 10:26:05 | 0.75371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75371 | 0 | 0
598075 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK57 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:41:07 | 13.04.2018 10:00:00 | 0.31459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31459 | 0 | 0
598076 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KARACAOREN KOK KOKCikis:KARACAOREN KÖK - İCİK-ÖZYAYLA ÇIKIŞI TR:ICIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:31:50 | 13.04.2018 10:45:36 | 1.2293 | 0 | 0 | 4 | 441 | 0 | 0 | 4.9172 | 542.1213
598078 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:43:59 | 13.04.2018 17:20:22 | 7.6062 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.2124 | 0 | 0
598082 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR5 TR TRCikis:ABONE CIKISI | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:45:24 | 13.04.2018 10:15:00 | 0.49314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49314 | 0 | 0
598083 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:47:29 | 13.04.2018 12:54:00 | 3.1085 | 5 | 486 | 4 | 24 | 15.5423 | 1510.7116 | 12.4338 | 74.603
598086 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-36 GUNEYKENT-1 TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:49:11 | 13.04.2018 11:30:04 | 1.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6811 | 0 | 0
598087 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KURUGOL11 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:49:33 | 13.04.2018 12:04:47 | 2.2537 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.0443 | 0 | 0
598088 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:49:54 | 13.04.2018 12:45:07 | 2.92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 0
598093 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:ŞIHCARULLAH MH TR 35 KOKCikis:ŞIHCARULLAH MH TR 35 -ŞIHBEDRETTİN MH TR 40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:00:15 | 13.04.2018 10:20:48 | 0.34247 | 9 | 2647 | 32 | 72 | 3.0822 | 906.5181 | 10.959 | 24.6578
598095 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KAYACIK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:51 | 17.04.2018 15:47:51 | 2.7833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.35
598096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 11:00:00 | 16.04.2018 12:56:00 | 1.9333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.4666 | 0
598098 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 09:50:43 | 13.04.2018 11:15:00 | 1.4045 | 23 | 3 | 102 | 4 | 32.3028 | 4.2134 | 143.2559 | 5.6179
598100 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-TÜRK-TUR GRUBU ÇIKIŞI TR:ALTINYAZI TR-1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:04:38 | 13.04.2018 11:52:50 | 1.8031 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 128.0187
598126 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:23:20 | 13.04.2018 10:40:59 | 0.29414 | 0 | 0 | 115 | 613 | 0 | 0 | 33.8261 | 180.3078
598132 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:F11-9 NOLU HATBASI KOK KOKCikis:F11-9 NOLU HATBASI KOK-F-11 GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:30:40 | 13.04.2018 18:10:00 | 7.6554 | 34 | 137 | 294 | 775 | 260.2826 | 1048.7857 | 2250.6788 | 5932.9118
598134 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:KISLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:24:17 | 13.04.2018 11:53:04 | 1.4796 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 365.4538
598142 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 12:00:35 | 17.04.2018 12:46:35 | 0.76667 | 0 | 554 | 22 | 151 | 0 | 424.7352 | 16.8667 | 115.7672
598143 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:55 | 17.04.2018 14:22:55 | 1.3667 | 0 | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 17.7667 | 62.8668
598146 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:40:18 | 13.04.2018 12:04:24 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4016
598150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR43 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:47:44 | 13.04.2018 11:28:44 | 0.68326 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.8824 | 0 | 0
598157 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR10 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:51:54 | 13.04.2018 15:20:39 | 4.479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.395 | 0 | 0
598164 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:47:54 | 13.04.2018 11:55:00 | 1.1183 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.6017
598169 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1110 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:01:34 | 13.04.2018 11:42:08 | 0.6759 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6759 | 0 | 0
598174 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR:BEKDIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:06:22 | 13.04.2018 14:04:29 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9684
598177 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:AYRANCI4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:06:35 | 13.04.2018 11:46:49 | 0.67035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67035 | 0 | 0
598183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 28TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:14:54 | 13.04.2018 15:17:00 | 4.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0347 | 0 | 0
598184 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:KARAGUNEY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:15:47 | 13.04.2018 12:50:50 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 193.2492
598186 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:17:25 | 13.04.2018 15:16:44 | 3.9885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9885 | 0 | 0
598188 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-SUDURAĞI DM ÇIKIŞI KOK:KIZIK SULAMA KOK1 KOKCikis:KIZIK SULAMA KOK1-KIZIK YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:16:23 | 13.04.2018 12:24:45 | 1.1392 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 9.1138 | 11.3922
598189 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:17:12 | 13.04.2018 13:45:00 | 2.4632 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.4855
598195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30101 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:20:19 | 13.04.2018 11:42:01 | 0.36153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36153 | 0 | 0
598199 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARABIYIK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:00:18 | 17.04.2018 17:19:18 | 4.3167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.85
598206 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-23A ILKAY SITESI TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:26:13 | 13.04.2018 12:51:00 | 1.413 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 323.5701 | 0 | 0
598207 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:29:07 | 13.04.2018 12:57:00 | 1.4645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4645 | 0 | 0 | 0
598221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA RECEP AGA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:41:57 | 13.04.2018 12:53:00 | 1.1841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0
598224 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:42:26 | 13.04.2018 12:23:00 | 0.67599 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 11.4918 | 2201.0234 | 127.0861 | 469.1371
598227 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ELDEREKORTAOBA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:42:05 | 13.04.2018 12:19:01 | 0.61551 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61551
598228 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:44:18 | 13.04.2018 14:24:48 | 2.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6747 | 0 | 0
598233 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI KOK:OTOGAR TR 17 KOKCikis:OTOGAR TR 17 -UCARI MH TR 18 ÇIKIŞI TR:UCARI MH TR18 (630 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:48:04 | 13.04.2018 12:31:00 | 0.71536 | 8 | 239 | 9 | 19 | 5.7229 | 170.971 | 6.4382 | 13.5918
598235 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 11:00:00 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2
598239 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:KIRKDELIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:52:11 | 13.04.2018 12:37:00 | 0.74686 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 32.115
598240 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:52:02 | 13.04.2018 13:58:13 | 2.103 | 18 | 0 | 79 | 80 | 37.8544 | 0 | 166.1386 | 168.2416
598262 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:02:57 | 13.04.2018 14:29:00 | 2.434 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 238.5359
598264 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY8 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:04:11 | 13.04.2018 13:35:49 | 1.527 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.6482 | 0 | 0
598266 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK11 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:00 | 19.04.2018 13:25:00 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.75
598267 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F11-KARAPINAR2 FİDERİ KOK:KARAPINAR TR10 KOKCikis:KARAPINAR TR10-TR12 ÇIKIŞI TR:KARAPINAR TR48 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:04:31 | 13.04.2018 14:04:00 | 1.9913 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 189.1773 | 0 | 0
598269 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:04 | 20.04.2018 13:32:04 | 4.5333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 271.9998 | 0 | 0
598270 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:04:33 | 13.04.2018 16:57:41 | 4.8854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8854 | 0 | 0
598271 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:KESECIK KOK KOKCikis:KESECIK KOK-KESECİK MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:00 | 21.04.2018 13:45:00 | 4.75 | 0 | 772 | 3 | 72 | 0 | 3667 | 14.25 | 342
598272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:GOKHUYUK KOK 1 KOKCikis:GOKHUYUK KOK 1-GÖKHÜYÜK MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 13:34:00 | 4.5667 | 0 | 0 | 2 | 224 | 0 | 0 | 9.1333 | 1022.9341
598273 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 72 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:01 | 19.04.2018 11:03:01 | 2.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
598274 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 16 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:35 | 18.04.2018 15:56:35 | 1.9333 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 92.7998 | 0 | 0
598276 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 11:00:33 | 18.04.2018 13:15:33 | 2.25 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 0 | 0
598278 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 56 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:02 | 18.04.2018 11:54:02 | 2.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0 | 0
598279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 01:00:11 | 22.04.2018 02:55:11 | 1.9167 | 28 | 1007 | 483 | 813 | 53.6668 | 1930.0867 | 925.7516 | 1558.2527
598282 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 8TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 10:51:28 | 13.04.2018 13:37:00 | 2.7589 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 135.1851 | 0 | 0
598287 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR8 TR TRCikis:A Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:07:15 | 13.04.2018 12:41:33 | 1.5717 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 132.0203 | 0 | 0
598292 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 17:00:56 | 22.04.2018 17:54:56 | 0.9 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0
598293 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 08:30:22 | 18.04.2018 13:56:22 | 5.4333 | 0 | 28 | 0 | 391 | 0 | 152.1332 | 0 | 2124.432
598295 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:55 | 18.04.2018 18:57:55 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 628.65
598296 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-38 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 08:30:53 | 19.04.2018 15:18:53 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 2359.6
598297 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 14:00:35 | 19.04.2018 18:07:35 | 4.1167 | 0 | 16 | 0 | 505 | 0 | 65.8667 | 0 | 2078.9183
598298 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR-14 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:48 | 20.04.2018 13:46:48 | 4.7667 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 23.8333 | 0 | 42.9
598299 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:09 | 18.04.2018 14:11:09 | 5.1833 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 36.2833 | 51.8333
598300 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:00:57 | 20.04.2018 16:48:57 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.4
598301 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ TR:DEDELI KÖYÜ MUHTARLIGI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:29 | 19.04.2018 12:45:29 | 3.75 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3.75 | 56.25
598303 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:58 | 20.04.2018 13:36:58 | 4.6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18.4 | 13.8
598304 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR8 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:16 | 21.04.2018 14:05:16 | 5.0833 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 269.4165 | 0 | 0
598305 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR11 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:26 | 22.04.2018 16:10:26 | 2.1667 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 45.5001 | 0 | 2.1667
598306 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:39 | 22.04.2018 12:34:39 | 3.5667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 92.7334 | 0 | 0
598307 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:06 | 23.04.2018 13:57:06 | 4.95 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0
598309 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:00 | 21.04.2018 16:45:00 | 2.75 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 272.25 | 0 | 0
598310 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - DEDELİ KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:05:00 | 21.04.2018 12:01:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 20.5333 | 29.3333
598313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 TRCikis:A-D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:14 | 24.04.2018 13:48:14 | 4.8 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 604.8 | 0 | 4.8
598317 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1110 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:25:54 | 13.04.2018 15:17:58 | 2.8678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0
598328 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR5 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:32:37 | 13.04.2018 14:49:14 | 2.2768 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2768
598330 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-ÇİFTLİK 2 ÇIKIŞI KOK:ÇİFTLİK TR 9 KOKCikis:ÇİFTLİK TR 9-ÇİFTLİK TR 12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 12:10:00 | 2.1667 | 1 | 112 | 0 | 49 | 2.1667 | 242.667 | 0 | 106.1668
598331 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:10:00 | 21.04.2018 11:18:00 | 1.1333 | 2 | 1462 | 21 | 287 | 2.2667 | 1656.9285 | 23.7999 | 325.2657
598336 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:36:38 | 13.04.2018 13:55:26 | 1.3132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3132 | 0 | 0
598343 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60802 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:37:39 | 13.04.2018 13:01:40 | 0.40024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40024
598346 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 13:53:00 | 4.8833 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.7667 | 0 | 14.65 | 0
598347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:57 | 25.04.2018 13:46:57 | 4.7667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.6667 | 0
598351 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - KÜRKÇÜ/POSTALLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:43:44 | 13.04.2018 20:51:58 | 8.137 | 0 | 0 | 1 | 303 | 0 | 0 | 8.137 | 2465.4989
598356 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / TRAFO YANMASI - YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 11:13:32 | 13.04.2018 14:36:36 | 3.3844 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1532 | 0
598357 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 12:55:04 | 13.04.2018 15:06:53 | 2.1967 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 0
598367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:11:58 | 13.04.2018 14:37:11 | 1.42 | 5 | 290 | 34 | 547 | 7.1002 | 411.8087 | 48.281 | 776.7564
598369 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 08:00:01 | 22.04.2018 12:05:01 | 4.0833 | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 277.6664 | 4.0833
598370 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1067 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:14:55 | 13.04.2018 14:51:40 | 1.6123 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6123 | 0 | 0
598371 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:BUSAN DM DMCikis:BUSAN DM-KERESTECİLER 3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:03:31 | 13.04.2018 17:59:00 | 4.9245 | 6 | 37 | 0 | 0 | 29.5472 | 182.2076 | 0 | 0
598374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:19:28 | 13.04.2018 14:39:16 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3299
598382 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 11:00:15 | 21.04.2018 15:38:15 | 4.6333 | 0 | 0 | 25 | 345 | 0 | 0 | 115.8333 | 1598.4988
598384 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:29 | 24.04.2018 14:28:29 | 4.4667 | 0 | 0 | 25 | 345 | 0 | 0 | 111.6667 | 1541.0012
598385 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARANLIKDERE TR5 KOKCikis:KARANLIKDERE TR-5 - KARANLIKDERE TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:01:26 | 22.04.2018 13:00:26 | 2.9833 | 0 | 0 | 2 | 676 | 0 | 0 | 5.9667 | 2016.7311
598386 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:NURGUZ1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:34:41 | 13.04.2018 15:35:00 | 2.0051 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0051
598394 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:17 NOLU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:44:04 | 13.04.2018 15:04:18 | 1.337 | 0 | 686 | 162 | 239 | 0 | 917.182 | 216.594 | 319.543
598396 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-3 KANLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:46:33 | 13.04.2018 13:55:00 | 0.1407 | 2 | 881 | 11 | 213 | 0.2814 | 123.9567 | 1.5477 | 29.9691
598409 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:53:33 | 13.04.2018 15:07:40 | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4702
598410 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:52:51 | 13.04.2018 15:10:04 | 1.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2869 | 0 | 0
598411 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR9 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:54:09 | 13.04.2018 15:20:46 | 1.4435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4435
598417 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAPU CAMI TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:59:33 | 13.04.2018 16:21:00 | 2.3572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3572 | 0 | 0
598440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ KOK:17 NOLU KOK KOKCikis:GÜLŞEHİR İM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:00 | 18.04.2018 15:00:00 | 5 | 0 | 663 | 151 | 225 | 0 | 3315 | 755 | 1125
598441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 01:00:24 | 23.04.2018 02:08:24 | 1.1333 | 28 | 1007 | 483 | 813 | 31.7332 | 1141.2633 | 547.3984 | 921.3973
598442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ TR:REAL HIPER MARKETLERI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:05:00 | 16.04.2018 12:00:00 | 2.9167 | 63 | 14 | 0 | 0 | 183.7502 | 40.8334 | 0 | 0
598445 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 14:27:10 | 13.04.2018 17:25:00 | 2.9638 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 17.7826 | 0 | 68.1665
598463 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F4 HİLTON DM:DM-5A ( BOLGE HASTANESI DM ) DMCikis:DM-5A-PARSANA34 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 12:22:00 | 3.3667 | 0 | 652 | 1 | 1 | 0 | 2195.0688 | 3.3667 | 3.3667
598470 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA24 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 11:00:00 | 17.04.2018 12:15:00 | 1.25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.75 | 0 | 0
598471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI KOK:OGUZELİ KÖK TR1 KOKCikis:OGUZELİ KÖK TR1 - DANAKUYUSU ENH | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 14:44:03 | 13.04.2018 15:58:00 | 1.2324 | 0 | 0 | 72 | 277 | 0 | 0 | 88.7357 | 341.3859
598472 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 14:43:37 | 13.04.2018 17:02:09 | 2.3087 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5437 | 0 | 0
598476 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILOVA14 TR KOKCikis:YESILOVA14 TR-YEŞİLOVA17-18-19 ÇIKIŞI TR:YESILOVA17 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 14:46:40 | 13.04.2018 16:12:00 | 1.4222 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 91.0208 | 0 | 1.4222
598478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA34 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 14:00:00 | 17.04.2018 16:11:00 | 2.1833 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 152.8331 | 0 | 0
598479 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE OSB TM TMCikis:F11-KAMPÜS 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 03:10:05 | 23.04.2018 03:43:05 | 0.55 | 22 | 28961 | 12 | 2527 | 12.1 | 15928.55 | 6.6 | 1389.85
598487 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:43:07 | 14.04.2018 09:55:00 | 0.19789 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0
598497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞI KOK:SILLE PARSANA4 TR KOKCikis:SILLE PARSANA4 TR - SILLE PARSANA3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 15:30:00 | 17.04.2018 19:20:00 | 3.8333 | 1 | 46 | 0 | 0 | 3.8333 | 176.3332 | 0 | 0
598506 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F2 BOSNAHERSEK-2(KOSOVA FİDERİ) DM:DM-4 MESAJ DMCikis:DM-4 MESAJ-BOSNAHERSEK55 TR KOK:BOSNAHERSEK18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:00 | 18.04.2018 13:18:00 | 3.3 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 2270.4 | 0 | 0
598512 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:10:48 | 13.04.2018 16:19:57 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1522
598513 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:20:38 | 13.04.2018 17:04:58 | 1.7387 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7387 | 0 | 0
598521 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 13:50:36 | 13.04.2018 19:26:01 | 5.59 | 0 | 396 | 8 | 481 | 0 | 2213.6598 | 44.7204 | 2688.814
598532 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KELHASAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:30:38 | 13.04.2018 17:48:32 | 2.2981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2981 | 0 | 0
598534 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:27:33 | 13.04.2018 17:19:00 | 1.8573 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.8573 | 72.4343
598535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI2 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:38:38 | 13.04.2018 18:36:00 | 2.9559 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7356 | 0 | 0
598536 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:37:13 | 13.04.2018 21:48:00 | 6.1796 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1796
598540 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:35:16 | 13.04.2018 19:36:00 | 4.0121 | 0 | 0 | 51 | 499 | 0 | 0 | 204.6186 | 2002.0529
598551 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:50:02 | 13.04.2018 18:34:25 | 2.7397 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 147.9427
598562 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:O HACIAHMETLI TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 13:30:41 | 20.04.2018 15:14:41 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 43.3332
598563 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:SAFALI KÖK KOKCikis:SAFALI KÖK-ÇEPNİ ÇIKIŞI TR:KONURKALE | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:53 | 20.04.2018 11:51:53 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 188.1
598564 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:DOGANKAS TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 08:45:00 | 22.04.2018 09:55:00 | 1.1667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8334
598566 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BAHCE PINAR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:15:16 | 22.04.2018 14:15:16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
598567 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BESIKLI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 15:05:00 | 22.04.2018 18:00:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 70.0001
598569 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:57:40 | 13.04.2018 17:00:22 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
598577 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARAYAYLA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:00 | 18.04.2018 18:17:00 | 8.2833 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 513.5665
598584 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:32:07 | 13.04.2018 18:08:54 | 2.613 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8389 | 0 | 0
598594 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:15:04 | 13.04.2018 17:49:39 | 1.5762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5762 | 0 | 0
598596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ADAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:16:51 | 13.04.2018 18:24:00 | 2.1191 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3574 | 0 | 0
598598 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI TR:MEHMET BALTACI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:07:52 | 13.04.2018 17:24:00 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8066
598610 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:28:14 | 13.04.2018 17:45:35 | 1.2891 | 48 | 2 | 412 | 14 | 61.8744 | 2.5781 | 531.0886 | 18.0467
598616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:34:42 | 13.04.2018 18:28:00 | 1.8882 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.323
598620 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 17:54:00 | 8.9 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 8.9 | 0 | 373.8
598631 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:44:54 | 13.04.2018 18:40:35 | 1.9279 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 32.7746 | 3.8558
598637 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:ULUPINAR TR-5 KOKCikis:ULUPINAR KÖYÜ TR-5 / DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:11 | 26.04.2018 13:04:11 | 4.0667 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.5334 | 0
598638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI TR:KIRAN TR-3 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:10 | 27.04.2018 13:28:10 | 4.4667 | 7 | 0 | 17 | 0 | 31.2667 | 0 | 75.9334 | 0
598639 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:00 | 28.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.6667 | 0
598642 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1667 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:52:12 | 13.04.2018 17:22:42 | 0.50818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50818 | 0 | 0
598649 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 10:43:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 30 | 384 | 0 | 0 | 21.5001 | 275.2013
598663 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 36TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:03:00 | 13.04.2018 18:53:54 | 1.8481 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.8741 | 0 | 0
598667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - SİLLE AK 30 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 09:00:00 | 16.04.2018 17:42:00 | 8.7 | 0 | 407 | 0 | 63 | 0 | 3540.9 | 0 | 548.1
598670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:60407 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 16:56:58 | 13.04.2018 18:00:41 | 1.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0617 | 0 | 0
598671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 13:00:00 | 16.04.2018 17:26:00 | 4.4333 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 4.4333 | 0 | 341.3664
598675 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:OFIS TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:16:48 | 13.04.2018 17:45:12 | 0.47306 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 96.9773 | 0 | 0
598683 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AKSARAY DM2 KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:22:23 | 13.04.2018 19:14:59 | 1.8764 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20.6405 | 3.7528
598684 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GULLUKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:23:03 | 13.04.2018 19:11:19 | 1.8043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8043
598686 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 15:50:22 | 13.04.2018 19:07:00 | 3.2771 | 0 | 0 | 199 | 460 | 0 | 0 | 652.1409 | 1507.4614
598687 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-ALTINEKİN KÖK 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.04.2018 10:00:00 | 16.04.2018 11:22:00 | 1.3667 | 0 | 0 | 85 | 357 | 0 | 0 | 116.1669 | 487.9012
598688 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-MANTAR ESKİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 11:00:00 | 18.04.2018 13:08:00 | 2.1333 | 26 | 0 | 77 | 89 | 55.4666 | 0 | 164.2664 | 189.8664
598689 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:00:00 | 18.04.2018 11:51:00 | 1.85 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 105.45 | 1.85
598693 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 11:00:43 | 18.04.2018 12:02:43 | 1.0333 | 0 | 0 | 38 | 69 | 0 | 0 | 39.2665 | 71.2998
598694 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA39 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:29:28 | 13.04.2018 18:36:13 | 1.1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0
598704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:KONYA YOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:39:44 | 13.04.2018 18:25:00 | 0.75431 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 39.9784 | 0.75431
598708 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU KÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:41:30 | 13.04.2018 18:59:00 | 1.2916 | 0 | 350 | 6 | 23 | 0 | 452.074 | 7.7498 | 29.7077
598710 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SARNIÇ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:45:03 | 13.04.2018 19:23:25 | 1.6393 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.3437
598719 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI3 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:54:07 | 13.04.2018 18:29:30 | 0.58961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58961
598728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOBISAN5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:02:16 | 13.04.2018 18:40:00 | 0.62864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1432 | 0 | 0
598731 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:09:29 | 13.04.2018 18:32:14 | 0.37912 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 33.3626
598733 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-12 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:12:23 | 13.04.2018 19:39:15 | 1.4477 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 117.2645 | 0 | 0
598734 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR TRCikis:G Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:12:33 | 13.04.2018 19:29:00 | 1.2739 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 30.5748 | 0 | 0
598744 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:25:11 | 13.04.2018 20:07:30 | 1.705 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 56.2663 | 0 | 0
598745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CUKURYURT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:24:56 | 13.04.2018 19:25:19 | 1.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0064
598749 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CIMELI 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:28:43 | 13.04.2018 21:10:21 | 2.6937 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.2432
598760 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 18:44:58 | 13.04.2018 19:43:11 | 0.97002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97002
598776 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:08:54 | 13.04.2018 19:37:35 | 0.47783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47783 | 0 | 0
598780 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:10:04 | 13.04.2018 19:44:00 | 0.56552 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0
598784 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:10:37 | 13.04.2018 19:59:34 | 0.81582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81582
598788 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:15:29 | 13.04.2018 20:53:16 | 1.6297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6297 | 0 | 0
598789 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:17:59 | 13.04.2018 21:37:02 | 2.3173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3173 | 0
598793 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:18:39 | 13.04.2018 20:39:03 | 1.3399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3399 | 0 | 0
598809 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR10 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 19:33:19 | 13.04.2018 20:19:50 | 0.77525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77525 | 0 | 0
598823 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:KARAPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:07:02 | 13.04.2018 20:47:00 | 0.66598 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 64.6001 | 0 | 0
598830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:18:50 | 13.04.2018 21:58:28 | 1.6604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6604
598832 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-12 DOGANLI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:12:23 | 13.04.2018 22:42:25 | 2.5004 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0009 | 0
598833 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KOMITELER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:26:59 | 13.04.2018 21:28:34 | 1.0264 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39.0017
598849 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:55:50 | 13.04.2018 21:54:00 | 0.96928 | 0 | 300 | 0 | 13 | 0 | 290.784 | 0 | 12.6006
598850 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 13.04.2018 20:59:10 | 13.04.2018 21:45:00 | 0.76381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5276
598852 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:GULTEPE KÖYÜ TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 21:02:34 | 13.04.2018 22:00:50 | 0.97092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97092
598858 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI12A TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 21:12:35 | 13.04.2018 22:17:01 | 1.0738 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6642 | 0 | 0
598862 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA20 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 21:46:49 | 13.04.2018 22:41:15 | 0.90718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90718 | 0 | 0
598869 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HACIFAKILI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 21:13:07 | 13.04.2018 23:08:00 | 1.9145 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 147.4157
598870 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM KOK:KOZLUCA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 22:11:49 | 13.04.2018 22:48:22 | 0.60914 | 0 | 0 | 4 | 328 | 0 | 0 | 2.4366 | 199.7979
598871 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:KARAKOY TR1 (63 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 17:39:35 | 13.04.2018 22:47:42 | 5.135 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 148.915
598881 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-AKBAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:AKBAŞ KOK KOKCikis:KIZILCAKUYU KERVANKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 22:59:08 | 14.04.2018 09:15:00 | 10.2644 | 6 | 61 | 41 | 96 | 61.5864 | 626.1284 | 420.8404 | 985.3824
598884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK45 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.04.2018 23:02:01 | 14.04.2018 01:02:00 | 1.9996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9996 | 0 | 0
598890 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 00:05:30 | 14.04.2018 01:27:00 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
598901 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) IM:IM4 (AYMANAS IM) KOK:GEMALMAZ 1 TR KOKCikis:GEMALMAZ 1 TR-AKSİNNE 2 TR ÇIKIŞI TR:AKSINNE2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 03:57:06 | 14.04.2018 06:35:00 | 2.6316 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 1976.3091 | 0 | 0
598905 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEYH SADRETTIN4 TR TRCikis:STAD KARŞISI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 04:11:32 | 14.04.2018 07:14:00 | 3.0409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0409
598910 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F7-CİHANBEYLİ 2 FİDERİ KOK:CIHANBEYLI2 TR KOKCikis:CIHANBEYLI2 TR-CİHANBEYLİ TR 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 05:46:03 | 14.04.2018 07:50:00 | 2.0657 | 7 | 1637 | 0 | 3 | 14.4599 | 3381.5509 | 0 | 6.1971
598924 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ DM:DERE DM 18 DMCikis:DERE DM 18-KÜRDEN 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 06:29:45 | 14.04.2018 08:03:00 | 1.554 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 216.006 | 0 | 0
598940 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK KOKCikis:GÜLLÜORMAN MOD. KÖK-BELEDİYE İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 06:52:49 | 14.04.2018 07:55:00 | 1.0363 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 3.1088 | 223.8365
598946 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ KOK:CAVUS KOK 2 KOKCikis:CAVUS KOK 2-ÇAVUŞ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:11:38 | 14.04.2018 07:47:00 | 0.58942 | 0 | 346 | 0 | 15 | 0 | 203.9393 | 0 | 8.8413
598949 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ DM:KAZIMKARABEKIR DM DMCikis:KAZIMKARABEKİR DM-F-4 RİNG ÇIKIŞI ,TR-10, TR-11 ,TR-13, PAŞA KONUTLARI TR-1, TR-35 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:33:26 | 14.04.2018 07:59:16 | 0.43054 | 2 | 458 | 4 | 2 | 0.86108 | 197.1873 | 1.7222 | 0.86108
598950 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:HACI MIRZA KOK KOKCikis:HACIMIRZA KÖK-ELDEREK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:34:48 | 14.04.2018 09:16:00 | 1.6866 | 0 | 0 | 0 | 579 | 0 | 0 | 0 | 976.5588
598952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 34TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:34:29 | 14.04.2018 08:59:00 | 1.4084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4084 | 0 | 0
598953 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:26:32 | 14.04.2018 10:24:10 | 2.9604 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 85.8507 | 0 | 0
598960 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ DM:ARIKOREN DM DMCikis:ARIKOREN DM-ARIKÖREN KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 07:55:53 | 14.04.2018 08:50:00 | 0.90182 | 0 | 408 | 3 | 14 | 0 | 367.9426 | 2.7055 | 12.6255
598964 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI TR:POHRENK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:04:46 | 14.04.2018 09:24:00 | 1.3204 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 87.1464
598970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN1 TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:15:27 | 14.04.2018 10:06:00 | 1.8423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8423 | 0 | 0
598981 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:00 | 18.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 241.6497 | 0 | 0
598982 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 13:00:00 | 18.04.2018 15:48:00 | 2.8 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 0 | 0
598991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHUYUK CILLER YENI KOK KOKCikis:AKHUYUK CILLER YENI KOK-ÇİLLER TARAFI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 11:00:18 | 17.04.2018 12:06:18 | 1.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0
598994 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 2 TRCikis:AFANLI ÇIKIŞI | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:48:28 | 14.04.2018 10:41:04 | 1.8765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8765 | 0 | 0
598997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 17TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:40:33 | 14.04.2018 13:53:54 | 5.2225 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 2898.4709 | 0 | 0
598999 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:49:52 | 14.04.2018 10:12:00 | 1.3687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3687 | 0 | 0
599004 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KECECILER2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:53:12 | 14.04.2018 09:39:00 | 0.76319 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 406.7803 | 0 | 0
599007 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:D KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 08:59:04 | 14.04.2018 10:45:00 | 1.7654 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 282.472 | 0 | 0
599015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:05:07 | 14.04.2018 09:30:00 | 0.41468 | 12 | 328 | 1 | 0 | 4.9762 | 136.015 | 0.41468 | 0
599017 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:12 | 19.04.2018 13:17:12 | 3.2833 | 0 | 1 | 7 | 286 | 0 | 3.2833 | 22.9833 | 939.0324
599018 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:14 | 21.04.2018 13:18:14 | 3.3 | 0 | 1 | 7 | 286 | 0 | 3.3 | 23.1 | 943.8
599022 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 20TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:11:42 | 14.04.2018 14:57:47 | 5.7679 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7679 | 0 | 0
599034 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:57 | 24.04.2018 14:36:57 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 234.6
599036 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:10 | 30.04.2018 16:00:10 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
599037 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:46 | 23.04.2018 15:00:46 | 5 | 0 | 2 | 2 | 65 | 0 | 10 | 10 | 325
599045 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:28:39 | 14.04.2018 10:43:00 | 1.2389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1502 | 0 | 0
599046 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:29:50 | 14.04.2018 10:50:00 | 1.336 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | 0
599051 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-ARİFLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:38:26 | 14.04.2018 10:50:56 | 1.2083 | 0 | 0 | 73 | 403 | 0 | 0 | 88.203 | 486.9288
599053 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 5 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:39:12 | 14.04.2018 17:02:00 | 7.3798 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 678.9398 | 0 | 0
599055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BORUCU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:40:10 | 14.04.2018 14:42:19 | 5.0357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0357
599063 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:39:36 | 14.04.2018 10:55:00 | 1.2565 | 7 | 0 | 41 | 0 | 8.7958 | 0 | 51.5181 | 0
599064 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 11:00:18 | 18.04.2018 12:54:18 | 1.9 | 0 | 80 | 0 | 2 | 0 | 152 | 0 | 3.8
599066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKDELIK KOK KOKCikis:KIRKDELIK KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 13:00:11 | 18.04.2018 17:45:11 | 4.75 | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 156.75 | 289.75
599067 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KORIN TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:49:12 | 14.04.2018 11:29:44 | 1.6755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6755
599072 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 09:52:47 | 14.04.2018 14:47:21 | 4.9094 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 220.9221 | 0 | 0
599074 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:23 | 22.04.2018 11:04:23 | 2.0667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.7334 | 0
599075 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AKPLAS KOK TR25 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:36 | 22.04.2018 12:39:36 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.85
599076 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 10:36:14 | 18.04.2018 11:41:14 | 1.0833 | 0 | 0 | 123 | 477 | 0 | 0 | 133.2496 | 516.7484
599077 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 11:48:00 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 90
599079 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR15 (630 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:30:29 | 22.04.2018 18:02:29 | 3.5333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 406.3329 | 0 | 0
599091 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YEŞİLOVA TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:08:32 | 14.04.2018 15:16:48 | 5.1376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1376
599093 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-POLATLI ÇIKIŞI TR:HACIFAKILI ICME SUYU1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:08:30 | 14.04.2018 13:05:00 | 2.9415 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2.9415 | 141.1896
599101 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 10TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:12:46 | 14.04.2018 12:37:53 | 2.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4186 | 0 | 0
599102 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:11:35 | 14.04.2018 11:46:00 | 1.5735 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 289.5166 | 0 | 0
599103 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-21 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:15:10 | 14.04.2018 10:47:24 | 0.53716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53716 | 0 | 0
599110 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ DM:DİNEK KÖK DMCikis:DİNEK KÖK-TR28 ÇIKIŞ KOK:KULU28 TR KOKCikis:KULU28 TR-KULU TR93-98 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:19:08 | 14.04.2018 12:14:00 | 1.9143 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 576.2013 | 0 | 0
599111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:20:46 | 14.04.2018 10:47:16 | 0.44144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4144
599115 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI KOK:DSI KOK 1 KOKCikis:DSİ 1 KÖK-DSİ 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:01:02 | 14.04.2018 12:53:00 | 2.8659 | 0 | 0 | 208 | 7 | 0 | 0 | 596.0989 | 20.061
599122 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:AYDINLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:26:10 | 14.04.2018 11:05:00 | 0.64696 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.7044
599134 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:36:05 | 14.04.2018 11:07:00 | 0.51502 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5751 | 0
599136 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:36:07 | 14.04.2018 11:36:04 | 0.99903 | 20 | 0 | 122 | 0 | 19.9806 | 0 | 121.8817 | 0
599145 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YARHİSAR TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:46:26 | 14.04.2018 14:33:08 | 3.7783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7783
599148 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:47:31 | 14.04.2018 11:41:49 | 0.90476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90476
599149 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:47:28 | 14.04.2018 12:06:08 | 1.3109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3109 | 0 | 0
599151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKERCILER TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:50:10 | 14.04.2018 12:14:00 | 1.397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0
599156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:OBRUK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:59:14 | 14.04.2018 17:38:05 | 6.6473 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 245.9505
599162 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:04:43 | 14.04.2018 12:32:42 | 1.4664 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 101.1802 | 0 | 0
599166 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:06:54 | 14.04.2018 14:53:14 | 3.7721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7721
599171 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F11-PİRİBEYLİ FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:19:37 | 16.04.2018 10:29:36 | 0.16613 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 6.4791 | 28.2421
599172 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KAVUKLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:13:34 | 14.04.2018 14:34:29 | 3.3485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3485 | 0 | 0
599176 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-AKÇAYAZI-DERBENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:17:26 | 14.04.2018 11:39:41 | 0.37064 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 4.8183 | 12.6018
599178 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:00 | 20.04.2018 11:57:00 | 1.95 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 150.15 | 0 | 0
599179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:Fadimana ATICI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 10:45:00 | 0.75 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3.75 | 0 | 2.25
599185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 13:00:22 | 18.04.2018 14:27:22 | 1.45 | 0 | 323 | 0 | 9 | 0 | 468.35 | 0 | 13.05
599187 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER3 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:23:20 | 14.04.2018 11:54:00 | 0.51098 | 2 | 88 | 3 | 0 | 1.022 | 44.9662 | 1.5329 | 0
599191 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:24:34 | 14.04.2018 13:44:00 | 2.3238 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 162.6632 | 0 | 11.6188
599199 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KEMAL ERSAN5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:29:35 | 14.04.2018 15:40:42 | 4.1852 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1852
599200 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:10:10 | 14.04.2018 13:27:00 | 2.2805 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 941.8672 | 0 | 0
599207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:32:14 | 14.04.2018 14:17:00 | 2.746 | 0 | 0 | 39 | 1087 | 0 | 0 | 107.0928 | 2984.8694
599209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR138 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:35:10 | 14.04.2018 13:05:42 | 1.5086 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0173 | 0 | 0
599210 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:C-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:37:41 | 14.04.2018 12:17:20 | 0.66082 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66082 | 0 | 0
599215 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAGAC KOK KOKCikis:ULUAGAC KOK - ÜÇKAPILI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:41:41 | 14.04.2018 13:53:37 | 2.1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 0
599216 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:40:46 | 14.04.2018 12:24:29 | 0.72842 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6421 | 0
599225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ERDOĞAN KERESTE | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:51:22 | 14.04.2018 13:08:06 | 1.2789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2789
599226 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F11-ORGANİZE FİDERİ KOK:DURMAZ KÖK KOKCikis:DURMAZ KÖK - ONBAŞI OĞULLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:41 | 22.04.2018 14:31:41 | 5.5167 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 154.4668 | 0
599227 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:CUKURBAG KOK KOKCikis:CUKURBAG KOK-ÇUKURBAĞ GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:30 | 19.04.2018 15:09:30 | 6.15 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 135.3 | 6.15 | 24.6
599228 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUGDAY PAZARI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:54:30 | 14.04.2018 13:06:00 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 28.5962
599231 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1250 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:00 | 18.04.2018 18:49:00 | 4.8167 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 674.3338 | 0 | 0
599236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KESMEZ TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.04.2018 11:54:07 | 14.04.2018 12:52:00 | 0.96462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96462
599251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:09:14 | 14.04.2018 13:08:32 | 0.98811 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 75.0964 | 0 | 0
599265 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 12:30:17 | 18.04.2018 16:36:17 | 4.1 | 0 | 0 | 22 | 452 | 0 | 0 | 90.2 | 1853.2
599266 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:BUSAN TM TMCikis:ASLIM-BH06 DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-DEMİRCİLER 1 TR ÇIKIŞI KOK:DEMIRCILER2 TR KOKCikis:DEMIRCILER2 TR-ASLIM ÇÖPLÜK TARAFI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 11:00:00 | 19.04.2018 13:12:00 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
599268 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:IHSANIYE TR1 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:17:15 | 14.04.2018 13:52:45 | 1.5915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5915
599270 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:EMIRGAZI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:00 | 18.04.2018 14:24:00 | 5.4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0
599272 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:21:22 | 14.04.2018 14:00:00 | 1.6438 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.4519 | 0
599276 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI KOK:AKÇAKENT TR-1 KOKCikis:AKÇAKENT TR1-AKÇAKENT TR2-TR3-TR4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:24:46 | 14.04.2018 13:17:00 | 0.87052 | 1 | 336 | 1 | 64 | 0.87052 | 292.4947 | 0.87052 | 55.7133
599280 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KESECIK9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:25:39 | 14.04.2018 14:26:46 | 2.0186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0186 | 0 | 0
599287 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11401 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:29:49 | 14.04.2018 13:00:00 | 2.503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0122 | 0 | 0
599292 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:YAPILCAN KOK1 KOKCikis:YAPILCAN KOK1-KUTLU TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:37:39 | 14.04.2018 14:17:01 | 1.6558 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9026 | 0
599295 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR KIZILGÜNEYYAYLASI9 TR9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:36:22 | 14.04.2018 13:25:00 | 0.81034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81034
599306 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 12:49:43 | 14.04.2018 14:17:00 | 1.4545 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.1814
599311 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 13:23:00 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 683.7995
599315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:35:00 | 17.04.2018 13:19:00 | 3.7333 | 0 | 1 | 0 | 134 | 0 | 3.7333 | 0 | 500.2662
599319 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CEVIRME TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:00:33 | 14.04.2018 14:44:00 | 1.724 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 212.0459
599320 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 09:00:00 | 18.04.2018 16:08:00 | 7.1333 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 192.5999 | 0
599323 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 14TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:08:58 | 14.04.2018 14:32:10 | 1.3866 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3866 | 0 | 0
599324 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:09:15 | 14.04.2018 13:19:00 | 0.16229 | 0 | 0 | 36 | 169 | 0 | 0 | 5.8424 | 27.427
599326 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:İM2-TR 2-14 ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/2 KOKCikis:TR 2/29/2-TR 2-29/7 (SAMANYOLU MONOBLOK) ÇIKIŞI TR:TR 2-29/7 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:11:12 | 14.04.2018 14:34:35 | 1.3895 | 2 | 1123 | 0 | 62 | 2.7789 | 1560.3523 | 0 | 86.1459
599333 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:17:22 | 14.04.2018 14:20:00 | 1.0439 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 79.3356 | 0 | 74.1162
599335 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:CAKILLIYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:21:07 | 14.04.2018 13:53:41 | 0.54265 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54265
599339 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 11:22:00 | 1.3667 | 0 | 294 | 0 | 13 | 0 | 401.801 | 0 | 17.7667
599342 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:31:28 | 14.04.2018 15:40:47 | 2.1551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0
599343 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:33:43 | 14.04.2018 15:12:03 | 1.6388 | 10 | 127 | 83 | 447 | 16.3884 | 208.1327 | 136.0237 | 732.5615
599350 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 8TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 13:30:46 | 20.04.2018 15:28:46 | 1.9667 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 232.0671 | 0 | 0
599351 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOKI 7. ETAP-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:12 | 24.04.2018 15:57:12 | 1.95 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 540.15 | 0 | 0
599354 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:01:58 | 23.04.2018 18:17:58 | 9.2667 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 630.1336
599355 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F8-ORTAKÖY FİDERİ KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR:CIMELIYENI KOY2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:01:00 | 22.04.2018 14:43:00 | 5.7 | 0 | 302 | 14 | 1039 | 0 | 1721.4 | 79.8 | 5922.3
599368 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:50:17 | 14.04.2018 14:56:59 | 1.1117 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 56.6942
599371 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-4 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:52:37 | 14.04.2018 15:14:55 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3715
599379 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 13:42:32 | 14.04.2018 15:43:00 | 2.0076 | 79 | 46 | 2 | 0 | 158.6012 | 92.3501 | 4.0152 | 0
599385 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ KOK:BAYRAKCI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:07:06 | 14.04.2018 15:11:00 | 1.0648 | 3 | 106 | 0 | 0 | 3.1942 | 112.8635 | 0 | 0
599387 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR25 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:09:31 | 14.04.2018 14:46:04 | 0.609 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 53.592 | 0 | 0
599392 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:B KOLU ÇAKILHARMANLAR CD. | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 09:00:00 | 17.04.2018 11:27:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 90.65
599393 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 11:28:00 | 1.4667 | 0 | 3 | 0 | 90 | 0 | 4.4 | 0 | 132.0003
599397 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YUKARIHOMURLU TR2 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:10:13 | 14.04.2018 17:04:40 | 2.9073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9073 | 0 | 0
599398 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:00 | 19.04.2018 16:38:00 | 7.6333 | 12 | 0 | 1 | 0 | 91.6 | 0 | 7.6333 | 0
599400 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ACMA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:19:07 | 14.04.2018 15:08:00 | 0.81448 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81448 | 0 | 0
599402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 10:28:25 | 14.04.2018 16:35:49 | 6.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1233 | 0 | 0
599406 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:DOĞU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 13:30:00 | 17.04.2018 17:17:00 | 3.7833 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 427.5163
599409 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-83 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:26:22 | 14.04.2018 16:38:36 | 2.2037 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2037 | 0 | 0
599418 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS39 TR TRCikis:B1 KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:33:18 | 14.04.2018 14:47:00 | 0.22811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1405
599420 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:36:55 | 14.04.2018 16:23:00 | 1.7679 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0718
599429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:43:56 | 14.04.2018 15:11:51 | 0.46526 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0
599436 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:YAYLAPINAR UHUD 2 TR KOKCikis:YAYLAPINAR UHUD 2 TR -YAYLAPINAR KAŞ 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.04.2018 10:00:00 | 17.04.2018 16:53:00 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2890.9986
599438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1330 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:47:37 | 14.04.2018 16:11:10 | 1.3924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3924 | 0 | 0
599442 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:52:27 | 14.04.2018 15:42:00 | 0.82563 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82563 | 0 | 0
599446 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:PINARBAŞI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:57:25 | 14.04.2018 16:48:39 | 1.8538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8538
599450 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:57:57 | 14.04.2018 17:21:29 | 2.3921 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3921 | 0 | 0
599451 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:05:24 | 14.04.2018 17:02:00 | 1.9432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0
599459 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:GOZPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:08:13 | 14.04.2018 17:19:00 | 2.1795 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 405.3777
599464 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F10-ÇATALHÜYÜK-2 FİDERİ DM:DM25A-KÖMÜRCÜLER DM DMCikis:DM 25/A-KARASLAN AYBAHÇE 13 ÇIKIŞI KOK:KARASLAN AYBEHÇE 14 TR KOKCikis:KARASLAN AYBEHÇE 14 TR-KARASLAN AYBAHÇE 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:00 | 18.04.2018 19:25:00 | 5.4167 | 0 | 2 | 0 | 200 | 0 | 10.8333 | 0 | 1083.334
599467 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:15:08 | 14.04.2018 17:41:17 | 2.4358 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 119.3547 | 0 | 0
599485 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:EGRIBAYAT3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:45:46 | 14.04.2018 19:23:00 | 0.6205 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.5375
599486 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:28:36 | 14.04.2018 18:52:00 | 3.3898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3898
599492 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:08:18 | 14.04.2018 17:48:00 | 2.6615 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 117.1078
599501 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:35:12 | 14.04.2018 18:15:07 | 2.6651 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6651 | 0 | 0
599502 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI18 TR TRCikis:G KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:45:07 | 14.04.2018 16:41:00 | 0.93119 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.11 | 0 | 0
599513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:00:08 | 14.04.2018 17:16:00 | 1.2642 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2642 | 0
599516 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 15:52:28 | 14.04.2018 16:39:59 | 0.79181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79181
599518 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK1 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK1-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:06:46 | 14.04.2018 18:19:00 | 2.2037 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 361.4068 | 0 | 6.6111
599519 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER 1752 SK. TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:07:02 | 14.04.2018 18:07:00 | 1.9993 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 45.9832
599527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:12:49 | 14.04.2018 19:56:00 | 3.7197 | 79 | 46 | 2 | 0 | 293.8555 | 171.1057 | 7.4394 | 0
599531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-39 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:15:27 | 14.04.2018 17:33:08 | 1.2947 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 221.3852 | 0 | 0
599536 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ÜÇPINAR TR 3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:26:18 | 14.04.2018 17:19:15 | 0.88246 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88246 | 0 | 0
599541 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYIRBAGI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:28:10 | 14.04.2018 17:40:00 | 1.197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.197
599542 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F7-AVDUL FİDERİ KOK:ERENTEPE KOK KOKCikis:ERENTEPE KOK-ERENTEPE TSK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:28:47 | 14.04.2018 18:37:00 | 2.1369 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.8213 | 0
599545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 17 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:29:34 | 14.04.2018 18:45:08 | 2.2594 | 1 | 0 | 117 | 0 | 2.2594 | 0 | 264.3545 | 0
599546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:32:17 | 14.04.2018 16:54:12 | 0.36514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36514 | 0 | 0
599548 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARITOPALLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:36:52 | 14.04.2018 17:51:00 | 1.2353 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.2358
599552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR06 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:41:15 | 14.04.2018 19:39:00 | 2.9624 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 669.4979 | 0 | 0
599563 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:46:36 | 14.04.2018 17:58:00 | 1.1898 | 5 | 1749 | 5 | 21 | 5.9492 | 2081.0302 | 5.9492 | 24.9866
599567 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:53:06 | 14.04.2018 17:10:00 | 0.28146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28146 | 0 | 0
599577 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:06:31 | 14.04.2018 18:12:00 | 1.0911 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 273.8736 | 0 | 2.1823
599589 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 32TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:15:04 | 14.04.2018 17:34:41 | 0.32687 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.5956 | 0 | 0
599590 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:17:22 | 14.04.2018 17:29:00 | 0.19385 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0
599592 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1102 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:23:49 | 14.04.2018 18:05:57 | 0.70208 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70208
599596 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 14:29:54 | 14.04.2018 17:58:31 | 3.4768 | 0 | 344 | 0 | 52 | 0 | 1196.0192 | 0 | 180.7936
599597 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:08:56 | 14.04.2018 20:30:00 | 3.3509 | 0 | 0 | 199 | 460 | 0 | 0 | 666.8371 | 1541.4324
599600 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:30:34 | 14.04.2018 18:13:00 | 0.70706 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 | 18.3836 | 38.8883
599602 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAMIATIK MH TR10 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:33:41 | 14.04.2018 19:06:00 | 1.5386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5386 | 0 | 0
599605 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:34:56 | 14.04.2018 23:37:48 | 6.0476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0476
599609 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR1/A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:39:05 | 14.04.2018 19:09:18 | 1.5034 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5034
599610 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ULUKIŞLA KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA KÖK - ULUÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:39:32 | 14.04.2018 20:02:49 | 2.3879 | 2 | 714 | 52 | 1238 | 4.7758 | 1704.9749 | 124.1718 | 2956.245
599612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:36:58 | 14.04.2018 22:23:00 | 4.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7672 | 0 | 0
599620 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 18TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:51:25 | 14.04.2018 19:06:21 | 1.2487 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2487 | 0 | 0
599623 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAPUTAS3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 17:55:16 | 14.04.2018 18:42:00 | 0.7787 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.3444
599625 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 16:43:02 | 14.04.2018 20:24:02 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.7816
599631 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:05:13 | 14.04.2018 19:03:00 | 0.96284 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9257 | 0
599632 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURSUNLU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:05:53 | 14.04.2018 18:52:35 | 0.77818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77818 | 0 | 0
599634 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:06:26 | 14.04.2018 19:24:01 | 1.2929 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2929 | 0 | 0
599642 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:11:32 | 14.04.2018 19:14:00 | 1.041 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.2866 | 0 | 0
599650 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:21:20 | 14.04.2018 18:57:10 | 0.59711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59711
599655 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:27:39 | 14.04.2018 20:08:07 | 1.6743 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6743 | 0 | 0
599659 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:30:23 | 14.04.2018 20:27:00 | 1.9433 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 380.8946
599664 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN 42 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:34:13 | 14.04.2018 19:45:47 | 1.1926 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0
599665 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:34:21 | 14.04.2018 19:22:22 | 0.80016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80016 | 0 | 0
599667 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:35:05 | 14.04.2018 20:02:00 | 1.4485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0
599669 | 1 | KONYA | KULU | TR:ADALI MAHALLESI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:40:16 | 14.04.2018 20:02:25 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 52.0228
599674 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ILICAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:45:57 | 14.04.2018 19:16:00 | 0.5006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5006
599676 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AKPINARYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:52:44 | 14.04.2018 19:48:02 | 0.92156 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.8037
599677 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ TR:ULUORENYAYLA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:52:49 | 14.04.2018 21:30:00 | 2.6197 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.155
599681 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:52:04 | 14.04.2018 19:42:34 | 0.84143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84143 | 0 | 0
599688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KARAHASANLI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:58:13 | 14.04.2018 19:37:20 | 0.65184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65184 | 0 | 0
599692 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:08:11 | 14.04.2018 19:28:00 | 0.33027 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29.7243
599697 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:08:20 | 14.04.2018 20:01:00 | 0.87774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87774
599717 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:34:09 | 14.04.2018 22:19:00 | 2.7475 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 258.2631
599721 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:41:00 | 14.04.2018 22:15:45 | 2.5791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 | 0 | 0
599727 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 18:32:35 | 14.04.2018 20:15:10 | 1.7096 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7096 | 0
599729 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:42:31 | 14.04.2018 20:01:00 | 0.30782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30782
599731 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-B BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK:4B 15TR KOKCikis:4B 15TR-TR4B 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:47:11 | 14.04.2018 21:16:00 | 1.4801 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1346.9274 | 0 | 0
599735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKCAKENT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:50:22 | 14.04.2018 20:18:00 | 0.46052 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21.6444
599742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK BURHAN DEDE1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:04:55 | 14.04.2018 20:55:00 | 0.83463 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1809 | 0 | 0
599746 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:10:42 | 14.04.2018 21:46:00 | 1.5881 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 76.2269 | 0 | 0
599750 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:15:54 | 14.04.2018 23:10:00 | 2.9015 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.6211
599757 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:KOLAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:24:24 | 14.04.2018 22:22:48 | 1.9733 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.5989
599758 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:UZUNALI USAGI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:24:29 | 14.04.2018 21:55:00 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6269
599762 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:32:00 | 14.04.2018 20:52:40 | 0.34422 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 18.2437 | 17.211
599766 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TERLEMEZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:35:58 | 14.04.2018 21:53:00 | 1.2839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2839
599771 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 20:42:08 | 14.04.2018 21:34:00 | 0.8644 | 13 | 13 | 0 | 23 | 11.2372 | 11.2372 | 0 | 19.8812
599776 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:02:24 | 14.04.2018 21:31:41 | 0.48782 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48782 | 0 | 0
599783 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F6-MERKEZ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:27:58 | 14.04.2018 22:49:22 | 1.3565 | 1 | 999 | 7 | 35 | 1.3565 | 1355.1235 | 9.4954 | 47.4768
599787 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:37:16 | 14.04.2018 22:57:00 | 1.3287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3287
599788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F-12 DOGANLI DM:AHMEDIYE ADM DMCikis:DOGANLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:32:28 | 14.04.2018 22:53:00 | 1.3421 | 0 | 1030 | 6 | 61 | 0 | 1382.3733 | 8.0527 | 81.8687
599791 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:46:11 | 14.04.2018 22:02:00 | 0.26347 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11.8561 | 0 | 0
599792 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ DM:ISTASYON DM DMCikis:ISTASYON DM - TİSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:49:25 | 15.04.2018 00:12:00 | 2.3762 | 0 | 414 | 0 | 3 | 0 | 983.7385 | 0 | 7.1285
599793 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 21:49:35 | 14.04.2018 22:08:00 | 0.30691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30691 | 0 | 0
599795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 19:59:56 | 14.04.2018 22:28:00 | 2.4677 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9354 | 0 | 0
599802 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.04.2018 22:21:58 | 14.04.2018 22:56:00 | 0.56721 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 174.7007 | 0 | 0
599805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-5 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 22:35:18 | 14.04.2018 23:03:00 | 0.46141 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 152.7267 | 0 | 0
599813 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MAHMURIYE1 TR TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 23:16:40 | 14.04.2018 23:56:00 | 0.65543 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0 | 0
599821 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 23:52:09 | 15.04.2018 02:12:38 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3412
599823 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 00:20:48 | 15.04.2018 01:17:00 | 0.93645 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93645 | 0 | 0 | 0
599827 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.04.2018 23:36:10 | 15.04.2018 01:08:00 | 1.5305 | 0 | 46 | 96 | 190 | 0 | 70.4021 | 146.9261 | 290.7912
599834 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 01:28:02 | 15.04.2018 03:18:00 | 1.8325 | 0 | 0 | 63 | 952 | 0 | 0 | 115.4494 | 1744.5686
599855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 06:05:31 | 15.04.2018 06:39:00 | 0.55799 | 22 | 3007 | 84 | 505 | 12.2758 | 1677.8759 | 46.8712 | 281.7849
599867 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 06:45:44 | 15.04.2018 08:28:17 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 199.9401
599873 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:12:21 | 15.04.2018 10:08:00 | 2.9274 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 61.4752 | 17.5643
599874 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:DÜNDARLI KÖK KOKCikis:DÜNDARLI KÖK - BELEDİYE YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:23:00 | 15.04.2018 09:48:00 | 2.4164 | 4 | 1174 | 4 | 21 | 9.6657 | 2836.8888 | 9.6657 | 50.745
599877 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:34:43 | 15.04.2018 09:58:16 | 2.3924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3924 | 0 | 0
599878 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:30:22 | 15.04.2018 10:01:00 | 2.5104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5313 | 0 | 0
599881 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK:TOPAKKAYA6 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:42:47 | 15.04.2018 09:38:00 | 1.9202 | 0 | 19 | 1 | 4 | 0 | 36.483 | 1.9202 | 7.6806
599883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F7 ARIKOREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 07:51:07 | 15.04.2018 09:49:00 | 1.9647 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 94.3042 | 41.2581 | 123.7742
599889 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:BURÇ KÖK KOKCikis:BURÇ KÖK - YELATAN,ÇARDACIK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:05:15 | 15.04.2018 10:17:41 | 2.2069 | 0 | 0 | 11 | 1450 | 0 | 0 | 24.2765 | 3200.0775
599891 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR5 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:10:19 | 15.04.2018 11:33:00 | 3.378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.378 | 0 | 0
599893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:14:44 | 15.04.2018 09:14:53 | 1.0025 | 0 | 186 | 8 | 2 | 0 | 186.4594 | 8.0198 | 2.0049
599898 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:SAHINLER1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:26:08 | 15.04.2018 11:25:16 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9853
599901 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:19:46 | 15.04.2018 10:31:59 | 2.2035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.0349 | 0
599911 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:OTOGAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:35:05 | 15.04.2018 11:22:34 | 2.7913 | 0 | 0 | 3 | 3373 | 0 | 0 | 8.374 | 9415.1224
599915 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-BOTAŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:08:45 | 15.04.2018 10:40:00 | 2.5208 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.9791 | 0
599920 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR105 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:51:35 | 15.04.2018 13:18:00 | 4.4401 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 483.9753
599921 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:54:15 | 15.04.2018 09:33:00 | 0.64577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64577 | 0
599922 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-YENİKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:53:23 | 15.04.2018 10:36:00 | 1.7102 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10.2609 | 18.8117
599923 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:56:10 | 15.04.2018 09:58:47 | 1.0435 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1306 | 0 | 0 | 0
599931 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-32 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:04:21 | 15.04.2018 09:20:39 | 0.27157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27157 | 0 | 0
599937 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:12:43 | 15.04.2018 09:59:00 | 0.77138 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.8552
599943 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:GULLUKUYU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:15:06 | 15.04.2018 10:07:39 | 0.87574 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87574
599944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOPRU BASI TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:16:35 | 15.04.2018 10:09:00 | 0.87337 | 0 | 615 | 0 | 48 | 0 | 537.1226 | 0 | 41.9218
599946 | 1 | KONYA | KULU | TR:AGILBASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:18:04 | 15.04.2018 10:38:00 | 1.3322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3322
599948 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:AKINCILAR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:18:43 | 15.04.2018 11:27:00 | 2.138 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 171.0368 | 0 | 2.138
599949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAFERLIYAYLA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:21:49 | 15.04.2018 17:56:00 | 8.5695 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.9868
599957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GULTEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:22:34 | 15.04.2018 11:31:50 | 2.1543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1543
599961 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-BEHLÜLBEY MH TR 33 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:30:32 | 15.04.2018 10:11:00 | 0.67432 | 1 | 3973 | 0 | 14 | 0.67432 | 2679.0734 | 0 | 9.4405
599963 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:COGURLU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:31:18 | 15.04.2018 11:54:00 | 2.3781 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.3439
599973 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM2 DMCikis:KOLUKISA DM2-GÖZLÜ KÖK ÇIKIŞI KOK:PATCI KOK KOKCikis:PATCI KOK-SULAMA1 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:35:38 | 15.04.2018 11:06:07 | 1.5078 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5078 | 0 | 4.5235 | 0
599974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:TOPAKKAYA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 08:52:19 | 15.04.2018 09:44:00 | 0.86135 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 93.8872 | 0 | 0
599981 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:ÇUKURKUYU TR1 KOKCikis:ÇUKURKUYU TR-1 - ÇUKURKUYU TR-5/6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:46:24 | 15.04.2018 10:24:00 | 0.62658 | 0 | 295 | 5 | 1 | 0 | 184.8411 | 3.1329 | 0.62658
599988 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:56:56 | 15.04.2018 10:25:00 | 0.46767 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 22.9158 | 1.403
599993 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KESILLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 09:59:03 | 15.04.2018 11:18:00 | 1.3156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3156
600013 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-HAT2 FİDERİ KOK:EREGLI1180 TR KOKCikis:EREGLI1180 TR-HALİL BATTAL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:11:33 | 15.04.2018 12:00:00 | 1.8073 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 1225.3697 | 0 | 0
600018 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:24:40 | 15.04.2018 11:04:04 | 0.65661 | 0 | 244 | 19 | 17104 | 0 | 160.2128 | 12.4756 | 11230.6574
600022 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 14 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:34:02 | 15.04.2018 15:18:46 | 4.7454 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4724
600026 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:35:33 | 15.04.2018 11:36:06 | 1.0091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0091 | 0 | 0
600027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21201 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:36:22 | 15.04.2018 12:07:30 | 1.5188 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 192.8876 | 0 | 0
600044 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN KIZILOZU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:51:13 | 15.04.2018 13:10:42 | 2.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3247
600047 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 10:55:48 | 15.04.2018 12:04:05 | 1.138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.138 | 0 | 0
600064 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YUKARICAGLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:08:44 | 15.04.2018 14:41:00 | 3.5377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5377
600065 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:08:58 | 15.04.2018 12:21:35 | 1.2101 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 58.0834 | 0 | 0
600066 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:09:27 | 15.04.2018 12:17:13 | 1.1293 | 21 | 0 | 159 | 2 | 23.7149 | 0 | 179.5555 | 2.2586
600067 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 12 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:11:28 | 15.04.2018 11:50:27 | 0.64946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64946 | 0 | 0
600069 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR12 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:11:31 | 15.04.2018 11:52:03 | 0.67528 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7011
600076 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:19:28 | 15.04.2018 11:58:44 | 0.65441 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65441 | 0 | 0
600079 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR3 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:22:02 | 15.04.2018 12:19:00 | 0.94921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94921
600085 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-CELEP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:30:32 | 15.04.2018 12:02:00 | 0.52418 | 0 | 867 | 11 | 12 | 0 | 454.4641 | 5.766 | 6.2902
600087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:31:04 | 15.04.2018 13:10:00 | 1.6486 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.081 | 0 | 0
600088 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY 1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:30:49 | 15.04.2018 14:25:00 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 206.0988
600091 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:25:59 | 15.04.2018 15:07:00 | 3.6835 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 3.6835 | 143.6577
600094 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-68 BELEDIYE EVLERI YANI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:34:35 | 15.04.2018 11:56:34 | 0.36612 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 10.6175 | 0 | 0
600097 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:37:01 | 15.04.2018 12:09:00 | 0.53298 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 1.5989 | 125.7833
600104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.27/A EMİR SİTESİ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:45:36 | 15.04.2018 12:26:00 | 0.67306 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 164.8997 | 0 | 0
600109 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F15-KEÇİLİ-2 FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-KONYA 3 TM KEÇİLİ 2 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:46:26 | 15.04.2018 12:08:00 | 0.35935 | 23 | 4291 | 0 | 34 | 8.2651 | 1541.9708 | 0 | 12.2179
600111 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:POSTALLI TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:53:02 | 15.04.2018 13:35:00 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.7922
600122 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YAPALI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:04:35 | 15.04.2018 18:28:00 | 6.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0
600130 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:07:07 | 15.04.2018 16:43:50 | 4.6119 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.1187 | 0
600135 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:14:50 | 15.04.2018 17:15:16 | 5.0071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0071
600140 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR7 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:23:54 | 15.04.2018 16:35:00 | 4.1849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1849 | 0 | 0
600142 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:ALISAR2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:27:39 | 15.04.2018 13:16:26 | 0.81291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81291
600145 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:PEKMEZCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:28:48 | 15.04.2018 14:16:30 | 1.7949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7949
600146 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21200 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:27:07 | 15.04.2018 13:45:36 | 1.308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8479 | 0 | 0
600161 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 12:56:58 | 15.04.2018 13:12:57 | 0.26636 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 80.1744 | 0.79908 | 2.93
600184 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KANDIL6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 13:32:23 | 15.04.2018 15:21:00 | 1.8102 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8102 | 0 | 0
600190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F11-ÇAYHAN FİDERİ KOK:CILLER KOK KOKCikis:CILLER KOK-SULAMA ÇIKIŞ 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 13:40:30 | 15.04.2018 15:09:00 | 1.4747 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3737 | 0
600191 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 13:42:46 | 15.04.2018 16:09:00 | 2.4372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0
600194 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 13:47:30 | 15.04.2018 18:30:30 | 4.7164 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 853.6738 | 0 | 0
600196 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 13:47:22 | 15.04.2018 14:12:00 | 0.41049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41049
600202 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:ORTAHISAR11 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:00:01 | 15.04.2018 15:43:44 | 1.7284 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4568 | 0 | 0
600205 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU66 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:07:36 | 15.04.2018 14:22:00 | 0.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0
600208 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-KERESTECİLER 6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:09:36 | 15.04.2018 18:56:00 | 4.7731 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7731 | 0 | 0 | 0
600218 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:19:29 | 15.04.2018 14:58:17 | 0.64643 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20.6858 | 0 | 0
600220 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:YAZIHOYUK SULAMA KOK KOKCikis:YAZIHOYUK SULAMA KOK-YAZIHÖYÜK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:16:38 | 15.04.2018 16:23:57 | 2.1218 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1218 | 0
600224 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:16:17 | 15.04.2018 17:15:00 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 125.0974
600228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:30:54 | 15.04.2018 18:41:00 | 4.1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1683
600231 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:39:46 | 15.04.2018 15:34:00 | 0.90373 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3261 | 0 | 0
600233 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 14:46:29 | 15.04.2018 15:33:00 | 0.7751 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 69.759 | 0 | 2.3253
600251 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BESHANE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:18:45 | 15.04.2018 16:53:00 | 1.5707 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1414 | 0
600259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:26:23 | 15.04.2018 19:06:39 | 3.671 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.671 | 0 | 0
600268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:37:42 | 15.04.2018 17:10:00 | 1.5383 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.225
600275 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK KOKCikis:ULUKIŞLA -GİRİŞ KÖK - YENİYILDIZ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:49:21 | 15.04.2018 17:36:32 | 1.7863 | 0 | 344 | 21 | 383 | 0 | 614.4975 | 37.5129 | 684.1644
600281 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI11TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:55:07 | 15.04.2018 16:58:00 | 1.048 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 616.2181 | 0 | 0
600284 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-SAADETLER KÖK VE 1805 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 15:56:14 | 15.04.2018 17:03:00 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 215.8269
600292 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA ALEMDAR YOLU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:06:18 | 15.04.2018 16:47:00 | 0.67813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67813
600293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:BAHCESARAY KOK KOKCikis:BAHCESARAY KOK-BAHÇESARAY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:01:04 | 15.04.2018 16:55:42 | 0.91051 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 | 69.1988 | 0 | 64.6462
600301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:12:46 | 15.04.2018 17:04:00 | 0.85374 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85374 | 0 | 0
600303 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR11 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:17:19 | 15.04.2018 18:47:01 | 2.4949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4949
600304 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:19:04 | 15.04.2018 17:10:43 | 0.86063 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 99.8331
600305 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 13 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:22:20 | 15.04.2018 18:01:00 | 1.6442 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8.2212 | 0 | 11.5098
600307 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-ULKU İLKOKULU YANI2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:19:04 | 15.04.2018 17:09:00 | 0.83199 | 7 | 5124 | 22 | 27 | 5.8239 | 4263.1168 | 18.3038 | 22.4637
600309 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KİRAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:24:52 | 15.04.2018 17:01:33 | 0.61116 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 0 | 6.1116 | 25.0576
600312 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:27:08 | 15.04.2018 18:57:14 | 2.5016 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 85.0544 | 0 | 0
600316 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:OVACIK TR 1 KOKCikis:OVACIK TR 1-OVACIK TR 4,5,6,9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 11:10:36 | 15.04.2018 17:46:00 | 6.5898 | 8 | 228 | 0 | 0 | 52.718 | 1502.463 | 0 | 0
600320 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA63 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:20:03 | 15.04.2018 17:19:00 | 0.98241 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 61.8918 | 0 | 0
600325 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ KOK:KEMERHİSAR TR34 KOKCikis:KEMERHİSAR TR-34 - KEMERHİSAR TR-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:44:48 | 15.04.2018 17:33:00 | 0.80326 | 0 | 0 | 7 | 3095 | 0 | 0 | 5.6228 | 2486.0897
600326 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI TR7 KOKCikis:TAVSANCALI TR7-TAVŞANÇALI TR13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:08:35 | 15.04.2018 17:12:52 | 1.0713 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100.6984 | 0 | 0
600330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 13TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:54:58 | 15.04.2018 17:31:00 | 0.60029 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 204.6989 | 0 | 0
600335 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL10 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:10:21 | 15.04.2018 18:26:00 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 61.7758
600340 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CULFA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:16:27 | 15.04.2018 18:30:00 | 1.2257 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34.3207
600347 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-DERİNKUYU TM GİRİŞİ FD 16 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:29:17 | 15.04.2018 19:56:00 | 2.4452 | 1 | 0 | 117 | 0 | 2.4452 | 0 | 286.0872 | 0
600352 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-49 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:29:12 | 15.04.2018 18:26:00 | 0.94665 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17.0397 | 0 | 0.94665
600361 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU70 TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:44:31 | 15.04.2018 19:24:00 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
600363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK KOKCikis:ALAY BÖLÜCÜ MONOBLOK-KÖMÜRCÜ-BAĞLAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:45:56 | 15.04.2018 18:20:00 | 0.5676 | 7 | 0 | 166 | 1 | 3.9732 | 0 | 94.2216 | 0.5676
600364 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM4 DMCikis:DM4-1752 TR VE 1705 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:46:41 | 15.04.2018 18:13:00 | 0.4386 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 87.2814
600370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BASKILLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:55:33 | 15.04.2018 19:37:27 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6981
600372 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SEYH ULEMA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 17:58:31 | 15.04.2018 18:37:00 | 0.64137 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 150.0806 | 0 | 0
600385 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ZEOTEKNIK KOK KOKCikis:ZEOTEKNIK KOK-MELİCEK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 18:09:54 | 15.04.2018 19:18:18 | 1.14 | 0 | 0 | 27 | 1086 | 0 | 0 | 30.7792 | 1238.0074
600402 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 16:24:03 | 15.04.2018 18:57:00 | 2.549 | 4 | 8 | 192 | 0 | 10.196 | 20.3919 | 489.4061 | 0
600412 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-60 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 18:43:59 | 15.04.2018 19:40:39 | 0.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9442
600413 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F12-ÇENGİLTİ 2 FİDERİ DM:CENGILTI DM DMCikis:CENGILTI DM-DSİ POMPA ÇIKIŞI KOK:ZINCIRLI KOK KOKCikis:ZINCIRLI KOK-ZİNCİRLİ YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 18:44:52 | 15.04.2018 19:17:00 | 0.53548 | 18 | 0 | 2 | 0 | 9.6386 | 0 | 1.071 | 0
600416 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAKOVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 18:47:48 | 15.04.2018 21:45:00 | 2.9533 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.2996
600421 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA2 KOK KOKCikis:KOLUKISA2 KOK-HUSEYİN TUZAK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 18:49:50 | 15.04.2018 20:20:19 | 1.5078 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 0
600427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20507 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 19:01:40 | 15.04.2018 19:21:58 | 0.33823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33823 | 0 | 0
600441 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 6 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 19:29:24 | 15.04.2018 20:29:47 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0061 | 0 | 0
600442 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:AVCI TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 19:29:53 | 15.04.2018 21:04:00 | 1.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5683 | 0 | 0
600452 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 19:51:03 | 15.04.2018 20:28:54 | 0.6308 | 6 | 816 | 587 | 524 | 3.7848 | 514.7328 | 370.2796 | 330.5392
600454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CIMELIYENI KOY2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 19:52:30 | 15.04.2018 23:22:18 | 3.4964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4964
600468 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY6 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 20:08:59 | 15.04.2018 20:49:18 | 0.67191 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67191
600476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI2 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 20:33:15 | 15.04.2018 21:44:20 | 1.1845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1845
600479 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KARGIN YENİCE TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 20:41:23 | 15.04.2018 21:48:00 | 1.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
600480 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HACIBEYLİ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 20:41:18 | 15.04.2018 21:36:01 | 0.91171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91171 | 0 | 0
600482 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILAGIL TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 20:49:56 | 15.04.2018 22:40:56 | 1.8499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8499
601482 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI 3.HAT TR31 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 21:08:27 | 15.04.2018 22:48:58 | 1.675 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.0251
601483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.04.2018 21:16:21 | 15.04.2018 21:47:00 | 0.51077 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
601485 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:DUMLUGOZE2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 21:24:46 | 15.04.2018 23:06:31 | 1.6958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6958
601486 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:DURHASANLI KOK KOKCikis:DURHASANLI KOK-SATANSARI CECELİ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 21:26:27 | 15.04.2018 22:57:55 | 1.5242 | 0 | 0 | 2 | 416 | 0 | 0 | 3.0485 | 634.0838
601491 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 21:38:16 | 15.04.2018 22:13:00 | 0.57867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57867 | 0 | 0
601496 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA5 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 22:12:25 | 15.04.2018 23:20:19 | 1.1315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1315 | 0 | 0
601499 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 22:21:05 | 16.04.2018 00:05:30 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7401
601503 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 40102 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 22:34:34 | 15.04.2018 23:26:00 | 0.85703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85703
601511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34A TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 23:06:07 | 16.04.2018 03:06:56 | 4.0134 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.1603 | 0 | 0
601512 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 23:06:57 | 15.04.2018 23:46:57 | 0.66651 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66651
601516 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.04.2018 23:47:22 | 16.04.2018 01:01:00 | 1.2272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5905 | 0 | 0
601524 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 01:42:38 | 16.04.2018 02:30:00 | 0.78927 | 25 | 13635 | 84 | 3604 | 19.7318 | 10761.6964 | 66.2987 | 2844.5291
601538 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28 - GÖDENE DM ÇIKIŞI (DM -29) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 04:10:23 | 16.04.2018 05:14:00 | 1.0601 | 9 | 4580 | 116 | 2423 | 9.5413 | 4855.4412 | 122.9762 | 2568.7192
601542 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 04:36:01 | 16.04.2018 05:40:00 | 1.0663 | 0 | 0 | 14 | 159 | 0 | 0 | 14.9279 | 169.5385
601550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS35 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:18:11 | 16.04.2018 08:55:00 | 2.6135 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 47.0423 | 0 | 5.2269
601558 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:38:02 | 16.04.2018 07:40:00 | 1.0326 | 0 | 67 | 0 | 70 | 0 | 69.1809 | 0 | 72.2785
601562 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F3-KAŞINHANI OSB-1 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM1-ÖZEL KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:39:00 | 16.04.2018 08:05:00 | 1.4332 | 0 | 0 | 14 | 159 | 0 | 0 | 20.0647 | 227.8772
601568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:47:53 | 16.04.2018 08:27:00 | 1.6519 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.8621 | 0 | 0
601571 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:58:29 | 16.04.2018 07:14:00 | 0.25841 | 1 | 0 | 6 | 61 | 0.25841 | 0 | 1.5505 | 15.763
601575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:50:29 | 16.04.2018 11:31:00 | 4.6752 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6752
601576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 07:10:13 | 16.04.2018 08:08:00 | 0.9629 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.2209
601593 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 07:52:31 | 16.04.2018 08:59:54 | 1.1228 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.457 | 0
601597 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 06:00:22 | 16.04.2018 08:23:00 | 2.3772 | 18 | 15623 | 821 | 6856 | 42.7896 | 37138.9956 | 1951.6812 | 16298.0832
601613 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-YAYLAPINAR SÜLEYMANİYE 6 ÇIKIŞI KOK:HASANKÖY 4 TR KOKCikis:HASANKÖY 4 TR-HASANKÖY 5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:03:51 | 16.04.2018 15:17:00 | 7.2189 | 0 | 821 | 2 | 99 | 0 | 5926.7497 | 14.4379 | 714.6751
601618 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR11 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:12:22 | 16.04.2018 12:06:00 | 3.8937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8937
601620 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:13:52 | 16.04.2018 10:23:00 | 2.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 | 0 | 0
601624 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:24:07 | 16.04.2018 10:46:00 | 2.3646 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3646 | 0 | 0
601627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-KARATAY ÇENGİLTİ DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:26:08 | 16.04.2018 11:05:00 | 2.6475 | 12 | 0 | 29 | 0 | 31.7702 | 0 | 76.7781 | 0
601637 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4-BELEDİYE SU KUYULARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:30:00 | 20.04.2018 11:49:00 | 1.3167 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13.1667 | 7.9 | 0 | 0
601643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4-TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 11:00:00 | 20.04.2018 12:06:00 | 1.1 | 1 | 50 | 3 | 2237 | 1.1 | 55 | 3.3 | 2460.7
601648 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-40 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:48:07 | 16.04.2018 10:06:00 | 1.2979 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.4487 | 0 | 0
601650 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK 1 KOKCikis:A.GÖNDELEN KÖK-AŞAGI GÖNDELEN 2 MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:51:02 | 16.04.2018 12:41:00 | 3.8326 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 410.0882 | 0
601652 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:23 | 20.04.2018 14:03:23 | 5.05 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0
601653 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:00 | 20.04.2018 13:36:00 | 3.6 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 190.8 | 7.2
601659 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:57:33 | 16.04.2018 11:00:00 | 2.0408 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 28.5706 | 0 | 73.4674
601660 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:58:41 | 16.04.2018 10:15:00 | 1.2717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2717 | 0 | 0
601661 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 08:59:01 | 16.04.2018 12:16:00 | 3.283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.283 | 0 | 0
601664 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:URGUP5 TR KOKCikis:URGUP5 TR-ÜRGÜP TR9 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:01:02 | 16.04.2018 09:45:12 | 0.73597 | 5 | 1427 | 0 | 2 | 3.6799 | 1050.2292 | 0 | 1.4719
601665 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:00:29 | 16.04.2018 10:31:00 | 1.5084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5084 | 0 | 0
601666 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 45 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:01:19 | 16.04.2018 09:19:31 | 0.3032 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.9096 | 0 | 0
601674 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KARABURNA TR9 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:34 | 20.04.2018 11:45:34 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.25
601675 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS41 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:00:00 | 20.04.2018 18:36:00 | 4.6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 92 | 0 | 9.2
601682 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI KOK:F11 ICME SUYU KOK KOKCikis:ACIGÖL ORG.TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:09:43 | 16.04.2018 10:59:00 | 1.8213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8213 | 0
601686 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:A HACIAHMETLI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:57 | 25.04.2018 10:58:57 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.3667
601693 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-BALCILAR ÇIKIŞI KOK:GUNEYYURT1 TR KOKCikis:GÜNEYYURT1TR- GÜNEYYURT 2TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:30:00 | 21.04.2018 12:27:00 | 2.95 | 0 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 4991.4 | 0 | 0
601695 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:ESENTEPE KOK KOKCikis:ESENTEPE KÖY ÇIKIŞ HÜCRESİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:30:00 | 24.04.2018 13:10:00 | 3.6667 | 2 | 238 | 12 | 966 | 7.3333 | 872.6675 | 44 | 3542.0032
601701 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:00:02 | 22.04.2018 15:43:02 | 2.7167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.8667 | 0 | 0
601702 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:KURUCAY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:17 | 24.04.2018 14:18:17 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2
601704 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA14 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 12:00:47 | 18.04.2018 16:29:47 | 4.4833 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.1833 | 0 | 0
601705 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ORTAILICEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:00:00 | 21.04.2018 17:44:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 156.1999
601707 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.04.2018 14:00:52 | 18.04.2018 16:06:52 | 2.1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 27.3 | 2.1
601711 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F5-ÇARŞI ÇIKIŞ FİDERİ KOK:AVANOS12 TR KOKCikis:AVANOS12 TR-AVANOS TR14 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:20 | 23.04.2018 16:06:20 | 6.1 | 5 | 26 | 11 | 15 | 30.5 | 158.6 | 67.1 | 91.5
601717 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:SARAY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:26:19 | 16.04.2018 12:40:00 | 3.2278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2278 | 0
601719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:VAHABOVASI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:27:48 | 16.04.2018 10:11:48 | 0.7333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7333
601728 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 98.1668
601734 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:34:43 | 16.04.2018 10:46:00 | 1.1879 | 8 | 455 | 0 | 1 | 9.5035 | 540.5127 | 0 | 1.1879
601736 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:35:37 | 16.04.2018 10:27:31 | 0.86476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86476 | 0 | 0
601737 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:ADAKOY TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:37:22 | 16.04.2018 14:47:00 | 5.1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1605
601738 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:00:55 | 22.04.2018 17:14:55 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 287.8664
601740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-46 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:38:38 | 16.04.2018 11:01:34 | 1.382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.382 | 0 | 0
601744 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:Sokak | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:00 | 20.04.2018 16:19:00 | 6.3167 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1181.2173 | 0 | 0
601746 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:00 | 19.04.2018 16:04:00 | 7.0667 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 7.0667 | 0 | 911.6004
601747 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:KARAKAYA2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:19:46 | 21.04.2018 17:19:46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 903
601762 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK TR1 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 09:54:46 | 16.04.2018 10:19:00 | 0.40385 | 0 | 509 | 4 | 28 | 0 | 205.5597 | 1.6154 | 11.3078
601768 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:05:13 | 22.04.2018 13:20:13 | 3.25 | 9 | 1967 | 499 | 2364 | 29.25 | 6392.75 | 1621.75 | 7683
601775 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI TR 1 ÇIKIŞI KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:04:43 | 16.04.2018 12:37:12 | 2.5414 | 2 | 0 | 112 | 0 | 5.0827 | 0 | 284.6323 | 0
601777 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:A/AP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:01:40 | 16.04.2018 10:14:34 | 0.21483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21483 | 0 | 0
601781 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2 KOK:TR-16 HASTANE KOKCikis:TR-16 HASTANE-TR-17 ACIÖZ YOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:03:18 | 16.04.2018 10:21:00 | 0.29498 | 0 | 877 | 2 | 130 | 0 | 258.6975 | 0.58996 | 38.3474
601786 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM23-HARMANCIK DM DMCikis:DM 23-KÜÇÜK KOVANAGZI 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:09:21 | 16.04.2018 11:03:00 | 0.89413 | 1 | 4429 | 0 | 2 | 0.89413 | 3960.1018 | 0 | 1.7883
601787 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:08:25 | 16.04.2018 15:15:19 | 5.1148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1148 | 0 | 0
601790 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:11:38 | 16.04.2018 17:31:00 | 7.3226 | 6 | 0 | 101 | 0 | 43.9357 | 0 | 739.5836 | 0
601791 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BASANSARNIC1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:08:56 | 16.04.2018 14:49:00 | 4.6678 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 163.3716
601792 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:11:06 | 16.04.2018 11:00:28 | 0.82251 | 0 | 639 | 0 | 15 | 0 | 525.5839 | 0 | 12.3377
601809 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:25:06 | 21.04.2018 12:58:06 | 3.55 | 0 | 2 | 0 | 140 | 0 | 7.1 | 0 | 497
601815 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:SULTANPINAR TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:05:18 | 21.04.2018 16:49:18 | 3.7333 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 276.2664 | 0 | 3.7333
601829 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:28 | 21.04.2018 13:58:28 | 4.9667 | 0 | 7 | 0 | 314 | 0 | 34.7667 | 0 | 1559.5344
601830 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 313.5003
601832 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR40 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:45:41 | 16.04.2018 14:10:44 | 3.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4172 | 0 | 0
601833 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 11:00:44 | 21.04.2018 12:00:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
601834 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:30:54 | 21.04.2018 14:01:54 | 0.51667 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 32.5502
601835 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 13:00:35 | 20.04.2018 17:46:35 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 83 | 0 | 4.7667 | 0 | 395.6336
601836 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:03:00 | 21.04.2018 17:00:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 309.75
601842 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1613 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:54:15 | 16.04.2018 11:50:16 | 0.93352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93352
601845 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 10:55:25 | 16.04.2018 14:33:00 | 3.6262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2524
601849 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:15 | 21.04.2018 16:25:15 | 2.4167 | 0 | 5 | 0 | 196 | 0 | 12.0833 | 0 | 473.6673
601854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:03:03 | 16.04.2018 13:06:57 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 0
601855 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR36 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:04:28 | 16.04.2018 11:36:00 | 0.5254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5254
601856 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:BAŞARAN TSK KOKCikis:BAŞARAN TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:06:36 | 16.04.2018 11:20:28 | 0.23087 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23087 | 0
601858 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:84 NOLU KOK KOKCikis:84 NOLU KÖK - KARACAÖREN-BOĞAZ ( KARACAÖREN KÖK ) ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:07:55 | 16.04.2018 13:23:00 | 2.2512 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2512 | 0
601860 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:33 | 22.04.2018 11:57:33 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94.4
601861 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 16:30:08 | 21.04.2018 18:52:08 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 224.8337
601862 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:21 | 21.04.2018 17:22:21 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 397.2671
601863 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 14:30:00 | 5.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
601866 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:GOKLER KOK KOKCikis:GOKLER KOK-HARMANDALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:12:47 | 16.04.2018 13:34:00 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 960.2566
601869 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ IM:NIGDE IM3 IMCikis:IM3 - YEŞİLBURÇ ÇIKIŞI KOK:GÜLLÜCE KÖK KOKCikis:GÜLLÜCE KÖK-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 09:00:21 | 19.04.2018 09:51:21 | 0.85 | 5 | 288 | 28 | 502 | 4.25 | 244.8 | 23.8 | 426.7
601871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-28 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:51 | 21.04.2018 15:06:51 | 5.1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0
601872 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:CAVUSCUGOL DSI KOK KOKCikis:ÇAVUŞCU DSİ KÖK-ÇAVUŞCU DSİ TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:15:46 | 16.04.2018 12:01:25 | 0.76062 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76062 | 0
601873 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA10 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:15:49 | 16.04.2018 11:51:00 | 0.58631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58631 | 0 | 0
601878 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KARAATLI TR 12 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:19:05 | 16.04.2018 13:05:57 | 1.781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0
601886 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-TOPRAKLIK YENİ HAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 13:00:51 | 23.04.2018 15:00:51 | 2 | 2 | 0 | 100 | 457 | 4 | 0 | 200 | 914
601887 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 8 YENİCE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:13 | 24.04.2018 10:57:13 | 0.95 | 1 | 983 | 82 | 4 | 0.95 | 933.85 | 77.9 | 3.8
601890 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KARAKAPI TR20 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:20 | 22.04.2018 14:12:20 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 353.6
601892 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:BEREKE KÖK KOKCikis:BEREKE KÖK - KAVUKLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 11:14:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 3 | 167 | 0 | 0 | 3.7 | 205.9661
601893 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK 1-KARABAĞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:05 | 21.04.2018 12:33:05 | 2.55 | 0 | 0 | 61 | 915 | 0 | 0 | 155.55 | 2333.25
601895 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:25:56 | 16.04.2018 13:06:11 | 1.6706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6706 | 0 | 0
601901 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:30:09 | 16.04.2018 13:06:00 | 1.5973 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5973
601911 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL17 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 16:31:00 | 22.04.2018 19:29:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 412.3671
601912 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL17 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:30:59 | 22.04.2018 18:14:59 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 231.9332
601913 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:30:37 | 22.04.2018 17:34:37 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 284.6669
601915 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:01 | 22.04.2018 14:26:01 | 4.4333 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 283.7331
601925 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:40:24 | 16.04.2018 17:33:00 | 5.8765 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8765
601930 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:FATIH MH TR36 (250 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:41:31 | 16.04.2018 16:59:43 | 5.3032 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6065 | 0 | 0
601933 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:51:54 | 16.04.2018 12:26:00 | 0.56826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56826
601935 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:05 | 24.04.2018 15:23:05 | 1.3833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9833 | 0 | 0
601937 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:54:55 | 16.04.2018 15:46:00 | 3.8511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8511
601953 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-9 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:13 | 24.04.2018 12:39:13 | 3.65 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 240.9 | 0 | 0
601958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 12:05:21 | 16.04.2018 13:40:00 | 1.5773 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.1959 | 0 | 0
601961 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 12:10:55 | 16.04.2018 13:34:00 | 1.3847 | 3 | 0 | 20 | 0 | 4.1541 | 0 | 27.6942 | 0
601965 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 11:13:24 | 16.04.2018 14:23:00 | 3.1598 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94.7952
601967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR62 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:09 | 21.04.2018 14:45:09 | 5.75 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 178.25 | 0 | 0
601969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ TR:ALİ EFENDİ TR 1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:00:00 | 20.04.2018 15:25:00 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.6668
601970 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 12:18:21 | 16.04.2018 13:32:00 | 1.2274 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.051 | 0 | 0
601981 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:00:00 | 20.04.2018 16:17:00 | 2.2833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 253.4496 | 0 | 0
601988 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TOPRAK SARNIC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 12:30:17 | 16.04.2018 14:09:00 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.645
601997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:30:00 | 21.04.2018 20:04:00 | 5.5667 | 0 | 514 | 0 | 0 | 0 | 2861.2684 | 0 | 0
602026 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:12:02 | 16.04.2018 13:37:11 | 0.41905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41905 | 0 | 0
602034 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:ASAGIGONDELEN KOK KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:17:31 | 16.04.2018 15:21:14 | 2.0618 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 158.7617 | 0
602041 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK6 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:27:47 | 16.04.2018 14:35:01 | 1.1205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1205 | 0 | 0
602042 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-27 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:30:17 | 16.04.2018 14:17:26 | 0.78562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78562 | 0 | 0
602046 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-16 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:32:29 | 16.04.2018 13:53:00 | 0.3418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3418 | 0 | 0
602048 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:CAVUS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:34:33 | 16.04.2018 17:34:00 | 3.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9908 | 0 | 0
602050 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI CEMIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:38:03 | 16.04.2018 16:36:00 | 2.9656 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 427.0493 | 0 | 0
602054 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:40:20 | 16.04.2018 14:56:22 | 1.2671 | 2 | 0 | 112 | 0 | 2.5343 | 0 | 141.9186 | 0
602056 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS) KOKCikis:GOZLUTIGEM2 KOK(MEDAS)-ÇEŞMELİSEBİL TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:40:44 | 16.04.2018 13:57:00 | 0.27094 | 0 | 1286 | 51 | 774 | 0 | 348.4288 | 13.8179 | 209.7076
602070 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:43:46 | 16.04.2018 14:39:00 | 0.9203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9203 | 0 | 0
602072 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKULAK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:54:46 | 16.04.2018 15:11:00 | 1.2704 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5407 | 0 | 0
602090 | 1 | KONYA | KULU | TR:YARASLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:17:30 | 16.04.2018 15:32:21 | 1.2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2475
602091 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU78 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:18:15 | 16.04.2018 16:02:00 | 1.7291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7291 | 0 | 0
602105 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA56 TR TRCikis:C KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:27:41 | 16.04.2018 16:57:52 | 2.503 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 620.739 | 0 | 0
602108 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI1 TR KOKCikis:SULTANHANI1 TR-SULTANHANI KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:29:31 | 16.04.2018 15:02:00 | 0.54131 | 2 | 185 | 500 | 1743 | 1.0826 | 100.1423 | 270.655 | 943.5033
602110 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:29:53 | 16.04.2018 16:08:00 | 1.6352 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6352 | 0 | 0
602118 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:00 | 21.04.2018 13:18:00 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 236.5
602119 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:49 | 21.04.2018 17:14:49 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 122.8665
602120 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY33 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 17:15:52 | 21.04.2018 18:42:52 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.25
602129 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE9 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:43:04 | 16.04.2018 16:54:00 | 1.1822 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.6507 | 0 | 0
602130 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:CAT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 14:45:38 | 16.04.2018 18:02:38 | 3.2831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2831
602132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 16:23:00 | 6.3833 | 0 | 1 | 0 | 406 | 0 | 6.3833 | 0 | 2591.632
602146 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:ISMIL6 TR KOKCikis:ISMIL6 TR-ISMIL7 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:30:00 | 19.04.2018 12:26:00 | 1.9333 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 626.3989 | 0 | 0
602148 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YARMA4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 10:00:00 | 19.04.2018 15:07:00 | 5.1167 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 179.0834 | 0 | 10.2333
602149 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU23 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 13:52:00 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 77.8667
602154 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ KOK:YENI ZENGEN İNKUYU KOK KOKCikis:YENI ZENGEN İNKUYU KOK-İNKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:06:43 | 16.04.2018 18:06:00 | 2.988 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 20.9162 | 35.8564
602155 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:00:00 | 20.04.2018 17:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 253.3336
602156 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU30 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:17 | 21.04.2018 14:49:17 | 0.81667 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 47.3669 | 0 | 1.6333
602157 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:15 | 21.04.2018 10:51:15 | 1.85 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 0
602165 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR34 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:11:26 | 16.04.2018 16:21:00 | 1.1592 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 129.8282 | 0 | 0
602175 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:34 | 22.04.2018 11:52:34 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 108.9335
602179 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:00:07 | 22.04.2018 15:20:07 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 88.6665
602180 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY53 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 16:30:11 | 22.04.2018 18:31:11 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.2334
602198 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-130 KOKCikis:TR1-130-TR1-29A ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:38:40 | 16.04.2018 16:46:25 | 1.1289 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 312.7053 | 0 | 0
602203 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 KOKCikis:DEĞİRMENLİ TR 8-DEĞİRMENLİ TR 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:39 | 25.04.2018 15:15:39 | 5.25 | 7 | 624 | 17 | 30 | 36.75 | 3276 | 89.25 | 157.5
602213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR10 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:54:27 | 16.04.2018 17:41:32 | 1.7847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7847 | 0 | 0
602214 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:55:05 | 16.04.2018 16:08:44 | 0.22742 | 10 | 127 | 83 | 447 | 2.2742 | 28.8823 | 18.8759 | 101.6567
602216 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESKIL11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:54:34 | 16.04.2018 17:14:00 | 1.3238 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 342.8564 | 0 | 0
602218 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AKARCA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:00:57 | 16.04.2018 16:25:00 | 0.4008 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 30.4608 | 0 | 0.8016
602228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 2TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 15:27:20 | 16.04.2018 17:10:00 | 1.7109 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 78.6996 | 0 | 0
602233 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:OTOGAR 10 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:09:08 | 16.04.2018 17:07:00 | 0.96424 | 0 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 2.8927 | 227.5606
602241 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:ULUKIŞLA TR8 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:11:26 | 16.04.2018 16:57:00 | 0.75929 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 127.5607 | 0 | 0
602243 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR4 TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:17:57 | 16.04.2018 17:51:19 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561
602246 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:39:17 | 17.04.2018 13:11:00 | 2.5285 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 73.3265 | 0
602247 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:21:02 | 16.04.2018 19:36:00 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 679.0933
602257 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI TR:CANDIR KOPRU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:49 | 21.04.2018 10:51:49 | 1.85 | 0 | 0 | 1 | 163 | 0 | 0 | 1.85 | 301.55
602262 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:BUYUKBURUNAGIL KOK KOKCikis:SULAMA HATTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:31:59 | 16.04.2018 17:44:00 | 1.2002 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7.2014 | 3.6007
602264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI TR:CATAL HUYUK8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 11:00:33 | 21.04.2018 13:03:33 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 159.9
602268 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -ÇOMAKLI 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:35:08 | 16.04.2018 19:07:00 | 2.5309 | 1 | 476 | 0 | 272 | 2.5309 | 1204.7036 | 0 | 688.4021
602270 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:36:27 | 16.04.2018 17:43:00 | 1.109 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.4682
602275 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR58 KOKCikis:BOR TR-58 - BOR TR-57 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:37:53 | 16.04.2018 17:29:00 | 0.85177 | 0 | 0 | 1 | 2669 | 0 | 0 | 0.85177 | 2273.3741
602280 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F9-ÇATALHÜYÜK-1 FİDERİ DM:CATALHUYUK DM DMCikis:CATALHUYUK DM-ÇANDIRKÖPRÜ TR ÇIKIŞI TR:SAHIL YOLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 15:00:56 | 21.04.2018 16:29:56 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 268.4827
602285 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F12-ŞEYHŞAMİL FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) DMCikis:DM9-S.PARSANA9 TR ÇIKIŞI KOK:SILLE PARSANA4 TR KOKCikis:SILLE PARSANA4 TR - SILLE PARSANA1 TR GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:42:38 | 16.04.2018 18:12:00 | 1.4894 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 207.0266 | 0 | 0
602293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 15:00:00 | 19.04.2018 19:30:00 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40.5
602294 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:45:27 | 16.04.2018 18:19:00 | 1.5589 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 187.0728 | 0 | 0
602296 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM1 DMCikis:KARAMAN DM1 - TR-10201 ÇIKIŞI KOK:TR 10201 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:37 | 21.04.2018 12:41:37 | 3.6833 | 1 | 0 | 4 | 82 | 3.6833 | 0 | 14.7333 | 302.0331
602297 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:52 | 22.04.2018 10:59:52 | 0.98333 | 0 | 0 | 16 | 29 | 0 | 0 | 15.7333 | 28.5166
602301 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:51:16 | 16.04.2018 19:28:00 | 2.6121 | 0 | 97 | 0 | 16 | 0 | 253.3718 | 0 | 41.7933
602304 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU2 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:55:00 | 16.04.2018 17:35:00 | 0.66646 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 15.3286 | 0 | 0.66646
602307 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:08 | 21.04.2018 12:23:08 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.0666
602309 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:MELICEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:01:15 | 16.04.2018 21:24:50 | 4.393 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.393
602310 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY28 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:02:02 | 16.04.2018 17:14:00 | 0.19944 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 38.4919 | 0 | 0
602314 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - HÜSNİYE AYD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:02:21 | 16.04.2018 18:08:00 | 1.094 | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 1.094 | 486.83
602319 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:02:59 | 16.04.2018 18:11:51 | 1.1476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0
602320 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS1 TR TR:AVANOS8 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:03:26 | 16.04.2018 18:04:34 | 1.0187 | 15 | 3338 | 21 | 23 | 15.2805 | 3400.4206 | 21.3927 | 23.4301
602342 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN34 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:00:16 | 21.04.2018 17:40:16 | 4.6667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 420.0003 | 0 | 0
602343 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:00:56 | 22.04.2018 16:47:56 | 3.7833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 124.8499 | 0 | 0
602344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN26 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 13:00:04 | 23.04.2018 16:16:04 | 3.2667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 169.8668 | 0 | 0
602345 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN58 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 11:57:00 | 2.95 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 191.75 | 0 | 0
602346 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KÖM EVLERI MAH.1 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:27 | 24.04.2018 17:06:27 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.4
602347 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY56 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:14:41 | 25.04.2018 15:41:41 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31.85
602348 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY33 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:31 | 25.04.2018 12:08:31 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 272.5997
602349 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 17:30:46 | 24.04.2018 19:05:46 | 1.5833 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 69.6665
602350 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KORPINAR KOK KOKCikis:KORPINAR KOK-KÖRPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 12:00:26 | 21.04.2018 13:46:26 | 1.7667 | 0 | 0 | 28 | 377 | 0 | 0 | 49.4668 | 666.0346
602352 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY24 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:43 | 24.04.2018 17:12:43 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 525
602353 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY34 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 12:11:00 | 3.1833 | 0 | 2 | 6 | 2820 | 0 | 6.3667 | 19.1 | 8976.9906
602357 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ARMUTLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:27:41 | 16.04.2018 19:25:06 | 1.9568 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9568 | 0 | 0
602360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:33:28 | 16.04.2018 18:42:00 | 1.1422 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2844 | 0 | 0
602366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR36 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:39:52 | 16.04.2018 18:27:42 | 0.79717 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 73.3396 | 0 | 0
602372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 08:00:50 | 23.04.2018 17:12:50 | 9.2 | 38 | 557 | 177 | 1512 | 349.6 | 5124.4 | 1628.4 | 13910.4
602381 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 17:55:42 | 16.04.2018 18:53:01 | 0.95518 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 111.7561 | 0 | 0
602383 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:43:12 | 16.04.2018 18:29:00 | 1.7633 | 10 | 127 | 83 | 447 | 17.6329 | 223.9378 | 146.3531 | 788.1906
602386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 5 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 12:34:00 | 3.5667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 549.2672 | 0 | 0
602409 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KEPEZ TR1 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:24:39 | 16.04.2018 19:02:49 | 0.63588 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63588
602411 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F16-SURUC FİDERİ KOK:SURUC YESIL HAT KOK KOKCikis:SURUC YESIL HAT KOK-SULAMA-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:31:23 | 16.04.2018 19:17:00 | 0.76001 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.3604 | 0
602418 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR17 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:37:22 | 16.04.2018 20:37:38 | 2.0042 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64.1341 | 0 | 0
602426 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:43:46 | 16.04.2018 19:30:00 | 0.77053 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7053 | 0
602429 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI21 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:49:10 | 16.04.2018 19:14:00 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0.41389 | 0 | 4.5528
602438 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 16:26:01 | 16.04.2018 20:02:00 | 3.5995 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 107.9844
602442 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:54:45 | 16.04.2018 19:47:00 | 0.87058 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 134.9399 | 0 | 0
602446 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:03:42 | 16.04.2018 19:56:21 | 0.87735 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87735 | 0 | 0
602449 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 18:23:01 | 16.04.2018 19:56:00 | 1.5496 | 0 | 0 | 189 | 31 | 0 | 0 | 292.8801 | 48.0385
602451 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:00 | 21.04.2018 13:44:00 | 3.7333 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 1172.2656
602465 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-4 KARAHASANLI KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHASANLI9 TR KOKCikis:KARAHASANLI9 TR - KARAHASANLI10 TR ÇIKIŞI TR:KARAHASANLI10 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:32:24 | 16.04.2018 21:06:00 | 1.5599 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 49.9162
602467 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER1 KADINHANI ÇIKIŞI KOK:ORHANIYE KOK KOKCikis:ORHANİYE KÖK-ORHANİYE YENİ KÖK ÇIKIŞI TR:ORHANIYE SULAMA KOOP.1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:34:26 | 16.04.2018 22:29:35 | 2.919 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 8.7569 | 35.0278
602468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:34:15 | 16.04.2018 20:41:53 | 1.1271 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1271 | 0 | 0
602483 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-OVAKAVAGI2 TR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:46:59 | 16.04.2018 21:35:00 | 1.8002 | 0 | 362 | 3 | 42 | 0 | 651.6652 | 5.4005 | 75.6076
602486 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:54:34 | 16.04.2018 20:30:51 | 0.60456 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8137 | 0
602487 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI TR:BAHADIRLI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:51:59 | 16.04.2018 20:49:00 | 0.95011 | 14 | 59 | 0 | 0 | 13.3015 | 56.0565 | 0 | 0
602491 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 19:57:29 | 16.04.2018 20:33:00 | 0.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5919 | 0 | 0
602492 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK TR:CAVDAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 13:06:50 | 16.04.2018 20:29:00 | 7.3692 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 663.2262
602505 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:11:23 | 16.04.2018 20:34:06 | 0.37845 | 6 | 816 | 587 | 524 | 2.2707 | 308.8152 | 222.1501 | 198.3078
602507 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-ATLANTI3 TR ÇIKIŞI TR:ATLANTI7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:14:43 | 16.04.2018 20:52:57 | 0.63706 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 13.3783 | 0 | 9.5559
602508 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:TORUNLAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ALPEK KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:15:11 | 16.04.2018 21:14:00 | 0.98022 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44.1099
602513 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KUCUK HISARLIK4 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:21:53 | 16.04.2018 21:21:00 | 0.98522 | 0 | 63 | 0 | 4 | 0 | 62.0689 | 0 | 3.9409
602528 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR29 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:46:36 | 16.04.2018 21:03:28 | 0.28106 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 29.2302 | 0 | 0
602533 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1103 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:55:37 | 16.04.2018 21:35:00 | 0.65625 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0
602534 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KISECIK7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 20:55:17 | 16.04.2018 22:26:00 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0
602537 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA65 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 21:01:57 | 16.04.2018 22:59:27 | 1.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9583 | 0 | 0
602538 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:HUSREV KOK KOKCikis:HUSREV KOK-YAĞMURHÜYÜGÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 21:02:59 | 16.04.2018 23:05:18 | 2.0385 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2.0385 | 146.7749
602545 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU101 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 21:27:16 | 16.04.2018 22:03:00 | 0.59546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59546 | 0 | 0
602546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 21:45:55 | 16.04.2018 22:23:00 | 0.61785 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4714 | 0 | 0
602547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 21:44:22 | 16.04.2018 21:52:00 | 0.12719 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 36.5035 | 0 | 0
602552 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 22:01:25 | 17.04.2018 01:15:00 | 3.2262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2262 | 0 | 0
602553 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 22:03:34 | 16.04.2018 22:56:00 | 0.87381 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 92.6239 | 0 | 0
602556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEYHLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 22:17:04 | 17.04.2018 00:03:16 | 1.7698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7698
602560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖY İÇİ KABİN- ÇARIKLI KÖY İÇİ SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.04.2018 22:31:53 | 16.04.2018 22:45:33 | 0.22778 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.0112 | 0
602563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 22:52:03 | 16.04.2018 23:05:48 | 0.22908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22908 | 0 | 0
602568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF13 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 23:34:24 | 17.04.2018 01:05:00 | 1.5098 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5685 | 0 | 0
602571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA17 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.04.2018 23:53:03 | 17.04.2018 00:44:00 | 0.84901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84901 | 0 | 0
602574 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 00:13:17 | 17.04.2018 01:31:21 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
602580 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:IM4 (AYMANAS IM) IMCikis:İM4-MENGENE ÇIKIŞI KOK:MENGENE YENI KULE TR KOKCikis:MENGENE YENI KULE TR-BÜYÜK KUM KÖPRÜ4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 01:13:38 | 17.04.2018 02:32:00 | 1.306 | 0 | 3772 | 0 | 128 | 0 | 4926.3074 | 0 | 167.1706
602595 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-ÇİMENLİK5 TR ÇIKIŞI TR:TOPRAKLIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 02:52:00 | 17.04.2018 04:01:00 | 1.1498 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 359.8968 | 0 | 0
602622 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 07:01:26 | 17.04.2018 07:19:39 | 0.30337 | 9 | 10738 | 0 | 0 | 2.7303 | 3257.5871 | 0 | 0
602623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - YAYLABELEN ÇIKIŞI TR:YAYLABELEN2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 07:03:59 | 17.04.2018 08:05:00 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 198.2877
602627 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:GUZYURDU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 07:19:17 | 17.04.2018 09:23:00 | 2.0618 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28.8651
602632 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 07:33:55 | 17.04.2018 09:34:00 | 2.0011 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0058 | 0 | 0
602636 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:121 NOLU KOK KOKCikis:121 NOLU KOK - BLOK BİMS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 06:56:18 | 17.04.2018 08:13:00 | 1.2781 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12.7809 | 1.2781
602646 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:16:12 | 17.04.2018 12:37:00 | 4.3466 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.8523
602648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SEVINDIK KOK KOKCikis:SEVİNDİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:15:19 | 17.04.2018 08:57:00 | 0.69455 | 1 | 353 | 0 | 0 | 0.69455 | 245.1762 | 0 | 0
602651 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR9 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:21:39 | 17.04.2018 09:35:00 | 1.2225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2225 | 0 | 0
602653 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:29:24 | 17.04.2018 08:54:57 | 0.42567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0
602655 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1010 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:34:33 | 17.04.2018 09:19:52 | 0.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0
602657 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-FİDER6 ÇELTİK1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:36:27 | 17.04.2018 10:09:23 | 1.5487 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5487 | 0
602662 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:19 | 23.04.2018 10:23:19 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 192.2829
602663 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:30:19 | 23.04.2018 12:31:19 | 2.0167 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 127.0502
602666 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA4 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:43 | 21.04.2018 10:17:43 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.0832
602667 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:00 | 20.04.2018 10:40:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
602668 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DSİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:03:00 | 21.04.2018 12:00:00 | 2.95 | 1 | 0 | 232 | 18 | 2.95 | 0 | 684.4 | 53.1
602671 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.04.2018 11:30:00 | 19.04.2018 12:50:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 127.9997
602680 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:56:06 | 17.04.2018 09:40:06 | 0.73318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73318 | 0 | 0
602682 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:55:57 | 17.04.2018 10:05:10 | 1.1534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0
602683 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:56:50 | 17.04.2018 10:18:00 | 1.3526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3526
602684 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR52 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:58:21 | 17.04.2018 09:30:32 | 0.53616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53616
602685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:59:25 | 17.04.2018 10:54:00 | 1.9096 | 0 | 0 | 10 | 411 | 0 | 0 | 19.0959 | 784.8415
602686 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YELHAN KÖK KOKCikis:YELHAN KÖK - OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:56 | 28.04.2018 12:37:56 | 2.6167 | 0 | 0 | 41 | 362 | 0 | 0 | 107.2835 | 947.2345
602688 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 08:57:33 | 17.04.2018 09:31:18 | 0.56244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6873 | 0 | 0
602689 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY TR9 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:00 | 26.04.2018 13:53:00 | 4.8833 | 0 | 0 | 3 | 577 | 0 | 0 | 14.65 | 2817.6814
602690 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY43 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 16:00:27 | 26.04.2018 18:23:27 | 2.3833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 42.8999
602693 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEYKA KÖK ÇIKIŞI KOK:SEYKA KOK KOKCikis:SEYKA KOK-YENİ MOTOR SANAYİ VE DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:00:00 | 22.04.2018 16:56:00 | 3.9333 | 14 | 1077 | 0 | 1105 | 55.0666 | 4236.1964 | 0 | 4346.3296
602698 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:05:05 | 17.04.2018 15:50:00 | 6.7483 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 492.6288 | 0 | 13.4967
602701 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY TR9 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:03:46 | 26.04.2018 15:51:46 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 274.4
602703 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:GOKLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:32 | 27.04.2018 12:26:32 | 3.4333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.7666
602704 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1011 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:10:55 | 17.04.2018 09:23:43 | 0.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2131 | 0 | 0
602709 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:13:52 | 17.04.2018 10:21:00 | 1.1187 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.7308 | 0
602711 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR9 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:00 | 22.04.2018 11:29:00 | 1.4833 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 126.0831 | 0 | 0
602713 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN1 ÇIKIŞI KOK:A.GÖNDELEN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 10:24:00 | 1.4 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0
602722 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:23:09 | 17.04.2018 10:41:00 | 1.2974 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 195.9134 | 0 | 0
602746 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SALT DİBİ TR 1.3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:41:17 | 17.04.2018 10:56:41 | 1.2565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2565 | 0 | 0
602751 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 2.37 TOFAS SERVISI YANI TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 08:30:13 | 22.04.2018 10:20:13 | 1.8333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.1667
602756 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:58:09 | 17.04.2018 12:50:00 | 2.8641 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8641 | 0 | 0
602759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:BATI TARAF CIKIŞ | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 11:12:03 | 21.04.2018 13:39:03 | 2.45 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 110.25 | 0 | 17.15
602760 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY3 TR TRCikis:C KOLU ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:05:00 | 21.04.2018 16:00:00 | 2.9167 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.5834 | 0 | 0
602761 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:00 | 21.04.2018 18:53:00 | 4.8833 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 107.4333 | 0 | 14.65
602762 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:06 | 22.04.2018 13:19:06 | 4.3167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 107.9167 | 0 | 0
602763 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS4 TR TRCikis:C KOLU ÇIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 12:30:32 | 22.04.2018 15:01:32 | 2.5167 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 27.6834 | 0 | 5.0333
602764 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:30:19 | 22.04.2018 17:07:19 | 2.6167 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 251.2003 | 0 | 18.3167
602765 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:04:48 | 17.04.2018 14:28:00 | 4.3865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3865 | 0 | 0
602777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-46 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:11:27 | 17.04.2018 10:24:00 | 0.20898 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20898 | 0 | 0
602785 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI KOK:TATLICAK22 TR KOKCikis:TATLICAK22 TR-Trafo ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:23:46 | 17.04.2018 11:56:00 | 1.537 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1.537 | 35.3499 | 0 | 0
602786 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR15 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:21:24 | 17.04.2018 14:56:52 | 4.5909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5909 | 0 | 0
602792 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 14:30:00 | 20.04.2018 15:30:00 | 1 | 1 | 1 | 131 | 434 | 1 | 1 | 131 | 434
602798 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-5A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:32:03 | 17.04.2018 11:08:43 | 0.6109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6109 | 0 | 0
602804 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KESIMHANEYANI12 TR TRCikis:A-C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:39:32 | 17.04.2018 11:51:00 | 1.1911 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 39.306 | 0 | 5.9554
602805 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:03:22 | 17.04.2018 10:52:00 | 1.8106 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1055 | 0
602807 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GAYRET TR-2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:39:17 | 17.04.2018 13:15:00 | 2.5951 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | 15.5708 | 0 | 106.4003
602809 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:40:35 | 17.04.2018 13:25:00 | 2.7402 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1479.6972 | 0 | 0
602812 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY41 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:00:40 | 21.04.2018 18:02:40 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 669.4329
602819 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:48:11 | 17.04.2018 14:28:00 | 3.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6636 | 0 | 0
602821 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ILISU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:52:57 | 17.04.2018 12:20:44 | 1.463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.463 | 0 | 0
602832 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:03:39 | 17.04.2018 12:17:00 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0
602834 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AKKULAH OTOMOTIV SAN. VE TIC. A.S. TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:06:19 | 17.04.2018 11:46:46 | 0.67404 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 52.5751 | 0 | 0
602843 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE25 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:08:29 | 17.04.2018 11:44:00 | 0.59182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59182 | 0 | 0
602856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) DMCikis:DM37-BÜYÜKKAYACIK1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:08:52 | 17.04.2018 13:39:00 | 2.502 | 3 | 134 | 6 | 3 | 7.5059 | 335.2626 | 15.0118 | 7.5059
602861 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY41 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 13:01:00 | 22.04.2018 15:40:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 352.45
602865 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FESLEĞEN-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:27:17 | 17.04.2018 13:15:23 | 1.8014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8014
602871 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:23 | 21.04.2018 15:11:23 | 1.1833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.5666 | 0
602881 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR8 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:38:35 | 17.04.2018 12:40:00 | 1.0233 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 71.6345 | 0 | 0
602892 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:TATLICAK12 KOK KOKCikis:TATLICAK12 KOK-SAVASAN EMAYE CIKISI TR:TATLICAK3 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 10:20:44 | 17.04.2018 12:01:00 | 1.6709 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 130.3325 | 0 | 0
602895 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-KAMAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:49:22 | 17.04.2018 12:39:00 | 0.82711 | 3 | 1617 | 1 | 55 | 2.4813 | 1337.4369 | 0.82711 | 45.4911
602900 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-5 DEGIRMENDERE-3 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:52:43 | 17.04.2018 12:24:22 | 0.52726 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52726
602904 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP16 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:47:30 | 17.04.2018 15:48:00 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0081
602905 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:54:21 | 17.04.2018 12:31:00 | 0.61069 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 10.9924 | 1308.098
602924 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:08:42 | 17.04.2018 13:41:08 | 1.5405 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7027 | 0
602926 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ALACASAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:27 | 28.04.2018 12:08:27 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.9999
602929 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR140 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 10:00:39 | 26.04.2018 14:32:39 | 4.5333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113.3333
602931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR BELEDIYESI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:27 | 23.04.2018 14:04:27 | 4.0667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.4667
602934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CAT7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:26 | 22.04.2018 14:12:26 | 4.2 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 394.8 | 0 | 8.4
602954 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-KİRAZLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:13:00 | 24.04.2018 18:43:00 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 38.5 | 137.5
602956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 13:00:00 | 21.04.2018 14:17:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 25 | 399 | 0 | 0 | 32.0832 | 512.0487
602957 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ8 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:25:00 | 17.04.2018 14:36:44 | 2.1955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0
602960 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKASYA TR 3.8 TRCikis:A-P Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:48:38 | 17.04.2018 13:39:00 | 3.8393 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 441.5149 | 0 | 0
602971 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 1 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:32:08 | 17.04.2018 14:23:00 | 1.8477 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6953 | 0 | 0
602978 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:42:22 | 17.04.2018 13:52:00 | 1.1604 | 0 | 0 | 295 | 388 | 0 | 0 | 342.3091 | 450.2236
602984 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:36:38 | 17.04.2018 13:13:00 | 0.60597 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0597 | 0
602993 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ALHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 12:54:24 | 17.04.2018 14:14:40 | 1.3377 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3377
603008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11103 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:16:11 | 17.04.2018 14:07:32 | 0.8558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 0 | 0
603015 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F10-DM6/2 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60602 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:58 | 28.04.2018 12:45:58 | 3.75 | 0 | 196 | 1 | 3894 | 0 | 735 | 3.75 | 14602.5
603023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR1 TR TRCikis:G KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:38:29 | 17.04.2018 15:26:00 | 1.7918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7918 | 0 | 0
603025 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-KAMAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:38:50 | 17.04.2018 14:32:02 | 0.88648 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 12.4107 | 0 | 31.9133
603026 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ TR:KALABA7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:38:38 | 17.04.2018 14:15:00 | 0.60598 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60598 | 0
603030 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KOCATEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:42:52 | 17.04.2018 14:42:00 | 0.9855 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1127.412 | 0 | 0
603033 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-MEHMET AKİF ÇIKIŞI KOK:EREGLI1520 TR KOKCikis:EREGLI1520 TR-TR 1525 YEŞİL CAMİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:44:21 | 17.04.2018 14:23:00 | 0.64406 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 220.2685 | 0 | 0
603049 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:HIZIRUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:53:37 | 17.04.2018 14:04:06 | 0.17465 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3493
603055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 11:58:34 | 17.04.2018 14:26:00 | 2.4572 | 0 | 139 | 80 | 116 | 0 | 341.5452 | 196.5728 | 285.0306
603057 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BALCI AKBAŞ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:55:53 | 17.04.2018 14:59:00 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0517
603058 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:58:19 | 17.04.2018 16:43:00 | 2.7446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7446 | 0 | 0
603061 | 1 | KONYA | HADİM | TR:AŞAĞIHADİM 1 TR9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 13:59:38 | 17.04.2018 15:15:35 | 1.2656 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 30.3739 | 0 | 5.0623
603062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR64 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:02:48 | 17.04.2018 14:14:57 | 0.20226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20226 | 0 | 0
603063 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:ORTAKOY20 TR KOKCikis:ORTAKOY20 TR-ORTAKÖY TR21 TR53 TR33 TR36 TR37 TR38 DEVLET HASTANESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:04:35 | 17.04.2018 14:31:00 | 0.44017 | 12 | 965 | 13 | 223 | 5.282 | 424.764 | 5.7222 | 98.1579
603092 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:27:20 | 17.04.2018 16:50:00 | 2.3776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3776 | 0 | 0
603094 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-YENİ BS1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:24:01 | 17.04.2018 14:59:00 | 0.58295 | 6 | 25 | 0 | 5 | 3.4977 | 14.5738 | 0 | 2.9148
603096 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-KARAHÜYÜK 5 ÇIKIŞI KOK:KARAHÜYÜK7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 14:25:00 | 5.4167 | 0 | 12 | 1 | 203 | 0 | 65 | 5.4167 | 1099.584
603100 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI TR1118 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:34:49 | 17.04.2018 16:58:11 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3894
603107 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SADIKKOY TR1 (250 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 17:11:44 | 21.04.2018 18:11:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
603108 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOLYAKA TR1 (50 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 16:00:25 | 21.04.2018 22:42:25 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 274.7
603121 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:46:33 | 17.04.2018 17:46:00 | 2.9906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9906 | 0 | 0
603122 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:05:22 | 23.04.2018 18:51:22 | 9.7667 | 0 | 2 | 0 | 299 | 0 | 19.5333 | 0 | 2920.2343
603123 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KARATOPRAK ÇIKIŞI TR:YENIKENT8 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:46:54 | 17.04.2018 17:28:28 | 2.6927 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 43.0838 | 0 | 24.2347
603124 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:47:40 | 17.04.2018 15:03:00 | 0.25531 | 29 | 5190 | 1210 | 9315 | 7.404 | 1325.0589 | 308.9251 | 2378.2126
603132 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 14:48:20 | 17.04.2018 15:27:18 | 0.64943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64943 | 0 | 0
603141 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR12 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:01:47 | 17.04.2018 16:26:52 | 1.4178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4178 | 0 | 0
603148 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:04:35 | 17.04.2018 16:08:00 | 1.0569 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0569
603159 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ KOK:TR1-104 KOKCikis:TR1-104-TR1-106 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:16:37 | 17.04.2018 16:25:00 | 1.1396 | 2 | 406 | 0 | 0 | 2.2792 | 462.6857 | 0 | 0
603164 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:23:17 | 17.04.2018 20:29:57 | 5.1109 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 | 0 | 10.2217 | 541.7501
603166 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI TR:SARIKARAMAN7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:17 | 24.04.2018 17:27:17 | 8.45 | 0 | 0 | 1 | 76 | 0 | 0 | 8.45 | 642.2
603167 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:08 | 25.04.2018 12:07:08 | 3.1167 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 536.0672 | 0 | 3.1167
603168 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:09 | 26.04.2018 13:51:09 | 4.85 | 0 | 271 | 0 | 1 | 0 | 1314.35 | 0 | 4.85
603169 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-HURDALIK2 TR ÇIKIŞI KOK:HURDALIK2 TR KOKCikis:HURDALIK2 TR-ÖZEL ŞAHISLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:23:22 | 17.04.2018 16:29:00 | 1.0939 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.0327 | 0 | 0 | 0
603170 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR19 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:52 | 29.04.2018 14:05:52 | 4.0833 | 0 | 1 | 0 | 169 | 0 | 4.0833 | 0 | 690.0828
603171 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NAR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:30 | 30.04.2018 15:04:30 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 466.1336
603173 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD3-84 KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:00 | 24.04.2018 12:59:00 | 2.9833 | 0 | 7 | 96 | 1637 | 0 | 20.8833 | 286.3997 | 4883.7112
603177 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL16 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:31 | 28.04.2018 14:22:31 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 406.1003
603178 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:55 | 29.04.2018 14:54:55 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 583.1
603179 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL19 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:54 | 30.04.2018 14:54:54 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 132.3
603192 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1241 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:36:56 | 17.04.2018 16:59:44 | 1.3799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0
603199 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HACIHALILLI MOD KOKCikis:HACIHALILLI MOD - SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:42:54 | 17.04.2018 18:24:53 | 2.6997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7988 | 0
603209 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-3C/1 ÇIKIŞI KOK:YAVRU KABIN KOKCikis:YAVRU KABIN-A BÖLGESİ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 15:49:22 | 17.04.2018 16:55:00 | 1.0938 | 1 | 2432 | 0 | 0 | 1.0938 | 2660.0973 | 0 | 0
603223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:00:20 | 17.04.2018 17:17:00 | 1.2777 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 0 | 0
603225 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:01:54 | 17.04.2018 16:50:00 | 0.80139 | 0 | 0 | 87 | 553 | 0 | 0 | 69.7209 | 443.1687
603228 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 09:00:00 | 20.04.2018 10:51:00 | 1.85 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 394.05 | 0 | 0
603241 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS20 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 10:00:39 | 20.04.2018 10:39:39 | 0.65 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 32.5 | 0 | 0.65
603249 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:14:18 | 17.04.2018 17:47:00 | 1.5449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0
603259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:28:58 | 17.04.2018 19:15:00 | 2.767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.767 | 0 | 0
603261 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:32:30 | 17.04.2018 18:15:26 | 1.7155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7155 | 0 | 0
603266 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-HACIMEHMETLİ1 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:35:29 | 17.04.2018 17:23:00 | 0.79185 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 106.8997
603276 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:16 | 24.04.2018 16:17:16 | 3.2833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 393.9996 | 0 | 0
603277 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAG FABRIKASI USTU TR 3.10 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:01:00 | 24.04.2018 11:58:00 | 2.95 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 115.05 | 0 | 2.95
603279 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:45:25 | 17.04.2018 17:21:00 | 0.59295 | 3 | 589 | 0 | 0 | 1.7789 | 349.2475 | 0 | 0
603287 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:47:40 | 17.04.2018 18:31:22 | 1.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7281
603288 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - EMMİLER YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 16:50:08 | 17.04.2018 17:15:00 | 0.41431 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.4576 | 0
603295 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI TR:KURUGOL1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:50 | 29.04.2018 09:44:50 | 0.73333 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0.73333 | 21.2666
603301 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEKER FURUS1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:00:24 | 17.04.2018 19:30:00 | 2.4932 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4932
603310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ DM:HASTANE DM DMCikis:TR1624 (YÜKSEKOKUL) ÇIKIŞI KOK:EREGLI1626 TR KOKCikis:EREGLI1626 TR-1680TR YÖRÜKYOLU ZANBASAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 12:10:00 | 24.04.2018 17:54:00 | 5.7333 | 0 | 348 | 0 | 471 | 0 | 1995.1988 | 0 | 2700.3984
603312 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SARIHIDIR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:03:06 | 17.04.2018 20:25:00 | 3.3648 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 302.8356 | 0 | 0
603315 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GORMELI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:05:19 | 17.04.2018 18:17:47 | 1.2076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2076
603318 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD2 ACIGOL MERKEZ 2 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:ACIGOL15 TR KOKCikis:ACIGOL15 TR-TR13-TR14-TR17 ÇIKIŞI TR:ACIGOL13 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:02:40 | 17.04.2018 22:31:15 | 5.4763 | 0 | 0 | 1 | 598 | 0 | 0 | 5.4763 | 3274.8334
603322 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:09:20 | 17.04.2018 18:08:00 | 0.97759 | 0 | 0 | 278 | 449 | 0 | 0 | 271.77 | 438.9379
603324 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUCUK MAHALLE12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:09:59 | 17.04.2018 22:26:00 | 5.2668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2668 | 0 | 0
603330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:02:38 | 25.04.2018 16:14:38 | 3.2 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1782.4 | 0 | 0
603331 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI5 TR KOKCikis:SULTANHANI5 TR-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:34 | 24.04.2018 18:48:34 | 5.8 | 0 | 460 | 0 | 12 | 0 | 2668 | 0 | 69.6
603336 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU70 TR KOKCikis:KULU70 TR-KULU TR89-TR90 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:08 | 22.04.2018 12:13:08 | 3.2167 | 3 | 860 | 0 | 0 | 9.65 | 2766.3362 | 0 | 0
603340 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM KOK:TASPINAR KOK KOKCikis:TASPINAR KOK-AKÇAKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:58:05 | 28.04.2018 12:33:05 | 2.5833 | 0 | 113 | 16 | 572 | 0 | 291.9163 | 41.3333 | 1477.6648
603341 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F10-TATLICAK FİDERİ DM:TATLICAK DM KOK:UCZER MADENCILIK TR KOKCikis:KOMDERİ TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:12 | 23.04.2018 10:12:12 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0
603348 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUYUBASI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:28:48 | 17.04.2018 20:18:00 | 2.8199 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 109.9765 | 0 | 0
603351 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR06 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:02:06 | 17.04.2018 18:47:39 | 1.759 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 397.5227 | 0 | 0
603352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 13:00:49 | 20.04.2018 14:41:49 | 1.6833 | 0 | 0 | 8 | 83 | 0 | 0 | 13.4666 | 139.7164
603353 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KIRKOBA KOK KOKCikis:KIRKOBA KÖK-KIRKOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 11:00:02 | 20.04.2018 12:20:02 | 1.3333 | 0 | 0 | 51 | 49 | 0 | 0 | 67.9998 | 65.3332
603356 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR (YENI) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:38:10 | 17.04.2018 20:10:11 | 2.5334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5334
603358 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:BEKARLAR-SOFULAR KOK KOKCikis:BEKARLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:38:59 | 17.04.2018 18:04:00 | 0.41681 | 1 | 538 | 6 | 68 | 0.41681 | 224.2438 | 2.5009 | 28.3431
603364 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:46:09 | 17.04.2018 19:32:50 | 1.7779 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.113 | 0
603366 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM KOK:OFİS KÖK TR 5 KOKCikis:OFİS KÖK TR 5 - SARNIÇ ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:46:46 | 17.04.2018 18:20:00 | 0.55372 | 0 | 0 | 83 | 377 | 0 | 0 | 45.9588 | 208.7524
603367 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:MAHMATLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:44:46 | 17.04.2018 18:51:35 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 109.1073
603370 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR FİDERİ DM:KARAMAN DM2 DMCikis:KARAMAN DM2 - TR-20501 ÇIKIŞI KOK:TR 20520 KOKCikis:TR 20520-TR-20521 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:58 | 27.04.2018 14:00:58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 216
603376 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:57:50 | 17.04.2018 20:15:03 | 2.2867 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4336 | 0
603379 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 17:59:54 | 17.04.2018 18:38:53 | 0.64962 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.6932
603389 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACI ISA EFENDI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:05:32 | 17.04.2018 20:05:00 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
603390 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:04:20 | 17.04.2018 18:26:48 | 0.37427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37427 | 0 | 0
603391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-TR32 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:07:56 | 17.04.2018 18:29:12 | 0.35421 | 7 | 7758 | 10 | 88 | 2.4795 | 2747.9612 | 3.5421 | 31.1705
603405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN PETROLLER TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:16:14 | 17.04.2018 19:19:00 | 1.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0461 | 0 | 0
603410 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK11 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:19:19 | 17.04.2018 19:28:00 | 1.1445 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0112 | 0 | 0
603418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:28:13 | 17.04.2018 18:57:00 | 0.47954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47954 | 0 | 0
603419 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:3A 6TR KOKCikis:3A 6TR-3A7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:31:38 | 17.04.2018 19:06:00 | 0.5725 | 0 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 597.69 | 0 | 0
603427 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR-1 JANDARMA TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:40:27 | 17.04.2018 20:08:35 | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4688
603429 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU92 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:39:55 | 17.04.2018 19:54:00 | 1.2345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2345 | 0 | 0
603434 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-53 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:42:19 | 17.04.2018 19:45:00 | 1.0445 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 189.0545 | 0 | 0
603443 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:49:27 | 17.04.2018 20:26:00 | 1.6091 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 257.4576 | 0 | 0
603444 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKARI PINARBASI5 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:29:22 | 17.04.2018 19:21:00 | 0.86048 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.4653 | 0 | 0
603449 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 72 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:57:30 | 17.04.2018 19:31:00 | 0.55817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7908 | 0 | 0
603455 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:03:38 | 17.04.2018 21:27:00 | 2.3894 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 74.072
603459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:05:58 | 17.04.2018 23:15:00 | 4.1505 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 410.9044 | 0
603466 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 1 KOKCikis:GÖKPINAR KÖK2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:13:38 | 17.04.2018 19:33:30 | 0.33091 | 1 | 1123 | 104 | 373 | 0.33091 | 371.6119 | 34.4146 | 123.4294
603470 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:18:47 | 17.04.2018 22:36:00 | 3.2869 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8687 | 0 | 0
603484 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR79 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:29:50 | 17.04.2018 21:30:00 | 2.0026 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.0337 | 0 | 0
603485 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:29:04 | 17.04.2018 21:52:00 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 92.8992
603490 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ESKI BES TR10 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:32:24 | 17.04.2018 20:05:16 | 0.54753 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 34.4944 | 0 | 0
603496 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TURKMEN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:35:23 | 17.04.2018 19:57:33 | 0.3694 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.4962
603501 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:40:26 | 17.04.2018 23:01:00 | 3.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3428 | 0 | 0
603503 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.04.2018 18:38:26 | 17.04.2018 19:53:00 | 1.2426 | 10 | 127 | 83 | 447 | 12.4263 | 157.814 | 103.1383 | 555.4556
603507 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SAHINEFENDI3 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 19:49:01 | 17.04.2018 22:46:00 | 2.9496 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 156.3272
603518 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-ŞİRİNLER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 20:04:54 | 17.04.2018 20:44:00 | 0.65144 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.3774 | 0
603522 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:UCAN KABIN KOKCikis:UCAN KABİN-AĞCAŞAR SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 20:07:31 | 17.04.2018 22:14:14 | 2.1117 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 166.8275 | 0
603533 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-14A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:30:56 | 24.04.2018 10:31:56 | 1.0167 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 277.5509 | 0 | 0
603534 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 11:00:00 | 23.04.2018 12:29:00 | 1.4833 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1183.6973 | 0 | 0
603535 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-2A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:26 | 22.04.2018 10:27:26 | 0.45 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 22.5 | 0 | 15.75
603537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:28 | 22.04.2018 14:00:28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 155
603538 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:18 | 22.04.2018 17:14:18 | 3.2333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1
603542 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 20:30:03 | 17.04.2018 21:33:46 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619
603545 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK:UCHISAR2 TR KOKCikis:UCHISAR2 TR - UCHISAR3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 20:35:36 | 17.04.2018 21:02:25 | 0.44684 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.44684 | 3.5747
603557 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 09:30:37 | 17.04.2018 19:45:00 | 10.2396 | 154 | 7531 | 1294 | 1482 | 1576.903 | 77114.6535 | 13250.0812 | 15175.1317
603570 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEYAZIT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 21:45:38 | 17.04.2018 22:48:00 | 1.0393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 0 | 0
603574 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YESILDERE1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 21:58:48 | 18.04.2018 00:15:00 | 2.2699 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2699
603583 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 22:32:31 | 18.04.2018 08:30:00 | 9.9579 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9579
603590 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AVDAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 22:40:28 | 18.04.2018 00:02:16 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0
603596 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 22:58:37 | 17.04.2018 23:44:00 | 0.75624 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.931 | 0
603603 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.04.2018 23:45:58 | 18.04.2018 01:03:00 | 1.2838 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1352 | 0 | 0
603608 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 00:35:32 | 18.04.2018 01:24:00 | 0.80762 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 39.5734 | 0 | 0
603611 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 06:41:19 | 18.04.2018 07:35:21 | 0.90048 | 1 | 1697 | 14 | 686 | 0.90048 | 1528.1146 | 12.6067 | 617.7293
603616 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-HATIP SULAMA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 06:39:20 | 18.04.2018 09:53:00 | 3.2275 | 0 | 0 | 13 | 45 | 0 | 0 | 41.9578 | 145.2384
603619 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 07:28:43 | 18.04.2018 10:45:00 | 3.2712 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 98.136
603622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 07:42:09 | 18.04.2018 09:26:42 | 1.7423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7423 | 0 | 0
603624 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 07:54:34 | 18.04.2018 09:14:00 | 1.3237 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9712 | 0
603625 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI KOK:TIL SULAMA KOK KOKCikis:TIL SULAMA KOK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 07:56:38 | 18.04.2018 09:29:32 | 1.5481 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 69.665 | 0
603626 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F8-BOR 5 FİDERİ KOK:BOR TR61 KOKCikis:BOR TR-61 - BOR TR-62 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:01:22 | 18.04.2018 09:42:09 | 1.6796 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1.6796 | 189.7892 | 0 | 0
603628 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F5-HADİM 1 FİDERİ DM:HADİM DM DMCikis:HADİM DM-BOZKIR ÇIKIŞI KOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:02:47 | 18.04.2018 09:09:00 | 1.1036 | 0 | 661 | 2 | 61 | 0 | 729.4796 | 2.2072 | 67.3196
603629 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:EDİKLİ SUL KÖK-3 KOKCikis:EDİKLİ SULAMALAR 14.KABİN - TR 96,TR 103 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:11:41 | 18.04.2018 14:33:00 | 6.3551 | 0 | 0 | 62 | 12 | 0 | 0 | 394.0181 | 76.2616
603638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 17TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:32:37 | 18.04.2018 13:25:57 | 4.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8886 | 0 | 0
603648 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAHCELİ TR13 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:42:14 | 18.04.2018 09:34:23 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86889
603649 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTASTR8 KOKCikis:HACIBEKTAS TR8-HACIBEKTAS TR9-10 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:39:27 | 18.04.2018 12:51:56 | 4.208 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 900.5184 | 0 | 0
603656 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU19 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 11:00:26 | 22.04.2018 17:14:26 | 6.2333 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 617.0997 | 0 | 12.4667
603662 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT YEŞİL HAT KÖK KOKCikis:SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:50:10 | 18.04.2018 10:15:59 | 1.4302 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3021 | 0
603668 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT6 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 10:57:00 | 1.95 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 103.35 | 0 | 0
603669 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ÇAYIR-YEŞİLYURT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:05:01 | 22.04.2018 17:01:01 | 7.9333 | 0 | 500 | 1 | 350 | 0 | 3966.665 | 7.9333 | 2776.6655
603671 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:DEDEMLI STAD1 TR5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 08:56:39 | 18.04.2018 09:37:00 | 0.67239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67239 | 0 | 0
603672 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ KOK:CAYIR KOK KOKCikis:CAYIR KOK-ESKİ ÖBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:18:54 | 22.04.2018 14:53:54 | 5.5833 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 22.3333 | 625.333
603678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ILBIZ HUYUGU TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:00:55 | 18.04.2018 10:28:00 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4511 | 0 | 0
603683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:03:36 | 18.04.2018 11:30:00 | 2.4399 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4399 | 0 | 0
603688 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:ALANYURT1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:05:57 | 18.04.2018 13:01:00 | 3.9174 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 532.7678
603693 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:KURTBASAN KOK KOKCikis:KURTBASAN KOK-YAZAMCA ÇIKIŞI TR:SANCAKLAR TR1 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 18:00:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 288
603699 | 1 | KONYA | HADİM | TM:GOKSU HES TMCikis:F6-HADİM 2 FİDERİ KOK:DEDEMLİ KÖK KOKCikis:DEDEMLİ KÖK-DEDEMLİ ÇIKIŞI TR:DEDEMLİ DOLHANLAR1 TR2 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:16:07 | 18.04.2018 17:53:00 | 8.6146 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 809.7715 | 0 | 17.2292
603700 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:26 | 22.04.2018 10:43:26 | 0.71667 | 5 | 2449 | 8 | 276 | 3.5833 | 1755.1248 | 5.7334 | 197.8009
603701 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ KOK:TR1-58 KOKCikis:TR1-58-SEVGİEVLERİ MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 11:00:00 | 22.04.2018 11:29:00 | 0.48333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.48333 | 0 | 0.48333 | 0
603712 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR:GURAGAC3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:24:00 | 18.04.2018 12:20:00 | 2.9331 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 161.3216
603721 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-34 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:32:59 | 18.04.2018 10:18:00 | 0.75001 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 36.7505 | 0 | 0
603725 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:39:19 | 18.04.2018 10:51:11 | 1.1975 | 0 | 0 | 48 | 266 | 0 | 0 | 57.4824 | 318.5483
603730 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 5 BAŞDERE KOK:KARAIN KARLIK KOK KOKCikis:KARAIN KARLIK KOK-KARİN-KARLIK ÇIKIŞ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:41:56 | 18.04.2018 13:20:16 | 3.6388 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.3876 | 0
603731 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F7 SELİME ENH DM:SELIME DM | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:43:01 | 18.04.2018 10:21:00 | 0.63282 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 229.7137
603738 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK SULAMA KÖK KOKCikis:YAKACIK SULAMA KÖK - ALTUNHİSAR SULAMA KÖK GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:30:37 | 24.04.2018 12:28:37 | 2.9667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0
603740 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:DINLENDIK KOK KOKCikis:DINLENDIK KOK-ARIKÖREN DM CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.04.2018 13:00:00 | 20.04.2018 15:23:00 | 2.3833 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9167 | 0
603742 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK KOKCikis:BAYRAMDUGUN YESILHAT KOK-BAYRAMDÜĞÜN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:49:05 | 18.04.2018 10:35:00 | 0.76501 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.7753 | 0
603745 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:ASAGIILICEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:00 | 23.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 113.3665
603749 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ TR:SILLE AK12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 02:00:48 | 24.04.2018 02:59:48 | 0.98333 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 125.8662 | 0 | 0.98333
603750 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-14 (G W 3) DMCikis:DM-14 (G W 3)-B DUMLUPINAR 1 TR ÇIKIŞI TR:KIPA AVM CUMHURIYET TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 03:45:41 | 24.04.2018 04:16:41 | 0.51667 | 1 | 8542 | 0 | 0 | 0.51667 | 4413.3951 | 0 | 0
603751 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:54:33 | 18.04.2018 17:39:00 | 7.7408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7408 | 0 | 0
603754 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:57:20 | 18.04.2018 10:58:00 | 1.011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.011 | 0 | 0
603755 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 16:30:00 | 25.04.2018 17:55:00 | 1.4167 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 113.3336 | 0 | 0
603756 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 15:00:31 | 25.04.2018 15:59:31 | 0.98333 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 53.0998 | 0 | 0.98333
603758 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NINENIN BAHCESI TR 1.1 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:10 | 25.04.2018 13:55:10 | 3.9167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 90.0834 | 0 | 0
603766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KIZIK2 TR TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:03:43 | 18.04.2018 12:48:24 | 2.7445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7445
603774 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:08:16 | 18.04.2018 19:27:20 | 9.3176 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 158.3995 | 0 | 102.4938
603775 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:BELBARAK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 13:00:21 | 23.04.2018 17:59:21 | 4.9833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.9167
603777 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:11:28 | 18.04.2018 15:13:25 | 5.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0325 | 0 | 0
603779 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR6 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:58 | 22.04.2018 17:38:58 | 3.6333 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 515.9329
603780 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 16:00:19 | 22.04.2018 17:55:19 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 80.5001
603782 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:32:26 | 24.04.2018 15:57:26 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 2.8333 | 0 | 127.5003
603784 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-BOR 1 FİDERİ (15,8 KV) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 03:00:19 | 23.04.2018 03:34:19 | 0.56667 | 1 | 93 | 5 | 3325 | 0.56667 | 52.7003 | 2.8333 | 1884.1778
603785 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21506 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:16:05 | 18.04.2018 10:43:00 | 0.44848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44848 | 0 | 0
603788 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIGDEM1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:54 | 24.04.2018 18:16:54 | 5.2667 | 0 | 20 | 0 | 34 | 0 | 105.3334 | 0 | 179.0668
603791 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:AKHAN KOK-2 KOKCikis:AKHAN KOK2-ANALIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:20:23 | 18.04.2018 10:51:00 | 0.51018 | 34 | 0 | 150 | 0 | 17.3461 | 0 | 76.527 | 0
603800 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 08:00:38 | 24.04.2018 17:23:38 | 9.3833 | 0 | 1 | 13 | 766 | 0 | 9.3833 | 121.9833 | 7187.6308
603803 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:28:12 | 18.04.2018 10:56:11 | 0.46633 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0.46633 | 316.1717
603818 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKARDESLER TR 2.2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:49 | 24.04.2018 11:05:49 | 2.0833 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 612.499 | 0 | 0
603819 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DEMIRAGAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:00:37 | 24.04.2018 14:08:37 | 1.1333 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 11.3333 | 0 | 3.4
603820 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.29 SURUCU KURSU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:59 | 25.04.2018 14:55:59 | 5.9167 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 284.0002 | 0 | 0
603835 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DM-1 ( DIKILITAS DM ) DMCikis:DM1-MEYDAN TR ÇIKIŞI TR:HOROZLUHAN35 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:00:53 | 22.04.2018 19:23:53 | 9.3833 | 1 | 98 | 0 | 0 | 9.3833 | 919.5663 | 0 | 0
603836 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN17 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 14:56:00 | 5.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0
603839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:46:44 | 18.04.2018 12:17:00 | 1.5042 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 54.1516 | 0
603842 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YESILDERE TR1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:52:36 | 18.04.2018 11:26:43 | 0.56835 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56835
603844 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20535 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:52:39 | 18.04.2018 11:52:09 | 0.99141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99141
603846 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:00:16 | 26.04.2018 15:45:16 | 2.75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 96.25 | 0 | 0
603847 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC DEMIRYOLU TR 3.15 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:29 | 26.04.2018 11:54:29 | 2.9 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 107.3 | 0 | 0
603850 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:57:07 | 18.04.2018 12:14:00 | 1.2813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2813 | 0 | 0
603854 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1378 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 10:59:58 | 18.04.2018 11:39:23 | 0.65683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65683 | 0 | 0
603855 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-KIRKKUYU BOZAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:06 | 22.04.2018 15:57:06 | 1.95 | 18 | 296 | 8 | 342 | 35.1 | 577.2 | 15.6 | 666.9
603858 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:03:50 | 18.04.2018 12:02:00 | 0.9694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 39.7454 | 0 | 0
603859 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F2-KIRŞEHİR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 02:30:52 | 23.04.2018 03:04:52 | 0.56667 | 0 | 262 | 29 | 17861 | 0 | 148.4675 | 16.4334 | 10121.2929
603862 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELAHADDIN EYYUBI17 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:00 | 24.04.2018 19:40:00 | 5.6667 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 198.3334 | 0 | 0
603864 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA42 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:30:33 | 23.04.2018 17:22:33 | 7.8667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0
603867 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-HACIMEHMETLİ KOK KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:06:28 | 18.04.2018 18:59:00 | 7.8755 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31.5018 | 15.7509
603868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3D 6TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:06:59 | 18.04.2018 12:09:00 | 1.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0336 | 0 | 0
603873 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 07:00:54 | 23.04.2018 07:38:54 | 0.63333 | 10 | 6303 | 231 | 2618 | 6.3333 | 3991.879 | 146.2992 | 1658.0579
603877 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI16 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:10:52 | 18.04.2018 11:22:00 | 0.1854 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14.0904 | 0 | 0
603883 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU82 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:17:00 | 18.04.2018 12:55:00 | 1.6332 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.197 | 0 | 0
603892 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-MARANGOZLAR SANAYİ S2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:25:26 | 18.04.2018 12:16:08 | 0.84499 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0.84499 | 76.8941 | 0 | 0
603896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:27:42 | 18.04.2018 13:08:00 | 1.6717 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6717
603901 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:27:34 | 18.04.2018 12:39:43 | 1.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2024 | 0 | 0
603909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SULEYMANHACI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:34:18 | 18.04.2018 12:33:32 | 0.98698 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42.4401
603917 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YENİKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:06 | 21.04.2018 11:52:06 | 1.8667 | 0 | 0 | 115 | 416 | 0 | 0 | 214.667 | 776.5347
603919 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS19 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:40:18 | 18.04.2018 12:29:00 | 0.81166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81166
603929 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HACISABAN 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:43:35 | 18.04.2018 14:50:00 | 3.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1067
603931 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIRAZLI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:44:00 | 18.04.2018 14:39:00 | 2.9165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9165 | 0 | 0
603933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 14:00:49 | 21.04.2018 15:08:49 | 1.1333 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 53.2665 | 0
603937 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 11:48:20 | 18.04.2018 12:48:30 | 1.0028 | 10 | 127 | 83 | 447 | 10.0277 | 127.3518 | 83.2299 | 448.2382
603952 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT11 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:28 | 24.04.2018 11:09:28 | 2.15 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 0
603958 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU TR3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 09:04:32 | 18.04.2018 12:03:00 | 2.9744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9744
603961 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT14 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:52 | 22.04.2018 15:56:52 | 1.9333 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 115.9998 | 0 | 0
603980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:05:01 | 18.04.2018 13:07:00 | 1.0329 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0329
603992 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:14:57 | 18.04.2018 12:56:25 | 0.69089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69089
604002 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:24:44 | 18.04.2018 13:12:00 | 0.78772 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 72.4702 | 0
604004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:00 | 21.04.2018 14:40:00 | 5.6667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 578.0003 | 0 | 0
604008 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ KOK:OBRUK YESIL HAT KOK KOKCikis:OBRUK YESIL HAT KOK-OBRUK SURUÇ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:30:44 | 18.04.2018 12:52:00 | 0.35439 | 0 | 0 | 20 | 190 | 0 | 0 | 7.0878 | 67.3341
604013 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - OVAÖREN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:38:08 | 18.04.2018 14:08:00 | 1.4978 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4978 | 0
604021 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 12:43:56 | 18.04.2018 14:48:49 | 2.0812 | 1 | 787 | 4 | 42 | 2.0812 | 1637.8651 | 8.3246 | 87.4083
604037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC33 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:00:25 | 18.04.2018 13:48:00 | 0.79303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79303
604039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:02:59 | 18.04.2018 17:50:00 | 4.7835 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76.5363 | 0
604046 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:05:36 | 18.04.2018 17:03:00 | 3.9564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9564
604049 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:00 | 25.04.2018 18:15:00 | 5.25 | 0 | 204 | 1 | 10 | 0 | 1071 | 5.25 | 52.5
604050 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:25:12 | 23.04.2018 14:26:12 | 5.0167 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 160.5334
604068 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BASARAKAVAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:30:19 | 18.04.2018 15:52:00 | 2.3614 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 526.5833 | 0 | 2.3614
604074 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR32 KOKCikis:KARAPINAR TR32-RENSAN GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:33:41 | 18.04.2018 13:59:23 | 0.42833 | 7 | 7758 | 10 | 88 | 2.9983 | 3322.9841 | 4.2833 | 37.693
604079 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KORE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:39:38 | 18.04.2018 20:14:39 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5836
604088 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F4-GÜLŞEHİR FİDERİ IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:KARACASAR13 TR KOKCikis:KARACASAR13 TR - KARACASAR9 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:46:09 | 18.04.2018 14:56:00 | 1.1639 | 0 | 285 | 0 | 6 | 0 | 331.7229 | 0 | 6.9836
604094 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR7 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:51:33 | 18.04.2018 14:48:00 | 0.94073 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8815
604095 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KANTAR10 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:40:47 | 18.04.2018 17:03:00 | 3.3701 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3701 | 0 | 0
604107 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:KARABULUT KOK KOKCikis:KARABULUT KOK-KARABULUT TR 4 ÇIKIŞI TR:KARABULUT7 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:03:56 | 18.04.2018 14:18:00 | 0.23438 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 7.5002
604110 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-OSB2 FİDERİ DM:EREGLI OSB DM DMCikis:KARGACI-SARITOPALLI-1 ÇIKIŞI KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 10:35:31 | 22.04.2018 11:13:31 | 0.63333 | 0 | 23 | 17 | 285 | 0 | 14.5666 | 10.7666 | 180.4991
604116 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:30:24 | 22.04.2018 18:31:24 | 4.0167 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 678.8172
604124 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:15:00 | 18.04.2018 14:41:29 | 0.44128 | 1 | 1697 | 14 | 686 | 0.44128 | 748.8522 | 6.1779 | 302.7181
604128 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM KOK:CATAL TOMEK3 TR KOKCikis:CATAL TOMEK3 TR-YENİ ADLİYE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 11:30:30 | 22.04.2018 12:34:30 | 1.0667 | 2 | 163 | 0 | 7 | 2.1333 | 173.8672 | 0 | 7.4667
604129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30502 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:56:23 | 18.04.2018 14:35:36 | 0.65334 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 22.8669 | 0 | 0
604135 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 17:27:46 | 06.04.2018 17:55:00 | 0.45375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0
604138 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:KOCAK AZDIN TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:27:01 | 18.04.2018 17:12:00 | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2486
604150 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM KOK:CATAL TOMEK3 TR KOKCikis:CATAL TOMEK3 TR-YENİ ADLİYE TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 15:00:11 | 22.04.2018 17:14:11 | 2.2333 | 2 | 163 | 0 | 7 | 4.4667 | 364.0328 | 0 | 15.6333
604169 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-50 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:42:55 | 18.04.2018 15:17:17 | 0.57264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57264
604174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:31 | 23.04.2018 14:00:31 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
604176 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:44 | 24.04.2018 10:59:44 | 1.9833 | 0 | 724 | 0 | 5 | 0 | 1435.9309 | 0 | 9.9167
604177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR TRCikis:G KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 12:00:44 | 24.04.2018 16:51:44 | 4.85 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 659.6 | 0 | 0
604178 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:00 | 25.04.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105
604179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 15TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:51:10 | 18.04.2018 15:07:00 | 0.26366 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 89.1171 | 0 | 0
604184 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:TR-11 PINAR SOKAK TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:49:45 | 18.04.2018 15:17:00 | 0.4539 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 77.163 | 0 | 0
604189 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOYALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:57:02 | 18.04.2018 17:50:00 | 2.8827 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8827
604193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 14:00:53 | 25.04.2018 19:02:53 | 5.0333 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2333
604194 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:15 | 26.04.2018 13:52:15 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2
604195 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 14:02:15 | 26.04.2018 18:53:15 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97
604197 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:20 | 27.04.2018 13:52:20 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0667
604198 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:00:41 | 27.04.2018 18:00:41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80
604199 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASGOTUREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:07 | 28.04.2018 13:58:07 | 4.4667 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 294.8002
604200 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURUNKUYU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 14:16:06 | 28.04.2018 18:30:06 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.1
604201 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TMO ÇIKIŞI KOK:FEVZİYE KÖK KOKCikis:FEVZİYE KÖK-TUZYAKA SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 13:57:01 | 18.04.2018 15:17:18 | 1.338 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4.014 | 0 | 12.0419 | 0
604203 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLI KOLCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:20 | 29.04.2018 13:51:20 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58.2
604204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:PIRIKUYU1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 14:10:46 | 29.04.2018 21:10:46 | 7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0
604209 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:06:05 | 18.04.2018 16:13:25 | 1.122 | 11 | 9229 | 43 | 6044 | 12.3424 | 10355.3072 | 48.2477 | 6781.6098
604212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KUCUK MUHSINE2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:07:51 | 18.04.2018 15:55:00 | 0.78556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78556 | 0 | 0
604214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY9 TR KOKCikis:TUZKOY9 TR - YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:08:47 | 18.04.2018 20:55:23 | 5.7766 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 80.8718 | 23.1062
604216 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KILLIK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:09:51 | 18.04.2018 16:19:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.135
604217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:10:03 | 18.04.2018 17:01:00 | 1.8489 | 2 | 560 | 52 | 3 | 3.6978 | 1035.384 | 96.1428 | 5.5467
604219 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:10:36 | 18.04.2018 18:21:52 | 3.1876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1876
604221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:12:55 | 18.04.2018 18:36:00 | 3.3847 | 0 | 0 | 278 | 449 | 0 | 0 | 940.9355 | 1519.7123
604229 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-16A SULEYMAN CAMI YANI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:15:13 | 18.04.2018 16:51:00 | 1.5964 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 308.0994 | 0 | 0
604230 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-ASLANTAŞ ÇIKIŞI TR:ARSLANTAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:30:00 | 26.04.2018 14:26:00 | 4.9333 | 0 | 140 | 1 | 143 | 0 | 690.6662 | 4.9333 | 705.4662
604233 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:18:16 | 18.04.2018 16:02:50 | 0.74251 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4251 | 0
604235 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:12:05 | 18.04.2018 15:51:00 | 0.64856 | 6 | 1770 | 389 | 1395 | 3.8914 | 1147.9512 | 252.2898 | 904.7412
604241 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:13:16 | 18.04.2018 16:25:00 | 1.1953 | 6 | 4408 | 7 | 26 | 7.1721 | 5269.1028 | 8.3674 | 31.0791
604244 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:DEDELER YESILHAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 12:00:35 | 21.04.2018 13:10:35 | 1.1667 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 75.8336 | 0
604245 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 12:00:35 | 21.04.2018 12:27:35 | 0.45 | 0 | 0 | 29 | 60 | 0 | 0 | 13.05 | 27
604247 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-OGUZELİ ENH TAŞPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 10:00:40 | 21.04.2018 11:52:40 | 1.8667 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.5334 | 0
604248 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-YAVŞANKUYU ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 12:00:36 | 21.04.2018 13:47:36 | 1.7833 | 0 | 42 | 95 | 183 | 0 | 74.8999 | 169.4163 | 326.3494
604268 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:42:04 | 18.04.2018 15:56:22 | 0.2381 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 30.7149 | 0 | 0
604269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:ALACATI3 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:39:01 | 18.04.2018 17:39:29 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0077
604273 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KÖŞK TR 6 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:44:51 | 18.04.2018 19:08:00 | 3.3857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3857 | 0 | 0
604277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:DURMAZ KÖK KOKCikis:DURMAZ KÖK - 310 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:48 | 24.04.2018 14:05:48 | 5.0833 | 0 | 3 | 4 | 88 | 0 | 15.25 | 20.3333 | 447.333
604279 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:46:59 | 18.04.2018 16:35:29 | 0.80821 | 0 | 0 | 23 | 409 | 0 | 0 | 18.5888 | 330.5579
604282 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:51:07 | 19.04.2018 18:07:00 | 7.2645 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 283.3151 | 1234.9633
604289 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:A/AP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 15:55:58 | 18.04.2018 17:22:00 | 1.4338 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8677 | 0 | 0
604293 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-HADİM ÇIKIŞI KOK:YANLIZCA KÖK KOKCikis:YALNIZCA KÖK-ASLANTAŞ ÇIKIŞI TR:ARSLANTAS1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:30:00 | 24.04.2018 14:28:00 | 4.9667 | 0 | 140 | 1 | 143 | 0 | 695.3338 | 4.9667 | 710.2338
604304 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MUSALLA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:12 | 24.04.2018 13:10:12 | 4.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
604305 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA4 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 12:00:00 | 24.04.2018 17:47:00 | 5.7833 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 705.5663 | 0 | 0
604307 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA2 TM TMCikis:F4-BAKIRCILAR FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:08:59 | 18.04.2018 16:27:00 | 0.30006 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 2.4005 | 25.205
604312 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI TR:KARADIKEN TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:14:27 | 18.04.2018 16:58:00 | 0.72577 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 172.7333
604318 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT 2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:00 | 21.04.2018 14:54:00 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.1
604321 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GOKYURT 2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:57 | 22.04.2018 14:40:57 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51
604328 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ALAY TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:11:52 | 18.04.2018 19:35:00 | 3.3853 | 0 | 131 | 0 | 20 | 0 | 443.473 | 0 | 67.7058
604332 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYALI 1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:03 | 23.04.2018 11:22:03 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 381.0339
604334 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:31:22 | 18.04.2018 18:05:44 | 1.5727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5727 | 0 | 0
604336 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:45 | 21.04.2018 11:50:45 | 2.8333 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 790.4991 | 0 | 0
604338 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:32:38 | 18.04.2018 17:57:00 | 1.4059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4059 | 0 | 0
604343 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:46 | 21.04.2018 11:11:46 | 2.1833 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 2.1833 | 181.2164
604351 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:47:51 | 18.04.2018 18:09:00 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.5672
604354 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F23-VATAN SANAYİ FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-TELEFONCULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:49:38 | 18.04.2018 17:35:00 | 0.75597 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1.5119 | 148.1701 | 0 | 0
604355 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR147 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:50:43 | 18.04.2018 19:30:38 | 2.6652 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 343.8056 | 0 | 0
604356 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ KOK:ÇARIKLAR 4 TR KOKCikis:ÇARIKLAR 4 TR-SEÇME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:49 | 22.04.2018 13:56:49 | 4.9333 | 0 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 221.9999 | 24.6667
604357 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:23 | 21.04.2018 10:18:23 | 1.3 | 0 | 0 | 14 | 121 | 0 | 0 | 18.2 | 157.3
604358 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:30:33 | 21.04.2018 10:19:33 | 0.81667 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 4.0834 | 97.1837
604359 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 7TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:55:55 | 18.04.2018 17:19:00 | 0.38449 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 22.6849 | 0 | 0
604361 | 1 | KONYA | KULU | TR:BURUNAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:58:39 | 18.04.2018 18:31:00 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 106.1979
604366 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:19 | 21.04.2018 16:04:19 | 7.0667 | 2 | 3856 | 24 | 1304 | 14.1333 | 27249.0795 | 169.6001 | 9214.9377
604367 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORNEK SANAYI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 16:59:36 | 18.04.2018 18:25:00 | 1.4231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.0767 | 0 | 0
604368 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR100 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:01:10 | 18.04.2018 18:08:00 | 1.1137 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 165.9368 | 0 | 0
604373 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:DEDELER ÖZEL KÖK KOKCikis:DEDELER ÖZEL KÖK - F2 CIHANBEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:10:22 | 25.04.2018 14:07:22 | 3.95 | 0 | 0 | 24 | 14 | 0 | 0 | 94.8 | 55.3
604374 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:KARAHALLI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:31 | 24.04.2018 14:08:31 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 198.3998
604376 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:06:56 | 18.04.2018 22:05:00 | 4.9676 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 382.5052 | 0
604377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11104 TRCikis:E KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:07:55 | 18.04.2018 18:18:00 | 1.1678 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 380.7028 | 0 | 0
604378 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:09:07 | 18.04.2018 18:02:39 | 0.8921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8921
604383 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:ULUKIŞLA TR9 KOKCikis:ULUKIŞLA TR-9 - ULUKIŞLA TR-10/11/12 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:22 | 21.04.2018 10:12:22 | 1.2 | 1 | 22 | 0 | 462 | 1.2 | 26.4 | 0 | 554.4
604385 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-DM 28 A BARASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:00:19 | 21.04.2018 11:11:19 | 2.1833 | 8 | 4473 | 131 | 2744 | 17.4666 | 9766.0351 | 286.0162 | 5991.0575
604391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-BECELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:17:14 | 18.04.2018 18:17:00 | 0.99589 | 0 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 52.7822 | 49.7945
604393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA66 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:18:52 | 18.04.2018 20:29:00 | 3.1689 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.7556 | 0 | 0
604399 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.04.2018 09:30:21 | 21.04.2018 10:44:21 | 1.2333 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43.1666 | 0
604404 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK18 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:19:08 | 18.04.2018 18:55:00 | 4.5977 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 82.7586 | 0 | 0
604408 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI TR:GUMUSKENT5 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:41:25 | 18.04.2018 18:47:00 | 1.0929 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 80.8724 | 0 | 0
604410 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:TR 20520 KOKCikis:TR 20520-TR 20529 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:42:44 | 18.04.2018 18:52:00 | 1.1544 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16.1616 | 0
604422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:05:40 | 24.04.2018 12:03:40 | 2.9667 | 0 | 260 | 0 | 9 | 0 | 771.3342 | 0 | 26.7
604427 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:KIRAMAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:01:22 | 18.04.2018 18:34:22 | 0.54996 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54996
604428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DAGDERE2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 17:03:45 | 18.04.2018 23:34:00 | 6.5042 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 474.803
604430 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:karaboğaz kök KOKCikis:KARABOĞAZ MOD. / SARAYCIK GRUP ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 14:26:43 | 18.04.2018 19:06:00 | 4.6547 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 97.7489 | 0
604442 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KİSLEYAYLASI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:13:14 | 18.04.2018 20:04:00 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8461
604443 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:15:41 | 18.04.2018 18:46:00 | 0.50525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50525 | 0 | 0
604445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK KOKCikis:CUMRA ORGANIZE SANAYI KOK-ORGANİZE SANAYİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:18:04 | 18.04.2018 19:22:00 | 1.0654 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26.6337 | 1.0654
604450 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ KOK:BESISIKLI KOK KOKCikis:SÜLÜKLÜ ÇIKIŞI TR:HACIOMEROGLU4 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:20:55 | 18.04.2018 20:50:00 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 104.357
604453 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:24:06 | 18.04.2018 19:39:33 | 1.2574 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2574 | 0 | 0
604456 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1372 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:26:49 | 18.04.2018 19:07:03 | 0.67043 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67043 | 0 | 0
604459 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:YESILTEPE1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:32:39 | 18.04.2018 20:26:00 | 1.8891 | 0 | 173 | 5 | 27 | 0 | 326.8178 | 9.4456 | 51.0062
604461 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:34:07 | 18.04.2018 19:59:00 | 1.4145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 | 0 | 0
604473 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-F1 YENİYAYLA KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:49:34 | 18.04.2018 19:46:00 | 0.94032 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0
604474 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YILDIZLI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:49:25 | 18.04.2018 19:55:32 | 1.1018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1018
604481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 TRCikis:F-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:52:43 | 18.04.2018 20:12:41 | 1.3327 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 | 0 | 0
604483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR21 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:58:26 | 18.04.2018 19:31:02 | 0.54333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0
604484 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:59:16 | 18.04.2018 19:33:00 | 0.56195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56195 | 0 | 0
604488 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:58:36 | 18.04.2018 22:32:00 | 3.5566 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2266
604490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR6 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 18:59:19 | 18.04.2018 19:24:00 | 0.41132 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41132 | 0 | 0
604497 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:KARAAGA KOK KOKCikis:KARAAGA KOK-KARAAĞA TR-6 TR-7 KETENLİK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 19:10:38 | 18.04.2018 19:54:00 | 0.72276 | 0 | 209 | 0 | 22 | 0 | 151.0568 | 0 | 15.9007
604523 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK KOKCikis:ALTUNHİSAR SULAMA KÖK - ALTUNHİSAR TR-7/VERİCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 19:34:49 | 18.04.2018 21:48:00 | 2.2195 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 55.488 | 55.488
604535 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:02:45 | 18.04.2018 20:22:00 | 0.32056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32056 | 0 | 0
604536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:05:59 | 18.04.2018 22:52:53 | 2.7815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7815
604541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KILBASAN9 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:15:01 | 18.04.2018 21:50:33 | 1.5921 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1448 | 0 | 0
604543 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:20:05 | 18.04.2018 20:50:34 | 0.50802 | 8 | 482 | 414 | 546 | 4.0642 | 244.8656 | 210.3203 | 277.3789
604545 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 47 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:26:49 | 18.04.2018 21:14:33 | 0.79548 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9774 | 0 | 0
604549 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:YUKARIKAYALAR KOK KOKCikis:YUKARIKAYALAR KOK-PINARBAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:36:37 | 18.04.2018 22:00:00 | 1.3895 | 0 | 272 | 1 | 60 | 0 | 377.9522 | 1.3895 | 83.3718
604554 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:AKPINAR KOK KOKCikis:AKPINAR KOK-ÇATALÇEŞME ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 20:57:10 | 18.04.2018 21:49:20 | 0.86937 | 0 | 0 | 14 | 1207 | 0 | 0 | 12.1712 | 1049.3296
604564 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KIZ MESLEK TR 3.34 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 21:13:30 | 18.04.2018 22:00:01 | 0.77504 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77504 | 0 | 0
604572 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:BEKARLAR-SOFULAR KOK KOKCikis:BEKARLAR ÇIKIŞI TR:BEKARLAR2 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 21:23:28 | 18.04.2018 22:29:00 | 1.0921 | 0 | 244 | 0 | 3 | 0 | 266.4675 | 0 | 3.2762
604575 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60803 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 21:40:52 | 18.04.2018 22:29:45 | 0.8147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8147
604580 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF14 TR TRCikis:F KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.04.2018 21:58:08 | 18.04.2018 22:57:00 | 0.98088 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 179.501 | 0 | 0
604596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.04.2018 23:14:53 | 19.04.2018 00:16:54 | 1.0333 | 20 | 0 | 122 | 0 | 20.667 | 0 | 126.0687 | 0
604613 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ KOK:ORHANIYE YENI KOK KOKCikis:ORHANİYE YENİ KÖK-ÇOBANKAYA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 01:28:49 | 19.04.2018 09:27:13 | 7.9732 | 0 | 0 | 6 | 677 | 0 | 0 | 47.8389 | 5397.8225
604624 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KONUKLAR KOK KOKCikis:KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 05:06:51 | 19.04.2018 06:18:00 | 1.1858 | 2 | 12 | 16 | 245 | 2.3716 | 14.2296 | 18.9728 | 290.521
604630 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1610 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 05:44:26 | 19.04.2018 06:22:00 | 0.62607 | 0 | 255 | 0 | 123 | 0 | 159.6479 | 0 | 77.0066
604657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 07:20:30 | 19.04.2018 09:05:00 | 1.7414 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7071
604663 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:MEVLUTLU TR2 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 07:51:59 | 19.04.2018 09:10:42 | 1.3118 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 93.1406
604668 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1377 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:05:11 | 19.04.2018 08:54:00 | 0.81344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81344 | 0 | 0
604673 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM2 KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - HACIBEKTAS TR-1 ÇIKIŞI(RİNG) TR:HACIBEKTAS32 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:18:45 | 19.04.2018 08:39:21 | 0.34333 | 19 | 493 | 80 | 2115 | 6.5233 | 169.2617 | 27.4664 | 726.143
604675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-25 TERMINAL KOKCikis:TR3-25 / TR3-11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:20:24 | 19.04.2018 09:03:00 | 0.70979 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0.70979 | 43.2972 | 0 | 0
604680 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YALINTAS1 TR TRCikis:C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:32:41 | 19.04.2018 11:01:21 | 2.4776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4776
604685 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:36:40 | 19.04.2018 09:26:00 | 0.82215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82215
604686 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:35:42 | 19.04.2018 09:19:00 | 0.7215 | 0 | 0 | 295 | 388 | 0 | 0 | 212.8425 | 279.942
604691 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 08:30:00 | 24.04.2018 11:48:00 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 224.4
604692 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KARAARKAÇ MOD. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:46:25 | 19.04.2018 10:58:00 | 2.1928 | 0 | 0 | 51 | 499 | 0 | 0 | 111.8354 | 1094.2322
604696 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARKIN3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:00 | 24.04.2018 17:52:00 | 3.8667 | 0 | 120 | 0 | 12 | 0 | 464.0004 | 0 | 46.4
604697 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:26 | 25.04.2018 13:34:26 | 4.5667 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 730.6672
604698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:34:23 | 25.04.2018 16:49:23 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 211.25
604700 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ORNEK SANAYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:52:24 | 19.04.2018 10:40:32 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6042
604701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:53:27 | 19.04.2018 11:22:00 | 2.4757 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9515 | 0 | 0
604702 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F3-MAKARNA FİDERİ (15,8 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 02:00:00 | 24.04.2018 02:53:00 | 0.88333 | 0 | 26 | 0 | 520 | 0 | 22.9666 | 0 | 459.3316
604703 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F11-NEVŞEHİR MERKEZ 2 FİDERİ DM:DM04 TR01 DMCikis:DM04 TR01 - DM05 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:55:17 | 19.04.2018 09:40:19 | 0.75052 | 2 | 1424 | 0 | 0 | 1.501 | 1068.7405 | 0 | 0
604704 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ DM:KONAKLI KOK DMCikis:KONAKLI KOK-KONAKLI 2.HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:56:55 | 19.04.2018 14:00:00 | 5.0513 | 3 | 6 | 391 | 0 | 15.154 | 30.308 | 1975.0739 | 0
604708 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:CESMECIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:30:51 | 24.04.2018 12:41:51 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.9333
604713 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:07:21 | 19.04.2018 11:20:00 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.9478
604715 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT32 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:08:47 | 19.04.2018 09:57:00 | 0.80345 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80345 | 0 | 0
604726 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F2-BOTAŞ-1 FİDERİ KOK:ARMUTLU KOK-1 KOKCikis:ARMUTLU KOK-1 - ARMUTLU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:15:20 | 19.04.2018 10:14:00 | 0.97758 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.6861
604727 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:YOLOREN1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:14:59 | 19.04.2018 10:30:00 | 1.2501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2501
604735 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-19 ESKİ HASTAHANE KOKCikis:TR-19 ESKİ HASTAHANE-TR-20 CUMHURİYET İÖO ÇIKIŞI TR:MUCUR TR-29 | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:23 | 25.04.2018 12:34:23 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99.8668
604736 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:RENSAN KOK KOKCikis:RENSAN KOK-FİDER 8 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:00 | 23.04.2018 11:28:00 | 1.4667 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 80.6668
604744 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:KARAHUYUK MODULER KOKCikis:KARAHUYUK MODULER-BULGURLUK TARAFI SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:04:59 | 24.04.2018 10:49:59 | 0.75 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 0
604748 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-ÇAYAĞZI ÇIKIŞI KOK:ÇAYAGZI TR-1 KOKCikis:ÇAYAGZI TR-1-FARBEL ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:22:52 | 19.04.2018 10:44:13 | 1.3557 | 0 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 5.4229 | 162.6864
604753 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA6 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:35 | 22.04.2018 12:14:35 | 3.2333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.9666 | 0 | 0
604754 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS47 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 14:00:12 | 22.04.2018 15:35:12 | 1.5833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 150.4163 | 0 | 0
604756 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:ACIOZ TR-33 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:15 | 26.04.2018 13:05:15 | 4.0833 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 338.9164
604769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUORENYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 10:00:00 | 23.04.2018 15:29:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 93.2166
604770 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR10 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:42 | 25.04.2018 12:54:42 | 3.9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 159.9 | 0 | 0
604775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:SIRNIK KOK KOKCikis:SIRNIK KOK-BATI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:07:07 | 25.04.2018 11:10:07 | 2.05 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4.1 | 0 | 32.8 | 0
604782 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR11 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:20 | 26.04.2018 13:08:20 | 4.1333 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 305.8664 | 0 | 4.1333
604783 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:BOZTEPE TR12 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:38 | 28.04.2018 12:37:38 | 3.6167 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 462.9338 | 0 | 3.6167
604784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30828 TRCikis:D-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:33 | 24.04.2018 09:25:33 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 47.9171
604788 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-AKPLAS DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 12:00:58 | 24.04.2018 12:37:58 | 0.61667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2333 | 0
604796 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - MEDAŞ HATII | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:54:54 | 19.04.2018 10:29:43 | 0.58014 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 51.0523 | 55.6934
604801 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:58:15 | 19.04.2018 16:42:00 | 6.7289 | 8 | 482 | 414 | 546 | 53.8315 | 3243.3491 | 2785.7812 | 3674.0012
604809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:03:27 | 19.04.2018 10:48:20 | 0.74794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74794 | 0 | 0
604812 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:BACANAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:13:28 | 24.04.2018 13:30:28 | 4.2833 | 1 | 31 | 90 | 68 | 4.2833 | 132.7832 | 385.4997 | 291.2664
604818 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ DM:BOZKIR DM DMCikis:BOZKIR DM-BOZKIR MERKEZ (MEZBAHA2 TR KÖK) ÇIKIŞI TR:BOZKIR12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 10:29:00 | 1.4833 | 0 | 1180 | 0 | 5 | 0 | 1750.3294 | 0 | 7.4166
604819 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-61 SANAYI-8 TRCikis:ARDIÇLAR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 09:28:38 | 19.04.2018 19:17:00 | 9.8059 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8059 | 0 | 0
604821 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BOZKIR12 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:26 | 24.04.2018 14:02:26 | 5.0333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.1667 | 0 | 0
604825 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ KOK:AKCAYAZI KOK KOKCikis:AKCAYAZI KOK-SAZLIPINAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:15:58 | 19.04.2018 10:43:00 | 0.45046 | 0 | 0 | 48 | 266 | 0 | 0 | 21.6221 | 119.8224
604831 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KOLAK KOK KOKCikis:KOLAK KOK-GÖVEZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 13:13:00 | 24.04.2018 15:30:00 | 2.2833 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.8166 | 0
604839 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KAYAALTI SULAMA-2 TRCikis:2.CIKIS | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:23:00 | 19.04.2018 11:13:00 | 0.83331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.9997
604840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21602 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:23:48 | 19.04.2018 11:14:16 | 0.84084 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0 | 0
604841 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM4 DMCikis:KARAMAN DM4 - TR-30819 YERALTI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:24:01 | 19.04.2018 10:43:00 | 0.31625 | 0 | 0 | 24 | 6033 | 0 | 0 | 7.59 | 1907.9362
604843 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:BASHARMAN KOK KOKCikis:BASHARMAN KOK-GÜLDERE KÖK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 12:01:45 | 23.04.2018 14:15:45 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 185.3664
604844 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ KOK:SARAY KÖK KOKCikis:SARAY KÖK-BALIKLAVA ÇIKIŞI TR:BALIKLAVA1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:00 | 26.04.2018 13:56:00 | 4.9333 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 4.9333 | 927.466
604846 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:24:57 | 19.04.2018 11:00:00 | 0.5841 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7523 | 0 | 0
604847 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:26:40 | 19.04.2018 10:50:00 | 0.38867 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38867 | 0
604852 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:F7-AKÇAKENT FİDERİ DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:AYVALI KOK KOKCikis:AYVALI KÖK-AYVALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:18:07 | 19.04.2018 12:09:00 | 1.848 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 1.848 | 304.9282
604853 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:30:00 | 27.04.2018 13:56:00 | 3.4333 | 0 | 0 | 258 | 517 | 0 | 0 | 885.7991 | 1775.0316
604868 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:TUZKOY1 TR KOKCikis:TUZKOY1 TR - ABUUŞAĞI KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:40:10 | 19.04.2018 11:05:00 | 0.41375 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2412 | 0
604874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ALHAN ÇIKIŞI KOK:ALHAN KÖK KOKCikis:ALHAN KÖK-TAŞAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:01:18 | 25.04.2018 11:06:18 | 2.0833 | 83 | 443 | 1 | 16 | 172.9164 | 922.9152 | 2.0833 | 33.3333
604875 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI KOK:SEYDIFAKILLI KOK KOKCikis:SEYDIFAKILLI KOK-YEŞİLYURT2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:20:05 | 26.04.2018 12:56:05 | 3.6 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 18 | 590.4
604889 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:59:16 | 19.04.2018 11:34:35 | 0.58849 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 68.2648 | 1.7655
604899 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-YEŞİLDERE ÇIKIŞI KOK:YESILDERE KOK KOKCikis:YESILDERE KOK-DENİRCİK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:07:13 | 19.04.2018 12:29:45 | 1.3754 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1262
604903 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:03:30 | 19.04.2018 12:19:00 | 1.2583 | 28 | 15378 | 92 | 3995 | 35.2327 | 19350.2912 | 115.7645 | 5026.9484
604922 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:17:46 | 19.04.2018 11:31:56 | 0.23584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23584
604927 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-VEYSEL TÜTÜNCÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 12:00:32 | 23.04.2018 12:43:32 | 0.71667 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 32.9668 | 1.4333
604930 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 KOK:AVANOS11 TR KOKCikis:AVANOS11 TR-AVANOS TUĞLA FAB. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:00:00 | 24.04.2018 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0
604940 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 1 TR TRCikis:H KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:29:13 | 19.04.2018 11:54:00 | 0.41289 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.4773 | 0 | 0
604943 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI KOK:SUVERMEZ1 TR KOKCikis:SUVERMEZ1 TR - ÇAKILLI DOĞALA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:29:39 | 19.04.2018 11:58:00 | 0.47225 | 23 | 789 | 5 | 9 | 10.8618 | 372.6053 | 2.3613 | 4.2503
604947 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY51 TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:12:29 | 20.04.2018 17:47:00 | 0.57519 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13.2294 | 0 | 0
604956 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK KOKCikis:AKHÜYÜK ÇİLLER KÖK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 11:30:00 | 24.04.2018 12:33:00 | 1.05 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 30.45 | 2.1
604959 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:15:18 | 19.04.2018 11:47:00 | 0.52811 | 12 | 328 | 1 | 0 | 6.3373 | 173.2201 | 0.52811 | 0
604964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK7 TR KOKCikis:BULDUK7 TR-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:14:50 | 19.04.2018 12:36:00 | 1.3527 | 0 | 0 | 36 | 18 | 0 | 0 | 48.6961 | 24.3481
604969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:OSB MERKEZ DM DMCikis:OSB MERKEZ DM - OSB KÖK-1 ÇIKIŞI KOK:OSB KÖK - 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 12:10:42 | 22.04.2018 12:57:42 | 0.78333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.1333 | 0.78333
604971 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ISAKLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:49:01 | 19.04.2018 12:31:31 | 0.70828 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 92.7847
604976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:56:54 | 19.04.2018 13:00:00 | 1.0516 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 37.8576 | 0 | 0
604977 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 11:57:37 | 19.04.2018 12:29:00 | 0.52283 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 93.0637
605012 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 10:44:35 | 19.04.2018 12:31:34 | 1.7828 | 21 | 0 | 159 | 2 | 37.4392 | 0 | 283.4684 | 3.5656
605015 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA31 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:16:25 | 19.04.2018 14:56:00 | 2.6595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6595 | 0 | 0
605025 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 9 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:14:21 | 19.04.2018 12:46:00 | 0.52729 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 32.1647 | 0 | 0
605042 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 7 KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:16:45 | 19.04.2018 15:38:00 | 3.3541 | 2 | 0 | 112 | 0 | 6.7083 | 0 | 375.6637 | 0
605043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:BEYLIOVA KOK KOKCikis:BEYLIOVA KOK-ELİFE TOKGÖZ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:33:33 | 19.04.2018 14:42:00 | 2.1408 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.7038 | 0
605047 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:41:12 | 19.04.2018 16:12:30 | 3.5216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5216 | 0 | 0
605050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:HİMMETLİ KÖK KOKCikis:HİMMETLİ KÖK - ÇAYIRLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 12:49:00 | 19.04.2018 14:02:24 | 1.2232 | 7 | 0 | 14 | 0 | 8.5625 | 0 | 17.1251 | 0
605064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21203 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:00:25 | 19.04.2018 16:43:09 | 3.712 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.6961 | 0 | 0
605065 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KAYTAN SOKAK TR 3.35 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:02:17 | 19.04.2018 17:07:10 | 4.0812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0812 | 0 | 0
605074 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F8-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - SUVERMEZ-ÇAKILLI-DOĞALA TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:14:55 | 19.04.2018 14:14:59 | 1.0009 | 10 | 0 | 78 | 1 | 10.0089 | 0 | 78.0694 | 1.0009
605075 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:UZUMCU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:13:46 | 19.04.2018 13:57:00 | 0.72034 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.161 | 0 | 0
605076 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:ACIGOL KOK KOKCikis:ACIGOL KOK-ACIGÖL YAVŞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:11:48 | 19.04.2018 15:19:00 | 2.1199 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2397 | 0
605087 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:DIKILITAS1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:17:06 | 19.04.2018 15:33:00 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2647
605088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA31 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:27:16 | 19.04.2018 14:55:00 | 1.4621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4621 | 0 | 0
605092 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:28:48 | 19.04.2018 14:21:00 | 0.86997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86997 | 0 | 0
605096 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:33:16 | 19.04.2018 15:01:29 | 1.4702 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0
605102 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:GOLYAZI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:40:12 | 19.04.2018 18:11:00 | 4.5133 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 591.2423 | 0 | 0
605104 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR TR-19 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:19 | 27.04.2018 11:36:19 | 2.6 | 0 | 596 | 0 | 15 | 0 | 1549.6 | 0 | 39
605114 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:58:01 | 19.04.2018 14:42:56 | 0.74842 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74.842 | 0
605115 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUSUNYERI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:58 | 25.04.2018 11:45:58 | 2.75 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 0 | 0
605117 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:04:37 | 19.04.2018 14:21:00 | 0.27287 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 31.3801 | 0 | 0
605119 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YENIYAPAN1 TR KAMAN TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:02:29 | 19.04.2018 18:39:00 | 4.6084 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 410.1494
605131 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 13:22:27 | 19.04.2018 15:51:50 | 2.4896 | 0 | 0 | 75 | 539 | 0 | 0 | 186.717 | 1341.8728
605134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TR2-38 GUNEYKENT-3 KOKCikis:TR2-38 / BOŞ TR2-39 ÇKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:14:44 | 19.04.2018 14:48:00 | 0.55431 | 11 | 664 | 0 | 0 | 6.0974 | 368.0618 | 0 | 0
605139 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:20:09 | 19.04.2018 14:33:50 | 0.22795 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 10.9416
605142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:23:22 | 19.04.2018 21:30:50 | 7.1243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1243 | 0 | 0
605155 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MORCALI1 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:35:13 | 19.04.2018 17:55:00 | 3.3296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3296
605156 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KAZANCI KOK KOKCikis:KAZANCI KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:35:23 | 19.04.2018 15:36:00 | 1.0101 | 0 | 0 | 2 | 1008 | 0 | 0 | 2.0202 | 1018.1909
605158 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:35:14 | 19.04.2018 15:25:00 | 0.8292 | 0 | 0 | 30 | 306 | 0 | 0 | 24.876 | 253.7352
605163 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYDINKISLA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:41:57 | 19.04.2018 15:58:00 | 1.2673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2673
605164 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-YARAŞLI ALTILAR ÇIKIŞI KOK:YARASLI KOK KOKCikis:YARASLI KOK-CANIMANA-YARAŞLI ÇIKIŞI TR:KARACADERE1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 11:38:00 | 2.6333 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 302.8329
605165 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:51 | 25.04.2018 12:49:51 | 3.8167 | 14 | 56 | 0 | 0 | 53.4334 | 213.7335 | 0 | 0
605167 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:41 | 26.04.2018 11:49:41 | 2.8167 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 247.867 | 0 | 0
605168 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVLIOREN1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:03:00 | 27.04.2018 11:55:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 232.2003
605169 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU114 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 08:30:45 | 28.04.2018 11:54:45 | 3.4 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 622.2 | 0 | 0
605170 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:28:51 | 29.04.2018 13:04:51 | 3.6 | 0 | 625 | 0 | 3 | 0 | 2250 | 0 | 10.8
605171 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:55 | 30.04.2018 12:40:55 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 645.3339
605185 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI 3.HAT TR62 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:49:50 | 19.04.2018 15:22:00 | 0.53601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53601
605196 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:57:23 | 19.04.2018 15:27:00 | 0.49342 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 8.3881 | 14.8026
605197 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 14:55:58 | 19.04.2018 19:18:00 | 4.367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.367 | 0 | 0
605204 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-BELEDİYE İÇME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 12:00:00 | 25.04.2018 17:05:00 | 5.0833 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71.1666 | 0
605212 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 16 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:02:34 | 19.04.2018 17:44:39 | 2.7012 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4025
605213 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KASOREN1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:05:26 | 19.04.2018 17:06:00 | 2.0093 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56.2607
605229 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KAYNARCA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:16:42 | 19.04.2018 15:36:27 | 0.32911 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14.81
605230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA31 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:16:05 | 19.04.2018 16:54:00 | 1.6317 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 223.547 | 0 | 0
605235 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:BASDERE8 KOK-MEZRA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:19:19 | 19.04.2018 17:35:00 | 2.2613 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 27.1357 | 20.3518
605240 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:22:07 | 19.04.2018 18:30:31 | 3.1399 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.6794 | 0 | 0
605241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-ÖZEL SULAMA TSK CIKIS | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:22:42 | 19.04.2018 15:55:00 | 0.53819 | 0 | 0 | 5 | 293 | 0 | 0 | 2.6909 | 157.6897
605242 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:22:26 | 19.04.2018 16:50:00 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.1028
605252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:AKBEL VARNA KOKCikis:AKBEL VARNA - O.S.B TR 3''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:32:47 | 19.04.2018 18:00:00 | 2.4534 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 49.068 | 41.7078
605254 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:30:00 | 26.04.2018 12:29:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 137.2332
605256 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KOCASLI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:00:17 | 26.04.2018 16:08:17 | 3.1333 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 216.1998
605258 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:INONU1 TR BUYUKKARAPINAR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:42 | 30.04.2018 12:28:42 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 86.0334
605259 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:KUCUKKARAPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:03 | 28.04.2018 12:26:03 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 99.7332
605263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:38:26 | 19.04.2018 19:38:34 | 4.0021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0021 | 0 | 0
605268 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HANAYBASI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:43:59 | 19.04.2018 16:58:00 | 1.2334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0
605275 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:51:55 | 19.04.2018 17:09:00 | 1.2846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0
605277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ TR:4B 18TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:49:10 | 19.04.2018 17:53:03 | 2.0647 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 1878.8497 | 0 | 0
605278 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE4 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:05:58 | 27.04.2018 10:28:58 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.5166
605281 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:38 | 24.04.2018 13:02:38 | 4.0333 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1843.2318 | 0 | 0
605283 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:59:16 | 19.04.2018 17:42:00 | 1.7121 | 0 | 0 | 127 | 449 | 0 | 0 | 217.4329 | 768.7194
605285 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 15:59:46 | 19.04.2018 18:10:36 | 2.1805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1805
605290 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOLLA GURANI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:16:07 | 19.04.2018 17:57:00 | 1.6811 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 453.9051 | 0 | 0
605299 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:26:20 | 19.04.2018 17:31:00 | 1.0777 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3107 | 0
605300 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:00 | 28.04.2018 14:00:00 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
605306 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SADIKHACI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:29:30 | 19.04.2018 19:27:00 | 2.9582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9582
605311 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-4 BUGDAY PAZARI TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:34:17 | 19.04.2018 19:57:12 | 3.3819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3819
605322 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:47:08 | 19.04.2018 17:29:00 | 0.69761 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 69.761 | 0
605325 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR31 KOKCikis:KARAPINAR TR31-TR38 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:47:51 | 19.04.2018 17:18:01 | 0.50277 | 6 | 4408 | 7 | 26 | 3.0166 | 2216.2102 | 3.5194 | 13.072
605334 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CUMHURİYET4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:41:22 | 19.04.2018 18:12:00 | 1.5105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5105 | 0 | 0
605338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.04.2018 09:00:00 | 22.04.2018 20:15:00 | 11.25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11.25 | 0 | 112.5 | 0
605343 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F2-TAŞPINAR FİDERİ KOK:GOZLUKUYU KOK KOKCikis:GOZLUKUYU KOK-GÖZLÜKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:06:19 | 19.04.2018 17:33:00 | 0.4446 | 8 | 5 | 30 | 303 | 3.5568 | 2.223 | 13.338 | 134.7138
605345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:MUTLUKENT TR 3.32 TRCikis:B Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:07:13 | 19.04.2018 17:37:00 | 0.49619 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 137.4446 | 0 | 0
605346 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:GOKTUZLA KOK KOKCikis:GOKTUZLA KOK-ŞİRİNLER KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:07:38 | 19.04.2018 17:56:00 | 0.80607 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.3153 | 0
605365 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK59 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:17:40 | 19.04.2018 18:18:00 | 1.0054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0054 | 0 | 0
605366 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:SADIKHACI KOK KOKCikis:SADIKHACI KOK-SADIKHACI TSK ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:29:28 | 19.04.2018 19:19:00 | 1.8254 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.7302
605375 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:HAYVAN PAZARI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:29:36 | 19.04.2018 18:44:00 | 1.2399 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 38.4381 | 0 | 0
605378 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:34:56 | 19.04.2018 18:42:28 | 1.1254 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1254 | 0 | 0
605381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK MEZARLIK TR 3.44 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:43:07 | 19.04.2018 18:32:10 | 0.81734 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81734 | 0 | 0
605382 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK KOKCikis:KUŞÇAYOLU SULAMA KÖK-KÜTÜKKUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:34:23 | 19.04.2018 18:45:00 | 1.1767 | 0 | 905 | 82 | 14 | 0 | 1064.9044 | 96.4886 | 16.4737
605388 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:KIZILKAYA3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:49:17 | 19.04.2018 19:30:36 | 1.6883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6883
605393 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:50:47 | 19.04.2018 18:48:00 | 0.95342 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.5094 | 0
605395 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM06-TR07 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:51:12 | 19.04.2018 19:13:22 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692
605406 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ESKİ DÜNDARLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:03:18 | 19.04.2018 18:21:00 | 0.29481 | 3 | 25 | 234 | 174 | 0.88443 | 7.3703 | 68.9855 | 51.2969
605411 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KIZILKIYI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:00:00 | 24.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.6667
605412 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 15TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 16:16:48 | 19.04.2018 18:48:00 | 2.5199 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 609.8158 | 0 | 0
605418 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÖLET KÖK KOKCikis:GÖLET KÖK-YENİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:13:06 | 19.04.2018 19:51:00 | 1.6315 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5258 | 0
605419 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F6-BAHÇELİ FİDERİ (15,8 KV) KOK:BAHCELI TR1 KOKCikis:BAHÇELİ TR-1 - ROMA HAVUZU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:10:38 | 19.04.2018 18:57:00 | 0.77272 | 0 | 0 | 41 | 1450 | 0 | 0 | 31.6815 | 1120.444
605420 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:YENİYILDIZ TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 17:48:02 | 19.04.2018 19:49:00 | 2.0161 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 34.2732 | 0 | 22.1768
605427 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HİRFANLI GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:32:47 | 19.04.2018 19:21:00 | 0.80334 | 25 | 14284 | 54 | 2251 | 20.0835 | 11474.9086 | 43.3804 | 1808.3183
605428 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SEVINDIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:33:31 | 19.04.2018 19:44:00 | 1.1745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | 0 | 0
605432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK59 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:32:30 | 19.04.2018 19:47:00 | 1.2415 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 45.9351 | 0 | 0
605438 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:OVALIBAĞ TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:42:23 | 19.04.2018 19:10:00 | 0.4602 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 35.4354
605448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:BEYSEHIR YENI DM DMCikis:BEYSEHIR YENI DM-BEYŞEHİR TR-41 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 18:45:17 | 19.04.2018 19:24:00 | 0.64514 | 1 | 225 | 2 | 13 | 0.64514 | 145.1565 | 1.2903 | 8.3868
605472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 19:04:19 | 19.04.2018 20:37:31 | 1.5533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 0
605497 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GULBAHCE5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 19:32:58 | 19.04.2018 20:06:00 | 0.55041 | 0 | 576 | 0 | 3 | 0 | 317.0362 | 0 | 1.6512
605499 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.04.2018 19:33:55 | 19.04.2018 20:44:07 | 1.1698 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.8488 | 0
605502 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 19:40:43 | 19.04.2018 20:37:32 | 0.94681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94681 | 0 | 0
605505 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 19:44:16 | 19.04.2018 21:46:52 | 2.0432 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0432 | 0 | 0
605524 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 20:06:26 | 19.04.2018 21:02:06 | 0.92772 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.9881 | 0 | 0
605533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KOMITELER1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 20:30:46 | 19.04.2018 21:26:32 | 0.92937 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 35.3161
605545 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YUVAM KOOPARATIF19 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:00:05 | 19.04.2018 21:34:17 | 0.56999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56999
605550 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU99 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:12:23 | 19.04.2018 21:57:00 | 0.74354 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74354 | 0 | 0
605552 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1415 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:17:30 | 19.04.2018 22:02:08 | 0.74378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74378 | 0 | 0
605553 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR-6 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:27:01 | 19.04.2018 21:54:09 | 0.4521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4521 | 0 | 0
605560 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YILMAZ CAMI TR 3.20 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:35:54 | 19.04.2018 22:12:55 | 0.61688 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0
605561 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:43:45 | 19.04.2018 22:10:34 | 0.44691 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44691 | 0 | 0
605562 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YELEKLI TR1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 21:51:05 | 19.04.2018 22:24:00 | 0.54861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861
605567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 22:20:20 | 19.04.2018 23:57:37 | 1.6213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6213
605575 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL2 TR TRCikis:ANADOLU CAD ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 22:57:06 | 20.04.2018 00:31:00 | 1.5648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0
605592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ABDULAZIZ3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 01:33:18 | 20.04.2018 01:56:38 | 0.38866 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38866
605596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:PMYO KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 23:21:56 | 20.04.2018 04:12:31 | 4.8428 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 33.8998 | 19.3713
605604 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR26 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 03:26:27 | 20.04.2018 09:08:30 | 5.7007 | 0 | 44 | 0 | 11 | 0 | 250.8286 | 0 | 62.7071
605619 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 06:00:12 | 20.04.2018 07:31:00 | 1.5132 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 269.3443 | 1.5132
605647 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 06:49:13 | 20.04.2018 11:30:00 | 4.6795 | 10 | 2984 | 299 | 2457 | 46.7946 | 13963.5086 | 1399.1585 | 11497.4332
605648 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR:INONU1 TR UCHARMAN TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 06:52:26 | 20.04.2018 09:07:50 | 2.2564 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.0256
605649 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:SARIKARAMAN4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 06:59:33 | 20.04.2018 07:56:01 | 0.94088 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94088 | 0 | 0
605653 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:SELCUKLU TM TMCikis:SELCUKLU TM-F5 SIZMA KOK:SIZMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 07:06:22 | 20.04.2018 10:41:15 | 3.5812 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0683 | 0
605657 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:MUTLU KOK KOKCikis:MUTLU KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 07:06:22 | 20.04.2018 10:05:00 | 2.977 | 0 | 0 | 295 | 388 | 0 | 0 | 878.215 | 1155.076
605663 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 07:34:11 | 20.04.2018 09:23:00 | 1.8136 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 112.4432 | 0 | 1.8136
605664 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-AŞAĞI YOL ÇIKIŞI KOK:ERMENEK9 TR KOKCikis:ERMENEK 9TR-ERMENEK 4TR GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 07:34:26 | 20.04.2018 08:56:46 | 1.3722 | 1 | 2485 | 0 | 2 | 1.3722 | 3409.9419 | 0 | 2.7444
605673 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:MEZBAHA DM DMCikis:DM33-TATLICAK22 TR ÇIKIŞI KOK:KONET ET VE URUN.SAN.TIC. AS. TR 3X1250 KVA KOKCikis:BÜZCÜLER4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:51:04 | 20.04.2018 09:37:00 | 0.76537 | 0 | 0 | 18 | 101 | 0 | 0 | 13.7767 | 77.3024
605674 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KOSELI TR-9 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:01:02 | 20.04.2018 08:35:00 | 0.56609 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56609 | 0 | 0
605675 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-26 HAYVAN PAZARI YANI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:04:54 | 20.04.2018 10:06:52 | 2.0326 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0326
605677 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:SOGUTOZU1 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:08:14 | 20.04.2018 09:32:00 | 1.396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.396
605689 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-ALAKOVA TASPINAR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:18:39 | 20.04.2018 13:15:00 | 4.9391 | 0 | 106 | 70 | 622 | 0 | 523.5467 | 345.7384 | 3072.1326
605692 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 06:02:05 | 20.04.2018 09:51:12 | 3.8184 | 0 | 120 | 0 | 8 | 0 | 458.2104 | 0 | 30.5474
605704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 25TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:40:02 | 20.04.2018 09:59:57 | 1.3318 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 55.936 | 0 | 0
605706 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:28:50 | 20.04.2018 13:57:51 | 5.4834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4834 | 0 | 0
605707 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:INCESU KÖK KOKCikis:INCESU KÖK-İNCESU TR1 - TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:10:00 | 24.04.2018 13:08:00 | 3.9667 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1063.0676
605709 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:42:44 | 20.04.2018 10:39:01 | 1.938 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.3175 | 0 | 0
605719 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:YENİYAYLA KOK KOKCikis:YENİYAYLA KÖK - YEŞİLHAT SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:49:28 | 20.04.2018 09:29:00 | 0.65864 | 0 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 37.5425 | 0.65864
605722 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:54:45 | 20.04.2018 09:58:05 | 1.0555 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55.941 | 0 | 0
605723 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR9 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 14:00:18 | 23.04.2018 16:37:18 | 2.6167 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 287.8337 | 0 | 0
605724 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KAYAAGIZLI RMU KOKCikis:KAYAAGIZLI RMU-DEMİR YOLU ATLAMA SULAMA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:00:59 | 20.04.2018 09:35:00 | 0.56689 | 5 | 0 | 23 | 0 | 2.8344 | 0 | 13.0385 | 0
605725 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 08:57:07 | 20.04.2018 15:05:00 | 6.1313 | 34 | 2915 | 472 | 701 | 208.4656 | 17872.8561 | 2893.9925 | 4298.0693
605729 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ABONE KABLOSU - SAYAÇ ARASI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:03:09 | 20.04.2018 10:46:00 | 1.714 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 185.1109 | 0 | 0
605735 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:PUSAT DMCikis:PUSAT DM-ATLANTI KOK KOK:ATLANTI KOK KOKCikis:ATLANTI KOK-MAHMUDİYE ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:06:30 | 20.04.2018 10:07:00 | 1.0082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0
605737 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:06:04 | 20.04.2018 13:11:00 | 4.082 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 146.9524 | 0
605740 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-4 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 20,21,22,23,24,25,26,27 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:08:50 | 20.04.2018 10:17:00 | 1.136 | 3 | 0 | 42 | 0 | 3.4078 | 0 | 47.7099 | 0
605748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:HAVVA KADIN CAMI TR 3.18 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:16:51 | 20.04.2018 09:56:50 | 0.66624 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66624 | 0 | 0
605752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:AKEVLER TR 3.23 TRCikis:A-P Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:04:43 | 20.04.2018 11:19:06 | 2.2395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0
605755 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KOCPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:42:37 | 24.04.2018 15:13:37 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1119.884
605757 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.04.2018 08:38:47 | 19.04.2018 09:40:00 | 1.0201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0201
605758 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:26:08 | 20.04.2018 17:21:00 | 7.9143 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 316.5736
605764 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:27:22 | 20.04.2018 15:56:51 | 6.4914 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51.931 | 6.4914
605766 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KURAN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:00 | 25.04.2018 13:42:00 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 615.7
605767 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KUMLUCA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:00 | 26.04.2018 14:29:00 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1102.1493
605769 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:00 | 27.04.2018 13:47:00 | 4.7833 | 0 | 70 | 0 | 17 | 0 | 334.8331 | 0 | 81.3166
605776 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI KOK:SEYDIFAKILLI KOK KOKCikis:SEYDIFAKILLI KOK-YEŞİLYURT2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:32:04 | 20.04.2018 13:47:34 | 4.2582 | 0 | 0 | 6 | 170 | 0 | 0 | 25.549 | 723.8872
605777 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM16/TR06 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:32:10 | 20.04.2018 10:53:25 | 1.354 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.8322 | 0 | 0
605781 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:33:07 | 20.04.2018 12:00:14 | 2.4518 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 377.5849 | 0 | 0
605787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F6-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:25 | 28.04.2018 13:52:25 | 3.8667 | 9 | 13148 | 48 | 2329 | 34.8 | 50838.9772 | 185.6002 | 9005.4744
605793 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:41:03 | 20.04.2018 11:29:27 | 1.8064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8064
605796 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30202 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:42:02 | 20.04.2018 10:29:58 | 0.79869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79869
605802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-SELÇUK 1 ÇIKIŞI 15,8 TR:YENI SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 09:00:00 | 23.04.2018 11:00:00 | 2 | 1 | 138 | 0 | 1 | 2 | 276 | 0 | 2
605804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F4-RİNG 1 FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-SELÇUK 1 ÇIKIŞI 15,8 TR:YENI SELCUK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 03:00:21 | 23.04.2018 03:49:21 | 0.81667 | 1 | 357 | 0 | 1 | 0.81667 | 291.5512 | 0 | 0.81667
605805 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ORTA KISLA2 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:51:14 | 20.04.2018 10:53:04 | 1.0306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0306
605808 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY KOK KOKCikis:KUCUKKOY KOK-ÖZEL SULAMA 2 ŞAKİROGULLARI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:51:39 | 20.04.2018 12:04:00 | 2.2057 | 0 | 39 | 62 | 251 | 0 | 86.0227 | 136.754 | 553.6332
605811 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 09:55:22 | 20.04.2018 14:08:23 | 4.2167 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 780.0914 | 8.4334
605827 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F6-KADINHANI FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM44-FİDER1 KADINHANI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:19 | 24.04.2018 15:23:19 | 1.3833 | 0 | 0 | 3 | 114 | 0 | 0 | 4.15 | 157.6996
605832 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44- REİS TARAFI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TERMİK MANYETİK ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:30:10 | 24.04.2018 11:10:10 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80.0004
605834 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DİKMEN TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:05:10 | 20.04.2018 11:29:00 | 1.3971 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3971
605835 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:05:20 | 20.04.2018 12:16:00 | 2.1776 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7102 | 0
605858 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 10:00:58 | 26.04.2018 14:11:58 | 4.1833 | 0 | 213 | 127 | 450 | 0 | 891.0493 | 531.2829 | 1882.4985
605865 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:15:00 | 20.04.2018 11:47:00 | 1.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 0 | 0
605881 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:UCHUYUK RMU-2 KOKCikis:UCHUYUK RMU-2-ÖZEL SULAMA BİRLİĞİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:30:12 | 20.04.2018 15:45:28 | 5.2544 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5088 | 0
605889 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:TAŞKENT4 TR4 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:37:55 | 20.04.2018 12:35:00 | 1.9512 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9.7559 | 0 | 9.7559
605891 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TASAGIL KOK KOKCikis:TASAGIL KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:38:35 | 20.04.2018 15:39:31 | 5.0154 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 195.6002 | 0
605894 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GUZELYURT8 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:40:21 | 20.04.2018 10:58:00 | 0.29413 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 44.4136 | 0 | 0
605895 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:40:30 | 20.04.2018 11:55:48 | 1.2548 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 66.5065 | 0 | 0
605901 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:DELIKBASTIRAN KOK KOKCikis:DELIKBASTIRAN KOK-SEKİZLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:24:04 | 20.04.2018 12:13:37 | 1.8256 | 0 | 0 | 112 | 173 | 0 | 0 | 204.4694 | 315.8323
605902 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-BÜYÜKAŞLAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:44:50 | 20.04.2018 17:34:00 | 6.8194 | 0 | 0 | 2 | 112 | 0 | 0 | 13.6389 | 763.7762
605906 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 14TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:46:41 | 20.04.2018 12:05:46 | 1.318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.318 | 0 | 0
605908 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SULEYMANSAH 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:47:39 | 20.04.2018 15:02:40 | 4.25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 195.5014 | 0 | 0
605914 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ILICA MH TR29 (250 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:25 | 25.04.2018 11:41:25 | 2.6833 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 303.2163 | 0 | 2.6833
605924 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:53:07 | 20.04.2018 12:14:10 | 1.3506 | 49 | 3 | 71 | 89 | 66.1814 | 4.0519 | 95.8954 | 120.207
605930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4D 19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:06:18 | 20.04.2018 14:00:00 | 2.8949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8949 | 0 | 0
605931 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:06:52 | 20.04.2018 17:42:26 | 6.5926 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.5553 | 0
605933 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:08:24 | 20.04.2018 12:22:52 | 1.2411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2411
605936 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F5-BALIKLIOVA FİDERİ DM:BOZKIR DM KOK:BUYUK OZ KOK TR:SAZLI1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 11:02:00 | 27.04.2018 14:34:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 628.9327
605937 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:12:06 | 20.04.2018 11:36:10 | 0.40085 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40085 | 0 | 0
605939 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:42:40 | 20.04.2018 18:18:00 | 7.5888 | 0 | 0 | 55 | 5 | 0 | 0 | 417.3862 | 37.9442
605940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 41 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:14:01 | 20.04.2018 15:09:00 | 3.9164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6654 | 0 | 0
605946 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:19:50 | 20.04.2018 13:52:00 | 2.536 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 218.0969 | 0
605949 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK:TR 60801 KOKCikis:TR 60801-TR 60808 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:30:01 | 28.04.2018 15:53:01 | 5.3833 | 1 | 7 | 0 | 1421 | 5.3833 | 37.6833 | 0 | 7649.7119
605951 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F9-DM6/1 FİDERİ DM:KARAMAN DM6 DMCikis:KARAMAN DM6 - TR-60801ÇIKIŞI KOK:TR 60801 KOKCikis:TR 60801-TR 60802 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:49 | 28.04.2018 15:53:49 | 2.8833 | 0 | 8 | 1 | 3150 | 0 | 23.0666 | 2.8833 | 9082.4895
605952 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:25:07 | 20.04.2018 17:27:00 | 6.0312 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.4372 | 0
605953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ERENKOY7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:26:21 | 20.04.2018 14:20:58 | 2.9103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9103 | 0 | 0
605956 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI TR:KEKILLIALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:15 | 25.04.2018 15:06:15 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105
605967 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F7-BİSKÜVİ SAN.2-2 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK KOKCikis:COGLU YESILHAT HAT SONU KOK-OSMANİYE TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:37:15 | 20.04.2018 13:05:00 | 1.4623 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.4721 | 0
605970 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:40:21 | 20.04.2018 17:41:28 | 6.0183 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 355.0827
605973 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR60 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:43:33 | 20.04.2018 12:35:09 | 0.85975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85975
605986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ANADOLU SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:58:52 | 20.04.2018 12:17:50 | 0.31595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31595 | 0 | 0
605998 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:02:44 | 20.04.2018 12:33:30 | 0.5126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.563 | 0 | 0
606001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 12:00:03 | 23.04.2018 12:54:03 | 0.9 | 0 | 0 | 67 | 58 | 0 | 0 | 60.3 | 52.2
606002 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-SEKERLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:30:41 | 25.04.2018 13:13:41 | 2.7167 | 0 | 0 | 140 | 152 | 0 | 0 | 380.3338 | 412.9338
606004 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER MAH1 TR TRCikis:B KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 10:59:43 | 20.04.2018 12:20:00 | 1.3379 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 38.7979
606010 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:42 | 25.04.2018 13:52:42 | 4.8667 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 491.5337 | 0 | 0
606011 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG5 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 14:00:14 | 25.04.2018 16:37:14 | 2.6167 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 47.1001 | 0 | 2.6167
606013 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:12:27 | 20.04.2018 14:57:26 | 2.7495 | 49 | 3 | 71 | 89 | 134.7265 | 8.2486 | 195.2159 | 244.7073
606014 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG4 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:10 | 26.04.2018 11:43:10 | 2.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3334 | 0 | 0
606015 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG9 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:00:53 | 26.04.2018 14:37:53 | 1.6167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.1834 | 0 | 0
606016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:TURKMENCAMILI5 TR KOKCikis:TURKMENCAMILI5 TR-TASAGIL CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:48:17 | 20.04.2018 15:33:00 | 3.7453 | 0 | 0 | 75 | 350 | 0 | 0 | 280.8952 | 1310.8445
606018 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI1 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:12:39 | 20.04.2018 13:55:00 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058
606024 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:19:22 | 20.04.2018 12:47:00 | 0.46036 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 72.2765 | 0
606026 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:GOZLU5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:19:11 | 20.04.2018 15:14:00 | 2.9135 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 180.6358 | 0 | 0
606031 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:21:01 | 20.04.2018 15:49:48 | 3.4797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4797
606032 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:22:51 | 20.04.2018 15:11:00 | 2.8022 | 0 | 0 | 73 | 179 | 0 | 0 | 204.5635 | 501.601
606034 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 11:57:05 | 20.04.2018 14:29:27 | 2.5394 | 0 | 0 | 18 | 135 | 0 | 0 | 45.7085 | 342.8136
606037 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F10-EREĞLİ2 FİDERİ IM:EREGLİ İM1100 IMCikis:İM1100-FİDER 1 ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1110 TR KOKCikis:EREGLI1110 TR-ETTEBİR BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:28:57 | 20.04.2018 15:03:00 | 2.5674 | 17 | 7497 | 5 | 172 | 43.6463 | 19248.0227 | 12.8371 | 441.598
606047 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI KOK:ERLER KOK KOKCikis:ERLER KOK-SULAMALAR ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:29:08 | 20.04.2018 13:34:00 | 1.0809 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.0809 | 0 | 23.7796 | 0
606050 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:38:28 | 20.04.2018 13:54:00 | 1.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2586 | 0 | 0
606069 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:59:38 | 20.04.2018 13:55:51 | 0.93684 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93684 | 0 | 0
606084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:URGUP5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 12:52:25 | 20.04.2018 15:15:00 | 2.3761 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 491.8589 | 0 | 0
606097 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 13:38:58 | 20.04.2018 14:45:18 | 1.1055 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 170.2501 | 0 | 0
606101 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM KOK:YENIBAHCE KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 13:48:06 | 20.04.2018 15:45:55 | 1.9636 | 0 | 0 | 23 | 171 | 0 | 0 | 45.163 | 335.7773
606103 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 13:46:17 | 20.04.2018 14:19:40 | 0.5563 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 1.1126 | 10.5697
606119 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:SUDURAGI8 TR TRCikis:A-KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:00 | 25.04.2018 12:55:00 | 2.9167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 67.0834 | 0 | 0
606121 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 13:59:05 | 20.04.2018 15:18:24 | 1.3218 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 114.9957 | 0
606122 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:02:56 | 20.04.2018 15:58:48 | 1.931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0
606123 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:03:07 | 20.04.2018 15:08:17 | 1.0859 | 3 | 2051 | 12 | 220 | 3.2578 | 2227.2629 | 13.0313 | 238.9068
606129 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:SAZLICA TR 12 KOKCikis:SAZLICA TR 12-SAZLICA TR 7,8,9,10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:59 | 25.04.2018 14:41:59 | 5.6833 | 20 | 268 | 19 | 20 | 113.6666 | 1523.1324 | 107.9833 | 113.6666
606131 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - TESIS | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:00 | 26.04.2018 14:11:00 | 5.1833 | 0 | 36 | 0 | 104 | 0 | 186.5999 | 0 | 539.0663
606136 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI TR 1 KOKCikis:KONAKLI TR 1-KONAKLI TR 11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:00 | 25.04.2018 12:51:00 | 3.85 | 1 | 276 | 0 | 0 | 3.85 | 1062.6 | 0 | 0
606141 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YESILOZ2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:58 | 25.04.2018 12:36:58 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 189.8
606143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:14:51 | 20.04.2018 16:02:57 | 1.8015 | 4 | 1063 | 460 | 942 | 7.2061 | 1915.0264 | 828.7038 | 1697.0413
606146 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CELIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:19:42 | 20.04.2018 15:21:00 | 1.0215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.1504
606149 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:19:16 | 20.04.2018 16:28:36 | 2.1555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1555 | 0 | 0
606151 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN7 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:20:03 | 20.04.2018 17:02:53 | 2.7137 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 138.3967 | 0 | 0
606160 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-2 KOKCikis:MALTSAN KOK-2-ASLIM YAYLASI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:30:01 | 20.04.2018 18:47:00 | 4.2828 | 0 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 59.9591 | 128.4837
606164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KIRBASI TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:31:50 | 20.04.2018 15:13:55 | 0.70113 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70113 | 0 | 0
606165 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-KAZANHÜYÜĞÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:32:50 | 20.04.2018 15:10:06 | 0.62094 | 0 | 0 | 18 | 135 | 0 | 0 | 11.1769 | 83.8269
606166 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KALEVCI TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 14:00:42 | 23.04.2018 15:08:42 | 1.1333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 56.6665
606172 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:36:54 | 20.04.2018 17:08:00 | 2.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5181 | 0 | 0
606173 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:38:09 | 20.04.2018 16:00:00 | 1.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.364
606174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:25 | 25.04.2018 14:01:25 | 1.0167 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 189.1006 | 0 | 0
606175 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI TR 4 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 15:00:58 | 25.04.2018 16:52:58 | 1.8667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.8668 | 0 | 0
606177 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:53 | 26.04.2018 13:20:53 | 4.3333 | 1 | 22 | 0 | 5 | 4.3333 | 95.3333 | 0 | 21.6667
606179 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI SULAMA KÖK KOKCikis:KARAATLI SULAMA KÖK - KARAATLI AYDINLATMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:30:00 | 26.04.2018 18:31:00 | 5.0167 | 1 | 564 | 10 | 17 | 5.0167 | 2829.4019 | 50.1667 | 85.2834
606185 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:08:51 | 26.04.2018 12:39:51 | 3.5167 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 506.4005
606187 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 14:00:00 | 26.04.2018 18:07:00 | 4.1167 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 370.5003
606193 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:21 | 27.04.2018 13:08:21 | 4.1333 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 90.9333
606194 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:46:57 | 20.04.2018 18:18:07 | 3.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5192 | 0 | 0
606195 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARATAS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:03:41 | 27.04.2018 15:48:41 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 157.5
606199 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:50:21 | 20.04.2018 18:20:00 | 3.4939 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 538.0637 | 0 | 0
606210 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3A 10TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2018 14:57:25 | 20.04.2018 15:53:00 | 0.92631 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 106.5256 | 0 | 0
606219 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 12 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:30:00 | 25.04.2018 16:14:00 | 5.7333 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 710.9329 | 0 | 0
606220 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:CILEK KOK KOKCikis:ÇİLEK KÖK - YAZIHUYUK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:06:59 | 20.04.2018 15:34:52 | 0.46458 | 21 | 0 | 159 | 2 | 9.7562 | 0 | 73.8682 | 0.92916
606225 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F10-BADAK FİDERİ KOK:SESLIKAYA KÖK KOKCikis:SESLIKAYA KÖK - BEREKE KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:08:01 | 20.04.2018 16:30:59 | 1.3827 | 0 | 0 | 36 | 397 | 0 | 0 | 49.7776 | 548.9359
606227 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:10:23 | 20.04.2018 17:56:08 | 2.7625 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.3872 | 0
606229 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK31 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:00 | 27.04.2018 11:52:00 | 2.8667 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 74.5334 | 0 | 0
606231 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:14:30 | 20.04.2018 18:36:20 | 3.3636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3636
606241 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:18:46 | 20.04.2018 19:53:12 | 4.5738 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 96.0506 | 0
606250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:POLIGON KOK KOKCikis:POLIGON KOK-DİKİCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:26:07 | 20.04.2018 16:49:38 | 1.3918 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.7016 | 0
606253 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:27:48 | 20.04.2018 19:28:55 | 4.0183 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 349.5956 | 0
606264 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YUKSELEN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:38:16 | 20.04.2018 18:08:00 | 2.4953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9906 | 0 | 0
606274 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:43:27 | 20.04.2018 16:45:00 | 1.0257 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 20.5144 | 0 | 2.0514
606276 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-UFUK TR 1 ÇIKIŞI KOK:KUPE CAMİ TR KOKCikis:KUPE CAMİ TR-İMAR İSKAN BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:43:37 | 20.04.2018 16:39:11 | 0.926 | 0 | 1607 | 0 | 0 | 0 | 1488.082 | 0 | 0
606290 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TRT 13 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:51:01 | 20.04.2018 18:20:00 | 2.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4828 | 0 | 0
606300 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YAZIR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:41:45 | 20.04.2018 16:51:54 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.6825
606302 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKLAR YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:56:16 | 20.04.2018 17:04:00 | 1.1287 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0
606309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:58:34 | 20.04.2018 16:47:00 | 0.80697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80697
606314 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F4-BAŞKUYU FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:04:53 | 20.04.2018 18:10:28 | 2.093 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.186 | 0
606322 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:05:00 | 25.04.2018 13:00:00 | 2.9167 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 373.3338 | 0 | 2.9167
606327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:11:02 | 20.04.2018 18:16:31 | 2.0913 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0913 | 0 | 0
606335 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK''DEN GİRİŞ''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:17:35 | 20.04.2018 17:05:35 | 0.79994 | 0 | 0 | 4 | 412 | 0 | 0 | 3.1998 | 329.5753
606338 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 15:30:00 | 25.04.2018 19:21:00 | 3.85 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 820.05 | 0 | 0
606339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F9-SULTANHANI 1 FİDERİ KOK:KARATOPRAK KOK1 TR KOKCikis:KARATOPRAK KOK1 TR-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:00:07 | 25.04.2018 10:51:07 | 0.85 | 0 | 0 | 140 | 16 | 0 | 0 | 119 | 13.6
606341 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI KOK:DELIHEBIL KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 10:03:23 | 24.04.2018 10:55:23 | 0.86667 | 0 | 1 | 54 | 1093 | 0 | 0.86667 | 46.8002 | 947.2703
606342 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:2B 7TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:58 | 25.04.2018 10:24:58 | 1.4 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 0
606343 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1537 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:21:50 | 20.04.2018 17:54:35 | 1.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5456 | 0 | 0
606347 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDİŞEHİR DM2 DMCikis:DM2-BELDİBİ MODÜLER ÇIKIŞI KOK:BELDİBİ2 TR TR:MADENLIKOYU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:30:00 | 26.04.2018 13:39:00 | 4.15 | 0 | 0 | 9 | 130 | 0 | 0 | 37.35 | 539.5
606349 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:28:29 | 20.04.2018 19:21:32 | 2.8841 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 112.4799 | 0 | 0
606362 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F2-ALTİNEKİN 1 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:30:36 | 20.04.2018 18:40:00 | 2.1564 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3129 | 0
606366 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ELEKGÖLÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:34:44 | 20.04.2018 17:31:31 | 0.94638 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94638
606374 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 15:14:45 | 20.04.2018 21:52:00 | 6.6206 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6.6206 | 0 | 125.7916 | 0
606378 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 2 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 2-NESİMOĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:20:02 | 20.04.2018 17:37:00 | 1.2826 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 67.9767 | 2.5652
606380 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:CAMLIK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:39:23 | 20.04.2018 18:37:00 | 1.9602 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 | 0 | 0
606383 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR SULAMA-3 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:46:49 | 20.04.2018 18:00:00 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4389
606384 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:SARIYAHSI0 TR KOKCikis:SARIYAHSI0 TR-SARIYAHSİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:45:46 | 20.04.2018 19:20:00 | 2.5705 | 0 | 0 | 4 | 352 | 0 | 0 | 10.2819 | 904.809
606386 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:52:22 | 20.04.2018 18:03:56 | 1.1927 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 9.5414 | 100.1843
606400 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:03:14 | 20.04.2018 17:58:00 | 0.91274 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 70.281 | 0
606402 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD KOKCikis:HACIBEKTAS TOKI ARKASI MOD - 62 NOLU BARAK KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:00 | 28.04.2018 11:13:00 | 1.2167 | 0 | 0 | 25 | 492 | 0 | 0 | 30.4168 | 598.6016
606413 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI KOK:103 AKPINAR SULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:10:39 | 28.04.2018 11:26:39 | 1.2667 | 0 | 0 | 44 | 394 | 0 | 0 | 55.7335 | 499.068
606420 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BEŞAĞIL KOK KOKCikis:BEŞAĞIL KÖK-YEŞİLHAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:23:45 | 20.04.2018 19:38:00 | 2.2374 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 60.409 | 0
606421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAGCILAR TR 3.11 TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:35 | 30.04.2018 12:55:35 | 3.9167 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 191.9168 | 0 | 7.8333
606427 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:26:12 | 20.04.2018 21:35:00 | 4.1466 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 16.5864 | 4407.8252 | 1903.2848 | 3897.7946
606428 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:22 | 28.04.2018 11:55:22 | 2.9167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 277.0836 | 0 | 0
606429 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CICEKLIK TR 1.13 TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:47 | 27.04.2018 11:44:47 | 2.7333 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 374.4662 | 0 | 0
606430 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-AMBAR-1B BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:1B 3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:31:23 | 20.04.2018 17:39:00 | 0.12667 | 8 | 455 | 0 | 1 | 1.0134 | 57.6349 | 0 | 0.12667
606448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:HARMANALTI KOK TR:SEYREK TR1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:43:15 | 20.04.2018 18:48:00 | 1.079 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1.079 | 72.295
606460 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:53:14 | 20.04.2018 18:30:00 | 0.61265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61265 | 0 | 0
606461 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP15 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:35:44 | 20.04.2018 18:58:07 | 1.3728 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4741
606467 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN40 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:22:55 | 20.04.2018 20:48:37 | 4.4282 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4282 | 0 | 0
606469 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-KARAKOL HUSEYIN BEYLI CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:48:08 | 20.04.2018 21:56:00 | 4.1309 | 0 | 0 | 80 | 125 | 0 | 0 | 330.4736 | 516.365
606480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-HOTAMIŞ TR2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:03:47 | 20.04.2018 19:11:57 | 1.1361 | 0 | 436 | 3 | 9 | 0 | 495.3222 | 3.4082 | 10.2245
606490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:12:23 | 20.04.2018 19:11:34 | 0.98619 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.5166
606491 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:OSMANKUYUSU KOK-2 KOKCikis:OSMANKUYUSU KOK-2-İNCESU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:12:55 | 20.04.2018 19:13:21 | 1.007 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1258 | 0
606494 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:SULTANHANI24 TR KOKCikis:SULTANHANI24 TR-SULTANHANI 2 FİDER GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:11:22 | 20.04.2018 21:27:00 | 3.2604 | 0 | 0 | 21 | 202 | 0 | 0 | 68.4692 | 658.6089
606496 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:SARAYONU KOK KOKCikis:SARAYONU KOK-RİNG1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:13:18 | 20.04.2018 19:00:00 | 0.77806 | 3 | 2003 | 12 | 200 | 2.3342 | 1558.4542 | 9.3367 | 155.612
606507 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-SELAHADDIN EYYUBI16 TR ÇIKIŞI TR:SILLE PARSANA21 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.04.2018 11:30:00 | 23.04.2018 15:17:00 | 3.7833 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 1933.2816 | 0 | 0
606512 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ KOK:NECIP FAZIL5 TR KOKCikis:NECIP FAZIL5 TR-AŞKAN4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:25:45 | 20.04.2018 19:19:00 | 0.88734 | 1 | 2453 | 0 | 0 | 0.88734 | 2176.645 | 0 | 0
606518 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ALEMDAR ESKİ KÖK ÇIKIŞI(KÖY) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:23:35 | 20.04.2018 19:22:00 | 0.97346 | 0 | 0 | 53 | 182 | 0 | 0 | 51.5934 | 177.1697
606531 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 17 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:35:41 | 20.04.2018 19:21:03 | 0.75604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75604 | 0 | 0
606532 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI20 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:34:36 | 20.04.2018 18:52:27 | 0.2973 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9.2163 | 0 | 0
606533 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-2 PAZAR YERI TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:37:30 | 20.04.2018 18:59:00 | 0.3583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8664 | 0 | 0
606538 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:40:35 | 20.04.2018 18:59:00 | 0.30668 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30668 | 0 | 0
606547 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR8 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:46:15 | 20.04.2018 21:11:52 | 2.4269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1343 | 0 | 0
606548 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKINCILAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:47:51 | 20.04.2018 20:08:53 | 1.3505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3505 | 0 | 0
606549 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 17:43:23 | 20.04.2018 20:12:18 | 2.4819 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 441.7853 | 0 | 0
606552 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-TÜRKMENKARAHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:44:02 | 20.04.2018 20:45:00 | 2.0159 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0318 | 0
606557 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHUYUK TR TRCikis:C-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:59:11 | 20.04.2018 19:10:00 | 0.1802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1802
606566 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KOLUKISA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:03:10 | 20.04.2018 20:21:00 | 1.2972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2688 | 0 | 0
606583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:12:13 | 20.04.2018 20:21:00 | 1.1462 | 0 | 128 | 40 | 180 | 0 | 146.7123 | 45.8476 | 206.3142
606584 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:13:29 | 20.04.2018 21:55:16 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6963
606594 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 18:33:38 | 20.04.2018 21:17:00 | 2.7227 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87.1251 | 0 | 0
606596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:18:26 | 20.04.2018 21:48:00 | 2.4926 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.851
606601 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F2-SEKİZLİ FİDERİ KOK:MERKEZ TSK KOK1 KOKCikis:MERKEZ TSK KOK1 - KARAPINAR TM''DEN GİRİŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:24:32 | 20.04.2018 20:23:16 | 0.97868 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8934 | 0
606607 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:28:43 | 20.04.2018 20:08:15 | 0.65886 | 0 | 113 | 0 | 7 | 0 | 74.4512 | 0 | 4.612
606609 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ORTA SINAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:29:35 | 20.04.2018 19:54:24 | 0.4136 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2408 | 0 | 0
606610 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MEYIL TR1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:29:31 | 20.04.2018 22:03:19 | 2.5633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6898
606612 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DEĞİRMENLİ TR 5 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:31:56 | 20.04.2018 22:19:40 | 2.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7953 | 0 | 0
606613 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ULUIRMAK SAKA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:32:50 | 20.04.2018 20:21:40 | 0.81381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81381
606619 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA15 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:37:35 | 20.04.2018 21:07:03 | 1.4908 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 38.7618 | 0 | 0
606623 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR5 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:39:54 | 20.04.2018 20:57:10 | 1.2875 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 155.7923 | 0 | 1.2875
606624 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:BUYUK HASAN1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:41:12 | 20.04.2018 20:23:44 | 0.70868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70868
606625 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:41:36 | 20.04.2018 21:18:00 | 1.6066 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 38.5596 | 0 | 1.6066
606632 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:44:31 | 20.04.2018 20:15:00 | 0.50784 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 15.743 | 0 | 0
606633 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ KOK:KIZILAGIL MOD KOKCikis:KIZILAGIL MOD - KAYAALTI HATTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:35:00 | 20.04.2018 20:35:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 4 | 167
606636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:46:44 | 20.04.2018 21:32:30 | 1.7625 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7625 | 0
606641 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUKBURNAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:54:54 | 20.04.2018 20:26:21 | 0.52397 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.0034
606644 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 19:51:51 | 20.04.2018 21:54:00 | 2.0357 | 5 | 822 | 199 | 2280 | 10.1785 | 1673.3454 | 405.1043 | 4641.396
606661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4C 12TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:09:07 | 20.04.2018 21:12:25 | 1.0549 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0 | 0
606667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:16:12 | 20.04.2018 20:57:36 | 0.68977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68977 | 0 | 0
606668 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:ISTASYON TR20 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:17:24 | 20.04.2018 20:49:59 | 0.54284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54284 | 0 | 0
606670 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:DURMAZ KÖK KOKCikis:DURMAZ KÖK - 310 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:24 | 25.04.2018 14:57:24 | 5.95 | 0 | 3 | 4 | 88 | 0 | 17.85 | 23.8 | 523.6
606677 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADAG3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:34:04 | 20.04.2018 21:13:00 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
606678 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 15TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:33:42 | 20.04.2018 20:55:00 | 0.35499 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 124.9565 | 0 | 0
606683 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:37:57 | 20.04.2018 21:37:00 | 0.98399 | 0 | 0 | 14 | 149 | 0 | 0 | 13.7759 | 146.6145
606684 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:CAKILLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:37:10 | 20.04.2018 22:09:00 | 1.5304 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 186.7039
606685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN35 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:39:57 | 21.04.2018 00:14:16 | 3.5718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5718 | 0 | 0
606686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:DUTLUTEPE KOK KOKCikis:DUTLUTEPE KOK-PINARBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:40:48 | 21.04.2018 00:00:11 | 3.3228 | 0 | 0 | 2 | 131 | 0 | 0 | 6.6456 | 435.2855
606696 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KOKLUCE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:46:58 | 20.04.2018 22:14:31 | 1.4589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4589
606697 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ULUIRMAK GUVEN TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 16:55:48 | 20.04.2018 22:06:02 | 5.1704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0
606704 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:54:29 | 20.04.2018 21:28:42 | 0.57006 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 101.4707 | 0 | 0
606710 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI KOK:KURUGOL KOK KOKCikis:KURUGOL KOK-OBRUK KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:03:00 | 20.04.2018 22:17:00 | 1.2333 | 0 | 0 | 30 | 412 | 0 | 0 | 36.9984 | 508.1114
606714 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:08:42 | 20.04.2018 22:02:15 | 0.89232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89232 | 0 | 0
606728 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:22:27 | 20.04.2018 22:56:03 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0
606729 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:21:48 | 20.04.2018 21:46:04 | 0.40426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40426 | 0 | 0
606738 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YORAZLAR TR1 (50 KVA) TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:32:47 | 20.04.2018 22:38:16 | 1.0912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0912
606742 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GUMUSKENT2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:38:51 | 20.04.2018 22:24:26 | 0.75949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75949 | 0 | 0
606746 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:BAZLAMAÇ TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:41:47 | 20.04.2018 23:06:03 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
606748 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HACILAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:41:26 | 20.04.2018 22:17:15 | 0.59669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59669 | 0 | 0
606755 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F6-YAYLAPINAR-2 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:44:57 | 20.04.2018 23:32:59 | 1.8005 | 0 | 821 | 2 | 99 | 0 | 1478.1695 | 3.6009 | 178.2446
606756 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:45:55 | 20.04.2018 22:40:30 | 0.90961 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.1865
606767 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:56:37 | 20.04.2018 23:05:00 | 1.1396 | 7 | 868 | 501 | 2403 | 7.9768 | 989.1294 | 570.9145 | 2738.3387
606777 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KILLAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:01:32 | 20.04.2018 22:59:41 | 0.96905 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96905
606780 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:SAKYATAN KOK KOKCikis:SAKYATAN KOK-BAKIRTOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:02:35 | 20.04.2018 22:12:53 | 0.17158 | 6 | 1038 | 306 | 602 | 1.0295 | 178.1 | 52.5035 | 103.2912
606781 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KAYADIBI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:06:54 | 21.04.2018 00:27:07 | 2.3369 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0106
606782 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F4-KAŞINHANI OSB-2 FİDERİ DM:SARACOGLU HAYVANCILIK DM2 DMCikis:SARACOGLU HAYVANCILIK DM2-ÖZEL KOK:SAHIL YOLU1 TR KOKCikis:SAHIL YOLU1 TR-SAHIL YOLU2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:07:13 | 20.04.2018 22:41:00 | 0.56294 | 0 | 0 | 14 | 159 | 0 | 0 | 7.8812 | 89.5075
606784 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - AVUÇ/İLCEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 21:48:07 | 21.04.2018 01:32:34 | 3.7407 | 0 | 66 | 25 | 590 | 0 | 246.8862 | 93.5175 | 2207.013
606786 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:06:01 | 20.04.2018 23:24:35 | 1.3094 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.9732 | 0 | 0
606787 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:11:23 | 20.04.2018 22:57:00 | 0.76022 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 53.9756 | 0 | 0.76022
606792 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KONUKLAR KOK KOKCikis:KONUKLAR KOK-KARATEPE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 20:53:15 | 20.04.2018 22:52:00 | 1.9791 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3.9583 | 0 | 29.6871 | 5.9374
606804 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:33:18 | 21.04.2018 09:15:00 | 10.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6947 | 0 | 0
606807 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:YENICEKOY1 TR TRCikis:A BOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:38:12 | 20.04.2018 23:33:00 | 0.91325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91325
606810 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:YENISU KOK KOKCikis:YENISU KOK-BALÇIKHİSAR KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:35:08 | 21.04.2018 02:47:00 | 4.1977 | 0 | 139 | 76 | 116 | 0 | 583.4845 | 319.0275 | 486.9367
606815 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:46:37 | 20.04.2018 23:47:00 | 1.0063 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0
606831 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DEDEMOGLU2 TR | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 23:00:42 | 21.04.2018 00:32:06 | 1.5233 | 0 | 338 | 0 | 22 | 0 | 514.8788 | 0 | 33.5128
606833 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KALFALAR3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:19:33 | 21.04.2018 00:28:54 | 2.1557 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 750.201 | 0 | 0
606835 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KARKIN PANCAR KANTARI KOK KOKCikis:KARKIN PANCAR KANTARI KOK-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 23:09:12 | 21.04.2018 00:56:00 | 1.7798 | 0 | 0 | 109 | 70 | 0 | 0 | 194.0004 | 124.5874
606836 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 23:08:30 | 21.04.2018 00:29:40 | 1.3526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3526 | 0 | 0
606839 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F18-SİNCİ FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:58:10 | 21.04.2018 02:16:00 | 3.297 | 0 | 24 | 31 | 173 | 0 | 79.1282 | 102.2073 | 570.3827
606855 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.04.2018 23:19:49 | 21.04.2018 02:35:20 | 3.2584 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 13.0334 | 3463.6367 | 1495.5872 | 3062.8584
606862 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-AÇMA1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.04.2018 22:24:41 | 21.04.2018 00:19:00 | 1.9052 | 3 | 589 | 0 | 0 | 5.7157 | 1122.1746 | 0 | 0
606869 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:DORTYOL1 TR KOKCikis:KARATAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:00:36 | 21.04.2018 00:20:51 | 0.33742 | 0 | 0 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0.33742 | 228.7708
606871 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:SAZLICA TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:08:24 | 21.04.2018 01:01:41 | 0.88799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88799 | 0 | 0
606875 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:D-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:15:33 | 21.04.2018 02:10:12 | 1.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9106 | 0 | 0
606879 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-46 COSAR PETROL KOKCikis:TR3-46 / TR3-49 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:26:17 | 21.04.2018 02:25:00 | 1.9785 | 4 | 417 | 0 | 0 | 7.9138 | 825.0178 | 0 | 0
606881 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:29:05 | 21.04.2018 02:03:00 | 1.5652 | 0 | 1882 | 0 | 0 | 0 | 2945.7064 | 0 | 0
606883 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 00:33:04 | 21.04.2018 09:35:10 | 9.0348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0348 | 0 | 0
606893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:DOGANTARLA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 01:17:47 | 21.04.2018 03:06:57 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0
606895 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 01:23:40 | 21.04.2018 05:42:00 | 4.3053 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 766.3487 | 4.3053
606898 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-SÜLEYMANHACI GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 01:31:24 | 21.04.2018 02:25:46 | 0.90593 | 0 | 0 | 4 | 549 | 0 | 0 | 3.6237 | 497.3556
606900 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F3-AKÇAYAZI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 01:32:05 | 21.04.2018 02:05:57 | 0.56423 | 0 | 0 | 247 | 547 | 0 | 0 | 139.3648 | 308.6338
606903 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 01:44:55 | 21.04.2018 04:31:00 | 2.7678 | 0 | 0 | 237 | 499 | 0 | 0 | 655.9781 | 1381.1522
606910 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:09:44 | 21.04.2018 10:25:53 | 3.2689 | 3 | 31 | 86 | 382 | 9.8068 | 101.3368 | 281.128 | 1248.7313
606918 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:URUNLU KOK KOKCikis:URUNLU KOK-ÜÇHÜYÜK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 03:32:44 | 21.04.2018 07:30:00 | 3.9543 | 3 | 0 | 99 | 209 | 11.863 | 0 | 391.4787 | 826.455
606923 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:GOCU KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 03:20:36 | 21.04.2018 06:05:42 | 2.7516 | 0 | 0 | 19 | 314 | 0 | 0 | 52.2808 | 864.0087
606926 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F12-ORGANİZE-2 FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 04:04:51 | 21.04.2018 05:32:00 | 1.4524 | 1 | 0 | 476 | 1716 | 1.4524 | 0 | 691.3519 | 2492.3527
606927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 03:40:03 | 21.04.2018 05:55:00 | 2.2491 | 2 | 450 | 207 | 53 | 4.4983 | 1012.1085 | 465.5699 | 119.2039
606941 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 04:08:09 | 21.04.2018 04:24:00 | 0.26406 | 4 | 802 | 10 | 366 | 1.0562 | 211.7761 | 2.6406 | 96.646
606962 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:SARIVELILER7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 05:14:02 | 21.04.2018 07:00:00 | 1.7659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7659 | 0 | 0
606967 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:GUNEYSINIR DM DMCikis:GUNEYSINIR DM-F-6 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 02:58:12 | 21.04.2018 11:58:00 | 8.9965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9965 | 0
606971 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KANAL ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 04:08:09 | 21.04.2018 07:28:00 | 3.3308 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.3003 | 0
606972 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 05:41:04 | 21.04.2018 09:47:06 | 4.1003 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.3009
606973 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 05:45:24 | 21.04.2018 10:07:33 | 4.3691 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 4.3691 | 493.7072
606974 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR91 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 05:46:51 | 21.04.2018 07:41:45 | 1.9148 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3182 | 0 | 0
606983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:04:14 | 21.04.2018 08:03:00 | 1.9793 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13.855 | 0 | 5.9379
606990 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F5-BOR FİDERİ KOK:YENİKÖY KÖK KOKCikis:YENİKÖY KÖK-YENİKÖY ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:27:13 | 21.04.2018 11:19:28 | 4.8706 | 0 | 0 | 25 | 416 | 0 | 0 | 121.7652 | 2026.1738
606991 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:HASANYOLU TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:28:15 | 21.04.2018 08:06:49 | 1.6427 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.142 | 0 | 0
606992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAYMIS2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:29:08 | 21.04.2018 07:39:00 | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.452
606998 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F4-KURSUNLU FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:42:12 | 21.04.2018 07:39:00 | 0.94666 | 0 | 344 | 0 | 52 | 0 | 325.651 | 0 | 49.2263
607000 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-KÜÇÜKKÖY RMU | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:38:14 | 21.04.2018 15:45:00 | 9.1128 | 6 | 928 | 345 | 257 | 54.6766 | 8456.6413 | 3143.9022 | 2341.9793
607005 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-GOCU KARAKAYA CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:51:21 | 21.04.2018 10:11:51 | 3.3414 | 0 | 1 | 196 | 664 | 0 | 3.3414 | 654.9144 | 2218.6896
607008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 2(ŞATIR) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:04:50 | 21.04.2018 10:24:07 | 3.3213 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 112.9242 | 0
607010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:CUMHURİYET4 TR KOKCikis:CUMHURİYET4 TR-İNSU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:57:45 | 21.04.2018 09:13:00 | 2.2541 | 0 | 25 | 9 | 34 | 0 | 56.352 | 20.2867 | 76.6387
607015 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:HAYIROGLU1 TR KOKCikis:HAYIROGLU1 TR-HAYIROGLU YESILHAT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:14:28 | 21.04.2018 10:41:00 | 3.442 | 1 | 36 | 51 | 12 | 3.442 | 123.9131 | 175.5435 | 41.3044
607021 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:YEŞİLÖZ KÖK 1 KOKCikis:YEŞİLÖZ KÖK 1-YESIL HAT SULAMA F3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:27:00 | 21.04.2018 09:03:00 | 1.5998 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 55.993 | 3.1996
607024 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-SULAMALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:55:35 | 21.04.2018 12:00:00 | 5.0736 | 1 | 0 | 19 | 0 | 5.0736 | 0 | 96.3978 | 0
607026 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÖLET KÖK KOKCikis:GÖLET KÖK-ESKİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:33:56 | 21.04.2018 10:41:00 | 3.1177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2354 | 0
607032 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:49:08 | 21.04.2018 09:01:45 | 1.2102 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3126 | 0 | 0
607034 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:MURATDEDE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:31:12 | 21.04.2018 11:52:00 | 4.3467 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 143.4398
607035 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:20:10 | 21.04.2018 09:59:50 | 2.6611 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 21.2885 | 10.6442
607043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI IKIZAGIL TR-1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:01:36 | 21.04.2018 08:48:00 | 0.77316 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 41.7506
607044 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YAZLA YEŞİLAHAT MOD. KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 07:22:01 | 21.04.2018 11:44:24 | 4.3729 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9835 | 0
607051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-1 KOK:SUDURAGI TSK KOK5 KOKCikis:SUDURAGI TSK KOK5-TSK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:14:59 | 21.04.2018 11:05:48 | 2.8469 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.3161 | 0
607057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:22:09 | 21.04.2018 09:27:00 | 1.0807 | 17 | 11354 | 170 | 4408 | 18.3722 | 12270.4949 | 183.7224 | 4763.8138
607069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:SEVGI EVLERI KOK KOKCikis:SEVGI EVLERI KOK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:29:27 | 21.04.2018 11:25:00 | 2.9257 | 32 | 524 | 35 | 1158 | 93.6237 | 1533.0878 | 102.4009 | 3388.0069
607072 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:32:20 | 21.04.2018 08:58:00 | 0.42769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7108 | 0 | 0
607074 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHBEDRETTIN MH TR22 (250 KVA) TRCikis:A/B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:28:58 | 21.04.2018 09:49:12 | 1.337 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0
607078 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-10 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - TR 49,63 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:34:08 | 21.04.2018 10:43:00 | 2.1475 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 94.4918
607090 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ KOK:AVDAN1 TR KOKCikis:AVDAN1 TR-AVDAN KÖY CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 06:40:57 | 21.04.2018 13:50:00 | 7.1508 | 0 | 334 | 0 | 10 | 0 | 2388.3639 | 0 | 71.5079
607104 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GOKBUDAK TR1 (50 KWA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:47:24 | 21.04.2018 12:03:00 | 3.2598 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2598
607107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-EKİNÖZÜ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:54:32 | 21.04.2018 10:38:50 | 1.7382 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4293 | 0
607112 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:58:59 | 21.04.2018 10:08:00 | 1.1501 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0504 | 0
607116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOZLUKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:03:00 | 21.04.2018 13:51:29 | 4.808 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.6958
607117 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CAYBASI6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:02:39 | 21.04.2018 12:34:25 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.8797
607118 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR90 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:01:51 | 21.04.2018 14:08:33 | 5.1114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8911 | 0 | 0
607119 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:03:15 | 21.04.2018 10:45:48 | 1.7091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7091 | 0 | 0
607121 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:SARIKOY1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:01:05 | 21.04.2018 09:48:00 | 0.78184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78184
607127 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ KOK:SAZGEÇİT KÖK KOKCikis:SAZGEÇİT KÖK-KÖY ARKASI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:08:01 | 21.04.2018 12:31:00 | 3.3829 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.8929 | 0
607132 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:05:18 | 21.04.2018 10:57:00 | 1.8617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7233 | 0 | 0
607133 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-HOTAMIŞ TR2 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:00 | 25.04.2018 17:22:00 | 4.3667 | 0 | 46 | 1 | 2 | 0 | 200.8668 | 4.3667 | 8.7333
607134 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:06:20 | 21.04.2018 12:50:00 | 3.7277 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 119.2854 | 0 | 0
607137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F14-SUDURAĞI FİDERİ KOK:ALACATI KOK KOKCikis:ALACATI KOK-ALAÇATI YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 10:00:45 | 26.04.2018 13:16:45 | 3.2667 | 0 | 0 | 32 | 329 | 0 | 0 | 104.5334 | 1074.7344
607140 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KONUKLARYOLU TR6 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKEN KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:10:18 | 21.04.2018 09:56:00 | 0.76142 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 57.1065 | 0 | 0
607142 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:SELKUR KOK KOKCikis:SELKUR KOK - CİHANBEYLİ TM''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:41:16 | 21.04.2018 09:21:00 | 0.66213 | 1 | 219 | 41 | 274 | 0.66213 | 145.0065 | 27.1473 | 181.4236
607144 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:FETHIYE KOK KOKCikis:FETHIYE KOK-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:27:45 | 21.04.2018 09:56:28 | 1.4784 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.6972 | 0
607150 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:SALUR KOK KOKCikis:SALUR KOK-BEYDİLLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:37:13 | 27.04.2018 14:04:13 | 4.45 | 0 | 0 | 100 | 127 | 0 | 0 | 445 | 565.15
607151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA14 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:59:17 | 21.04.2018 11:43:02 | 2.7291 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 578.5756 | 0 | 0
607157 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:BUYUKBURUNAGIL KOK KOKCikis:SULAMA HATTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:16:14 | 21.04.2018 11:20:00 | 2.0627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0627 | 0
607161 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:KAYAONU DM DMCikis:KAYAONU DM-AYRANCI FİDER-2 KOK:SUDURAGI KOK5 KOKCikis:SUDURAGI KOK5-SUDURAGI TSK KÖK-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:04 | 28.04.2018 11:45:04 | 2.25 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 0 | 105.75 | 9
607163 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:HIDIRLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:20:51 | 21.04.2018 10:58:00 | 1.6189 | 1 | 4 | 16 | 52 | 1.6189 | 6.4756 | 25.9026 | 84.1833
607164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:21:23 | 21.04.2018 10:56:25 | 1.5837 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5837
607169 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 14:00:17 | 24.04.2018 17:51:17 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.05
607170 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU8 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 14:00:38 | 25.04.2018 18:27:38 | 4.45 | 0 | 72 | 0 | 3 | 0 | 320.4 | 0 | 13.35
607171 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:YENIDOGANLI 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:30:04 | 21.04.2018 10:44:14 | 1.236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.236
607179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:45:17 | 25.04.2018 10:58:17 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 47.4501
607193 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:45:25 | 24.04.2018 15:05:25 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48
607198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:CULFA KOK KOKCikis:CULFA KOK-KAPUTAŞ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:44:50 | 21.04.2018 12:05:00 | 2.336 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 366.7536 | 0
607202 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:INOBA SAMUK KOK KOKCikis:INOBA SAMUK KOK-SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:46:48 | 21.04.2018 12:15:00 | 2.4699 | 2 | 450 | 207 | 53 | 4.9398 | 1111.446 | 511.2652 | 130.9036
607204 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-SOYHAN YEŞİLHAT ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:15:32 | 25.04.2018 11:15:32 | 1 | 1 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 200 | 0
607206 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKINTR 3 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:00 | 25.04.2018 15:55:00 | 2.9167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 175.0002 | 0 | 0
607209 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:48:35 | 21.04.2018 10:20:30 | 0.53184 | 0 | 0 | 75 | 539 | 0 | 0 | 39.888 | 286.6618
607216 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - CİVRİ KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 13:00:35 | 27.04.2018 18:53:35 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 488.3164
607220 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:25 | 28.04.2018 17:00:25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 2992
607224 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SIHCARULLAH MH TR35 (400 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:57:56 | 21.04.2018 11:07:48 | 1.1644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3288 | 0 | 0
607231 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4E 4TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:01:36 | 21.04.2018 10:51:24 | 0.82982 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82982 | 0 | 0
607235 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KIZILAGIL3 TR TRCikis:C1 KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:55 | 29.04.2018 18:00:55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
607236 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.04.2018 09:12:48 | 24.04.2018 16:12:48 | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 714 | 0 | 0
607240 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:ISAHOCALI4 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:11:52 | 21.04.2018 20:15:00 | 10.0521 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0521 | 0 | 0
607245 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 12:00:00 | 30.04.2018 18:30:00 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 2431
607246 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:30:00 | 25.04.2018 11:08:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.3332
607253 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:23:18 | 21.04.2018 11:56:00 | 1.5449 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5449 | 0 | 0
607255 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:23:05 | 21.04.2018 12:14:00 | 1.8486 | 79 | 46 | 2 | 0 | 146.0378 | 85.0347 | 3.6972 | 0
607256 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:KABAKLI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:30:01 | 25.04.2018 17:43:01 | 4.2167 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 139.1501 | 0 | 4.2167
607259 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR2 TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:17 | 26.04.2018 11:28:17 | 2.4667 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.4667 | 0 | 0
607261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:APA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:01:28 | 21.04.2018 16:42:00 | 7.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6753 | 0 | 0
607262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-AYRANCI ÇIKIŞI KOK:GAYBI KOK KOKCikis:GAYBI KOK-GAYBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 14:05:00 | 29.04.2018 16:41:00 | 2.6 | 0 | 0 | 5 | 468 | 0 | 0 | 13 | 1216.8
607271 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1252 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:36 | 26.04.2018 10:54:36 | 1.9 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0
607273 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 10 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:32:09 | 21.04.2018 13:59:00 | 3.4474 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.8682 | 0 | 0
607287 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1462 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:10:03 | 26.04.2018 16:53:03 | 3.7167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 223.0002 | 0 | 0
607291 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:37:21 | 21.04.2018 13:11:03 | 2.5616 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 46.1084 | 5486.9044
607292 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AHIRLI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:42:06 | 21.04.2018 13:04:00 | 2.365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0
607300 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:45:26 | 21.04.2018 11:12:00 | 0.44269 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 30.5456 | 0 | 0.88538
607304 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ KOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KEŞİLLİK KARALAR ÇIKIŞI TR:KESILLIK1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:46:42 | 21.04.2018 12:35:00 | 1.8049 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 135.3638 | 0 | 83.0231
607306 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA64 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:47:31 | 21.04.2018 12:00:00 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0
607312 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:TOKI4 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 14:30:33 | 28.04.2018 18:04:33 | 3.5667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 0
607317 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY TR:ORTAKOY20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:37 | 28.04.2018 12:21:37 | 2.35 | 0 | 324 | 25 | 914 | 0 | 761.4 | 58.75 | 2147.9
607322 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1650 TR TRCikis:E Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:20 | 29.04.2018 12:07:20 | 2.1167 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 146.0502 | 0 | 0
607323 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU26 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 22:22:47 | 21.04.2018 22:48:00 | 0.42017 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.0841 | 0 | 0
607324 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:53:51 | 21.04.2018 14:37:24 | 3.7256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9024 | 0 | 0 | 0
607327 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:58:51 | 21.04.2018 12:42:11 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.722
607328 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:SAZLI YAYLASI TR1 (50 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:59:04 | 21.04.2018 11:44:12 | 0.75214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75214
607338 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:04:45 | 21.04.2018 12:42:00 | 1.6208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2415 | 0 | 0
607344 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:SUDURAGI DM DMCikis:SUDURAGI DM-GÖZTEPE KÖK ÇIKIŞI TR:SAZLIYAKA1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:07:51 | 21.04.2018 11:33:00 | 0.41912 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.41912 | 2.0956
607345 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN YAYLASI1TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:11:24 | 21.04.2018 12:12:00 | 1.0099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0099
607347 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-HATUNSARAY F-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:12:14 | 21.04.2018 17:57:00 | 6.7459 | 0 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | 1281.7248 | 6.7459
607348 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KONAR,AKDOĞAN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:10:47 | 21.04.2018 13:00:34 | 1.8295 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1.8295 | 71.3486
607349 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:14:07 | 21.04.2018 12:36:00 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0
607352 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKBAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 09:50:31 | 21.04.2018 12:55:35 | 3.0843 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.4213 | 0 | 0
607356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA53 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:19:36 | 21.04.2018 13:12:00 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
607358 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 62 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:16:14 | 21.04.2018 13:06:28 | 1.8372 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8372
607363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDKLİ SULAMA ÖZEL | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:26:10 | 21.04.2018 13:45:40 | 2.3248 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6496
607364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F7-EMİRGAZİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:27:08 | 21.04.2018 11:48:12 | 0.35088 | 0 | 0 | 39 | 29 | 0 | 0 | 13.6843 | 10.1755
607365 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F5-TOPRAKLIK 2 FİDERİ DM:TOPRAKLIK DM DMCikis:TOPRAKLIK DM-GÜVERCİNLİK ENH ÇIKIŞI KOK:İKİZLER KÖK KOKCikis:İKİZLER KÖK - KALİNYER SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:29:49 | 21.04.2018 13:03:00 | 2.5529 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 114.8819 | 0
607384 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 08:00:23 | 30.04.2018 15:24:23 | 7.4 | 0 | 0 | 67 | 133 | 0 | 0 | 495.8 | 984.2
607385 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-YENİCEOBA-APAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:09:48 | 29.04.2018 17:03:48 | 8.9 | 0 | 0 | 67 | 133 | 0 | 0 | 596.3 | 1183.7
607386 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:SAMUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 08:00:07 | 30.04.2018 15:24:07 | 7.4 | 74 | 450 | 284 | 164 | 547.6 | 3330 | 2101.6 | 1213.6
607387 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:İNOBA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:10:00 | 29.04.2018 17:03:00 | 8.8833 | 74 | 450 | 284 | 164 | 657.3664 | 3997.4985 | 2522.8657 | 1456.8661
607388 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS TSK KOK KOKCikis:HOTAMIS TSK KOK - HOTAMIŞ KÖK2''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 08:00:43 | 30.04.2018 15:24:43 | 7.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0
607389 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS TSK KOK KOKCikis:HOTAMIS TSK KOK - HOTAMIŞ KÖK2''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:10:47 | 29.04.2018 17:19:47 | 9.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 0
607390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 08:00:59 | 30.04.2018 15:24:59 | 7.4 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 207.2 | 0
607391 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:10:15 | 29.04.2018 17:20:15 | 9.1667 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 256.6668 | 0
607392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM KOK:HOTAMIS KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 08:10:49 | 28.04.2018 16:10:49 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0
607394 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA D ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 08:10:49 | 27.04.2018 16:02:49 | 7.8667 | 2 | 0 | 43 | 0 | 15.7333 | 0 | 338.2668 | 0
607395 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA D ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 08:03:02 | 26.04.2018 16:19:02 | 8.2667 | 2 | 0 | 43 | 0 | 16.5333 | 0 | 355.4668 | 0
607403 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ KOK:HATUNSARAY KÖK KOKCikis:HATUNSARAY KÖK-KAVAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:44:50 | 21.04.2018 13:57:00 | 2.2027 | 0 | 0 | 47 | 603 | 0 | 0 | 103.5288 | 1328.2522
607411 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:53:54 | 21.04.2018 14:35:00 | 2.6848 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6848 | 0 | 0
607412 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU19 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:54:22 | 21.04.2018 21:54:00 | 9.9938 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9938 | 0 | 0
607414 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BAGLICA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:55:17 | 21.04.2018 13:56:09 | 2.0144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0144
607416 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:50:34 | 21.04.2018 13:14:49 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4042
607417 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI13 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:55:55 | 21.04.2018 13:02:00 | 1.1012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1012 | 0 | 0
607419 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEYDAN1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 11:57:12 | 21.04.2018 14:36:41 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6578
607444 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM2 IMCikis:FERTEK ÇIKIŞI KOK:TR 2-29/7 KOKCikis:TR 2-29/7-FERTEK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 10:15:26 | 25.04.2018 12:14:26 | 1.9833 | 1 | 1547 | 0 | 49 | 1.9833 | 3068.2115 | 0 | 97.1832
607456 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F9-GÖKPINAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:32:32 | 21.04.2018 13:42:08 | 3.1599 | 0 | 0 | 197 | 419 | 0 | 0 | 622.4964 | 1323.9897
607467 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-46 KOKCikis:KAMAN TR-46-KAMAN TR45 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:06 | 25.04.2018 10:34:06 | 1.5667 | 0 | 1032 | 0 | 3 | 0 | 1616.8034 | 0 | 4.7
607476 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:PINARBASI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:34:49 | 21.04.2018 14:28:00 | 1.8862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8862 | 0 | 0
607478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(BOTAŞ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:38:51 | 21.04.2018 17:51:23 | 5.2088 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 187.5179 | 0
607483 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇINARLI TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:41:12 | 21.04.2018 14:27:06 | 1.7648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7648 | 0 | 0
607485 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:AKCAKENT TR-1 TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 13:00:32 | 26.04.2018 15:11:32 | 2.1833 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 76.4166 | 0 | 10.9167
607486 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:SOLAKUSAGI TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 16:00:09 | 26.04.2018 16:27:09 | 0.45 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3.15 | 0 | 0.9
607493 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:DULKADIRLIYARIMKALE TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:48:14 | 21.04.2018 15:35:51 | 2.7935 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7935
607501 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ISLIK TR8 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:55:40 | 21.04.2018 14:11:22 | 1.2616 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5232 | 0 | 0
607510 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:00 | 27.04.2018 11:59:00 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41.7666
607511 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:BOZLAREVCI TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 13:00:59 | 27.04.2018 17:52:59 | 4.8667 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3333
607516 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:BASHUYUK KOK KOKCikis:BASHUYUK KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:05:02 | 21.04.2018 13:46:00 | 0.68276 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8276 | 0
607520 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-EĞRİBAYAT2 FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:09:10 | 21.04.2018 14:51:56 | 1.7128 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 71.9368 | 1.7128
607521 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP7 TR TRCikis:C+D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 09:00:29 | 25.04.2018 13:39:29 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.6
607523 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 14:00:34 | 25.04.2018 14:29:34 | 0.48333 | 0 | 0 | 5 | 119 | 0 | 0 | 2.4167 | 57.5163
607524 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 13:00:20 | 25.04.2018 18:04:20 | 5.0667 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.9334
607527 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F9-SEYDİŞEHİR 2 FİDERİ DM:SEYDISEHIR DM1 DMCikis:DM1-SEGAŞ KÖK ÇIKIŞI KOK:SEGAS KOK KOKCikis:SEGAS KOK-SELAMET EVLER TR VE DM4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:14:20 | 21.04.2018 13:51:06 | 0.61273 | 2 | 1163 | 0 | 1151 | 1.2255 | 712.605 | 0 | 705.2522
607528 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:14:21 | 21.04.2018 15:29:00 | 2.2441 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9526 | 0 | 0
607532 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:GULLUHUYUK TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:31 | 28.04.2018 15:07:31 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 57.1501
607536 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-BEŞİKLİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:BESIKLI KOK KOKCikis:BEŞİKLİ KÖK-BEŞİKLİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:24 | 29.04.2018 17:27:24 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 591.85
607537 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:23:12 | 21.04.2018 16:17:20 | 2.9021 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.4127 | 0 | 0
607543 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 16 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:00:44 | 26.04.2018 14:13:44 | 5.2167 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 5.2167 | 506.017
607550 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:EMMIOGLU KOK KOKCikis:EMMIOGLU KOK-BOZAKHAN ÇIKIŞI TR:YILMAZ SENTURK | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:29:49 | 21.04.2018 15:27:09 | 1.9554 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8217 | 0
607552 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F16-ŞEHİR-4 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:4D 12TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:30:00 | 28.04.2018 16:56:00 | 3.4333 | 4 | 702 | 1 | 42 | 13.7333 | 2410.1977 | 3.4333 | 144.1999
607557 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI19 TR TRCikis:A+D KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:35:24 | 21.04.2018 14:01:12 | 0.43 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 27.09 | 0 | 0.86
607561 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F5-YENICE FİDERİ KOK:KIZBOGAN KOK KOKCikis:KIZBOGAN KOK-KIZBOĞAN KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:42:49 | 21.04.2018 14:39:00 | 0.9363 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.726 | 0
607568 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:03:24 | 29.04.2018 10:47:24 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4
607573 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA3 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:30:00 | 29.04.2018 17:13:00 | 3.7167 | 0 | 216 | 0 | 12 | 0 | 802.8007 | 0 | 44.6
607577 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:MUTLU TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:51:16 | 21.04.2018 15:24:00 | 1.5455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0
607578 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:52:58 | 21.04.2018 16:55:00 | 3.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0336 | 0 | 0
607589 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:01:38 | 21.04.2018 14:42:00 | 0.67267 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 111.6632 | 0 | 0
607592 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SELVER1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:44:32 | 21.04.2018 14:11:50 | 0.45477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45477 | 0 | 0
607593 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK KOKCikis:CELEP BEŞKARDEŞ KÖK-ZİNCİRLİKUYU BEŞKARDEŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 13:57:26 | 21.04.2018 14:59:00 | 1.026 | 5 | 1118 | 39 | 298 | 5.1299 | 1147.0456 | 40.0132 | 305.742
607595 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:ESENTEPE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:05:47 | 21.04.2018 17:23:00 | 3.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2867 | 0 | 0
607606 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAG TR-11 TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:18:12 | 21.04.2018 15:02:00 | 0.72981 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.5962 | 0 | 0
607608 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR:NECATİ AYDIN | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:18:30 | 21.04.2018 15:02:48 | 0.73815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73815 | 0
607616 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 3 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.04.2018 17:00:49 | 25.04.2018 18:04:49 | 1.0667 | 0 | 0 | 14 | 121 | 0 | 0 | 14.9334 | 129.0671
607619 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ KOK:KASINHANI KOK KOKCikis:KAŞINHANI KÖK -ÇARIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:13 | 27.04.2018 13:52:13 | 4.8667 | 0 | 0 | 231 | 466 | 0 | 0 | 1124.2008 | 2267.8682
607621 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI5 TR TRCikis:HASANKÖY CD | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:37 | 27.04.2018 11:04:37 | 1.0667 | 0 | 114 | 0 | 1 | 0 | 121.6004 | 0 | 1.0667
607622 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HADIMI9 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:24 | 27.04.2018 13:25:24 | 4.4167 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 702.2505
607623 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 10 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:25:36 | 21.04.2018 14:52:41 | 0.45115 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8046 | 0 | 0
607626 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR TRCikis:B KOLU ÇAKILHARMANLAR CD. | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:34 | 27.04.2018 11:48:34 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 181.8
607635 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ŞEYHLER TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:31:12 | 21.04.2018 15:49:10 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2994
607643 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KUZOREN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:29:25 | 21.04.2018 15:54:20 | 1.4151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4151 | 0 | 0
607646 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:50:12 | 21.04.2018 19:25:00 | 8.5799 | 3 | 32 | 90 | 390 | 25.7396 | 274.5552 | 772.1865 | 3346.1415
607647 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:39:41 | 21.04.2018 15:50:00 | 1.1718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1718 | 0 | 0
607651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:BUYUKHISARLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:43:40 | 21.04.2018 15:37:00 | 0.88873 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88873 | 0 | 0
607662 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:GUNESLI KOK KOKCikis:EŞMEKAYA GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:57:07 | 21.04.2018 16:14:01 | 1.2815 | 0 | 0 | 33 | 447 | 0 | 0 | 42.2898 | 572.835
607666 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:COPRASIK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 14:59:23 | 21.04.2018 16:14:00 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2433
607672 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:05:40 | 21.04.2018 16:32:21 | 1.4447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4447
607674 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:10:22 | 21.04.2018 16:36:20 | 1.4325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4325
607679 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:SULUCAOVA TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:13:48 | 21.04.2018 19:10:11 | 3.9397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9397
607680 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:15:42 | 21.04.2018 15:56:27 | 0.67905 | 3 | 1237 | 13 | 12 | 2.0372 | 839.9849 | 8.8277 | 8.1486
607690 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 4 İNALLI-TATLARİN ÇIKIŞI KOK:INALLI8 TR KOKCikis:INALLI8 TR-TATLARİN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:27:29 | 21.04.2018 16:51:00 | 1.3919 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 0
607694 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR31 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:30:18 | 21.04.2018 16:48:09 | 1.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2972 | 0 | 0
607699 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F10-BELEDİYE2 FİDERİ KOK:YAĞCILAR TR 3.11 KOKCikis:YAĞCILAR TR 3.11-KOZAĞAÇ TR 3.51 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:33:05 | 21.04.2018 16:04:00 | 0.51519 | 1 | 692 | 4 | 94 | 0.51519 | 356.5115 | 2.0608 | 48.4279
607700 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-NEVŞEHİR FD9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TEİAŞ KAYNAKLI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:34:12 | 21.04.2018 19:01:00 | 3.4465 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37.9116 | 0
607711 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:47:00 | 21.04.2018 17:16:00 | 1.4831 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 26.6962 | 0 | 2.9662
607714 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN22 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:49:11 | 21.04.2018 17:20:10 | 1.5163 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | 0
607728 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F3-ERMENEK FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-SANAYİ ÇIKIŞI KOK:KURUSEKI KOK KOKCikis:KURUSEKİ KÖK- KEŞİLLİK KARALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:03:00 | 21.04.2018 17:35:00 | 1.5331 | 0 | 75 | 0 | 46 | 0 | 114.984 | 0 | 70.5235
607729 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:52:52 | 21.04.2018 16:30:20 | 0.62419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62419 | 0 | 0
607731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ DM:UZUNKUYU DM DMCikis:UZUNKUYU DM-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:05:21 | 21.04.2018 22:47:00 | 6.694 | 0 | 0 | 11 | 120 | 0 | 0 | 73.6343 | 803.2836
607735 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:YUKARICIGIL TR3 (100 KVA) TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:08:02 | 21.04.2018 19:37:25 | 3.4895 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 34.895 | 0 | 3.4895
607737 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOVANLIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:10:15 | 21.04.2018 18:45:00 | 2.5789 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 46.4209
607749 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:KUCUKKOY RMU KOKCikis:KUCUKKOY RMU-ÖZEL SULAMA 3(ÇİFT DEVRE) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:15:43 | 21.04.2018 19:03:54 | 2.8029 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2.8029 | 14.0145 | 0 | 0
607750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AĞCAŞAR TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:10:36 | 21.04.2018 17:49:16 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 52.6195
607752 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHISAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:15:45 | 21.04.2018 17:28:04 | 1.2052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2052
607755 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:22:43 | 21.04.2018 18:21:52 | 1.9856 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 260.1149 | 0 | 1.9856
607762 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇUKURBAĞ TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:21:23 | 21.04.2018 18:24:26 | 2.0507 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1522
607764 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20521 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:27:26 | 21.04.2018 16:57:39 | 0.5035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5035
607766 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:YALIHUYUK1 TR KOK KOKCikis:MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:26:40 | 21.04.2018 17:18:00 | 0.85533 | 2 | 960 | 0 | 0 | 1.7107 | 821.1168 | 0 | 0
607771 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:UCKUYU1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:38:42 | 21.04.2018 19:25:50 | 2.7853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7853
607773 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:40:32 | 21.04.2018 17:44:51 | 1.0718 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0046
607777 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:SIRNIK TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:44:05 | 21.04.2018 18:43:00 | 1.9818 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9454 | 0 | 0
607778 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SERTLER1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:45:01 | 21.04.2018 18:27:11 | 1.7027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7027
607780 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:46:54 | 21.04.2018 22:03:00 | 5.2682 | 0 | 0 | 232 | 777 | 0 | 0 | 1222.2224 | 4093.3914
607781 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YEŞİLYURT TR7 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:44:43 | 21.04.2018 17:18:33 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2548
607784 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:48:06 | 21.04.2018 18:22:00 | 1.5648 | 22 | 484 | 15 | 66 | 34.426 | 757.3729 | 23.4723 | 103.2781
607787 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-29/5 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:53:34 | 21.04.2018 18:06:25 | 1.2141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.7828
607788 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F12-MERAM FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:52:41 | 21.04.2018 17:42:00 | 0.82173 | 3 | 188 | 10 | 95 | 2.4652 | 154.4852 | 8.2173 | 78.0644
607792 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:59:10 | 21.04.2018 20:46:29 | 3.7886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7886
607797 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 21515 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:07:20 | 21.04.2018 20:04:52 | 2.9589 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.6297 | 0 | 0
607817 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ESMEKAYA8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:21:35 | 21.04.2018 18:23:04 | 1.0245 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0245 | 0 | 0
607821 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F1-ERLER-1 FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-SARAÇOĞLU8 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:22:19 | 21.04.2018 18:49:00 | 1.4445 | 15 | 33 | 4 | 0 | 21.667 | 47.6675 | 5.7779 | 0
607822 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:YENIYAPAN TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:25:03 | 21.04.2018 19:55:00 | 2.4989 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37.4843
607825 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1084 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:27:16 | 21.04.2018 18:57:00 | 1.4955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4955 | 0 | 0
607832 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI KOK:COMAKLI KOK 1 KOKCikis:ÇOMAKLI KÖK -BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:12:01 | 21.04.2018 19:07:00 | 1.9162 | 0 | 0 | 341 | 2582 | 0 | 0 | 653.4072 | 4947.4993
607834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:27:24 | 21.04.2018 21:46:50 | 4.3237 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 | 0 | 0
607849 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KOCAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:50:00 | 21.04.2018 19:51:00 | 2.0164 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 110.9048 | 0 | 6.0493
607853 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:15:39 | 21.04.2018 18:37:22 | 1.3618 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 54.4724
607863 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 17:59:35 | 21.04.2018 18:41:09 | 0.69259 | 0 | 97 | 0 | 16 | 0 | 67.1812 | 0 | 11.0814
607868 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN40 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:03:26 | 21.04.2018 19:22:28 | 1.317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 0 | 0
607876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 39 TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:05:31 | 21.04.2018 18:23:00 | 0.29116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29116 | 0 | 0
607884 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:23:54 | 21.04.2018 19:00:00 | 0.60144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60144 | 0 | 0
607888 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK KOKCikis:YARMA IMAMIN YAYLASI KOK-OVAKAVAGI KARAGUL MEVKII TR CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 12:35:55 | 21.04.2018 18:54:24 | 6.3079 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 548.7899 | 0
607899 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLİ TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:39:42 | 21.04.2018 20:26:24 | 1.7782 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7782
607901 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:EDİKLİ KÖK KOKCikis:SARI KABİN - İÇME SUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:41:57 | 21.04.2018 20:37:20 | 1.9228 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.6065 | 0
607906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F7-ÜNİVERSİTE-1 FİDERİ KOK:YAZIR POMPA TR KOKCikis:YAZIR POMPA TR - YAZIR9 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 15:15:08 | 21.04.2018 20:17:00 | 5.0309 | 1 | 1265 | 0 | 0 | 5.0309 | 6364.1517 | 0 | 0
607908 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU81 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:11:23 | 21.04.2018 20:16:58 | 2.0928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 | 0 | 0
607912 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ KOK:BOYALITEPE KOK KOKCikis:BOYALITEPE KÖK - KARAKIŞLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:53:06 | 21.04.2018 21:26:00 | 2.5483 | 0 | 84 | 71 | 151 | 0 | 214.0564 | 180.9286 | 384.7918
607929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:15:52 | 21.04.2018 19:36:00 | 0.33544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33544 | 0 | 0
607932 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F3-RİNG-1 FİDERİ KOK:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK KOKCikis:FIDER 3-4 CEVRE RING KOK-DEREKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:19:07 | 21.04.2018 19:41:54 | 0.37957 | 6 | 393 | 4 | 156 | 2.2774 | 149.171 | 1.5183 | 59.2129
607936 | 1 | KONYA | KULU | TR:KARACADERE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:21:55 | 21.04.2018 21:02:00 | 1.6679 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6679
607937 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:21:45 | 21.04.2018 20:46:00 | 1.4041 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 40.7201 | 0
607947 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:28:22 | 21.04.2018 21:29:00 | 2.0105 | 0 | 0 | 66 | 190 | 0 | 0 | 132.691 | 381.9893
607950 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:DUTLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 16:52:41 | 21.04.2018 21:41:00 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.6853
607961 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:57:03 | 21.04.2018 22:35:14 | 2.6362 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6362
607967 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:01:17 | 21.04.2018 20:31:59 | 0.51146 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51146 | 0 | 0
607977 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CUKURCA TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:18:47 | 21.04.2018 22:03:14 | 1.7408 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 53.9657
607979 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YENIYAYLACIK1 TR TRCikis:B/C/D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:20:05 | 21.04.2018 22:31:18 | 2.1869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1869
607982 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ALTINOVA TR3 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:25:30 | 21.04.2018 21:07:28 | 0.69943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69943
607989 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HASANLAR1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:37:38 | 21.04.2018 22:09:42 | 1.5342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0
607995 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20521 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 19:25:03 | 22.04.2018 03:53:00 | 8.4658 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 93.1235 | 0 | 0
607997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:44:44 | 21.04.2018 21:27:00 | 0.70425 | 0 | 0 | 463 | 1308 | 0 | 0 | 326.0677 | 921.159
607999 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:52:10 | 21.04.2018 21:39:29 | 0.78842 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 26.0179
608000 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:HALKAPINAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:56:47 | 21.04.2018 22:28:23 | 1.5266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5266
608002 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-1 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK KOKCikis:BURUNOBA KÖK-BURUNOBA TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:22 | 30.04.2018 12:27:22 | 2.95 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 23.6 | 11.8
608003 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) DMCikis:GÖDENE DM (DM 29) - PAMUKÇU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 21:07:53 | 21.04.2018 22:34:25 | 1.442 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1.442 | 125.4505
608004 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.04.2018 20:40:23 | 21.04.2018 23:02:00 | 2.3601 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.7624 | 0
608022 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:CIFTEKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 21:56:43 | 21.04.2018 22:55:49 | 0.98476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98476
608027 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 22:19:52 | 22.04.2018 03:33:26 | 5.226 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 371.0424 | 0 | 5.226
608031 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 22:38:21 | 21.04.2018 23:00:20 | 0.36617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.7602 | 0 | 0
608036 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:UCHISAR13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 22:21:42 | 21.04.2018 23:52:00 | 1.505 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 67.7245 | 0 | 67.7245
608038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 18:49:56 | 21.04.2018 23:47:00 | 4.951 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.5588
608044 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:BOLUKYAZI KOK KOKCikis:BOLUKYAZI KOK-BÖLÜKYAZI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 23:38:56 | 22.04.2018 00:24:44 | 0.76311 | 0 | 0 | 463 | 1308 | 0 | 0 | 353.3199 | 998.1479
608045 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BUYUKASLAMA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 23:58:35 | 22.04.2018 02:36:16 | 2.6279 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.6515
608048 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:ASLIM DM1 DMCikis:ASLIM DM-KONYA 3 TM BÜSAN FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 00:26:56 | 22.04.2018 00:52:20 | 0.42322 | 20 | 620 | 0 | 0 | 8.4644 | 262.3964 | 0 | 0
608051 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F13-BÖLÜKYAZI FİDERİ KOK:CIGDEMLI KOK KOKCikis:CIGDEMLI KOK-ÇİĞDEMLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 00:28:41 | 22.04.2018 03:20:00 | 2.855 | 0 | 0 | 387 | 1228 | 0 | 0 | 1104.9044 | 3506.0014
608054 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 01:58:02 | 22.04.2018 08:27:00 | 6.4825 | 7 | 426 | 0 | 0 | 45.3776 | 2761.5535 | 0 | 0
608059 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1350 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.04.2018 04:37:21 | 22.04.2018 05:05:37 | 0.47084 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47084 | 0 | 0
608065 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 06:08:25 | 22.04.2018 07:34:55 | 1.4416 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40.3654
608066 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR:KOSEKTAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 05:40:20 | 22.04.2018 07:37:39 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 762.5358
608070 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 05:52:16 | 22.04.2018 06:37:27 | 0.75296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75296
608075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F14-GÖLCÜK-1 FİDERİ KOK:GÖLCÜKBAŞI KÖK KOKCikis:GÖLCÜKBAŞI KÖK-SAC KABİN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 06:30:19 | 22.04.2018 09:54:00 | 3.3946 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.655 | 0
608079 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:YENICEOBA KOK KOKCikis:YENICEOBA KOK-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 06:57:22 | 22.04.2018 09:27:23 | 2.5002 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0009 | 0
608081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 06:59:54 | 22.04.2018 07:14:01 | 0.23516 | 14 | 19428 | 2 | 1522 | 3.2922 | 4568.6885 | 0.47032 | 357.9135
608084 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CICEK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 07:00:28 | 22.04.2018 07:47:53 | 0.79026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79026
608089 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 07:28:40 | 22.04.2018 12:05:00 | 4.6054 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6054 | 0 | 0
608090 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR1 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 07:32:37 | 22.04.2018 08:25:15 | 0.87717 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.1576 | 0 | 0
608106 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:GUVERCINLIK4 TR KOKCikis:GUVERCINLIK4 TR-ÇİFT DEVRE SULAMA ESKİ F7 SULAMA | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:06:37 | 22.04.2018 09:58:03 | 1.857 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.1421 | 0
608113 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ALEMDAR KOK-2 KOKCikis:ALEMDAR KOK-2-ABDİTOLU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:00:15 | 22.04.2018 10:20:13 | 2.3325 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.6578 | 0
608115 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:30:26 | 22.04.2018 12:04:59 | 3.5758 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46.4858
608117 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-OTOMOBİLCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:35:12 | 22.04.2018 14:16:46 | 5.6926 | 0 | 0 | 8 | 84 | 0 | 0 | 45.5405 | 478.175
608120 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖKBEZ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:40:16 | 22.04.2018 13:30:52 | 4.8433 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 135.6124
608128 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-4 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 4.KABİN - TR 15,16,17,18,19 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:53:20 | 22.04.2018 12:49:57 | 3.9435 | 3 | 0 | 42 | 0 | 11.8305 | 0 | 165.6266 | 0
608135 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:BUYUKABDIUSAGI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:03:04 | 22.04.2018 14:29:00 | 5.4321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4321 | 0 | 0
608137 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR2 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:05:22 | 22.04.2018 10:22:40 | 1.2881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881
608141 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ DM:TAŞPINAR DM3 DMCikis:TAŞPINAR DM3-D-3 KOLU SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:05:07 | 22.04.2018 12:47:01 | 3.6983 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0948 | 0
608148 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:GEVREKLI KOK KOKCikis:GEVREKLI KOK-GEVREKLİ MAHALLE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:18:50 | 22.04.2018 10:33:00 | 1.2359 | 0 | 846 | 0 | 25 | 0 | 1045.5968 | 0 | 30.8983
608154 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ DM:CELTIK KOK1 DMCikis:TANERYALÇIN DM-ÇELTİK YEŞİLHAT 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:21:44 | 22.04.2018 09:54:25 | 0.54449 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.089 | 0
608155 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:17:51 | 22.04.2018 10:27:05 | 1.1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1539 | 0 | 0
608156 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:25:09 | 22.04.2018 11:55:37 | 2.5076 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 57.6737 | 0 | 0
608158 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-MİSLİOVA TM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 06:55:48 | 22.04.2018 09:56:00 | 3.0031 | 48 | 2 | 412 | 14 | 144.1478 | 6.0062 | 1237.269 | 42.0431
608164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:30:54 | 22.04.2018 09:50:42 | 0.32979 | 0 | 381 | 0 | 5 | 0 | 125.65 | 0 | 1.6489
608165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA7 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 08:41:01 | 21.04.2018 12:20:00 | 3.6495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6495 | 0 | 0
608166 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:33:18 | 22.04.2018 10:48:01 | 1.2452 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2452
608175 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:44:22 | 22.04.2018 11:26:00 | 1.6937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6937 | 0 | 0
608177 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KOK:BUYUKBURNAK TSK KOK KOKCikis:BUYUKBURNAK TSK KOK-GÖKTUZLA KÖK GELİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:47:44 | 22.04.2018 10:30:00 | 0.7042 | 0 | 0 | 5 | 156 | 0 | 0 | 3.521 | 109.8552
608181 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU KIBRIS YAY TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 08:21:13 | 22.04.2018 10:00:00 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8767
608196 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:UGURLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:03:27 | 22.04.2018 11:07:51 | 1.0732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0732
608198 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - FD 6 DAN GELEN GİRİŞ | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:07:17 | 22.04.2018 11:20:00 | 1.2118 | 19 | 241 | 18 | 111 | 23.025 | 292.0534 | 21.8131 | 134.5142
608199 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:08:36 | 22.04.2018 11:15:33 | 1.1156 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25.6597 | 0 | 0
608200 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BASYAYLA1 TR TRCikis:A BOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:11:02 | 22.04.2018 13:10:00 | 2.9826 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 304.2283 | 0 | 0
608202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-124 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:12:54 | 22.04.2018 10:35:00 | 0.36831 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 208.4635 | 0 | 0
608203 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F8-ALTİNOVA FİDERİ KOK:YENICEKAYA KOK 1 KOKCikis:YENICEKAYA KOK 1-3. ŞAHIS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:13:41 | 22.04.2018 11:25:22 | 1.1945 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9726 | 0
608204 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:KUZUKUYUSU KOK KOKCikis:ŞABANLI MOD GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:16:14 | 22.04.2018 11:13:00 | 0.94599 | 1 | 0 | 52 | 78 | 0.94599 | 0 | 49.1915 | 73.7872
608206 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:18:10 | 22.04.2018 12:22:19 | 2.069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.069 | 0 | 0
608207 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI 3.HAT KÖK KOKCikis:MEDAŞ MÜLKİYETLİ SULAMA KÖK BİNASI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:16:12 | 22.04.2018 10:25:00 | 0.14642 | 2 | 0 | 851 | 89 | 0.29284 | 0 | 124.6034 | 13.0314
608208 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR 62 TRCikis:1.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:18:29 | 22.04.2018 14:08:31 | 3.8336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8336
608212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIVAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:21:26 | 22.04.2018 15:46:38 | 5.42 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 411.9162 | 0 | 0
608214 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR5 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:21:57 | 22.04.2018 13:13:31 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8594
608219 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-8 AKPINAR KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:27:18 | 22.04.2018 12:56:35 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4878
608229 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK2 KOKCikis:KATRANCI KOK2-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:33:41 | 22.04.2018 11:17:52 | 0.7362 | 66 | 209 | 137 | 613 | 48.5892 | 153.8658 | 100.8594 | 451.2906
608236 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F13-MEYİL FİDERİ KOK:YEDİKULAC KOK KOKCikis:YEDİKULAC KOK-MISIRLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:39:48 | 22.04.2018 11:08:00 | 0.46985 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.8794 | 6.1081
608238 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BUYUKPORNEK2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:44:18 | 22.04.2018 14:26:00 | 3.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6947 | 0 | 0
608239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 10:48:09 | 22.04.2018 11:16:00 | 0.46405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46405 | 0 | 0
608251 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR23 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:07:02 | 22.04.2018 11:39:00 | 0.53272 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 508.7476 | 0 | 0
608255 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:DEMIRCI DM DMCikis:DEMIRCI DM-BÜSAN TM FİDER-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:08:58 | 22.04.2018 15:20:15 | 4.188 | 40 | 3587 | 0 | 84 | 167.5184 | 15022.2125 | 0 | 351.7886
608258 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:YELEK KASABASI TR-4 KOKCikis:YELEK KASABASI TR-4-S.MERYEMKAŞI TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:11:04 | 22.04.2018 12:38:13 | 1.4522 | 0 | 0 | 9 | 167 | 0 | 0 | 13.0702 | 242.5241
608262 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:HURSUNLU1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:14:16 | 22.04.2018 12:58:04 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7297
608268 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:F KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:21:55 | 22.04.2018 12:26:00 | 1.0678 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.4122 | 0 | 0
608276 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:00:06 | 22.04.2018 11:54:00 | 0.89829 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 47.6094 | 53.8974
608278 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-19A TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:33:19 | 22.04.2018 12:40:49 | 1.1249 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1249
608285 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F7-ALAKOVA-1 FİDERİ DM:HATIP DM28 DMCikis:HATIP DM28-HATIP 1 ÇIKIŞI KOK:HATIP 1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:40:13 | 22.04.2018 13:55:19 | 2.2515 | 5 | 2439 | 2 | 553 | 11.2573 | 5491.2865 | 4.5029 | 1245.0519
608291 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:KAYALAR TR 3.49 KOKCikis:KAYALAR TR 3.49-AKKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:42:38 | 22.04.2018 12:20:00 | 0.62266 | 0 | 2374 | 0 | 1 | 0 | 1478.1948 | 0 | 0.62266
608293 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DM04-TR02 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:42:34 | 22.04.2018 12:52:00 | 1.1571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1571
608295 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:38:51 | 22.04.2018 16:44:00 | 5.0856 | 0 | 0 | 19 | 605 | 0 | 0 | 96.6272 | 3076.8122
608297 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:50:50 | 22.04.2018 12:31:46 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.682
608299 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:BELKUYU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 11:51:19 | 22.04.2018 12:55:00 | 1.0612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0612
608313 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-KANAL BOYU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:09:22 | 22.04.2018 15:45:00 | 3.5938 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3751 | 0
608321 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:OMERKAHYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:15:54 | 22.04.2018 13:49:00 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 60.5108
608324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:B P-1Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / TELEKOM - TÜRKSAT KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:18:53 | 22.04.2018 13:16:44 | 0.96393 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 260.2611 | 0 | 0
608333 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:27:45 | 22.04.2018 14:54:00 | 2.4374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4374
608339 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ DM:ÇİFTLİK DM DMCikis:ÇİFTLİK DM-KÖYLER ÇIKIŞI KOK:ŞEYHLER KÖK KOKCikis:ŞEYHLER KÖK-KULA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:33:21 | 22.04.2018 13:03:00 | 0.49396 | 0 | 0 | 14 | 485 | 0 | 0 | 6.9154 | 239.5706
608346 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:25:54 | 22.04.2018 13:11:00 | 0.75147 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 7.5147 | 2720.3214 | 24.7985 | 2165.7365
608347 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:41:24 | 22.04.2018 13:33:56 | 0.8754 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.1278 | 0
608353 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:UGURLU KOK KOKCikis:UĞURLU KÖK- BOYALIK ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:23:36 | 22.04.2018 13:14:00 | 0.83984 | 10 | 3620 | 33 | 2882 | 8.3984 | 3040.2208 | 27.7147 | 2420.4189
608354 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:EMEN KOK KOKCikis:EMEN KOK-ÜÇPINAR KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:48:18 | 22.04.2018 13:05:00 | 0.27806 | 6 | 29 | 2 | 736 | 1.6684 | 8.0637 | 0.55612 | 204.6522
608363 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - ÇUKURKUYU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:55:21 | 22.04.2018 14:22:00 | 1.4441 | 0 | 0 | 34 | 1328 | 0 | 0 | 49.0994 | 1917.7648
608365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KARACAUSAGI1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:52:58 | 22.04.2018 13:26:00 | 0.55052 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55052
608406 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:TETIK SUBAP KOK KOKCikis:TETIK SUBAP KOK-FİDER-9 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:03:51 | 22.04.2018 15:13:30 | 1.1608 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0
608409 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM KOK:131 NOLU KOK KOKCikis:13 NOLU KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:07:24 | 22.04.2018 17:17:22 | 3.1659 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 189.9552 | 0
608412 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:GÖLET KÖK KOKCikis:GÖLET KÖK-YENİ HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:06:52 | 22.04.2018 15:06:00 | 0.98529 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0
608415 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ERENTEPE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:07:12 | 22.04.2018 18:14:00 | 4.1131 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 131.6195
608416 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:09:07 | 22.04.2018 15:45:30 | 1.6062 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12.8496 | 0 | 3.2124
608419 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK AYMANAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:12:57 | 22.04.2018 17:30:22 | 3.2902 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2902
608423 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:21:28 | 22.04.2018 16:41:52 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0
608425 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:AKTOPRAK TR13 TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:47:28 | 22.04.2018 20:23:00 | 7.592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 121.4723 | 0 | 0
608436 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F3-KONAKLI-2 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-10 KOKCikis:KONAKLI 3.HAT 10.KABİN - TR 49,63 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:36:31 | 22.04.2018 15:34:45 | 0.97054 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.8527 | 1.9411
608448 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-24 ESKİ HAYVAN PAZARI TRCikis:B P-1Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:53:31 | 22.04.2018 18:57:33 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.067
608449 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN41 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:41:42 | 22.04.2018 15:28:54 | 0.78659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78659 | 0 | 0
608450 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:HAMIT TR-2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:55:43 | 22.04.2018 16:16:12 | 1.3412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0 | 0
608452 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:58:45 | 22.04.2018 15:33:25 | 0.57751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57751 | 0 | 0
608453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACIVEYISZADE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:41:52 | 22.04.2018 17:37:43 | 1.9308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.0309 | 0 | 0
608456 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:TURGUT MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:05:20 | 22.04.2018 16:14:53 | 1.159 | 0 | 230 | 0 | 22 | 0 | 266.5654 | 0 | 25.4976
608458 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DİKMEN TR-1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:05:08 | 22.04.2018 16:16:00 | 1.1811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811
608459 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-HAMİT ÇIKIŞI KOK:HIRFANLI KOK KOKCikis:HIRFANLI KOK-HAMİT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:11:57 | 22.04.2018 15:57:51 | 0.76487 | 0 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0 | 3.0595 | 77.2519
608475 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU6 TR KOKCikis:DERINKUYU6 TR - DERINKUYU15 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:30:05 | 22.04.2018 18:10:00 | 2.6653 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 1263.3332 | 0 | 0
608478 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TENEKE KUTU TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:29:34 | 22.04.2018 17:01:14 | 1.5277 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 73.3301 | 0 | 0
608488 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:39:53 | 22.04.2018 18:13:00 | 2.5518 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 214.3554
608503 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:YELATAN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:56:14 | 22.04.2018 16:50:49 | 0.90968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90968
608518 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 16:13:51 | 22.04.2018 17:03:40 | 0.83015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83015 | 0 | 0
608522 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 15:40:51 | 22.04.2018 16:53:55 | 1.2175 | 0 | 0 | 115 | 613 | 0 | 0 | 140.0137 | 746.3336
608534 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19B TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 16:37:12 | 22.04.2018 18:14:00 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6131
608538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F3-KILBASAN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 12:27:55 | 22.04.2018 18:09:00 | 5.6847 | 4 | 1063 | 459 | 940 | 22.7386 | 6042.7829 | 2609.2544 | 5343.571
608541 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK KOKCikis:DOĞRUGÖZ DSİ KÖK-PAZAKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 16:45:39 | 22.04.2018 19:09:00 | 2.389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9451 | 0
608548 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 16:45:56 | 22.04.2018 19:41:51 | 2.9318 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8635 | 0 | 0
608552 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT 2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 16:54:48 | 22.04.2018 17:31:21 | 0.60905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60905 | 0 | 0
608567 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAKARLAR BALIKCILIK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:12:17 | 22.04.2018 20:39:59 | 3.4616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4616 | 0 | 0
608574 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SAVAS1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:12:25 | 22.04.2018 17:39:00 | 0.44294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44294
608577 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-FİDER 12 LADİK TM ÇIKIŞI KOK:KESLIK KÖK KOKCikis:KEŞLİK KÖK - KEŞLİK 3. ŞAHISLAR | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:12:55 | 22.04.2018 18:33:00 | 1.3347 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48.0478 | 0
608580 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KARATEPE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ŞALTER DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:23:06 | 22.04.2018 17:40:00 | 0.28142 | 0 | 12 | 0 | 116 | 0 | 3.377 | 0 | 32.6447
608582 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 14:48:27 | 22.04.2018 17:31:23 | 2.7154 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 594.6814 | 0 | 0
608590 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - GÜLŞEHİR MERKEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:20:49 | 22.04.2018 18:09:37 | 0.81308 | 3 | 4898 | 5 | 22 | 2.4392 | 3982.4658 | 4.0654 | 17.8878
608591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-31 ÇIKIŞI KOK:TR1-23A KOKCikis:TR1-23A-KIRSEHİR DM1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:29:23 | 22.04.2018 17:58:00 | 0.47691 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 184.5642
608596 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:ABUUSAGI6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:33:32 | 22.04.2018 21:03:42 | 3.5027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5027 | 0 | 0
608602 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:38:41 | 22.04.2018 18:47:28 | 1.1463 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 159.3385 | 0 | 0
608609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1694 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:51:33 | 22.04.2018 18:51:58 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0069 | 0 | 0
608616 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHÜYÜK6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:55:05 | 22.04.2018 18:57:50 | 1.0456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0
608617 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:53:08 | 22.04.2018 19:02:00 | 1.1476 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1476
608622 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ DM:KOZAGAC DM22 DMCikis:KOZAGAC DM22-KOZAĞAÇ 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 17:33:26 | 22.04.2018 18:53:00 | 1.3259 | 0 | 657 | 3 | 114 | 0 | 871.09 | 3.9776 | 151.148
608623 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-ÜRGÜP ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:02:33 | 22.04.2018 19:45:52 | 1.7217 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 0
608642 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR5 KOKCikis:HACIBEKTAS TR5-ÇİĞDM 32 NOLU KÖK CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:12:58 | 22.04.2018 19:35:45 | 1.3795 | 19 | 335 | 64 | 686 | 26.2096 | 462.1157 | 88.2848 | 946.3027
608647 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:BAŞARAN TSK KOKCikis:BASARAN TSK KOK - KARAKOL KÖK''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:24:00 | 22.04.2018 18:59:30 | 0.59159 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17.7477 | 0
608662 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1149 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:42:01 | 22.04.2018 20:21:00 | 1.6497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497
608670 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-1 JANDARMA KOKCikis:TR-1 JANDARMA-TR-5 ORTAOKUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO BAŞLIĞININ PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:50:44 | 22.04.2018 19:59:00 | 1.1377 | 1 | 1334 | 0 | 0 | 1.1377 | 1517.6384 | 0 | 0
608674 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ACIPINAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:56:40 | 22.04.2018 20:41:41 | 1.7501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7501
608683 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:GOYNUK1 TR KOKCikis:GOYNUK1 TR-GÖYNÜK TR 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:06:47 | 22.04.2018 19:42:26 | 0.59391 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 149.0714 | 0 | 1.1878
608687 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GOREME6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:38:04 | 22.04.2018 19:18:41 | 0.67683 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 48.0549 | 0 | 0.67683
608689 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DİKMEN TR-1 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:13:49 | 22.04.2018 23:00:00 | 3.7697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7697
608696 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR TRCikis:DOĞU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:25:15 | 22.04.2018 20:14:00 | 0.81243 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 105.6159 | 0 | 0
608698 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 9TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:26:20 | 22.04.2018 20:24:00 | 0.96093 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96093 | 0 | 0
608700 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR KOKCikis:OVAKAVAGI1 TR-ISMIL YAYLALAR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:52:35 | 22.04.2018 23:25:54 | 4.555 | 3 | 32 | 90 | 390 | 13.6651 | 145.7613 | 409.9536 | 1776.4656
608703 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:PINARONU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:32:33 | 22.04.2018 22:11:00 | 2.6408 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 97.7085
608705 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ2 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-1 KOKCikis:KAMAN TR-1-KAMAN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:39:25 | 22.04.2018 19:56:00 | 0.2762 | 10 | 5451 | 2 | 31 | 2.762 | 1505.5662 | 0.5524 | 8.5622
608707 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 18:24:08 | 22.04.2018 20:16:00 | 1.8643 | 8 | 482 | 574 | 2205 | 14.9145 | 898.5974 | 1070.1139 | 4110.8035
608719 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR69 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:49:57 | 22.04.2018 22:35:17 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0
608720 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENISU5 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 19:57:06 | 22.04.2018 21:29:00 | 1.5317 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.1651 | 0 | 0
608725 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ADSIZ4 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 20:06:53 | 22.04.2018 21:47:00 | 1.6684 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 85.0879 | 0 | 15.0155
608730 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HIRKATOL4 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 20:15:30 | 22.04.2018 21:25:00 | 1.1581 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3.4743 | 0 | 9.2649
608731 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 20:17:58 | 23.04.2018 00:10:51 | 3.8814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8814
608740 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 24TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 20:36:56 | 22.04.2018 21:17:14 | 0.67162 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0446 | 0 | 0
608754 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:08:39 | 22.04.2018 22:15:00 | 1.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0
608756 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TOPAC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:08:46 | 22.04.2018 23:31:42 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.382
608757 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / ŞEBEKE KLEMENSİNİN UYGUN TİPTE OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:11:56 | 22.04.2018 23:09:00 | 1.9511 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.8751
608759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:DEDEMOGLU KOK KOKCikis:DEDEMOGLU KOK-ABDITOLU CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:14:43 | 22.04.2018 22:21:25 | 1.1114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3343 | 0
608762 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:TOSUN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:22:34 | 22.04.2018 21:50:00 | 0.45704 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 41.1336
608764 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 21:37:29 | 22.04.2018 22:08:00 | 0.50848 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.6102
608770 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.04.2018 22:02:12 | 22.04.2018 22:38:00 | 0.59666 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 35.7996 | 0 | 1.79
608772 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI TR:MEHMET TUTOGLU | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 22:11:53 | 23.04.2018 00:28:31 | 2.277 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.554 | 0
608773 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 22:10:21 | 22.04.2018 23:51:36 | 1.6873 | 0 | 0 | 22 | 310 | 0 | 0 | 37.1202 | 523.0568
608776 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 22:25:26 | 23.04.2018 00:54:37 | 2.4863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4863
608779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10105 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 22:33:32 | 22.04.2018 23:05:05 | 0.52582 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.0516 | 0 | 2.6291
608798 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F17-BUSAN FİDERİ DM:ASLIM DM1 DMCikis:ASLIM DM-KONYA 3 TM FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 00:02:54 | 23.04.2018 00:20:20 | 0.29046 | 16 | 182 | 0 | 0 | 4.6474 | 52.8637 | 0 | 0
608799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DEGIRMENKOY BAHCE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 00:14:33 | 23.04.2018 10:39:00 | 10.4073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4073
608812 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 01:32:57 | 23.04.2018 06:19:00 | 4.7672 | 0 | 0 | 374 | 295 | 0 | 0 | 1782.944 | 1406.3329
608821 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 03:24:56 | 23.04.2018 08:05:43 | 4.6796 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37.4369 | 9.3592
608841 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 05:44:30 | 23.04.2018 06:29:00 | 0.74165 | 539 | 56948 | 1264 | 3109 | 399.7493 | 42235.4842 | 937.4456 | 2305.7899
608862 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ - EL İLE / YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 05:59:05 | 23.04.2018 06:36:00 | 0.61512 | 10 | 56939 | 0 | 812 | 6.1512 | 35024.3177 | 0 | 499.4774
608877 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ARMAGANLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 06:18:48 | 23.04.2018 06:42:30 | 0.39488 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 47.3856 | 0 | 0
608881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:COĞLU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 06:44:53 | 23.04.2018 09:20:00 | 2.5853 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28.4379
608884 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM11 DMCikis:NEVŞEHİR DM 11-NEVŞEHİR DM 10 TR 09 ÇIKIŞI KOK:DM15/TR02 KOKCikis:DM15/TR02 - TAŞ OCAKLARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 07:02:54 | 23.04.2018 07:32:00 | 0.48482 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4.3634 | 0.48482
608888 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - TUZKÖY ABUUŞAĞI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 07:08:47 | 23.04.2018 10:05:00 | 2.9369 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8107 | 0
608904 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-YARIKKUYU ÇIKIŞI KOK:KAVAKOZU KOK KOKCikis:KAVAKOZU KOK-KAYAÖNÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 07:45:00 | 23.04.2018 10:43:00 | 2.9665 | 0 | 0 | 5 | 220 | 0 | 0 | 14.8325 | 652.6322
608909 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 07:55:32 | 23.04.2018 08:43:00 | 0.79092 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.773 | 0 | 0
608911 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 07:58:58 | 23.04.2018 11:41:04 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 111.042
608912 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:FETIH1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:00:35 | 23.04.2018 09:32:02 | 1.524 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 0 | 0
608914 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:06:31 | 23.04.2018 08:45:09 | 0.64386 | 0 | 1451 | 0 | 12 | 0 | 934.2409 | 0 | 7.7263
608927 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KURŞUNLU TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:26:32 | 23.04.2018 09:12:00 | 0.75751 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75751 | 0 | 0
608929 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ASLIM YAYLASI2 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:35:04 | 23.04.2018 10:43:00 | 2.132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.132
608930 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:35:25 | 23.04.2018 09:03:44 | 0.47183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.94366 | 0 | 0
608939 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KANLICA4 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:46:20 | 23.04.2018 09:26:10 | 0.66365 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.6546 | 0 | 1.9909
608941 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:GOYNUK1 TR KOKCikis:GOYNUK1 TR-GÖYNÜK TR 3 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 08:54:14 | 23.04.2018 09:34:00 | 0.66253 | 0 | 251 | 0 | 2 | 0 | 166.295 | 0 | 1.3251
608949 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:07:39 | 23.04.2018 10:25:06 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2907
608966 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F1-KILIÇÖZÜ SANAYİ KOK:TR3-54 SANAYI-2 KOKCikis:TR3-54 / TR3-59 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:23:20 | 23.04.2018 09:43:00 | 0.32772 | 3 | 340 | 0 | 0 | 0.98316 | 111.4248 | 0 | 0
608975 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:AVUC2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:33:16 | 23.04.2018 10:53:00 | 1.3288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3288
608980 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR-24 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:35:38 | 23.04.2018 10:11:00 | 0.58931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58931 | 0 | 0
608982 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-2 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-2-BARANOKLAR ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:52:39 | 23.04.2018 12:30:00 | 1.6225 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.0725 | 0
608997 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:53:36 | 23.04.2018 11:15:15 | 1.3607 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7215 | 0 | 0
608999 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F12-DOĞUŞ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:53:31 | 23.04.2018 11:23:00 | 1.4912 | 0 | 0 | 54 | 2265 | 0 | 0 | 80.5248 | 3377.568
609005 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ARMAGAN3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 09:57:28 | 23.04.2018 10:12:13 | 0.24574 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | 0
609008 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-120 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:00:40 | 23.04.2018 10:10:04 | 0.15659 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 67.4903 | 0 | 0
609015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA16 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:05:27 | 23.04.2018 10:41:16 | 0.59686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59686 | 0 | 0
609022 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TAR.SUL.TR2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:14:09 | 23.04.2018 11:59:30 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.8253
609035 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:27:55 | 23.04.2018 13:09:21 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 | 0 | 0
609038 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:30:20 | 23.04.2018 11:21:17 | 0.84906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84906 | 0 | 0
609039 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK:TİL KOK KOKCikis:TİL KÖK - MAZI KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:32:59 | 23.04.2018 11:22:37 | 0.82708 | 0 | 0 | 22 | 139 | 0 | 0 | 18.1958 | 114.9641
609042 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60807 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:34:27 | 23.04.2018 11:19:41 | 0.75385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75385
609043 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇİFTÇATILI KÖK KOKCikis:ÇİFTÇATILI KABİN - DİKİLİTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:35:09 | 23.04.2018 11:00:16 | 0.41846 | 17 | 3256 | 188 | 694 | 7.1138 | 1362.5058 | 78.6705 | 290.4112
609049 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:48:08 | 23.04.2018 11:26:00 | 0.63096 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 24.6074 | 107.2632
609052 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 6TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:50:03 | 23.04.2018 11:59:00 | 1.1491 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 220.633 | 0 | 0
609057 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE13 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:53:56 | 23.04.2018 12:05:28 | 1.1922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1922 | 0 | 0
609059 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEYKUBAT2 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:57:06 | 23.04.2018 11:30:43 | 0.56002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56002 | 0 | 0
609063 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F7-HACIBEKTAŞ FİDERİ KOK:KIZILAGIL MOD KOKCikis:KIZILAGIL MOD - KAYAALTI HATTI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:59:58 | 23.04.2018 12:17:00 | 1.2836 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5673 | 0
609064 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU13 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 10:58:57 | 23.04.2018 12:22:21 | 1.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 0
609066 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:USTUNLER TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:00:10 | 23.04.2018 12:13:00 | 1.2137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2137 | 0 | 0
609081 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1456 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:16:41 | 23.04.2018 12:47:48 | 1.5184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0
609082 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60812 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:17:14 | 23.04.2018 11:41:29 | 0.40408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40408
609086 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:21:11 | 23.04.2018 12:18:04 | 0.948 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 0 | 0
609088 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA8 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:22:47 | 23.04.2018 11:53:00 | 0.5034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 | 0 | 0
609092 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ DM:YARMA DM DMCikis:YARMA DM-KONYA4 TM ISMIL FIDER GIRISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:26:55 | 23.04.2018 12:45:49 | 1.3149 | 0 | 491 | 214 | 798 | 0 | 645.611 | 281.3865 | 1049.2822
609100 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:09:52 | 28.04.2018 11:37:52 | 2.4667 | 0 | 0 | 166 | 244 | 0 | 0 | 409.4672 | 601.8675
609101 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-KARAYAĞMUR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:18 | 28.04.2018 17:02:18 | 4.0333 | 0 | 0 | 47 | 51 | 0 | 0 | 189.5665 | 205.6998
609102 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOZCAMAHMUT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:15 | 29.04.2018 15:29:15 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27.3166
609104 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YAYLACIK KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:37:33 | 23.04.2018 12:01:09 | 0.39333 | 0 | 0 | 6 | 1099 | 0 | 0 | 2.36 | 432.2697
609111 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ADAŞ1 TR ÇIKIŞI KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:SARACOGLU27 TR-SPOR TESİSLERİ TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:39:39 | 23.04.2018 13:15:00 | 1.589 | 15 | 33 | 4 | 0 | 23.8355 | 52.438 | 6.3561 | 0
609112 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:39:59 | 23.04.2018 14:43:50 | 3.0639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0639
609117 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:40:26 | 23.04.2018 12:16:15 | 0.59677 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59677 | 0 | 0
609120 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:44:21 | 23.04.2018 12:40:34 | 0.93682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93682 | 0 | 0
609123 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU KOKCikis:ABDITOLU RMU-YESİLHAT ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI(KONYA TARAFI) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 09:57:11 | 26.04.2018 11:40:11 | 1.7167 | 72 | 1 | 9 | 0 | 123.6002 | 1.7167 | 15.45 | 0
609124 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KUTLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:48:23 | 23.04.2018 14:55:30 | 3.1186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1186 | 0 | 0
609127 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-21 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:50:46 | 23.04.2018 12:20:00 | 0.48714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48714 | 0 | 0
609128 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK23 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:52:27 | 23.04.2018 13:00:35 | 1.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1353 | 0 | 0
609129 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20521 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 11:54:24 | 23.04.2018 12:30:00 | 0.59323 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5594 | 0 | 0
609140 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:00:43 | 23.04.2018 13:00:52 | 1.0023 | 5 | 0 | 62 | 265 | 5.0114 | 0 | 62.1414 | 265.6042
609151 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KUNDULLU2 TR TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:12:28 | 23.04.2018 13:20:17 | 1.1302 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.4732
609162 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F17-IŞIKLAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:21:40 | 23.04.2018 14:11:44 | 1.8344 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3377 | 0
609166 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR11 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:25:44 | 23.04.2018 15:57:00 | 3.5211 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 130.28 | 0 | 0
609172 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 11TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:35:57 | 23.04.2018 16:15:00 | 3.6506 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 182.5295 | 0 | 0
609190 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:56:05 | 23.04.2018 14:42:23 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7716
609195 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KOKLUCE1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 12:56:59 | 23.04.2018 13:45:50 | 0.81409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81409
609199 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR16 TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:02:41 | 23.04.2018 14:24:56 | 1.3708 | 0 | 21 | 0 | 48 | 0 | 28.7868 | 0 | 65.7984
609200 | 1 | KONYA | HADİM | TR:YALINÇEVRE1 TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:06:26 | 23.04.2018 13:50:00 | 0.72607 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 156.8311 | 0 | 0
609215 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:19:40 | 23.04.2018 14:15:26 | 0.92939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92939 | 0 | 0
609216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:20:42 | 23.04.2018 14:27:25 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45.5822
609220 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:YILMAZLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:26:21 | 23.04.2018 15:09:05 | 1.7121 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7121 | 0 | 0
609225 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:30:31 | 23.04.2018 15:38:00 | 2.1245 | 1 | 1163 | 18 | 325 | 2.1245 | 2470.7702 | 38.2406 | 690.456
609227 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F9-KAYMAKLI DM1 FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM TİL MAZI ÇIKIŞI KOK:MAZI YOLU KOK KOKCikis:MAZI YOLU KÖK - MAZI KÖYÜ TR 4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:28:07 | 23.04.2018 19:25:50 | 5.9619 | 0 | 0 | 88 | 96 | 0 | 0 | 524.6463 | 572.3414
609232 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ATAKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:42:36 | 23.04.2018 14:28:00 | 0.75651 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.8346
609251 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ DM:OYMALI DM DMCikis:AKÖREN ÇIKIŞI TR:ELIF ADAK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:04:48 | 23.04.2018 15:13:00 | 1.1365 | 1 | 0 | 131 | 465 | 1.1365 | 0 | 148.888 | 528.4958
609277 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F6-DERİNKUYU DM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:29:51 | 23.04.2018 15:23:00 | 0.88564 | 8 | 0 | 55 | 0 | 7.0851 | 0 | 48.7102 | 0
609281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F7-TAŞAGIL FİDERİ KOK:CUMRA SEKER KOK KOKCikis:CUMRA SEKER KOK-ESKİ F-7 SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:15:40 | 23.04.2018 15:24:54 | 1.1539 | 5 | 0 | 93 | 21 | 5.7693 | 0 | 107.309 | 24.2311
609288 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:ULUPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:41:41 | 23.04.2018 16:09:00 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4552
609290 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:40:37 | 23.04.2018 15:31:44 | 0.85186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85186
609300 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:ABUUSAGI3 TR KOKCikis:ABUUSAGI3 TR - YAMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 13:50:06 | 23.04.2018 19:07:00 | 5.2816 | 0 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 | 216.546 | 237.6724
609302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:YILDIZTEPE TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:55:18 | 23.04.2018 17:26:38 | 2.5222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5222
609304 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORMANCI NECATİ TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 14:55:56 | 23.04.2018 16:03:00 | 1.1177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1177 | 0 | 0
609310 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR13 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:06:53 | 23.04.2018 17:28:00 | 2.3517 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 228.1139 | 0 | 7.0551
609322 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:AFETEVLER1 TR TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:21:21 | 23.04.2018 17:55:47 | 2.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5739 | 0 | 0
609327 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SANAT OKULU TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:25:58 | 23.04.2018 16:21:13 | 0.92058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92058 | 0 | 0
609337 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:31:16 | 23.04.2018 17:10:00 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6454
609340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:35:11 | 23.04.2018 17:52:48 | 2.2934 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.2934 | 0 | 11.4671
609341 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F6-ÖZKONAK FİDERİ DM:KALABA DM1 DMCikis:F6 ÖZKONAK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:35:18 | 23.04.2018 17:01:00 | 1.4283 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.9955 | 0
609342 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:35:10 | 23.04.2018 17:10:00 | 1.5804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5804 | 0 | 0
609347 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-D BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:38:11 | 23.04.2018 16:37:00 | 0.98022 | 4 | 718 | 1 | 42 | 3.9209 | 703.798 | 0.98022 | 41.1692
609351 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-9 ( SEYHSAMIL DM ) TR:SILLE PARSANA18 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:44:43 | 23.04.2018 17:34:25 | 1.8282 | 0 | 866 | 0 | 66 | 0 | 1583.2385 | 0 | 120.6625
609362 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:YENICEOBA23 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:26:42 | 23.04.2018 17:26:00 | 1.9882 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 0
609368 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:AVDAN TR1 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:57:16 | 23.04.2018 18:23:27 | 2.4364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4364
609374 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:14:10 | 23.04.2018 18:48:40 | 2.5748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5748
609376 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:50:32 | 23.04.2018 17:40:00 | 1.8242 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 125.8691 | 0 | 0
609379 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F16-RİNG 2 FİDERİ IM:DEDEKORKUT IM IMCikis:DEDEKORKUT IM-DEDE KORKUT3 TR KOK:DEDE KORKUT DSI POMPA TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / KESİCİ PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:15:46 | 23.04.2018 18:49:22 | 2.5598 | 0 | 284 | 0 | 66 | 0 | 726.969 | 0 | 168.9435
609380 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F17-KARAASLAN FİDERİ IM:CIMENLIK IM IMCikis:IM3-AKABE21 TR ÇIKIŞI TR:AKABE15 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:17:49 | 23.04.2018 17:28:01 | 1.17 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 477.3478 | 0 | 0
609382 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:BİRİMLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:03:15 | 23.04.2018 17:26:46 | 1.3918 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1753 | 0 | 0 | 0
609390 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:BALCIKHISAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:28:01 | 23.04.2018 18:16:50 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8136
609395 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:HACIMEMIS2 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:26:34 | 23.04.2018 17:35:42 | 1.1521 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 42.6281
609406 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DAMLAPINAR 1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:45:26 | 23.04.2018 19:10:00 | 2.4093 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4093
609420 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:57:44 | 23.04.2018 19:21:37 | 2.3979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3979 | 0 | 0
609423 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:AKMEZAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:59:59 | 23.04.2018 18:20:00 | 1.3336 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 42.6752
609426 | 1 | KONYA | HADİM | TR:DÜLGERLER TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:02:08 | 23.04.2018 18:09:00 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
609432 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F4-KAYACIK FİDERİ DM:DM-37 ( KAYACIK DM ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:03:47 | 23.04.2018 18:13:48 | 1.1667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1667 | 0
609443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 15:26:21 | 23.04.2018 18:12:00 | 2.7607 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 88.3414 | 0 | 5.5213
609449 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR19 KOKCikis:KARAPINAR TR19-TOKİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:15:13 | 23.04.2018 18:07:48 | 0.87636 | 1 | 1521 | 1 | 0 | 0.87636 | 1332.9436 | 0.87636 | 0
609454 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:02:09 | 23.04.2018 19:58:35 | 2.9405 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 205.8378 | 0 | 0
609467 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TURGUT REIS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:36:26 | 23.04.2018 18:15:03 | 0.64356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64356 | 0 | 0
609472 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTUNHİSAR TR1 TRCikis:C Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:45:16 | 23.04.2018 18:09:04 | 0.39662 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.1392 | 0 | 0
609473 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:45:42 | 23.04.2018 18:06:00 | 0.33815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33815 | 0 | 0
609480 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU92 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 17:53:33 | 23.04.2018 18:36:00 | 0.70738 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70738
609488 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-TATLICAK12 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:00:24 | 23.04.2018 18:28:00 | 0.45988 | 3 | 165 | 0 | 190 | 1.3796 | 75.8802 | 0 | 87.3772
609493 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SEFAKOY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:10:32 | 23.04.2018 19:37:24 | 1.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4478 | 0 | 0
609494 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F12-NEVŞEHİR MERKEZ 3 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 148 ÇIKIŞI KOK:HARMANDALI KOK KOKCikis:HARMANDALI KOK - HARMANDALI RESTURANT TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:11:23 | 23.04.2018 19:16:00 | 1.0767 | 6 | 1 | 17 | 0 | 6.4604 | 1.0767 | 18.3044 | 0
609500 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ KOK:TR 1-7 KOKCikis:SAZLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:13:58 | 23.04.2018 18:30:00 | 0.26708 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 6.677 | 408.3653 | 10.4161 | 47.8073
609502 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F15-LALEBAHÇE FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 16:59:57 | 23.04.2018 20:37:56 | 3.6328 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1402.2801 | 0 | 0
609505 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:KIZILKUYUSU KOK KOKCikis:KUZÖREN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:20:38 | 23.04.2018 19:18:00 | 0.95584 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0 | 2.8675 | 215.064
609509 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:HARMANDALI5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:30:15 | 23.04.2018 19:31:30 | 1.0207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0207
609525 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:46:26 | 23.04.2018 20:17:00 | 1.5092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5092
609530 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:AKPINAR4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:50:53 | 23.04.2018 19:43:31 | 0.87699 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87699 | 0 | 0
609531 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:50:47 | 23.04.2018 19:36:00 | 0.75356 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 58.7777
609532 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:YAZLA TR 3 TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:52:58 | 23.04.2018 20:56:00 | 2.0505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0505 | 0 | 0
609540 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:SEVINCLI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - GERİLİM DÜŞÜK / FAZ DAĞILIMI / AKTARIMI YAPILDI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:57:40 | 23.04.2018 19:58:27 | 1.013 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1039 | 0 | 0
609549 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZLAGAN3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:05:24 | 23.04.2018 19:58:34 | 0.88596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88596
609560 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20805 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 18:43:08 | 23.04.2018 19:25:00 | 0.69761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.4402 | 0 | 0
609569 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:28:20 | 23.04.2018 20:26:00 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96111
609570 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI3C TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:28:44 | 23.04.2018 20:19:00 | 0.83774 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 38.536 | 0 | 0
609571 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN TR-47 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:25:19 | 23.04.2018 19:45:59 | 0.34423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34423 | 0 | 0
609589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAVAK10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:54:26 | 23.04.2018 20:38:00 | 0.72604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72604
609590 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:DİVARLI TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:54:48 | 23.04.2018 20:26:24 | 0.52659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52659 | 0 | 0
609592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA23 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:02:19 | 23.04.2018 20:51:25 | 1.8182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6364 | 0 | 0
609594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:IRTIBAT27 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:54:43 | 23.04.2018 20:35:00 | 0.6713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6713 | 0 | 0
609595 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:58:06 | 23.04.2018 21:02:51 | 1.0789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0789 | 0 | 0
609596 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:57:55 | 23.04.2018 20:43:04 | 0.75232 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 95.5446
609601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU20 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:01:43 | 23.04.2018 20:24:00 | 0.37114 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 45.2791 | 0 | 1.1134
609606 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:06:44 | 23.04.2018 21:52:00 | 1.7542 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0
609607 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KEŞEFLİ 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:08:10 | 23.04.2018 21:45:32 | 1.6226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6226
609622 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GENCOSMAN2TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:42:00 | 23.04.2018 22:14:00 | 1.5333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5333
609623 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:43:24 | 23.04.2018 21:50:20 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0
609624 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BUYUK GOZLUK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:43:29 | 23.04.2018 23:41:00 | 2.9585 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 124.2553
609625 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:43:59 | 23.04.2018 22:40:33 | 1.9426 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9426 | 0
609626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:46:51 | 23.04.2018 21:48:45 | 1.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317 | 0 | 0
609629 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:AYRI TEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 21:03:52 | 23.04.2018 23:52:43 | 2.8139 | 0 | 0 | 2 | 277 | 0 | 0 | 5.6279 | 779.4586
609630 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:SEYFE TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 21:04:26 | 23.04.2018 22:08:00 | 1.0593 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 22.2447
609644 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:H.ABDULLAH TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 19:54:19 | 23.04.2018 22:36:11 | 2.6978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6978 | 0 | 0
609648 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOKCIMEN TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 21:48:08 | 23.04.2018 22:22:00 | 0.56436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56436 | 0 | 0
609649 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 21:48:21 | 23.04.2018 23:16:00 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 84.7281
609656 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AŞKAN5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 22:18:51 | 23.04.2018 23:15:36 | 0.94558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94558 | 0 | 0
609659 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:DARBOĞAZ KÖK KOKCikis:DARBOĞAZ KÖK - AKTOPRAK/EMİRLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 22:24:46 | 23.04.2018 23:05:51 | 0.68452 | 0 | 0 | 18 | 2142 | 0 | 0 | 12.3214 | 1466.2418
609664 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 20:57:14 | 24.04.2018 00:21:00 | 3.396 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 604.4898 | 3.396
609665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BOSNAHERSEK7 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 22:48:40 | 23.04.2018 23:27:32 | 0.6477 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6477 | 0 | 0
609674 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.04.2018 23:50:34 | 24.04.2018 00:33:00 | 0.696 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.696 | 0
609677 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F13-HARA FİDERİ KOK:ATAMER KOK KOKCikis:ATAMER KOK-TATLICAK12 CIKISI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 00:12:35 | 24.04.2018 02:30:00 | 2.2902 | 3 | 165 | 0 | 190 | 6.8707 | 377.8879 | 0 | 435.1437
609697 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 05:37:54 | 24.04.2018 07:07:13 | 1.4885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4885 | 0 | 0
609706 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 05:45:32 | 24.04.2018 06:17:00 | 0.52443 | 30 | 14959 | 112 | 8900 | 15.7329 | 7844.9484 | 58.7362 | 4667.427
609707 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 05:53:07 | 24.04.2018 07:02:38 | 1.1584 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.7028 | 0 | 0
609710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 05:22:54 | 24.04.2018 08:20:00 | 2.9514 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 557.8203 | 0 | 0
609733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 07:03:28 | 24.04.2018 09:21:29 | 2.3002 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 59.8057 | 0 | 0
609735 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 1 MUSTAFAPAŞA 2 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 07:20:58 | 24.04.2018 09:17:37 | 1.9439 | 1 | 727 | 3 | 719 | 1.9439 | 1413.2371 | 5.8318 | 1397.6857
609752 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-BOZTEPE TR15 KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:16:24 | 24.04.2018 08:38:00 | 0.35984 | 2 | 1102 | 1 | 12 | 0.71968 | 396.5437 | 0.35984 | 4.3181
609756 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:INCESU6 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:17:03 | 24.04.2018 10:52:00 | 2.5825 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 237.5872 | 0 | 0
609757 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-54 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:20:45 | 24.04.2018 09:21:00 | 1.0039 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.078 | 0
609759 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:09:51 | 24.04.2018 09:12:06 | 1.0374 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 1851.8304 | 0 | 0
609766 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 07:35:08 | 24.04.2018 08:59:00 | 1.3977 | 8 | 13 | 35 | 33 | 11.1817 | 18.1702 | 48.9198 | 46.1244
609775 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU4 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:42:58 | 24.04.2018 09:18:50 | 0.59757 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59757 | 0 | 0
609782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:GÜNEY TARAF KÖY İÇİ CIKIŞI | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:03 | 28.04.2018 13:11:03 | 3.1833 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 38.2 | 0 | 6.3667
609784 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM:KALABA TM TMCikis:F11-KOZAKLI 2 FİDERİ DM:KOZAKLI DM DMCikis:KOZAKLI DM - FİDER-7 ÇARŞI İÇİ SANAYİ(RİNG) KOK:KOZAKLI35 TR KOKCikis:KOZAKLI35 TR - TARIM UN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:51:01 | 24.04.2018 09:17:00 | 0.43292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | 0 | 0 | 0
609788 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:55:42 | 24.04.2018 12:26:46 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5175
609794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F15-KARAKAYA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 08:57:49 | 24.04.2018 11:00:13 | 2.0397 | 0 | 866 | 0 | 66 | 0 | 1766.4148 | 0 | 134.6228
609798 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:57 | 28.04.2018 13:24:57 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.8
609802 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SAHOREN KOK KOKCikis:SAHORENKOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI TR:BEYKAVAGI2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:10:00 | 28.04.2018 10:05:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 51.3335
609805 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-34 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 14:30:57 | 28.04.2018 19:21:57 | 4.85 | 0 | 27 | 0 | 391 | 0 | 130.95 | 0 | 1896.35
609807 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:GUCUNKAYA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:57:12 | 29.04.2018 11:50:12 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 274.9662
609811 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKOYUNCULAR TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:08:06 | 24.04.2018 10:54:00 | 1.7649 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 285.9106 | 0 | 0
609813 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-KIZILKAYA 1 ÇIKIŞI ( RİNG ) KOK:KIZILKAYA KOK KOKCikis:KIZILKAYA KOK - KIZILKAYA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:08:55 | 24.04.2018 10:04:00 | 0.91781 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 1.8356 | 152.3565
609815 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:GEDIKOREN TR1 (80 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:34 | 28.04.2018 10:31:34 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.5001
609816 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F17-REAL FİDERİ DM:DM-11 - ERENKOY DMCikis:DM11-K VİLLALARI TR ÇIKIŞI TR:SARAYKOY2 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 12:30:00 | 28.04.2018 18:26:00 | 5.9333 | 0 | 144 | 4 | 10 | 0 | 854.3995 | 23.7333 | 59.3333
609817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SULUTAS1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:53 | 29.04.2018 14:39:53 | 5.65 | 0 | 96 | 0 | 7 | 0 | 542.4 | 0 | 39.55
609821 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F9-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-KURUGÖL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:13:56 | 24.04.2018 09:49:00 | 0.5842 | 4 | 0 | 68 | 917 | 2.3368 | 0 | 39.7256 | 535.7114
609831 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK25 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:03:00 | 27.04.2018 17:00:00 | 2.95 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 11.8 | 0 | 265.5
609832 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI5 TR TRCikis:HARMANCIK | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 16:00:50 | 27.04.2018 17:44:50 | 1.7333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 128.2664
609833 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:16:26 | 24.04.2018 10:06:50 | 0.83989 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 73.9103 | 0 | 0.83989
609834 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE26 TR TRCikis:FİDANLIK ALAKOVA | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:45 | 28.04.2018 16:53:45 | 7.8833 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 851.3996
609835 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:04 | 28.04.2018 12:44:04 | 2.7333 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 155.7998
609838 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-63 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:17:48 | 24.04.2018 11:52:00 | 2.5698 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5698
609843 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:21:37 | 24.04.2018 09:49:00 | 0.45626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45626
609844 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:27 | 28.04.2018 14:01:27 | 4.5167 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1684.7179 | 0 | 0
609845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS14 TR KOKCikis:AVANOS14 TR-AVANOS TR18 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:24:19 | 24.04.2018 10:26:00 | 1.028 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5.1399 | 4.1119 | 7.1959 | 10.2798
609846 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:KARAYUSUFLU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:14 | 28.04.2018 12:48:14 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 84
609849 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:27:48 | 24.04.2018 10:48:04 | 1.3376 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10.7011 | 4.0129
609855 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUCUKBESKAVAK1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 12:00:11 | 26.04.2018 15:10:11 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 288.167
609857 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KUSCA4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:30:00 | 27.04.2018 14:19:00 | 4.8167 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 708.0505 | 0 | 4.8167
609858 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BULDUK6 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:30:31 | 28.04.2018 14:22:31 | 4.8667 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 773.8005 | 0 | 0
609859 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:OZANCIK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:35:04 | 24.04.2018 16:13:08 | 6.6342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6342 | 0 | 0
609864 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ DM:AKTURK DM DMCikis:FİDER 5 CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:38:58 | 24.04.2018 09:54:00 | 0.25036 | 55 | 1141 | 666 | 600 | 13.7698 | 285.6608 | 166.7398 | 150.216
609871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR54 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:59 | 28.04.2018 17:00:59 | 4 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0
609873 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK68 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:15:52 | 30.04.2018 11:43:52 | 2.4667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 315.7338 | 0 | 0
609877 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F16-BEYSEHiR-1 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-İNLİCE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 09:50:35 | 24.04.2018 10:08:55 | 0.30531 | 9 | 2218 | 44 | 2384 | 2.7478 | 677.1776 | 13.4336 | 727.859
609885 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:ALABAG KOK KOKCikis:ALABAG KOK-ATLANTI GRUBU ÇIKIŞI TR:KABACALI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 15:30:08 | 28.04.2018 16:41:08 | 1.1833 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 2.3667 | 29.5832
609892 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULAGAC10 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:30:39 | 29.04.2018 14:11:39 | 4.6833 | 0 | 125 | 0 | 1 | 0 | 585.4162 | 0 | 4.6833
609902 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:00:42 | 24.04.2018 10:50:00 | 0.82159 | 10 | 127 | 83 | 447 | 8.2159 | 104.3419 | 68.192 | 367.2507
609903 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 11:20:39 | 28.04.2018 14:56:39 | 3.6 | 18 | 0 | 71 | 75 | 64.8 | 0 | 255.6 | 270
609905 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 7 ÜRGÜP 2 KOK:URGUP30 TR KOKCikis:URGUP30 TR-ÜRGÜP TR31 - 33-35-42-43 ÇIKIŞ TR:URGUP30 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:30:30 | 28.04.2018 15:35:30 | 5.0833 | 1 | 1330 | 0 | 28 | 5.0833 | 6760.8289 | 0 | 142.3332
609910 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK4 TR KOKCikis:OZKONAK4 TR-SARILAR ENH ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:07:57 | 24.04.2018 11:48:00 | 1.6675 | 0 | 0 | 22 | 310 | 0 | 0 | 36.685 | 516.925
609911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM1 DMCikis:AKSARAY DM1-1C BÖLGESİ ÇIKIŞI TR:1C 12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 14:00:00 | 28.04.2018 16:39:00 | 2.65 | 2 | 1413 | 0 | 0 | 5.3 | 3744.45 | 0 | 0
609913 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:53 | 30.04.2018 19:22:53 | 9.3667 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 665.0336 | 0 | 18.7333
609915 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:37 NOLU CIGDEM KOK KOKCikis:37 NOLU CIGDEM KOK - ÇİGDEM KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:00 | 27.04.2018 12:04:00 | 2.0667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0
609918 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:HAMZALI MOD KOKCikis:HAMZALI MOD - EMMİLER YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 11:00:08 | 27.04.2018 12:58:08 | 1.9667 | 2 | 573 | 82 | 572 | 3.9333 | 1126.9019 | 161.2669 | 1124.9352
609919 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 13:00:41 | 27.04.2018 14:40:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.6667 | 1.6667
609923 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:ODABASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:13:48 | 24.04.2018 12:52:14 | 2.6404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6404
609924 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ KOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-ŞAHÖREN ÇIKIŞI TR:HACIOFLAZLAR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:02:44 | 29.04.2018 11:43:44 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 284.433
609930 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR97 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:18:37 | 24.04.2018 12:55:00 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 83.3958
609934 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-C BÖLGESİ ÇIKIŞI KOK:4C 4TR KOKCikis:TR4C 5-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:00 | 30.04.2018 10:56:00 | 1.4333 | 0 | 995 | 0 | 0 | 0 | 1426.1634 | 0 | 0
609939 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1333 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:22:51 | 24.04.2018 11:00:29 | 0.62704 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62704 | 0 | 0
609943 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:00 | 30.04.2018 14:01:00 | 4.5167 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 514.9004 | 0 | 0
609944 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-2 KOKCikis:BEYLERCE KOK-2-ÇUMRA TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:25:14 | 24.04.2018 11:03:45 | 0.64187 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.64187 | 0 | 2.5675 | 0
609954 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:39 | 29.04.2018 12:30:39 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 615
609957 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:05 | 29.04.2018 13:54:05 | 0.9 | 0 | 39 | 0 | 3 | 0 | 35.1 | 0 | 2.7
609963 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1614 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:37:47 | 24.04.2018 12:52:00 | 2.2369 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.9745
609968 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:39:49 | 24.04.2018 11:20:22 | 0.67557 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67557 | 0 | 0
609969 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:UZUMLU TR 2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:41:32 | 24.04.2018 11:38:00 | 0.94092 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3501 | 0 | 0
609970 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:40:41 | 24.04.2018 12:15:34 | 1.5812 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 77.4803 | 4.7437
609973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:46:49 | 24.04.2018 12:14:20 | 1.4585 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 62.7138
609984 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-103 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:50:53 | 24.04.2018 13:04:42 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2303
609985 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DUGUN SALONU TR 3.36 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:48:16 | 24.04.2018 13:45:00 | 2.9455 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 144.3295 | 0 | 0
609988 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BADEMDERE TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:52:12 | 24.04.2018 13:33:14 | 2.6838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6838 | 0 | 0
609989 | 1 | KONYA | KULU | TR:BOGAZOREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:00 | 27.04.2018 17:09:00 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 326
609990 | 1 | KONYA | KULU | TR:HISAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:48 | 28.04.2018 18:28:48 | 9.4667 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 274.5334
609992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ KOK:3A 7TR KOKCikis:3A 7TR-3A8-9-10-11 ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 11:00:23 | 28.04.2018 16:09:23 | 5.15 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 4078.8 | 0 | 0
609993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F4 KÖYLER FİDERİ KOK:ARATOL KOK-1 KOKCikis:ARATOL KOK-1-YEŞİLOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:12 | 29.04.2018 15:13:12 | 5.2167 | 5 | 2649 | 85 | 185 | 26.0833 | 13818.9588 | 443.4169 | 965.0839
609998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:02:59 | 30.04.2018 14:55:59 | 4.8833 | 0 | 76 | 0 | 2 | 0 | 371.1331 | 0 | 9.7667
610003 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ULUKIŞLA TR4 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:00:47 | 24.04.2018 14:17:11 | 3.2732 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2732
610005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ERENLER9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:03:01 | 24.04.2018 12:13:00 | 1.1662 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 880.4961 | 0 | 0
610007 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:30:05 | 29.04.2018 11:08:05 | 0.63333 | 1 | 916 | 5 | 8 | 0.63333 | 580.1303 | 3.1667 | 5.0666
610008 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F15-ORTAOBA KOK:ORTAOBA KOK KOKCikis:ORTAOBA KOK-GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 12:03:45 | 29.04.2018 12:39:45 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 528 | 0 | 0 | 3 | 316.8
610018 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN1 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN1 TR-MAZANEVLER VE HAYVANCILIK BÖL. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 12:00:32 | 28.04.2018 16:29:32 | 4.4833 | 0 | 149 | 1 | 30 | 0 | 668.0162 | 4.4833 | 134.4999
610023 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI ESKI KOK KOKCikis:ARGITHANI ESKİ KÖK-ARGITHANI TR 5 ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR10 (100 KVA) | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:10:19 | 24.04.2018 12:09:00 | 0.97802 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.2747
610028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-AŞAĞIKARAÖREN TR1 BİNA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:00 | 29.04.2018 15:26:00 | 6.4333 | 0 | 1616 | 2 | 149 | 0 | 10396.2613 | 12.8667 | 958.5662
610029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11201 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:16:08 | 24.04.2018 12:47:00 | 1.5143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5143
610030 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:SOFULAR1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:15:54 | 24.04.2018 13:07:00 | 1.8516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8516
610040 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY45 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:00:02 | 27.04.2018 14:39:02 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.7
610041 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:AKPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 15:03:00 | 27.04.2018 17:55:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 581.934
610043 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 11:30:02 | 28.04.2018 13:04:02 | 1.5667 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.4334 | 0
610045 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F11-İNSUYU FİDERİ TR:ALIBEY YAYLASI1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:00 | 30.04.2018 13:05:00 | 3.5833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 103.9166 | 0 | 0
610046 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KORKMAZLAR TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:30:38 | 29.04.2018 14:17:38 | 4.7833 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 | 47.8333 | 0 | 272.6498
610047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ KOK:SIZMA KOK KOKCikis:SIZMA KOK - YÜKSELEN ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:27:59 | 24.04.2018 14:51:50 | 3.3973 | 0 | 305 | 8 | 27 | 0 | 1036.1917 | 27.1788 | 91.7284
610048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:GOKCEYAZI3 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:28:08 | 24.04.2018 13:22:25 | 1.9045 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5675
610056 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F4-ÇUMRA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-YESİLHAT VE B.AŞLAMA TSK KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:28:12 | 24.04.2018 14:36:21 | 3.1357 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 6.2714 | 733.7515
610057 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI4 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 08:30:15 | 28.04.2018 12:28:15 | 3.9667 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 154.7001 | 0 | 0
610060 | 1 | KONYA | MERAM | TR:MELIKSAH2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:34:22 | 24.04.2018 12:08:47 | 0.57343 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57343
610065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:C KOLU SAGLIK OCAGI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.04.2018 14:30:04 | 26.04.2018 18:16:04 | 3.7667 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 384.2003 | 0 | 0
610066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:00 | 27.04.2018 12:10:00 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.6667
610067 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:GUVERCINLIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 13:00:00 | 27.04.2018 13:28:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.9334
610068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:00 | 28.04.2018 13:09:00 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 78.85
610070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASAK5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:39:00 | 24.04.2018 12:13:20 | 0.57206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57206 | 0 | 0
610074 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:40:26 | 24.04.2018 13:37:50 | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9564
610077 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:00 | 28.04.2018 18:15:00 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 189
610082 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1624 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:42:39 | 24.04.2018 13:20:36 | 1.6324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6324 | 0 | 0
610083 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-ZENGEN2 ÇIKIŞI KOK:YUKARIGONDELEN KOK KOKCikis:YUKARIGONDELEN KOK-BAHÇELİ ÇIKIŞI RİNG | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:00:30 | 27.04.2018 15:24:30 | 1.4 | 0 | 0 | 161 | 164 | 0 | 0 | 225.4 | 229.6
610086 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:45:15 | 24.04.2018 12:40:32 | 0.92137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92137
610093 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1182 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:50:58 | 24.04.2018 14:40:36 | 2.827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.827 | 0 | 0
610094 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:52:58 | 24.04.2018 12:15:04 | 0.36829 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36829 | 0 | 0
610099 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:56:56 | 24.04.2018 12:16:00 | 0.31772 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 23.1936 | 0 | 0
610103 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:OSMANCIK KOK KOKCikis:OSMANCIK KOK-SÖĞÜTÖZÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:30:25 | 29.04.2018 14:59:25 | 1.4833 | 1 | 0 | 15 | 1378 | 1.4833 | 0 | 22.2499 | 2044.0287
610108 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F1-LADİK FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-FİDER1 ILGIN ÇIKIŞI KOK:SOGUTOZU KOK KOKCikis:SOGUTOZU KOK-YAĞLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 15:00:16 | 29.04.2018 15:54:16 | 0.9 | 0 | 0 | 5 | 679 | 0 | 0 | 4.5 | 611.1
610114 | 1 | KONYA | HADİM | TR:SOGUT YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:01:47 | 24.04.2018 15:18:00 | 3.2702 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2702 | 0 | 0
610122 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-TIRHAN ÇIKIŞI KOK:TERECI SULAMA MONOBLOK KOKCikis:TERECİ SULAMA MONOBLOK-TR 2-8 ÇIKIŞI TR:KİLEDERE TERECİLER SULAMA TR 6 | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:59:15 | 24.04.2018 13:56:17 | 1.9504 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.7022 | 0
610123 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 10202 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:06:18 | 24.04.2018 12:25:00 | 0.31142 | 0 | 53 | 0 | 7 | 0 | 16.5053 | 0 | 2.1799
610128 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA42 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:12:10 | 24.04.2018 12:54:21 | 0.70287 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0287 | 0 | 0
610129 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:12:22 | 24.04.2018 12:40:09 | 0.46289 | 1 | 1697 | 14 | 686 | 0.46289 | 785.5243 | 6.4805 | 317.5425
610132 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:TURKMENCAMILI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:14:01 | 24.04.2018 14:32:00 | 2.2997 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0976 | 0 | 0
610138 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:18:05 | 24.04.2018 13:53:13 | 1.5856 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.1255 | 0 | 0
610139 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI5 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:30:00 | 28.04.2018 16:29:00 | 2.9833 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 170.0498 | 0 | 0
610142 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:KUTLU KOK KOKCikis:KUTLU KOK-KUTLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:20:59 | 24.04.2018 13:19:00 | 0.96673 | 0 | 627 | 8 | 22 | 0 | 606.1397 | 7.7338 | 21.2681
610144 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:21:52 | 24.04.2018 15:23:13 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225
610161 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F3-İSMİL FİDERİ KOK:YARMA YESIL HAT KOK KOKCikis:YARMA YESIL HAT KOK-YAVSANLIK YESIL HAT CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 10:55:35 | 24.04.2018 19:43:27 | 8.7977 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 765.4016 | 0
610179 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 12:59:58 | 24.04.2018 14:01:41 | 1.0284 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 0
610181 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:SEYHOMERLİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:00:43 | 24.04.2018 15:31:09 | 2.507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.507
610186 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F12-YENİ KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:TOPAKLI1 TR KOKCikis:TOPAKLI1 TR-ÇALIŞ TR15 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:04:31 | 24.04.2018 13:38:00 | 0.5578 | 1 | 884 | 1 | 8 | 0.5578 | 493.0952 | 0.5578 | 4.4624
610196 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK36 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 11:29:30 | 24.04.2018 14:32:26 | 3.0488 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0488
610198 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ KOK:211 NOLU KOK KOKCikis:211 NOLU KÖK - 211 NOLU KÖK TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:26:41 | 24.04.2018 13:59:00 | 0.53848 | 4 | 0 | 24 | 0 | 2.1539 | 0 | 12.9235 | 0
610202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20519 TRCikis:C-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:31:59 | 24.04.2018 14:19:19 | 0.78861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5772
610213 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:34:28 | 24.04.2018 14:31:19 | 0.94723 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94723
610227 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ DM:AKSARAY DM4 DMCikis:AKSARAY DM4-A BÖLGESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:59:05 | 24.04.2018 14:09:00 | 0.16517 | 1 | 9914 | 0 | 106 | 0.16517 | 1637.4954 | 0 | 17.508
610229 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI6 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 13:32:48 | 24.04.2018 14:26:50 | 0.9004 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 117.9524 | 0 | 0.9004
610233 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:13 | 29.04.2018 13:18:13 | 4.3 | 0 | 153 | 3 | 2 | 0 | 657.9 | 12.9 | 8.6
610234 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 18 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:00 | 28.04.2018 15:57:00 | 2.95 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 197.65 | 0 | 8.85
610235 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DİKİLİTAŞ TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:04 | 30.04.2018 11:48:04 | 2.8 | 0 | 81 | 0 | 10 | 0 | 226.8 | 0 | 28
610236 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ÇARIKLI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 12:15:05 | 30.04.2018 15:43:05 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 284.2669
610240 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-31 SULUDERE KAVŞAĞI TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:12:14 | 24.04.2018 14:24:53 | 0.2107 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 14.749 | 0 | 0
610243 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:BAKIRTOLU KOK KOKCikis:BAKIRTOLU KOK-HAYIROĞLU1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:56 | 30.04.2018 14:03:56 | 4.05 | 5 | 929 | 233 | 458 | 20.25 | 3762.45 | 943.65 | 1854.9
610245 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YAGMAPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:17:12 | 24.04.2018 14:51:04 | 0.56423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56423 | 0 | 0
610256 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:BALCI3 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 15:30:55 | 28.04.2018 17:55:55 | 2.4167 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 367.3338 | 0 | 0
610260 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CIFTEVI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:30:01 | 29.04.2018 12:50:01 | 4.3333 | 0 | 88 | 0 | 14 | 0 | 381.333 | 0 | 60.6666
610261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:CAMILI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:30:52 | 29.04.2018 18:28:52 | 4.9667 | 0 | 88 | 0 | 14 | 0 | 437.067 | 0 | 69.5334
610271 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:33:21 | 24.04.2018 15:20:00 | 0.77738 | 3 | 1237 | 13 | 12 | 2.3321 | 961.6191 | 10.1059 | 9.3286
610273 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:UZUNKAYA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:34:54 | 24.04.2018 17:20:28 | 2.7593 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7593
610279 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:40:38 | 24.04.2018 15:12:47 | 0.5358 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.5358 | 0 | 7.5012 | 0.5358
610281 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:EGRIKUYU KOK KOKCikis:EĞRİKUYU KOK-MEZGİTLİ SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 10:00:16 | 27.04.2018 11:33:16 | 1.55 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 117.8 | 0
610283 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:43:43 | 24.04.2018 15:31:31 | 0.79662 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 174.4598 | 0 | 0
610286 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:ALTINEKINTR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:49:28 | 24.04.2018 18:25:00 | 3.5921 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 154.462 | 0 | 0
610290 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR:MUSTAFAPASA5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:52:04 | 24.04.2018 15:11:00 | 0.31529 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.529 | 0 | 0
610293 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:52:45 | 24.04.2018 15:51:14 | 0.97445 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.3102 | 0
610297 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F5-ÜRGÜP KAPASİTÖR FİDERİ KOK:KAVAK1 TR KOKCikis:KAVAK1 TR - KAVAK2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:54:23 | 24.04.2018 16:19:00 | 1.4102 | 0 | 126 | 1 | 4 | 0 | 177.6839 | 1.4102 | 5.6408
610298 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:CAMILIOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:55:07 | 24.04.2018 15:10:53 | 0.26264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26264
610302 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:CINAROBA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:57:20 | 24.04.2018 15:21:59 | 0.41068 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41068 | 0 | 0
610308 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:01:55 | 24.04.2018 17:18:20 | 2.2736 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38.6514 | 0 | 0
610310 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS9 TR KOKCikis:AVANOS9 TR-AVANOS TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:04:48 | 24.04.2018 15:56:17 | 0.85803 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 200.779 | 0 | 2.5741
610326 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:15:12 | 24.04.2018 16:03:20 | 0.80199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80199 | 0 | 0
610334 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:18:42 | 24.04.2018 19:16:29 | 3.963 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 749.0164 | 0 | 0
610335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 14:05:33 | 24.04.2018 18:16:00 | 4.1739 | 0 | 13 | 110 | 0 | 0 | 54.2612 | 459.1334 | 0
610336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60811 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:21:52 | 24.04.2018 17:06:02 | 1.736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.736
610338 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:MUCUR.TR6 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:28:10 | 24.04.2018 17:09:07 | 1.6824 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6824 | 0 | 0
610352 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11402 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:39:39 | 24.04.2018 17:37:41 | 1.9672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9672
610354 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AGACCATI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:41:04 | 24.04.2018 20:28:47 | 4.7953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7953
610355 | 1 | KONYA | AKÖREN | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F10-BOZKIR 1 FİDERİ KOK:AVDAN1 TR KOKCikis:AVDAN1 TR-DUTLU CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:01 | 30.04.2018 15:09:01 | 6.15 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 6.15 | 246
610356 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:31 | 29.04.2018 15:26:31 | 6.4333 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 122.2333
610373 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 14:13:47 | 30.04.2018 15:13:47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
610374 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:30 | 30.04.2018 13:44:30 | 4.2333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.4
610375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:YENIMESCIT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 14:00:01 | 29.04.2018 18:02:01 | 4.0333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 145.1999
610377 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 15:55:08 | 24.04.2018 16:45:46 | 0.84389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84389 | 0 | 0
610380 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:DARIOZU TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:01:01 | 24.04.2018 17:41:06 | 1.6678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6678
610384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:TOSUNOGLU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:04:06 | 24.04.2018 16:58:00 | 0.89817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4909
610386 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:06:58 | 24.04.2018 18:12:13 | 2.0875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0875
610392 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KARAOREN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:17:12 | 24.04.2018 21:01:59 | 4.7463 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2388
610395 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ KOK:ORGENERALTURAL2 TR KOKCikis:ORGENERALTURAL2 TR-AŞKAN FİDER GİRİŞİ TR:ORGENERALTURAL5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:19:02 | 24.04.2018 17:28:00 | 1.1493 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 678.0575 | 0 | 0
610408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F2-ALEMDAR FİDERİ KOK:ABDITOLU RMU-1 KOKCikis:ABDITOLU RMU-1-ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI 1(ESKİ BOTAŞ SULAMA) | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:33:46 | 24.04.2018 21:36:00 | 5.0371 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.0768 | 0
610413 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATAKENT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:39:53 | 24.04.2018 18:38:57 | 1.9842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9842 | 0 | 0
610418 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KURANCILI3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:45:54 | 24.04.2018 17:45:52 | 0.99936 | 0 | 168 | 0 | 5 | 0 | 167.8925 | 0 | 4.9968
610419 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F4-YENİCEOBA FİDERİ KOK:GEMECİK KÖK KOKCikis:GEMECİK KÖK-KAYI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:47:22 | 24.04.2018 17:15:00 | 0.46036 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0
610423 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:47:11 | 24.04.2018 21:18:00 | 4.5136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5136 | 0 | 0
610439 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AGAC ISLERI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:53:24 | 24.04.2018 17:35:22 | 0.69927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69927 | 0 | 0
610440 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F15 ŞEHİR-3 FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:01:28 | 24.04.2018 22:04:00 | 5.0422 | 20 | 1886 | 127 | 3519 | 100.8442 | 9509.6081 | 640.3607 | 17743.537
610444 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ERMENEK22 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:03:10 | 24.04.2018 19:26:06 | 2.382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9102 | 0 | 0
610449 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:10:15 | 24.04.2018 19:08:00 | 1.9624 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9624
610455 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-ARIKÖREN DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:15:14 | 24.04.2018 21:01:00 | 3.7627 | 0 | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 18.8137 | 195.6625
610456 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SADIKLAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 09:00:05 | 27.04.2018 12:45:05 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 333.75
610458 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:TR1-93A DM DMCikis:TR1-93A DM-TR1-95 ÇIKIŞI KOK:TR1-93A KOKCikis:TR1-93A-TR1-95 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:16:33 | 24.04.2018 17:29:00 | 0.20724 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 56.162 | 0 | 0
610467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ KOK:BEYSEHIR TR 36 KOKCikis:BEYSEHIR TR 36-BEYŞEHİR TR-74 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:26:01 | 24.04.2018 18:27:45 | 1.0287 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3.0861 | 14.4017 | 0 | 1.0287
610470 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:SIRINLER KOK KOKCikis:SIRINLER KOK-ESENTEPE KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:32 | 29.04.2018 14:29:32 | 4.4833 | 0 | 0 | 24 | 49 | 0 | 0 | 107.5999 | 219.6832
610474 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:NALINCI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 16:56:44 | 24.04.2018 20:07:51 | 3.1852 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 200.6663 | 0 | 0
610481 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-GUMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 13:00:02 | 27.04.2018 13:55:02 | 0.91667 | 4 | 0 | 100 | 0 | 3.6667 | 0 | 91.667 | 0
610488 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARAHOYUK TR1 TRCikis:A/B/C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:41:40 | 24.04.2018 19:38:33 | 1.9479 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9479
610507 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-22 KUMBETALTI MEZARLIK | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:57:20 | 24.04.2018 18:14:00 | 0.27756 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 137.1146 | 0 | 0
610510 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 17:59:36 | 24.04.2018 19:09:56 | 1.1721 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1721 | 0 | 0
610514 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI KOK:KARAHUYUK KOK KOKCikis:KARAHUYUK KOK-AKSANTAŞ TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:05 | 29.04.2018 10:44:05 | 0.73333 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5.8666 | 0 | 2.9333 | 0
610518 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ÇAVUŞCU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:07:32 | 24.04.2018 19:35:00 | 1.4577 | 0 | 471 | 90 | 1412 | 0 | 686.5673 | 131.1912 | 2058.2442
610520 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:08:53 | 24.04.2018 19:01:57 | 0.88429 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88429
610525 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIRAN-GÜZYURDU KÖY. ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:13:22 | 24.04.2018 18:39:00 | 0.42712 | 0 | 0 | 31 | 124 | 0 | 0 | 13.2407 | 52.9629
610538 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F4-MALT SANAYİ FİDERİ KOK:MALTSAN KOK-1 KOKCikis:MALTSAN KOK-1-MALT CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:38:44 | 24.04.2018 19:09:00 | 0.5043 | 0 | 0 | 175 | 31 | 0 | 0 | 88.2525 | 15.6333
610540 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA60 TR TRCikis:C KOLU BİLAL HABESİ SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:34:57 | 24.04.2018 20:04:00 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0
610544 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:VIRAJ TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:29:19 | 24.04.2018 23:09:27 | 4.6688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6688 | 0 | 0
610545 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:43:04 | 24.04.2018 19:36:18 | 0.88711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88711 | 0 | 0
610546 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI19/A TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:43:40 | 24.04.2018 20:47:59 | 2.0718 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0718 | 0 | 0
610559 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 18:50:40 | 24.04.2018 23:19:34 | 4.4815 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4815
610569 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:BAGLIKAYA KOK KOKCikis:BAGLIKAYA KOK-TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:02:53 | 24.04.2018 19:41:00 | 0.63512 | 0 | 826 | 0 | 11 | 0 | 524.6091 | 0 | 6.9863
610573 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:04:56 | 24.04.2018 22:32:27 | 3.4586 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 508.4083 | 0 | 0
610587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1160 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:19:24 | 24.04.2018 19:38:00 | 0.30986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30986 | 0 | 0
610596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:26:20 | 24.04.2018 22:52:00 | 3.4277 | 0 | 0 | 71 | 179 | 0 | 0 | 243.3653 | 613.5547
610598 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:30:25 | 24.04.2018 21:34:00 | 2.0595 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 166.8179 | 0
610604 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KIZILÖREN TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 19:35:32 | 24.04.2018 21:19:58 | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7404
610628 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR:SEYDIFAKILI3 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:04:48 | 24.04.2018 22:20:50 | 2.267 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.0046
610632 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F10-SULAMA FİDERİ KOK:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK KOKCikis:GÜNYÜZÜ DM4 KÖK-H1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:09:07 | 24.04.2018 22:44:09 | 2.5837 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 118.852 | 0
610633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ATA-3 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:09:21 | 24.04.2018 20:52:51 | 0.72495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72495
610634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:12:12 | 24.04.2018 23:13:16 | 3.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0355 | 0 | 0
610637 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:13:27 | 24.04.2018 21:11:00 | 0.95913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95913
610639 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:14:42 | 24.04.2018 21:14:00 | 0.98811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98811
610642 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:16:39 | 24.04.2018 21:19:05 | 1.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403
610649 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK27 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:19:48 | 24.04.2018 21:13:43 | 0.89844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89844 | 0 | 0
610654 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F9-BOR 6 FİDERİ KOK:BOR TR17 KOKCikis:BOR TR-17 - BOR TR-99 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:29:53 | 24.04.2018 21:00:00 | 0.50179 | 6 | 325 | 0 | 0 | 3.0107 | 163.0817 | 0 | 0
610658 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:TR 1.28 BAGKENT EVLERI | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:34:38 | 24.04.2018 21:21:08 | 0.77497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77497 | 0 | 0
610669 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 20:56:19 | 24.04.2018 22:18:00 | 1.3612 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3612 | 0 | 0
610670 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR:BUYUKKARAPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 21:04:21 | 24.04.2018 22:42:09 | 1.6298 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6298
610672 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:SESLİKAYA TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 21:03:00 | 24.04.2018 22:20:00 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23.0989
610675 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 21:10:07 | 24.04.2018 22:45:11 | 1.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5842 | 0 | 0
610683 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 21:36:56 | 24.04.2018 22:21:04 | 0.73544 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 58.8352
610686 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 21:47:27 | 24.04.2018 22:42:31 | 0.9177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9177 | 0 | 0
610709 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:SELKİ TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 22:50:58 | 25.04.2018 01:38:00 | 2.7838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7838 | 0 | 0
610711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 23:00:35 | 25.04.2018 00:16:28 | 1.2646 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.852 | 0 | 0
610719 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 23:31:14 | 25.04.2018 01:59:57 | 2.4784 | 5 | 0 | 62 | 265 | 12.3919 | 0 | 153.6602 | 656.7734
610724 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.04.2018 23:49:17 | 25.04.2018 00:13:47 | 0.40814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40814
610729 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 00:31:14 | 25.04.2018 00:54:57 | 0.39505 | 1 | 146 | 21 | 923 | 0.39505 | 57.6773 | 8.296 | 364.6311
610732 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 00:37:02 | 25.04.2018 03:02:12 | 2.4194 | 9 | 1770 | 563 | 1986 | 21.7742 | 4282.2672 | 1362.0997 | 4804.849
610745 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BILEZIKLI KOK KOKCikis:BİLEZİKLİ KOK-BİLEZİKLİ-OKLAVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 04:52:26 | 25.04.2018 06:39:53 | 1.7908 | 0 | 0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 94.914 | 107.4498
610752 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTAKOY5 TR TRCikis:E Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 05:48:13 | 25.04.2018 06:42:53 | 0.91089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91089 | 0 | 0
610759 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F1-KERVANSARAY 1 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 05:50:14 | 25.04.2018 07:10:49 | 1.3428 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 404.1798 | 4.0284 | 14.7707
610768 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR KOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-MUSTAFAPAŞA TR10 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 06:11:49 | 25.04.2018 07:16:00 | 1.0696 | 1 | 720 | 1 | 19 | 1.0696 | 770.0832 | 1.0696 | 20.3216
610772 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 06:23:00 | 25.04.2018 13:32:52 | 7.1643 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 573.1432
610785 | 1 | KONYA | KULU | TR:ALTILAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:12:08 | 25.04.2018 08:40:00 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4642
610786 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR24 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:02:48 | 25.04.2018 07:37:33 | 0.57893 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 24.3151 | 0 | 0
610793 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KAYI TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:32:16 | 25.04.2018 09:22:00 | 1.8288 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 118.8746
610795 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:HÜSNİYE TR2 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:41:27 | 25.04.2018 11:17:44 | 3.6047 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.0466
610797 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:KARACASAR2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:52:56 | 25.04.2018 09:48:48 | 1.9311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7933 | 0 | 0
610799 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-BAŞKUYU ÇIKIŞI KOK:BASKUYU1 KOK KOKCikis:BASKUYU1 KOK-SACIKARA1 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 07:53:42 | 25.04.2018 08:14:00 | 0.33829 | 9 | 1770 | 563 | 1986 | 3.0446 | 598.7733 | 190.4573 | 671.8439
610808 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:14:05 | 25.04.2018 10:18:00 | 2.0652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0652 | 0 | 0
610809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:DOGRUGOZ1B TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:17:01 | 25.04.2018 09:04:52 | 0.79746 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5949 | 0 | 0
610816 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:MERDIVENLI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:30:41 | 25.04.2018 09:46:00 | 1.2551 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 42.6727
610823 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:32 | 30.04.2018 13:53:32 | 4.8833 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.4333
610833 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F5-BAYRAKÇI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:16 | 29.04.2018 13:25:16 | 4.4167 | 0 | 17 | 0 | 354 | 0 | 75.0834 | 0 | 1563.5012
610837 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:AKHAN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:50:47 | 25.04.2018 09:39:33 | 0.81272 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.1908
610842 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:KEÇİKALESİ TR2 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:52:55 | 25.04.2018 09:55:15 | 1.0388 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1163
610843 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:54:20 | 25.04.2018 10:13:00 | 1.3109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3109
610845 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI23 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 15:30:42 | 30.04.2018 16:09:42 | 0.65 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 0 | 0
610846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-BOSTANÖZÜ GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 10:00:59 | 28.04.2018 12:53:59 | 2.8833 | 0 | 0 | 3 | 931 | 0 | 0 | 8.65 | 2684.3802
610849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-KARAPINAR FİDERİ KOK:SELVILI-SARITOPALLI KÖK KOKCikis:SELVILI-SARITOPALLI KÖK-KARGACI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 08:58:16 | 25.04.2018 09:33:30 | 0.58706 | 0 | 24 | 18 | 295 | 0 | 14.0894 | 10.5671 | 173.1827
610850 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:02:12 | 25.04.2018 10:07:12 | 1.0832 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0
610852 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR50 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / YER ALTI KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:02:07 | 25.04.2018 11:03:00 | 2.0145 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 2199.8886 | 0 | 0
610854 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F5-MERKEZ FİDERİ DM:ILGIN DM44 DMCikis:ILGIN DM 44-ŞIHCARULLAH MH TR 35 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:23 | 29.04.2018 14:06:23 | 4.1 | 8 | 233 | 9 | 19 | 32.8 | 955.3 | 36.9 | 77.9
610860 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-KATRANCI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:06:00 | 25.04.2018 09:25:00 | 0.31654 | 4 | 0 | 101 | 0 | 1.2662 | 0 | 31.9705 | 0
610877 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:10:26 | 25.04.2018 10:19:00 | 1.1427 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 30.854 | 0
610879 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ALOS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:33 | 30.04.2018 13:39:33 | 3.65 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0
610884 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-MERKEZ KÖK ÇIKIŞI KOK:AYRANCI KOK KOKCikis:AYRANCI KOK-DOKUZYOL ÇIKIŞI TR:DOKUZYOL1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:16 | 30.04.2018 16:39:16 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1254.6
610900 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:30:18 | 25.04.2018 09:56:00 | 0.42822 | 0 | 0 | 64 | 954 | 0 | 0 | 27.4061 | 408.5219
610904 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:UCHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:38:52 | 25.04.2018 10:27:11 | 0.80515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80515
610906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CIMENLIK2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:41:22 | 25.04.2018 10:54:00 | 1.2104 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 215.4565 | 0 | 0
610916 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-HALKAPINAR ÇIKIŞI KOK:BUYUKDOGAN KOK KOKCikis:BUYUKDOGAN KOK-BÜYÜKDOĞAN GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:53:00 | 25.04.2018 11:30:52 | 1.631 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1.631 | 70.1343
610917 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ DM:AKHUYUK DM DMCikis:AKHUYUK DM-KUZUKUYUSU ÇIKIŞI KOK:KUZUKUYUSU KÖK KOKCikis:KUZUKUYUSU KÖK-DEVEAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:46:00 | 30.04.2018 10:47:00 | 1.0167 | 77 | 44 | 2 | 0 | 78.2836 | 44.7335 | 2.0333 | 0
610920 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:54:23 | 25.04.2018 10:33:00 | 0.64337 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 16.7276 | 235.4734
610924 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:OZKONAK DM DMCikis:GÖYNÜK TR1 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:59:34 | 25.04.2018 15:14:00 | 5.2404 | 0 | 678 | 0 | 10 | 0 | 3552.9844 | 0 | 52.4039
610925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:02:09 | 25.04.2018 12:11:35 | 2.157 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.157 | 0 | 0
610927 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AHMEDIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:03:37 | 25.04.2018 12:17:00 | 2.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.223
610932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:YAZIBELEN ESKI KOK KOKCikis:YAZIBELEN ESKI KOK - GÜVENÇ HATBAŞI KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.04.2018 14:00:00 | 27.04.2018 15:07:00 | 1.1167 | 0 | 0 | 238 | 220 | 0 | 0 | 265.7675 | 245.6674
610934 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAHUYUK8 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 09:49:36 | 25.04.2018 12:03:21 | 2.2291 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.8109 | 0 | 0
610941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:12:06 | 25.04.2018 11:01:00 | 0.81494 | 5 | 164 | 47 | 97 | 4.0747 | 133.6502 | 38.3022 | 79.0492
610943 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:BASMAKCI KÖK KOKCikis:BASMAKCI KÖK - İMRAHOR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 12:03:00 | 30.04.2018 15:00:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 436.6
610945 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:TOROSLAR TM TMCikis:MERAM 3500 FİDERİ KOK:AKTOPRAK TR1 KOKCikis:AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:40 | 30.04.2018 15:03:40 | 5.05 | 0 | 10 | 0 | 642 | 0 | 50.5 | 0 | 3242.1
610946 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:BASHUYUK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:14:56 | 25.04.2018 12:19:00 | 2.0677 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0677
610951 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDİKLİ TR 8 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:21:13 | 25.04.2018 12:29:41 | 2.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 0
610955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 15:40:57 | 30.04.2018 16:49:57 | 1.15 | 0 | 58 | 0 | 8 | 0 | 66.7 | 0 | 9.2
610956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YUVA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:00 | 30.04.2018 15:39:00 | 2.65 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 76.85 | 0 | 21.2
610957 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR11 TR TRCikis:B/DP1 KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:23:20 | 25.04.2018 15:24:37 | 5.0213 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95.4051 | 0 | 0
610958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F18-E-90 FİDERİ KOK:BAGLI KOK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:01:11 | 30.04.2018 11:50:11 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 870.351
610964 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:26:49 | 25.04.2018 11:35:00 | 1.1362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0
610965 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:23 | 30.04.2018 11:55:23 | 2.9167 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40.8334 | 0
610977 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ DM:YENİCEOBA-KARTER DM DMCikis:YENİCEOBA-KARTER DM-KUŞÇA-KELHASAN ÇIKIŞI KOK:KUSCA1 TR KOKCikis:KUSCA1 TR-KUŞÇA TR 2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:10:24 | 30.04.2018 13:47:24 | 3.6167 | 0 | 123 | 37 | 177 | 0 | 444.8504 | 133.8168 | 640.1506
610986 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:40:32 | 25.04.2018 11:54:46 | 1.2371 | 0 | 0 | 170 | 250 | 0 | 0 | 210.3036 | 309.27
610990 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F9-EREĞLİ1 FİDERİ KOK:OYMALI KÖK KOKCikis:OYMALI KÖK-OYMALI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:43:18 | 25.04.2018 11:26:59 | 0.72803 | 1 | 0 | 131 | 465 | 0.72803 | 0 | 95.3719 | 338.534
610993 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:BOZCAYURT1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:44:40 | 25.04.2018 12:25:51 | 1.6862 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6862 | 0 | 0
610995 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:45:53 | 25.04.2018 12:04:00 | 1.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3017 | 0 | 0
611014 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI TR 2 KOKCikis:KAYIRLI TR 2-PINARCIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:00 | 30.04.2018 19:10:00 | 9.6667 | 0 | 15 | 0 | 95 | 0 | 145 | 0 | 918.3337
611015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALAYHAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:58:51 | 25.04.2018 14:46:54 | 3.8007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8007
611017 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 10:59:16 | 25.04.2018 14:49:08 | 3.8309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8309
611024 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:YAZIR5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 09:00:19 | 28.04.2018 10:50:19 | 1.8333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3333 | 0 | 0
611027 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SANCAK20 TR TRCikis:F KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 08:30:00 | 30.04.2018 13:03:00 | 4.55 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 341.25 | 0 | 0
611032 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:12:51 | 25.04.2018 14:48:00 | 3.5856 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 60.9554 | 107.5683
611044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAKAYA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:20:56 | 25.04.2018 11:41:56 | 0.3498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3498
611058 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DOGALA2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:37:13 | 25.04.2018 12:40:00 | 1.0462 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.3697 | 0 | 0
611059 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:OTOGAR 10 TR TRCikis:C Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:37:30 | 25.04.2018 12:42:00 | 1.0748 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 162.2993
611064 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:10:07 | 30.04.2018 16:02:07 | 5.8667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 287.4668 | 0 | 0
611086 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:TATLARIN9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:55:31 | 25.04.2018 12:16:00 | 0.34133 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 50.1755 | 0 | 1.024
611089 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY12 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 08:30:35 | 29.04.2018 09:11:35 | 0.68333 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 330.7317
611090 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR KOK KOKCikis:DOGANHISAR KOK-MERKEZ TR-1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 11:57:52 | 25.04.2018 12:31:00 | 0.55206 | 0 | 961 | 0 | 8 | 0 | 530.5297 | 0 | 4.4165
611100 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F5-PINARBAŞI FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-İM7 A BARASI ÇIKIŞI IM:KARAKAYIS IM IMCikis:İM7-SCADA İM5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:05:08 | 25.04.2018 13:01:58 | 0.94701 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1.894 | 185.614 | 0 | 0
611106 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:08:32 | 25.04.2018 15:51:00 | 3.7077 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4155 | 0 | 0
611114 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BASARAN2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:18:39 | 25.04.2018 14:27:00 | 2.139 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 149.7307
611115 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KOSK KOK KOKCikis:KOSK KOK-BAYRAMDÜĞÜN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:20:17 | 25.04.2018 13:58:00 | 1.6285 | 5 | 0 | 62 | 265 | 8.1426 | 0 | 100.9689 | 431.5605
611116 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F15-OBRUK FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:21:01 | 25.04.2018 12:40:59 | 0.33268 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 | 26.9471 | 2.3288
611117 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BASKUYU3 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:23:18 | 25.04.2018 16:51:00 | 4.4615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4615 | 0 | 0
611120 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F4-ÜRGÜP FİDERİ KOK:AVANOS55 TR KOKCikis:AVANOS55 TR-AVANOS TR59 GİRİŞ ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:25:24 | 25.04.2018 13:29:00 | 1.0599 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 438.8152 | 0 | 0
611127 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KUYULUSEBIL2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:29:58 | 25.04.2018 15:59:00 | 3.4839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4839
611130 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:22 | 29.04.2018 14:15:22 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40
611132 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM:ERMENEK GECICI HAVZA TM TMCikis:F4-KURUSEKİ FİDERİ DM:ERMENEK DM DMCikis:ERMENEK DM-GÖKTEPE ÇIKIŞI KOK:CEVREKAVAK KOK KOKCikis:CEVREKAVAK KOK- CİVLER CİVANDERE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 14:30:28 | 29.04.2018 15:00:28 | 0.5 | 0 | 154 | 1 | 677 | 0 | 77 | 0.5 | 338.5
611136 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 16:30:00 | 29.04.2018 18:33:00 | 2.05 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 166.05 | 0 | 0
611146 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:42:37 | 25.04.2018 13:03:00 | 0.33951 | 9 | 16229 | 1 | 1195 | 3.0556 | 5509.9078 | 0.33951 | 405.7144
611149 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:GUMUSDUGUN KOK2 KOKCikis:GUMUSDUGUN KOK2-CIRIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:38:31 | 25.04.2018 14:02:00 | 1.3913 | 0 | 0 | 374 | 295 | 0 | 0 | 520.3499 | 410.4364
611162 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:CAKILLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:43:54 | 25.04.2018 17:19:00 | 4.5849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5849 | 0 | 0
611169 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE9 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:52:30 | 25.04.2018 13:32:42 | 0.66997 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 55.6075 | 0 | 0
611174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:09:30 | 25.04.2018 15:56:07 | 2.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7769 | 0 | 0
611184 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI13 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:18:22 | 25.04.2018 18:39:16 | 5.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3481 | 0 | 0
611190 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:YAVSAN KOK KOKCikis:YAVSAN KOK-TEKNE ÇUKURU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:25:05 | 25.04.2018 15:38:00 | 2.2152 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4303 | 0
611195 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARAALI2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:46:03 | 25.04.2018 14:01:00 | 1.2489 | 0 | 127 | 0 | 4 | 0 | 158.6141 | 0 | 4.9957
611202 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVANDERE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:03:00 | 30.04.2018 11:59:00 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.0665
611207 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:38:49 | 25.04.2018 14:44:00 | 1.0862 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.6031
611211 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILIBAGBASI TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:40:36 | 25.04.2018 18:19:49 | 4.6533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6533
611216 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI17 TR TRCikis:A-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:44:29 | 25.04.2018 15:34:00 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
611225 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-AKPINAR ÇIKIŞI KOK:AKPINAR TR-3 KOKCikis:AKPINAR TR-3-KÖŞKER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:43:34 | 25.04.2018 13:59:00 | 0.25696 | 0 | 1 | 3 | 771 | 0 | 0.25696 | 0.77088 | 198.1162
611227 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:52:37 | 25.04.2018 14:53:00 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0062
611233 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ KOK:HUYUKLU KOK KOKCikis:HUYUKLU KOK-EĞRİ KUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 14:01:55 | 25.04.2018 14:28:00 | 0.43449 | 8 | 13 | 35 | 33 | 3.4759 | 5.6484 | 15.2072 | 14.3382
611246 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:KARAAGA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:55:24 | 25.04.2018 15:09:38 | 1.2371 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2371 | 0 | 0
611250 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 14:12:44 | 25.04.2018 15:47:49 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5847 | 0 | 0
611275 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 14:46:10 | 25.04.2018 15:54:22 | 1.1365 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1365 | 0 | 0
611276 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 14 ÇIKIŞI KOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 14:46:26 | 25.04.2018 15:19:36 | 0.55259 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.55259 | 0 | 7.1837 | 0
611289 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:31 | 30.04.2018 13:49:31 | 0.81667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.7167 | 0 | 0
611300 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:03:16 | 25.04.2018 16:36:40 | 1.5566 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5566 | 0 | 0
611301 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAĞAÇ 13 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:46 | 30.04.2018 14:35:46 | 5.5833 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 256.8332
611306 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:BEKARLAR-SOFULAR KOK KOKCikis:SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:08:33 | 25.04.2018 16:25:00 | 1.274 | 0 | 494 | 18 | 69 | 0 | 629.3511 | 22.9318 | 87.9053
611308 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BAYAT3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:00 | 29.04.2018 15:00:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66
611310 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:13:29 | 25.04.2018 15:43:00 | 0.49172 | 10 | 127 | 83 | 447 | 4.9172 | 62.4484 | 40.8128 | 219.7988
611320 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE3 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:03:00 | 30.04.2018 13:00:00 | 2.95 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0
611324 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR:AKKISE2 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:10 | 30.04.2018 13:51:10 | 0.85 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 0 | 0
611346 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:DEGIRMENKOY KOK KOKCikis:DEGIRMENKOY KOK-ULUPINAR ÇIKIŞI TR:GOLCAYIR1 TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:30 | 29.04.2018 17:44:30 | 4.7333 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 350.2664 | 0 | 0
611347 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:PAZAR YERI ALTI TR 3.30 TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.04.2018 13:00:00 | 28.04.2018 16:34:00 | 3.5667 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 895.2342 | 0 | 0
611349 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:37:57 | 25.04.2018 16:36:55 | 0.9827 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9827 | 0 | 0
611350 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:37:43 | 25.04.2018 17:02:53 | 1.4194 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 160.3888 | 0 | 0
611354 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR4 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:02 | 30.04.2018 14:50:02 | 5.8333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 174.9999 | 0 | 0
611355 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR5 TR TRCikis:D Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:40 | 30.04.2018 14:12:40 | 5.2 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 104 | 0 | 20.8
611357 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR1 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:00 | 30.04.2018 18:30:00 | 5.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
611360 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:KARATEPE KÖK KOKCikis:KARATEPE KÖK - KARATEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:42:59 | 25.04.2018 16:43:41 | 1.0115 | 11 | 4993 | 303 | 5591 | 11.1266 | 5050.4694 | 306.4875 | 5655.3524
611361 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI27 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:48:42 | 25.04.2018 17:44:47 | 1.9347 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 116.0802 | 0 | 0
611368 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR5 TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:55:32 | 25.04.2018 17:34:28 | 1.6487 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8386
611376 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATUNSARAY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:00:30 | 25.04.2018 18:27:47 | 2.4545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 0
611379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F4-ÇUKURÇAYIR FİDERİ KOK:TR1-31 KOKCikis:TR1-31-TR1-32 ÇIKIŞI TR:TR1-95A | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:07:39 | 25.04.2018 16:56:00 | 0.8056 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 2764.8192 | 0 | 0
611389 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:SELEVIR YAYLASI1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:05:46 | 25.04.2018 17:11:00 | 1.0871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0871 | 0 | 0
611390 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:08:26 | 28.04.2018 11:45:00 | 0.60934 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 67.6367 | 0.60934
611396 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:KALEBALTA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:14:32 | 25.04.2018 17:36:58 | 1.3738 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3738 | 0 | 0
611401 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1573 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:18:29 | 25.04.2018 17:14:48 | 0.93838 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93838 | 0 | 0
611406 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:21:45 | 25.04.2018 20:04:00 | 3.7039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7039
611407 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-7 KOKCikis:KONAKLI 2.HAT 7.KABİN - TR 45,56 GRUBU ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:24:17 | 25.04.2018 18:47:58 | 2.3945 | 0 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 191.5608 | 23.9451
611408 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:DORTYOL1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:23:19 | 25.04.2018 17:23:50 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0086
611416 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI4B TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:31:45 | 25.04.2018 17:25:00 | 0.88725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88725 | 0 | 0
611423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:27:30 | 25.04.2018 17:46:12 | 1.3116 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.1161 | 0 | 0
611427 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS25 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:41:16 | 25.04.2018 16:56:00 | 0.24538 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 36.807 | 0 | 0
611431 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:HOTAMIS TR1 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 15:38:58 | 25.04.2018 17:52:00 | 2.2172 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 106.4246 | 0 | 2.2172
611434 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:45:17 | 25.04.2018 18:39:00 | 1.895 | 0 | 5 | 0 | 159 | 0 | 9.4751 | 0 | 301.3098
611435 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KORUALAN2 TR2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:45:48 | 25.04.2018 17:59:38 | 1.2304 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.9217 | 0 | 3.6913
611449 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:KAYIRLI KÖK KOKCikis:KAYIRLI KÖK-GÖSTERLİ NAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:53:30 | 25.04.2018 18:19:00 | 1.4247 | 0 | 0 | 7 | 620 | 0 | 0 | 9.9733 | 883.345
611455 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:52:05 | 25.04.2018 20:27:52 | 3.5962 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5962
611460 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:04:20 | 25.04.2018 18:50:37 | 1.7712 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0 | 0
611461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:56:27 | 25.04.2018 17:52:32 | 0.93458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93458 | 0 | 0
611469 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOCACIHAN 100.YIL3 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:09:26 | 25.04.2018 17:34:23 | 0.41565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41565 | 0 | 0
611471 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:12:44 | 25.04.2018 18:05:14 | 0.87487 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 140.8541
611475 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KARABÜK4 TR26 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:14:59 | 25.04.2018 18:44:28 | 1.4911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911
611476 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LALEBAHCE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:15:06 | 25.04.2018 18:32:33 | 1.2907 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 308.4677 | 0 | 0
611477 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA9 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:12:44 | 25.04.2018 19:01:08 | 1.8065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8065 | 0 | 0
611479 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:13:17 | 25.04.2018 18:15:00 | 1.0286 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1144 | 0
611480 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:19:17 | 25.04.2018 20:19:00 | 2.995 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.9504 | 0
611482 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI KOK:KIZILKAYA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:00 | 30.04.2018 11:43:00 | 1.7167 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.2001 | 0
611488 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - YUKSEKLİ KOYLER GRUBU ÇIKIŞI TR:YEŞİLYURT HAYVANCILIK | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:21:41 | 25.04.2018 17:59:00 | 0.62194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62194 | 0
611489 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:24:04 | 25.04.2018 18:06:36 | 0.70863 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.133 | 0
611490 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:44:20 | 25.04.2018 18:39:50 | 0.92473 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.4731 | 0 | 0
611494 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BUYUK KOVANAGZI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:56:07 | 25.04.2018 19:26:00 | 2.4979 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 254.7889 | 0 | 0
611502 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:KAMENI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:31:14 | 25.04.2018 18:39:05 | 1.1308 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 73.5033 | 0 | 11.3082
611504 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F8-ULUS FİDERİ KOK:KARAPINAR TR43 KOKCikis:KARAPINAR TR43-TR40 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:35:26 | 25.04.2018 18:00:58 | 0.42534 | 1 | 183 | 0 | 0 | 0.42534 | 77.8372 | 0 | 0
611506 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-UZAY GIDA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 13:16:36 | 25.04.2018 17:52:20 | 4.5954 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 353.8466 | 0
611515 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1680 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:43:53 | 25.04.2018 18:34:51 | 0.84942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84942 | 0 | 0
611518 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F5-TUZLUKÇU2 FİDERİ KOK:TUZLUKCU TR10 KOK KOKCikis:TUZLUKCU TR10 KOK-TR11 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:21:47 | 25.04.2018 18:47:26 | 1.4274 | 0 | 268 | 0 | 2 | 0 | 382.5539 | 0 | 2.8549
611519 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BOZTOPRAKLAR TR 2.30 | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:46:13 | 25.04.2018 19:59:38 | 2.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2236 | 0 | 0
611523 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SORKUN MODÜLER TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:51:43 | 25.04.2018 19:02:00 | 1.1713 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1713 | 0 | 0
611525 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 14:15:32 | 29.04.2018 15:52:32 | 1.6167 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 37.1834 | 0 | 0
611528 | 1 | KONYA | MERAM | TR:AKSINNE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:52:56 | 25.04.2018 20:34:00 | 2.6842 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1449.4842 | 0 | 0
611536 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-127 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:05:31 | 25.04.2018 18:25:00 | 0.32469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64938 | 0 | 0
611538 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-SCADA FİDERİ IM:IM-5 SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:07:27 | 25.04.2018 19:07:31 | 1.0011 | 9 | 16229 | 1 | 1195 | 9.0097 | 16246.5273 | 1.0011 | 1196.2906
611541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 3 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:15:18 | 29.04.2018 12:42:18 | 3.45 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0
611543 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI26 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:11:14 | 25.04.2018 19:45:00 | 1.5627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5627 | 0 | 0
611556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20803 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:16:58 | 25.04.2018 18:59:04 | 0.70147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70147
611561 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YENIKENT9 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:23:10 | 25.04.2018 19:36:34 | 1.2232 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 24.4646 | 0 | 7.3394
611568 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:A-C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:27:37 | 25.04.2018 19:46:00 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 31.351
611570 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F12-ALTİNEKİN-1 FİDERİ KOK:DEDELER ELMALIK KOK KOKCikis:DEDELER ELMALIK KOK-YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:25:40 | 25.04.2018 20:02:08 | 1.6076 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 38.5834 | 0
611572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-İSMİL ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 17:12:44 | 25.04.2018 19:35:55 | 2.3861 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 64.4252 | 0
611586 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TR 9 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:50:46 | 25.04.2018 20:23:30 | 1.5455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5455 | 0 | 0
611597 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:12:58 | 25.04.2018 19:48:11 | 0.58675 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 4.694 | 0 | 6.4543
611599 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KAYABASI TR 1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:15:38 | 25.04.2018 21:18:00 | 2.0393 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0393 | 0 | 0
611602 | 1 | KONYA | MERAM | TR:COMAKLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 18:40:26 | 25.04.2018 21:40:07 | 2.9946 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 512.0698 | 0 | 0
611610 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE SUBASI1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:31:50 | 25.04.2018 21:49:34 | 2.2955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2955 | 0 | 0
611612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:37:58 | 25.04.2018 20:38:16 | 1.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0
611619 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:44:26 | 25.04.2018 20:40:46 | 0.93864 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 367.9469 | 0 | 0
611620 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:AŞLAMA TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:47:59 | 25.04.2018 20:53:04 | 1.0846 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0846
611624 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:46:48 | 25.04.2018 20:11:00 | 0.40323 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0162 | 0
611632 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA18 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 19:55:58 | 25.04.2018 21:54:00 | 1.967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.967 | 0 | 0
611642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.04.2018 20:03:47 | 25.04.2018 20:19:00 | 0.25339 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2.0271 | 0 | 2.7873
611645 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 20:00:53 | 25.04.2018 20:55:51 | 0.91597 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.5715 | 0
611654 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 20:16:43 | 25.04.2018 22:31:14 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2419
611656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KIZILCAKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 20:20:55 | 25.04.2018 22:26:06 | 2.0861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0861
611657 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOSUNBURNU TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 20:23:55 | 25.04.2018 22:50:05 | 2.4361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4361
611669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 21:08:40 | 25.04.2018 22:03:16 | 0.90976 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.0074 | 0 | 0
611686 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI - TEİAŞ / TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 21:29:34 | 25.04.2018 22:30:39 | 1.018 | 35 | 30270 | 140 | 5205 | 35.6314 | 30816.0708 | 142.5256 | 5298.8982
611688 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 21:39:15 | 25.04.2018 23:15:49 | 1.6094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2188 | 0 | 0
611691 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:CIVA YOLU14 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 21:49:22 | 25.04.2018 22:41:58 | 0.87652 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 24.5426 | 0 | 4.3826
611705 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:KOSEKTAS2 TR TRCikis:B+C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 16:46:19 | 26.04.2018 00:32:00 | 7.7612 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7612
611715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 23:32:19 | 26.04.2018 01:32:42 | 2.0062 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0062 | 0 | 0
611732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 01:21:09 | 26.04.2018 02:44:24 | 1.3873 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.711 | 0 | 0
611736 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F5 ALTINKAYA FİDERİ KOK:CIMELI KOK KOKCikis:CIMELI KOK-ÇİMELİ-SARAYHAN-BAYMIŞ ÇIKIŞI TR:SARAYHAN BELEDIYESI ICME SUYU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 02:41:29 | 26.04.2018 03:35:00 | 0.89176 | 0 | 281 | 5 | 318 | 0 | 250.5846 | 4.4588 | 283.5797
611738 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOSTANDERE4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / YANGIN NEDENİYLE FİZİKİ İRTİBAT ALMA | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.04.2018 03:14:34 | 26.04.2018 04:31:00 | 1.2738 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0
611739 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 05:03:17 | 26.04.2018 05:42:52 | 0.65955 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 137.8459 | 0 | 0
611740 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM KOK:CUKURKENT KOK TR:BUDAK TR 1 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 04:53:14 | 26.04.2018 07:05:41 | 2.2073 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 134.6471 | 0 | 4.4147
611742 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 06:18:24 | 26.04.2018 09:04:31 | 2.7684 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8421 | 0
611745 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 06:50:46 | 26.04.2018 08:50:00 | 1.987 | 10 | 127 | 83 | 447 | 19.8705 | 252.3553 | 164.9252 | 888.2114
611748 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:SARILAR12 TR TRCikis:D Kolu | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 07:00:03 | 26.04.2018 08:23:06 | 1.3839 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1422 | 0 | 0
611749 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 07:10:43 | 26.04.2018 08:16:55 | 1.1032 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 347.5111
611751 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HAVZAN 2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 07:25:02 | 26.04.2018 10:32:06 | 3.1176 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.2937 | 0 | 0
611761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ KOK:KOLUKISA YENI KOK KOKCikis:KOLUKISA YENI KOK-SAİM ÇELİKEL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:02:29 | 26.04.2018 09:45:20 | 1.7141 | 1 | 0 | 36 | 2 | 1.7141 | 0 | 61.7069 | 3.4282
611769 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR KOKCikis:ATAKENT1 TR-SERVİS TrafoSU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:26:46 | 26.04.2018 08:54:00 | 0.4537 | 6 | 1144 | 112 | 32 | 2.7222 | 519.0328 | 50.8144 | 14.5184
611775 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:RAUF ORBAY1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:36:10 | 26.04.2018 10:18:34 | 1.7066 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 426.66 | 0 | 0
611777 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN69 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:39:53 | 26.04.2018 10:34:00 | 1.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9019 | 0 | 0
611778 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:40:10 | 26.04.2018 10:12:00 | 1.5303 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 13.7727 | 19.8939
611779 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:40:05 | 26.04.2018 10:53:17 | 2.2197 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0988 | 0
611780 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:41:26 | 26.04.2018 09:53:47 | 1.2057 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2057
611783 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:43:11 | 26.04.2018 09:20:00 | 0.61345 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 15.9497 | 224.5227
611793 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR KOKCikis:AŞAĞIKARAÖREN 1 TR-ORTAKARAÖREN TR11 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 08:58:28 | 26.04.2018 10:28:00 | 1.492 | 1 | 1837 | 2 | 2 | 1.492 | 2740.8224 | 2.984 | 2.984
611799 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:07:34 | 26.04.2018 11:12:19 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.079
611804 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE27 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:11:05 | 26.04.2018 10:08:27 | 0.95604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95604
611806 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F10-YUNAK FİDERİ KOK:SANAYİ KÖK 11 TR KOKCikis:YENİ SANAYİ 21 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:10:02 | 26.04.2018 09:48:00 | 0.63259 | 0 | 0 | 3 | 645 | 0 | 0 | 1.8978 | 408.0206
611810 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR148 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:17:50 | 26.04.2018 10:10:33 | 0.87858 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 165.173 | 0 | 0
611811 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAKURT TR2 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:16:50 | 26.04.2018 17:55:27 | 8.6435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6435
611813 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F6-HATUNSARAY FİDERİ KOK:HATUNSARAY KOK-1 KOKCikis:HATUNSARAY KOK-1-SECME DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:18:22 | 26.04.2018 16:06:00 | 6.7937 | 0 | 0 | 178 | 1 | 0 | 0 | 1209.2804 | 6.7937
611816 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:14:48 | 26.04.2018 12:02:00 | 2.7864 | 0 | 0 | 8 | 254 | 0 | 0 | 22.2912 | 707.7456
611819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 1201 TRCikis:A-KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:22:28 | 26.04.2018 10:55:00 | 1.542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.542
611820 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-YELEK-SAVCILI ÇIKIŞI KOK:SAVCILI KOK TR1 KOKCikis:SAVCILI KOK TR1-SAVCILI TR1 ÇIKIŞI TR:SAVCILI TR-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 11:30:00 | 30.04.2018 16:30:00 | 5 | 4 | 753 | 10 | 349 | 20 | 3765 | 50 | 1745
611828 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI2 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:23:05 | 26.04.2018 12:06:00 | 2.7151 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 214.4929 | 0 | 0
611834 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 3 TRCikis:BEREKETLİ YOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:29:25 | 26.04.2018 09:43:07 | 0.22819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22819 | 0 | 0
611835 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KUCUK SEKERLER KOK KOKCikis:KUCUK SEKERLER KOK-MEZGİTLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:30:42 | 26.04.2018 12:15:00 | 2.7383 | 0 | 0 | 93 | 114 | 0 | 0 | 254.6582 | 312.1616
611836 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:31:17 | 26.04.2018 13:07:00 | 3.595 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 1082.098 | 10.785 | 39.5451
611842 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F2-SARAYONU FİDERİ KOK:MESLEK LISESI TR13 KOKCikis:MESLEK LISESI TR13-TARIM KREDİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:38:24 | 26.04.2018 10:32:35 | 0.90287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90287 | 0 | 0 | 0
611846 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-125 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:40:11 | 26.04.2018 10:18:19 | 0.6354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6354
611848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F13-EĞRİBAYAT-1 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GUVENC KOK KOKCikis:GUVENC KOK - GUVENC1 TR ÇIKIŞI TR:GUVENC2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:00 | 30.04.2018 18:39:00 | 9.65 | 0 | 0 | 23 | 142 | 0 | 0 | 221.95 | 1370.3
611849 | 1 | KONYA | KULU | TR:ARSINCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:00:02 | 29.04.2018 11:48:02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 112
611850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK KOKCikis:31 NOLU SARUHAN SULAMA KOK-BOZCA ENH ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:42:36 | 26.04.2018 14:18:57 | 4.6057 | 19 | 434 | 0 | 0 | 87.5092 | 1998.8955 | 0 | 0
611856 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUYUK KUM KOPRU4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:16 | 29.04.2018 10:39:16 | 0.65 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 0 | 0
611857 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MENGENE ESKI KULE TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 12:00:00 | 29.04.2018 13:31:00 | 1.5167 | 0 | 568 | 0 | 37 | 0 | 861.4686 | 0 | 56.1168
611860 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:FIDER-3 106 NOLU TAR. SULAMA KÖK KOKCikis:YUNAK TARAFI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:52:51 | 26.04.2018 11:31:22 | 1.6417 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2087 | 0
611863 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-KULU TR1 ÇIKIŞI KOK:KULU101 TR KOKCikis:KULU101 TR-FEYZİYE MODÜLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:57:15 | 26.04.2018 10:32:20 | 0.5846 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 56.1216 | 0 | 0
611867 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CAMLICA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 09:59:47 | 26.04.2018 11:49:48 | 1.8334 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8334
611871 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:MERNEK Y.3 TR19 TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:03:22 | 26.04.2018 11:42:00 | 1.6438 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.4519
611875 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:KIZOREN TM TMCikis:F6-GÖZERLİ FİDERİ KOK:CULCULE KOK-2 KOKCikis:CÜLCÜLE KÖK2-MARUL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 12:00:52 | 30.04.2018 13:24:52 | 1.4 | 0 | 0 | 67 | 58 | 0 | 0 | 93.8 | 81.2
611895 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F3-NEVŞEHİR MERKEZ 1 FİDERİ IM:DM06 TR01 IMCikis:DM06 TR01-DM01 DEN GELEN GİRİŞ 2 ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:19:24 | 26.04.2018 11:15:04 | 0.92773 | 6 | 651 | 39 | 373 | 5.5664 | 603.9522 | 36.1815 | 346.0433
611896 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALPASLAN 10 TR TRCikis:GÜL C | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:15:13 | 26.04.2018 12:19:22 | 2.0691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0691
611897 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 10TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:19:21 | 26.04.2018 10:57:47 | 0.64035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64035 | 0 | 0
611903 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR7 | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 13:00:35 | 29.04.2018 15:52:35 | 2.8667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 140.4668
611913 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM DMCikis:DM30-ERLER KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:30:00 | 26.04.2018 10:32:00 | 0.03333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1.7665 | 0 | 0
611914 | 1 | KONYA | KULU | TR:KIRKPINAR TR5 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 16:00:05 | 29.04.2018 18:03:05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 77.9
611916 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YENICEKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:33:19 | 26.04.2018 16:56:06 | 6.3795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3795
611917 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AKTAŞ İNLİ ÇIKIŞI KOK:PINARCIK SULAMA MONOBLOK KOKCikis:PINARCIK SULAMA MONOBLOK-PINARCIK SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:32:06 | 26.04.2018 14:29:16 | 3.9525 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.3826 | 0
611919 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:ALTUNHİSAR TR8 KOKCikis:ALTUNHİSAR TR-8 - ALTUNHİSAR TR-10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:34:12 | 26.04.2018 11:08:00 | 0.56333 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0.56333 | 280.5383
611924 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA69 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:35:07 | 26.04.2018 12:39:05 | 2.0659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0659 | 0 | 0
611926 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YAYLAPAZARI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:43:04 | 26.04.2018 12:44:04 | 2.0165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.066
611929 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-37 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:46:48 | 26.04.2018 11:44:23 | 0.95956 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95956
611934 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR91 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:49:47 | 26.04.2018 11:58:30 | 1.1452 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 376.7675 | 0 | 0
611937 | 1 | KONYA | KULU | TR:SEREFLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:13 | 30.04.2018 13:57:13 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 138.6
611938 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR87 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:50:30 | 26.04.2018 12:35:13 | 1.745 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.745
611941 | 1 | KONYA | KULU | TR:BESKARDES5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 10:49:43 | 26.04.2018 12:38:34 | 1.8141 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8141
611956 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ DM:OVACIK DM DMCikis:ON HÜCRELİ (OVACIK) DM-ULUAĞAÇ-ÜÇKAPILI ÇIKIŞI KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:05:39 | 26.04.2018 11:44:00 | 0.63916 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 55.6069 | 0.63916
611959 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL1 TR ÇIKIŞI KOK:ISMIL5 TR KOKCikis:ISMIL5 TR-ISMIL6 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:05:53 | 26.04.2018 12:13:00 | 1.1184 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 577.0841 | 0 | 0
611961 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK KOK KOKCikis:OZKONAK KOK-ÖZKONAK ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:06:54 | 26.04.2018 12:03:00 | 0.93492 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0.93492 | 0 | 13.0889 | 0.93492
611962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:TEPE KABIN KOK KOKCikis:TEPE KABİN KÖK-KİLEDERE SUL.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:08:55 | 26.04.2018 13:29:40 | 2.3457 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1857 | 0
611964 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1662 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:11:20 | 26.04.2018 13:57:18 | 2.7658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7658 | 0 | 0
611965 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 2 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 2-NESİMOĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:06:04 | 26.04.2018 13:16:53 | 2.1801 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 98.1063 | 2.1801
611972 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30825 TRCikis:C-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:18:41 | 26.04.2018 13:16:00 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9552
611978 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F7-KAYMAKLI DM3 FİDERİ KOK:KAPAS KOK KOKCikis:KAPAŞ KÖK - KAPAŞ MEVKİ TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:22:45 | 26.04.2018 13:37:00 | 2.2374 | 2 | 0 | 112 | 0 | 4.4749 | 0 | 250.5922 | 0
612000 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ KOK:CEZAEVI KOKCikis:CEZAEVI-NEVSEHIR CEZAEVI MOD''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:21:41 | 26.04.2018 13:10:00 | 1.8052 | 3 | 1503 | 4 | 100 | 5.4154 | 2713.1404 | 7.2206 | 180.515
612006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F11-ANADOLU SANAYİ FİDERİ DM:DM-15A ( KONALTAS DM ) DMCikis:DM-15A-DERKOSAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:42:02 | 26.04.2018 12:52:29 | 1.174 | 11 | 450 | 0 | 0 | 12.9141 | 528.3045 | 0 | 0
612013 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:INALLI7 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:50:29 | 26.04.2018 13:14:52 | 1.4064 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 57.6616 | 0 | 5.6255
612019 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR-1 YEŞİLBURÇ TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:51:26 | 26.04.2018 12:21:43 | 0.50459 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50459
612020 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F14-SELAHADDİN EYYÜBİ FİDERİ DM:DM-8 ( SELAHADDIN EYYUBI DM ) DMCikis:DM8-SELAHADDIN EYYUBI18 TR ÇIKIŞI KOK:KELEBEKLER VADISI KOK KOKCikis:KELEBEKLER VADISI KOK - KELEBEKLER VADISI1 TR TARAFI TR:KELEBEKLER1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:30:10 | 30.04.2018 16:43:10 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2167 | 0 | 0
612022 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ KOK:YAYLA MOD KOKCikis:YAYLA MOD - YAYLA MOD TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:54:24 | 26.04.2018 12:21:00 | 0.44319 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0798 | 0
612025 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 11:57:50 | 26.04.2018 12:26:23 | 0.47567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47567 | 0 | 0
612045 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ZENGEN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:07:30 | 26.04.2018 13:11:11 | 1.0612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.7957 | 0 | 0
612051 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:PAZARÖZÜ KÖK KOKCikis:PAZARÖZÜ KÖK-UZUNKUYU ÇIKIŞ TR:UZUNKUYU1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:06:56 | 26.04.2018 14:03:00 | 1.9344 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 259.2096 | 0 | 0
612054 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI7 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 15:00:37 | 30.04.2018 17:46:37 | 2.7667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.1334 | 0 | 0
612055 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F17-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM-NEVŞEHİR TM2 GİRİŞİ FD 8 | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:14:17 | 26.04.2018 12:53:00 | 0.64517 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 47.0974 | 0.64517
612058 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:BEYSEHIR TR 12 TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:18:48 | 26.04.2018 12:45:32 | 0.44528 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 56.1053 | 0 | 0
612070 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:AVDUL1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:29:18 | 26.04.2018 16:06:00 | 3.6116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6116
612086 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:41:29 | 26.04.2018 13:49:52 | 1.1396 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1396
612091 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:BUDAK TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:47:17 | 26.04.2018 15:02:29 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2531
612092 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:GAZIEMIR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:49:14 | 26.04.2018 15:16:58 | 2.462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0
612093 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:51:20 | 26.04.2018 13:37:50 | 0.77496 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77496
612100 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:59:40 | 26.04.2018 14:14:15 | 1.243 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.243
612116 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:10:04 | 26.04.2018 13:38:10 | 0.46819 | 0 | 0 | 45 | 202 | 0 | 0 | 21.0685 | 94.5744
612119 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI KOK:GOREME4 TR KOKCikis:GOREME4 TR - GOREME5 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:16:16 | 26.04.2018 15:33:00 | 2.2788 | 1 | 414 | 0 | 29 | 2.2788 | 943.4273 | 0 | 66.0855
612120 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR69 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:03:46 | 26.04.2018 15:16:10 | 2.2065 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 108.12
612135 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:OVAKAVAGI2 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:21:59 | 26.04.2018 15:07:51 | 1.7643 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 40.578 | 0 | 10.5856
612137 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F6-BİSKÜVİ SAN.2-1 FİDERİ DM:KARAMAN BS2 DM DMCikis:KARAMAN BS2 DM-ÇOĞLU-2 ÇIKIŞI KOK:BURUNOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İLETKEN KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:33:33 | 26.04.2018 15:37:00 | 2.0573 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16.4582 | 8.2291
612140 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:08:07 | 26.04.2018 14:38:00 | 1.498 | 0 | 855 | 0 | 11 | 0 | 1280.79 | 0 | 16.478
612151 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:45:16 | 26.04.2018 14:46:48 | 1.0254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0254
612154 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SULUKLU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:46:25 | 26.04.2018 14:36:52 | 0.84083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84083
612155 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:SELIME DM DMCikis:SELİME KASABASI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:47:17 | 26.04.2018 18:21:00 | 4.5618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5618 | 0
612156 | 1 | KONYA | HADİM | TR:KÜPLÜCEYAYLASI TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:48:01 | 26.04.2018 15:04:00 | 1.2662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2662
612158 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:BUYUKBESKAVAK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:49:18 | 26.04.2018 15:06:12 | 1.2815 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 69.2021 | 0 | 0
612163 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:ANALIK SAC KOK KOKCikis:ANALIK SAC KOK-OSMANKUYUSU KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:53:32 | 26.04.2018 14:19:00 | 0.42418 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 27.9959 | 0
612174 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:AZIZIYE5 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 13:57:43 | 26.04.2018 15:00:47 | 1.0509 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0509 | 0 | 0
612177 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:00:57 | 29.04.2018 12:58:57 | 2.9667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.8667 | 0
612178 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1276 TR TRCikis:B Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 10:00:00 | 30.04.2018 11:08:00 | 1.1333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 46.4665 | 0 | 0
612190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:08:25 | 26.04.2018 17:28:00 | 3.3263 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2629 | 0 | 0
612201 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F1-OSB1 FİDERİ DM:EREGLI OSB DM DMCikis:OSB-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 11:00:23 | 29.04.2018 15:06:23 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0
612203 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:UCPINAR4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:19:53 | 26.04.2018 16:47:05 | 2.4531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4531 | 0 | 0
612204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA3 TM TMCikis:F14-EĞRİBAYAT-2 FİDERİ DM:DM-79 ( EGRIBAYAT DM ) DMCikis:DM79-ALTINEKİN ÇIKIŞI KOK:GUVENC KOK KOKCikis:GUVENC KOK - GUVENC HATBASI KOK GİRİŞİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.04.2018 12:57:08 | 25.04.2018 15:04:00 | 2.1143 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 65.5424 | 0
612212 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:YAZIHUYUK18 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 12:02:14 | 26.04.2018 16:02:00 | 3.9959 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 127.8688 | 0 | 3.9959
612214 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR22 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:27:15 | 26.04.2018 15:34:02 | 1.1129 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 120.1889 | 0 | 0
612219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA6 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:30:00 | 26.04.2018 19:14:09 | 4.7357 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 473.57 | 0 | 0
612230 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:AKARCA6 TR KOKCikis:AKARCA6 TR-AKARCA SU DEPOSU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:41:40 | 26.04.2018 17:13:00 | 2.5221 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0443 | 0
612236 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F2-TURGUT FİDERİ KOK:TURGUT KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 14:50:47 | 26.04.2018 14:59:05 | 0.13832 | 0 | 0 | 127 | 449 | 0 | 0 | 17.5666 | 62.1057
612242 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:AKPINARYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:00:34 | 26.04.2018 15:48:09 | 0.79305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79305
612247 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:ALIBEYHUYUGU TM TMCikis:F8-GÖKHÜYÜK FİDERİ KOK:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA ) KOKCikis:GOKHUYUK1 TR ( CUMRA )-ÖZEL SULAMA TSK CIKIS | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:04:31 | 26.04.2018 16:04:03 | 0.99212 | 19 | 0 | 14 | 0 | 18.8503 | 0 | 13.8897 | 0
612256 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:DEGIRMEN10 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:14:33 | 26.04.2018 15:48:00 | 0.55736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55736 | 0 | 0
612268 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - HAVAALANI HATTI ÇIKIŞI TR:TUZKOY9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 10:09:44 | 29.04.2018 11:09:44 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4
612270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK25 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:23:50 | 26.04.2018 16:43:21 | 1.3251 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3251 | 0 | 0
612274 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-65 AKBAYIR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:29:13 | 26.04.2018 17:43:39 | 2.2405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0
612281 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KORUBELENI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:33:04 | 26.04.2018 15:45:22 | 0.20489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20489
612282 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU5 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:30:01 | 30.04.2018 13:43:01 | 4.2167 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 257.2169
612283 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:33 | 30.04.2018 13:51:33 | 4.85 | 0 | 0 | 354 | 2474 | 0 | 0 | 1716.9 | 11998.9
612296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:42:54 | 26.04.2018 17:10:13 | 1.4551 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4551 | 0 | 0
612309 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:45:28 | 26.04.2018 16:09:00 | 0.39222 | 3 | 0 | 445 | 4 | 1.1767 | 0 | 174.5379 | 1.5689
612312 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK38 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:58:35 | 26.04.2018 16:58:57 | 1.006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.006 | 0 | 0
612313 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-15 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:00:09 | 26.04.2018 19:54:00 | 3.8974 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.9741 | 0 | 0
612315 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN50 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:02:38 | 26.04.2018 19:15:22 | 3.212 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.212 | 0 | 0
612323 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ KOK:53 NOLU KOK KOKCikis:53 NOLU KÖK - KARAPINAR TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI TR:ADNAN EREN | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:08:41 | 26.04.2018 18:06:57 | 1.9709 | 2 | 0 | 80 | 0 | 3.9419 | 0 | 157.6752 | 0
612327 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:OVACIK TR 11 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:11:01 | 26.04.2018 19:26:29 | 3.2576 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2576 | 0 | 0
612331 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:CIVRIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - GERİLİM YÜKSEK / NÖTR İLETKENİ KOPUK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:14:51 | 26.04.2018 21:15:53 | 5.0172 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130.4467
612334 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY3 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:18:14 | 26.04.2018 17:43:00 | 1.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0
612344 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BADAK TR5 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:30:37 | 26.04.2018 18:50:09 | 2.3254 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.9284
612346 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:GORE10 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:30:51 | 26.04.2018 17:43:28 | 1.21 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 116.161 | 0 | 0
612347 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1014 TR TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:32:19 | 26.04.2018 17:43:17 | 1.1826 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1826 | 0 | 0
612350 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ KOK:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36 KOKCikis:EK SANAYI DOKUMCULER TR 1.36-TR-1.37 GÜRMAKSAN ÇIKILŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:36:57 | 26.04.2018 17:00:00 | 0.38405 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0.38405 | 81.0345 | 0 | 0
612352 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F9-KOŞK FİDERİ KOK:KARAKOL KOK KOKCikis:KARAKOL KOK-BASARAN CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:37:43 | 26.04.2018 18:12:00 | 1.5712 | 0 | 0 | 66 | 190 | 0 | 0 | 103.6972 | 298.5223
612354 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-MEVLUTLU1 KOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:25:29 | 26.04.2018 18:11:00 | 2.7585 | 0 | 0 | 51 | 564 | 0 | 0 | 140.685 | 1555.8109
612359 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIRAN TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:40:52 | 26.04.2018 17:31:00 | 0.83532 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83532
612364 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:KAMAN69 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:44:24 | 26.04.2018 17:50:00 | 1.0933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0933 | 0 | 0
612369 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F10-URGAN-2 FİDERİ DM:KARAMAN DM3 DMCikis:KARAMAN DM3 - TR-30801 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:52:31 | 26.04.2018 17:35:41 | 0.71933 | 12 | 2751 | 0 | 0 | 8.632 | 1978.8768 | 0 | 0
612370 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:HELVADERE7 TR KOKCikis:YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:53:26 | 26.04.2018 17:40:19 | 0.78119 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17.9674 | 0
612374 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ESKİ ÇUKURKUYU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 16:56:31 | 26.04.2018 17:33:35 | 0.61773 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4.9418 | 1.2355
612392 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:08:10 | 26.04.2018 17:33:37 | 0.42396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42396 | 0 | 0
612393 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F3-BULDUK FİDERİ KOK:BULDUK SULAMA KÖK KOKCikis:BULDUK SULAMA KÖK-İSMAİL HAKKI ÇELEBİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:08:53 | 26.04.2018 19:03:53 | 1.9165 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 122.6573 | 0
612394 | 1 | KONYA | KULU | TR:KOZANLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:13:01 | 26.04.2018 18:11:06 | 0.96784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96784 | 0 | 0
612396 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F16-ERLER FİDERİ DM:ERLER DM KOK:SARACOGLU27 TR KOKCikis:KARAASLAN ÜZÜMCÜ4 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:05:00 | 29.04.2018 10:47:00 | 1.7 | 0 | 336 | 0 | 552 | 0 | 571.2 | 0 | 938.4
612397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALBAYRAKLAR DIREK TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.04.2018 09:05:00 | 29.04.2018 15:55:00 | 6.8333 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 621.833
612398 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F10-IHLARA FİDERİ DM:AKSARAY DM3 DMCikis:AKSARAY DM3-NEVŞEHİR FİDERİ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:13:42 | 26.04.2018 18:57:00 | 1.7214 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4428 | 0
612399 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ALBAYRAKLAR DIREK TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:39 | 30.04.2018 15:20:39 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 519.3331
612409 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ DM:REIS DM DMCikis:REIS DM - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:24:48 | 26.04.2018 18:58:00 | 1.5533 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6598 | 0
612412 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:INCESU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:26:02 | 26.04.2018 19:29:41 | 2.0608 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0608
612422 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS9 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:23:29 | 26.04.2018 17:51:48 | 0.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4717 | 0 | 0
612424 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:62 NOLU BARAK KOK KOKCikis:62 NOLU BARAK KOK - KIZILAĞIL/KÖŞEKTAŞ ÇIKIŞI TR:KOSEKTAS1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:20:10 | 26.04.2018 18:07:34 | 0.78991 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 308.0649
612435 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F6-FIRINCILAR (ORTAK) FİDERİ DM:TR2 (2. NOLU DM) DMCikis:TR-2 (2. NOLU DM)-TR1-31 DEN GİRİŞİ KOK:FIRINCILAR TR1-134 KOKCikis:TR1-134 / 2 NOLU DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:36:27 | 26.04.2018 18:46:00 | 1.1589 | 0 | 244 | 14 | 17091 | 0 | 282.7692 | 16.2245 | 19806.589
612439 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:YIGITLER24 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:36:14 | 26.04.2018 20:46:00 | 3.1627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1627 | 0 | 0
612453 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:YAYLAYAKA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:47:41 | 26.04.2018 19:38:00 | 1.8384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8384
612457 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:YESILTOMEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:51:56 | 26.04.2018 18:36:35 | 0.74394 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74394
612462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 17:53:17 | 26.04.2018 18:11:07 | 0.29716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29716 | 0 | 0
612464 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:PAZARKAYA1 KOK KOKCikis:PAZARKAYA1 KOK-TUZLUKÇU YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 15:15:29 | 26.04.2018 18:52:00 | 3.6084 | 0 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 | 241.7608 | 14.4335
612469 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:03:46 | 26.04.2018 19:17:00 | 1.2205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0
612479 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:07:49 | 26.04.2018 18:39:00 | 0.51969 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.9923
612482 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:GOCU1 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:16:36 | 26.04.2018 19:28:01 | 1.1901 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.0413
612484 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR:IGDELIYAYLA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:13:56 | 26.04.2018 20:21:00 | 2.1177 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.1193
612491 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:47:29 | 27.04.2018 15:14:39 | 1.4526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4526 | 0 | 0
612492 | 1 | KONYA | DERBENT | TR:MULAYIM1 TR TRCikis:B Kolu | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:04:45 | 26.04.2018 19:38:38 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 104.8235
612493 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F9-GÖKPINAR FİDERİ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:30:22 | 26.04.2018 22:01:10 | 3.5133 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1328 | 0
612499 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:42:12 | 26.04.2018 19:14:00 | 0.52978 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.8401 | 0
612503 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:YENİCE TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:45:01 | 26.04.2018 19:45:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9986
612520 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KARABURUN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:54:16 | 26.04.2018 19:35:55 | 0.69416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69416
612524 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F2-DÖRTYOL FİDERİ KOK:YENIDOGAN KOK KOKCikis:YENIDOGAN KOK-YUNUSLAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 18:47:16 | 26.04.2018 20:12:40 | 1.4233 | 0 | 822 | 16 | 198 | 0 | 1169.9197 | 22.7722 | 281.8055
612532 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KÖMÜRCÜ TR 1 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:06:06 | 26.04.2018 19:35:00 | 0.4815 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 22.6305
612535 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F3-HÜYÜK FİDERİ KOK:CUKURKENT KOK KOKCikis:CUKURKENT KOK-ÇUKURKENT-BUDAK-TUĞLA FAB.ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:08:38 | 26.04.2018 20:33:00 | 1.4059 | 0 | 231 | 2 | 328 | 0 | 324.7698 | 2.8119 | 461.145
612542 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:YENIKENT KOK KOKCikis:YENIKENT KOK-KONYA YOLU TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:19:09 | 26.04.2018 21:06:00 | 1.7806 | 34 | 0 | 5 | 0 | 60.5394 | 0 | 8.9029 | 0
612547 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BEDIR10 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:20:17 | 26.04.2018 20:02:13 | 0.69888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69888 | 0 | 0
612556 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:27:37 | 26.04.2018 20:01:00 | 0.55627 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 27.2572 | 1.6688
612566 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR:KIZILDAGYENIYAPAN2 TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:32:07 | 26.04.2018 20:52:00 | 1.3313 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 63.9
612571 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:BOGET2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:48:17 | 26.04.2018 20:49:57 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.4952
612574 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:32:10 | 26.04.2018 20:54:56 | 0.3794 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13.279 | 0 | 0
612576 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU17 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:37:02 | 26.04.2018 20:17:00 | 0.66586 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 47.9419 | 0 | 0
612577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU7 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 19:25:31 | 26.04.2018 20:35:39 | 1.1688 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1688 | 0 | 0
612592 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:PINARCIK TR-2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:01:51 | 26.04.2018 21:10:00 | 1.1356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1356
612599 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:HUSKUT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:06:39 | 26.04.2018 23:25:00 | 3.3058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3058
612600 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SAADETLER 1752 SK. TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:03:16 | 27.04.2018 00:21:50 | 4.3094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3094
612604 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOPRUBASI14 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:06:57 | 26.04.2018 21:12:00 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0
612608 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:16:01 | 26.04.2018 22:52:00 | 2.5997 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 101.3871 | 441.9439
612612 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SELIM SULTAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:15:33 | 26.04.2018 21:32:42 | 1.2857 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 0
612615 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM:ALTINEKIN TM TMCikis:F3-ALTINEKİN 2 FİDERİ DM:ALTINEKIN DM DMCikis:ALTINEKİN DM-EGRİBAYAT ENH YAZIBELEN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:21:36 | 26.04.2018 20:43:00 | 0.35641 | 3 | 0 | 445 | 4 | 1.0692 | 0 | 158.6025 | 1.4256
612617 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ DM:SELIME DM DMCikis:SELİME KASABASI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:25:13 | 26.04.2018 22:35:00 | 2.163 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9778 | 0
612627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HOROZLUHAN63 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:09:45 | 26.04.2018 21:59:34 | 1.8302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8302 | 0 | 0
612629 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:IHLARA5 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 20:37:32 | 26.04.2018 21:43:00 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 0
612645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.04.2018 21:40:06 | 26.04.2018 22:08:51 | 0.47902 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 0
612664 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.04.2018 23:14:33 | 27.04.2018 01:19:16 | 2.0784 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.6274 | 0 | 0
612674 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F-7 ARITMA FİDERİ DM:TATLICAK DM DMCikis:TATLICAK DM-ÖZEL SULAMALAR ÇIKIŞI KOK:ARITMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 00:49:27 | 27.04.2018 01:51:51 | 1.0398 | 1 | 0 | 6 | 61 | 1.0398 | 0 | 6.2387 | 63.4272
612682 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 01:41:30 | 27.04.2018 02:29:00 | 0.79145 | 0 | 0 | 71 | 179 | 0 | 0 | 56.193 | 141.6695
612697 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:YAMALI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 05:25:18 | 27.04.2018 07:52:00 | 2.4448 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.5586
612716 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MOTORLU SANAYI CAMI TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 06:27:22 | 27.04.2018 07:30:45 | 1.0562 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0562 | 0 | 0
612719 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:ARMUTLU KOK-1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 06:33:41 | 27.04.2018 08:25:06 | 1.8568 | 0 | 369 | 43 | 102 | 0 | 685.174 | 79.8441 | 189.3977
612720 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENIKENT FİDERİ KOK:BAGIRSI KOK KOKCikis:BAGIRSI KOK-DEMİRCİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 06:33:41 | 27.04.2018 08:44:00 | 2.1719 | 0 | 143 | 43 | 718 | 0 | 310.5788 | 93.3908 | 1559.4098
612723 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:17:00 | 27.04.2018 10:03:03 | 2.7673 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7673 | 0 | 0
612724 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:SABANLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:21:03 | 27.04.2018 09:04:00 | 1.7157 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.745
612725 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:KARADIKEN TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:14:09 | 27.04.2018 07:45:00 | 0.51404 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.6264
612727 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CELIKLER3 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:22:10 | 27.04.2018 09:53:40 | 2.5248 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75.7434
612728 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:HİMMETLİ SUL. TR 2 TRCikis:3.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:21:29 | 27.04.2018 10:57:00 | 3.5917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5917
612734 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 KOKCikis:HIDIRLIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MESNET İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:32:36 | 27.04.2018 08:40:00 | 1.1231 | 1 | 4 | 16 | 52 | 1.1231 | 4.4925 | 17.9701 | 58.4028
612737 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR:KAZIMKARABEKIR20 TR TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 07:57:40 | 27.04.2018 08:45:55 | 0.80395 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 81.1989 | 0 | 0
612745 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM:KARAMAN TM TMCikis:F5-KIZILYAKA FİDERİ KOK:BUCAKKISLA KOK KOKCikis:BUCAKKISLA KOK-İHSANİYE GRUP ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:09:05 | 27.04.2018 10:31:00 | 2.365 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 4.73 | 260.1522
612751 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:16:54 | 27.04.2018 08:58:00 | 0.68473 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.7587 | 0 | 0
612753 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F18-BEYSEHiR-3 FİDERİ TR:EYLIKLER1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:16:39 | 27.04.2018 10:03:40 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 349.5836
612764 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ KOK:HACIMEHMETLI KOK KOKCikis:HACIAHMETLİ KOK-KÖKEZ1 TR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:44:46 | 27.04.2018 10:00:55 | 1.2689 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5378 | 2.5378
612766 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:46:27 | 27.04.2018 11:03:00 | 2.2757 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8272 | 0
612774 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:53:46 | 27.04.2018 10:27:38 | 1.5643 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5643 | 0
612775 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F1-ŞEHİR-1 FİDERİ | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:51:12 | 27.04.2018 11:50:23 | 2.9863 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.9453 | 0
612779 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:00:37 | 27.04.2018 09:42:00 | 0.68948 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 34.474 | 0.68948
612788 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TOPALHACI10 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:02:37 | 27.04.2018 11:37:00 | 2.573 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0108
612793 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F4-AYRANCI FİDERİ DM:GOKCEYAZI DM DMCikis:GOKCEYAZI DM-GÖKÇEYAZI ÇIKIŞI KOK:SEYDIFAKILLI KOK KOKCikis:SEYDIFAKILLI KOK-YEŞİLYURT2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:38 | 30.04.2018 14:14:38 | 1.2333 | 0 | 0 | 5 | 164 | 0 | 0 | 6.1666 | 202.2661
612815 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:AKTOPRAK TR1 KOKCikis:AKTOPRAK TR-1 - AKTOPRAK TR-2 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:24:47 | 27.04.2018 10:31:23 | 1.1099 | 0 | 671 | 0 | 9 | 0 | 744.7563 | 0 | 9.9893
612816 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:KARABAYIR2 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:31:12 | 27.04.2018 17:01:00 | 7.4966 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 464.7917
612817 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:LADİK TM TMCikis:F3-KADİNHANİ FİDERİ DM:KADINHANI DM DMCikis:KADINHANI DM-KADINHANI30 TR KOK:KADINHANI21 TR KOKCikis:19 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:25:44 | 27.04.2018 09:57:00 | 0.52101 | 4 | 1492 | 4 | 7 | 2.084 | 777.3469 | 2.084 | 3.6471
612823 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS7 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:35:21 | 27.04.2018 11:04:48 | 1.4907 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 128.1985 | 0 | 0
612824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:28:52 | 27.04.2018 10:17:01 | 0.80243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80243 | 0 | 0
612826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:38:25 | 27.04.2018 15:20:00 | 5.693 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 5334.3035 | 0 | 0
612827 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA5 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:39:25 | 27.04.2018 12:25:00 | 2.7597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7597 | 0 | 0
612835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KERPICLIK TR 2.22 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:40:42 | 27.04.2018 10:02:41 | 0.36614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36614 | 0 | 0
612845 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:47:40 | 27.04.2018 10:28:40 | 0.68328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | 0
612847 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR128 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 08:56:16 | 27.04.2018 10:11:00 | 1.2454 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 39.8544
612853 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:HACIFAKILI KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:56:18 | 27.04.2018 11:21:56 | 1.4272 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8544 | 0
612856 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 6 TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 09:58:17 | 27.04.2018 11:04:00 | 1.0953 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 153.335
612860 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ERENKAYA1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:01:28 | 27.04.2018 13:00:00 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 193.3938
612861 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:GOKPINAR KOK 2 KOKCikis:GÖKPINAR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:02:28 | 27.04.2018 11:02:31 | 1.0008 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98.0794 | 0 | 0
612863 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR3 (100 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:05:30 | 27.04.2018 11:21:00 | 1.2582 | 0 | 50 | 0 | 14 | 0 | 62.9105 | 0 | 17.6149
612871 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:OZKONAK16 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:06:12 | 27.04.2018 13:01:00 | 2.9133 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 302.9832 | 0 | 8.7399
612872 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:07:38 | 27.04.2018 15:33:00 | 5.4225 | 10 | 127 | 83 | 447 | 54.2252 | 688.66 | 450.0692 | 2423.8664
612873 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:08:27 | 27.04.2018 16:02:00 | 5.8922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8922 | 0 | 0
612879 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KAZANCI6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:18:39 | 27.04.2018 11:15:28 | 0.94681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94681 | 0 | 0
612882 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS7 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:19:37 | 27.04.2018 11:36:35 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2826
612884 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEK KOK KOKCikis:DINEK KOK-ÖZEL İNCİ İNŞ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 09:00:00 | 30.04.2018 13:44:00 | 4.7333 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 407.0664
612885 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR:PORSUK SAGIRKAYA TR4 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:20:50 | 27.04.2018 11:59:20 | 1.6415 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 54.1688
612909 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:SUVERMEZ11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:26:34 | 27.04.2018 17:41:33 | 7.2496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2496 | 0 | 0
612925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 5TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:39:26 | 27.04.2018 13:50:00 | 3.176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | 0 | 0
612926 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:37:02 | 27.04.2018 12:51:01 | 2.233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.233 | 0 | 0
612934 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YENICEOBA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:45:28 | 27.04.2018 12:03:00 | 1.2922 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 100.7924 | 0 | 0
612936 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:HUSEYINBEYLI KOK KOKCikis:HUSEYINBEYLI KOK-EŞEKKIRAN YEŞİLHAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 11:00:52 | 30.04.2018 11:22:52 | 0.36667 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11.7334 | 0
612943 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F2-KERVANSARAY 2 FİDERİ DM:CAYAGZI DM DMCikis:ÇAYAĞZI DM-BOZTEPE YENİ HAT ÇIKIŞI KOK:BOZTEPE TR-14 KOKCikis:BOZTEPE TR-14-KARACAÖREN KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:51:13 | 27.04.2018 11:33:00 | 0.69638 | 0 | 301 | 3 | 11 | 0 | 209.6104 | 2.0891 | 7.6602
612946 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:CAVUSPINAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:54:14 | 27.04.2018 11:05:11 | 0.18235 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7353
612947 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:CEZAEVI13 TR TRCikis:D Kolu | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:53:21 | 27.04.2018 12:26:50 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38.95
612949 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:56:42 | 27.04.2018 13:15:00 | 2.3048 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3048 | 0 | 0
612952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:58:51 | 27.04.2018 11:52:31 | 0.89417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89417 | 0 | 0
612956 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-NEVŞEHİR TM2 FİDER 8 GİRİŞİ KOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:01:44 | 27.04.2018 11:32:00 | 0.50438 | 1 | 789 | 4 | 45 | 0.50438 | 397.9558 | 2.0175 | 22.6971
612965 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-İSMİL YAYLALAR ÇIKIŞI TR:MAHMUT KESKINOGLU-1443465 100 KVA | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:30:57 | 27.04.2018 12:09:16 | 1.6384 | 1 | 0 | 91 | 44 | 1.6384 | 0 | 149.0935 | 72.0892
612966 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ KOK:PINARBAŞI KÖK 2 KOKCikis:PINARBAŞI KÖK 2-NESİMOĞLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:11:51 | 27.04.2018 12:09:16 | 0.95671 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 43.0519 | 0.95671
612973 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:13:23 | 27.04.2018 12:16:25 | 1.0505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0
612984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HATIPAGATOLU2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:39:51 | 27.04.2018 13:46:00 | 3.1024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6143
612985 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KARGALI1TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:23:58 | 27.04.2018 12:23:00 | 0.98363 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.4598
612987 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM:KOLUKISA TM TMCikis:F2-KOLUKISA FİDERİ DM:KOLUKISA DM1 DMCikis:KOLUKISA DM1-YEŞİL HAT SULAMA ÇIKIŞI KOK:KOLUKISA TARIMSAL KOK KOKCikis:KOLUKISA KOK-ADAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 10:39:24 | 27.04.2018 12:18:37 | 1.6536 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1.6536 | 0 | 36.3792 | 0
612988 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:TURKMENLER YAYLASI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:25:57 | 27.04.2018 16:42:00 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2675
612995 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:32:52 | 27.04.2018 13:03:59 | 1.5184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5184 | 0 | 0
612998 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:34:35 | 27.04.2018 12:36:06 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
613007 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:41:01 | 27.04.2018 14:15:47 | 2.5794 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 224.4087 | 2.5794
613012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:44:53 | 27.04.2018 15:10:36 | 3.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4286 | 0 | 0
613016 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DOGANHISAR5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:49:44 | 27.04.2018 12:25:00 | 0.58764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58764 | 0 | 0
613025 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F1-TARAŞÇI FİDERİ KOK:TARASCI KOK KOKCikis:TARASCI KOK-TARAŞÇI MAHALLESİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 11:49:39 | 27.04.2018 12:38:00 | 0.80563 | 0 | 1103 | 1 | 42 | 0 | 888.6099 | 0.80563 | 33.8365
613045 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 23TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:05:54 | 27.04.2018 12:55:26 | 0.82534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82534 | 0 | 0
613052 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI17 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:02:32 | 27.04.2018 12:47:54 | 0.75591 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 65.7642 | 0 | 0
613061 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:YESILLI TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:13:50 | 27.04.2018 17:52:19 | 5.6412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6412
613063 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:KAVLAKTEPE TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:14:22 | 27.04.2018 14:06:05 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8617
613069 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-4 DEGIRMENDERE-1 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:20:44 | 27.04.2018 19:52:18 | 7.5259 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 | 0
613070 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU2 TR KOKCikis:DERINKUYU2 TR - DERINKUYU3 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:21:21 | 27.04.2018 15:17:41 | 2.9386 | 2 | 1917 | 0 | 7 | 5.8772 | 5633.3345 | 0 | 20.5703
613071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:CUMRA28 TR TRCikis:B KOLU CAMİ TARAFI | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANLI - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.04.2018 13:00:25 | 30.04.2018 17:39:25 | 4.65 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 320.85 | 0 | 0
613079 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:34:27 | 27.04.2018 13:05:00 | 0.50906 | 0 | 0 | 143 | 904 | 0 | 0 | 72.7956 | 460.1902
613080 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F3-REİS FİDERİ KOK:ALTUNTAS KOK KOKCikis:ALTUNTAS KOK-ALTUNTAŞ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:31:40 | 27.04.2018 14:49:00 | 2.2888 | 0 | 1126 | 9 | 100 | 0 | 2577.2113 | 20.5994 | 228.882
613083 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR:AKOREN5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:38:17 | 27.04.2018 14:37:00 | 1.9785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9785 | 0 | 0
613092 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK-2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 12:58:31 | 27.04.2018 14:37:00 | 1.6413 | 14 | 6817 | 145 | 7934 | 22.9775 | 11188.4013 | 237.9812 | 13021.6775
613093 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ DM:ISMIL DM DMCikis:İSMİL DM-DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:03:13 | 27.04.2018 19:30:02 | 6.4469 | 23 | 3 | 102 | 4 | 148.2782 | 19.3406 | 657.5818 | 25.7875
613118 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ALTINKAYA5 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:47:38 | 27.04.2018 15:02:00 | 1.2393 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5461 | 0 | 0
613120 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F7-GEVREKLİ FİDERİ KOK:BOSTANDERE KOK KOKCikis:BOSTANDERE KOK-KETENLİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:30:33 | 27.04.2018 14:40:04 | 1.1584 | 0 | 391 | 11 | 497 | 0 | 452.9188 | 12.742 | 575.7049
613123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZALAN2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:50:49 | 27.04.2018 14:08:37 | 0.29649 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29649 | 0 | 0
613124 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:KUCUK HASAN1 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:47:35 | 27.04.2018 15:57:14 | 2.1607 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0
613126 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:AKABE8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:56:16 | 27.04.2018 15:00:00 | 1.0621 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0621 | 0 | 0
613127 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:KIRELI TR 6 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:56:48 | 27.04.2018 14:37:00 | 0.66993 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66993 | 0 | 0
613135 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 13:56:05 | 27.04.2018 14:41:00 | 0.74834 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74834 | 0 | 0
613139 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BAHCELİEVLER TR 1.5 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:03:57 | 27.04.2018 17:35:00 | 3.5174 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 235.6678 | 0 | 0
613143 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-BOZCAMAHMUT GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:08:35 | 27.04.2018 14:47:00 | 0.64014 | 66 | 232 | 180 | 1440 | 42.2492 | 148.5125 | 115.2252 | 921.8016
613147 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:12:14 | 27.04.2018 15:37:00 | 1.4125 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 281.0955
613149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR115 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:12:51 | 27.04.2018 14:57:08 | 0.73797 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 156.4496
613150 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F3-BELÖREN FİDERİ KOK:KIZILOZ KOK KOKCikis:KIZILOZ KOK-KIZILÖZ KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:15:04 | 27.04.2018 14:32:34 | 0.29153 | 2 | 548 | 9 | 471 | 0.58306 | 159.7584 | 2.6238 | 137.3106
613160 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:YESILYURT TR5 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:20:31 | 27.04.2018 15:36:02 | 1.2584 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2584 | 0 | 0
613161 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:24:27 | 27.04.2018 19:31:00 | 5.1091 | 7 | 0 | 41 | 0 | 35.7637 | 0 | 209.4731 | 0
613170 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - KARANLIKDERE TR-5 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:28:23 | 27.04.2018 15:25:25 | 0.95042 | 0 | 0 | 14 | 1412 | 0 | 0 | 13.3059 | 1341.993
613177 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SAMIK4 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:32:39 | 27.04.2018 17:54:57 | 3.3717 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 26.9733 | 0 | 37.0883
613184 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:38:44 | 27.04.2018 15:25:56 | 0.78659 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78659 | 0 | 0
613193 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK9 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:47:02 | 27.04.2018 16:38:21 | 1.8553 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 68.6442 | 0 | 0
613196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:45:49 | 27.04.2018 17:23:29 | 2.6277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6277 | 0 | 0
613198 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ISTASYON MH TR11A 160 KVA TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:51:32 | 27.04.2018 15:32:54 | 0.68924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68924 | 0 | 0
613212 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ARAPLAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 14:57:10 | 27.04.2018 16:22:19 | 1.4191 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 143.3271 | 0 | 0
613222 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU83A TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:05:36 | 27.04.2018 15:44:00 | 0.63991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63991 | 0 | 0
613239 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F13-AKHUYUK1 FİDERİ DM:ZENGEN DM DMCikis:ZENGEN DM-YENİZENGEN KOK:YAYLALAR YENİ KÖK KOKCikis:YAYLALAR YENİ KÖK-OBRUK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:12:55 | 27.04.2018 17:34:00 | 2.3512 | 18 | 0 | 73 | 67 | 42.3223 | 0 | 171.6405 | 157.5331
613243 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 7TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:17:07 | 27.04.2018 16:06:00 | 0.81466 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 185.7425 | 0 | 0
613245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4B 16TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:12:58 | 27.04.2018 17:22:58 | 2.1666 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.1661 | 0 | 0
613248 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:16:00 | 27.04.2018 16:08:28 | 0.87428 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 34.0969 | 148.6276
613249 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KUCUK BAYRAMDUGUN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:19:49 | 27.04.2018 15:37:42 | 0.29805 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8.6434
613258 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F10-HACIABDULLAH FİDERİ KOK:YILDIZTEPE KÖK KOKCikis:YILDIZTEPE KÖK-YILDIZTEPE TR1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:23:41 | 27.04.2018 16:11:50 | 0.80249 | 2 | 367 | 0 | 13 | 1.605 | 294.5138 | 0 | 10.4324
613263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY37 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:25:47 | 27.04.2018 19:31:00 | 4.0867 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 106.2547 | 0 | 4.0867
613266 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:KONARI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:32:05 | 27.04.2018 17:26:05 | 1.8999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8999
613269 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 14TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO / BOX HASARI / PANO / BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:36:06 | 27.04.2018 17:33:56 | 1.9639 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 379.0308 | 0 | 0
613271 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SEMSETTIN YAYLA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:35:06 | 27.04.2018 16:48:00 | 1.2148 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21.866
613279 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:ALTIPINAR2 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:40:24 | 27.04.2018 17:58:00 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 89.4379
613286 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KOLEDAGI YAYLASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:14:28 | 29.04.2018 10:54:00 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0
613288 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:43:14 | 27.04.2018 16:04:51 | 0.36019 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 21.9716 | 0 | 0
613289 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM:BEYSEHIR TM TMCikis:F17-BEYSEHiR-2 FİDERİ DM:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64 DMCikis:NURETTİN KOÇER DM/BEYŞEHİR TR 64-DEREBUCAK-HUĞLU ÇIKIŞI KOK:CAMLIK HATBASI KOK KOKCikis:CAMLIK HATBASI KOK- UĞURLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:47:06 | 27.04.2018 17:37:41 | 1.8429 | 0 | 1065 | 25 | 549 | 0 | 1962.6991 | 46.0727 | 1011.7576
613295 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TM:YUNAK TM TMCikis:F1-TORUNLAR FİDERİ KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKCikis:ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:50:55 | 27.04.2018 17:30:47 | 1.6643 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9931 | 0
613296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:55:21 | 27.04.2018 16:51:21 | 0.93324 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93324 | 0 | 0
613299 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:57:59 | 27.04.2018 16:26:09 | 0.46944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0 | 0
613311 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:SARAYKOY2 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:07:14 | 27.04.2018 18:32:16 | 2.4172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.7606 | 0 | 0
613312 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:BEKARLAR1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:08:52 | 27.04.2018 17:54:58 | 1.7682 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7682 | 0 | 0
613315 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER3 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:07:43 | 27.04.2018 18:39:00 | 2.5213 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 | 0 | 0
613318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F2-KONAKLI-1 FİDERİ KOK:KONAKLI KÖK-6 KOKCikis:KONAKLI SULAMALAR 2.HAT 6 .KABİN - TR 36,41 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:16:46 | 27.04.2018 17:33:00 | 1.2705 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48.2782 | 0
613326 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:KELISMAILUSAGI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:21:58 | 27.04.2018 18:46:35 | 2.4102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4102
613329 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALANYURT1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:23:30 | 27.04.2018 19:14:27 | 2.8491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8491
613333 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CUKURKENT TR 2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:26:19 | 27.04.2018 17:49:47 | 1.3911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3911
613335 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:26:49 | 27.04.2018 17:45:06 | 1.3047 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.7115 | 0 | 0
613342 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:29:43 | 27.04.2018 19:12:00 | 2.7047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7047
613343 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KURDEN 2 TR TRCikis:C KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:30:17 | 27.04.2018 19:29:00 | 2.9785 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.6354 | 0 | 0
613345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HURDALIK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:30:47 | 27.04.2018 17:29:31 | 0.97871 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97871 | 0 | 0
613346 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:BALKI TR2 (160 KVA) TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:31:44 | 27.04.2018 17:31:17 | 0.99229 | 0 | 147 | 0 | 18 | 0 | 145.8666 | 0 | 17.8612
613349 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ATOLYE YANI TR 3.39 TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:32:56 | 27.04.2018 20:08:17 | 3.5891 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 122.0291 | 0 | 3.5891
613367 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:KARSIYAKA6 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:53:02 | 27.04.2018 18:02:00 | 1.1493 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.7176 | 0 | 0
613371 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS7 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:50:11 | 27.04.2018 17:11:53 | 0.36139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36139
613376 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SARAY YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:57:12 | 27.04.2018 19:09:48 | 2.21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6299 | 0
613386 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:YILDIRIMLAR YAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 16:45:49 | 27.04.2018 19:06:00 | 2.3362 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.026
613401 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F12-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-HACIBEKTAŞ ÇIKIŞI KOK:HACIBEKTAS TR30 KOKCikis:HACIBEKTAS TR30-HACIBEKTAS TR34 CIKISI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:11:46 | 27.04.2018 18:23:00 | 1.1871 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 99.7189 | 0 | 0
613405 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:15:30 | 27.04.2018 18:16:00 | 1.0082 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53.4357
613407 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:15:49 | 27.04.2018 17:47:00 | 0.51965 | 0 | 0 | 71 | 179 | 0 | 0 | 36.8952 | 93.0173
613413 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:4A 16TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:17:46 | 27.04.2018 18:21:00 | 1.0539 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 122.2512 | 0 | 0
613416 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKAYA 3 TR KOKCikis:ESMEKAYA3 TR-GÜNEŞLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:23:03 | 27.04.2018 18:33:00 | 1.1656 | 0 | 0 | 128 | 503 | 0 | 0 | 149.1968 | 586.2968
613419 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK 13 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:23:14 | 27.04.2018 19:28:53 | 2.094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.094 | 0 | 0
613423 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KUCUK KOVANAGZI9 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:24:51 | 27.04.2018 18:04:02 | 0.65298 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65298 | 0 | 0
613431 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F9-PINARBAŞI FİDERİ DM:PINARBASI DM1 DMCikis:F9 PINARBASI CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:31:56 | 27.04.2018 18:00:00 | 0.46775 | 0 | 0 | 43 | 562 | 0 | 0 | 20.1133 | 262.8755
613432 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:32:03 | 27.04.2018 18:16:26 | 0.73953 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73953 | 0
613433 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1220 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:30:40 | 27.04.2018 17:53:00 | 0.37204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37204 | 0 | 0
613436 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KADINHANI4 TR TRCikis:D-F KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:34:07 | 27.04.2018 18:20:00 | 0.76471 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 133.8243 | 0 | 0
613442 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 15TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:35:05 | 27.04.2018 19:37:00 | 2.0317 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.1408 | 0 | 0
613447 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-DOĞANHİSAR FİDERİ KOK:DOGANHISAR1 TR KOKCikis:DOGANHISAR1 TR-DEŞTİĞİN KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:41:13 | 27.04.2018 18:27:13 | 0.76639 | 0 | 818 | 5 | 458 | 0 | 626.907 | 3.8319 | 351.0066
613456 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:ÇİFTEHAN KÖK MODÜLE KOKCikis:ÇİFTEHAN KÖK-2 - ÇİFTEHAN TR-2 ÇIKIŞI TR:ÇİFTEHAN TR2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:43:30 | 27.04.2018 20:12:00 | 2.4749 | 1 | 148 | 0 | 3 | 2.4749 | 366.2896 | 0 | 7.4248
613464 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVSANCALI TR7 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:52:12 | 27.04.2018 18:39:00 | 0.77975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77975 | 0 | 0
613465 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇAVDARLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇAVDARLI SULAMA KÖK - TR 1,8 GRUBU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:52:06 | 27.04.2018 19:51:00 | 1.9816 | 1 | 2 | 85 | 16 | 1.9816 | 3.9633 | 168.4385 | 31.7061
613469 | 1 | KONYA | MERAM | TR:OSMAN GAZI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 15:12:06 | 27.04.2018 19:34:27 | 4.3723 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3723 | 0 | 0
613473 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:AKSARAY TM TMCikis:F6 ARMUTLU KOK:ARMUTLU KOK-2 KOKCikis:ARMUTLU KOK-2-YAYLALAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 17:59:11 | 27.04.2018 18:33:00 | 0.56335 | 0 | 0 | 21 | 44 | 0 | 0 | 11.8303 | 24.7874
613475 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:ORHANIYE6 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:00:18 | 27.04.2018 19:14:44 | 1.2405 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50.8593
613476 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:BESKAVAK ILKOKULU TR 3.43 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:00:55 | 27.04.2018 18:36:54 | 0.59959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59959 | 0 | 0
613479 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 1 KOK:TR-22 KÖMÜRLÜK KOKCikis:TR-22 KÖMÜRLÜK-TR-23 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:02:33 | 27.04.2018 20:45:00 | 2.7073 | 1 | 396 | 0 | 6 | 2.7073 | 1072.1106 | 0 | 16.2441
613482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:07:10 | 27.04.2018 19:27:05 | 1.3318 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 78.5738 | 7.9906
613483 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:İÇMELİ KÖK2 KOKCikis:İÇMELİ KÖK 2 - KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:08:01 | 27.04.2018 19:19:40 | 1.1941 | 0 | 0 | 16 | 153 | 0 | 0 | 19.1053 | 182.6942
613490 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 2TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:07:51 | 27.04.2018 20:19:40 | 2.1969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3939 | 0 | 0
613493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:KARKIN1 TR ( CUMRA ) TRCikis:F KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:13:43 | 27.04.2018 19:59:00 | 1.7546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 0
613515 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:GUNEYYURT5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:31:40 | 27.04.2018 19:10:03 | 0.63953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63953 | 0 | 0
613516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARAHIDIR TR-3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:32:32 | 27.04.2018 21:30:18 | 2.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9625 | 0 | 0
613519 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:33:01 | 27.04.2018 19:20:19 | 0.7881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7881 | 0 | 0
613524 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YOLLARBASI1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:40:52 | 27.04.2018 19:24:45 | 0.7313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7313 | 0 | 0
613527 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU2 TR TRCikis:E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:44:39 | 27.04.2018 19:33:00 | 0.80582 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.9222
613536 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1081 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:01:44 | 27.04.2018 19:38:51 | 0.61843 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 56.8956 | 0 | 0
613543 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:AKKISE1 TR KOKCikis:AKKISE1 TR-AKKİSE KASABA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:07:59 | 27.04.2018 20:28:00 | 1.3335 | 0 | 840 | 1 | 126 | 0 | 1120.1484 | 1.3335 | 168.0223
613550 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:KURTUSAGI2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:15:05 | 27.04.2018 20:12:40 | 0.95952 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95952
613558 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:PEYAMI SAFA3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:19:02 | 27.04.2018 20:08:11 | 0.81894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81894 | 0 | 0
613559 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:24:32 | 27.04.2018 19:56:45 | 0.53686 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 25.7693
613562 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F19-YAZIR FİDERİ DM:BASARAKAVAK DM DMCikis:BASARAKAVAK DM-TEPEKÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:28:33 | 27.04.2018 20:37:40 | 1.1518 | 0 | 880 | 4 | 97 | 0 | 1013.5488 | 4.607 | 111.7207
613563 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI3 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:28:56 | 27.04.2018 20:28:38 | 0.99485 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.7167 | 0 | 0
613566 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAKA 4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 18:09:21 | 27.04.2018 20:22:39 | 2.2216 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2216 | 0 | 0
613567 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:YESILTOMEK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:33:29 | 27.04.2018 21:24:05 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8433
613570 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 KOKCikis:HOTAMIS KOK2-SULAMA C ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:39:14 | 27.04.2018 21:11:58 | 1.5455 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 91.1821 | 9.2728
613575 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:41:25 | 27.04.2018 21:29:52 | 1.8073 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8073
613576 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASKINLAR1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:49:22 | 28.04.2018 00:17:00 | 4.4605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4605
613581 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YENIYAPAN1 TR TRCikis:A+B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:53:12 | 27.04.2018 20:30:00 | 0.61315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61315
613587 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:GÖÇERİ TR 2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:58:55 | 27.04.2018 21:10:00 | 1.1845 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.8265 | 0 | 0
613589 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KARAASLAN AYBAHCE19 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 20:02:15 | 27.04.2018 22:24:07 | 2.3643 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 0
613593 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU12 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 19:55:13 | 27.04.2018 21:09:00 | 1.2296 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 41.8078 | 0 | 3.6889
613595 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F3-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL MAZI MOD KOKCikis:MAZI KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 20:11:31 | 27.04.2018 21:36:00 | 1.4078 | 6 | 0 | 119 | 0 | 8.447 | 0 | 167.533 | 0
613619 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ORTACA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 20:47:48 | 27.04.2018 23:06:00 | 2.3031 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3031
613627 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BEKÇİLİ TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 20:56:14 | 27.04.2018 22:31:38 | 1.5899 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5899
613628 | 1 | KONYA | KULU | TR:TAVLIOREN1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 20:57:52 | 27.04.2018 22:11:00 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2188
613635 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 21:22:39 | 27.04.2018 22:04:47 | 0.7021 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 23.8714 | 0 | 5.6168
613640 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:SULTANHANI KOYLER KOK KOKCikis:SULTANHANI KÖYLER KÖK-KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 21:31:26 | 27.04.2018 22:08:08 | 0.61164 | 1 | 0 | 476 | 1716 | 0.61164 | 0 | 291.1406 | 1049.5742
613641 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1232 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 21:33:32 | 27.04.2018 22:08:48 | 0.58772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58772 | 0 | 0
613652 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:CIRIK KOK KOKCikis:CIRIK KÖK-SULAMA CIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 22:02:05 | 27.04.2018 22:30:00 | 0.46519 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.3038 | 0
613663 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:OVAKAVAGI1 TR TR:OVAKAVAGI4A TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.04.2018 22:44:33 | 27.04.2018 23:23:33 | 0.64995 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 37.6971 | 0 | 0
613664 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 22:45:04 | 27.04.2018 23:44:00 | 0.98216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98216
613671 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-KORTULU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 23:19:59 | 28.04.2018 00:04:00 | 0.7335 | 0 | 301 | 4 | 129 | 0 | 220.7835 | 2.934 | 94.6215
613673 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY32 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 23:26:17 | 27.04.2018 23:55:38 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.489
613678 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR3-13 KILICLI KOPRU TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.04.2018 23:53:35 | 28.04.2018 00:16:08 | 0.37565 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 62.3579 | 0 | 0
613683 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:FUAR DM DMCikis:FUAR DM-İMSAN DM ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 00:36:59 | 28.04.2018 01:08:00 | 0.51672 | 3 | 72 | 0 | 0 | 1.5502 | 37.2038 | 0 | 0
613690 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F16-FUAR FİDERİ DM:KOBISAN DM DMCikis:KOBISAN DM-KOBİSAN 16 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 01:28:43 | 28.04.2018 03:12:31 | 1.7299 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.8976 | 0 | 0
613699 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 05:17:28 | 28.04.2018 06:04:00 | 0.77548 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 13.1832 | 0 | 0
613712 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F14 ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:3C 8TR KOKCikis:3C 8TR-3C9-10-26 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 05:46:41 | 28.04.2018 06:36:34 | 0.83117 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 1110.4431 | 0 | 0
613719 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:İLHAN KÖK KOKCikis:İLHAN KÖK - GÜMÜŞ MONOBLOK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 06:12:59 | 28.04.2018 08:15:17 | 2.0381 | 2 | 3033 | 25 | 1540 | 4.0763 | 6181.709 | 50.9537 | 3138.751
613728 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ORTAKARAOREN 11 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 07:15:09 | 28.04.2018 08:26:00 | 1.1807 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1807 | 0 | 0
613732 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F7-DİZEL FİDERİ (15,8 KVA) TR:GEMALMAZ1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 07:13:31 | 28.04.2018 09:39:38 | 2.435 | 1 | 716 | 0 | 0 | 2.435 | 1743.4672 | 0 | 0
613743 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR1 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 07:41:26 | 28.04.2018 11:35:07 | 3.8945 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8945 | 0 | 0
613747 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 06:52:07 | 28.04.2018 09:38:40 | 2.7757 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 194.2983 | 0 | 13.8785
613748 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BEYLERCE KOK-1 KOKCikis:BEYLERCE KOK-1-SANAYİ RMU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 07:50:56 | 28.04.2018 08:20:51 | 0.49842 | 18 | 1538 | 1 | 3 | 8.9716 | 766.57 | 0.49842 | 1.4953
613765 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:AKCAKENT DM7 DMCikis:AKÇAKENT DM7-AKÇAKENT İLÇE MERKEZİ ÇIKIŞI KOK:AKÇAKENT TR-4 KOKCikis:AKÇAKENT TR4-YENİ YAPAN TR1 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:25:19 | 28.04.2018 10:17:07 | 1.8631 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1.8631 | 117.3728
613770 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:31:28 | 28.04.2018 10:42:11 | 2.1785 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7139
613776 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ KOK:26 NOLU KOK KOKCikis:26 NOLU KÖK - GÖRE TR 9 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:36:41 | 28.04.2018 09:10:00 | 0.55525 | 1 | 789 | 4 | 45 | 0.55525 | 438.0922 | 2.221 | 24.9862
613781 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 5TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:34:48 | 28.04.2018 11:12:43 | 2.6319 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 57.9022 | 0 | 0
613792 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:GOLYAKA3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:48:24 | 28.04.2018 11:32:52 | 2.7411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7411 | 0 | 0
613795 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUSAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:35:18 | 28.04.2018 10:18:08 | 1.7137 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 35.9883 | 0 | 0
613797 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:52:37 | 28.04.2018 09:25:46 | 0.55248 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55248
613798 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F13-ESKİL 2 FİDERİ KOK:SETIK KOK KOKCikis:SETIK KOK-AKGÖL SETİK İKİZCE ÇIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:53:44 | 28.04.2018 09:42:00 | 0.80439 | 0 | 0 | 8 | 167 | 0 | 0 | 6.4351 | 134.3331
613799 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA23 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:53:57 | 28.04.2018 10:26:43 | 1.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5461 | 0 | 0
613800 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-9 KALE TRCikis:ONUR SARRAF | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:56:29 | 28.04.2018 09:29:00 | 0.54186 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54186
613804 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:TUZKOY3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 08:59:57 | 28.04.2018 12:31:19 | 3.5226 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5226 | 0 | 0
613806 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F14-AKHUYUK2 FİDERİ KOK:ASAGIGONDELEN KOK 2 KOKCikis:ASAGIGONDELEN KOK-ARİF BALCI SULAMA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:01:16 | 28.04.2018 11:22:18 | 2.3505 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.1032 | 0
613816 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-9 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:08:23 | 28.04.2018 10:51:56 | 1.7257 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 962.9294 | 0 | 0
613829 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR2-56 HIZIRAGA-3 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:11:08 | 28.04.2018 09:59:18 | 0.80268 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80268 | 0 | 0
613830 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:18:50 | 28.04.2018 10:22:59 | 1.0689 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29.9292 | 0 | 0
613863 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F11-AŞKAN FİDERİ KOK:SSK HASTANESI1 TR KOKCikis:SSK HASTANESI1 TR-SSK HAST. 2 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / YANLIŞ MANEVRA YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:27:08 | 28.04.2018 10:25:00 | 0.96443 | 1 | 571 | 0 | 0 | 0.96443 | 550.6895 | 0 | 0
613864 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:AYVALCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:37:12 | 28.04.2018 11:41:00 | 2.0632 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0632
613903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-19 | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:08:00 | 28.04.2018 12:03:34 | 1.926 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.112 | 0 | 0
613906 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:CIVLER4 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:10:29 | 28.04.2018 15:19:28 | 5.1495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1495
613907 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:ESMEKYA 2 TR KOKCikis:ESMEKAYA2 TR-HALICILIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:11:04 | 28.04.2018 10:49:00 | 0.63203 | 2 | 0 | 54 | 20 | 1.2641 | 0 | 34.1296 | 12.6406
613930 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:AKGOL1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:19:12 | 28.04.2018 11:17:04 | 0.96426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96426
613942 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:21:31 | 28.04.2018 10:41:38 | 0.33511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33511 | 0 | 0
613966 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F15-ALAKOVA FİDERİ KOK:ALI GOCER KOK KOKCikis:ALI GOÇER KOK-ERLER TARAFI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:36:28 | 28.04.2018 11:08:00 | 0.52543 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5763 | 0
613967 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:YASARLAR KOK KOKCikis:YASARLAR KOK-GÜRSU MOD ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:38:15 | 28.04.2018 11:45:00 | 1.1122 | 0 | 0 | 270 | 1353 | 0 | 0 | 300.3075 | 1504.8743
613973 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:43:53 | 28.04.2018 11:08:17 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.26
613974 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:KUYULUTATLAR2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:38:48 | 28.04.2018 13:13:35 | 2.5795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5795
613976 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:KOZAKLI3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:47:05 | 28.04.2018 11:18:00 | 0.51508 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1508
613984 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:HASBEY TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:51:47 | 28.04.2018 12:48:52 | 1.9511 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7556 | 0 | 0
613987 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:CAYIR TR2 TRCikis:B-D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:59:26 | 28.04.2018 14:35:41 | 3.6041 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6041
613992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 10:59:43 | 28.04.2018 13:55:15 | 2.9255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9255 | 0 | 0
614023 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR KAS13 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:18:41 | 28.04.2018 13:40:49 | 2.3687 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3687
614027 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:25:50 | 28.04.2018 11:52:34 | 0.44547 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 20.4916 | 0
614031 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LORAS1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:31:55 | 28.04.2018 13:11:08 | 1.6534 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6534 | 0 | 0
614036 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA6 TR TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:31:47 | 28.04.2018 15:38:00 | 4.1034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1034 | 0 | 0
614038 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:KARAATLI TR 1 KOKCikis:KARAATLI TR 1-KARAATLI TR 5,6,7 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 09:21:51 | 28.04.2018 12:16:00 | 2.9023 | 0 | 186 | 8 | 2 | 0 | 539.8334 | 23.2186 | 5.8047
614044 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F7-BOR 3 FİDERİ (15,8 KV) KOK:BOR TR2 KOKCikis:BOR TR-2 - BOR TR-4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:40:25 | 28.04.2018 12:24:43 | 0.73811 | 9 | 477 | 0 | 2 | 6.643 | 352.0785 | 0 | 1.4762
614048 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:GÜMÜŞLER TR 1 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:49:49 | 28.04.2018 12:54:57 | 1.0855 | 1 | 4 | 16 | 52 | 1.0855 | 4.3422 | 17.3686 | 56.4481
614049 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:49:36 | 28.04.2018 12:56:09 | 1.109 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.109 | 0 | 0
614056 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:MECIDIYE KOK KOKCikis:MECİDİYE KÖK-ARGITHANI KÖK ÇIKIŞI TR:ARGITHANI TR9 (400 KVA) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:55:32 | 28.04.2018 14:52:52 | 2.9554 | 0 | 43 | 7 | 6 | 0 | 127.0805 | 20.6875 | 17.7322
614080 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL HUYUK7 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:05:03 | 28.04.2018 13:47:55 | 1.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7144 | 0 | 0
614083 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILTEPE5 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:08:44 | 28.04.2018 14:56:32 | 2.7965 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 134.2306 | 0 | 2.7965
614085 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:ÇAMARDI TR 15 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:11:20 | 28.04.2018 13:20:58 | 1.1604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0
614087 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOMSAN IS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:13:55 | 28.04.2018 12:50:33 | 0.61048 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13.4306 | 0 | 0
614107 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA31 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:33:40 | 28.04.2018 14:17:28 | 1.7297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 0
614112 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PIRIBEYLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 12:39:55 | 28.04.2018 12:59:38 | 0.3284 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 35.4672 | 0 | 0
614125 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:CATALBADEM2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 11:46:12 | 28.04.2018 12:52:57 | 1.1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0
614157 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:AKPINAR SULAMA-2 TRCikis:2.ÇIKIŞ | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:05:37 | 28.04.2018 13:59:00 | 0.88955 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7791
614158 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TOKLUMEN TR-7 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:07:55 | 28.04.2018 14:05:37 | 0.96159 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.2702 | 0 | 0
614176 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:POZANTI TM TMCikis:F3500-MERAM FİDERİ KOK:BEYAĞIL KÖK KOKCikis:BEYAĞIL KÖK - BEYAĞIL ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 10.04.2018 09:51:28 | 10.04.2018 15:51:00 | 5.976 | 0 | 0 | 12 | 707 | 0 | 0 | 71.712 | 4225.032
614179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:GUNESLI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:24:30 | 28.04.2018 14:16:46 | 0.87088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87088
614180 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS52 TR TRCikis:C Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:27:23 | 28.04.2018 13:42:14 | 0.24748 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.8488 | 0 | 0
614195 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KIZILOREN4 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.04.2018 10:21:31 | 21.04.2018 18:34:00 | 8.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2078 | 0 | 0
614203 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI5 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / PANO İÇ TESİSAT ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:01:10 | 28.04.2018 14:18:00 | 1.2803 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 332.8832 | 0 | 0
614210 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:51:51 | 28.04.2018 17:50:00 | 3.9689 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 162.7249
614218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARALLI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:01:08 | 28.04.2018 15:18:27 | 1.2884 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2884
614219 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İMRENLER TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:59:06 | 28.04.2018 15:44:00 | 1.7483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7483 | 0 | 0
614221 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:4MK 2TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 13:48:28 | 28.04.2018 14:41:39 | 0.88638 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 223.3678 | 0 | 0
614231 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BASGOTUREN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:12:45 | 28.04.2018 15:23:25 | 1.1777 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24.7317
614232 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:06:28 | 28.04.2018 14:51:24 | 0.74865 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74865 | 0 | 0
614238 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KIZOREN TM TMCikis:F3-AKORENKIŞLA FİDERİ DM:AKORENKISLA DM DMCikis:AKORENKISLA DM-ŞİRİNLER ÇIKIŞI KOK:UZUNCAKUYU KOK KOKCikis:UZUNCAKUYU KOK-UZUNCAKUYU TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:20:53 | 28.04.2018 15:00:00 | 0.65187 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.3855 | 0
614241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:TOMEK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:26:47 | 28.04.2018 15:52:22 | 1.4262 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4262 | 0 | 0
614246 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:KARAHUYUK1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:30:40 | 28.04.2018 15:32:00 | 1.022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.022 | 0 | 0
614249 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN12 TR TRCikis:D KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:34:12 | 28.04.2018 15:29:26 | 0.92041 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 131.6186 | 0 | 0
614250 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:İLMEN TR 4 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:35:05 | 28.04.2018 16:23:00 | 1.7985 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7985
614259 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA15 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:44:16 | 28.04.2018 18:52:48 | 4.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1422 | 0 | 0
614275 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:YALIHUYUK6 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:54:10 | 28.04.2018 16:54:00 | 1.9971 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9971 | 0 | 0
614278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-KAYMAKLI FD 13 ÇIKIŞI KOK:TIL YAZISI KOK KOKCikis:TİL YAZISI KÖK - TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 14:59:47 | 28.04.2018 15:29:38 | 0.49739 | 6 | 0 | 101 | 0 | 2.9843 | 0 | 50.2364 | 0
614284 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:03:57 | 28.04.2018 15:42:38 | 0.64445 | 0 | 821 | 2 | 99 | 0 | 529.0934 | 1.2889 | 63.8006
614291 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CAYHAN2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:07:04 | 28.04.2018 18:11:15 | 3.0695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0695 | 0 | 0
614295 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:10:31 | 28.04.2018 17:01:50 | 1.8552 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 89.0486 | 0 | 0
614301 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:CAGLAYAN5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:16:32 | 28.04.2018 18:17:00 | 3.0076 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0076
614311 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F8-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM KOK:MUSTAFAPASA1 TR KOKCikis:MUSTAFAPASA1 TR-AYVALI ENH. ÇIKIŞ TR:AYVALI2 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:33:09 | 28.04.2018 16:55:24 | 1.3707 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 282.3601
614316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ZINCIRLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:45:45 | 28.04.2018 17:22:46 | 1.6167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0835 | 0 | 0
614319 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:NURTAS KOK KOKCikis:NURTAS KOK-AĞABEYLİ-KIRIKIŞLA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:49:14 | 28.04.2018 17:03:11 | 1.2324 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4647 | 0
614324 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:55:50 | 28.04.2018 16:50:34 | 0.91215 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.243 | 0 | 0
614326 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR:TUZLUKCU TR10 KOK TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:56:41 | 28.04.2018 16:38:13 | 0.69213 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 83.0556 | 0 | 0
614328 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ORTAOBA TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:59:08 | 28.04.2018 17:13:54 | 1.2459 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2459 | 0 | 0
614330 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:DEREICI2 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:59:32 | 28.04.2018 19:07:00 | 3.1243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1243 | 0 | 0
614336 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KUYUBAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:01:26 | 28.04.2018 17:26:53 | 1.4241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4241 | 0
614341 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:HACIBEKTAS29 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:06:14 | 28.04.2018 19:03:17 | 2.9506 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 91.4677 | 0 | 5.9011
614348 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:19:02 | 28.04.2018 16:59:02 | 0.66649 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.3325 | 0 | 0.66649
614349 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR:YUKARIBARAK1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:19:18 | 28.04.2018 18:25:00 | 2.0948 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 157.1093
614350 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:SOGUCAK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:19:46 | 28.04.2018 20:08:00 | 3.8037 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8037
614351 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR:OZCE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:20:26 | 28.04.2018 17:44:26 | 1.3999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3999
614362 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:TASLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:33:51 | 28.04.2018 18:33:00 | 1.9858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9858
614367 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ICERI CUMRA31 TR TRCikis:A+E KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:40:12 | 28.04.2018 18:20:00 | 1.6632 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 93.1414 | 0 | 0
614369 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOYCEGIZ1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:43:55 | 28.04.2018 18:01:34 | 1.294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.294 | 0 | 0
614372 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 1-45 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:41:57 | 28.04.2018 17:08:47 | 0.44706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44706 | 0 | 0
614379 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F13-ALAY FİDERİ KOK:AĞCAŞAR SUL.KÖK KOKCikis:AĞCAŞAR SUL.KÖK-ALAY BÖLÜCÜ KABİNDEN GELİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:47:18 | 28.04.2018 18:34:03 | 1.779 | 7 | 0 | 166 | 1 | 12.4531 | 0 | 295.3157 | 1.779
614381 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TAVSANCALI TR2 KOKCikis:TAVSANCALI TR2-TAVŞANÇALI İÇME SULARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 15:33:33 | 28.04.2018 17:17:00 | 1.7239 | 0 | 472 | 3 | 2 | 0 | 813.6855 | 5.1717 | 3.4478
614382 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ORGENERALTURAL2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:52:12 | 28.04.2018 17:40:06 | 0.79828 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9828 | 0 | 0
614385 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:DEDELİ KÖK KOKCikis:DEDELİ KÖK - ULUPINAR ÇIKIŞ | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 16:54:44 | 28.04.2018 19:47:24 | 2.8776 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.776 | 0
614390 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BOZKIR YOLU18 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / KLEMENS ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:02:10 | 28.04.2018 18:16:00 | 1.2305 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 99.6664 | 0 | 0
614391 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR3 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:06:53 | 28.04.2018 18:07:21 | 1.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 0 | 0
614393 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK2 | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:07:25 | 28.04.2018 17:50:57 | 0.72552 | 0 | 0 | 59 | 6 | 0 | 0 | 42.8057 | 4.3531
614396 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:YAKACIK TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:09:22 | 28.04.2018 17:42:00 | 0.54378 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 15.7696 | 0 | 0.54378
614406 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:25:22 | 28.04.2018 19:36:12 | 2.1805 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 85.0391 | 370.6833
614412 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F10-KAYMAKLI DM2 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ÖZEL ELEKTRİKÇİ / MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:34:23 | 28.04.2018 18:01:53 | 0.45814 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 22.907 | 0.45814
614413 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR:ALTINOVA TR4 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:34:23 | 28.04.2018 19:18:18 | 1.7319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7319
614418 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:KEMERHİSAR TR11 TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:39:50 | 28.04.2018 18:42:56 | 1.0516 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0516
614419 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:TATLICAK7 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:40:11 | 28.04.2018 18:58:07 | 1.2988 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 54.5488
614429 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:HUYUK TRT 13 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:50:02 | 28.04.2018 19:12:00 | 1.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3658 | 0 | 0
614434 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SEKER MURAT2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:55:13 | 28.04.2018 20:19:15 | 2.4005 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | 0 | 0
614435 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE PARSANA17 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 17:55:57 | 28.04.2018 19:18:47 | 1.3804 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3804 | 0 | 0
614453 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F4-YARMA FİDERİ KOK:TASTOMEK KOK KOKCikis:TASTOMEK KOK-OSMAN ICIRIR CIKISI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:15:49 | 28.04.2018 18:43:24 | 0.45971 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9.6539 | 0
614458 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:EDIKLI TR 18 | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:19:36 | 28.04.2018 20:20:53 | 2.0212 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38.402 | 0 | 0
614462 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YORGANCI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:23:47 | 28.04.2018 19:07:13 | 0.72385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72385 | 0 | 0
614464 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:DERINKUYU22 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:27:20 | 28.04.2018 18:46:22 | 0.31721 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13.9572 | 0 | 0
614466 | 1 | KONYA | MERAM | TR:BORUKTOLU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:28:34 | 28.04.2018 20:26:00 | 1.9571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9142
614467 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ KOK:YENIKENT SULAMA KOK KOKCikis:YENIKENT SULAMA KOK-CEMAL YUMUŞAK,SULTANHANI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:29:14 | 28.04.2018 19:00:24 | 0.51924 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 23.3658 | 0
614470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 60605 TRCikis:E-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:35:38 | 28.04.2018 19:56:39 | 1.3501 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3501
614474 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU6 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:41:59 | 28.04.2018 20:38:00 | 1.9334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0
614482 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR:TIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:50:05 | 28.04.2018 21:10:07 | 2.3336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58.3405
614487 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F1-ÖZKONAK FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÖZKONAK F1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 18:54:51 | 28.04.2018 19:30:45 | 0.59832 | 62 | 1191 | 0 | 0 | 37.0958 | 712.5991 | 0 | 0
614493 | 1 | KONYA | HADİM | TR:BALCILAR8 TR8 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:05:35 | 28.04.2018 20:39:42 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5686
614499 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:YELEK KASABASI TR-2 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:09:28 | 28.04.2018 20:29:38 | 1.3359 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 105.5377 | 0 | 0
614505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1331 TR TRCikis:B Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:05:56 | 28.04.2018 19:30:39 | 0.41185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41185 | 0 | 0
614508 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:21:24 | 28.04.2018 22:01:38 | 2.6704 | 3 | 1126 | 0 | 15 | 8.0111 | 3006.8366 | 0 | 40.0555
614527 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 1 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:41:19 | 28.04.2018 22:10:49 | 2.4915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4915
614529 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR:ARASOGUT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:44:40 | 28.04.2018 20:18:00 | 0.55531 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.6637 | 0 | 0
614539 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR23 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:50:19 | 28.04.2018 22:46:59 | 2.9443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0
614555 | 1 | KONYA | KULU | TR:KULU74 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:20:07 | 28.04.2018 20:47:00 | 0.44801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44801 | 0 | 0
614556 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:HIDIRLI KOK KOKCikis:HIDIRLI KOK-GÜVE ÇIKIŞI TR:OMERSALAYAYLA1 TR | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 19:47:02 | 28.04.2018 21:50:00 | 2.0493 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.0493 | 24.5917
614558 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR115 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:28:57 | 28.04.2018 21:39:07 | 1.1692 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.2157 | 0 | 0
614560 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÖLCÜK TR 11 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:35:01 | 28.04.2018 21:52:39 | 1.2937 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2937 | 0 | 0
614567 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:ISMIL4 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:50:54 | 28.04.2018 21:52:07 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0
614568 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:53:10 | 28.04.2018 22:25:38 | 1.5411 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.4451
614576 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:KIZILCA1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:09:00 | 28.04.2018 22:05:00 | 0.93307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93307
614578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:16:36 | 28.04.2018 23:23:00 | 2.1066 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.1324 | 0 | 0
614588 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:ALIBEYHUYUGU2 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:41:27 | 28.04.2018 22:42:42 | 1.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0208 | 0 | 0
614590 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:BAYAT KÖK KOKCikis:BAYAT KÖK - BAYAT ÇIKIŞI TR:BAYAT TR5 | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:47:26 | 28.04.2018 23:14:25 | 1.4497 | 0 | 0 | 30 | 306 | 0 | 0 | 43.4895 | 443.5929
614591 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:ISAKUSAGI1 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:48:46 | 28.04.2018 22:40:23 | 0.86012 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40.4256
614597 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F3-KEMERHİSAR FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 21:57:10 | 28.04.2018 23:26:55 | 1.4956 | 0 | 0 | 26 | 4657 | 0 | 0 | 38.8866 | 6965.1955
614606 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:KARAPINAR TR1 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:14:27 | 28.04.2018 23:12:23 | 0.96542 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.3776
614607 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:KATRANCI KOK1 KOKCikis:KATRANCI KOK 1-BOZCAMAHMUT GİRİŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / DİREK KIRILMASI - YIKILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:11:22 | 29.04.2018 00:05:00 | 1.8938 | 66 | 232 | 180 | 1440 | 124.9934 | 439.3709 | 340.8912 | 2727.1296
614612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:32:31 | 28.04.2018 22:52:46 | 0.33735 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 84.0002 | 0 | 0
614614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F6-AĞCAŞAR FİDERİ KOK:SUBAŞI KÖK KOKCikis:SUBAŞI KÖK-AĞCAŞAR TR10 ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 20:32:38 | 28.04.2018 23:23:24 | 2.8459 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0 | 330.1279 | 8.5378
614615 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-14 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:39:30 | 28.04.2018 23:30:02 | 0.84203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8406 | 0 | 0
614617 | 1 | KONYA | HADİM | TR:MERNEK YENİ 5 TR TRCikis:A KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:35:37 | 28.04.2018 23:22:34 | 0.78233 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5647
614620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.04.2018 23:02:20 | 28.04.2018 23:47:43 | 0.75613 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2684 | 0 | 0
614621 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:YAGMURLU KOK KOKCikis:YAGMURLU KOK-YAĞMURLU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 22:58:29 | 29.04.2018 03:19:00 | 4.3418 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0 | 0 | 17.3674 | 269.1941
614624 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS8 TR TR:AVANOS9 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 23:16:51 | 28.04.2018 23:44:36 | 0.46231 | 5 | 425 | 14 | 16 | 2.3115 | 196.4818 | 6.4723 | 7.397
614627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 23:25:29 | 29.04.2018 01:15:00 | 1.825 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 52.9259 | 0 | 0
614629 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F11-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-AVANOS TR1 ÇIKIŞI KOK:AVANOS11 TR KOKCikis:AVANOS11 TR-AVANOS TUĞLA FAB. ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.04.2018 23:58:14 | 29.04.2018 10:18:01 | 10.3295 | 5 | 72 | 14 | 14 | 51.6476 | 743.7247 | 144.6131 | 144.6131
614634 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YUNUS EMRE3 TR TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 00:47:12 | 29.04.2018 01:09:34 | 0.37256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37256
614639 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:GOLYUZU1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 02:15:19 | 29.04.2018 04:45:00 | 2.4946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4946
614641 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:PEKMEZCI1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / YANGIN NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 29.04.2018 02:18:44 | 29.04.2018 04:00:00 | 1.6877 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 207.5871
614665 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 KOKCikis:GUMUSTAS MADENCILIK VE TIC AS TR1 - TEPEKÖY KÖK''DEN GİRİŞ''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 06:05:15 | 29.04.2018 08:35:00 | 2.4956 | 0 | 0 | 4 | 412 | 0 | 0 | 9.9825 | 1028.1954
614671 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BELCEAGAC1 TR TRCikis:D Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 07:04:39 | 29.04.2018 11:07:55 | 4.0543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0543
614676 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F5-YAYLAPINAR-1 FİDERİ DM:DM24-YAYLAPINAR DM DMCikis:DM 24-HADİMİ 1 ÇIKIŞI KOK:ARİF BİLGE 1 TR KOKCikis:ARİF BİLGE 1 TR-ARİF BİLGE 10 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 07:24:37 | 29.04.2018 08:38:00 | 1.2228 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 0 | 2182.7337 | 0 | 0
614679 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:SEREFLIKOCHISAR TM TMCikis:F6-SARIYAHŞİ FİDERİ KOK:AGACOREN TR 4 KOKCikis:AGACOREN TR 4-AĞAÇÖREN TR6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 05:44:27 | 29.04.2018 07:39:00 | 1.9089 | 0 | 113 | 0 | 6 | 0 | 215.708 | 0 | 11.4535
614683 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR:SAVCILI8 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 07:45:04 | 29.04.2018 09:31:41 | 1.7768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7768 | 0 | 0
614684 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:ELMALI TR 4 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 07:44:17 | 29.04.2018 10:47:45 | 3.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0575 | 0 | 0
614693 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:GULSEHIR IM IMCikis:GULSEHIR IM - YÜKSEKLİ KÖYLER GRUBU ÇIKIŞI KOK:YÜKSEKLİ KÖK 54 KOKCikis:YUKSEKLI KOK 54 - GÜMÜŞKENT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 07:55:05 | 29.04.2018 09:24:33 | 1.4908 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 67.0878 | 0 | 1.4908
614697 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F2-DEREÇİNE FİDERİ KOK:ATAKENT1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 08:07:32 | 29.04.2018 09:21:26 | 1.2315 | 0 | 0 | 3 | 216 | 0 | 0 | 3.6946 | 266.0126
614706 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR:HAMZALARBAHCELER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 08:23:03 | 29.04.2018 12:38:00 | 4.2491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2491
614712 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GOKBEZ TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 08:31:15 | 29.04.2018 10:24:00 | 1.8791 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.582
614721 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:HÜSNİYE KÖK KOKCikis:HÜSNİYE KÖK - GÜNEY ALTAY KÖK ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 08:48:21 | 29.04.2018 10:53:34 | 2.0867 | 0 | 0 | 21 | 626 | 0 | 0 | 43.8205 | 1306.2679
614724 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:GOKPINAR9 TR TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 08:55:07 | 29.04.2018 09:38:08 | 0.71685 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.0359 | 0 | 0.71685
614731 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ASEVI YANI TR 3.37 TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:07:48 | 29.04.2018 11:25:11 | 2.2895 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4473 | 0 | 0
614743 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:DESTIGIN2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:16:03 | 29.04.2018 10:09:41 | 0.89383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89383 | 0 | 0
614746 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR FERTEK-1 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:18:23 | 29.04.2018 10:54:00 | 1.5934 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 86.042 | 0 | 1.5934
614749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:BAĞLAMA TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:18:40 | 29.04.2018 12:44:00 | 3.4222 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 112.9313 | 0 | 6.8443
614751 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F5-EDİKLİ FİDERİ KOK:SARI KABIN KOKCikis:NAZİF AKCAN ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:23:05 | 29.04.2018 13:27:00 | 4.0653 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1958 | 0
614755 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F7-BOZCAMAHMUT 1 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK1 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK-GUMÜŞDÜĞÜN ÇIKIŞ (RİNG) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:28:30 | 29.04.2018 11:01:23 | 1.5478 | 4 | 0 | 101 | 0 | 6.1913 | 0 | 156.3298 | 0
614762 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3C 11TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:35:29 | 29.04.2018 16:49:21 | 7.231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.231 | 0 | 0
614768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:FERITPASA6 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:48:39 | 29.04.2018 11:09:26 | 1.3462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3462 | 0 | 0
614769 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR:ADILLER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:50:28 | 29.04.2018 17:39:06 | 7.8104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8104 | 0 | 0
614773 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F2-NEVŞEHİR TM1 FİDERİ IM:TR127 TURBE IM IMCikis:TÜRBE İM-NEVŞEHİR TR 58 METERİS ÇIKIŞI KOK:NEVSEHIR25 TR KOKCikis:NEVSEHIR25 TR-TR 19 ÇIKIŞI ( RİNG ) | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:54:39 | 29.04.2018 10:22:00 | 0.45568 | 0 | 1601 | 0 | 0 | 0 | 729.5437 | 0 | 0
614774 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ KOK:TAŞPINAR TR1 KOKCikis:ESKİ TAŞPINAR ÇIKIŞ ENH | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:47:01 | 29.04.2018 11:25:00 | 1.633 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26.1285 | 0
614778 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F18-SİNCİ FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:AVDUL DM-KUZUCU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 09:58:37 | 29.04.2018 11:20:00 | 1.3563 | 0 | 24 | 28 | 173 | 0 | 32.5517 | 37.977 | 234.6434
614792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 30840 TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:16:21 | 29.04.2018 13:30:14 | 3.2312 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6936 | 0 | 0
614795 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TM:BOR TM TMCikis:F2-ALTUNHİSAR FİDERİ KOK:YAKACIK TR1 KOKCikis:YAKACIK TR2-3-6 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:19:35 | 29.04.2018 11:08:00 | 0.80686 | 0 | 0 | 4 | 532 | 0 | 0 | 3.2274 | 429.2495
614798 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR:CAVUS TR 2 TRCikis:D KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:22:55 | 29.04.2018 11:58:00 | 1.5845 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 174.2939 | 0 | 0
614804 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:CARIKLI CIFTLIGI TR1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:32:08 | 29.04.2018 11:14:00 | 0.69751 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 12.5552 | 0 | 5.5801
614807 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F9-HÜYÜK FİDERİ KOK:ÇARIKLI SULAMA KÖK KOKCikis:ÇARIKLI KÖK - KARAATLI SULAMA ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:32:09 | 29.04.2018 12:26:14 | 1.9012 | 1 | 0 | 288 | 0 | 1.9012 | 0 | 547.5341 | 0
614814 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F12-EREZYON FİDERİ KOK:YAZAMCA KOK KOKCikis:YAZAMCA KOK-YENİYAYLA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:39:58 | 29.04.2018 11:28:26 | 0.80766 | 0 | 0 | 28 | 27 | 0 | 0 | 22.6145 | 21.8068
614815 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-ÖZKONAK ÇIKIŞI KOK:OZKONAK20 TR KOKCikis:OZKONAK20 TR-ÖZKONAK TR20 ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:39:50 | 29.04.2018 11:47:36 | 1.1294 | 0 | 855 | 2 | 11 | 0 | 965.6199 | 2.2588 | 12.4232
614823 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KOTTIM TR TRCikis:A-E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:47:15 | 29.04.2018 13:41:58 | 2.9118 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 177.6216 | 0 | 0
614828 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:HOTAMIS KOK1 KOKCikis:HOTAMIS KOK1-DOKATORUN HATTI SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:50:11 | 29.04.2018 11:32:56 | 0.71247 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 71.247 | 0
614829 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR:PEKMEZCI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:54:33 | 29.04.2018 14:28:00 | 3.5573 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 206.3228
614831 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA4 TM TMCikis:F11-MEZBAHA FİDERİ DM:KARAKULAK DM DMCikis:DM32-KARAKULAK9 TR ÇIKIŞI KOK:KARAKULAK1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 10:50:31 | 29.04.2018 12:46:25 | 1.9317 | 0 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 0 | 7249.4825
614849 | 1 | KONYA | KULU | TR:CELEP2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:20:14 | 29.04.2018 13:04:00 | 1.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7294 | 0 | 0
614856 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIKBAHCELER5 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:24:33 | 29.04.2018 15:16:53 | 3.8721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8721
614857 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:CETEHASAN1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:26:30 | 29.04.2018 12:08:00 | 0.69162 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.7575
614861 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:ICIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:24:50 | 29.04.2018 14:12:54 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 117.642
614865 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-MUCUR 2 KOK:TR-12 TEKKENT KOKCikis:TR-12 TEKKENT-TR-15 MEZBAHANE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:32:02 | 29.04.2018 12:31:21 | 0.98856 | 0 | 879 | 2 | 129 | 0 | 868.9442 | 1.9771 | 127.5242
614866 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F12-ESKİL 1 FİDERİ KOK:GOLBEZ KOK KOKCikis:GOLBEZ KOK-KOÇLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:26:53 | 29.04.2018 12:40:55 | 1.2339 | 0 | 0 | 115 | 613 | 0 | 0 | 141.8939 | 756.3562
614867 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:PETLAS TM TMCikis:F5-MUCUR KÖYLER KOK:TEPESİDELİK KÖK KOKCikis:TEPESİDELİK KÖK - AKÇAĞIL GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:40:31 | 29.04.2018 12:21:00 | 0.67461 | 7 | 0 | 41 | 0 | 4.7223 | 0 | 27.659 | 0
614878 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - KAVAK DEPOLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:51:08 | 29.04.2018 12:28:27 | 0.62187 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 31.0935 | 0.62187
614881 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F4-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU6 TR KOKCikis:DERINKUYU6 TR - DERINKUYU10 TR ÇIKIŞI TR:DERINKUYU6 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 11:57:18 | 29.04.2018 12:25:59 | 0.47797 | 0 | 305 | 0 | 2 | 0 | 145.7808 | 0 | 0.95594
614885 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TR1-128A | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:00:37 | 29.04.2018 13:11:00 | 1.173 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.1891 | 0 | 0
614898 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F15-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:15:44 | 29.04.2018 13:24:32 | 1.1465 | 6 | 0 | 101 | 0 | 6.8792 | 0 | 115.7995 | 0
614901 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:BUHARA8 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:15:37 | 29.04.2018 13:17:50 | 1.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0367 | 0 | 0
614912 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:KULA TR 3 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:25:13 | 29.04.2018 13:34:12 | 1.1495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1495
614914 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:HELVADERE11 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:31:57 | 29.04.2018 14:22:50 | 1.8479 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8479 | 0 | 0
614920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:44:56 | 29.04.2018 13:01:11 | 0.2708 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 23.5596 | 0.2708
614922 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM:CIHANBEYLI TM TMCikis:F8-ALTINEKİN FİDERİ KOK:KIRKIŞLA KÖK2 KOKCikis:KIRKIŞLA KÖK2-AĞABEYLİ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:52:11 | 29.04.2018 14:38:54 | 1.7785 | 0 | 0 | 8 | 254 | 0 | 0 | 14.2278 | 451.7314
614932 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:KONAKLI SULAMA TR15 | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 12:59:53 | 29.04.2018 18:48:49 | 5.8154 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8154 | 0 | 0
614947 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR:EMIRGAZI6 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:24:39 | 29.04.2018 14:40:00 | 1.2558 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 97.9508 | 0 | 0
614948 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F8-KAYMAKLI DM4 FİDERİ DM:GUVERCINLIK DM DMCikis:GÜVERCİNLİK DM-ÇARDAK 22 NOLU KÖK ÇIKIŞI KOK:22 NOLU KOK KOKCikis:22 NOLU KOK - ÇARDAK KÖYÜ VE 16 NOLU KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:24:34 | 29.04.2018 14:11:01 | 0.77409 | 0 | 0 | 11 | 501 | 0 | 0 | 8.515 | 387.8191
614952 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:28:27 | 29.04.2018 13:56:00 | 0.45899 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 22.4905 | 1.377
614954 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMAGIL1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:31:53 | 29.04.2018 16:12:00 | 2.6684 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.0214
614982 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:SUSUZ YAYLASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:57:43 | 29.04.2018 15:00:00 | 1.0379 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0379 | 0 | 0
614983 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SIZMA2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:58:03 | 29.04.2018 15:03:13 | 1.086 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 56.4746
614985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KEMERLI KOLCA1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:58:57 | 29.04.2018 17:08:42 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 60.0866
614992 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR16 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 14:05:45 | 29.04.2018 16:34:14 | 2.4745 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59.3878 | 0 | 0
614994 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:KONYA3 TM TMCikis:F18-FEVZİ ÇAKMAK FİDERİ DM:KECILI DM DMCikis:KECILI DM-BUĞDAY PAZARI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 13:53:24 | 29.04.2018 15:12:29 | 1.318 | 3 | 72 | 0 | 0 | 3.954 | 94.896 | 0 | 0
614996 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F6-KAMAN YENİ1 FİDRİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-ESENTEPE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 14:12:53 | 29.04.2018 14:48:54 | 0.60011 | 1 | 146 | 21 | 923 | 0.60011 | 87.6161 | 12.6023 | 553.9015
615019 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR:TEPEARASI TR 1 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 14:38:56 | 29.04.2018 15:42:00 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 102.9941
615029 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AYDINLIK2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 14:48:58 | 29.04.2018 17:38:05 | 2.8185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8185 | 0 | 0
615037 | 1 | KONYA | MERAM | TR:FAHRUNNISA1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:01:01 | 29.04.2018 16:30:33 | 1.4921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4921
615042 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:SARICA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:18:00 | 29.04.2018 16:58:33 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6758
615046 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:SARACOGLU17 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:19:35 | 29.04.2018 15:49:21 | 0.49593 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49593 | 0 | 0
615055 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:CALTI2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:43:14 | 29.04.2018 17:32:20 | 1.8182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8182
615068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F6-ARIKÖREN FİDERİ DM:AVDUL DM DMCikis:F6 ARIKOREN | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:54:39 | 29.04.2018 16:49:00 | 0.90571 | 0 | 48 | 21 | 63 | 0 | 43.4741 | 19.0199 | 57.0597
615071 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F16-AKSARAY ACIGOL FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-ACIGOL ORGANİZE ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:42:42 | 29.04.2018 16:18:37 | 0.59844 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.9766 | 0
615072 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:TEPEBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:58:00 | 29.04.2018 19:06:00 | 3.1332 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1332
615078 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:08:42 | 29.04.2018 18:59:45 | 2.8507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8507 | 0 | 0
615079 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUSEYINLER1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:09:06 | 29.04.2018 17:22:00 | 1.2147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2147
615083 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR UHUD1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:12:10 | 29.04.2018 17:19:02 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1142
615086 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:17:21 | 29.04.2018 18:15:44 | 1.9729 | 23 | 789 | 5 | 9 | 45.3758 | 1556.5865 | 9.8643 | 17.7557
615087 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:YENIKOY2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:17:50 | 29.04.2018 17:58:00 | 1.6693 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 55.0872
615088 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F2 BALCI KOK:SOFULAR KOK-1 KOKCikis:SOFULAR KOK-1-SOFULAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:18:52 | 29.04.2018 17:11:00 | 0.86865 | 0 | 494 | 18 | 69 | 0 | 429.1131 | 15.6357 | 59.9368
615089 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:YESILDERE OVA MEVKII 5 TR TRCikis:A-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 15:56:03 | 29.04.2018 18:06:45 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
615095 | 1 | KONYA | MERAM | TR:SAGLIK BAHCELER2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / FAZ - NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:33:37 | 29.04.2018 20:01:31 | 3.4649 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 76.2271
615098 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-DERİNKUYU TR 1 ÇIKIŞI KOK:DERINKUYU26 TR KOKCikis:DERINKUYU26 TR - DERINKUYU24 TR GİRİŞİ | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 16:45:20 | 29.04.2018 18:36:14 | 1.8482 | 1 | 95 | 0 | 2 | 1.8482 | 175.5762 | 0 | 3.6963
615107 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:MESVA2 TR TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:06:55 | 29.04.2018 18:04:00 | 0.95133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7566 | 0 | 0
615119 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F5-SEVGİ EVLERİ FİDERİ KOK:KORTULU KOK KOKCikis:KORTULU KOK-SIDIKLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:12:46 | 29.04.2018 18:16:09 | 1.0563 | 0 | 448 | 11 | 737 | 0 | 473.2179 | 11.6192 | 778.4857
615126 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SAKARYA4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:24:32 | 29.04.2018 18:39:09 | 1.2434 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 | 0 | 0
615129 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI8 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:26:22 | 29.04.2018 18:01:00 | 0.57716 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 43.287 | 0 | 0
615131 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:28:34 | 29.04.2018 17:52:00 | 0.3905 | 0 | 0 | 80 | 532 | 0 | 0 | 31.24 | 207.746
615132 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALI ULVI KURUCU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:29:55 | 29.04.2018 18:48:49 | 1.3147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3147
615134 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F2-ŞEHİR-1 FİDERİ IM:NIGDE IM1 IMCikis:İM1-TR 1-7 ÇIKIŞI KOK:TR 1-7 KOKCikis:SAZLICA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:33:39 | 29.04.2018 17:51:00 | 0.28906 | 25 | 1529 | 39 | 179 | 7.2265 | 441.9727 | 11.2733 | 51.7417
615135 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 3-43 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:35:22 | 29.04.2018 18:38:00 | 1.0438 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.8754
615141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:NEVSEHIR DM15 DMCikis:NEVŞEHİR DM 15-NEVŞEHİR DM 16 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:43:36 | 29.04.2018 19:17:39 | 1.5675 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14.1072 | 1.5675
615142 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:DUMLUPINAR5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:45:36 | 29.04.2018 19:17:34 | 1.5326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5326 | 0 | 0
615145 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:SARAY2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:49:38 | 29.04.2018 19:05:00 | 1.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0
615146 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F5-HASANOBA FİDERİ KOK:YIRCE KOK KOKCikis:YIRCE KOK-DEPER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:49:16 | 29.04.2018 20:07:00 | 2.2954 | 0 | 0 | 17 | 30 | 0 | 0 | 39.022 | 68.8623
615148 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:IMAMOGLU1 TR TRCikis:C Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 17:52:19 | 29.04.2018 19:09:51 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.292
615165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:ORTAKUYU2 TR TRCikis:E KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 18:30:51 | 29.04.2018 19:27:59 | 0.9522 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.9408
615167 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:MARUL1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 18:33:58 | 29.04.2018 19:31:45 | 0.96286 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.6286
615171 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:ESAT TR1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 18:46:25 | 29.04.2018 20:04:48 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3062
615181 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR:AKYAMAC1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 18:59:17 | 29.04.2018 19:37:42 | 0.64003 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 49.9223
615193 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ESKI 29 TR 2.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 18:53:07 | 29.04.2018 19:37:39 | 0.74198 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.1618 | 0 | 0
615213 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:GOLLU TR2 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 19:49:26 | 29.04.2018 21:55:01 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928
615215 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TM:AKSARAY TM TMCikis:F4-ŞEHİR-2 FİDERİ KOK:ILISU KOK KOKCikis:ILISU KOK-ILISU5-6 TR ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 19:54:28 | 29.04.2018 20:49:00 | 0.90876 | 0 | 175 | 0 | 2 | 0 | 159.033 | 0 | 1.8175
615225 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KORPINAR TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:03:54 | 29.04.2018 21:25:25 | 1.3585 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3585
615230 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR:GUVERCINLIK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:08:43 | 29.04.2018 21:01:00 | 0.87123 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 38.3341
615233 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOĞANBEY TR-11 TRCikis:A-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:18:06 | 29.04.2018 21:17:00 | 0.98142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98142 | 0 | 0
615239 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:LADİK TM TMCikis:F5-KOYLER FİDERİ TR:CALTI3 TR TRCikis:A KOLU | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:29:58 | 29.04.2018 21:07:11 | 0.62027 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.027
615240 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:AFSAR2 TR2 TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:33:48 | 29.04.2018 22:18:09 | 1.739 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 39.9963 | 0 | 0
615241 | 1 | KONYA | MERAM | TR:ALAKOVA TASPINAR2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:35:13 | 29.04.2018 21:26:39 | 0.85703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85703
615244 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:AYASLAR1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:38:35 | 29.04.2018 21:32:30 | 0.89835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89835 | 0 | 0
615245 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:AZATLI TR 7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:42:46 | 29.04.2018 21:41:33 | 0.97961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97961
615248 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F5-DERİNKUYU DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-SUVERMEZ ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:47:41 | 29.04.2018 21:34:28 | 0.77969 | 0 | 347 | 0 | 8 | 0 | 270.5524 | 0 | 6.2375
615250 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:NEVSEHIR31 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 20:55:03 | 29.04.2018 21:36:58 | 0.6985 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 141.7955 | 0 | 0
615262 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1230 TR TRCikis:F Kolu | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 21:28:38 | 29.04.2018 21:49:00 | 0.33927 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67854 | 0 | 0
615265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA8 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 21:43:24 | 29.04.2018 23:03:08 | 1.3287 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6574 | 0 | 0
615277 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 22:32:17 | 29.04.2018 23:31:45 | 0.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9911 | 0 | 0
615282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-7 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 23:06:14 | 30.04.2018 00:01:46 | 0.92556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0
615291 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SILLE AK12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 23:45:19 | 30.04.2018 00:39:35 | 0.90433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90433 | 0 | 0
615293 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:YEGIN TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.04.2018 23:49:13 | 30.04.2018 02:48:44 | 2.9918 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9918 | 0 | 0
615296 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR19/C | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 00:07:01 | 30.04.2018 00:33:00 | 0.43288 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 209.5139 | 0 | 0
615297 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BAŞAK EKMEK8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 00:09:11 | 30.04.2018 00:55:00 | 0.76334 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0
615302 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM:KARAMAN TM TMCikis:F12-KAZIMKARABEKİR FİDERİ KOK:YOLLARBASI HATBASI KOK KOKCikis:YOLLARBASI HATBASI KOK-YOLLARBAŞI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 01:59:42 | 30.04.2018 06:58:32 | 4.9805 | 0 | 387 | 0 | 8 | 0 | 1927.4496 | 0 | 39.8439
615303 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F3-YARMA FİDERİ KOK:DAGITIM KOK KOKCikis:DAGITIM KOK-DAGITIM ÖZEL SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 02:10:50 | 30.04.2018 03:06:00 | 0.91935 | 0 | 0 | 71 | 179 | 0 | 0 | 65.2738 | 164.5636
615311 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:DM05 TR03 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 03:47:44 | 30.04.2018 05:05:57 | 1.3036 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 234.6444 | 0 | 0
615317 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM:SEYDISEHIR TM TMCikis:F11-BOZKIR 2 FİDERİ KOK:ORTAKARAÖREN11 TR KOKCikis:ORTAKARAÖREN11 TR-F- 5 KÖY GRUPLARI ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 05:00:14 | 30.04.2018 05:42:00 | 0.69605 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.8329 | 0 | 0
615333 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BOR TR112 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 06:12:07 | 30.04.2018 09:43:17 | 3.5193 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 193.5637 | 0 | 0
615343 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:ADSIZ KOK KOKCikis:ADSIZ KOK-İSTASYON ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 06:23:58 | 30.04.2018 07:14:12 | 0.83711 | 0 | 1026 | 0 | 10 | 0 | 858.8749 | 0 | 8.3711
615350 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM:AVANOS TM1 TMCikis:F10-ÜRGÜP KAPASTÖR DM:URGUP DM DMCikis:URGUP DM (SKM )-FD 2 AKSALUR KOK:AKSALUR KOK KOKCikis:AKSALUR KOK-AKSALUR ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 06:59:46 | 30.04.2018 08:34:22 | 1.5767 | 0 | 0 | 6 | 806 | 0 | 0 | 9.46 | 1270.788
615356 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:ALTUNTAS6 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 06:59:58 | 30.04.2018 08:50:00 | 1.8337 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 75.1817 | 0 | 0
615361 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F-8 KARAMAN DM:KOMBASSAN DM DMCikis:KOMBASSAN DM-KIZILKUYU GRUP ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 07:41:31 | 30.04.2018 08:46:07 | 1.0764 | 0 | 0 | 23 | 542 | 0 | 0 | 24.7581 | 583.4305
615362 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F7-TUZLUKÇU1 FİDERİ KOK:GURSU1 KOK KOKCikis:GURSU1 KOK-ERDOGDU ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 07:41:51 | 30.04.2018 09:30:40 | 1.8136 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.4576 | 0
615365 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM:KALABA TM TMCikis:F5-KİREÇ SANAYİ FİDERİ KOK:CALIS7 TR KOKCikis:CALIS7 TR-ÇALIŞ TR 9 -GİRİŞ- ÇIKIŞ TR:CALIS7 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 07:47:14 | 30.04.2018 08:39:15 | 0.86692 | 1 | 704 | 1 | 2 | 0.86692 | 610.3117 | 0.86692 | 1.7338
615378 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR:CAMALAK TR1 TRCikis:B KOLU | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 08:17:11 | 30.04.2018 09:04:29 | 0.78831 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18.1311
615380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:NASUHPINAR TR2 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 08:14:55 | 30.04.2018 09:34:59 | 1.3344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3344
615384 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 07:00:10 | 30.04.2018 09:16:53 | 2.2786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1144 | 0 | 0
615398 | 1 | KONYA | MERAM | TM:KONYA -1 TM TMCikis:F14-DUTLU FİDERİ DM:GÖDENE DM (DM 29) | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KABLO PATLAMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 08:46:25 | 30.04.2018 09:56:00 | 1.152 | 3 | 1773 | 2 | 0 | 3.456 | 2042.496 | 2.304 | 0
615406 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 08:55:54 | 30.04.2018 09:47:07 | 0.85339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85339 | 0 | 0
615415 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:KAMISLIKUYU1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:02:32 | 30.04.2018 17:32:31 | 8.4995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4995
615416 | 1 | KONYA | YUNAK | TR:PARK TRAFO 12 TR TRCikis:A Kolu | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:08:10 | 30.04.2018 09:51:00 | 0.71381 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71381
615422 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:AKSEMSETTIN4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:11:48 | 30.04.2018 10:35:07 | 1.3885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0
615440 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR:NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:23:08 | 30.04.2018 13:47:24 | 4.4043 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.617 | 0 | 0
615441 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:MEHMET AKIF5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:24:56 | 30.04.2018 10:26:24 | 1.0243 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 0
615443 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:ARGITHANI TR4 (160 KVA) TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:28:17 | 30.04.2018 10:30:00 | 1.0285 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 96.6818 | 0 | 0
615445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR:FETHIYE1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:29:41 | 30.04.2018 11:47:21 | 2.2943 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 236.3119
615447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN13 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:31:49 | 30.04.2018 10:22:20 | 0.84174 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.4609 | 0 | 0
615458 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:YENICE1 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:45:40 | 30.04.2018 12:00:03 | 2.2396 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2396 | 0 | 0
615461 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F7-ALTINOVA FİDERİ DM:BIRIMLER DM DMCikis:BİRİMLER DM-SÜLÜKLÜ GURUBU | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:47:49 | 30.04.2018 12:24:00 | 2.6029 | 0 | 0 | 30 | 1699 | 0 | 0 | 78.0876 | 4422.3611
615466 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:BURHANIYE1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:46:49 | 30.04.2018 19:11:00 | 9.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4028
615468 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:CARDAK3 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:54:47 | 30.04.2018 11:10:03 | 1.2544 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.1776
615506 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:DEVEDAMI3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:22:27 | 30.04.2018 13:23:13 | 3.0126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0126 | 0 | 0
615508 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:KURTHASANLI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:24:17 | 30.04.2018 12:27:07 | 2.047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.047
615514 | 1 | KONYA | HADİM | TR:ÇEŞTAŞ TR2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:24:57 | 30.04.2018 11:21:56 | 0.94949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94949
615524 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:KARTALKAYA TRCikis:A KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:31:01 | 30.04.2018 11:37:59 | 1.1159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0427
615528 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BARAJ MAH TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:34:36 | 30.04.2018 13:06:00 | 2.5233 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 98.4095
615529 | 1 | KONYA | HADİM | TR:GUVREYAYLASI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:35:56 | 30.04.2018 11:40:11 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2117
615540 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F3-İSHAKUŞAĞI FİDERİ KOK:SARAY KOK KOKCikis:TEPELER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:42:59 | 30.04.2018 13:35:00 | 2.8667 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 318.2081 | 2.8667
615543 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - HASTANE ÇIKIŞI KOK:TR1-71 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:44:36 | 30.04.2018 11:11:00 | 0.43977 | 12 | 13655 | 0 | 0 | 5.2772 | 6005.0594 | 0 | 0
615544 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F12-KUYUBAŞI FİDERİ KOK:EĞRİKUYU KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ KOKCikis:KILLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:44:51 | 30.04.2018 18:14:18 | 7.4907 | 0 | 0 | 39 | 170 | 0 | 0 | 292.1377 | 1273.4207
615546 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM:KONYA2 TM TMCikis:F13-BUHARA FİDERİ DM:DM-10 ( MALAS YOLU ) DMCikis:DM-10 - BUHARA 8 TR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:45:09 | 30.04.2018 11:46:00 | 1.0141 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1856.7805 | 0 | 0
615563 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KARARKAÇ MODÜLER KOKCikis:KARARKAÇ MODÜLER-KIZILDAĞ TARIMSAL ÇIKIŞI | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:59:13 | 30.04.2018 13:35:00 | 2.5962 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 54.5204 | 0
615564 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1316 TR TRCikis:A Kolu | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - YENİ ABONE BAĞLAMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:01:15 | 30.04.2018 15:03:00 | 4.0291 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 265.918 | 0 | 0
615567 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR:GULSEHIR8 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:58:09 | 30.04.2018 16:04:15 | 5.1015 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 91.8279 | 0 | 0
615569 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:KAYMAKLI38 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:06:38 | 30.04.2018 15:56:50 | 4.8364 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 193.4572 | 0 | 9.6729
615574 | 1 | KONYA | MERAM | TR:GAZI ALEMSAH1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:09:26 | 30.04.2018 15:32:33 | 4.385 | 0 | 376 | 0 | 588 | 0 | 1648.775 | 0 | 2578.4035
615576 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR:ORTAKOY49TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / DOĞALGAZ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:10:01 | 30.04.2018 13:03:14 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 328.3171
615579 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F13-ODABAŞI FİDERİ KOK:ODABAŞI KÖK1 KOKCikis:ODABAŞI ÇIKIŞI | OG - AYIRICI ARIZASI / AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:09:46 | 30.04.2018 12:05:11 | 0.92347 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8469 | 0
615587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F6-ŞEHİR FİDERİ IM:EREGLI IM 1300 IMCikis:İM1300-ŞEHİT MEHMET TÜFEKÇİ ÇIKIŞI (15,8 KV) KOK:EREGLI1378 TR(eski sanayi modüler bina) KOKCikis:EREGLI1378 TR(eski sanayi modüler bina)-ESKİ SU DEPOSU ÇIKIŞI TR:EREGLI1262 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 10:55:58 | 30.04.2018 14:14:35 | 3.3102 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 5991.462 | 0 | 0
615602 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F8-ÇAMARDI FİDERİ KOK:DEĞİRMENLİ TR 8 | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / YANGIN NEDENİYLE - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:33:13 | 30.04.2018 12:30:00 | 0.9462 | 1 | 70 | 0 | 6 | 0.9462 | 66.234 | 0 | 5.6772
615605 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:VEYISLER1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:37:50 | 30.04.2018 11:59:00 | 0.35274 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.2911 | 0 | 0
615614 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK KOKCikis:ULUAĞAÇ SULAMA KÖK - TR 1,12 GRUBU ÇIKIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - TARIMSAL SULAMA FİZİK BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:45:02 | 30.04.2018 13:12:16 | 1.4539 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 126.4849 | 1.4539
615620 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:ÇUKURKUYU TR8 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 11:51:46 | 30.04.2018 12:43:04 | 0.85485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85485
615633 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM:LADİK TM TMCikis:F9-GOZLU FİDERİ KOK:KADIOĞLU KOK KOKCikis:KADIOĞLU KOK-KASABA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / AG BUŞİNG ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 09:39:00 | 30.04.2018 12:38:00 | 2.9832 | 0 | 464 | 0 | 77 | 0 | 1384.1862 | 0 | 229.7033
615637 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GÖLCÜK DM DMCikis:GÖLCÜK DM-AĞCAŞAR ESKİ 15 LİK SULAMA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:00:48 | 30.04.2018 12:44:14 | 0.72388 | 0 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 52.1194 | 0.72388
615660 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:KILICASLAN2 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:13:04 | 30.04.2018 12:47:13 | 0.56901 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 40.9687 | 0 | 0
615666 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:BAYAT TR3 TRCikis:C Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:15:21 | 30.04.2018 13:23:49 | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.5507
615667 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:07:26 | 30.04.2018 14:24:44 | 2.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2881 | 0 | 0
615676 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:KAYADİBİ1 TR1 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:00:15 | 30.04.2018 13:50:39 | 1.8398 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8398 | 0 | 0
615679 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F11-ÇİFTLİK-AZATLI FİDERİ KOK:KÖMÜRCÜ KÖK KOKCikis:KÖMÜRCÜ KÖK-KÖMÜRCÜ-ALIÇLI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:23:30 | 30.04.2018 13:47:00 | 1.3915 | 0 | 0 | 8 | 494 | 0 | 0 | 11.1321 | 687.4059
615689 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:OZBAG TR3 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:30:36 | 30.04.2018 13:39:33 | 1.149 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0
615692 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR:CICEKDAGI TR22 TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:35:42 | 30.04.2018 14:14:36 | 1.6482 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0
615697 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F17-YENİKENT FİDERİ KOK:BALTADUSEN KOK KOKCikis:BALTADUSEN KOK-KOLAK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:32:46 | 30.04.2018 14:15:00 | 1.7039 | 0 | 0 | 45 | 202 | 0 | 0 | 76.6741 | 344.1817
615698 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM:YENİ KIRŞEHİR TM VE İRTİBATLARI TMCikis:F3-YENİ OTOGAR FİDERİ DM:KIRSEHIR DM1 DMCikis:KIRSEHIR DM1 - TR1-111 KOK:TR1-107 KOKCikis:TR1-107-TR1-110 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:39:58 | 30.04.2018 14:11:00 | 1.5171 | 1 | 199 | 0 | 0 | 1.5171 | 301.9069 | 0 | 0
615700 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:HACI YUSUF MESCIT3 TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:00:52 | 30.04.2018 13:24:37 | 1.3957 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 71.1802 | 0 | 0
615712 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TM:HIRFANLI TM TMCikis:F7-KAMAN YENİ2 FİDERİ DM:KAMAN DM DMCikis:KAMAN DM-KAMAN MERKEZ1 ÇIKIŞI KOK:KAMAN TR-31 KOKCikis:KAMAN TR-31-KAMAN TR37 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 12:53:34 | 30.04.2018 13:59:00 | 1.0905 | 1 | 1602 | 0 | 0 | 1.0905 | 1746.997 | 0 | 0
615719 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:DERINKUYU DM DMCikis:DERİNKUYU DM-YAZIHUYUK ÇIKIŞI KOK:YAZIHUYUK18 TR KOKCikis:YAZIHUYUK18 TR - KUYULUTATLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:04:06 | 30.04.2018 15:44:22 | 2.6709 | 10 | 127 | 83 | 447 | 26.7089 | 339.203 | 221.6839 | 1193.8878
615720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:OZLEM5 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:02:14 | 30.04.2018 14:56:41 | 1.9074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9074 | 0 | 0
615734 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM:KIZOREN TM TMCikis:F8-BOZCAMAHMUT 2 FİDERİ KOK:BOZCAMAHMUT KOK2 KOKCikis:BOZCAMAHMUT KOK2-MEZGITLI TSK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:20:32 | 30.04.2018 13:55:00 | 0.57434 | 0 | 0 | 170 | 250 | 0 | 0 | 97.6378 | 143.585
615735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:CAVDARLI1 TR TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:20:51 | 30.04.2018 14:35:29 | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.9748
615745 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:TASAGIL1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:31:30 | 30.04.2018 15:17:00 | 1.7581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7581
615747 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:OSMANOBASI1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:32:53 | 30.04.2018 15:42:01 | 2.1521 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1521
615754 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR KOYUNLU-1 TRCikis:SOKAK | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:41:34 | 30.04.2018 15:24:32 | 1.7161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7161 | 0 | 0
615755 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:HASHUYUK TR TRCikis:A-B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:42:06 | 30.04.2018 16:26:13 | 2.7352 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2057
615762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM:AKSEHIR TM TMCikis:F9-BELEDİYE1 FİDERİ DM:BOGADAMI DM TRAA3 DMCikis:BOGADAMI DM TRAA3 - TR 3.1 HACIKIRIK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU BAĞLANTI - İZOLASYON HATASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:46:12 | 30.04.2018 15:00:00 | 1.23 | 0 | 5400 | 0 | 12 | 0 | 6641.73 | 0 | 14.7594
615769 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F16-KAYMAKLI DM FİDERİ DM:KAYMAKLI DM DMCikis:KAYMAKLI DM KAYMAKLI ÇIKIŞI TR:KAYMAKLI38 TR | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / JAMPER KOPMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:50:30 | 30.04.2018 15:17:11 | 1.4447 | 3 | 1237 | 13 | 12 | 4.3341 | 1787.0939 | 18.7811 | 17.3364
615772 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:FURUNLU1 TR TRCikis:D KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:21:05 | 30.04.2018 14:41:00 | 1.3318 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 47.9466
615779 | 1 | KONYA | YUNAK | TM:YUNAK TM TMCikis:F4-ÇELTİK2 FİDERİ KOK:TURGUT KOK KOKCikis:KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:59:01 | 30.04.2018 15:01:00 | 1.033 | 0 | 0 | 127 | 449 | 0 | 0 | 131.1923 | 463.8215
615782 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM:NIGDE-2 TM TMCikis:F7-OVACIK FİDERİ KOK:OVACIK TR 9 KOKCikis:OVACIK TR 9-OVACIK SULAMA TR 1 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:59:54 | 30.04.2018 15:41:00 | 1.685 | 0 | 0 | 49 | 3 | 0 | 0 | 82.5645 | 5.055
615784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:ESENLER5 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 13:59:27 | 30.04.2018 15:10:55 | 1.1911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 | 0 | 0
615799 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKÖY TM KOK:CATIN KOK KOKCikis:CATIN KOK-ÇATİN YEŞİL HAT CIKIŞI TR:IHSAN SENER | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:11:50 | 30.04.2018 17:18:16 | 3.1072 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71.4651 | 0
615800 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HATIP3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:08:25 | 30.04.2018 16:42:13 | 2.5631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5631
615813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:DOGANBEY4 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:20:12 | 30.04.2018 15:09:00 | 0.81326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81326 | 0 | 0
615825 | 1 | KONYA | MERAM | TR:YAYLAPINAR SULEYMANIYE4 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:26:26 | 30.04.2018 17:48:55 | 3.3746 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3746
615848 | 1 | AKSARAY | SULTANHANI | TR:SULTANHANI5 TR TRCikis:E KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:39:50 | 30.04.2018 15:12:26 | 0.54319 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 104.8357 | 0 | 0
615851 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KAYALI TR2 TRCikis:B-C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:42:23 | 30.04.2018 18:49:00 | 4.1101 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1101 | 0 | 0
615855 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:YESILOVA12 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:48:55 | 30.04.2018 18:39:24 | 3.8412 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8412
615856 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F10-AVANOS DM2 FİDERİ DM:AVANOS DM2 DMCikis:AVANOS DM2-ÜRGÜP F4 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:49:43 | 30.04.2018 15:21:00 | 0.52114 | 3 | 1503 | 4 | 100 | 1.5634 | 783.2734 | 2.0846 | 52.114
615858 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11101 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 14:49:55 | 30.04.2018 17:29:00 | 2.6513 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6513
615874 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 11303 TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:02:14 | 30.04.2018 15:38:54 | 0.61103 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 297.5716 | 0 | 0
615881 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BURUNKUYU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - KET | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:14:07 | 30.04.2018 16:33:34 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.8878
615887 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM:TUMOSAN TM TMCikis:F13-SULTANHANI 2 FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:19:36 | 30.04.2018 17:02:18 | 1.7115 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 77.0189 | 0
615891 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TM:EREĞLİ TM TMCikis:F8-ULUKIŞLA FİDERİ KOK:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 KOKCikis:GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK TR2 - TEPEKÖY KÖK''DEN GİRİŞ''DEN GİRİŞ | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:21:33 | 30.04.2018 17:05:00 | 1.7242 | 0 | 0 | 3 | 399 | 0 | 0 | 5.1725 | 687.9358
615892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:3B 20 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:21:38 | 30.04.2018 20:36:15 | 5.2435 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2177 | 0 | 0
615893 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:ELMAYURDU1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:20:59 | 30.04.2018 18:04:56 | 2.7324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7324
615894 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:CIMENCIK1 TR TRCikis:D KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:25:48 | 30.04.2018 17:36:35 | 2.1797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1797
615903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:37:59 | 30.04.2018 17:12:00 | 1.5667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5336 | 0 | 0
615905 | 1 | KONYA | KARATAY | TM:BUSAN TM TMCikis:ASLIM-BH06 DM:KOBISAN DM DMCikis:KOBISAN DM-BÜSAN TM FİDER-1 GİRİŞİ | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:41:05 | 30.04.2018 17:31:54 | 1.8468 | 32 | 844 | 0 | 0 | 59.0986 | 1558.7245 | 0 | 0
615919 | 1 | KONYA | MERAM | TR:LARENDE1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:54:57 | 30.04.2018 17:42:49 | 1.7975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.7608 | 0 | 0
615923 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR:CIHANBEYLI15 TR TRCikis:I KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:57:43 | 30.04.2018 21:10:00 | 5.2046 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2046 | 0 | 0
615926 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TM:YERKOY TM TMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM1 DM:CICEKDAGI DM DMCikis:ÇİÇEKDAĞI DM-ÇEPNİ GRUBU ÇIKIŞI KOK:AYVALI KOK KOKCikis:AYVALI KÖK-AYVALI ÇIKIŞI TR:AYVALİ TR | OG - AYIRICI AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:02:45 | 30.04.2018 16:31:00 | 0.47059 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0.47059 | 39.5296
615928 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:ELMACIK2 TR TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 15:59:19 | 30.04.2018 18:48:03 | 2.8121 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8121
615932 | 1 | KONYA | MERAM | TR:KOZAGAC12 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:09:07 | 30.04.2018 17:05:17 | 0.93595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93595
615934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TIRHAN TR 2 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:09:27 | 30.04.2018 17:23:00 | 1.2257 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.4827
615950 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 TRCikis:B-KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:27:03 | 30.04.2018 17:26:50 | 0.99626 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27.8953 | 0 | 0
615955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:10:31 | 30.04.2018 16:49:04 | 0.64235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64235 | 0 | 0
615961 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:PINARBASI1 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:38:17 | 30.04.2018 17:31:45 | 0.89108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.8216
615968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:5A 1TR TRCikis:C KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:44:55 | 30.04.2018 20:36:14 | 3.8551 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 404.7824 | 0 | 0
615970 | 1 | KONYA | ILGIN | TM:ILGIN TM TMCikis:F4-AKŞEHİR FİDERİ KOK:ARGITHANI YENI KOK KOKCikis:ARGITHANI YENI KÖK-ARGITHANI ESKİ KÖK ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - MEDAŞ YÜKLENİCİ ÇALIŞMASI - BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:45:31 | 30.04.2018 17:31:38 | 0.76859 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.3801 | 0
615972 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR:KARAPINAR TR22 TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:46:44 | 30.04.2018 17:12:26 | 0.42806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | 0 | 0
615975 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:SIDIKLI KUCUK OBA TR2 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:48:28 | 30.04.2018 18:30:00 | 1.692 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.6044
615979 | 1 | KONYA | ILGIN | TR:CAVUSCUGOL TR2 (160 KVA) TRCikis:E KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:50:50 | 30.04.2018 18:52:39 | 2.0302 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0302 | 0 | 0
615981 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR:ACIGOL14 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:50:59 | 30.04.2018 17:43:35 | 0.87644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87644
615989 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM:PETLAS TM TMCikis:F8-MUCUR MERKEZ DM:MUCUR DM DMCikis:MUCUR DM-ŞATIROĞLU ÇIKIŞI KOK:KIZILDAG KOK KOKCikis:KIZILDAG KOK-KIZILDAĞYENİYAPAN KÖYÜ ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:59:48 | 30.04.2018 18:53:38 | 1.8972 | 0 | 0 | 38 | 251 | 0 | 0 | 72.0921 | 476.1872
615996 | 1 | KONYA | MERAM | TR:CARIKLAR8 TR TRCikis:A-B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:04:52 | 30.04.2018 18:48:22 | 1.7248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7248 | 0 | 0
616000 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HARMANCIK1 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:56:40 | 30.04.2018 17:55:07 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.974
616001 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KARAÖREN ÇIKIŞI KOK:ISIKLAR KOK KOKCikis:ISIKLAR KOK-IŞIKLAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / İZOLATÖR KIRILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 16:12:54 | 30.04.2018 21:19:00 | 5.1015 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 5.1015 | 219.3654
616007 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TM:KARAMAN OSB TM TMCikis:F1-YEŞİLDERE-1 FİDERİ DM:AYRANCI DM DMCikis:AYRANCI DM-KARAAĞAÇ ÇIKIŞI KOK:KARAAGAC KOK KOKCikis:KARAAGAC KOK-AMBAR ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / MÜŞTERİ KAYNAKLI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:10:46 | 30.04.2018 17:51:00 | 0.67046 | 22 | 484 | 15 | 66 | 14.7501 | 324.5026 | 10.0569 | 44.2504
616013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:DÜNDARLI TR 7 TRCikis:B KOLU | AG - FAZ EKSİKLİĞİ / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:10:03 | 30.04.2018 19:46:21 | 2.6049 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 140.6662 | 0 | 0
616014 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:SELCUK SANAYI3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:13:50 | 30.04.2018 17:28:34 | 0.24555 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24555 | 0 | 0
616015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI,ARAÇ VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:11:06 | 30.04.2018 17:51:57 | 0.68076 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68076 | 0 | 0
616016 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:OZYAYLA2 TR TRCikis:C KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:16:26 | 30.04.2018 19:29:05 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 114.9585
616019 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM:TM2 NEVSEHIR TMCikis:F13-ACIGOL TM FİDERİ IM:ACIGOL IM IMCikis:ACIGOL IM-FD 5 YENİ KARACAÖREN HATTI ( RİNG ) KOK:KURUGOL9 TR KOKCikis:KURUGOL9 TR-TR11-TR 12-TR13 ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - TOPRAK / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:02:58 | 30.04.2018 18:32:03 | 1.4846 | 1 | 62 | 4 | 11 | 1.4846 | 92.0446 | 5.9384 | 16.3305
616026 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:CUMRA TM TMCikis:F8-HASANOBA FİDERİ KOK:BUYUK ASLAMA KOK KOKCikis:BUYUK ASLAMA KOK-BÜYÜKAŞLAMA KÖY ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN BAĞLAMA - ÖZEL HAT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:23:08 | 30.04.2018 18:07:01 | 0.73117 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 0 | 1.4623 | 171.0938
616027 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR:TERZİALİ | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - OSOS / SAYAÇ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:24:52 | 30.04.2018 18:05:18 | 0.6738 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 27.6258
616044 | 1 | KONYA | KULU | TM:KULU TM TMCikis:F1-KULU1 FİDERİ DM:KULU DM DMCikis:KULU DM-TAVŞANÇALI ÇIKIŞI KOK:TUZYAKA KÖK KOKCikis:TUZYAKA KÖK-TUZYAKA ÇIKIŞI | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - ÖZEL HATBAŞINDAN SONRA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:34:46 | 30.04.2018 18:35:00 | 1.0038 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0114 | 0
616045 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:TR 20806 TRCikis:B-KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:36:21 | 30.04.2018 19:02:45 | 1.44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8799 | 0 | 0
616049 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:YALINDAL1 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU PATLAMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:41:00 | 30.04.2018 22:06:58 | 4.4327 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4327
616053 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:KALABA7 TR TRCikis:D Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:44:52 | 30.04.2018 18:39:15 | 0.90627 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.3135 | 0 | 0
616054 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:BOZKÖY TR 7 | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / JAMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:45:05 | 30.04.2018 19:48:58 | 2.0645 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 43.3539 | 0 | 2.0645
616056 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR:HUGLU6 TR TRCikis:C KOLU | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - ARIZADAN DOLAYI ABONE BAĞLANTISI KESME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:47:48 | 30.04.2018 18:40:34 | 0.87921 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 103.7468 | 0 | 0
616058 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM:KARAPINAR TM TMCikis:F16-EMİRGAZİ2 FİDERİ DM:EMIRGAZI DM DMCikis:EMIRGAZI DM-KUTÖREN ÇIKIŞI KOK:ICILER KOK KOKCikis:ICILER KOK-İCİLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:50:51 | 30.04.2018 20:05:00 | 2.2356 | 0 | 0 | 21 | 406 | 0 | 0 | 46.9482 | 907.6658
616059 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:BASKARAOREN1 TR TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / CANLI ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:42:07 | 30.04.2018 19:03:00 | 1.3479 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 35.0462 | 0 | 0
616064 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR:BAGLIKAYA5 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:56:57 | 30.04.2018 19:53:30 | 1.9423 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9423 | 0 | 0
616069 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:BOR TM TMCikis:F14-ÇUKURKUYU FİDERİ KOK:CUCU KÖK KOKCikis:CUCU KÖK - ALTINOVA ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / HATTA AĞAÇ TEMASI - DÜŞMESİ - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:57:03 | 30.04.2018 20:02:00 | 2.0825 | 0 | 0 | 26 | 366 | 0 | 0 | 54.1447 | 762.1913
616072 | 1 | KONYA | MERAM | TR:HASANKOY2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:01:48 | 30.04.2018 18:51:53 | 0.83455 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5036
616076 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR:ILICAPINAR1 TR1 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:08:24 | 30.04.2018 19:01:10 | 0.87924 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87924
616083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:KARAASLAN3 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:12:12 | 30.04.2018 19:16:00 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | 0
616084 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:CATAL TOMEK3 TR | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:12:26 | 30.04.2018 18:45:05 | 0.54404 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54404 | 0 | 0
616086 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR:KARALAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:13:19 | 30.04.2018 22:10:16 | 3.9491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9491 | 0 | 0
616091 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR:BALCIN1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 17:52:36 | 30.04.2018 18:37:59 | 0.75622 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30.2488
616105 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR:MAHSENLI2 TR TRCikis:A Kolu | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:31:35 | 30.04.2018 20:23:59 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 0 | 0
616108 | 1 | KONYA | KULU | TR:TUZYAKA1 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI-EL İLE / TESPİT EDİLEN ARIZALARIN GİDERİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:38:33 | 30.04.2018 18:57:58 | 0.32359 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 11.9728 | 0 | 0.32359
616111 | 1 | KONYA | MERAM | TR:TELAFER3 TR | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / BELEDİYE - KOSKİ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:41:10 | 30.04.2018 22:31:00 | 3.8304 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 643.5139 | 0 | 0
616112 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM:YENI AVANOS TM2 TMCikis:F13-AVANOS DM1 FİDERİ DM:AVANOS DM1 DMCikis:AVANOS DM1-GÜLŞEHİR ÇIKIŞI IM:TUZKOY IM IMCikis:TUZKOY IM - 92 ÇAT ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:40:15 | 30.04.2018 19:05:01 | 0.41255 | 0 | 32 | 18 | 1 | 0 | 13.2016 | 7.4259 | 0.41255
616122 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR:AVANOS5 TR TRCikis:B Kolu | AG - GERİLİM YÜKSEK / İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:50:10 | 30.04.2018 20:13:59 | 1.3968 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 136.8903 | 0 | 0
616136 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR:ÇİFTLİK TR 14 TRCikis:A KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 18:20:57 | 30.04.2018 19:13:35 | 0.87701 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2621 | 0 | 0
616147 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR:GULPINAR1 TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:18:10 | 30.04.2018 19:58:02 | 0.66418 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66418 | 0 | 0
616148 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:BEYKAVAGI2 TR TRCikis:B KOLU | AG - FAZ YÖNÜ TERS / ABONE - KET BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:17:43 | 30.04.2018 20:27:00 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1547
616156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR:GUVENC2 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:21:25 | 30.04.2018 21:51:33 | 2.5019 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250.195
616167 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:GÜMÜŞLER TR 1 TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:20:30 | 30.04.2018 20:08:43 | 0.80361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80361 | 0 | 0
616176 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR:BURÇ TR 8 TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / KARAYOLLARI KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:32:01 | 30.04.2018 20:42:40 | 1.1774 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 49.4512 | 0 | 0
616182 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR:DINEK1 TR TRCikis:B KOLU | AG - NH SİGORTA ARIZASI / İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:47:07 | 30.04.2018 21:04:46 | 1.2942 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 58.2372
616183 | 1 | KONYA | MERAM | TM:ALAKOVA TM TMCikis:F8-ALAKOVA-2 FİDERİ DM:DM26-ALAKOVA DM DMCikis:DM 26-KAŞINHANI BORUKTOLU ÇIKIŞI TR:KASINHANI14 TR | OG - SİGORTA ARIZASI / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:27:23 | 30.04.2018 20:33:27 | 1.1009 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 127.6986
616186 | 1 | NİĞDE | BOR | TR:GÖLCÜK MAH. TR1 TRCikis:A Kolu | AG - NH SİGORTA ARIZASI / RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:31:20 | 30.04.2018 20:08:41 | 0.62225 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.62225 | 0 | 1.2445
616198 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM:ORTAKOY TM TEIAS 9.BOLGE MUDURLUGU TMCikis:F1 ORTAKÖY KOK:DEDELI KOK KOKCikis:DEDELI KOK-DEVEDAMI ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - BORÇTAN KESME - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:58:59 | 30.04.2018 21:08:00 | 1.15 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 52.9014 | 0
616200 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR 2-34 TRCikis:A KOLU | AG - TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI / HATTA CİSİM TEMASI - DÜŞMESİ (İNŞAAT MALZEMESİ-İP-TEL-NAYLON-ARAÇ VB.) | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.04.2018 20:03:03 | 30.04.2018 21:53:23 | 1.8386 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.8386 | 0 | 5.5159
616212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR:EREGLI1468 TR TRCikis:B KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 20:13:02 | 30.04.2018 20:46:59 | 0.56571 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56571
616240 | 1 | KONYA | KARATAY | TR:BUZCULER2 TR | AG - ABONE ARIZASI / ARIZADAN DOLAYI KESİLEN ABONE BAĞLAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 19:08:52 | 30.04.2018 22:01:14 | 2.8726 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8726 | 0 | 0
616247 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR:ULUKAPI 717 SOKAK TR TRCikis:A KOLU | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 21:28:17 | 30.04.2018 21:52:47 | 0.40813 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40813 | 0 | 0
616248 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR:TR ORHANLI-2 TRCikis:C KOLU | AG - ABONE ARIZASI / ABONE KLEMENSİNİN İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 21:34:44 | 30.04.2018 22:46:12 | 1.191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.191 | 0 | 0
616249 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM:GUNEYSINIR TM TMCikis:F2-DİNEK FİDERİ KOK:DINEKSARAY KOK KOKCikis:DINEKSARAY KOK-APA KAS ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI - AŞIRI AKIM / CANLI ÇARPILMASI - MEDAŞ HATTI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 21:36:00 | 30.04.2018 22:43:06 | 1.1182 | 0 | 216 | 4 | 9 | 0 | 241.5355 | 4.4729 | 10.064
616263 | 1 | KONYA | MERAM | TR:PAMUKCU2 TR | AG - ABONE ARIZASI / DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.04.2018 22:11:31 | 30.04.2018 22:39:55 | 0.47322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47322 | 0 | 0
616565 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM:DERINKUYU TM TMCikis:F7-MİSLİOVA TM FİDERİ | OG - KESİCİ AÇMASI - EL İLE / İLANSIZ - AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.04.2018 09:28:31 | 22.04.2018 12:28:00 | 2.9912 | 48 | 2 | 412 | 14 | 143.5771 | 5.9824 | 1232.3703 | 41.8767
K6216942 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR:ATLANTI1 TR | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 09:49:24 | 06.04.2018 09:50:56 | 0.02557 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.43469 | 0 | 0
G6670448 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR:CELTIK11 TR | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.04.2018 17:46:10 | 01.04.2018 17:46:11 | 0.0001 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0
K6674993 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR:KAYAKUYU1 TR | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 16:29:09 | 04.04.2018 16:29:39 | 0.00827 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.14059 | 0 | 0
K6980077 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | KOK:KAMAN TR-37 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.04.2018 03:00:44 | 04.04.2018 03:01:05 | 0.00576 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 2.9146 | 0 | 0
G7128212 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR:KADIOGLU3 TR | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.04.2018 10:16:29 | 03.04.2018 10:16:29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G7131860 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR:BASKOY5 TR | GEÇİCİ KESİNTİ | Dağıtım-AG | Geçici | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.04.2018 17:31:45 | 05.04.2018 17:31:45 | 7e-05 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.00889 | 0 | 0
K7135864 | 1 | NİĞDE | BOR | TM:MİSLİOVA TM TMCikis:F1-MİSLİOVA DM FİDERİ DM:GOLCUK DM4 | KISA KESİNTİ | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.04.2018 05:39:24 | 06.04.2018 05:42:06 | 0.0452 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 11.526 | 0 | 0