## EPF-01
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | [20 empty] | 0 | ADANA | ALADAĞ | İletim | Uzun | Mücbir sebep | Bildirimli
Form No | EPF-01 | [19 empty] | 1 | ADIYAMAN | CEYHAN | Dağıtım-OG | Kısa | Güvenlik | Bildirimsiz
Form Adı | Kesintiler (Tablo 1) | [19 empty] | 2 | AFYONKARAHİSAR | FEKE | Dağıtım-AG | Geçici | Dışsal
Form Versiyonu | 4 | [19 empty] | 3 | AĞRI | KARATAŞ |  |  | Şebeke işletmecisi
Lisans No | ED/101-25/032 | [19 empty] | 4 | AMASYA | KARAİSALI
Vergi No | 8330030874 | [19 empty] | 5 | ANKARA | KOZAN
Lisans Sahibi Unvanı | MERAM ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ | [19 empty] | 6 | ANTALYA | POZANTI
Yıl | 2014 | [19 empty] | 7 | ARTVİN | SARIÇAM
Dönem | YILLIK | [19 empty] | 8 | AYDIN | SAİMBEYLİ
[21 empty] | 9 | BALIKESİR | SEYHAN
KOD NO (1) | KADEME(2) | YER (3) |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) |  |  |  | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10) |  |  |  | 10 | BİLECİK | TUFANBEYLİ
[13 empty] | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | İMAR ALANI İÇİ |  | İMAR ALANI DIŞI |  | 11 | BİNGÖL | YUMURTALIK
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU (3C) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | 12 | BİTLİS | YÜREĞİR
6429 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KONYA ÇİMENTO TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 00:32 | 2014-02-01 01:37 | 1.0922 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0922 | 1.0922 | 0 | 0 | 13 | BOLU | ÇUKUROVA
6430 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUPER GIDACILAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 02:51 | 2014-02-01 04:37 | 1.7653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5306 | 0 | 0 | 14 | BURDUR | İMAMOĞLU
6436 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 06:13 | 2014-02-01 07:59 | 1.7711 | 0 | 2000 | 8 | 0 | 0 | 3542.2222 | 14.1689 | 0 | 15 | BURSA | BESNİ
6432 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BOZKIR TR9-BOZKIR TR10 TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 Kök: BOZKIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİNİN İNKİTAYA UĞRAMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 06:15 | 2014-02-01 07:06 | 0.85417 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 649.1667 | 0 | 0 | 16 | ÇANAKKALE | GERGER
6434 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 06:26 | 2014-02-01 07:43 | 1.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2694 | 0 | 0 | 17 | ÇANKIRI | GÖLBAŞI
6431 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 06:42 | 2014-02-01 08:42 | 2.0039 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1703.3056 | 0 | 0 | 0 | 18 | ÇORUM | KAHTA
6433 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: OKCU TR 7 RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 07:05 | 2014-02-01 07:49 | 0.73278 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 0 | 19 | DENİZLİ | MERKEZ
6435 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 07:24 | 2014-02-01 08:43 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 20 | DİYARBAKIR | SAMSAT
6437 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 07:37 | 2014-02-01 09:19 | 1.7019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7019 | 0 | 0 | 21 | EDİRNE | SİNCİK
6438 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 07:53 | 2014-02-01 10:09 | 2.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2625 | 0 | 0 | 22 | ELAZIĞ | TUT
6442 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 08:01 | 2014-02-01 12:01 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 23 | ERZİNCAN | ÇELİKHAN
6479 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KASAPLAR28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 08:01 | 2014-02-01 17:01 | 9 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 558 | 0 | 0 | 24 | ERZURUM | BAYAT
6521 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-SAVCILI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 08:01 | 2014-02-01 17:01 | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 25 | ESKİŞEHİR | BAŞMAKÇI
6682 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 08:01 | 2014-02-01 12:00 | 3.9836 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 79.6722 | 0 | 0 | 26 | GAZİANTEP | BOLVADİN
6439 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:06 | 2014-02-01 09:50 | 1.7442 | 0 | 950 | 50 | 0 | 0 | 1656.9583 | 87.2083 | 0 | 27 | GİRESUN | DAZKIRI
6440 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:06 | 2014-02-01 15:09 | 7.045 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.225 | 0 | 0 | 28 | GÜMÜŞHANE | DİNAR
6441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL3TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:06 | 2014-02-01 10:44 | 2.6286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6286 | 29 | HAKKARİ | EMİRDAĞ
6443 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:19 | 2014-02-01 09:54 | 1.5844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 30 | HATAY | EVCİLER
6445 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:42 | 2014-02-01 09:42 | 0.99972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.9958 | 0 | 0 | 31 | ISPARTA | HOCALAR
6444 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:42 | 2014-02-01 09:36 | 0.88889 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7778 | 0 | 0 | 32 | MERSİN | KIZILÖREN
6446 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:49 | 2014-02-01 09:16 | 0.46028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3014 | 0 | 0 | 33 | İSTANBUL | MERKEZ
6451 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.MAHMUTUSAGI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 08:57 | 2014-02-01 10:20 | 1.3964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3964 | 34 | İZMİR | SANDIKLI
6447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | KARS | SULTANDAĞI
6449 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1361 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 09:21 | 0.33333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 | KASTAMONU | SİNANPAŞA
6457 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 20 | 130 | 0 | 0 | 60 | 390 | 0 | 0 | 37 | KAYSERİ | ÇAY
6477 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: BAKIRPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 434 | 38 | KIRKLARELİ | ÇOBANLAR
6490 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: SERÇELER MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:21 | 3.3333 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 39 | KIRŞEHİR | İHSANİYE
6491 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 260 | 40 | KOCAELİ | İSCEHİSAR
6509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 15:01 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 41 | KONYA | ŞUHUT
6747 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR.TR-23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 42 | KÜTAHYA | DOĞUBAYAZIT
6749 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 3 | 333 | 0 | 0 | 9 | 999 | 0 | 0 | 43 | MALATYA | DİYADİN
6818 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 3 | 333 | 0 | 0 | 9 | 999 | 0 | 0 | 44 | MANİSA | ELEŞKİRT
6820 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 3 | 333 | 0 | 0 | 9 | 999 | 0 | 0 | 45 | KAHRAMANMARAŞ | HAMUR
10948 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 594 | 46 | MARDİN | MERKEZ
11090 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 0 | 100 | 601 | 0 | 0 | 500 | 3005 | 47 | MUĞLA | PATNOS
11274 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 3 | 7 | 225 | 0 | 15 | 35 | 1125 | 0 | 48 | MUŞ | TAŞLIÇAY
11309 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 15:01 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 49 | NEVŞEHİR | TUTAK
11356 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 | 50 | NİĞDE | GÖYNÜCEK
11495 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 12:01 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 51 | ORDU | GÜMÜŞHACIKÖY
11613 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:01 | 2014-02-01 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 52 | RİZE | HAMAMÖZÜ
6448 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:06 | 2014-02-01 11:05 | 1.9842 | 2 | 56 | 0 | 0 | 3.9683 | 111.1133 | 0 | 0 | 53 | SAKARYA | MERKEZ
6450 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:12 | 2014-02-01 09:52 | 0.67056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67056 | 0 | 54 | SAMSUN | MERZİFON
6452 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR86 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:23 | 2014-02-01 09:56 | 0.54972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0 | 55 | SİİRT | SULUOVA
6455 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:31 | 2014-02-01 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 56 | SİNOP | TAŞOVA
6513 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: KIZIK SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:31 | 2014-02-01 16:01 | 6.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 57 | SİVAS | AKYURT
11164 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOMU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:31 | 2014-02-01 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 58 | TEKİRDAĞ | ALTINDAĞ
6453 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUNDURACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:35 | 2014-02-01 11:21 | 1.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7633 | 0 | 0 | 59 | TOKAT | AYAŞ
6454 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1334 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:39 | 2014-02-01 10:34 | 0.92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 60 | TRABZON | BALA
11159 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 09:45 | 2014-02-01 09:52 | 0.11667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 61 | TUNCELİ | BEYPAZARI
6456 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:50 | 2014-02-01 11:19 | 1.4842 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 37.1042 | 0 | 0 | 62 | ŞANLIURFA | ELMADAĞ
6458 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: UCKUYU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:54 | 2014-02-01 10:28 | 0.56972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56972 | 0 | 0 | 63 | UŞAK | ETİMESGUT
6459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 09:56 | 2014-02-01 10:10 | 0.23167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23167 | 0 | 0 | 64 | VAN | EVREN
6460 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - KAZANCI2 KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 15:11 | 5.1667 | 2 | 1418 | 15 | 2728 | 10.3333 | 7326.3333 | 77.5 | 14094.6667 | 65 | YOZGAT | GÖLBAŞI
6462 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 17:01 | 7 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 3129 | 0 | 0 | 66 | ZONGULDAK | GÜDÜL
6463 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 10:26 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 67 | AKSARAY | HAYMANA
6469 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 14:11 | 4.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 68 | BAYBURT | KALECİK
10771 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 69 | KARAMAN | KAZAN
11252 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 | 70 | KIRIKKALE | KEÇİÖREN
11596 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: MİSLİOVA SULAMA TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:01 | 2014-02-01 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 71 | BATMAN | KIZILCAHAMAM
6461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:11 | 2014-02-01 10:53 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0 | 72 | ŞIRNAK | MAMAK
11158 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 03 (DİSPANSER) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 10:11 | 2014-02-01 15:31 | 5.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 266.6667 | 0 | 0 | 73 | BARTIN | NALLIHAN
6464 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:12 | 2014-02-01 10:33 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34528 | 0 | 0 | 74 | ARDAHAN | POLATLI
6465 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: HACIBAYRAM1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:13 | 2014-02-01 12:51 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1389 | 75 | IĞDIR | PURSAKLAR
6466 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: BOYALIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:16 | 2014-02-01 13:03 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 106.2944 | 76 | YALOVA | SİNCAN
6467 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:21 | 2014-02-01 11:13 | 0.86056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5817 | 0 | 0 | 77 | KARABÜK | YENİMAHALLE
6468 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:28 | 2014-02-01 11:15 | 0.7825 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 27.3875 | 0 | 0 | 78 | KİLİS | ÇAMLIDERE
6470 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:32 | 2014-02-01 10:52 | 0.32167 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2517 | 0 | 79 | OSMANİYE | ÇANKAYA
6471 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: MODERN EVLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:33 | 2014-02-01 11:00 | 0.4625 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 115.625 | 0 | 0 | 80 | DÜZCE | ÇUBUK
6474 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:35 | 2014-02-01 15:24 | 4.8114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8114 | 0 | 0 | 81 |  | ŞEREFLİKOÇHİSAR
6472 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-48 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:37 | 2014-02-01 15:19 | 4.6986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 93.9722 | 0 | 0 | 82 |  | AKSEKİ
6475 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:47 | 2014-02-01 11:51 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 83 |  | AKSU
6478 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:51 | 2014-02-01 15:55 | 5.0733 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 253.6667 | 0 | 0 | 84 |  | ALANYA
6476 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK20 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 10:53 | 2014-02-01 13:08 | 2.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0 | 85 |  | DEMRE
6480 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:03 | 2014-02-01 12:19 | 1.2661 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 88.6278 | 0 | 86 |  | DÖŞEMEALTI
6481 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-1 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAĞCILAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:07 | 2014-02-01 11:34 | 0.45056 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0.45056 | 9.0111 | 0 | 0 | 87 |  | ELMALI
6482 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAHISAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:09 | 2014-02-01 13:49 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 88 |  | FİNİKE
10795 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR12 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 11:31 | 2014-02-01 13:31 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 89 |  | GAZİPAŞA
6483 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUYUBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:33 | 2014-02-01 14:45 | 3.2022 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44.8311 | 90 |  | GÜNDOĞMUŞ
6484 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI4 TR 160 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:38 | 2014-02-01 17:52 | 6.2311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2311 | 0 | 0 | 91 |  | KAŞ
6485 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:45 | 2014-02-01 12:22 | 0.60222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60222 | 0 | 0 | 92 |  | KEMER
6486 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:47 | 2014-02-01 13:59 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.9375 | 93 |  | KEPEZ
6487 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOLYAKA 1 TR 50 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 11:55 | 2014-02-01 17:53 | 5.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9647 | 0 | 0 | 94 |  | KONYAALTI
6489 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 12:01 | 2014-02-01 15:48 | 3.7833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75.6667 | 0 | 0 | 95 |  | KORKUTELİ
6488 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: DİVARLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 12:10 | 2014-02-01 13:45 | 1.5811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7433 | 0 | 0 | 96 |  | KUMLUCA
6492 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YAGCILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 12:38 | 2014-02-01 13:40 | 1.0347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 97 |  | MANAVGAT
6493 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AKOREN8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 12:55 | 2014-02-01 14:18 | 1.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3903 | 0 | 0 | 98 |  | MURATPAŞA
6859 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 13:01 | 2014-02-01 16:00 | 2.9836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.8361 | 0 | 0 | 99 |  | SERİK
10949 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 13:01 | 2014-02-01 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 1178 |  |  | İBRADI
11368 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM DM: BİRİMLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 13:01 | 2014-02-01 14:01 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  |  | ARDANUÇ
6494 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: EVKA2 35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:11 | 2014-02-01 13:58 | 0.78139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78139 | 0 | 0 |  |  | ARHAVİ
6528 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 17TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:13 | 2014-02-01 18:33 | 5.3367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3367 | 0 | 0 |  |  | BORÇKA
6495 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: GUZYURDU TR1 | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:17 | 2014-02-01 14:46 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 |  |  | HOPA
6496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESILDERE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:18 | 2014-02-01 15:03 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 |  |  | MERKEZ
11496 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 13:31 | 2014-02-01 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 |  |  | MURGUL
6497 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:33 | 2014-02-01 16:46 | 3.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0 |  |  | YUSUFELİ
6498 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM Kök: HÜYÜK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:39 | 2014-02-01 14:58 | 1.3086 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.6292 | 0 | 0 |  |  | ŞAVŞAT
6499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ARAKAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 13:47 | 2014-02-01 16:24 | 2.6239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.8717 | 0 | 0 |  |  | BOZDOĞAN
6500 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DAGDERE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:02 | 2014-02-01 19:28 | 5.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0 | 0 |  |  | BUHARKENT
6501 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:17 | 2014-02-01 16:36 | 2.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3239 | 0 | 0 |  |  | DİDİM
6503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:22 | 2014-02-01 16:29 | 2.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0 |  |  | GERMENCİK
6502 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:38 | 2014-02-01 15:30 | 0.88139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2208 | 0 | 0 |  |  | KARACASU
6505 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: YAZLA YEŞİLHAT MOD KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:45 | 2014-02-01 15:48 | 1.0442 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.3533 | 0 |  |  | KARPUZLU
6504 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: EVKA2 35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:48 | 2014-02-01 19:57 | 5.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1517 | 0 | 0 |  |  | KOÇARLI
6506 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 14:52 | 2014-02-01 18:10 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65.9222 |  |  | KUYUCAK
10950 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 15:01 | 2014-02-01 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 526 |  |  | KUŞADASI
10959 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-01 15:01 | 2014-02-01 17:01 | 2 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 0 |  |  | KÖŞK
6507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20510 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:01 | 2014-02-01 15:28 | 0.44917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44917 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6508 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:15 | 2014-02-01 18:31 | 3.2686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2686 | 0 | 0 |  |  | NAZİLLİ
6510 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:18 | 2014-02-01 17:55 | 2.6167 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 523.3333 | 0 |  |  | SULTANHİSAR
6511 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOSTERLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:30 | 2014-02-01 17:04 | 1.5683 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.9567 |  |  | SÖKE
6512 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:39 | 2014-02-01 16:32 | 0.89056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9056 | 0 | 0 |  |  | YENİPAZAR
6514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:55 | 2014-02-01 17:42 | 1.7786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7786 | 0 | 0 |  |  | ÇİNE
6515 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KUCUKKOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 15:59 | 2014-02-01 18:35 | 2.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 |  |  | İNCİRLİOVA
6516 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ESKIOGLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:09 | 2014-02-01 17:22 | 1.2175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 |  |  | AYVALIK
6517 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:14 | 2014-02-01 18:25 | 2.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 0 | 0 |  |  | BALYA
6518 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YUKARICAGLAR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:22 | 2014-02-01 17:36 | 1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  | BANDIRMA
6519 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:40 | 2014-02-01 17:17 | 0.62583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 46.9375 | 0 | 0 |  |  | BURHANİYE
6520 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NIGDEBOGAZI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:52 | 2014-02-01 18:00 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0 |  |  | BİGADİÇ
6522 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:54 | 2014-02-01 19:32 | 2.635 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 65.875 |  |  | DURSUNBEY
6523 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 16:58 | 2014-02-01 17:43 | 0.74556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4556 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
6524 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:02 | 2014-02-01 17:53 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8625 |  |  | ERDEK
6525 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KARAKAPI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:15 | 2014-02-01 18:58 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.3778 |  |  | GÖMEÇ
6526 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIN SULTAN6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:22 | 2014-02-01 18:25 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
6527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:34 | 2014-02-01 19:12 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0 |  |  | HAVRAN
6529 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR40/A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:36 | 2014-02-01 18:21 | 0.75694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7847 | 0 | 0 |  |  | KEPSUT
6530 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:38 | 2014-02-01 18:30 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 |  |  | MANYAS
6532 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI15 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:40 | 2014-02-01 19:40 | 1.9944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 |  |  | MARMARA
6531 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:43 | 2014-02-01 18:14 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6533 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 17:57 | 2014-02-01 18:49 | 0.86083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86083 | 0 | 0 |  |  | SAVAŞTEPE
6534 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TARASCI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 18:08 | 2014-02-01 19:47 | 1.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6469 | 0 | 0 |  |  | SINDIRGI
6535 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 18:12 | 2014-02-01 19:31 | 1.3206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0 | 0 |  |  | SUSURLUK
6536 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 18:15 | 2014-02-01 19:28 | 1.2108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1083 | 0 | 0 |  |  | İVRİNDİ
6537 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 18:20 | 2014-02-01 18:52 | 0.54028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54028 | 0 | 0 |  |  | BOZÜYÜK
6538 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:05 | 2014-02-01 20:17 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.9972 |  |  | GÖLPAZARI
6542 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:14 | 2014-02-01 20:22 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6444 |  |  | MERKEZ
6539 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 7TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:23 | 2014-02-01 20:38 | 1.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 |  |  | OSMANELİ
6540 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:25 | 2014-02-01 20:10 | 0.74111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74111 | 0 | 0 |  |  | PAZARYERİ
6541 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-11 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:34 | 2014-02-01 20:26 | 0.875 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜT
6543 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:43 | 2014-02-01 21:08 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 |  |  | YENİPAZAR
6544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GOLCAYIR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:44 | 2014-02-01 21:42 | 1.9536 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.5361 | 0 | 0 |  |  | İNHİSAR
6545 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 19:57 | 2014-02-01 20:59 | 1.0297 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 113.2694 | 0 | 0 |  |  | ADAKLI
6546 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:14 | 2014-02-01 21:55 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.8056 |  |  | GENÇ
6547 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESKI ARITMA19 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:24 | 2014-02-01 20:49 | 0.42389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0 |  |  | KARLIOVA
6548 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:37 | 2014-02-01 21:53 | 1.2731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2731 | 0 | 0 |  |  | KİĞI
6550 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:38 | 2014-02-01 21:47 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7444 |  |  | MERKEZ
6549 | 1 | KONYA | MERAM | TR: COMAKLI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:39 | 2014-02-01 21:43 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 |  |  | SOLHAN
6551 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 20:42 | 2014-02-01 21:28 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77389 |  |  | YAYLADERE
6558 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:14 | 2014-02-02 09:08 | 11.9006 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 892.5417 |  |  | YEDİSU
6553 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:22 | 2014-02-01 22:14 | 0.875 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 |  |  | ADİLCEVAZ
6552 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:22 | 2014-02-01 22:08 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75722 | 0 | 0 |  |  | AHLAT
6554 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:26 | 2014-02-01 22:05 | 0.66139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66139 | 0 | 0 |  |  | GÜROYMAK
6559 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:37 | 2014-02-01 22:24 | 0.78194 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.2778 | 0 | 0 | 0 |  |  | HİZAN
6555 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:56 | 2014-02-01 23:15 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 |  |  | MERKEZ
6556 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 21:58 | 2014-02-01 22:34 | 0.58861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58861 | 0 | 0 |  |  | MUTKİ
6557 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMIŞLIKUYU 2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 22:01 | 2014-02-01 23:24 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 |  |  | TATVAN
6560 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 22:27 | 2014-02-01 22:51 | 0.39583 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 98.9583 | 0 | 0 |  |  | DÖRTDİVAN
6561 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ MODULER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 22:32 | 2014-02-01 23:14 | 0.71222 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.1222 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEREDE
6562 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21ATR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 22:38 | 2014-02-01 23:23 | 0.75167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7583 | 0 | 0 |  |  | GÖYNÜK
6563 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 23:00 | 2014-02-01 23:27 | 0.44667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44667 | 0 | 0 |  |  | KIBRISCIK
6564 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇİMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 23:13 | 2014-02-02 01:05 | 1.8736 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 936.8056 | 0 |  |  | MENGEN
6565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-01 23:35 | 2014-02-02 01:16 | 1.6858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6567 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN31 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 23:45 | 2014-02-02 00:30 | 0.75306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5061 | 0 | 0 |  |  | MUDURNU
6566 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21202 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-01 23:47 | 2014-02-02 00:38 | 0.84889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84889 | 0 | 0 |  |  | SEBEN
6568 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM1 DİKİLİTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 02:00 | 2014-02-02 02:58 | 0.96944 | 28 | 1750 | 5 | 0 | 27.1444 | 1696.5278 | 4.8472 | 0 |  |  | YENİÇAĞA
6569 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: STAD5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 02:53 | 2014-02-02 03:05 | 0.18778 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.5067 | 0 | 0 |  |  | ALTINYAYLA
6570 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 05:32 | 2014-02-02 06:37 | 1.0914 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4569 | 0 | 0 |  |  | AĞLASUN
11317 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 07:01 | 2014-02-02 13:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1350 |  |  | BUCAK
11545 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 07:01 | 2014-02-02 14:11 | 7.1667 | 0 | 0 | 4 | 202 | 0 | 0 | 28.6667 | 1447.6667 |  |  | GÖLHİSAR
6571 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 IM: İM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 07:22 | 2014-02-02 08:25 | 1.0503 | 350 | 0 | 0 | 0 | 367.5972 | 0 | 0 | 0 |  |  | KARAMANLI
6572 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 07:36 | 2014-02-02 08:37 | 1.025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEMER
6575 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 08:01 | 2014-02-02 12:01 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11162 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: VEYSEL KARANI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 08:01 | 2014-02-02 16:01 | 8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 |  |  | TEFENNİ
6573 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 08:20 | 2014-02-02 09:40 | 1.3292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6458 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLOVA
6574 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 08:21 | 2014-02-02 09:46 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDIR
6576 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 12:01 | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİKÇİ
6577 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TURKISTAN CAMI TR 2.16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKORHAN
6580 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 12:47 | 3.7667 | 150 | 2000 | 100 | 1250 | 565 | 7533.3333 | 376.6667 | 4708.3333 |  |  | GEMLİK
6582 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: Fider 3 SANAYİ TM: EREĞLİ TM TR: EREGLI1024 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 10:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | GÜRSU
6595 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM 25A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 11:01 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | HARMANCIK
6604 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YESILOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | KARACABEY
6626 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | KELES
6921 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | KESTEL
6922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | MUDANYA
10800 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR TR 62 - KUCUK AVSAR1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 11:00 | 1.9836 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 991.8056 | 0 | 0 |  |  | MUSTAFAKEMALPAŞA
10805 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | NİLÜFER
11173 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: IHLARA KÖK A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 14:01 | 5 | 0 | 2000 | 50 | 200 | 0 | 10000 | 250 | 1000 |  |  | ORHANELİ
11601 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:01 | 2014-02-02 15:01 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 |  |  | ORHANGAZİ
6579 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:14 | 2014-02-02 13:28 | 4.2319 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 190.4375 | 0 | 0 |  |  | OSMANGAZİ
6578 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:15 | 2014-02-02 10:10 | 0.92306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92306 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
6581 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-2 PAZAR YERI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:21 | 2014-02-02 10:43 | 1.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 0 | 0 |  |  | YILDIRIM
11061 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KARAYER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:31 | 2014-02-02 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | İNEGÖL
11165 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 09:31 | 2014-02-02 14:31 | 5 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 |  |  | İZNİK
6583 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:32 | 2014-02-02 09:59 | 0.43861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43861 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
6584 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: YENIYAPAN1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG PANO DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:33 | 2014-02-02 18:51 | 9.2858 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 696.4375 |  |  | BAYRAMİÇ
6586 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:34 | 2014-02-02 11:49 | 2.2544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 |  |  | BOZCAADA
6585 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:34 | 2014-02-02 10:25 | 0.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | BİGA
6587 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADAG7 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:46 | 2014-02-02 10:45 | 0.9775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9325 | 0 | 0 |  |  | ECEABAT
6588 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 09:54 | 2014-02-02 11:16 | 1.3719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8597 | 0 | 0 |  |  | EZİNE
6589 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - KAZANCI2 KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 2 | 1418 | 15 | 2728 | 10 | 7090 | 75 | 13640 |  |  | GELİBOLU
6591 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEADA
6592 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK16 TR - ERMENEK30 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | LAPSEKİ
6597 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: 58 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 14:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |  |  | MERKEZ
6607 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: Fider 3 SANAYİ TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 13:48 | 3.7833 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 132.4167 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
6629 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: A24 4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  |  | ÇAN
6636 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FEVZI CAKMAK15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | ATKARACALAR
10796 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMÖREN
10797 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YASAR AZGIN 28 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  | ELDİVAN
10798 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SANAI YAGCI 21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  | ILGAZ
11253 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 10:01 | 2014-02-02 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 950 |  |  | KIZILIRMAK
6590 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 10:09 | 2014-02-02 11:58 | 1.8186 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2792 | 0 | 0 |  |  | KORGUN
6593 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: ARIFCESUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 10:24 | 2014-02-02 12:21 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 40.8858 |  |  | KURŞUNLU
6594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 16TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 10:32 | 2014-02-02 11:10 | 0.62722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6596 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:10 | 2014-02-02 12:31 | 1.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3542 | 0 | 0 |  |  | ORTA
6600 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAYAVSAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:14 | 2014-02-02 14:14 | 2.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9978 | 0 | 0 |  |  | YAPRAKLI
6598 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:15 | 2014-02-02 11:45 | 0.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEŞ
6599 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:17 | 2014-02-02 13:26 | 2.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1478 | 0 | 0 |  |  | ŞABANÖZÜ
6601 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:23 | 2014-02-02 12:39 | 1.2681 | 80 | 0 | 0 | 0 | 101.4444 | 0 | 0 | 0 |  |  | ALACA
6602 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:25 | 2014-02-02 15:01 | 3.6008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6008 |  |  | BAYAT
6924 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: ASAGİ ODEMİSLİ TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 11:31 | 2014-02-02 13:01 | 1.5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZKALE
6603 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 11:57 | 2014-02-02 13:51 | 1.8947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 |  |  | DODURGA
6609 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 12:01 | 2014-02-02 16:13 | 4.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 0 |  |  | KARGI
6612 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELILER5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 12:01 | 2014-02-02 15:01 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | LAÇİN
11063 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 12:01 | 2014-02-02 13:01 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |  |  | MECİTÖZÜ
6605 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 12:04 | 2014-02-02 14:16 | 2.1958 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5875 |  |  | MERKEZ
6606 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACÖREN KÖYÜ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 12:11 | 2014-02-02 13:42 | 1.5294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
6608 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU65 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 12:26 | 2014-02-02 13:44 | 1.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2878 | 0 | 0 |  |  | OSMANCIK
6625 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM TR: KOMSAN IS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 12:31 | 2014-02-02 15:31 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |  |  | OĞUZLAR
6610 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 12:37 | 2014-02-02 13:55 | 1.2906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0 |  |  | SUNGURLU
6611 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 12:41 | 2014-02-02 13:43 | 1.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 |  |  | UĞURLUDAĞ
6614 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:21 | 2014-02-02 13:55 | 0.56083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56083 | 0 | 0 |  |  | İSKİLİP
6613 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:22 | 2014-02-02 14:05 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0 |  |  | ACIPAYAM
6615 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIBELEN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:23 | 2014-02-02 14:52 | 1.4917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 |  |  | PAMUKKALE
6616 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:24 | 2014-02-02 15:42 | 2.2939 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 114.6944 | 0 |  |  | BABADAĞ
11497 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: SAZLIPINAR Y.H. MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 13:31 | 2014-02-02 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 |  |  | BAKLAN
6617 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:47 | 2014-02-02 14:16 | 0.49028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49028 | 0 | 0 |  |  | BEKİLLİ
6618 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: HIMMETUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:54 | 2014-02-02 14:38 | 0.73222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73222 |  |  | BEYAĞAÇ
6619 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 13:58 | 2014-02-02 15:37 | 1.6453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6453 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
6620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YILANGOMU SARNIC YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:01 | 2014-02-02 17:24 | 3.3958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 |  |  | BULDAN
6621 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:01 | 2014-02-02 14:35 | 0.56417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56417 | 0 | 0 |  |  | GÜNEY
6622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:04 | 2014-02-02 14:43 | 0.63528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1764 | 0 |  |  | HONAZ
6623 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: CÜCÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:22 | 2014-02-02 17:08 | 2.775 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 |  |  | KALE
6624 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BASGOTUREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:26 | 2014-02-02 15:29 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0492 |  |  | MERKEZ
6628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GAZI OSMAN PASA4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:50 | 2014-02-02 15:33 | 0.7275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7275 | 0 | 0 |  |  | SARAYKÖY
6627 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 14:53 | 2014-02-02 15:25 | 0.53833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53833 | 0 | 0 |  |  | SERİNHİSAR
6630 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 15:00 | 2014-02-02 15:50 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 89.8206 |  |  | TAVAS
6631 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 15:05 | 2014-02-02 19:19 | 4.2289 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 845.7778 | 0 | 0 |  |  | ÇAL
6632 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 15:28 | 2014-02-02 17:38 | 2.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 0 | 0 |  |  | ÇAMELİ
6633 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 15:42 | 2014-02-02 17:31 | 1.8242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.0658 | 0 | 0 |  |  | ÇARDAK
6634 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 15:56 | 2014-02-02 18:11 | 2.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2472 | 0 | 0 |  |  | ÇİVRİL
6635 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:21 | 2014-02-02 17:02 | 0.68139 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.2208 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAĞLAR
6638 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:31 | 2014-02-02 17:22 | 0.8625 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.625 |  |  | BİSMİL
6637 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOLSUZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:40 | 2014-02-02 18:26 | 1.7572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7572 |  |  | DİCLE
6640 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: HUSREV1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:41 | 2014-02-02 17:47 | 1.1139 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27.8472 |  |  | ERGANİ
11312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-02-02 16:46 | 2014-02-02 17:56 | 1.1667 | 0 | 188 | 0 | 57 | 0 | 219.3333 | 0 | 66.5 |  |  | EĞİL
6641 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY49 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:48 | 2014-02-02 17:22 | 0.56694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56694 | 0 | 0 |  |  | HANİ
6639 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 16:50 | 2014-02-02 21:39 | 4.8128 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1732.6 | 0 | 0 |  |  | HAZRO
6642 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-02 17:01 | 2014-02-02 17:10 | 0.15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | KAYAPINAR
6643 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:11 | 2014-02-02 18:24 | 1.2042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.4292 | 0 | 0 |  |  | KOCAKÖY
6644 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:18 | 2014-02-02 17:42 | 0.39694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39694 | 0 | 0 |  |  | KULP
6645 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BUYUKHASLAMA2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:28 | 2014-02-02 20:50 | 3.3689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3689 | 0 | 0 |  |  | LİCE
6646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: Y.ACIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:31 | 2014-02-02 22:56 | 5.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4267 | 0 | 0 |  |  | SUR
6647 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:31 | 2014-02-02 18:18 | 0.77944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 0 | 0 |  |  | SİLVAN
6648 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:41 | 2014-02-02 18:25 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
6649 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 17:50 | 2014-02-02 19:12 | 1.3692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3692 | 0 | 0 |  |  | ÇERMİK
6650 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENI YAYLA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:02 | 2014-02-02 19:41 | 1.6436 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.4361 |  |  | ÇINAR
6651 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HASANKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:17 | 2014-02-02 18:58 | 0.685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0 |  |  | ÇÜNGÜŞ
6652 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:19 | 2014-02-02 19:11 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0 |  |  | ENEZ
6653 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU1 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:23 | 2014-02-02 20:35 | 2.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2142 | 0 | 0 |  |  | HAVSA
6654 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:27 | 2014-02-02 19:26 | 0.97722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97722 |  |  | KEŞAN
6655 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:40 | 2014-02-02 19:12 | 0.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | LALAPAŞA
6656 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:45 | 2014-02-02 20:30 | 1.7506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 18:52 | 2014-02-02 19:48 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93694 | 0 | 0 |  |  | MERİÇ
6658 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:09 | 2014-02-02 20:00 | 0.83583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 |  |  | SÜLOĞLU
6659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:20 | 2014-02-02 19:48 | 0.46333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46333 | 0 | 0 |  |  | UZUNKÖPRÜ
6660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3D 3/BTR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:27 | 2014-02-02 19:55 | 0.46472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.2361 | 0 | 0 |  |  | İPSALA
6661 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:32 | 2014-02-02 20:11 | 0.64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 0 |  |  | ALACAKAYA
6662 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:36 | 2014-02-02 20:52 | 1.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2697 | 0 | 0 |  |  | ARICAK
6663 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1422 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:41 | 2014-02-02 20:53 | 1.1942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1942 | 0 | 0 |  |  | AĞIN
6664 | 1 | KONYA | MERAM | DM: DM 23 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 19:43 | 2014-02-02 20:47 | 1.0769 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7694 | 0 | 0 | 0 |  |  | BASKİL
6665 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 20:29 | 2014-02-02 21:44 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2481 | 0 | 0 |  |  | KARAKOÇAN
6666 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KESİK KÖPRÜ MODÜLER - KARABOĞAZ MODÜLER TM: PETLAS TM Kök: K.KARABEKIR YESILHATSULAMA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 20:36 | 2014-02-02 22:25 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 546.3333 |  |  | KEBAN
6667 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 21:24 | 2014-02-02 21:49 | 0.41556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.3111 | 0 | 0 |  |  | KOVANCILAR
6668 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 21:36 | 2014-02-02 21:55 | 0.31778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0 |  |  | MADEN
6669 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 21:42 | 2014-02-02 23:06 | 1.3936 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.9042 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6670 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI02 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 22:24 | 2014-02-03 01:52 | 3.4733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.8333 | 0 | 0 |  |  | PALU
6671 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH32 TR 250 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 23:07 | 2014-02-02 23:26 | 0.31611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 0 |  |  | SİVRİCE
6672 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH44 TR 400 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 23:23 | 2014-02-02 23:45 | 0.36944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36944 | 0 | 0 |  |  | KEMAH
6673 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: NURGUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-02 23:24 | 2014-02-02 23:55 | 0.51333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 |  |  | KEMALİYE
6674 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 23:33 | 2014-02-03 01:23 | 1.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8414 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6675 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-02 23:46 | 2014-02-03 00:21 | 0.59083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59083 | 0 | 0 |  |  | OTLUKBELİ
6676 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-80 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 00:21 | 2014-02-03 00:43 | 0.37306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37306 | 0 | 0 |  |  | REFAHİYE
6677 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: KALSİTÇİLER TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-03 01:32 | 2014-02-03 03:53 | 2.3561 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.5611 | 0 |  |  | TERCAN
6678 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 04:53 | 2014-02-03 05:33 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRLI
6680 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR10 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 06:37 | 2014-02-03 09:34 | 2.9533 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 82.6933 | 0 | 0 |  |  | ÜZÜMLÜ
6679 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 07:07 | 2014-02-03 07:55 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0 |  |  | İLİÇ
6686 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:01 | 2014-02-03 12:01 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |  |  | AZİZİYE
6955 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:01 | 2014-02-03 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | AŞKALE
6979 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: YELEK4 TR-S.MERYEMKESİ1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:01 | 2014-02-03 16:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1200 |  |  | HINIS
6683 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:19 | 2014-02-03 08:44 | 0.41222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 0 | 0 | 0 |  |  | HORASAN
6684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:24 | 2014-02-03 08:46 | 0.36194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 0 |  |  | KARAYAZI
6685 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: OZYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:30 | 2014-02-03 09:46 | 1.2639 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.5833 |  |  | KARAÇOBAN
10801 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:31 | 2014-02-03 14:01 | 5.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  |  | KÖPRÜKÖY
10802 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI2 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:31 | 2014-02-03 14:01 | 5.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 |  |  | NARMAN
11352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ARAPLAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 08:31 | 2014-02-03 16:01 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |  | OLTU
6687 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:41 | 2014-02-03 12:10 | 3.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4781 | 0 | 0 |  |  | OLUR
6688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN28 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:49 | 2014-02-03 09:17 | 0.45389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45389 | 0 | 0 |  |  | PALANDÖKEN
6689 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:50 | 2014-02-03 10:07 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 |  |  | PASİNLER
6690 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURUNKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 08:58 | 2014-02-03 11:49 | 2.8611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7222 |  |  | PAZARYOLU
6691 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TURKISTAN CAMI TR 2.16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 |  |  | TEKMAN
6693 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  | TORTUM
6729 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 |  |  | UZUNDERE
6755 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 16:01 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  | YAKUTİYE
6758 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KESLIK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:16 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | ÇAT
6760 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | İSPİR
7049 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUYUKKAYAPA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335 |  |  | ŞENKAYA
10818 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: KIRELİ KÖK 2 - ÇAVUŞ1 TR TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | ALPU
10951 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 435 |  |  | BEYLİKOVA
11275 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 3 | 7 | 225 | 0 | 15 | 35 | 1125 | 0 |  |  | GÜNYÜZÜ
11310 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 15:01 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |  |  | HAN
11358 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F2 Turgut TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 0 | 0 |  |  | MAHMUDİYE
11367 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HARUNLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 14:01 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0 |  |  | MİHALGAZİ
11534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:01 | 2014-02-03 12:01 | 3 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 201 | 141 |  |  | MİHALIÇÇIK
6692 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KALEBALTA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:02 | 2014-02-03 10:48 | 1.7678 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 |  |  | ODUNPAZARI
6695 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:09 | 2014-02-03 11:01 | 1.8703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8703 | 0 | 0 |  |  | SARICAKAYA
6696 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PIRLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:12 | 2014-02-03 10:02 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1514 |  |  | SEYİTGAZİ
6698 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MEZARLIK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:21 | 2014-02-03 16:01 | 6.6667 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 |  |  | SİVRİHİSAR
6706 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ADABAG1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:21 | 2014-02-03 09:41 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 |  |  | TEPEBAŞI
6697 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:22 | 2014-02-03 10:42 | 1.3278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2778 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTELER
6704 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:23 | 2014-02-03 12:38 | 3.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2519 | 0 | 0 |  |  | İNÖNÜ
6700 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-71 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:26 | 2014-02-03 10:51 | 1.4164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4164 | 0 | 0 |  |  | ARABAN
6699 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:26 | 2014-02-03 10:02 | 0.60444 | 5 | 25 | 0 | 0 | 3.0222 | 15.1111 | 0 | 0 |  |  | İSLAHİYE
6707 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:29 | 2014-02-03 09:49 | 0.33639 | 20 | 1480 | 0 | 0 | 6.7278 | 497.8556 | 0 | 0 |  |  | KARKAMIŞ
6701 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:30 | 2014-02-03 11:25 | 1.9192 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 105.5542 | 0 | 0 |  |  | NURDAĞI
6702 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:31 | 2014-02-03 16:01 | 6.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 0 | 0 |  |  | NİZİP
6725 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: DM8 S.EYYUBİ Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:31 | 2014-02-03 16:21 | 6.8333 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 512.5 | 0 |  |  | OĞUZELİ
7052 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: AKCAKENT DM-BOĞAZEVCİ KÖK TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:31 | 2014-02-03 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 4.5 | 675 |  |  | YAVUZELİ
11166 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:31 | 2014-02-03 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 395 |  |  | ŞAHİNBEY
6703 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:36 | 2014-02-03 10:56 | 1.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3375 | 0 | 0 |  |  | ŞEHİTKAMİL
6705 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:36 | 2014-02-03 11:19 | 1.7156 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.5867 |  |  | ALUCRA
6708 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:39 | 2014-02-03 13:09 | 3.5086 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 70.1722 |  |  | BULANCAK
6709 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK ESKI KOY1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:44 | 2014-02-03 11:40 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9292 |  |  | DERELİ
11357 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 09:46 | 2014-02-03 14:46 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  | DOĞANKENT
6712 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-116 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:49 | 2014-02-03 14:31 | 4.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6956 | 0 | 0 |  |  | ESPİYE
6710 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DUMLUGOZE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:50 | 2014-02-03 13:02 | 3.1986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1986 |  |  | EYNESİL
6713 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:52 | 2014-02-03 10:06 | 0.23806 | 20 | 1480 | 0 | 0 | 4.7611 | 352.3222 | 0 | 0 |  |  | GÖRELE
6711 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 09:52 | 2014-02-03 18:07 | 8.2525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.505 | 0 | 0 |  |  | GÜCE
6694 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 15:01 | 5 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 0 |  |  | KEŞAP
6715 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 13:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 605.6667 |  |  | MERKEZ
6727 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 15:01 | 5 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 0 |  |  | PİRAZİZ
6767 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 15:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |  |  | TİREBOLU
11107 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | YAĞLIDERE
11141 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 15:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | ÇAMOLUK
11254 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:01 | 2014-02-03 10:21 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |  | ÇANAKÇI
6714 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:07 | 2014-02-03 10:53 | 0.76972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76972 |  |  | ŞEBİNKARAHİSAR
6717 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:10 | 2014-02-03 10:31 | 0.35778 | 20 | 1480 | 0 | 0 | 7.1556 | 529.5111 | 0 | 0 |  |  | KELKİT
6716 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: YENIYAPAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:15 | 2014-02-03 12:53 | 2.6303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6303 | 0 | 0 |  |  | KÖSE
6720 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:19 | 2014-02-03 14:16 | 3.9439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 |  |  | KÜRTÜN
6718 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: TEPESİDELİK KÖK-KESİKKÖPRÜ MODÜLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:30 | 2014-02-03 11:32 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 305.25 |  |  | MERKEZ
10806 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR TR 12 - BEYŞEHİR TR 67 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 10:31 | 2014-02-03 14:01 | 3.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 |  |  | TORUL
6719 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:35 | 2014-02-03 14:12 | 3.6217 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1647.8583 | 0 | 0 |  |  | ŞİRAN
6721 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:38 | 2014-02-03 11:43 | 1.0808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2125 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6723 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:38 | 2014-02-03 12:29 | 1.8544 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2722 | 0 | 0 |  |  | YÜKSEKOVA
6722 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KUCUK SINAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:42 | 2014-02-03 12:53 | 2.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0 |  |  | ÇUKURCA
6724 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:44 | 2014-02-03 14:26 | 3.7053 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1852.6389 | 0 | 0 |  |  | ŞEMDİNLİ
6726 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 10:55 | 2014-02-03 11:51 | 0.93361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93361 | 0 | 0 |  |  | ALTINÖZÜ
6728 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:08 | 2014-02-03 11:47 | 0.64306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8583 | 0 | 0 |  |  | BELEN
6730 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:27 | 2014-02-03 13:12 | 1.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7481 | 0 | 0 |  |  | DÖRTYOL
6739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:30 | 2014-02-03 14:17 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7711 |  |  | ERZİN
6731 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: A.ACIKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:38 | 2014-02-03 15:18 | 3.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6708 | 0 | 0 |  |  | HASSA
6732 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:39 | 2014-02-03 12:32 | 0.8825 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.65 |  |  | KIRIKHAN
6733 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:50 | 2014-02-03 12:51 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 |  |  | KUMLU
6734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GALERİCİLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:50 | 2014-02-03 12:37 | 0.77944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77944 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6736 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:56 | 2014-02-03 13:19 | 1.3892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7242 | 0 | 0 |  |  | REYHANLI
6735 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ELMACIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 11:56 | 2014-02-03 13:04 | 1.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 |  |  | SAMANDAĞ
6738 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 12:01 | 2014-02-03 16:02 | 4.0167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88.3667 | 0 | 0 |  |  | YAYLADAĞI
6740 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 12:01 | 2014-02-03 14:01 | 2 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  | İSKENDERUN
10743 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:01 | 2014-02-03 15:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | AKSU
6737 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:01 | 2014-02-03 15:32 | 3.5108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.1083 | 0 | 0 |  |  | ATABEY
6741 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:19 | 2014-02-03 13:01 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 |  |  | EĞİRDİR
6742 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:25 | 2014-02-03 18:27 | 6.0375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0375 | 0 | 0 |  |  | GELENDOST
6743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKCAKENT TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:26 | 2014-02-03 14:10 | 1.7269 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.2694 | 0 | 0 |  |  | GÖNEN
6744 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:35 | 2014-02-03 13:06 | 0.51556 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7778 | 0 | 0 | 0 |  |  | KEÇİBORLU
6745 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: TEPESİDELİK KÖK-KESİKKÖPRÜ MODÜLER TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:47 | 2014-02-03 15:09 | 2.3631 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 127.605 |  |  | MERKEZ
6746 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM TR: DAVUTLAR2 TR Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:56 | 2014-02-03 14:09 | 1.2222 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 36.6667 | 0 |  |  | SENİRKENT
6748 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 12:58 | 2014-02-03 14:48 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8344 |  |  | SÜTÇÜLER
7093 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:01 | 2014-02-03 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0 |  |  | ULUBORLU
10952 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:01 | 2014-02-03 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 338 |  |  | YALVAÇ
10967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SAĞIRKARACA KÖK - EKECIKTOL1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SAĞIRGARACA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:01 | 2014-02-03 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 |  |  | YENİŞARBADEMLİ
10968 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SAĞIRKARACA KÖK - SAGIRKARACA1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: SAĞIRGARACA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:01 | 2014-02-03 17:01 | 4 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 0 | 8 | 1212 |  |  | ŞARKİKARAAĞAÇ
6753 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ESKİ KÖMÜRCÜ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:31 | 2014-02-03 14:51 | 1.3333 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6667 | 0 |  |  | AKDENİZ
11535 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 13:31 | 2014-02-03 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 | 0 | 167.5 | 117.5 |  |  | ANAMUR
6765 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 13:44 | 2014-02-03 15:12 | 1.4633 | 50 | 2000 | 50 | 900 | 73.1667 | 2926.6667 | 73.1667 | 1317 |  |  | AYDINCIK
6751 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 13:48 | 2014-02-03 14:31 | 0.7175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7175 | 0 | 0 | 0 |  |  | BOZYAZI
6750 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20505 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 13:51 | 2014-02-03 16:58 | 3.1239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4956 | 0 | 0 |  |  | ERDEMLİ
10808 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - AGILONU1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 14:01 | 2014-02-03 17:01 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  | GÜLNAR
10860 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 14:01 | 2014-02-03 17:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  | MEZİTLİ
6752 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHBEDRETTIN MH23 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:06 | 2014-02-03 15:01 | 0.90694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90694 | 0 | 0 |  |  | MUT
6754 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:08 | 2014-02-03 15:48 | 1.6658 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3292 | 0 | 0 |  |  | SİLİFKE
6756 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:19 | 2014-02-03 15:16 | 0.95694 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.1389 |  |  | TARSUS
6757 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:20 | 2014-02-03 15:05 | 0.76139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 |  |  | TOROSLAR
6759 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:39 | 2014-02-03 17:05 | 2.4325 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 418.39 | 4.865 | 0 |  |  | YENİŞEHİR
6761 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:41 | 2014-02-03 16:11 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5042 |  |  | ÇAMLIYAYLA
6762 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR14 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:49 | 2014-02-03 15:29 | 0.67611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67611 | 0 | 0 |  |  | ADALAR
6768 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:50 | 2014-02-03 17:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | ARNAVUTKÖY
6763 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SEHIR-6 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:52 | 2014-02-03 17:32 | 2.6581 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 797.4167 | 0 | 0 |  |  | ATAŞEHİR
6766 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 14:57 | 2014-02-03 15:31 | 0.55778 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 223.1111 | 0 | 0 |  |  | AVCILAR
10953 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-03 15:01 | 2014-02-03 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 470 |  |  | BAHÇELİEVLER
6769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-2 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:27 | 2014-02-03 17:08 | 1.6814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.7697 | 0 | 0 |  |  | BAKIRKÖY
6773 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:30 | 2014-02-03 17:24 | 1.9058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5875 | 0 | 0 |  |  | BAYRAMPAŞA
6770 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:32 | 2014-02-03 16:23 | 0.84194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8389 | 0 | 0 |  |  | BAĞCILAR
6771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 10 (SİLLE BAĞLARI 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:38 | 2014-02-03 18:45 | 3.1147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1147 | 0 | 0 |  |  | BAŞAKŞEHİR
6772 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:43 | 2014-02-03 17:41 | 1.9742 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.4833 | 0 | 0 |  |  | BEYKOZ
6774 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARATEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 15:59 | 2014-02-03 16:39 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | BEYLİKDÜZÜ
6775 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ESENTEPE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:19 | 2014-02-03 17:08 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 |  |  | BEYOĞLU
6776 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YELLICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:29 | 2014-02-03 17:30 | 1.0203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 |  |  | BEŞİKTAŞ
6777 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1035 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:36 | 2014-02-03 17:27 | 0.85444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85444 | 0 | 0 |  |  | BÜYÜKÇEKMECE
6778 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:37 | 2014-02-03 17:01 | 0.41111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0 |  |  | ESENLER
6779 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR4 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:38 | 2014-02-03 19:14 | 2.5931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5931 | 0 | 0 |  |  | ESENYURT
6781 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: AKYAMAC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:48 | 2014-02-03 18:29 | 1.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0 | 0 |  |  | EYÜP
6780 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 16:57 | 2014-02-03 17:56 | 0.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9875 | 0 | 0 |  |  | FATİH
6783 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:07 | 2014-02-03 18:26 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 |  |  | GAZİOSMANPAŞA
6782 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:08 | 2014-02-03 17:56 | 0.81167 | 0 | 200 | 20 | 0 | 0 | 162.3333 | 16.2333 | 0 |  |  | GÜNGÖREN
6784 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:12 | 2014-02-03 18:42 | 1.4975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.995 | 0 | 0 |  |  | KADIKÖY
6813 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: PINARBAŞI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:14 | 2014-02-03 19:13 | 1.9897 | 0 | 510 | 50 | 90 | 0 | 1014.7583 | 99.4861 | 179.075 |  |  | KARTAL
6785 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:19 | 2014-02-03 18:49 | 1.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4894 | 0 | 0 |  |  | KAĞITHANE
6786 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:22 | 2014-02-03 22:48 | 5.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 |  |  | KÜÇÜKÇEKMECE
6787 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:22 | 2014-02-03 19:19 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 |  |  | MALTEPE
6789 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:34 | 2014-02-03 17:57 | 0.37778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8889 | 0 | 0 |  |  | PENDİK
6788 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:36 | 2014-02-03 18:06 | 0.50417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50417 | 0 | 0 |  |  | SANCAKTEPE
6790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EROZYON TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:36 | 2014-02-03 19:02 | 1.4347 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8.6083 | 8.6083 |  |  | SARIYER
6791 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:46 | 2014-02-03 18:03 | 0.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 |  |  | SULTANBEYLİ
6792 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:50 | 2014-02-03 19:05 | 1.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 0 |  |  | SULTANGAZİ
6797 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ISHAKLI1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 17:56 | 2014-02-03 20:05 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6089 |  |  | SİLİVRİ
6793 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:20 | 2014-02-03 19:06 | 0.76472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76472 | 0 | 0 |  |  | TUZLA
6795 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:25 | 2014-02-03 20:16 | 1.8517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8517 |  |  | ZEYTİNBURNU
6794 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:31 | 2014-02-03 19:45 | 1.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 |  |  | ÇATALCA
6796 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:42 | 2014-02-03 18:51 | 0.15056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15056 |  |  | ÇEKMEKÖY
6798 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:48 | 2014-02-03 20:22 | 1.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5664 | 0 | 0 |  |  | ÜMRANİYE
6799 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:51 | 2014-02-03 19:26 | 0.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 |  |  | ÜSKÜDAR
6800 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 18:57 | 2014-02-03 20:40 | 1.7203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7203 | 0 | 0 |  |  | ŞİLE
6801 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK45 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 19:11 | 2014-02-03 20:08 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0 |  |  | ŞİŞLİ
6802 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ÇEŞMELI SEBİL KÖK TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 19:16 | 2014-02-03 21:28 | 2.2022 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2022 | 0 | 2.2022 |  |  | ALİAĞA
6803 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 19:26 | 2014-02-03 20:10 | 0.73694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73694 | 0 | 0 |  |  | BALÇOVA
6804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 19:27 | 2014-02-03 21:14 | 1.7856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7856 | 0 | 0 |  |  | BAYINDIR
6805 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 20:46 | 2014-02-03 22:25 | 1.6386 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.3861 | 0 |  |  | BAYRAKLI
6806 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 20:52 | 2014-02-03 21:31 | 0.65056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65056 | 0 | 0 |  |  | BERGAMA
6807 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 20:53 | 2014-02-03 22:07 | 1.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 |  |  | BEYDAĞ
6808 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 21:29 | 2014-02-03 22:18 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0 |  |  | BORNOVA
6809 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ZENGEN4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 21:35 | 2014-02-03 23:09 | 1.5586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5586 |  |  | BUCA
6810 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: BALCILAR DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 22:23 | 2014-02-03 23:15 | 0.86 | 3 | 2373 | 4 | 681 | 2.58 | 2040.78 | 3.44 | 585.66 |  |  | DİKİLİ
6811 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YORGANCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-03 22:41 | 2014-02-04 00:18 | 1.6178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 |  |  | FOÇA
6812 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR12 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-03 23:26 | 2014-02-04 00:31 | 1.0956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9556 | 0 | 0 |  |  | GAZİEMİR
6838 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: EVSIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 00:01 | 2014-02-04 08:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 1264 |  |  | GÜZELBAHÇE
6814 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İM7-KEYKUBAT1 TR TM: KONYA-3 TM IM: İM-7-KARAKAYIŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 01:39 | 2014-02-04 03:22 | 1.7189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1889 | 0 | 0 |  |  | KARABAĞLAR
6815 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 06:49 | 2014-02-04 07:44 | 0.92222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92222 | 0 | 0 |  |  | KARABURUN
6816 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 07:01 | 2014-02-04 10:33 | 3.5353 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1060.5833 |  |  | KARŞIYAKA
6817 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 07:31 | 2014-02-04 08:36 | 1.0867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0 |  |  | KEMALPAŞA
6823 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 08:01 | 2014-02-04 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 188 |  |  | KINIK
7103 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 08:01 | 2014-02-04 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | KONAK
7175 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-YELEK1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 08:01 | 2014-02-04 17:01 | 9 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 360 | 0 | 720 |  |  | KİRAZ
6821 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: DOKUZYOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 08:23 | 2014-02-04 09:24 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 |  |  | MENDERES
10803 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: GOCERI3 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 08:31 | 2014-02-04 16:01 | 7.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 |  |  | MENEMEN
11353 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 08:31 | 2014-02-04 16:01 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |  | NARLIDERE
6822 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1012 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 08:35 | 2014-02-04 09:19 | 0.72694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72694 | 0 | 0 |  |  | SEFERİHİSAR
6824 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM-26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 15:41 | 6.6667 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | SELÇUK
6825 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | TORBALI
6832 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 16:01 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | TİRE
6842 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 15:21 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 950 |  |  | URLA
6858 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 13:59 | 4.9667 | 10 | 0 | 0 | 50 | 49.6667 | 0 | 0 | 248.3333 |  |  | ÇEŞME
6869 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: OYMALI KÖK-TASBUDAK1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: OYMALI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | ÇİĞLİ
6872 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 635 |  |  | ÖDEMİŞ
6874 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 16:01 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |  |  | AKYAKA
7176 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUCUKKAYAPA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | ARPAÇAY
7195 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |  |  | DİGOR
10859 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:31 | 5.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 |  |  | KAĞIZMAN
10954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 744 |  |  | MERKEZ
10969 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KARAÇAYIR KÖK - KOYAK1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAÇAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 426 |  |  | SARIKAMIŞ
11311 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 15:01 | 6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 |  |  | SELİM
11316 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASTALAR YAYLASI TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | SUSUZ
11445 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN12 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:01 | 2014-02-04 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | ABANA
6827 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARI CIGIL3 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 09:13 | 2014-02-04 11:49 | 2.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5969 | 0 | 0 |  |  | ARAÇ
6828 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 09:16 | 2014-02-04 09:49 | 0.55806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55806 | 0 | 0 |  |  | AZDAVAY
6830 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: SARIYAHSI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 09:19 | 2014-02-04 09:47 | 0.46528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 |  |  | AĞLI
6831 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 09:29 | 2014-02-04 10:22 | 0.88306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88306 | 0 | 0 |  |  | BOZKURT
6819 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KESLIK YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | CİDE
6833 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM TR: KIZILOREN2 TR DM: DM8 S.EYYUBİ Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 16:01 | 6.5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | DADAY
6834 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 16:26 | 6.9167 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 560.25 | 0 | 0 |  |  | DEVREKANİ
7213 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | DOĞANYURT
10970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KARAÇAYIR KÖK - BORUCU1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAÇAYIR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 370 |  |  | HANÖNÜ
11167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KIRKOBA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | KÜRE
11305 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: HIDIRLI KÖK - ISAKLIKARAPINAR1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: HIDIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:31 | 2014-02-04 11:30 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49.5833 |  |  | MERKEZ
11359 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 09:46 | 2014-02-04 14:46 | 5 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 250 | 500 |  |  | PINARBAŞI
6826 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: HİSARLIK 1 TR-HİSARLIK2 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: HİSARLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 622 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 0 | 0 |  |  | SEYDİLER
6829 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  |  | TAŞKÖPRÜ
6846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM Kök: GÖZTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 14:01 | 4 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 200 | 400 |  |  | TOSYA
6875 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | ÇATALZEYTİN
10799 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 185 | 0 | 0 | 75 | 925 |  |  | İHSANGAZİ
11108 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | İNEBOLU
11142 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 |  |  | ŞENPAZAR
11255 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  | AKKIŞLA
11257 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 13:01 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 |  |  | BÜNYAN
11453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:01 | 2014-02-04 14:01 | 4 | 0 | 0 | 156 | 89 | 0 | 0 | 624 | 356 |  |  | DEVELİ
6837 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR13 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:08 | 2014-02-04 13:17 | 3.145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.9 |  |  | FELAHİYE
6835 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BALCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:09 | 2014-02-04 11:06 | 0.93972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6986 |  |  | HACILAR
6836 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:10 | 2014-02-04 10:42 | 0.53278 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 28.2372 | 0 | 0 |  |  | KOCASİNAN
6839 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 21TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:19 | 2014-02-04 11:06 | 0.79556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.8889 | 0 | 0 |  |  | MELİKGAZİ
6840 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI GARAJ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:27 | 2014-02-04 11:48 | 1.3447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 |  |  | PINARBAŞI
10809 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR TR 58 - BEYŞEHİR TR12 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 10:31 | 2014-02-04 13:01 | 2.5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 |  |  | SARIOĞLAN
6841 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASOGUT1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:41 | 2014-02-04 15:20 | 4.6481 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2403 |  |  | SARIZ
6843 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 10:44 | 2014-02-04 11:39 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861 |  |  | TALAS
6849 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 11:01 | 2014-02-04 16:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | TOMARZA
6844 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:07 | 2014-02-04 11:09 | 0.043889 | 500 | 0 | 0 | 0 | 21.9444 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHYALI
6845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:20 | 2014-02-04 17:46 | 6.4239 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128.4778 | 0 | 0 |  |  | YEŞİLHİSAR
6848 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:26 | 2014-02-04 13:20 | 1.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0 |  |  | ÖZVATAN
6847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:26 | 2014-02-04 13:47 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3403 | 0 | 0 |  |  | İNCESU
6850 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:38 | 2014-02-04 12:32 | 0.89167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.2917 | 0 | 0 |  |  | BABAESKİ
6851 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: CETMI2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 11:44 | 2014-02-04 12:10 | 0.43889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43889 | 0 | 0 |  |  | DEMİRKÖY
11160 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 11:46 | 2014-02-04 13:11 | 1.4167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 141.6667 | 0 | 0 |  |  | KOFÇAZ
6857 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BEYKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 12:01 | 2014-02-04 15:29 | 3.4667 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 169.8667 |  |  | LÜLEBURGAZ
6853 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HACIMEHMETLİ KÖK - PUSAT1 TR TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:08 | 2014-02-04 12:47 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58.375 |  |  | MERKEZ
6852 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:11 | 2014-02-04 12:32 | 0.34833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.7417 | 0 | 0 |  |  | PEHLİVANKÖY
6854 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:16 | 2014-02-04 12:43 | 0.43806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43806 | 0 | 0 |  |  | PINARHİSAR
10744 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:21 | 2014-02-04 15:21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | VİZE
6855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:23 | 2014-02-04 13:24 | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 |  |  | AKPINAR
6856 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:28 | 2014-02-04 12:29 | 0.030556 | 500 | 0 | 0 | 0 | 15.2778 | 0 | 0 | 0 |  |  | AKÇAKENT
6861 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ISAYAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 12:59 | 2014-02-04 15:59 | 2.9903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9903 |  |  | BOZTEPE
7292 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 13:01 | 2014-02-04 16:13 | 3.2003 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.0139 | 0 | 0 |  |  | KAMAN
10811 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ESKİ DM - BEYŞEHİR TR58 TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 13:01 | 2014-02-04 17:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
10955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 13:01 | 2014-02-04 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 536 |  |  | MUCUR
10971 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: AKIN MODÜLER KÖK - AKIN1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: AKIN MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 13:01 | 2014-02-04 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 528 |  |  | ÇİÇEKDAĞI
10972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 13:01 | 2014-02-04 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 1024 |  |  | BAŞİSKELE
6860 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:04 | 2014-02-04 14:52 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8044 | 0 | 0 |  |  | DARICA
6862 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KESIKKOPRU | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:20 | 2014-02-04 13:49 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 24.75 |  |  | DERİNCE
6863 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:20 | 2014-02-04 14:45 | 1.4203 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 160.4914 | 0 | 0 |  |  | DİLOVASI
6864 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:39 | 2014-02-04 15:04 | 1.4147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4147 | 0 | 0 |  |  | GEBZE
6865 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GOKHUYUK2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:40 | 2014-02-04 15:18 | 1.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6369 | 0 | 0 |  |  | GÖLCÜK
6866 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1095 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:43 | 2014-02-04 15:09 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4214 |  |  | KANDIRA
6868 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 13:55 | 2014-02-04 14:45 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0 |  |  | KARAMÜRSEL
6881 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 14:01 | 2014-02-04 17:01 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  | KARTEPE
6867 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: IBRAHIMPASA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 14:13 | 2014-02-04 16:10 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9514 |  |  | KÖRFEZ
6871 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 14:16 | 2014-02-04 15:11 | 0.92528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92528 |  |  | ÇAYIROVA
6870 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MANIFATURACILAR2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 14:46 | 2014-02-04 15:47 | 1.0158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0158 | 0 | 0 |  |  | İZMİT
10956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 15:01 | 2014-02-04 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 550 |  |  | AHIRLI
6873 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAKOVA KOYU4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:03 | 2014-02-04 16:16 | 1.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2122 | 0 | 0 |  |  | AKÖREN
6876 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI YESILHAT TR-4 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:15 | 2014-02-04 16:58 | 1.7139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.1389 |  |  | AKŞEHİR
6877 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:20 | 2014-02-04 17:40 | 2.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3364 | 0 | 0 |  |  | ALTINEKİN
6878 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:24 | 2014-02-04 15:59 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0 |  |  | BEYŞEHİR
6879 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SAZLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:38 | 2014-02-04 18:56 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.305 |  |  | BOZKIR
6880 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: ORHANIYE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:53 | 2014-02-04 16:17 | 0.40194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0 |  |  | CİHANBEYLİ
6882 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: KIZÖREN TM - TOPRAKLIK DM TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: KOÇAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 15:57 | 2014-02-04 19:27 | 3.485 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 0 | 104.55 | 174.25 |  |  | DERBENT
6884 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: IMAMIN YAYLASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:00 | 2014-02-04 17:08 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6542 |  |  | DEREBUCAK
6883 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:01 | 2014-02-04 17:16 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2567 | 0 | 0 |  |  | DOĞANHİSAR
6885 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:13 | 2014-02-04 16:37 | 0.39889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 |  |  | EMİRGAZİ
6887 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR35 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:26 | 2014-02-04 17:23 | 0.95639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95639 | 0 | 0 |  |  | EREĞLİ
6886 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:26 | 2014-02-04 19:29 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0453 |  |  | GÜNEYSINIR
6889 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:31 | 2014-02-04 17:11 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.8278 |  |  | HADİM
6888 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:35 | 2014-02-04 17:37 | 1.0403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0403 | 0 | 0 |  |  | HALKAPINAR
6890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NIHAT DAYANIK IOO TR 1.17 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 16:43 | 2014-02-04 17:10 | 0.44917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0 |  |  | HÜYÜK
6891 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:01 | 2014-02-04 17:23 | 0.37611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37611 | 0 | 0 |  |  | ILGIN
6892 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:07 | 2014-02-04 18:04 | 0.95194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.5194 | 0 | 0 |  |  | KADINHANI
11546 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 17:11 | 2014-02-04 17:36 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | KARAPINAR
6893 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:29 | 2014-02-04 18:41 | 1.2058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4117 | 0 | 0 |  |  | KARATAY
6894 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:37 | 2014-02-04 18:42 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 |  |  | KULU
6895 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GUCUNKAYA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:38 | 2014-02-04 20:18 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 |  |  | MERAM
6896 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YESILYURT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:42 | 2014-02-04 19:33 | 1.8397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0 |  |  | SARAYÖNÜ
6897 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SOYHAN1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:48 | 2014-02-04 18:26 | 0.63472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 31.7361 |  |  | SELÇUKLU
6898 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: DOĞANHİSAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 17:55 | 2014-02-04 18:20 | 0.40306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40306 | 0 | 0 |  |  | SEYDİŞEHİR
6899 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KILIÇLI | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 18:00 | 2014-02-04 19:04 | 1.0631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0631 |  |  | TAŞKENT
6900 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAĞI TR 10 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 18:06 | 2014-02-04 20:03 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 |  |  | TUZLUKÇU
6901 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: GOLHISAR TR3-49 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 18:44 | 2014-02-04 19:34 | 0.83417 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18.3517 | 0 | 0 |  |  | YALIHÜYÜK
6902 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 18:55 | 2014-02-04 19:43 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5722 |  |  | YUNAK
6903 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11101 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 19:19 | 2014-02-04 19:52 | 0.55222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55222 | 0 | 0 |  |  | ÇELTİK
6904 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-5 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 19:57 | 2014-02-04 20:18 | 0.34944 | 500 | 0 | 0 | 0 | 174.7222 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇUMRA
6905 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 20:36 | 2014-02-04 21:11 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0 |  |  | ALTINTAŞ
6907 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 20:55 | 2014-02-04 21:39 | 0.74 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 0 |  |  | ASLANAPA
6906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASMALI MESCID TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 20:58 | 2014-02-04 21:58 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99611 | 0 | 0 |  |  | DOMANİÇ
6908 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK58 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 21:09 | 2014-02-04 21:38 | 0.47556 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8533 | 0 | 0 |  |  | DUMLUPINAR
6909 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-04 21:21 | 2014-02-04 22:25 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0697 | 0 | 0 |  |  | EMET
6911 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 21:41 | 2014-02-04 21:59 | 0.2975 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4875 | 0 | 0 |  |  | GEDİZ
6910 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 21:43 | 2014-02-04 23:16 | 1.5494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 |  |  | HİSARCIK
6912 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34B | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 22:14 | 2014-02-04 23:07 | 0.87333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6913 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 22:25 | 2014-02-05 01:24 | 2.9858 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 223.9375 | 0 |  |  | PAZARLAR
11547 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-04 22:26 | 2014-02-04 22:41 | 0.25 | 500 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİMAV
6914 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-04 23:49 | 2014-02-05 09:56 | 10.1172 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 202.3444 | 0 |  |  | TAVŞANLI
11354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTAKONAK 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 00:01 | 2014-02-05 08:01 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | ÇAVDARHİSAR
6915 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 00:38 | 2014-02-05 02:54 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8083 |  |  | ŞAPHANE
11161 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 01:51 | 2014-02-05 02:06 | 0.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 |  |  | AKÇADAĞ
6916 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 02:02 | 2014-02-05 08:15 | 6.2089 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 5588 | 0 | 0 |  |  | ARAPGİR
6917 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 03:11 | 2014-02-05 03:49 | 0.62639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1319 | 0 | 0 |  |  | ARGUVAN
6919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 07:52 | 2014-02-05 08:26 | 0.56861 | 50 | 2000 | 100 | 850 | 28.4306 | 1137.2222 | 56.8611 | 483.3194 |  |  | BATTALGAZİ
6925 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 08:01 | 2014-02-05 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 288 |  |  | DARENDE
6962 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ANKARA YOLU22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 08:01 | 2014-02-05 10:01 | 2 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |  |  | DOĞANYOL
7352 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 08:01 | 2014-02-05 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | DOĞANŞEHİR
7374 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-SAVCILI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 08:01 | 2014-02-05 17:01 | 9 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 |  |  | HEKİMHAN
6920 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 08:08 | 2014-02-05 08:48 | 0.65917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0 | 0 |  |  | KALE
6958 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYH AHMET18 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 08:12 | 2014-02-05 11:57 | 3.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | KULUNCAK
6923 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 08:34 | 2014-02-05 11:00 | 2.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6927 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 08:55 | 2014-02-05 09:25 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | PÜTÜRGE
6926 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 15:01 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |  |  | YAZIHAN
6928 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 15:21 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 950 |  |  | YEŞİLYURT
6929 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |  |  | AHMETLİ
6951 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 16:01 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | AKHİSAR
7415 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: INAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | ALAŞEHİR
7539 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 14:01 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |  |  | DEMİRCİ
10820 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 17:01 | 8 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 0 |  |  | GÖLMARMARA
10957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 12:01 | 3 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 |  |  | GÖRDES
11277 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 14:01 | 5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 |  |  | KIRKAĞAÇ
11446 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | KULA
11536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:01 | 2014-02-05 12:01 | 3 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 0 | 81 | 99 |  |  | KÖPRÜBAŞI
6930 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:05 | 2014-02-05 10:21 | 1.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2603 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6932 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AGAC ISLERI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:13 | 2014-02-05 10:05 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85778 | 0 | 0 |  |  | SALİHLİ
6931 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:15 | 2014-02-05 09:42 | 0.46028 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 46.0278 | 0 | 0 |  |  | SARIGÖL
6933 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - AKINCILAR TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:16 | 2014-02-05 09:29 | 0.20444 | 0 | 620 | 180 | 50 | 0 | 126.7556 | 36.8 | 10.2222 |  |  | SARUHANLI
6934 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:21 | 2014-02-05 15:26 | 6.0833 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 444.0833 | 0 | 0 |  |  | SELENDİ
6935 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:26 | 2014-02-05 10:11 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74278 |  |  | SOMA
6946 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:31 | 2014-02-05 16:29 | 6.9667 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 215.9667 | 0 | 0 |  |  | TURGUTLU
7541 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:31 | 2014-02-05 17:01 | 7.5 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0 | 2625 | 0 | 2625 |  |  | AFŞİN
7543 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: AKCAKENT DM-GÜLLÜHÜYÜK1 TR TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:31 | 2014-02-05 11:30 | 1.9836 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1.9836 | 128.9347 |  |  | ANDIRIN
11168 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TASKESIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 09:31 | 2014-02-05 17:31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 688 |  |  | EKİNÖZÜ
6936 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:37 | 2014-02-05 18:36 | 8.9744 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 269.2333 | 0 | 0 |  |  | ELBİSTAN
6941 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 18 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BARA KISA DEVRESİ TEL DOLAŞIĞI-KABLO HASARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:43 | 2014-02-05 09:56 | 0.21861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21861 | 0 | 0 |  |  | GÖKSUN
6939 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:45 | 2014-02-05 11:29 | 1.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6938 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:45 | 2014-02-05 11:07 | 1.3611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3611 |  |  | NURHAK
6940 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:50 | 2014-02-05 10:12 | 0.37139 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 37.1389 | 0 | 0 |  |  | PAZARCIK
6942 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 Kök: ÇARDAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 09:59 | 2014-02-05 11:39 | 1.6625 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 407.3125 | 0 | 0 |  |  | TÜRKOĞLU
6937 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | ÇAĞLAYANCERİT
6949 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 635 |  |  | DARGEÇİT
6952 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: AKKİSE KÖK-AKKİSE1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: AHIRLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 962 | 0 | 0 | 0 | 4810 | 0 | 0 | 0 |  |  | DERİK
6981 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 2 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 |  |  | KIZILTEPE
6997 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 |  |  | MAZIDAĞI
10804 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: DSİ-2 (ALPHİNA) TM: GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | MERKEZ
11016 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: KIZIK YEŞİLHAT SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 14:01 | 4 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 52 | 60 |  |  | MİDYAT
11092 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | NUSAYBİN
11109 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | SAVUR
11143 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | YEŞİLLİ
11256 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  | ÖMERLİ
11258 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:01 | 2014-02-05 13:41 | 3.6667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0 |  |  | BODRUM
6943 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:02 | 2014-02-05 11:26 | 1.3992 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 139.9167 | 0 | 0 |  |  | DALAMAN
6944 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:05 | 2014-02-05 12:24 | 2.3183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.5917 | 0 | 0 |  |  | DATÇA
6945 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE 1 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:09 | 2014-02-05 11:19 | 1.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 0 |  |  | FETHİYE
6948 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI6 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:17 | 2014-02-05 12:35 | 2.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2994 | 0 | 0 |  |  | KAVAKLIDERE
6950 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:23 | 2014-02-05 11:09 | 0.77944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8972 | 0 | 0 |  |  | KÖYCEĞİZ
6954 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:31 | 2014-02-05 12:11 | 1.6667 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3333.3333 | 0 |  |  | MARMARİS
10812 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YESİLDAĞ KÖK - YEŞİLDAĞ3 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:31 | 2014-02-05 13:01 | 2.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11188 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 10:31 | 2014-02-05 15:01 | 4.5 | 0 | 0 | 27 | 127 | 0 | 0 | 121.5 | 571.5 |  |  | MİLAS
6953 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 10:51 | 2014-02-05 12:45 | 1.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9036 | 0 | 0 |  |  | ORTACA
6956 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:00 | 2014-02-05 11:40 | 0.6675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6675 | 0 | 0 |  |  | ULA
11147 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 11:01 | 2014-02-05 19:01 | 8 | 0 | 0 | 100 | 900 | 0 | 0 | 800 | 7200 |  |  | YATAĞAN
6957 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:01 | 2014-02-05 11:32 | 0.51472 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.8833 | 0 | 0 |  |  | BULANIK
6959 | 1 | KONYA | KULU | TR: SUKUR YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:12 | 2014-02-05 12:04 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6472 |  |  | HASKÖY
6960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:19 | 2014-02-05 16:57 | 5.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6417 | 0 | 0 |  |  | KORKUT
6961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 10TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:23 | 2014-02-05 17:43 | 6.3372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 95.0583 | 0 | 0 |  |  | MALAZGİRT
6963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:41 | 2014-02-05 13:17 | 1.6111 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.2778 | 0 |  |  | MERKEZ
6965 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:44 | 2014-02-05 14:48 | 3.0614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0614 |  |  | VARTO
11211 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 11:46 | 2014-02-05 12:16 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | ACIGÖL
6966 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:48 | 2014-02-05 13:04 | 1.2667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0 |  |  | AVANOS
6967 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 11:51 | 2014-02-05 13:07 | 1.2519 | 1000 | 5000 | 3000 | 6000 | 1251.9444 | 6259.7222 | 3755.8333 | 7511.6667 |  |  | DERİNKUYU
6419 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM Kök: BÜYÜKAŞLAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:01 | 2014-02-05 14:01 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 |  |  | GÜLŞEHİR
6964 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 12:01 | 2014-02-05 16:01 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 |  |  | HACIBEKTAŞ
6976 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 12:01 | 2014-02-05 15:25 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.4 |  |  | KOZAKLI
6968 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ZINCIRLIKUYU TR 2.19 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:05 | 2014-02-05 12:50 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
6969 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: KIRKIŞLA MONOBLOK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:07 | 2014-02-05 13:06 | 0.98667 | 12 | 215 | 54 | 0 | 11.84 | 212.1333 | 53.28 | 0 |  |  | ÜRGÜP
6971 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-56 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:07 | 2014-02-05 13:58 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 |  |  | ALTUNHİSAR
6970 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:09 | 2014-02-05 13:12 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 |  |  | BOR
6972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: ARMUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:14 | 2014-02-05 16:41 | 4.4414 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.6208 |  |  | MERKEZ
6973 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: PINARBAŞI TM: KONYA-3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:16 | 2014-02-05 12:52 | 0.61 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 0 | 9.15 | 18.3 |  |  | ULUKIŞLA
6975 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM TR: HURDACILAR3 TR DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 12:30 | 2014-02-05 13:07 | 0.61667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.3333 | 0 | 0 |  |  | ÇAMARDI
6978 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:43 | 2014-02-05 14:13 | 1.5006 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.0111 |  |  | ÇİFTLİK
6977 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:48 | 2014-02-05 14:11 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0 |  |  | AKKUŞ
6980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI MAL PAZARI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 12:50 | 2014-02-05 15:50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  | AYBASTI
7604 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 13:01 | 2014-02-05 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0 |  |  | FATSA
10813 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: YESİLDAĞ KÖK - YEŞİLDAĞ3 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 13:01 | 2014-02-05 17:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |  |  | GÖLKÖY
10958 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 13:01 | 2014-02-05 15:01 | 2 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 |  |  | GÜLYALI
6982 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 13:09 | 2014-02-05 13:30 | 0.35194 | 0 | 879 | 0 | 0 | 0 | 309.3592 | 0 | 0 |  |  | GÜRGENTEPE
6983 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CESMELISEBIL5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 13:24 | 2014-02-05 14:59 | 1.5694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 |  |  | KABADÜZ
6984 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-49 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 13:27 | 2014-02-05 14:48 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3481 | 0 | 0 |  |  | KABATAŞ
6947 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 13:31 | 2014-02-05 14:01 | 0.5 | 0 | 175 | 125 | 175 | 0 | 87.5 | 62.5 | 87.5 |  |  | KORGAN
6985 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 13:36 | 2014-02-05 13:56 | 0.33611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 | 0 | 0 |  |  | KUMRU
11017 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 14:01 | 2014-02-05 17:01 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | MERKEZ
11360 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 14:01 | 2014-02-05 16:01 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | MESUDİYE
6986 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU113 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:11 | 2014-02-05 14:32 | 0.34361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34361 | 0 | 0 |  |  | PERŞEMBE
6987 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:35 | 2014-02-05 15:39 | 1.0539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 |  |  | ULUBEY
6988 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:36 | 2014-02-05 14:57 | 0.35194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35194 | 0 | 0 |  |  | ÇAMAŞ
6989 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:37 | 2014-02-05 15:07 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0 |  |  | ÇATALPINAR
6992 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - FIRTINA (RÜZGAR HIZI 65 KM ÜZERİ) NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:41 | 2014-02-05 15:53 | 1.1989 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.9667 | 0 | 0 |  |  | ÇAYBAŞI
6990 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SOFULAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:44 | 2014-02-05 15:35 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0 |  |  | ÜNYE
6991 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 14:48 | 2014-02-05 14:54 | 0.095278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.095278 | 0 | 0 |  |  | İKİZCE
6995 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR51 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 15:16 | 2014-02-05 16:02 | 0.75944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0378 | 0 | 0 |  |  | ARDEŞEN
6993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 15:17 | 2014-02-05 15:46 | 0.48944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3417 | 0 | 0 |  |  | DEREPAZARI
6994 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HASANBEYLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 15:22 | 2014-02-05 16:05 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917 |  |  | FINDIKLI
6996 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1160 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 15:28 | 2014-02-05 17:40 | 2.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 |  |  | GÜNEYSU
6999 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:10 | 2014-02-05 16:50 | 0.67194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67194 | 0 | 0 |  |  | HEMŞİN
6998 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:11 | 2014-02-05 16:56 | 0.74 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 0 |  |  | KALKANDERE
7001 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:12 | 2014-02-05 18:01 | 1.8161 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.1611 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7000 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: YENICEKOY1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:13 | 2014-02-05 16:52 | 0.65556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 |  |  | PAZAR
7002 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:19 | 2014-02-05 16:46 | 0.45444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.90889 | 0 | 0 |  |  | ÇAMLIHEMŞİN
7003 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:27 | 2014-02-05 16:56 | 0.47472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472 | 0 | 0 |  |  | ÇAYELİ
7004 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:33 | 2014-02-05 17:45 | 1.2047 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 60.2361 | 0 | 120.4722 |  |  | İKİZDERE
7005 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:36 | 2014-02-05 17:05 | 0.47861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47861 | 0 | 0 |  |  | İYİDERE
7006 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-SAVCILI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:42 | 2014-02-05 17:16 | 0.56694 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 68.0333 | 0 | 0 |  |  | ADAPAZARI
7007 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: DEMIRCI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 16:57 | 2014-02-05 17:48 | 0.8525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.7875 | 0 | 0 |  |  | AKYAZI
7008 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:06 | 2014-02-05 17:51 | 0.74167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74167 | 0 | 0 |  |  | ARİFİYE
7013 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30202 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:08 | 2014-02-05 18:26 | 1.3006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0 |  |  | ERENLER
7009 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:20 | 2014-02-05 18:58 | 1.6425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9275 | 0 | 0 |  |  | FERİZLİ
7010 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ZENGEN TR8-HELİKLİ1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:24 | 2014-02-05 18:24 | 1.0014 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0139 | 0 |  |  | GEYVE
7011 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:29 | 2014-02-05 18:02 | 0.55083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55083 | 0 | 0 |  |  | HENDEK
7012 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAKIRCA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:31 | 2014-02-05 20:42 | 3.1944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.5833 | 0 | 0 |  |  | KARAPÜRÇEK
7014 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:36 | 2014-02-05 18:20 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74528 | 0 | 0 |  |  | KARASU
7015 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:38 | 2014-02-05 19:45 | 2.1142 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 169.1333 | 0 | 0 |  |  | KAYNARCA
7016 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:43 | 2014-02-05 18:27 | 0.72194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72194 | 0 | 0 |  |  | KOCAALİ
7018 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:45 | 2014-02-05 18:09 | 0.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0 | 0 |  |  | PAMUKOVA
7017 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KÖPRÜBAŞI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:45 | 2014-02-05 19:00 | 1.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2536 | 0 | 0 |  |  | SAPANCA
7019 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI6 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:50 | 2014-02-05 19:31 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6714 | 0 | 0 |  |  | SERDİVAN
7020 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 17:52 | 2014-02-05 18:49 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0 |  |  | SÖĞÜTLÜ
7022 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AGACOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 18:07 | 2014-02-05 20:01 | 1.8886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8886 | 0 | 0 |  |  | TARAKLI
7023 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 18:14 | 2014-02-05 18:42 | 0.46528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46528 | 0 | 0 |  |  | ALAÇAM
7024 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 18:14 | 2014-02-05 19:25 | 1.1867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1867 |  |  | ASARCIK
11558 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR58 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-05 18:31 | 2014-02-05 19:01 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |  |  | ATAKUM
7025 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 18:33 | 2014-02-05 19:39 | 1.0983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 0 | 0 |  |  | AYVACIK
7026 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 18:41 | 2014-02-05 19:43 | 1.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 |  |  | BAFRA
7027 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 19:23 | 2014-02-05 19:28 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | CANİK
7028 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TEPELER YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 19:29 | 2014-02-05 19:41 | 0.19806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19806 |  |  | HAVZA
7029 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 19:58 | 2014-02-05 20:57 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0 |  |  | KAVAK
7030 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU ÇALINMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:01 | 2014-02-05 21:42 | 1.6986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 | 0 | 0 |  |  | LADİK
7031 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:04 | 2014-02-05 20:47 | 0.71694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3017 | 0 | 0 |  |  | 19 MAYIS
7032 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1050 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:11 | 2014-02-05 20:54 | 0.71556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71556 | 0 | 0 |  |  | SALIPAZARI
7033 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:17 | 2014-02-05 21:03 | 0.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7825 | 0 | 0 |  |  | TEKKEKÖY
7034 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-34A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:18 | 2014-02-05 20:42 | 0.40194 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 0 | 0 |  |  | TERME
7035 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR100 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 20:51 | 2014-02-05 22:11 | 1.3322 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.9667 | 0 | 0 |  |  | VEZİRKÖPRÜ
7036 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 21:53 | 2014-02-05 22:34 | 0.68639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4319 | 0 | 0 |  |  | YAKAKENT
7038 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 21:56 | 2014-02-05 22:50 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90056 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞAMBA
7037 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL13 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-05 21:58 | 2014-02-05 23:23 | 1.4069 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.1736 | 0 | 0 |  |  | İLKADIM
7039 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: SEYIT ALI21 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 22:55 | 2014-02-05 23:25 | 0.495 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 |  |  | TİLLO
7040 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 23:00 | 2014-02-05 23:58 | 0.965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.965 | 0 | 0 |  |  | BAYKAN
7041 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-05 23:03 | 2014-02-05 23:56 | 0.88889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 |  |  | ERUH
7042 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 37 KAYACIK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 02:09 | 2014-02-06 02:14 | 0.085278 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4.6903 | 0 | 0 |  |  | KURTALAN
7043 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 06:13 | 2014-02-06 08:47 | 2.5708 | 0 | 0 | 4 | 650 | 0 | 0 | 10.2833 | 1671.0417 |  |  | MERKEZ
7044 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KADINLAR PAZARI TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 06:38 | 2014-02-06 07:38 | 0.99111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99111 | 0 | 0 |  |  | PERVARİ
7045 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 06:46 | 2014-02-06 07:10 | 0.38806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38806 | 0 | 0 |  |  | ŞİRVAN
7048 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 07:41 | 2014-02-06 08:32 | 0.855 | 5 | 60 | 0 | 0 | 4.275 | 51.3 | 0 | 0 |  |  | AYANCIK
7047 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 03 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 07:50 | 2014-02-06 09:03 | 1.2064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 |  |  | BOYABAT
7051 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 07:53 | 2014-02-06 08:39 | 0.76778 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.8389 | 0 | 0 | 0 |  |  | DURAĞAN
7685 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 08:01 | 2014-02-06 17:01 | 9 | 0 | 500 | 0 | 100 | 0 | 4500 | 0 | 900 |  |  | DİKMEN
7687 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 08:01 | 2014-02-06 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | ERFELEK
7050 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:01 | 2014-02-06 09:14 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2106 | 0 | 0 |  |  | GERZE
7053 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:03 | 2014-02-06 09:31 | 1.4658 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.9317 | 11.7267 |  |  | MERKEZ
11278 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 08:31 | 2014-02-06 11:31 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | SARAYDÜZÜ
11355 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYIŞ2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 08:31 | 2014-02-06 16:01 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |  | TÜRKELİ
7054 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR ESKİ DM - İNLİCE1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:33 | 2014-02-06 09:10 | 0.61611 | 0 | 500 | 11 | 0 | 0 | 308.0556 | 6.7772 | 0 |  |  | AKINCILAR
7055 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 08:46 | 2014-02-06 12:01 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  | ALTINYAYLA
7057 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:54 | 2014-02-06 09:48 | 0.90667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 |  |  | DOĞANŞAR
7058 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:58 | 2014-02-06 10:19 | 1.3533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7067 | 0 | 0 |  |  | DİVRİĞİ
7060 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: GOVEZLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 08:58 | 2014-02-06 10:25 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 |  |  | GEMEREK
7046 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 15:01 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  | GÖLOVA
7056 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 15:46 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1012.5 |  |  | GÜRÜN
7059 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: NASRETTIN ILKOKULU TR 3.25 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | HAFİK
7061 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 15:46 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 337.5 |  |  | KANGAL
7064 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KANTAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 16:01 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |  |  | KOYULHİSAR
7073 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 15:01 | 6 | 0 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 120 | 420 |  |  | MERKEZ
7074 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 |  |  | SUŞEHRİ
7080 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 12:01 | 3 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 |  |  | ULAŞ
7120 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 16:01 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |  |  | YILDIZELİ
7126 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI4 TR DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |  |  | ZARA
7691 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 |  |  | İMRANLI
7825 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | ŞARKIŞLA
7884 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 |  |  | HAYRABOLU
10821 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK11 TR TM: ERMENEK TM TR: ERMENEK13 TR DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 15:16 | 6.25 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 1512.5 | 0 | 0 |  |  | MALKARA
10861 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | MARMARAEREĞLİSİ
10960 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 12:01 | 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11279 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 |  |  | MURATLI
11365 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAMOGLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 |  |  | SARAY
11447 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |  |  | ÇERKEZKÖY
11548 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KILAVUZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 11:00 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.0167 |  |  | ÇORLU
11559 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:01 | 2014-02-06 10:08 | 1.1167 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 |  |  | ŞARKÖY
7062 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YENİDOĞAN TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:08 | 2014-02-06 09:44 | 0.60167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45.125 | 0 | 0 |  |  | ALMUS
7063 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60605 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:19 | 2014-02-06 10:44 | 1.4156 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 0 |  |  | ARTOVA
7065 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:22 | 2014-02-06 14:01 | 4.6333 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1019.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | BAŞÇİFTLİK
7959 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: HASANALİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:31 | 2014-02-06 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.5 |  |  | ERBAA
11091 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:31 | 2014-02-06 14:31 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11169 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:31 | 2014-02-06 14:31 | 5 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 |  |  | NİKSAR
11190 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 3 TR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 09:31 | 2014-02-06 14:31 | 5 | 0 | 0 | 113 | 488 | 0 | 0 | 565 | 2440 |  |  | PAZAR
7066 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:33 | 2014-02-06 10:12 | 0.65583 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 655.8333 | 0 | 0 |  |  | REŞADİYE
7069 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OTO GALERICILER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:37 | 2014-02-06 10:26 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0 |  |  | SULUSARAY
7068 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KADINLAR PAZARI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:43 | 2014-02-06 10:18 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57611 | 0 | 0 |  |  | TURHAL
7070 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OBRUK ILBIZLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:45 | 2014-02-06 12:19 | 2.5644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5644 |  |  | YEŞİLYURT
7071 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: EKSAN GURMAKSAN TR 1.37 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:49 | 2014-02-06 10:44 | 0.90194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90194 | 0 | 0 |  |  | ZİLE
7072 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 09:54 | 2014-02-06 12:49 | 2.9181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9181 |  |  | AKÇAABAT
7075 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | ARAKLI
7076 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: KARABAYIR1 TR DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 |  |  | ARSİN
7079 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GORMELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 381 |  |  | BEŞİKDÜZÜ
7082 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 16:21 | 6.3333 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 19000 |  |  | DERNEKPAZARI
7087 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 11:01 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | DÜZKÖY
7118 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | HAYRAT
10807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: DSİ-2 (ALPHİNA) TM: GEZENDE HES TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | KÖPRÜBAŞI
11018 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: ALAÇATI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 14:01 | 4 | 0 | 0 | 35 | 280 | 0 | 0 | 140 | 1120 |  |  | MAÇKA
11110 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | MERKEZ
11144 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR122 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  | OF
11261 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 13:41 | 3.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0 |  |  | SÜRMENE
11276 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:01 | 2014-02-06 17:01 | 7 | 0 | 5200 | 0 | 3242 | 0 | 36400 | 0 | 22694 |  |  | TONYA
7077 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:14 | 2014-02-06 11:44 | 1.4981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9806 | 0 | 0 |  |  | VAKFIKEBİR
7078 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KATRANLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:19 | 2014-02-06 11:16 | 0.95083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 |  |  | YOMRA
7081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:23 | 2014-02-06 11:27 | 1.0636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0636 | 0 | 0 |  |  | ÇARŞIBAŞI
7961 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: TASOLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:31 | 2014-02-06 11:01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | ÇAYKARA
10814 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: UZUMLI KÖK 2 - ÜZÜMLÜ3 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 10:31 | 2014-02-06 13:01 | 2.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 |  |  | ŞALPAZARI
7092 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-4 TR3-56 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:33 | 2014-02-06 12:08 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5897 | 0 | 0 |  |  | HOZAT
7083 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:48 | 2014-02-06 17:13 | 6.4214 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 192.6417 | 0 |  |  | MAZGİRT
7084 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:50 | 2014-02-06 11:58 | 1.1347 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.6944 |  |  | MERKEZ
7085 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YEŞİLTÖMEK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 10:55 | 2014-02-06 11:58 | 1.0592 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0 |  |  | NAZIMİYE
7088 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR25-ÜRGÜP24 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:01 | 2014-02-06 11:42 | 0.68417 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
7086 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:03 | 2014-02-06 14:28 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.9542 |  |  | PERTEK
7089 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA14 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:11 | 2014-02-06 11:30 | 0.30361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.5903 | 0 | 0 |  |  | PÜLÜMÜR
7090 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:12 | 2014-02-06 21:13 | 10.0203 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180.365 | 0 | 0 | 0 |  |  | ÇEMİŞGEZEK
7091 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:17 | 2014-02-06 18:49 | 7.5247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5247 |  |  | AKÇAKALE
7094 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:24 | 2014-02-06 11:36 | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 610.8333 |  |  | BOZOVA
7095 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA TR: PUSAT1 TR DM: KOLUKISA | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:32 | 2014-02-06 12:39 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.7422 |  |  | BİRECİK
7096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 11:34 | 2014-02-06 11:39 | 0.084444 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 63.3333 |  |  | CEYLANPINAR
7098 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YESILYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 12:01 | 2014-02-06 16:11 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.1667 |  |  | HALFETİ
7106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 12:01 | 2014-02-06 15:01 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |  |  | HARRAN
10815 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: UZUMLI KÖK 2 - ÜZÜMLÜ3 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 12:01 | 2014-02-06 17:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | HİLVAN
7097 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:16 | 2014-02-06 13:49 | 1.5539 | 0 | 0 | 4 | 650 | 0 | 0 | 6.2156 | 1010.0278 |  |  | MERKEZ
7122 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:26 | 2014-02-06 22:29 | 10.0519 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1507.7917 |  |  | SURUÇ
11374 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 12:37 | 2014-02-06 21:01 | 8.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVEREK
7099 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:44 | 2014-02-06 14:30 | 1.7761 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.5222 |  |  | VİRANŞEHİR
7100 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:53 | 2014-02-06 14:03 | 1.1656 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.2778 |  |  | BANAZ
7101 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:54 | 2014-02-06 13:50 | 0.92944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0 |  |  | EŞME
7102 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:56 | 2014-02-06 14:15 | 1.3211 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 0 |  |  | KARAHALLI
7104 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 12:59 | 2014-02-06 14:05 | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7111 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 13:01 | 2014-02-06 14:33 | 1.5333 | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1705.0667 | 0 | 0 | 0 |  |  | SİVASLI
7968 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 13:01 | 2014-02-06 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0 |  |  | ULUBEY
10961 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 13:01 | 2014-02-06 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 596 |  |  | BAHÇESARAY
11537 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: HANYIKIĞI MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 13:01 | 2014-02-06 15:01 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 12 | 52 |  |  | BAŞKALE
7105 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YESRIP TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 13:17 | 2014-02-06 16:36 | 3.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3133 | 0 | 0 |  |  | EDREMİT
7107 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 13:36 | 2014-02-06 14:59 | 1.3872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7744 | 0 | 0 |  |  | ERCİŞ
7133 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM TR: ÜRGÜP TR32 DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 13:41 | 2014-02-06 18:32 | 4.8578 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1457.3333 | 0 | 0 | 0 |  |  | GEVAŞ
7108 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALİ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 13:53 | 2014-02-06 14:58 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 |  |  | GÜRPINAR
7110 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVANDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:15 | 2014-02-06 14:58 | 0.72222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 |  |  | MERKEZ
7109 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT2 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:23 | 2014-02-06 17:05 | 2.7036 | 1 | 197 | 0 | 0 | 2.7036 | 532.6114 | 0 | 0 |  |  | MURADİYE
7112 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:31 | 2014-02-06 15:33 | 1.0294 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.4417 | 0 | 0 |  |  | SARAY
7113 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: UZUMLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:38 | 2014-02-06 15:14 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 |  |  | ÇALDIRAN
7114 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:39 | 2014-02-06 18:33 | 3.9094 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 78.1889 | 0 |  |  | ÇATAK
7995 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: AYVALİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 14:41 | 2014-02-06 16:40 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59.5083 |  |  | ÖZALP
7115 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ULKU ILKOKULYANI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:43 | 2014-02-06 15:33 | 0.82778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82778 | 0 | 0 |  |  | AKDAĞMADENİ
7116 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:50 | 2014-02-06 19:59 | 5.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1428 | 0 | 0 |  |  | AYDINCIK
7117 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 14:53 | 2014-02-06 15:21 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0 |  |  | BOĞAZLIYAN
10962 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 15:01 | 2014-02-06 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 428 |  |  | KADIŞEHRİ
7119 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KARAALI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 15:05 | 2014-02-06 21:02 | 5.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9583 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7121 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 125 NOLU KÖK-KUYULUKISLA1 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 15:32 | 2014-02-06 17:33 | 2.0194 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 504.8611 | 0 |  |  | SARAYKENT
7148 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: COCUKPARKIYANI31 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 15:52 | 2014-02-06 18:22 | 2.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5072 | 0 | 0 |  |  | SARIKAYA
7123 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 15:52 | 2014-02-06 17:31 | 1.6461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 | 0 | 0 |  |  | SORGUN
7125 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 15:53 | 2014-02-06 17:49 | 1.9283 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6417 |  |  | YENİFAKILI
11064 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-06 16:01 | 2014-02-06 16:16 | 0.25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | YERKÖY
7127 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM-5-SCADA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:12 | 2014-02-06 16:35 | 0.38306 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.38306 | 38.3056 | 0 | 0 |  |  | ÇANDIR
7128 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-4 TR3-56 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:14 | 2014-02-06 17:06 | 0.85361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85361 | 0 | 0 |  |  | ÇAYIRALAN
7129 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CAKILLAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:16 | 2014-02-06 17:15 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99278 | 0 | 0 |  |  | ÇEKEREK
7130 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 16TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:26 | 2014-02-06 18:12 | 1.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7678 | 0 | 0 |  |  | ŞEFAATLİ
7131 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:33 | 2014-02-06 17:47 | 1.2444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.2222 | 0 | 0 |  |  | ALAPLI
7132 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:35 | 2014-02-06 17:26 | 0.84778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84778 | 0 | 0 |  |  | DEVREK
7134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 2 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 16:59 | 2014-02-06 18:13 | 1.2336 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 61.6806 | 0 |  |  | EREĞLİ
7135 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:18 | 2014-02-06 19:13 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9269 | 0 | 0 |  |  | GÖKÇEBEY
7136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERHUNIYE2 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:21 | 2014-02-06 18:48 | 1.4533 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5333 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7137 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:24 | 2014-02-06 18:21 | 0.94722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94722 | 0 | 0 |  |  | ÇAYCUMA
7139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:27 | 2014-02-06 18:04 | 0.62278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62278 | 0 | 0 |  |  | AĞAÇÖREN
7138 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:28 | 2014-02-06 19:37 | 2.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0 |  |  | ESKİL
7140 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:32 | 2014-02-06 17:58 | 0.42556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42556 | 0 | 0 |  |  | GÜLAĞAÇ
7141 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 14 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:36 | 2014-02-06 18:01 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0 |  |  | GÜZELYURT
7124 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:37 | 2014-02-06 18:21 | 0.74361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74361 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7142 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:45 | 2014-02-06 18:21 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0 |  |  | ORTAKÖY
7143 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:50 | 2014-02-06 20:04 | 2.2331 | 0 | 0 | 4 | 605 | 0 | 0 | 8.9322 | 1350.9986 |  |  | SARIYAHŞİ
7144 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 17:53 | 2014-02-06 18:28 | 0.58278 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8278 | 0 | 0 | 0 |  |  | AYDINTEPE
7146 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 18:02 | 2014-02-06 19:18 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 |  |  | DEMİRÖZÜ
7145 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 18:03 | 2014-02-06 19:17 | 1.2364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7147 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 18:10 | 2014-02-06 19:43 | 1.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 |  |  | AYRANCI
7149 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 18:20 | 2014-02-06 19:01 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 |  |  | BAŞYAYLA
7151 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SEYHLER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 18:30 | 2014-02-06 22:10 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6764 |  |  | ERMENEK
7152 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN64 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 19:01 | 2014-02-06 20:05 | 1.0653 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.8958 | 0 | 0 |  |  | KAZIMKARABEKİR
7153 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR64 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 19:02 | 2014-02-06 20:11 | 1.1436 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7154 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT15 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 19:18 | 2014-02-06 23:58 | 4.6658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6658 | 0 | 0 |  |  | SARIVELİLER
7155 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: DELİBASTIRAN DM - OLEMEZLIK TR TM: KARAPINAR TM DM: DELİKBASTIRAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 19:42 | 2014-02-06 21:29 | 1.7747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3242 | 0 | 0 |  |  | BAHŞİLİ
7156 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 19:45 | 2014-02-06 20:38 | 0.88667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88667 |  |  | BALIŞEYH
7157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 04 (ÜNİVERSİTE) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 20:17 | 2014-02-06 21:05 | 0.80417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80417 | 0 | 0 |  |  | DELİCE
7158 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 20:25 | 2014-02-06 22:13 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 |  |  | KARAKEÇİLİ
7159 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 20:37 | 2014-02-06 22:48 | 2.1692 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 86.7667 | 0 | 0 |  |  | KESKİN
7160 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 21:10 | 2014-02-06 21:46 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 |  |  | MERKEZ
7161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 21:33 | 2014-02-06 22:12 | 0.64556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64556 | 0 | 0 |  |  | SULAKYURT
7162 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 22:01 | 2014-02-06 23:34 | 1.5475 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.8775 | 0 | 0 | 0 |  |  | YAHŞİHAN
7163 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 22:25 | 2014-02-06 22:42 | 0.27333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3667 | 0 | 0 |  |  | ÇELEBİ
7164 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 23:18 | 2014-02-07 00:21 | 1.0525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 |  |  | BEŞİRİ
7165 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 23:27 | 2014-02-06 23:30 | 0.058611 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2.9306 | 0 | 0 | 0 |  |  | GERCÜŞ
7166 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 23:34 | 2014-02-07 00:40 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0 |  |  | HASANKEYF
7167 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-06 23:35 | 2014-02-07 00:13 | 0.62833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62833 | 0 | 0 |  |  | KOZLUK
7168 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-06 23:39 | 2014-02-07 01:27 | 1.8014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.0278 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7169 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 00:35 | 2014-02-07 00:38 | 0.051389 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 51.3889 | 0 | 0 | 0 |  |  | SASON
7170 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEKER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 05:57 | 2014-02-07 06:41 | 0.72389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.4778 | 0 | 0 |  |  | BEYTÜŞŞEBAP
7171 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GÖZPINARI TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 06:51 | 2014-02-07 07:56 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.8611 |  |  | CİZRE
7172 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: KILBASAN KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 07:20 | 2014-02-07 08:57 | 1.6206 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 729.25 | 0 |  |  | GÜÇLÜKONAK
7173 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR25 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 07:40 | 2014-02-07 08:12 | 0.51722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51722 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
8029 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 08:01 | 2014-02-07 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0 |  |  | SİLOPİ
8117 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KARGIN YENİCE TM: HİRFANLI HES TM Kök: YENİCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 08:01 | 2014-02-07 17:01 | 9 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 |  |  | ULUDERE
7174 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:04 | 2014-02-07 08:53 | 0.8125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0 | 0 |  |  | İDİL
7177 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÇALIŞ TR1-ÇALIŞ13 TR TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:16 | 2014-02-07 09:17 | 1.0117 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1.0117 | 202.3333 | 0 | 0 |  |  | AMASRA
7178 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: UZUNPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:25 | 2014-02-07 09:46 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 |  |  | KURUCAŞİLE
7179 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:26 | 2014-02-07 10:56 | 2.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4897 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7180 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:39 | 2014-02-07 08:50 | 0.17194 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 34.3889 | 0 | 0 |  |  | ULUS
7181 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 08:53 | 2014-02-07 09:55 | 1.0408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3675 | 0 | 0 |  |  | DAMAL
7183 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30802 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:00 | 2014-02-07 10:29 | 1.4714 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.4278 | 0 | 0 |  |  | GÖLE
6420 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KOÇYAKA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | HANAK
7182 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 900 |  |  | MERKEZ
7186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 15:31 | 6.5 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1644.5 | 0 | 0 |  |  | POSOF
7189 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 |  |  | ÇILDIR
7209 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | ARALIK
7227 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 16:01 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |  |  | KARAKOYUNLU
8118 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 490 | 0 | 0 | 50 | 2450 |  |  | MERKEZ
8121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | TUZLUCA
8123 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRSEHIR DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 |  |  | ALTINOVA
10747 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOSTANDERE6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 15:42 | 6.6803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6803 | 0 | 0 |  |  | ARMUTLU
10822 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BOYALIK KÖK - YEŞİLKÖY1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 11:36 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 338.4167 |  |  | MERKEZ
10862 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |  |  | TERMAL
10963 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 708 |  |  | ÇINARCIK
11281 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 |  |  | ÇİFTLİKKÖY
11322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 15:01 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 |  |  | EFLANİ
11364 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKIF PASA TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 16:01 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 |  |  | ESKİPAZAR
11369 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: BUYUK HASAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11444 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:01 | 5 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0 |  |  | OVACIK
11550 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:01 | 2014-02-07 14:16 | 5.25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 0 | 0 |  |  | SAFRANBOLU
7188 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:19 | 2014-02-07 10:30 | 1.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 |  |  | YENİCE
7184 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FAKIH DEDE3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:20 | 2014-02-07 10:22 | 1.0244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0733 | 0 | 0 |  |  | ELBEYLİ
7185 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET04 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:20 | 2014-02-07 10:46 | 1.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
8209 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:31 | 2014-02-07 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 270 |  |  | MUSABEYLİ
11093 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:31 | 2014-02-07 14:31 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | POLATELİ
11148 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:31 | 2014-02-07 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4500 |  |  | BAHÇE
7190 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:35 | 2014-02-07 10:09 | 0.56861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 |  |  | DÜZİÇİ
7191 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1343 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:36 | 2014-02-07 10:58 | 1.3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 | 0 | 0 |  |  | HASANBEYLİ
7192 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 09:43 | 2014-02-07 12:15 | 2.5389 | 2 | 18 | 0 | 0 | 5.0778 | 45.7 | 0 | 0 |  |  | KADİRLİ
11361 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 09:46 | 2014-02-07 14:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | MERKEZ
7187 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 |  |  | SUMBAS
7194 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:21 | 5.3333 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |  |  | TOPRAKKALE
7230 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | AKÇAKOCA
10772 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN3TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 2910 | 0 | 0 |  |  | CUMAYERİ
11111 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIPIRLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 |  |  | GÖLYAKA
11145 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | GÜMÜŞOVA
11260 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 |  |  | KAYNAŞLI
11280 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:01 | 2014-02-07 17:06 | 7.0833 | 1 | 916 | 19 | 1827 | 7.0833 | 6488.3333 | 134.5833 | 12941.25 |  |  | MERKEZ
11609 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:24 | 2014-02-07 10:34 | 0.16667 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 25.6667 | 0 | 0 |  |  | YIĞILCA
7201 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-4 SEÇME TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:31 | 2014-02-07 16:01 | 5.5 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 0 | 247.5 | 82.5 |  |  | ÇİLİMLİ
10816 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ÜZÜMLÜ KÖK - ÜZÜMLÜ15 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:31 | 2014-02-07 13:01 | 2.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
10817 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: ÜSTÜNLER KÖK - ÜZÜMLÜ KÖK TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:31 | 2014-02-07 13:01 | 2.5 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7196 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU2 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 10:32 | 2014-02-07 12:13 | 1.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7197 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA27 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 10:37 | 2014-02-07 12:01 | 1.4053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4053 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET04 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 10:46 | 2014-02-07 11:11 | 0.41667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7198 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 10:52 | 2014-02-07 11:26 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7199 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 10:54 | 2014-02-07 11:21 | 0.44972 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.89944 | 22.4861 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7206 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 11:01 | 2014-02-07 12:01 | 1 | 715 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7202 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU63 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 11:02 | 2014-02-07 11:16 | 0.23944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35.9167 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7204 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 11:17 | 2014-02-07 11:41 | 0.38778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38778 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7205 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK57 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 11:27 | 2014-02-07 12:09 | 0.69833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 66.3417 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
11191 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MEZGITLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 11:31 | 2014-02-07 14:01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 167.5 |  |  | MERKEZ
7208 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-41 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 11:41 | 2014-02-07 12:05 | 0.40389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40389 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7207 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BELEKLER 1 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 11:46 | 2014-02-07 14:25 | 2.6594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6594 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
10823 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 12:01 | 2014-02-07 13:31 | 1.5 | 18 | 482 | 0 | 0 | 27 | 723 | 0 | 0 |  |  | MERKEZ
7210 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 12:26 | 2014-02-07 14:25 | 1.9836 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.8361 |  |  | MERKEZ
7217 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 12:46 | 2014-02-07 13:46 | 0.99278 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 19.8556 | 79.4222 |  |  | ANADOLU
7212 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 12:48 | 2014-02-07 13:49 | 1.0206 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 306.1667 | 0 | 0 |  |  | EFELER
7211 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM: YUNAK TM Kök: BİRLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 12:49 | 2014-02-07 13:34 | 0.74972 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 119.9556 | 0 | 0 |  |  | ALTIEYLÜL
7193 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:01 | 2014-02-07 16:38 | 3.6167 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 180.8333 |  |  | KARESİ
7220 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:01 | 2014-02-07 15:01 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |  |  | MERKEZEFENDİ
8452 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:01 | 2014-02-07 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0 |  |  | ANTAKYA
10964 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:01 | 2014-02-07 15:01 | 2 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 |  |  | ARSUZ
7214 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 13:09 | 2014-02-07 13:39 | 0.49167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 0 | 0 |  |  | DEFNE
7215 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: PIRLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 13:17 | 2014-02-07 14:28 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3839 |  |  | PAYAS
7216 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 13:26 | 2014-02-07 14:41 | 1.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 |  |  | DULKADİROĞLU
10824 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:31 | 2014-02-07 15:01 | 1.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  | ONİKİŞUBAT
11192 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK BOZCAMAHMUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:31 | 2014-02-07 16:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 |  |  | ŞEHZADELER
11370 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:31 | 2014-02-07 16:31 | 3 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 |  |  | YUNUSEMRE
11414 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 13:31 | 2014-02-07 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 0 | 0 | 2500 | 5000 |  |  | ARTUKLU
7218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 13:37 | 2014-02-07 14:51 | 1.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 0 |  |  | MENTEŞE
7219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:04 | 2014-02-07 15:35 | 1.5142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5142 | 0 | 0 |  |  | SEYDİKEMER
7221 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YELMEZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:13 | 2014-02-07 17:01 | 2.8086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8086 |  |  | EYYÜBİYE
7222 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:16 | 2014-02-07 15:42 | 1.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0 |  |  | HALİLİYE
7223 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:24 | 2014-02-07 14:51 | 0.44861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44861 | 0 | 0 |  |  | KARAKÖPRÜ
7224 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA23 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:33 | 2014-02-07 15:31 | 0.95083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95083 | 0 | 0 |  |  | ERGENE
7231 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 14:46 | 2014-02-07 17:01 | 2.25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  |  | SÜLEYMANPAŞA
7226 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:50 | 2014-02-07 15:21 | 0.51861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51861 |  |  | ORTAHİSAR
7225 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 14:52 | 2014-02-07 16:34 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 |  |  | İPEKYOLU
10965 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 15:01 | 2014-02-07 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 496 |  |  | TUŞBA
7229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:16 | 2014-02-07 15:51 | 0.58778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0 |  |  | ALTINORDU
7228 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:16 | 2014-02-07 16:35 | 1.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3025 | 0 | 0 |  |  | KAPAKLI
7233 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:21 | 2014-02-07 16:10 | 0.82583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2583 | 0 | 0 |  |  | KOZLU
7232 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:37 | 2014-02-07 16:18 | 0.68889 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.5556 | 0 | 0 |  |  | KİLİMLİ
7234 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:50 | 2014-02-07 19:50 | 4.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |  |  | BATI
7236 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: ATAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:56 | 2014-02-07 16:49 | 0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0
7235 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 15:56 | 2014-02-07 18:59 | 3.0406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0406 | 0 | 0
7240 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: TR 30801 - TR 30810 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:11 | 2014-02-07 16:44 | 0.54917 | 3 | 300 | 0 | 0 | 1.6475 | 164.75 | 0 | 0
7239 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:12 | 2014-02-07 16:56 | 0.72056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.2056 | 0 | 0
7238 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: YENI SANAYI21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:12 | 2014-02-07 16:20 | 0.12278 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 23.8189 | 0 | 0
7241 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU12 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:15 | 2014-02-07 17:32 | 1.2806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2806
7242 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKOBA TR1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:20 | 2014-02-07 17:07 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9542
7244 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:28 | 2014-02-07 17:47 | 1.3139 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.4167 | 0 | 0
7245 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:33 | 2014-02-07 18:39 | 2.1033 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 105.1667 | 0 | 0
7246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAYIROGLU5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:40 | 2014-02-07 17:07 | 0.44972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44972
7247 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:44 | 2014-02-07 17:30 | 0.76 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0
7248 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:49 | 2014-02-07 18:42 | 1.8961 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6883 | 0 | 0
7249 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM Kök: ÇATALÇEŞME KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:55 | 2014-02-07 22:05 | 5.1747 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1293.6806
7250 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 16:58 | 2014-02-07 19:47 | 2.8047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8047 | 0 | 0
7252 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:02 | 2014-02-07 19:18 | 2.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0
7251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:05 | 2014-02-07 18:17 | 1.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981 | 0 | 0
7261 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:07 | 2014-02-07 20:02 | 2.9108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8217 | 0 | 0
11549 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-07 17:25 | 2014-02-07 18:31 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 132
7253 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TOPRAKLIK-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:27 | 2014-02-07 17:57 | 0.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
7254 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:40 | 2014-02-07 19:44 | 2.0822 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.2889 | 0 | 0
7255 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:45 | 2014-02-07 18:15 | 0.49444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49444 | 0 | 0
7257 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-2 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:49 | 2014-02-07 18:22 | 0.55528 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.6583 | 0 | 0
7256 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 17:52 | 2014-02-07 18:36 | 0.7225 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 361.25 | 0 | 0
7258 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 28 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:09 | 2014-02-07 19:54 | 1.7442 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 174.4167 | 0 | 0
7260 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:18 | 2014-02-07 21:04 | 2.7661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7661 | 0 | 0
7262 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI1 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:24 | 2014-02-07 20:03 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0
7263 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:29 | 2014-02-07 19:09 | 0.67556 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3778
7264 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31105 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:47 | 2014-02-07 19:34 | 0.79306 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.7917 | 0 | 0
7265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 18:56 | 2014-02-07 21:12 | 2.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2767 | 0 | 0
7267 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 17 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 19:35 | 2014-02-07 20:48 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0
7268 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 19:56 | 2014-02-07 20:24 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3319
7269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 19:58 | 2014-02-07 21:12 | 1.2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0
7270 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 20:29 | 2014-02-07 21:07 | 0.64278 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 96.4167 | 0 | 0
7271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK KUM KOPRU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 20:30 | 2014-02-07 20:57 | 0.44833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44833 | 0 | 0
7272 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: 31NOLU KÖK-BOZCA3 TR TM: AVANOS TM TR: AVANOS31 TR Kök: 31 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 20:40 | 2014-02-07 22:39 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1230.3556
7273 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 21:18 | 2014-02-07 21:40 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74556
7274 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR32 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 21:18 | 2014-02-07 22:51 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 | 0 | 0
7275 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 21:28 | 2014-02-07 22:31 | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 0
7276 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR47 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 21:34 | 2014-02-07 22:00 | 0.43111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0
7277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-07 21:40 | 2014-02-07 22:17 | 0.61861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61861 | 0 | 0
7278 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 22:11 | 2014-02-07 22:46 | 0.57028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.1244 | 0 | 0
7279 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 22:32 | 2014-02-07 23:24 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.6944
7280 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 23:30 | 2014-02-08 00:37 | 1.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0
7281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 23:32 | 2014-02-08 00:12 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67861 | 0 | 0
7282 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIVAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-07 23:48 | 2014-02-08 01:23 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0
7285 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 00:08 | 2014-02-08 03:03 | 2.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9206 | 0 | 0
7284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE IM-3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 00:16 | 2014-02-08 00:44 | 0.47139 | 0 | 9990 | 10 | 0 | 0 | 4709.175 | 4.7139 | 0
7286 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 05:47 | 2014-02-08 06:35 | 0.80611 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.3056 | 0 | 0 | 0
7287 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 06:33 | 2014-02-08 06:59 | 0.42528 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.2639 | 0 | 0 | 0
7288 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 06:33 | 2014-02-08 10:07 | 3.5694 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2855.5556 | 0 | 0
7289 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 07:14 | 2014-02-08 07:37 | 0.38333 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 0 | 0 | 0
7290 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 07:44 | 2014-02-08 08:01 | 0.28056 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 84.1667 | 0
7291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 07:49 | 2014-02-08 08:50 | 1.0181 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1083 | 0 | 0
7296 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 08:01 | 2014-02-08 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
8487 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 08:01 | 2014-02-08 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
8522 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ESENTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 08:01 | 2014-02-08 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 9900
7293 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 08:25 | 2014-02-08 09:58 | 1.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5603 | 0 | 0
11170 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 08:31 | 2014-02-08 14:31 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
7294 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 08:40 | 2014-02-08 12:34 | 3.9017 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195.0833 | 0 | 0
7295 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOKEZ1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 08:46 | 2014-02-08 09:49 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
6421 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 11:01 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7297 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 10:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
7298 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 15:01 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0
7301 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 11:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 240
7302 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 17:01 | 8 | 0 | 129 | 45 | 0 | 0 | 1032 | 360 | 0
7303 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ DSİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 0 | 0
7305 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 16:01 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0
7310 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 17:01 | 8 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0
7311 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0
7315 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 12:01 | 3 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0
7356 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: SUDURAĞI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 13:01 | 4 | 1 | 100 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | 0
7369 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
7382 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 16:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
8538 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUYUKKAYAPA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 335
8638 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: DEDELİ MOD. KÖK - ULUPUPINAR ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0
10863 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10966 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 16:01 | 7 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0
11068 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM TR: OGUZELI1 TR DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
11213 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARMA OKULU (KARATAY 2) | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 16:31 | 7.5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
11373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 16:01 | 7 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
11443 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F7 Altınova TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 1960 | 0 | 0
11448 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11454 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 12:31 | 3.5 | 0 | 0 | 65 | 330 | 0 | 0 | 227.5 | 1155
11538 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 12:01 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
11551 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:01 | 2014-02-08 13:12 | 4.1833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 209.1667 | 0 | 0
7299 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:07 | 2014-02-08 09:16 | 0.14639 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 219.5833 | 0 | 73.1944
7304 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:24 | 2014-02-08 09:51 | 0.44083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0
7306 | 1 | KONYA | MERAM | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:31 | 2014-02-08 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
8639 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: HACI HASANLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:31 | 2014-02-08 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135
11094 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:31 | 2014-02-08 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
11212 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:31 | 2014-02-08 16:06 | 6.5833 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2304.1667 | 0 | 0
7307 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:31 | 2014-02-08 10:08 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
7309 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-127 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:34 | 2014-02-08 10:12 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63833 | 0 | 0
7312 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-6 TM: BOR TM Kök: TOKİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:35 | 2014-02-08 10:39 | 1.0658 | 150 | 0 | 0 | 0 | 159.875 | 0 | 0 | 0
7308 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CAMILIOREN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:36 | 2014-02-08 12:09 | 2.5589 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5889 | 0 | 0
7313 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:41 | 2014-02-08 12:31 | 2.8314 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1274.125 | 0 | 0 | 0
11362 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-2 TM: KIZÖREN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:46 | 2014-02-08 14:46 | 5 | 0 | 0 | 55 | 480 | 0 | 0 | 275 | 2400
7314 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BASAK EKMEK8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 09:47 | 2014-02-08 12:55 | 3.1483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 0
8698 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BAHCE PINAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 09:51 | 2014-02-08 10:21 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30
7300 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: KAŞÖREN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 11:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49
7322 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 17:21 | 7.3333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1466.6667 | 0 | 0
7328 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 15:01 | 5 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0
7332 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 10:21 | 0.33333 | 135 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
7333 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 14:57 | 4.9333 | 110 | 0 | 0 | 0 | 542.6667 | 0 | 0 | 0
7335 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SORKUN2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
7370 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325
10810 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
11146 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11259 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:01 | 2014-02-08 14:01 | 4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
7316 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:04 | 2014-02-08 11:08 | 1.0661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0661
7317 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:05 | 2014-02-08 11:44 | 1.6497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6497 | 0 | 0
7318 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:10 | 2014-02-08 11:03 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
7325 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-27 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:11 | 2014-02-08 10:50 | 0.64361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64361 | 0 | 0
7319 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:21 | 2014-02-08 11:28 | 1.1233 | 0 | 0 | 5 | 110 | 0 | 0 | 5.6167 | 123.5667
7320 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:24 | 2014-02-08 13:48 | 3.3978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3978 | 0 | 0
11214 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 10:31 | 2014-02-08 11:52 | 1.35 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 472.5 | 0 | 0
7321 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:32 | 2014-02-08 11:41 | 1.1492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 0
7323 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:38 | 2014-02-08 11:46 | 1.1364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1364 | 0 | 0
7326 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:39 | 2014-02-08 10:58 | 0.31278 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.3217
7327 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:43 | 2014-02-08 10:49 | 0.10194 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.0972 | 0
7324 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: BEYLERCE RMU ÇIKIŞI TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:43 | 2014-02-08 14:55 | 4.1922 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96.4211 | 0
7329 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 16TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:51 | 2014-02-08 12:58 | 2.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1122 | 0 | 0
7331 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:52 | 2014-02-08 10:58 | 0.11028 | 60 | 550 | 0 | 0 | 6.6167 | 60.6528 | 0 | 0
7330 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 10:54 | 2014-02-08 12:06 | 1.1953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1953 | 0 | 0
11324 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GURAGAC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 11:01 | 2014-02-08 13:01 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
7334 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 11:01 | 2014-02-08 11:49 | 0.79861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79861 | 0 | 0
7336 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 11:13 | 2014-02-08 12:33 | 1.3286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3286
7337 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 11:14 | 2014-02-08 16:00 | 4.7742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 0 | 0
7338 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 11:27 | 2014-02-08 13:13 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7525
7339 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAMILIOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 11:35 | 2014-02-08 12:01 | 0.43417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0 | 0
7343 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: CAKILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 12:01 | 2014-02-08 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
11193 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: DOYBALAK KÖK-ARİFLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: DOYBALAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 12:01 | 2014-02-08 14:01 | 2 | 0 | 0 | 35 | 96 | 0 | 0 | 70 | 192
7340 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:01 | 2014-02-08 14:06 | 2.0842 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 125.05 | 0 | 0
7341 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:05 | 2014-02-08 12:08 | 0.046667 | 60 | 550 | 0 | 0 | 2.8 | 25.6667 | 0 | 0
7342 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:22 | 2014-02-08 13:18 | 0.94222 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 565.3333 | 0
7344 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:39 | 2014-02-08 13:24 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74806 | 0 | 0
7345 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TAMIRCILER ESKI TR 1.23 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:43 | 2014-02-08 13:42 | 0.98194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.8736 | 0 | 0
7346 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1171 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:45 | 2014-02-08 14:12 | 1.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0 | 0
7347 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:45 | 2014-02-08 13:47 | 1.0403 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62.4167 | 0 | 0 | 0
7349 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:55 | 2014-02-08 15:38 | 2.7181 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 217.4444 | 0
7348 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 12:56 | 2014-02-08 13:45 | 0.82056 | 0 | 60 | 6 | 350 | 0 | 49.2333 | 4.9233 | 287.1944
7350 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:01 | 2014-02-08 14:02 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0317
8794 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 13:01 | 2014-02-08 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0
7351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:02 | 2014-02-08 13:35 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55028 | 0 | 0
7353 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:04 | 2014-02-08 13:48 | 0.72972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0 | 0
7355 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:19 | 2014-02-08 13:32 | 0.21222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0 | 0
7354 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:19 | 2014-02-08 14:53 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5511
11539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 13:31 | 2014-02-08 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
7357 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAGLIBAYAT1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:34 | 2014-02-08 16:01 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4539
7359 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAG3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:36 | 2014-02-08 15:18 | 1.7136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7136
7358 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BELEDIYE EVLERI YANI | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:36 | 2014-02-08 15:16 | 1.6697 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6972 | 0 | 0
7360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:37 | 2014-02-08 14:25 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79944 | 0 | 0
7362 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:49 | 2014-02-08 13:57 | 0.13778 | 10 | 325 | 10 | 100 | 1.3778 | 44.7778 | 1.3778 | 13.7778
7361 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 13:50 | 2014-02-08 14:12 | 0.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0
7364 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 14:01 | 2014-02-08 15:31 | 1.5 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 0 | 0
7363 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 14:20 | 2014-02-08 15:46 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
7365 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FESLEĞEN TR-3 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 14:22 | 2014-02-08 15:21 | 0.97528 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.5056
7366 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 14:28 | 2014-02-08 14:52 | 0.40694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.0694 | 0 | 0
7367 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 14:39 | 2014-02-08 15:43 | 1.0783 | 450 | 0 | 0 | 0 | 485.25 | 0 | 0 | 0
7368 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 15:03 | 2014-02-08 15:24 | 0.34833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 0 | 0
7371 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR44 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 15:27 | 2014-02-08 15:33 | 0.094167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.094167 | 0 | 0
7372 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 15:28 | 2014-02-08 17:39 | 2.1861 | 0 | 0 | 5 | 60 | 0 | 0 | 10.9306 | 131.1667
7373 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:05 | 2014-02-08 17:38 | 1.5489 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0978 | 0 | 0
7375 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:05 | 2014-02-08 17:13 | 1.1189 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 39.1611 | 0 | 0
7377 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 159 NOLU KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:17 | 2014-02-08 17:16 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 985.5556
7376 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:18 | 2014-02-08 17:39 | 1.3458 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 53.8333 | 0 | 0
7378 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:26 | 2014-02-08 17:28 | 1.0344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0344 | 0 | 0
7379 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:29 | 2014-02-08 17:33 | 1.0564 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.5639 | 0
7380 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:48 | 2014-02-08 17:41 | 0.89028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9028 | 0 | 0
7381 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 16:57 | 2014-02-08 17:52 | 0.90639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.0639 | 0 | 0
7383 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN46 TR-KAMAN66 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: CEZAEVİ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:09 | 2014-02-08 17:23 | 0.22028 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 33.0417 | 0 | 0
7384 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:11 | 2014-02-08 18:50 | 1.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0
7385 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOKHUYUK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:17 | 2014-02-08 21:34 | 4.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2853 | 0 | 0
7386 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1105 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:20 | 2014-02-08 17:48 | 0.46833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46833 | 0 | 0
7387 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:34 | 2014-02-08 18:23 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0
7388 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:39 | 2014-02-08 19:30 | 1.8569 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7139
7390 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NIGDEBOGAZI YAYLA1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:41 | 2014-02-08 21:46 | 4.0914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1828 | 0 | 0
7391 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 17:55 | 2014-02-08 18:55 | 0.99417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99417 | 0 | 0
7394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 18:00 | 2014-02-08 19:11 | 1.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
7392 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 18:06 | 2014-02-08 21:48 | 3.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7081 | 0 | 0
7393 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 18:16 | 2014-02-08 18:29 | 0.21389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21389 | 0 | 0
7395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 18:36 | 2014-02-08 19:14 | 0.63472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63472 | 0 | 0
7396 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-08 18:44 | 2014-02-08 20:24 | 1.6667 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0 | 0
7397 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 19:03 | 2014-02-08 19:18 | 0.25528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1056 | 0 | 0
7398 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ATA SANAYİ TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 19:57 | 2014-02-09 00:28 | 4.5194 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1129.8611 | 0 | 0
7399 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU13 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 20:01 | 2014-02-08 20:37 | 0.59667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59667 | 0 | 0
7400 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÖKÇE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 20:18 | 2014-02-08 21:16 | 0.96889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
7401 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 20:37 | 2014-02-08 21:09 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53222
7402 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: GÖÇÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 20:55 | 2014-02-09 00:05 | 3.1703 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.8111 | 0
7403 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 21:26 | 2014-02-08 21:46 | 0.31833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31833 | 0 | 0
7404 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 21:33 | 2014-02-08 22:01 | 0.46806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46806 | 0 | 0
7405 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5A 3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-08 21:42 | 2014-02-08 22:18 | 0.61278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.1917 | 0 | 0
7406 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 22:45 | 2014-02-08 23:52 | 1.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 | 0 | 0
7407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-08 23:04 | 2014-02-09 | 0.92639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0
7408 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 06:29 | 2014-02-09 07:12 | 0.71861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71861 | 0 | 0
7409 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 07:02 | 2014-02-09 07:36 | 0.55778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55778 | 0 | 0
7414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM TR: ORHANIYE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 08:01 | 2014-02-09 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
10973 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 08:01 | 2014-02-09 16:01 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0
7410 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SAZGEÇİT 4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:03 | 2014-02-09 10:02 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995
7411 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:06 | 2014-02-09 08:17 | 0.18444 | 25 | 500 | 25 | 500 | 4.6111 | 92.2222 | 4.6111 | 92.2222
11171 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 08:31 | 2014-02-09 14:31 | 6 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 0 | 0
7412 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HASANGAZI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - ŞEBEKEYE KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:34 | 2014-02-09 09:05 | 0.52611 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15.7833
7413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BOSNAHERSEK50 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:37 | 2014-02-09 10:14 | 1.6261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2611 | 0 | 0
7417 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:49 | 2014-02-09 09:03 | 0.23583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23583 | 0 | 0
7416 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:51 | 2014-02-09 09:02 | 0.18528 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0
7419 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM: YUNAK TM Kök: YENİ SANAYİ21 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 08:54 | 2014-02-09 09:17 | 0.38444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11.5333 | 0 | 0
7418 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
7420 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 16:01 | 7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 0
7421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HACIKIRIK TR 3.1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
7426 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR7 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 15:01 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
7427 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1271 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 10:16 | 1.25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
7428 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AĞAÇ İŞLERİ 02 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 16:01 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
7434 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0
7438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 11:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7458 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARATAS MAHALLESI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
7459 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 12:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
7502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CANDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 19:00 | 9.9833 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 179.7
8799 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 13:46 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1187.5
8800 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: INAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 395
8835 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-17 DOLMUS DURAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 701 | 0 | 0 | 0 | 3505 | 0 | 0
10864 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10869 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10870 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0
11262 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY41 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 15:01 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
11363 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
11540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 12:01 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
11543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 0 | 7 | 87 | 0 | 0 | 35 | 435
11594 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 12:01 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0
11602 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
11614 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
11615 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İM3-KIŞLA1 TR TM: KONYA-1 TM IM: İM-3-ÇİMENLİK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 09:01 | 2014-02-09 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
7423 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ULUPINAR TR5 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:09 | 2014-02-09 10:24 | 1.2556 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.1111 | 0 | 0
7422 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:11 | 2014-02-09 10:15 | 1.0689 | 750 | 0 | 0 | 0 | 801.6667 | 0 | 0 | 0
7424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KOCATEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:25 | 2014-02-09 10:47 | 1.3586 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.7583 | 0 | 0
7425 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-14A TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:33 | 2014-02-09 14:41 | 5.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1333 | 0 | 0
7429 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:43 | 2014-02-09 12:07 | 2.3906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3906
7435 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM TR: YENICEKAYA3 TR DM: AKSARAY DM1 Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:51 | 2014-02-09 10:33 | 0.70917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70917
7433 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | Fider: KOZAKLI TM: KALABA TM DM: KOZAKLI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:57 | 2014-02-09 10:10 | 0.22639 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1131.9444 | 0 | 0
7432 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - UZUNKUYU3 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 09:57 | 2014-02-09 10:53 | 0.9325 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 326.375 | 0
7437 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:00 | 2014-02-09 10:23 | 0.38333 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1.9167 | 7.6667 | 0 | 0
7431 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 15:01 | 5 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0
7441 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1312 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 13:31 | 3.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
7466 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 13:01 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
10819 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
10829 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 15:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11306 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:01 | 2014-02-09 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2750
7436 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:09 | 2014-02-09 11:10 | 1.0094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0
7440 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:16 | 2014-02-09 11:14 | 0.97056 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 116.4667 | 0
7439 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:16 | 2014-02-09 13:11 | 2.9167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
7449 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 10:16 | 2014-02-09 12:56 | 2.6667 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1333.3333 | 0 | 0 | 0
7442 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-1 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:36 | 2014-02-09 12:28 | 1.8642 | 130 | 0 | 0 | 0 | 242.3417 | 0 | 0 | 0
7443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:38 | 2014-02-09 11:27 | 0.81083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81083 | 0 | 0
7444 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL16 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:40 | 2014-02-09 11:03 | 0.39444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9444 | 0 | 0
7445 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:43 | 2014-02-09 11:03 | 0.33444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.3411 | 0 | 0
7446 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 10:47 | 2014-02-09 11:50 | 1.0519 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126.2333 | 0 | 0 | 0
7451 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1680 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:19 | 2014-02-09 13:11 | 1.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0
7450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:22 | 2014-02-09 12:04 | 0.69694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69694 | 0 | 0
7454 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-2 TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:34 | 2014-02-09 12:23 | 0.81056 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.0556 | 0
7453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SAADETLER 1701 SK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:34 | 2014-02-09 12:21 | 0.78583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78583 | 0 | 0
7452 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-10 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:36 | 2014-02-09 11:54 | 0.29972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0 | 0
7455 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: OZBAG TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:41 | 2014-02-09 13:00 | 1.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0
7456 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 11:48 | 2014-02-09 13:09 | 1.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0
7465 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 12:01 | 2014-02-09 15:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 191.6667
11593 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 12:01 | 2014-02-09 15:01 | 3 | 1 | 75 | 0 | 0 | 3 | 225 | 0 | 0
7457 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-09 12:23 | 2014-02-09 16:49 | 4.4444 | 2 | 150 | 0 | 0 | 8.8889 | 666.6667 | 0 | 0
7460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 12:39 | 2014-02-09 15:19 | 2.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6731 | 0 | 0
7461 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 12:42 | 2014-02-09 13:26 | 0.73167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3167 | 0 | 0
7463 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YAYLACIK KÖYÜ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 12:51 | 2014-02-09 14:11 | 1.3228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3228 | 0 | 0
7462 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OVACIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 12:52 | 2014-02-09 14:12 | 1.3303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3303 | 0 | 0
7464 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DOKUZ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:07 | 2014-02-09 14:25 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3008 | 0 | 0
7467 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:23 | 2014-02-09 15:41 | 2.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2978 | 0 | 0
7468 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA49 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:27 | 2014-02-09 16:35 | 3.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1197 | 0 | 0
11541 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-09 13:31 | 2014-02-09 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0
7469 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:32 | 2014-02-09 13:40 | 0.13167 | 20 | 80 | 0 | 0 | 2.6333 | 10.5333 | 0 | 0
7470 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KARACADAĞ KÖK - KARACADAĞ7 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:37 | 2014-02-09 13:56 | 0.32472 | 100 | 0 | 0 | 0 | 32.4722 | 0 | 0 | 0
7471 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CINARLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:45 | 2014-02-09 15:17 | 1.5392 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 92.35
7472 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:46 | 2014-02-09 14:51 | 1.0842 | 50 | 0 | 0 | 0 | 54.2083 | 0 | 0 | 0
7473 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE TELLERİN DOLAŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:53 | 2014-02-09 17:12 | 3.3181 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 82.9514 | 0
7474 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR24 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 13:56 | 2014-02-09 15:14 | 1.3081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2322 | 0 | 0
7477 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:00 | 2014-02-09 14:27 | 0.45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0
7478 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:12 | 2014-02-09 15:24 | 1.2025 | 300 | 0 | 0 | 0 | 360.75 | 0 | 0 | 0
7475 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KOZLU TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:13 | 2014-02-09 15:13 | 1.0114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1139 | 0 | 0
7476 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN12 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:14 | 2014-02-09 15:59 | 1.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7503 | 0 | 0
7479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:32 | 2014-02-09 16:13 | 1.6881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4403 | 0 | 0
7480 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:40 | 2014-02-09 17:16 | 2.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5961 | 0 | 0
7482 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 14:59 | 2014-02-09 15:53 | 0.90778 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0.90778 | 431.1944 | 0 | 0
7483 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:06 | 2014-02-09 17:21 | 2.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2478 | 0 | 0
7484 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:11 | 2014-02-09 21:29 | 6.3072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3072 | 0 | 0
7485 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARGACI 2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:25 | 2014-02-09 17:07 | 1.7072 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.1444
7487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOREN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:25 | 2014-02-09 17:17 | 1.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8597 | 0 | 0
7486 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:26 | 2014-02-09 16:37 | 1.1883 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35.65 | 0 | 0
7488 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:26 | 2014-02-09 17:12 | 1.7669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7669 | 0 | 0
7490 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BURHAN TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:43 | 2014-02-09 17:10 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.64
7489 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:45 | 2014-02-09 16:22 | 0.62056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4822 | 0 | 0
7492 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KADIOGLU4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:50 | 2014-02-09 17:59 | 2.1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1414 | 0 | 0
7481 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FEVZİ ÇAKMAK TM: KONYA-3 TM DM: DM 38 ASLIM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:52 | 2014-02-09 16:15 | 0.39694 | 3 | 50 | 0 | 0 | 1.1908 | 19.8472 | 0 | 0
7493 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 15:54 | 2014-02-09 17:04 | 1.1694 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 701.6667
7495 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:08 | 2014-02-09 16:30 | 0.36278 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.8928 | 0 | 0
7494 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:09 | 2014-02-09 18:23 | 2.2242 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.2083 | 0 | 0
7496 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-2 TM: KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:20 | 2014-02-09 17:43 | 1.3892 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.3892 | 1.3892
7497 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:20 | 2014-02-09 17:16 | 0.92917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92917 | 0 | 0
7499 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:27 | 2014-02-09 18:12 | 1.7519 | 25 | 75 | 10 | 0 | 43.7986 | 131.3958 | 17.5194 | 0
7498 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:27 | 2014-02-09 17:10 | 0.71778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5889 | 0 | 0
7500 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR 4 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:33 | 2014-02-09 17:09 | 0.59583 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5333 | 0 | 0
7501 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KONUROREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 16:43 | 2014-02-09 17:16 | 0.55722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0 | 0
7503 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS-1 TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:04 | 2014-02-09 17:35 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 157.3333
7504 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:18 | 2014-02-09 17:40 | 0.37167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0 | 0
7505 | 1 | KONYA | KULU | Fider: TAVŞANCALI9 TR - TAVŞANCALI9B TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: TAVŞANCALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:21 | 2014-02-09 17:42 | 0.34944 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 41.9333 | 0 | 0
7506 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:37 | 2014-02-09 18:19 | 0.70833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0833 | 0 | 0
7507 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:47 | 2014-02-09 18:29 | 0.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0 | 0
7508 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOZANLI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:49 | 2014-02-09 18:54 | 1.0825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0825 | 0 | 0
7509 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ALHAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 17:56 | 2014-02-09 18:45 | 0.81611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81611
7510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60502 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:01 | 2014-02-09 18:41 | 0.66583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66583 | 0 | 0
7511 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:01 | 2014-02-09 18:22 | 0.35861 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.3444 | 0 | 0
7512 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM-22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:14 | 2014-02-09 21:08 | 2.9075 | 150 | 0 | 0 | 0 | 436.125 | 0 | 0 | 0
7515 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:18 | 2014-02-09 19:27 | 1.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0
7513 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:28 | 2014-02-09 19:13 | 0.76056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0 | 0
7514 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 18:43 | 2014-02-09 19:14 | 0.51861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.9306 | 0 | 0
7516 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: DUMLUPINAR 02 (CUMHURİYET 02) | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 19:36 | 2014-02-09 20:38 | 1.0211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0422 | 0 | 0
7518 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 20:12 | 2014-02-09 20:56 | 0.73611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.0417 | 0 | 0
7517 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR31 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 20:14 | 2014-02-09 22:29 | 2.2569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.2847 | 0 | 0
7519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 20:33 | 2014-02-09 21:25 | 0.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8775 | 0 | 0
7520 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ESKI ARITMA19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 20:58 | 2014-02-09 21:53 | 0.90667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90667 | 0 | 0
7521 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 21:05 | 2014-02-09 21:33 | 0.46056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46056 | 0 | 0
7522 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 21:11 | 2014-02-09 21:41 | 0.48889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0
7523 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60810 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-09 21:18 | 2014-02-09 21:45 | 0.4475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4475 | 0 | 0
7524 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 2 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-09 22:15 | 2014-02-09 23:27 | 1.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2075 | 0 | 0
7527 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 00:07 | 2014-02-10 01:10 | 1.0381 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3806 | 0 | 0
7526 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 00:08 | 2014-02-10 05:57 | 5.8122 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 290.6111 | 0
7528 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F4-RİNG 1 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 00:46 | 2014-02-10 01:16 | 0.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
7529 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - KARACADAĞ KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 05:28 | 2014-02-10 07:46 | 2.2975 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5743.75 | 0 | 0
7530 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:35 | 2014-02-10 08:47 | 2.2025 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.0375
7531 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM Kök: DELİHEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:42 | 2014-02-10 09:37 | 2.9161 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1458.0556 | 0
7540 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:42 | 2014-02-10 09:05 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.8461
7533 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:51 | 2014-02-10 07:27 | 0.60944 | 250 | 0 | 0 | 0 | 152.3611 | 0 | 0 | 0
7532 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:51 | 2014-02-10 10:11 | 3.3289 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 3994.6667 | 0 | 0
7535 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI KÖK - KAZANCI2 KÖK TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 06:58 | 2014-02-10 08:03 | 1.0881 | 2 | 1418 | 15 | 2728 | 2.1761 | 1542.8628 | 16.3208 | 2968.2156
7534 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 07:03 | 2014-02-10 08:56 | 1.8942 | 120 | 0 | 0 | 0 | 227.3 | 0 | 0 | 0
7536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 07:42 | 2014-02-10 09:01 | 1.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0
7537 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 07:49 | 2014-02-10 09:05 | 1.2675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0
7538 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: UGURLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 07:57 | 2014-02-10 09:12 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.1367
7546 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 08:01 | 2014-02-10 12:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
7591 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 08:01 | 2014-02-10 15:01 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0
8878 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 08:01 | 2014-02-10 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
8966 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 08:01 | 2014-02-10 17:01 | 9 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 9 | 360
7542 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KETENLİ KAS. YAYLACIK YOLU TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:13 | 2014-02-10 10:05 | 1.8753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8753 | 0 | 0
7545 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:23 | 2014-02-10 09:02 | 0.64667 | 6 | 14 | 0 | 0 | 3.88 | 9.0533 | 0 | 0
11172 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BEŞAĞIL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 08:31 | 2014-02-10 14:31 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
7544 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:36 | 2014-02-10 09:05 | 0.48944 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 734.1667 | 0 | 0
7549 | 1 | KONYA | MERAM | TR: FAHRUNISA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:52 | 2014-02-10 09:12 | 0.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | 0
7548 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: PINARBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:53 | 2014-02-10 10:10 | 1.2697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2697
7547 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DEMIRCILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 08:54 | 2014-02-10 09:58 | 1.0775 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.325 | 0 | 0
7551 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1602
7552 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM TR: SAVAS3 TR DM: REİS DM Kök: GEDİL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
7553 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 16:01 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
7558 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0
7565 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 11:01 | 2 | 450 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0
7567 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 15:01 | 6 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 0
7569 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 16:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
7582 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SARAY2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0
7631 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN5 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
8971 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: OBRUK İSO YANI TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
8973 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
10865 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10975 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 16:01 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
11019 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 12:01 | 3 | 21 | 35 | 0 | 0 | 63 | 105 | 0 | 0
11070 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: KIZÖREN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 275 | 100 | 100 | 0 | 1375 | 500 | 500
11215 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:31 | 5.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0
11222 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 1353 | 3 | 786 | 0 | 6765 | 15 | 3930
11326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0
11542 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 12:01 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
11552 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:41 | 5.6667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
11603 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TM: KARAPINAR TM Kök: SIGRAKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 11:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 280 | 0 | 0 | 40 | 560
11623 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HACIKIRIK TR 3.1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:01 | 2014-02-10 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
7550 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:02 | 2014-02-10 09:46 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0
7554 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:11 | 2014-02-10 16:41 | 7.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
7555 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR1-ORTAHİSAR 12 TR TM: AVANOS TM TR: ORTAHISAR 1 TR DM: ÜRGÜP DM IM: NEVŞEHİR İM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:14 | 2014-02-10 09:55 | 0.69056 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 227.8833 | 0 | 0
7557 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:23 | 2014-02-10 11:42 | 2.3275 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 116.375
7556 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:25 | 2014-02-10 11:56 | 2.5197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5197 | 0 | 0
9020 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | Fider: AKÇAKENT TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:31 | 2014-02-10 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 3150
7561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:43 | 2014-02-10 12:32 | 2.8133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 56.2667 | 0 | 0
7559 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-133 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 09:43 | 2014-02-10 10:07 | 0.39444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39444 | 0 | 0
7628 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜYÜKSİNAN6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 09:46 | 2014-02-10 14:46 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
7564 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 13:41 | 3.6667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 586.6667 | 0 | 0
7572 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:21 | 5.3333 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 640
7576 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 13:41 | 3.6667 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 10266.6667 | 0 | 0
7592 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:01 | 5 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0 | 0
7634 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
9089 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-DEMİRLİ KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: DEMİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 17:01 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
10770 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:01 | 5 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0 | 0
11095 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:01 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0
11149 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
11263 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:01 | 2014-02-10 13:31 | 3.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0
7560 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:04 | 2014-02-10 11:04 | 0.99944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99944 | 0 | 0
7563 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:09 | 2014-02-10 11:22 | 1.2197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6592 | 0 | 0
7562 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:12 | 2014-02-10 11:06 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90833 | 0 | 0
7566 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:22 | 2014-02-10 10:38 | 0.26583 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.53167 | 2.1267 | 0 | 0
7568 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ARIKOREN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:26 | 2014-02-10 12:48 | 2.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3725 | 0 | 0
7570 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: MAHMATLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:30 | 2014-02-10 12:14 | 1.735 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.025
7574 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA15 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:30 | 2014-02-10 11:18 | 0.78806 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.6417
7578 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 10:31 | 2014-02-10 14:01 | 3.5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 0
7571 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MALAZGIRT3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:34 | 2014-02-10 11:16 | 0.71278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6917 | 0 | 0
7573 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:35 | 2014-02-10 11:06 | 0.5275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5275 | 0 | 0
7589 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜLPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:41 | 2014-02-10 11:40 | 0.98667 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8667 | 0
7575 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL2 TR 400 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:41 | 2014-02-10 11:50 | 1.1542 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5417 | 0 | 0
7584 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:48 | 2014-02-10 12:54 | 2.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1039 | 0 | 0
7577 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER SARNIC1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:48 | 2014-02-10 11:41 | 0.89306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89306 | 0 | 0
7583 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR16-ORTAHİSAR 1 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:57 | 2014-02-10 14:18 | 3.3556 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 12415.5556 | 0 | 0
7579 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR81 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:57 | 2014-02-10 11:34 | 0.60667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60667 | 0 | 0
7580 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 10:59 | 2014-02-10 15:14 | 4.2458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2458 | 0 | 0
10871 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 11:01 | 2014-02-10 14:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
7585 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: GİRİŞ KABİN - ÖZKONAK1 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:02 | 2014-02-10 11:53 | 0.84417 | 180 | 0 | 0 | 0 | 151.95 | 0 | 0 | 0
7586 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:08 | 2014-02-10 11:48 | 0.66444 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9.9667 | 9.9667
7587 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:10 | 2014-02-10 12:57 | 1.7931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0
7608 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SARIKAYA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:29 | 2014-02-10 14:56 | 3.4542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4542
7588 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HARMANCIK7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:32 | 2014-02-10 12:00 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0 | 0
7594 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: TURBE8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:51 | 2014-02-10 12:35 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
7595 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI3 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 11:59 | 2014-02-10 13:41 | 1.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0
7598 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 12:01 | 2014-02-10 15:33 | 3.5333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 176.6667 | 0 | 0
7596 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1550 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:15 | 2014-02-10 13:09 | 0.90417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90417 | 0 | 0
7597 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1083 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:15 | 2014-02-10 13:37 | 1.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3647 | 0 | 0
7603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: MAHMATLAR TR 7-MAHMATLAR8 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:35 | 2014-02-10 15:11 | 2.6083 | 180 | 0 | 0 | 0 | 469.5 | 0 | 0 | 0
7600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:35 | 2014-02-10 13:58 | 1.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3833 | 0 | 0
7599 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:45 | 2014-02-10 14:37 | 1.8756 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 65.6444 | 0 | 0
7601 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: ALTINEKIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:54 | 2014-02-10 13:17 | 0.37528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5011 | 0 | 0
7602 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 12:58 | 2014-02-10 13:46 | 0.79972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79972 | 0 | 0
7616 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR26-ÜRGÜP 25 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 13:01 | 2014-02-10 16:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
9091 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 13:01 | 2014-02-10 15:05 | 2.0669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 103.3472 | 0 | 0
11544 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ACIKUYU MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 13:01 | 2014-02-10 15:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 40 | 50
7605 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN21 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:13 | 2014-02-10 14:29 | 1.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2764 | 0 | 0
7606 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30802 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:16 | 2014-02-10 13:47 | 0.5275 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.275 | 0 | 0
7607 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TR1-KALABA2 TR TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TRAFO YANMASI- AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:22 | 2014-02-10 21:47 | 8.4247 | 1 | 75 | 0 | 0 | 8.4247 | 631.8542 | 0 | 0
7593 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERDİVENLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 13:31 | 2014-02-10 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0
7609 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1251 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:33 | 2014-02-10 15:03 | 1.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4911 | 0 | 0
7611 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:41 | 2014-02-10 14:29 | 0.79528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.9056 | 0 | 0
7612 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SUBAY LOJMANLARI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:45 | 2014-02-10 15:00 | 1.2419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0
7614 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:48 | 2014-02-10 14:36 | 0.79694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79694 | 0 | 0
7613 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR81 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:49 | 2014-02-10 15:40 | 1.8506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.4022 | 0 | 0
7615 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 10 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:49 | 2014-02-10 14:08 | 0.32472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32472 | 0 | 0
7617 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 36 ÇİMENTO | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 13:57 | 2014-02-10 14:27 | 0.505 | 24 | 1400 | 13 | 13 | 12.12 | 707 | 6.565 | 6.565
7610 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: GÜMÜŞLER KABİN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 14:01 | 2014-02-10 15:26 | 1.4167 | 700 | 0 | 0 | 0 | 991.6667 | 0 | 0 | 0
10872 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 14:01 | 2014-02-10 17:01 | 3 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
11285 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 14:01 | 2014-02-10 16:21 | 2.3333 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 520.3333 | 0 | 0
7618 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:15 | 2014-02-10 15:11 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 33.1917
7619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: KOMBASSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:18 | 2014-02-10 15:35 | 1.2942 | 35 | 1100 | 15 | 15 | 45.2958 | 1423.5833 | 19.4125 | 19.4125
7620 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: CECELI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:24 | 2014-02-10 16:13 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.9956
7621 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KURUCUOVA5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:27 | 2014-02-10 18:07 | 3.6561 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8417 | 0 | 0
7624 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CARDAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:30 | 2014-02-10 17:58 | 3.4644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4644
7623 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: ORTAOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:30 | 2014-02-10 16:26 | 1.9358 | 0 | 0 | 5 | 650 | 0 | 0 | 9.6792 | 1258.2917
7625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 15TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 14:33 | 2014-02-10 15:43 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
11372 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 14:51 | 2014-02-10 16:01 | 1.1667 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 122.5 | 0 | 0
7626 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BOZKIR3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:11 | 2014-02-10 15:58 | 0.79444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79444 | 0 | 0
7627 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:13 | 2014-02-10 16:43 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 999.1667
7630 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:18 | 2014-02-10 15:43 | 0.41722 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 50.4839 | 0 | 0
7629 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:21 | 2014-02-10 17:23 | 2.0275 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.55
7632 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KURUGÖL MOD - KURUGÖL ESKİ KÖK ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:29 | 2014-02-10 16:16 | 0.77778 | 0 | 0 | 5 | 581 | 0 | 0 | 3.8889 | 451.8889
7633 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TÜMOSAN-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:41 | 2014-02-10 17:08 | 1.4344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4344 | 0 | 0 | 0
7642 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: MAHMATLAR TR 1-MAHMATLAR3 TR TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:42 | 2014-02-10 17:43 | 2.0139 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 503.4722 | 0 | 0
7635 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:48 | 2014-02-10 16:33 | 0.73972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73972
7636 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:54 | 2014-02-10 17:25 | 1.5172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.1722 | 0 | 0
7637 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KOPRUBASI KABIN44 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 15:59 | 2014-02-10 16:35 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
7638 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK43 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:19 | 2014-02-10 18:14 | 1.9053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.5792 | 0 | 0
7639 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:22 | 2014-02-10 17:27 | 1.0881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1761 | 0 | 0
7640 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEYH ULEMA YAHSI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:34 | 2014-02-10 18:41 | 2.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2606 | 0 | 0
7643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:34 | 2014-02-10 17:50 | 1.2744 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.3722 | 0 | 0
7641 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:35 | 2014-02-10 17:17 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0
7645 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:35 | 2014-02-10 17:33 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96028 | 0 | 0
7644 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR35 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:38 | 2014-02-10 18:36 | 1.9617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.425 | 0 | 0
7646 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KURUGÖL MOD. KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:43 | 2014-02-10 17:00 | 0.2725 | 0 | 0 | 5 | 581 | 0 | 0 | 1.3625 | 158.3225
7647 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 16:49 | 2014-02-10 18:04 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 247.8333
7648 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: INLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:03 | 2014-02-10 18:04 | 1.0072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0361 | 0 | 0
7649 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: FIRINCILAR TR1-134 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:04 | 2014-02-10 20:05 | 3.0225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0225 | 0 | 0
7651 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:06 | 2014-02-10 18:10 | 1.0697 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0458 | 0 | 0
7650 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:16 | 2014-02-10 18:16 | 1.0136 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.4764 | 0 | 0
7652 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: UZUNALI USAGI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:31 | 2014-02-10 18:42 | 1.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1814 | 0 | 0
7653 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:43 | 2014-02-10 18:51 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 135
7654 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:49 | 2014-02-10 18:47 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
7655 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:56 | 2014-02-10 18:47 | 0.85333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85333 | 0 | 0
7656 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 17:57 | 2014-02-10 18:26 | 0.47778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
7657 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CARDAKLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 18:05 | 2014-02-10 19:14 | 1.1517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1517 | 0 | 0
7663 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUYUKKAYACIK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 18:12 | 2014-02-10 19:32 | 1.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3489 | 0 | 0
7658 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 18:40 | 2014-02-10 19:37 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93806 | 0 | 0
9094 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 18:57 | 2014-02-10 19:04 | 0.11667 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 12.1333 | 0 | 0
9095 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: UZUNALI USAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-10 19:00 | 2014-02-10 19:10 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.6667
7660 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 10TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 19:25 | 2014-02-10 21:16 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8553 | 0 | 0
7661 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LADIKLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 19:29 | 2014-02-10 19:57 | 0.47361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47361 | 0 | 0
7662 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUSCA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 19:29 | 2014-02-10 22:46 | 3.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2767 | 0 | 0
7664 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMIRLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 19:36 | 2014-02-10 19:48 | 0.19889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19889
7665 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 19:49 | 2014-02-10 21:29 | 1.6717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.3583 | 0 | 0
7667 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALPASLAN6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 20:07 | 2014-02-10 20:33 | 0.44611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44611 | 0 | 0
7666 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TOPAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 20:07 | 2014-02-10 21:11 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.065
7668 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK29 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 20:23 | 2014-02-10 21:48 | 1.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4086 | 0 | 0
7669 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 20:44 | 2014-02-10 22:26 | 1.7036 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 73.2553 | 0 | 0
7670 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 20:56 | 2014-02-10 21:56 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778
7671 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-10 21:07 | 2014-02-10 22:52 | 1.75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
7672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-10 21:42 | 2014-02-10 22:13 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0
7673 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: CAMLICA KÖK - ESKİCE1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 00:22 | 2014-02-11 01:15 | 0.88556 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 7.97 | 824.4522
7674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 00:35 | 2014-02-11 01:21 | 0.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0
7675 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3A 18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 01:35 | 2014-02-11 02:39 | 1.0644 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.9667 | 0 | 0
7676 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: F2-SANAYİ FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 01:38 | 2014-02-11 01:44 | 0.1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
7677 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 04:21 | 2014-02-11 04:50 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0
7678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 06:41 | 2014-02-11 07:19 | 0.63167 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3167 | 0 | 0
7679 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 06:48 | 2014-02-11 07:35 | 0.79417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417 | 0 | 0
7680 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 07:08 | 2014-02-11 07:54 | 0.76778 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9811 | 0 | 0
7681 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: AVDUL1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 07:13 | 2014-02-11 08:39 | 1.4303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4303 | 0 | 0
7682 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: IM 1-1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 07:34 | 2014-02-11 09:02 | 1.465 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.65 | 0 | 0
7683 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM Kök: HAYROĞLU TR-1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 07:43 | 2014-02-11 09:33 | 1.8436 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 82.9625 | 0
7694 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 07:57 | 2014-02-11 10:59 | 3.0431 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3444 | 0 | 0 | 0
7692 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 08:01 | 2014-02-11 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
9163 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 08:01 | 2014-02-11 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600
9170 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 08:01 | 2014-02-11 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
7686 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: DSİ-1 (BM MÜH.) TM: GEZENDE HES TM Kök: KAZANCI2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 08:06 | 2014-02-11 09:01 | 0.92139 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 110.5667
7688 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM78 KARAÖMERLER | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 08:09 | 2014-02-11 08:56 | 0.79056 | 45 | 150 | 10 | 0 | 35.575 | 118.5833 | 7.9056 | 0
7689 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 08:11 | 2014-02-11 09:12 | 1.0044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
7690 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 08:14 | 2014-02-11 08:38 | 0.40444 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 48.5333 | 0 | 0
7693 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 22TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 08:27 | 2014-02-11 10:32 | 2.0719 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3597 | 0 | 0
11174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BOGET1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 08:31 | 2014-02-11 14:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 354
7581 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
7695 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 13:59 | 4.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 124.1667 | 0 | 0
7696 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1602
7698 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
7701 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0
7702 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
7704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AKCAY TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 13:01 | 4 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
7709 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 17:01 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
7715 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 17:01 | 8 | 0 | 350 | 70 | 0 | 0 | 2800 | 560 | 0
7722 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245
7739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 12:01 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
7746 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 770 | 0 | 0
9242 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
10866 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10978 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
11250 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: DURHASANLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440
11286 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 12:01 | 3 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0
11331 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: DALAKÇI | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
11371 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 12:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
11377 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BULGUR IMAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
11449 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 11:00 | 1.9836 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 198.3611 | 0 | 0
11556 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 15:21 | 6.3333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
11604 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:01 | 2014-02-11 16:01 | 7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0
7697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR4-AVANOS7 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:07 | 2014-02-11 09:39 | 0.52917 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 201.0833 | 0 | 0
7699 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:11 | 2014-02-11 10:16 | 1.0783 | 525 | 0 | 0 | 0 | 566.125 | 0 | 0 | 0
7700 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASKERI DEPO TR 3.31 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:19 | 2014-02-11 10:40 | 1.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3497 | 0 | 0
7703 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FETIH6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:26 | 2014-02-11 10:29 | 1.0539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0539 | 0 | 0
7705 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:27 | 2014-02-11 10:38 | 1.1864 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9319 | 0 | 0
9243 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YETIKLI CANIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:31 | 2014-02-11 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 337.5
11375 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 09:31 | 2014-02-11 14:31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7712 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:36 | 2014-02-11 11:24 | 1.8036 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 270.5417 | 0
7706 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEYRAN TALEBG YURDU TR 1.20 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:36 | 2014-02-11 10:38 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0233 | 0 | 0
7711 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:49 | 2014-02-11 11:37 | 1.7967 | 76 | 0 | 0 | 0 | 136.5467 | 0 | 0 | 0
7707 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 09:59 | 2014-02-11 11:22 | 1.3819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9097 | 0 | 0
7708 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 14:41 | 4.6667 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 4.6667 | 0 | 560
7710 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 13:31 | 3.5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0
7716 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0
7770 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300
7779 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: YUVA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
9244 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
10830 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
11096 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
11113 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 14:16 | 4.25 | 0 | 1001 | 85 | 2254 | 0 | 4254.25 | 361.25 | 9579.5
11236 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11237 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY40 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 11:46 | 1.75 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
11264 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY18 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 15:01 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
11282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480
11440 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:01 | 2014-02-11 10:31 | 0.5 | 0 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0
7713 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:11 | 2014-02-11 10:36 | 0.41417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41417
7714 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:18 | 2014-02-11 10:25 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.98222
7732 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:31 | 2014-02-11 12:31 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
10873 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:31 | 2014-02-11 15:01 | 4.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
11238 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:31 | 2014-02-11 15:01 | 4.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0
7717 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-22 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:36 | 2014-02-11 11:38 | 1.0344 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.8611 | 0 | 0
7727 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:41 | 2014-02-11 11:20 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64889 | 0 | 0
7718 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AVANOS TR8-AVANOS TR 9 TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:43 | 2014-02-11 12:00 | 1.2847 | 45 | 0 | 0 | 0 | 57.8125 | 0 | 0 | 0
7721 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:51 | 2014-02-11 15:37 | 4.7617 | 100 | 1000 | 50 | 750 | 476.1667 | 4761.6667 | 238.0833 | 3571.25
10016 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 10:56 | 2014-02-11 14:46 | 3.8333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6667 | 0
7719 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 10:57 | 2014-02-11 11:45 | 0.79194 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 197.9861 | 0 | 0
7720 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:00 | 2014-02-11 14:06 | 3.1025 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 3133.525 | 0 | 0
7723 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR23 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:06 | 2014-02-11 12:01 | 0.91972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91972 | 0 | 0
7725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: HARMANALTI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:15 | 2014-02-11 12:00 | 0.74417 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1625 | 0
7724 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: COL1TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:15 | 2014-02-11 12:25 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0
7726 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: UCKUYU_DEGLE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:17 | 2014-02-11 15:17 | 3.9919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9919
7728 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:23 | 2014-02-11 12:56 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2378
7729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM Kök: ON HÜCRE KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:30 | 2014-02-11 13:07 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 727.125
7730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TISAN TR 2.1A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:31 | 2014-02-11 12:32 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
11439 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 11:41 | 2014-02-11 12:31 | 0.83333 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0
7733 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:42 | 2014-02-11 11:49 | 0.12056 | 0 | 1000 | 300 | 200 | 0 | 120.5556 | 36.1667 | 24.1111
7734 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: BASYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 11:50 | 2014-02-11 12:18 | 0.47028 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.465 | 0 | 0
9130 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14B | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 11:51 | 2014-02-11 16:01 | 4.1667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 416.6667 | 0 | 0
7741 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 12:01 | 2014-02-11 16:16 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85
7736 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 12:16 | 2014-02-11 12:57 | 0.68861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 34.4306 | 0 | 0
7735 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 12:18 | 2014-02-11 14:32 | 2.2353 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.4117 | 0 | 0
7737 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: BÜSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 12:27 | 2014-02-11 12:55 | 0.46639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.3194 | 0 | 0
7738 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11404 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 12:35 | 2014-02-11 14:18 | 1.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0
7740 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 03 BOSNA HERSEK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 12:45 | 2014-02-11 12:59 | 0.23972 | 8 | 1800 | 0 | 0 | 1.9178 | 431.5 | 0 | 0
7749 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: MAHMATLAR TR1-MAHMATLAR2 TR TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:00 | 2014-02-11 14:29 | 1.4853 | 280 | 0 | 0 | 0 | 415.8778 | 0 | 0 | 0
9317 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 13:01 | 2014-02-11 15:47 | 2.7669 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 99.61 | 0 | 0
11069 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 13:01 | 2014-02-11 13:46 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
7742 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:02 | 2014-02-11 13:35 | 0.54944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54944 | 0 | 0
7750 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:06 | 2014-02-11 14:36 | 1.4947 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.2625 | 0 | 0
7743 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI24 KÖK-ESKİLL KÖYLER KÖK TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI24 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:08 | 2014-02-11 15:23 | 2.2472 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 449.4444 | 0 | 0
7755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:16 | 2014-02-11 15:11 | 1.9075 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 476.875 | 0 | 0
7745 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:17 | 2014-02-11 15:38 | 2.3469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 0
7744 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH 13 TR 250 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:17 | 2014-02-11 14:07 | 0.82944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1472 | 0 | 0
7747 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: AKKİSE KÖK-AKKİSE1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:31 | 2014-02-11 14:11 | 0.66833 | 0 | 962 | 0 | 0 | 0 | 642.9367 | 0 | 0
7775 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 13:31 | 2014-02-11 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
7748 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DIVANLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:35 | 2014-02-11 15:00 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.15
7751 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:43 | 2014-02-11 16:13 | 2.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5106 | 0 | 0
7753 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM05 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:49 | 2014-02-11 15:35 | 1.7653 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 176.5278 | 0 | 0
7752 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:51 | 2014-02-11 14:34 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 129.8733
7754 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 13:55 | 2014-02-11 15:56 | 2.0064 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.0639 | 0
7756 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KARABUK3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:00 | 2014-02-11 16:40 | 2.6711 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.6978
10874 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 14:01 | 2014-02-11 17:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
10875 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 14:01 | 2014-02-11 17:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 14:01 | 2014-02-11 15:01 | 1 | 0 | 0 | 15 | 413 | 0 | 0 | 15 | 413
7757 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:26 | 2014-02-11 14:38 | 0.19694 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 29.5417 | 0 | 0
7758 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: YELATAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:27 | 2014-02-11 16:33 | 2.0939 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9389
7759 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA05 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:30 | 2014-02-11 17:41 | 3.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1972 | 0 | 0
7760 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:36 | 2014-02-11 16:45 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.5722
7761 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:38 | 2014-02-11 17:21 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0 | 0
7762 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 14:39 | 2014-02-11 15:40 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
7763 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:02 | 2014-02-11 16:38 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.7106
7764 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:03 | 2014-02-11 15:23 | 0.34778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0 | 0
7765 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:12 | 2014-02-11 17:58 | 2.7611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6111 | 0 | 0
7766 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:13 | 2014-02-11 15:53 | 0.66833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6833 | 0 | 0
7773 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:15 | 2014-02-11 15:58 | 0.71833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 0 | 0
7768 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:26 | 2014-02-11 16:02 | 0.6075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0 | 0
7767 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:37 | 2014-02-11 17:34 | 1.9575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 0 | 0
7769 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:43 | 2014-02-11 17:05 | 1.3653 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4792 | 0 | 0
7771 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: HANAYBAŞI4 TR - HOCA CİHAN100.YIL7 TR TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:43 | 2014-02-11 17:11 | 1.4558 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 1164.6667 | 0 | 0
7777 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:52 | 2014-02-11 18:16 | 2.3972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3972
7772 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: DERBENT1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:52 | 2014-02-11 15:57 | 0.090556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.2639 | 0 | 0
7778 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 40 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:53 | 2014-02-11 16:49 | 0.93278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93278 | 0 | 0
11438 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 15:56 | 2014-02-11 16:31 | 0.58333 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 82.25 | 0 | 0
7776 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 15:58 | 2014-02-11 17:55 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7847
7780 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKDOGANLAR YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:12 | 2014-02-11 17:34 | 1.3636 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.4542
7781 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:13 | 2014-02-11 16:44 | 0.51194 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.2389 | 0 | 0 | 0
7782 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - SOYHAN SULAMA TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: SOYHAN SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:14 | 2014-02-11 19:34 | 3.3333 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0
7783 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: CAGIRKAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:24 | 2014-02-11 17:19 | 0.91639 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.7458 | 0 | 0
7786 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN16 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:25 | 2014-02-11 19:40 | 3.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2486 | 0 | 0
7784 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21515 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:26 | 2014-02-11 17:44 | 1.2861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 38.5833 | 0 | 0
11067 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: NASUFKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-11 16:29 | 2014-02-11 17:46 | 1.2833 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 51.3333
7785 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:29 | 2014-02-11 18:59 | 2.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5022 | 0 | 0
7787 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:32 | 2014-02-11 16:58 | 0.43694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5542 | 0 | 0
7788 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:38 | 2014-02-11 18:03 | 1.4178 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8356
7789 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:45 | 2014-02-11 17:19 | 0.55528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55528 | 0 | 0
7790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 16:48 | 2014-02-11 18:48 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.995
7791 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:04 | 2014-02-11 19:03 | 1.9869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9869 | 0 | 0
7792 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:08 | 2014-02-11 18:07 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
7793 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:16 | 2014-02-11 17:58 | 0.70556 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 0 | 0
7794 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CEKICLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:21 | 2014-02-11 20:48 | 3.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0
7795 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:33 | 2014-02-11 19:50 | 2.2811 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8111 | 0 | 0
7797 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:38 | 2014-02-11 18:00 | 0.36444 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9156
7802 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KALE | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:40 | 2014-02-11 18:42 | 1.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0472 | 0 | 0
7798 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUZUKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:44 | 2014-02-11 19:27 | 1.7228 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4556 | 0 | 0
7799 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:48 | 2014-02-11 18:35 | 0.77861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77861 | 0 | 0
7800 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:52 | 2014-02-11 18:13 | 0.34694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34694 | 0 | 0
7801 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | Fider: ÇEPNİ TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 17:55 | 2014-02-11 18:26 | 0.51694 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 77.5417
7806 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 18:13 | 2014-02-11 20:53 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6575
7803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN44 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 18:17 | 2014-02-11 20:15 | 1.9708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9708 | 0 | 0
7804 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: MUFTULUK KARSISI27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 18:21 | 2014-02-11 18:57 | 0.6075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
7805 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KIRAMAN4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 18:33 | 2014-02-11 20:03 | 1.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4917
7807 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 18:46 | 2014-02-11 19:44 | 0.96028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96028 | 0 | 0
7808 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BALKI 2 TR 160 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 19:05 | 2014-02-11 20:20 | 1.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2589 | 0 | 0
7809 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ÇATALHÜYÜK 31 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 19:38 | 2014-02-11 20:41 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
7810 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: IMRENLER2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 19:43 | 2014-02-11 20:13 | 0.50806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50806 | 0 | 0
7811 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ADILLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 20:27 | 2014-02-11 20:58 | 0.52667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52667
7812 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: KÖSELİ TM: YERKÖY TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 20:37 | 2014-02-11 21:59 | 1.3603 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 81.6167
7813 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 20:59 | 2014-02-11 21:10 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17833
7814 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM DM: İSTASYON DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-11 21:06 | 2014-02-11 23:26 | 2.3264 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2639 | 0 | 0 | 0
7815 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: KIZILKAYA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 21:14 | 2014-02-11 22:57 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.7244
7816 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CANDIR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-11 22:29 | 2014-02-11 23:01 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54361 | 0 | 0
7817 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM TR: BASKISLA1 TR Kök: PINARBAŞI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 23:03 | 2014-02-12 00:07 | 1.0569 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.0569 | 52.8472
7818 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH32 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-11 23:49 | 2014-02-12 00:24 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
7894 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: KIZBOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 | 2014-02-12 02:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
11217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FERIT PASA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 00:16 | 2014-02-12 01:19 | 1.05 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
7819 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 01:01 | 2014-02-12 02:31 | 1.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0
11218 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 01:31 | 2014-02-12 01:36 | 0.083333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
7820 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 04:36 | 2014-02-12 06:37 | 2.0164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2458 | 0 | 0
7821 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 07:26 | 2014-02-12 07:56 | 0.50778 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30.4667 | 0 | 0
7822 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 07:44 | 2014-02-12 08:48 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0
7823 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 07:45 | 2014-02-12 08:52 | 1.1217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6083 | 0 | 0
7828 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 08:01 | 2014-02-12 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
9369 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 08:01 | 2014-02-12 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600
9392 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 08:01 | 2014-02-12 12:00 | 3.9836 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 143.41 | 0 | 0
7824 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 08:14 | 2014-02-12 08:46 | 0.54556 | 150 | 0 | 0 | 0 | 81.8333 | 0 | 0 | 0
7826 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-2 TR3-54 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 08:17 | 2014-02-12 10:10 | 1.8867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0 | 0
11175 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 08:31 | 2014-02-12 14:31 | 6 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0
7829 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM06 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 08:35 | 2014-02-12 09:47 | 1.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0
7832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI16 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 08:45 | 2014-02-12 13:24 | 4.6464 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.9278 | 0 | 0
7830 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 08:45 | 2014-02-12 09:58 | 1.2131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.1306 | 0 | 0
7827 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 17:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
7831 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
7834 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YILDIRIM ILKOKULU TR 3.19 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
7836 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
7837 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0
7841 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1602
7864 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ULUKAPI 717 SOKAK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
7868 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 12:01 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
9393 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
9545 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
10867 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10979 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0
11097 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
11230 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:01 | 6 | 1 | 851 | 0 | 3 | 6 | 5106 | 0 | 18
11287 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 11:41 | 2.6667 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 594.6667 | 0 | 0
11378 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARACİĞAN 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
11450 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU24 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11555 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:11 | 6.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 308.3333 | 0 | 0
11592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:01 | 2014-02-12 15:01 | 6 | 1 | 220 | 0 | 0 | 6 | 1320 | 0 | 0
7835 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 23TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:06 | 2014-02-12 09:59 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
7838 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:20 | 2014-02-12 10:09 | 0.80528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80528 | 0 | 0
7839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KAGNICILAR TR2-20 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:22 | 2014-02-12 10:47 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4267 | 0 | 0
7840 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:27 | 2014-02-12 10:38 | 1.1836 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8361 | 0 | 0
9546 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇİÇEKDAĞI KÖK-ÇİÇEKDAĞI1 TR TM: YERKÖY TM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:30 | 2014-02-12 11:29 | 1.9836 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1.9836 | 99.1806 | 0 | 0
7847 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM14 - DUMLUPINAR1 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:31 | 2014-02-12 13:41 | 4.1667 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0
11376 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BAŞGÖTÜREN KÖK-KOSEALI1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 09:31 | 2014-02-12 14:31 | 5 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 0 | 200 | 250
7842 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:36 | 2014-02-12 13:39 | 4.0519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0519 | 0 | 0
7843 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:38 | 2014-02-12 10:24 | 0.77333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77333 | 0 | 0
7844 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAHUYUK4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:44 | 2014-02-12 11:39 | 1.9219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9219 | 0 | 0
7845 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:51 | 2014-02-12 10:12 | 0.34222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34222 | 0 | 0
7846 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 09:51 | 2014-02-12 10:30 | 0.63917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63917 | 0 | 0
7848 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 14:51 | 4.8333 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0
7856 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2500
7863 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 16:11 | 6.1667 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0
7900 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
7902 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR37 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10773 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 15:01 | 5 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
10828 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 12:01 | 2 | 0 | 0 | 15 | 285 | 0 | 0 | 30 | 570
10831 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: YESILOZ 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
10876 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 14:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
11231 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 13:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3066.6667
11265 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 12:26 | 2.4167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0
11442 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 15:01 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 535 | 0
11478 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:01 | 2014-02-12 12:01 | 2 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 114 | 12
7849 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR20 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:02 | 2014-02-12 12:13 | 2.1933 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 78.96 | 0 | 0
7850 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:02 | 2014-02-12 11:08 | 1.1056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0556 | 0 | 0
7851 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:07 | 2014-02-12 10:27 | 0.3425 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0275
7852 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:11 | 2014-02-12 12:40 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4789
7853 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARA TEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:12 | 2014-02-12 10:41 | 0.4725 | 115 | 0 | 0 | 0 | 54.3375 | 0 | 0 | 0
7854 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:13 | 2014-02-12 11:09 | 0.93583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 0 | 0
7855 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:26 | 2014-02-12 10:45 | 0.32333 | 0 | 300 | 10 | 0 | 0 | 97 | 3.2333 | 0
7857 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:31 | 2014-02-12 15:31 | 5 | 0 | 159 | 25 | 0 | 0 | 795 | 125 | 0
7860 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: YENI BEREKE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:40 | 2014-02-12 12:03 | 1.3839 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.7583 | 0 | 0
7859 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:42 | 2014-02-12 11:10 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0
7858 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-SAVCILI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:42 | 2014-02-12 15:45 | 5.0458 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1261.4583 | 0 | 0
7861 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU CARDAKLAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:47 | 2014-02-12 11:32 | 0.74917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74917 | 0 | 0
7862 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 10:51 | 2014-02-12 11:36 | 0.76056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76056 | 0
11066 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 10:56 | 2014-02-12 11:21 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37.5
7865 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 11:00 | 2014-02-12 11:03 | 0.062222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0 | 0
7866 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 11:07 | 2014-02-12 11:45 | 0.62944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62944 | 0 | 0
11560 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BEYAGIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 11:11 | 2014-02-12 11:49 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 95
11053 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 11:31 | 2014-02-12 15:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 280
11065 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - EĞRİBAYAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 11:31 | 2014-02-12 12:01 | 0.5 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
7869 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 11:52 | 2014-02-12 14:30 | 2.6464 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.2319 | 0 | 0
7875 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 12:01 | 2014-02-12 16:22 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.35
10748 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK44 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:01 | 2014-02-12 15:01 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
9564 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: SOLAKUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 12:06 | 2014-02-12 13:01 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27.5
7870 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ILTAS 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:09 | 2014-02-12 14:17 | 2.1386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1386 | 0 | 0
7872 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:13 | 2014-02-12 13:21 | 1.1183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.775 | 0 | 0
7871 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:14 | 2014-02-12 13:38 | 1.4056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.0278 | 0 | 0
7873 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KEMER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:21 | 2014-02-12 14:13 | 1.8519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8519 | 0 | 0
7879 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 12:26 | 2014-02-12 14:31 | 2.0833 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 208.3333 | 208.3333
7874 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 12:31 | 2014-02-12 14:26 | 1.9167 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 17.25 | 1784.4167
7876 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOPCAKIL1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:45 | 2014-02-12 14:12 | 1.4558 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.205 | 0 | 0
7878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:51 | 2014-02-12 14:42 | 1.8608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8608 | 0 | 0
7880 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 21ATR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 12:59 | 2014-02-12 14:04 | 1.08 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0
9567 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 13:01 | 2014-02-12 15:37 | 2.6003 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 93.61 | 0 | 0
10827 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 13:01 | 2014-02-12 17:01 | 4 | 0 | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 200 | 1600
11232 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 13:01 | 2014-02-12 17:01 | 4 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0
7881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:26 | 2014-02-12 17:22 | 3.9347 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 314.7778
7882 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TEPEKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:30 | 2014-02-12 14:13 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73167 | 0 | 0
7903 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 13:31 | 2014-02-12 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
7885 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:44 | 2014-02-12 15:00 | 1.2636 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 277.9944 | 0 | 0
7883 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İ.ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:44 | 2014-02-12 15:06 | 1.3561 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 433.9556 | 0 | 0
9606 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ALAYBEYOGLU2 TR2-72A | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 13:46 | 2014-02-12 13:51 | 0.083333 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9.0833 | 0 | 0
7887 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: LADİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:54 | 2014-02-12 14:31 | 0.61167 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 0
7886 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 13:56 | 2014-02-12 17:56 | 4.0142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0142 | 0 | 0
10877 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 14:01 | 2014-02-12 17:01 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
10878 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 14:01 | 2014-02-12 17:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
7888 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:03 | 2014-02-12 14:37 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 74.4881
7889 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:05 | 2014-02-12 16:53 | 2.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7969 | 0 | 0
7890 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:20 | 2014-02-12 15:39 | 1.3208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2458 | 0 | 0
7892 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - KIRKLAR YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - GEÇİT İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:27 | 2014-02-12 17:15 | 2.8008 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1680.5
7891 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:27 | 2014-02-12 16:14 | 1.7825 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.125
7893 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:31 | 2014-02-12 15:32 | 1.0136 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.2042 | 0 | 0
7895 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:34 | 2014-02-12 18:16 | 3.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | 0 | 0
7896 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:38 | 2014-02-12 17:22 | 2.7286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.0147 | 0 | 0
7897 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:39 | 2014-02-12 16:02 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0
11436 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: F11 Piribeyli TM: YUNAK TM Kök: KOÇYAZI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 14:51 | 2014-02-12 15:31 | 0.66667 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 380.6667 | 0 | 0
7898 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 14:57 | 2014-02-12 17:28 | 2.5147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5147 | 0 | 0
7899 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HACIYUNUSLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:00 | 2014-02-12 16:27 | 1.4497 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.095
7901 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KIZIK1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:03 | 2014-02-12 16:25 | 1.3697 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4367
7904 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:25 | 2014-02-12 17:42 | 2.2725 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 11.3625 | 68.175
7905 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:36 | 2014-02-12 17:13 | 1.6194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2389 | 0
7906 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR3/16 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:48 | 2014-02-12 18:11 | 2.3794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3794 | 0 | 0
7907 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1156 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 15:51 | 2014-02-12 16:39 | 0.79889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9889 | 0 | 0
7908 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:03 | 2014-02-12 18:46 | 2.7239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7239
7909 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:06 | 2014-02-12 17:02 | 0.92806 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.5611
11062 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKKOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-12 16:18 | 2014-02-12 17:01 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35.8333
7910 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:18 | 2014-02-12 17:36 | 1.29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0
7911 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BALLAR YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:20 | 2014-02-12 17:23 | 1.0478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0478
7913 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20502 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:38 | 2014-02-12 18:13 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
7912 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:42 | 2014-02-12 17:14 | 0.54611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54611 | 0 | 0
7914 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - KOCKUYU YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:52 | 2014-02-12 17:35 | 0.7025 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.05
7915 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:53 | 2014-02-12 18:19 | 1.4319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4319 | 0 | 0
7916 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:57 | 2014-02-12 18:03 | 1.0942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0942 | 0 | 0
7917 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 16:57 | 2014-02-12 17:28 | 0.50944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50944 | 0 | 0
7918 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: İKİZLER 3.ŞAHISLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:11 | 2014-02-12 18:34 | 1.38 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0
7919 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ŞAHÖREN KÖK - SÖĞÜTLÜ1 TR TM: ILGIN TM Kök: SÖĞÜTÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:11 | 2014-02-12 18:50 | 1.6528 | 0 | 0 | 3 | 774 | 0 | 0 | 4.9583 | 1279.25
7920 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM Kök: HASAKÖY SULAMA YENİ MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:17 | 2014-02-12 17:40 | 0.38528 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9264 | 0
7921 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:22 | 2014-02-12 17:51 | 0.48194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.7833 | 0 | 0
7922 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:39 | 2014-02-12 18:14 | 0.59806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59806 | 0 | 0
7924 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:54 | 2014-02-12 18:28 | 0.55861 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.8206 | 0 | 0
7923 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE CAMI KEBIR4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 17:57 | 2014-02-12 19:04 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1267 | 0 | 0
7925 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:01 | 2014-02-12 19:12 | 1.1897 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.1383 | 0 | 0
7926 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:06 | 2014-02-12 18:42 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60472 | 0 | 0
7927 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:11 | 2014-02-12 19:51 | 1.6669 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.3356
7929 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:14 | 2014-02-12 19:39 | 1.4253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253
7928 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:14 | 2014-02-12 19:18 | 1.0728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0728
7930 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAVAKLI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:37 | 2014-02-12 20:17 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6631
7935 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CERİT TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:43 | 2014-02-12 20:31 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7914
7932 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GULBAHCE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:43 | 2014-02-12 19:28 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
7933 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:48 | 2014-02-12 21:20 | 2.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5203 | 0 | 0
7934 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 18:53 | 2014-02-12 19:25 | 0.53056 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
7937 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU83 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 19:03 | 2014-02-12 19:10 | 0.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0
7938 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 19:06 | 2014-02-12 22:54 | 3.8028 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 133.0972 | 0 | 0
7939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GOLCUK5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 19:17 | 2014-02-12 20:32 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.235
7941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 19:28 | 2014-02-12 20:16 | 0.81139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4342 | 0 | 0
7942 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 19:44 | 2014-02-12 20:18 | 0.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0
7943 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 20:10 | 2014-02-12 21:43 | 1.5511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2044 | 0 | 0
7945 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 20:40 | 2014-02-12 21:02 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
7946 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI2 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 20:55 | 2014-02-12 22:39 | 1.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.745 | 0 | 0
7947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-12 20:59 | 2014-02-12 21:18 | 0.31333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
7948 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 02 (ÖZAYAN) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 21:45 | 2014-02-12 22:35 | 0.83111 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 39.8933 | 0 | 0
7949 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOYUNLU TR-8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 22:02 | 2014-02-12 22:58 | 0.93667 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 74.9333 | 0 | 0
7950 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 22:11 | 2014-02-13 00:17 | 2.0958 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.9167 | 0 | 0
7951 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 22:40 | 2014-02-12 23:59 | 1.3253 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 6.6264 | 92.7694
7952 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇATMAKAYA TR1-TR2 TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-12 23:14 | 2014-02-12 23:50 | 0.61361 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 122.7222 | 0 | 0
11220 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: NİŞANTAŞI01 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 00:34 | 2014-02-13 01:20 | 0.76667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0
11221 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: KARAKAYA TM: KONYA-2 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 01:27 | 2014-02-13 01:38 | 0.18333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
7953 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 04:00 | 2014-02-13 05:28 | 1.4742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4742 | 0 | 0
7954 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 06:01 | 2014-02-13 06:22 | 0.35028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0
7955 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 07:42 | 2014-02-13 08:51 | 1.1653 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.5278 | 0 | 0
7956 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: CIRAKLIK OKULU TR 1.38 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 07:51 | 2014-02-13 09:10 | 1.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0
7957 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA55 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:00 | 2014-02-13 10:01 | 2.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0183 | 0 | 0
7960 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 08:01 | 2014-02-13 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 104
9727 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KURANCILI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KURANCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 08:01 | 2014-02-13 17:01 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 4050 | 0 | 0
9854 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 08:01 | 2014-02-13 12:00 | 3.9836 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 147.3936 | 0 | 0
7958 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:03 | 2014-02-13 09:03 | 0.99667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.9333 | 0 | 0
7966 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 08:31 | 2014-02-13 12:31 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
11176 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 08:31 | 2014-02-13 14:31 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
7962 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:37 | 2014-02-13 09:29 | 0.86722 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 | 0 | 8.6722 | 86.7222
7963 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA23 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:37 | 2014-02-13 10:02 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
7964 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:41 | 2014-02-13 10:41 | 1.9936 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 956.9333 | 0 | 0
7965 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KARACASAR TR11 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 08:47 | 2014-02-13 09:53 | 1.0961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3844 | 0 | 0
7969 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
7972 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 10:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 968
7975 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1602
7976 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MODERN EVLER TR 3.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
7980 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 15:01 | 6 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 912 | 0 | 0
8008 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 189
8018 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 12:01 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
8068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SELVILI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 16:31 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150
9858 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PALANGIÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 135
9922 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
10868 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10974 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI-CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0
11020 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 09:31 | 0.5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
11098 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 15:01 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
11229 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 664 | 1 | 394 | 0 | 3320 | 5 | 1970
11294 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0
11329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 17:01 | 8 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0
11437 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KURTUSAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 11:01 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
11441 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM - FİDER7 ALTINOVA TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1885 | 0
11451 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU20 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11554 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 15:50 | 6.8167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 340.8333 | 0 | 0
11591 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37 KAYACIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 13:01 | 4 | 6 | 250 | 0 | 0 | 24 | 1000 | 0 | 0
11597 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 12:01 | 3 | 0 | 1582 | 0 | 0 | 0 | 4746 | 0 | 0
11606 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AŞAĞI GÖNDELEN TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:01 | 2014-02-13 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0
7970 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:04 | 2014-02-13 10:09 | 1.0908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.3625 | 0 | 0
7971 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: PINARBAŞI (15,8kV) TM: BOR TM Kök: PINARBASI KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:04 | 2014-02-13 09:40 | 0.59917 | 170 | 0 | 0 | 0 | 101.8583 | 0 | 0 | 0
7973 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK-KARGACI1 TR TM: EREĞLİ TM Kök: SELVİLİ SARITOPALLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:07 | 2014-02-13 09:13 | 0.1025 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 3.075 | 10.25
7982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:11 | 2014-02-13 10:14 | 1.0381 | 20 | 1500 | 0 | 0 | 20.7611 | 1557.0833 | 0 | 0
7977 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:14 | 2014-02-13 09:19 | 0.083333 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0
7978 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:16 | 2014-02-13 14:01 | 4.75 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0
7979 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:19 | 2014-02-13 09:50 | 0.52472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
7981 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:29 | 2014-02-13 10:14 | 0.74722 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 33.625 | 0 | 0
9926 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:31 | 2014-02-13 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 17 | 56 | 0 | 0 | 76.5 | 252
10825 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:31 | 2014-02-13 12:01 | 2.5 | 15 | 165 | 0 | 0 | 37.5 | 412.5 | 0 | 0
11021 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 09:31 | 2014-02-13 12:31 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0
7988 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: SAZAK1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:54 | 2014-02-13 11:09 | 1.2461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4611
7985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:58 | 2014-02-13 11:13 | 1.2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2564 | 0 | 0
7986 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SÜLEYMAN ÇELEBİ 01 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 09:58 | 2014-02-13 10:48 | 0.84167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84167 | 0 | 0
7987 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:00 | 2014-02-13 11:49 | 1.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0
7974 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
7983 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
7984 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 14:06 | 4.0833 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
8004 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
8060 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:31 | 5.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
10209 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 12:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10832 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KUYULUKISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
10883 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 14:01 | 4 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
11100 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 15:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
11244 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 10:41 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 133.3333
11266 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY21 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:01 | 2014-02-13 13:27 | 3.4333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 343.3333 | 0 | 0
7989 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: COSAR PETROL TR3-46 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:06 | 2014-02-13 10:54 | 0.80278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0139 | 0 | 0
7990 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AKARCA7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:13 | 2014-02-13 12:01 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0
7992 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:15 | 2014-02-13 15:07 | 4.8589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8589 | 0 | 0
7991 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:15 | 2014-02-13 10:29 | 0.235 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 7.05 | 23.5
7993 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: KARATLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:31 | 2014-02-13 12:16 | 1.75 | 250 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0
10887 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 10:31 | 2014-02-13 14:01 | 3.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
7997 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YESİLDERE TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:44 | 2014-02-13 14:11 | 3.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4578
7994 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAVUSCU2 TR 160 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:44 | 2014-02-13 11:37 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0
7996 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:49 | 2014-02-13 11:12 | 0.38417 | 0 | 1000 | 10 | 0 | 0 | 384.1667 | 3.8417 | 0
7998 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BAHCELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:50 | 2014-02-13 11:17 | 0.46167 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 0 | 0
7999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-4 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:53 | 2014-02-13 17:58 | 7.0736 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3536.8056 | 0 | 0
8002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:55 | 2014-02-13 16:09 | 5.2328 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1639 | 0
8003 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 10:56 | 2014-02-13 16:11 | 5.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2586 | 0 | 0
11233 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 11:01 | 2014-02-13 16:12 | 5.1833 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 4665 | 0 | 0
8000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ÇERDİĞİN TR1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KIRKOBA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:04 | 2014-02-13 12:54 | 1.8344 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.6889
8001 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:06 | 2014-02-13 13:28 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3603
8005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:06 | 2014-02-13 11:34 | 0.46306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.2611 | 0 | 0
8007 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:09 | 2014-02-13 12:34 | 1.4311 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.0889 | 0 | 0
8006 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:14 | 2014-02-13 13:15 | 2.0122 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 4.0244 | 100.6111
10749 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:16 | 2014-02-13 15:01 | 3.75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 93.75 | 0 | 0
8009 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE13 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:18 | 2014-02-13 12:23 | 1.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0
8010 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: KUYULUTATLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:21 | 2014-02-13 12:32 | 1.1792 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.6875 | 0 | 0
8011 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:21 | 2014-02-13 11:54 | 0.54639 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1365.9722 | 0 | 0
8012 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:25 | 2014-02-13 12:42 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0
8013 | 1 | KONYA | KULU | TR: BESKARDES5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:30 | 2014-02-13 12:23 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.7767
8015 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: OZYAYLA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:31 | 2014-02-13 12:09 | 0.62778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62778
8014 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SURGUC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:32 | 2014-02-13 12:33 | 1.0122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.1467 | 0 | 0
8016 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YILMAZLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:41 | 2014-02-13 13:44 | 2.0606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1211
8019 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR10 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 11:54 | 2014-02-13 13:25 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0
8017 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Kök: CEZAEVİ MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 12:01 | 2014-02-13 13:31 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
8022 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 12:01 | 2014-02-13 15:51 | 3.8333 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 122.6667
8024 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 12:01 | 2014-02-13 16:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
8020 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:09 | 2014-02-13 14:53 | 2.7406 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.4056 | 0 | 0
8021 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:18 | 2014-02-13 13:50 | 1.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5272 | 0 | 0
8023 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:26 | 2014-02-13 12:54 | 0.4675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 | 0 | 0
8025 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO SOKAK ÇIKIŞINDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:27 | 2014-02-13 12:43 | 0.27028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13.5139 | 0 | 0
11022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20807 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 12:31 | 2014-02-13 14:01 | 1.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0
8026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BESAGIL1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:36 | 2014-02-13 15:08 | 2.5342 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0683
8027 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: PINARBAŞI (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 12:58 | 2014-02-13 13:46 | 0.79833 | 170 | 0 | 0 | 0 | 135.7167 | 0 | 0 | 0
8028 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: BAŞYAYLA KÖK - BAŞYAYLA4 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 13:41 | 0.66667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
8041 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 15:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 800
10279 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN1 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 17:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
10281 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0
10826 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 16:01 | 3 | 0 | 0 | 10 | 170 | 0 | 0 | 30 | 510
10888 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 17:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
11383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 16:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
11590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 37 KAYACIK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:01 | 2014-02-13 17:01 | 4 | 6 | 250 | 0 | 0 | 24 | 1000 | 0 | 0
8040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:12 | 2014-02-13 18:27 | 5.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2547 | 0 | 0
8030 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:13 | 2014-02-13 13:29 | 0.27417 | 0 | 500 | 100 | 200 | 0 | 137.0833 | 27.4167 | 54.8333
8031 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CUMHURIYET04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:21 | 2014-02-13 15:32 | 2.1733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1733 | 0 | 0
8032 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: HACIFAKILI KÖK - YANARDAGLAR YAYLASI1 TR TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:28 | 2014-02-13 14:47 | 1.3056 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9167 | 0
11477 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAVSAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:31 | 2014-02-13 16:01 | 2.5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0
8033 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:33 | 2014-02-13 14:22 | 0.81306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81306 | 0 | 0
8035 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA68 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:40 | 2014-02-13 16:09 | 2.4867 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.1667 | 0 | 0
8036 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 13:40 | 2014-02-13 15:52 | 2.2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2058
8034 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | Fider: BAŞYAYLA KÖK - BAŞYAYLA3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BAŞYAYLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 13:41 | 2014-02-13 14:06 | 0.41667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
10884 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 14:01 | 2014-02-13 17:01 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
8038 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR25 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:04 | 2014-02-13 17:20 | 3.2608 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.3042 | 0 | 0
8039 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:07 | 2014-02-13 16:26 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.2139
8042 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:22 | 2014-02-13 16:25 | 2.0425 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 124.5925
8044 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:28 | 2014-02-13 14:37 | 0.14056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
8043 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI DAVULAGIL | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:29 | 2014-02-13 17:19 | 2.8353 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8353
8046 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:35 | 2014-02-13 15:33 | 0.97139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7139 | 0 | 0
8045 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:35 | 2014-02-13 15:22 | 0.77861 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.5722 | 0
8047 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:38 | 2014-02-13 16:10 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.7097
8048 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1022 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:42 | 2014-02-13 15:00 | 0.29861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29861 | 0 | 0
8049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TR: YILANGÖMÜ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:44 | 2014-02-13 15:38 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 45.0556
8051 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:48 | 2014-02-13 15:50 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0
8050 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: FERTEK TR-1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:49 | 2014-02-13 16:33 | 1.7311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 0
8052 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 14:57 | 2014-02-13 15:18 | 0.35611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35611 | 0 | 0
8053 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:01 | 2014-02-13 15:04 | 0.060833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.060833 | 0 | 0
8054 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:03 | 2014-02-13 19:04 | 4.0236 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2361 | 0 | 0
8055 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1578 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:05 | 2014-02-13 16:40 | 1.5808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0
8056 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: HOCABEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:15 | 2014-02-13 16:08 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86944
8057 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: ÜZÜMLÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-13 15:16 | 2014-02-13 15:51 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 203.5833
8058 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:21 | 2014-02-13 17:29 | 2.1478 | 0 | 221 | 25 | 0 | 0 | 474.6589 | 53.6944 | 0
8059 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:25 | 2014-02-13 16:25 | 0.99583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 0
8061 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30809 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:36 | 2014-02-13 16:44 | 1.1367 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 0 | 0
8062 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: HACIFIKILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:51 | 2014-02-13 17:54 | 2.0517 | 0 | 0 | 50 | 537 | 0 | 0 | 102.5833 | 1101.745
8063 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CATAK 1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 15:57 | 2014-02-13 17:32 | 1.5697 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 48.6614 | 0 | 0
8065 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:01 | 2014-02-13 17:46 | 1.7458 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.475 | 0 | 0
8064 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:02 | 2014-02-13 16:34 | 0.53583 | 3 | 350 | 0 | 0 | 1.6075 | 187.5417 | 0 | 0
8066 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:02 | 2014-02-13 18:12 | 2.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1617 | 0 | 0
8067 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TR1-KALABA7 TR TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:04 | 2014-02-13 17:10 | 1.1044 | 280 | 0 | 0 | 0 | 309.2444 | 0 | 0 | 0
8154 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:07 | 2014-02-13 18:07 | 1.9919 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 119.5167 | 0 | 0
8078 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 26 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:08 | 2014-02-13 17:55 | 1.7764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 88.8194 | 0 | 0
8069 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:28 | 2014-02-13 17:51 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3936 | 0 | 0
8071 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:30 | 2014-02-13 18:07 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32.2611
8070 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: geycek | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:31 | 2014-02-13 17:13 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7
8072 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: SARIKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:33 | 2014-02-13 17:48 | 1.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2486 | 0 | 0
8073 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:43 | 2014-02-13 18:26 | 1.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7117 | 0 | 0
8075 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: EDIKLI6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:45 | 2014-02-13 18:31 | 1.7772 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 44.4306 | 0 | 0
8074 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 61900 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:48 | 2014-02-13 18:41 | 1.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0
8076 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 16:55 | 2014-02-13 19:11 | 2.2747 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.1208 | 0 | 0
8077 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:29 | 2014-02-13 18:46 | 1.2806 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.2444 | 0 | 0
8079 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:38 | 2014-02-13 21:34 | 3.9408 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.1125 | 0 | 0
8080 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:42 | 2014-02-13 18:17 | 0.57722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57722 | 0 | 0
8081 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:43 | 2014-02-13 18:11 | 0.47472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0
8083 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:47 | 2014-02-13 18:00 | 0.22306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22306
8082 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:49 | 2014-02-13 18:43 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88556 | 0 | 0
8086 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: AKŞEHİR TM TR: YEŞİLGÖLCÜK TR6 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:51 | 2014-02-13 18:53 | 1.0275 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 0 | 0
8084 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:51 | 2014-02-13 19:39 | 1.7964 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 62.8736 | 0
8085 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: DİNEKSARAY RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 17:59 | 2014-02-13 19:41 | 1.7108 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.9758 | 0 | 0
8089 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:03 | 2014-02-13 18:47 | 0.74 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | 0
8087 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:03 | 2014-02-13 18:50 | 0.78361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78361 | 0 | 0
8088 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:06 | 2014-02-13 19:40 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5639 | 0 | 0
8090 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1364 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:24 | 2014-02-13 19:31 | 1.1264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1264 | 0 | 0
8091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BAJDARLIK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:37 | 2014-02-13 20:37 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
8092 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 18:57 | 2014-02-13 20:01 | 1.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775 | 0 | 0
8093 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 19:32 | 2014-02-13 20:05 | 0.55472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6642 | 0 | 0
8094 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1360 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 20:02 | 2014-02-13 21:51 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0
8095 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE TR1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 20:16 | 2014-02-13 22:24 | 2.1286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1286
8096 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE KUYU TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 20:31 | 2014-02-13 20:49 | 0.28583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.2875 | 0 | 0
8097 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOGUS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-13 20:52 | 2014-02-13 22:28 | 1.6019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0097 | 0 | 0
8098 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 21:52 | 2014-02-13 23:50 | 1.9594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9594
8099 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 03 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 22:14 | 2014-02-13 23:31 | 1.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0
8100 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 22:24 | 2014-02-13 22:31 | 0.11444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11444 | 0 | 0
8102 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: AYRITEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 23:31 | 2014-02-14 00:02 | 0.52528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18.91
8101 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-13 23:31 | 2014-02-14 01:15 | 1.7347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.4083 | 0 | 0
8103 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2C 13TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 02:07 | 2014-02-14 02:41 | 0.56389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8194 | 0 | 0
11138 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 02:34 | 2014-02-14 02:44 | 0.16667 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
8106 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: SADIKLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 02:34 | 2014-02-14 04:35 | 2.0197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.2958 | 0 | 0 | 0
8104 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: 17 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 02:40 | 2014-02-14 04:26 | 1.7553 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.3292 | 0 | 0 | 0
11219 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 03:01 | 2014-02-14 03:25 | 0.4 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0
8105 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 03:11 | 2014-02-14 03:17 | 0.1 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
10757 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PARK12 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 03:11 | 2014-02-14 05:10 | 1.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0
11139 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESENLER 05 (ÖZLEM 01) | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 03:38 | 2014-02-14 03:50 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
8112 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KURTBASAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 06:00 | 2014-02-14 09:07 | 3.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1019 | 0 | 0
8109 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 06:50 | 2014-02-14 07:21 | 0.50333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50333 | 0 | 0
8107 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 06:52 | 2014-02-14 07:43 | 0.83556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556 | 0 | 0
8108 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACIKUYU1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİNİN UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 06:53 | 2014-02-14 12:50 | 5.9586 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8758
8150 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:14 | 2014-02-14 11:14 | 4 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 400 | 8000 | 200 | 4000
8111 | 1 | KONYA | KULU | TR: YARASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:25 | 2014-02-14 09:02 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19.27
8110 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:29 | 2014-02-14 09:45 | 2.2661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2661 | 0 | 0
8113 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:35 | 2014-02-14 09:02 | 1.4483 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 362.0833 | 0 | 0
8114 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 Kök: 125 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:50 | 2014-02-14 08:30 | 0.66694 | 250 | 0 | 0 | 0 | 166.7361 | 0 | 0 | 0
8115 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:53 | 2014-02-14 08:36 | 0.71611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71611 | 0 | 0
8116 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: SANAYİ KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 07:58 | 2014-02-14 08:09 | 0.18806 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 89.8906 | 0 | 0
10282 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: BAŞKOY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 08:01 | 2014-02-14 17:01 | 9 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 0 | 0
10357 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 08:01 | 2014-02-14 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
8120 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASAGI BAHCESARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 08:05 | 2014-02-14 09:34 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 124.7167
8119 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KESIMHANEYANI12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 08:07 | 2014-02-14 10:21 | 2.23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 0
8122 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 08:17 | 2014-02-14 08:44 | 0.45333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
8126 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 08:31 | 2014-02-14 12:01 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
8125 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR3 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 08:35 | 2014-02-14 11:30 | 2.9072 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9072 | 0
8124 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 08:39 | 2014-02-14 09:43 | 1.0744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1167 | 0 | 0
8127 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR20 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 13:31 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
8129 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT8 TR TM: ERMENEK TM TR: GUNEYYURT8 TR DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 09:31 | 0.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
8131 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMISINI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1602
8133 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 12:59 | 3.9667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0
8135 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
8137 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 15:01 | 6 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0
8138 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8145 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 12:01 | 3 | 10 | 100 | 0 | 0 | 30 | 300 | 0 | 0
8316 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 17:20 | 8.3167 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 166.3333 | 0
10460 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340
10461 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: KIRŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 15:01 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
10463 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
10879 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
10981 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KARAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64
11001 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
11288 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: DSİ SULAMA RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0
11308 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 17:01 | 8 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0
11379 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:51 | 5.8333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0 | 0
11435 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
11616 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL DEVECİ YEŞİL HAT ÇIKIŞI TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:01 | 2014-02-14 14:01 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
8128 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:07 | 2014-02-14 09:50 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 397.9861
8132 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TEPEKOY3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:13 | 2014-02-14 10:05 | 0.85389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.685
8130 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI8 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:13 | 2014-02-14 09:26 | 0.21306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21306 | 0 | 0
8134 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 10 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:25 | 2014-02-14 10:55 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 | 0 | 0
8136 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:27 | 2014-02-14 11:18 | 1.8583 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2917 | 0
11382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:31 | 2014-02-14 11:31 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
8140 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:43 | 2014-02-14 11:03 | 1.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0
11561 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KIZILCA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 09:46 | 2014-02-14 10:06 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 26.6667
8141 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: KAYAGZLI RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:55 | 2014-02-14 10:38 | 0.71639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71639 | 0
8142 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: AKMEZAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 09:57 | 2014-02-14 11:17 | 1.3481 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3481
8139 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8143 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 14:31 | 4.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0
8144 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM Kök: İGNEDERESİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 13:41 | 3.6667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6667 | 0
8180 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 15:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
8272 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 16:16 | 6.25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0
10477 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0
10774 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 15:01 | 5 | 0 | 454 | 0 | 0 | 0 | 2270 | 0 | 0
10833 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
10885 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 12:31 | 2.5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 10:31 | 0.5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0
11234 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 16:01 | 6 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0
11267 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:01 | 2014-02-14 13:31 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
8146 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:09 | 2014-02-14 10:35 | 0.42333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4667 | 0 | 0
8149 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:24 | 2014-02-14 10:59 | 0.58833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58833 | 0 | 0
8147 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KEMER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:27 | 2014-02-14 13:54 | 3.4461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.6917 | 0 | 0
8148 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:28 | 2014-02-14 13:30 | 3.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0253
10889 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 10:31 | 2014-02-14 15:31 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
8153 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM IM: AKSARAY İM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:35 | 2014-02-14 10:53 | 0.305 | 5 | 500 | 0 | 0 | 1.525 | 152.5 | 0 | 0
8151 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM Kök: YARMA TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:38 | 2014-02-14 10:42 | 0.067778 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.3556 | 0
8152 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:40 | 2014-02-14 10:58 | 0.31389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0
8155 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1B 1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:48 | 2014-02-14 11:29 | 0.6775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0
8156 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:50 | 2014-02-14 14:31 | 3.6858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6858
8158 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEHLULBEY MH33 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:56 | 2014-02-14 15:43 | 4.7742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7742 | 0 | 0
8157 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 10:57 | 2014-02-14 12:00 | 1.0511 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0511 | 0 | 0 | 0
10750 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:01 | 2014-02-14 15:01 | 4 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 40 | 140
11307 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: SIRÇALI TM: ÇUMRA TM Kök: ÇUMRA TR 28 RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 11:01 | 2014-02-14 16:01 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
8159 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHAN GAZI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:03 | 2014-02-14 12:06 | 1.0508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0
8163 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:08 | 2014-02-14 11:38 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
8160 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:14 | 2014-02-14 12:26 | 1.1994 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.9972
8161 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: DARBOGAZ3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:16 | 2014-02-14 13:51 | 2.5767 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.5333 | 0 | 0
8162 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: BOZKIR DM-KORUALAN KÖK TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: KORUALAN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:20 | 2014-02-14 11:56 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.9389
8165 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:32 | 2014-02-14 12:22 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
8164 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:32 | 2014-02-14 13:16 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.6056
8166 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:36 | 2014-02-14 13:37 | 2.0181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60.5417 | 0 | 0
8168 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: YAKACIK4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:37 | 2014-02-14 14:36 | 2.9875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9875 | 0 | 0
8167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:40 | 2014-02-14 15:17 | 3.6172 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 36.1722 | 54.2583
8169 | 1 | KONYA | KULU | TR: DINEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:43 | 2014-02-14 12:12 | 0.48417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48417
8170 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:51 | 2014-02-14 17:59 | 6.1319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3958 | 0 | 0
8173 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:55 | 2014-02-14 13:37 | 1.6967 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9667
8172 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 11:56 | 2014-02-14 13:59 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0419
8171 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 12:01 | 2014-02-14 15:21 | 3.3333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8174 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YILDIZTEPE3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:01 | 2014-02-14 14:30 | 2.4803 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 74.4083 | 0 | 0
8176 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:09 | 2014-02-14 13:50 | 1.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 0
8175 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:11 | 2014-02-14 14:34 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3033
8177 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:13 | 2014-02-14 13:09 | 0.92333 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6167 | 0 | 0
8178 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:29 | 2014-02-14 13:45 | 1.2731 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.4611 | 0 | 0
8181 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS31 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:32 | 2014-02-14 13:45 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2144 | 0 | 0
8179 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKKIŞLA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:34 | 2014-02-14 15:53 | 3.3092 | 0 | 0 | 4 | 510 | 0 | 0 | 13.2367 | 1687.675
8207 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: KÖYLER ÇIKIŞI | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:37 | 2014-02-14 15:02 | 2.4208 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1210.4167 | 0
8182 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:41 | 2014-02-14 13:43 | 1.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0
8183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KUZUKUYUSU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:49 | 2014-02-14 16:26 | 3.6253 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.8758 | 0 | 0
8184 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUSCA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:49 | 2014-02-14 13:46 | 0.95222 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8567
8189 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:50 | 2014-02-14 14:29 | 1.6544 | 5 | 200 | 0 | 0 | 8.2722 | 330.8889 | 0 | 0
8185 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR28 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:50 | 2014-02-14 13:40 | 0.82 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 0
8186 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:52 | 2014-02-14 14:36 | 1.7356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.6778 | 0 | 0
8187 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:52 | 2014-02-14 12:58 | 0.1025 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0
8188 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:53 | 2014-02-14 13:05 | 0.21528 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | 10.7639 | 0 | 43.0556
8204 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:56 | 2014-02-14 14:15 | 1.3156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.7333 | 0 | 0
8190 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR6 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:57 | 2014-02-14 13:01 | 0.058611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.58611 | 0 | 0
8193 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:58 | 2014-02-14 13:42 | 0.72306 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 361.5278 | 0
8192 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:59 | 2014-02-14 13:51 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86722 | 0 | 0
8191 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: KARAKAYA 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:59 | 2014-02-14 14:57 | 1.9658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9658 | 0 | 0
8194 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 12:59 | 2014-02-14 13:41 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194
10481 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0
10983 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BABAKONAGI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27
11235 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 16:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
11245 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 17:01 | 4 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
11283 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 14:01 | 1 | 0 | 1880 | 16 | 27 | 0 | 1880 | 16 | 27
11384 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:01 | 2014-02-14 16:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
8195 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-18A TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:03 | 2014-02-14 14:33 | 1.5033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5033 | 0 | 0
8196 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:04 | 2014-02-14 13:36 | 0.53917 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0.53917 | 256.1042 | 0 | 0
8197 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:06 | 2014-02-14 14:24 | 1.2975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2975 | 0 | 0
8199 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: BEYAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:10 | 2014-02-14 13:54 | 0.73111 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 365.5556 | 0 | 0
8198 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:12 | 2014-02-14 16:03 | 2.8406 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 14.2028 | 42.6083
8201 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ESKI BEREKE1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:18 | 2014-02-14 16:07 | 2.8219 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.2194
8200 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: BASARAKAVAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:18 | 2014-02-14 14:19 | 1.0211 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45.95 | 0 | 0
8205 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:22 | 2014-02-14 15:15 | 1.8783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8783 | 0 | 0
8202 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:28 | 2014-02-14 16:14 | 2.7608 | 0 | 0 | 8 | 760 | 0 | 0 | 22.0867 | 2098.2333
8203 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:30 | 2014-02-14 17:56 | 4.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4375 | 0 | 0
10886 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 13:31 | 2014-02-14 17:01 | 3.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
8206 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:32 | 2014-02-14 13:44 | 0.20028 | 100 | 2000 | 50 | 1000 | 20.0278 | 400.5556 | 10.0139 | 200.2778
8208 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:39 | 2014-02-14 14:02 | 0.39306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39306 | 0 | 0
8210 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21609 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:42 | 2014-02-14 15:40 | 1.9789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.7678 | 0 | 0
8218 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:44 | 2014-02-14 15:16 | 1.5303 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6514 | 0 | 0
8311 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: YEŞİLGÖLCÜK TR11 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:46 | 2014-02-14 17:54 | 4.1472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 124.4167 | 0 | 0
8212 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YILDIZLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:48 | 2014-02-14 14:26 | 0.63611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5417 | 0 | 0
8213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR31 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:52 | 2014-02-14 17:25 | 3.5622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6867 | 0 | 0
8214 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:54 | 2014-02-14 15:26 | 1.5311 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.6222 | 0 | 0
8215 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: AYVALCA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 13:59 | 2014-02-14 14:42 | 0.72833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6417
10534 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-14 14:01 | 2014-02-14 18:01 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
8216 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM TR: KAVAKLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:04 | 2014-02-14 15:47 | 1.7028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5139 | 0 | 0
8219 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:08 | 2014-02-14 14:50 | 0.69583 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.9167 | 0 | 0
8217 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:09 | 2014-02-14 14:34 | 0.41111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0 | 0
8243 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:11 | 2014-02-14 18:32 | 4.3492 | 5 | 100 | 30 | 30 | 21.7458 | 434.9167 | 130.475 | 130.475
8220 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GAYBI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:15 | 2014-02-14 17:33 | 3.2922 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5844
8228 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:16 | 2014-02-14 14:58 | 0.71222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71222 | 0 | 0
8221 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:17 | 2014-02-14 15:07 | 0.83194 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 45.7569 | 0 | 0
8226 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ12 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:20 | 2014-02-14 15:15 | 0.90833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 36.3333 | 0 | 0
8222 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HASAKOY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:22 | 2014-02-14 16:13 | 1.8617 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 148.9333
8224 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:23 | 2014-02-14 15:57 | 1.5775 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 78.875 | 0
8225 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: SULTANHANI-1 TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:26 | 2014-02-14 15:42 | 1.2742 | 0 | 0 | 15 | 300 | 0 | 0 | 19.1125 | 382.25
8223 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA63 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:29 | 2014-02-14 15:00 | 0.52194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52194 | 0 | 0
8230 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SANCAKLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:30 | 2014-02-14 17:27 | 2.9411 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4111 | 0 | 0
8232 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR8/A TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:33 | 2014-02-14 16:44 | 2.1961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1961 | 0 | 0
8227 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:33 | 2014-02-14 19:05 | 4.5467 | 8 | 352 | 0 | 0 | 36.3733 | 1600.4267 | 0 | 0
8229 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:34 | 2014-02-14 17:07 | 2.5461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7306
8231 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GUCLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TELE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:37 | 2014-02-14 15:25 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0556
8235 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:41 | 2014-02-14 18:18 | 3.6147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.2944 | 0 | 0
8234 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:41 | 2014-02-14 15:00 | 0.31889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.95667 | 0 | 0
8233 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULPINAR9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:42 | 2014-02-14 15:14 | 0.53917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3917 | 0 | 0
8237 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BASKUYU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:46 | 2014-02-14 18:37 | 3.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8419 | 0 | 0
8236 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 14:47 | 2014-02-14 15:47 | 1.0106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0106 | 0 | 0
8238 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: YAPRAKHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:02 | 2014-02-14 16:07 | 1.0925 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.925 | 0 | 0
8239 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: PANCAR9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:06 | 2014-02-14 15:45 | 0.64528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 32.2639 | 0 | 0
8240 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:08 | 2014-02-14 17:38 | 2.4944 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.9444
8241 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:10 | 2014-02-14 17:35 | 2.4183 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1833 | 0 | 0
8245 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:11 | 2014-02-14 16:52 | 1.6925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4625 | 0 | 0
8246 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:11 | 2014-02-14 15:39 | 0.46194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3097 | 0 | 0
8242 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARDACIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:11 | 2014-02-14 17:44 | 2.5439 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 1907.9167
8247 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARAMAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:13 | 2014-02-14 17:53 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.6806
8244 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:15 | 2014-02-14 16:41 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1681
8257 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:17 | 2014-02-14 18:28 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1434.25
8248 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:19 | 2014-02-14 16:46 | 1.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4583 | 0 | 0
8249 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: ALTINOVA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:19 | 2014-02-14 17:30 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.675
8250 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI SU DEPOSU8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:22 | 2014-02-14 15:45 | 0.39528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39528 | 0 | 0
8253 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARATEPE2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:24 | 2014-02-14 16:42 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9639
8255 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KURKCU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:24 | 2014-02-14 18:54 | 3.4983 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.4583 | 0 | 0
8251 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:25 | 2014-02-14 18:29 | 3.0789 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.1833 | 0 | 0
8254 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:26 | 2014-02-14 16:33 | 1.1308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1308 | 0 | 0
8252 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUZUKUYUSU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:26 | 2014-02-14 17:09 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7222
8256 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:30 | 2014-02-14 18:43 | 3.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.32 | 0 | 0
8305 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:32 | 2014-02-14 17:18 | 1.7692 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | 5.3075 | 530.75
8280 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:33 | 2014-02-14 17:23 | 1.8308 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 274.625 | 0 | 0
8291 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:35 | 2014-02-14 21:26 | 5.8561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5683 | 0 | 0
8259 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-2 TM TR: KIZILOREN3 TR DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:40 | 2014-02-14 17:02 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5792
8260 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: BASMAKCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:42 | 2014-02-14 18:35 | 2.8842 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.8417 | 0 | 0
8258 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AYHANLAR TR2 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:42 | 2014-02-14 18:14 | 2.5283 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0567 | 0 | 0
8261 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:45 | 2014-02-14 17:52 | 2.105 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 0
8262 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:50 | 2014-02-14 18:12 | 2.3636 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.9089 | 0 | 0
8263 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM04 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:52 | 2014-02-14 16:45 | 0.88528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0
8265 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:55 | 2014-02-14 16:15 | 0.34278 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1417
8264 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1034 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:57 | 2014-02-14 17:23 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
8271 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:58 | 2014-02-14 18:05 | 2.1214 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2139 | 0 | 0
8267 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 15:59 | 2014-02-14 17:26 | 1.4458 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 433.75
8274 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:00 | 2014-02-14 18:11 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | 0
8266 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:01 | 2014-02-14 17:50 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0778
8269 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:04 | 2014-02-14 17:23 | 1.3239 | 1000 | 8000 | 1000 | 3000 | 1323.8889 | 10591.1111 | 1323.8889 | 3971.6667
8268 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:04 | 2014-02-14 16:31 | 0.45806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45806 | 0 | 0
8273 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM Kök: TÜRKMENKARAHÜYÜK TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:04 | 2014-02-14 18:32 | 2.4567 | 0 | 0 | 1 | 350 | 0 | 0 | 2.4567 | 859.8333
8282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:05 | 2014-02-14 17:05 | 1.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0056 | 0 | 0
8270 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: CINAROBA3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:05 | 2014-02-14 16:52 | 0.77944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3383 | 0 | 0
8278 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:06 | 2014-02-14 16:51 | 0.76389 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.1944 | 0
8211 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM Kök: GÖLCÜK AYDINLATMA TR-8 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:11 | 2014-02-14 17:51 | 1.6728 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 167.2778 | 0 | 0
8275 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:12 | 2014-02-14 16:54 | 0.70056 | 0 | 350 | 1222 | 1462 | 0 | 245.1944 | 856.0789 | 1024.2122
8279 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:13 | 2014-02-14 16:44 | 0.51361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7042 | 0 | 0
8276 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:14 | 2014-02-14 18:28 | 2.2319 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.5972 | 0 | 0
8297 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:14 | 2014-02-14 17:18 | 1.0572 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 63.4333 | 52.8611
8341 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEKOY1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:15 | 2014-02-14 19:19 | 3.0789 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.7889
8277 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: LALE TR5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:16 | 2014-02-14 17:50 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5761
8281 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:16 | 2014-02-14 17:32 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.275 | 0 | 0
8286 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CANAKCI 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:17 | 2014-02-14 20:54 | 4.6031 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.0306
8283 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU93 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:20 | 2014-02-14 17:24 | 1.0706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21.4111 | 0 | 0
8285 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: TABAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:21 | 2014-02-14 21:23 | 5.035 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.525
8284 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM Kök: ASMASIZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:24 | 2014-02-14 17:46 | 1.365 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 819
8314 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - GÜVERCİNLİK TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM Kök: GÜVERCİNLİK MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:28 | 2014-02-14 17:28 | 1.0003 | 0 | 0 | 20 | 65 | 0 | 0 | 20.0056 | 65.0181
8289 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: CAMLIK KÖK TR1 - CAMLIK1 TR TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÜZGAR NEDENİYLE İLETKENLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:30 | 2014-02-14 17:34 | 1.0675 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.0125 | 0 | 0
8290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: EGRIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:32 | 2014-02-14 17:15 | 0.70583 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0583
8288 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAYIRLIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:32 | 2014-02-14 17:41 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1414
8287 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:33 | 2014-02-14 17:30 | 0.94389 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94389 | 0 | 0 | 0
8315 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:33 | 2014-02-14 17:28 | 0.9125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0
8294 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL14 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:34 | 2014-02-14 18:15 | 1.6736 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.7361 | 0 | 0
8298 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:36 | 2014-02-14 17:29 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.0667
8292 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: YESILDAG1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:37 | 2014-02-14 20:07 | 3.4972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9944 | 0 | 0
8293 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM Kök: KUTLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:39 | 2014-02-14 18:20 | 1.6806 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 840.2778 | 0
8296 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:43 | 2014-02-14 18:07 | 1.3919 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9194 | 0 | 0
8300 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:44 | 2014-02-14 17:07 | 0.37694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37694 | 0 | 0
8299 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYAZ1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:45 | 2014-02-14 20:36 | 3.8572 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.0011 | 0 | 0
8301 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:50 | 2014-02-14 18:03 | 1.2297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2297 | 0 | 0
8303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1543 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:50 | 2014-02-14 18:48 | 1.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9736 | 0 | 0
8302 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASPINAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:51 | 2014-02-14 18:35 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1975
8304 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 1201 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:53 | 2014-02-14 20:17 | 3.4067 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.0667 | 0 | 0
8310 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:54 | 2014-02-14 17:58 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0
8306 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:57 | 2014-02-14 18:33 | 1.5961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5961
8307 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOCLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 16:59 | 2014-02-14 19:15 | 2.2689 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.6044 | 0 | 0
8312 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:05 | 2014-02-14 19:02 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0
8308 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:06 | 2014-02-14 18:21 | 1.2619 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.8583 | 0 | 0
8313 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1174 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:07 | 2014-02-14 17:36 | 0.48472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4236 | 0 | 0
8309 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:07 | 2014-02-14 18:06 | 0.99083 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9083 | 0
8317 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - DEMERAJ AKIMI NEDENİYLE | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:09 | 2014-02-14 18:09 | 1.0064 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1.0064 | 352.2361 | 0 | 0
8318 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:24 | 2014-02-14 18:51 | 1.4603 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9042 | 0 | 0
8320 | 1 | KONYA | AKÖREN | TR: AKOREN7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA TEL DOLAŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:25 | 2014-02-14 20:47 | 3.3711 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.2778
8321 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:26 | 2014-02-14 19:31 | 2.085 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.85
8319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:27 | 2014-02-14 18:51 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014
8322 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:30 | 2014-02-14 18:44 | 1.2269 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4042 | 0 | 0
8323 | 1 | KONYA | KULU | Fider: FEVZİYE TR1-3 ŞAHISLAR-YEŞİLHAT-TUZYAKA KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:31 | 2014-02-14 19:11 | 1.6569 | 75 | 0 | 0 | 0 | 124.2708 | 0 | 0 | 0
8325 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BEKCILI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:34 | 2014-02-14 17:58 | 0.4075 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 16.3
8324 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU81 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:35 | 2014-02-14 18:34 | 0.98222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.8222 | 0 | 0
8326 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 14TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:39 | 2014-02-14 19:10 | 1.5164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 53.0736 | 0 | 0
8327 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: KOCAK AZDIN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:40 | 2014-02-14 20:56 | 3.2767 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.15
8329 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: KARAPINAR2 TR DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:43 | 2014-02-14 19:32 | 1.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0 | 0
8333 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKCASEHIR YAYLA3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:44 | 2014-02-14 22:14 | 4.4967 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.9667 | 0 | 0
8328 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR124 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:44 | 2014-02-14 18:37 | 0.8725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3625 | 0 | 0
8336 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:47 | 2014-02-14 19:37 | 1.8308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6617 | 0 | 0
8331 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1032 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:47 | 2014-02-14 18:39 | 0.86056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 | 0 | 0
8332 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR18 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:49 | 2014-02-14 22:42 | 4.8931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8931 | 0 | 0
8334 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:51 | 2014-02-14 20:11 | 2.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3358 | 0 | 0
8335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CEVLIK AKINCILAR TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:53 | 2014-02-14 19:50 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9492
8337 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: BOZKOY6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:55 | 2014-02-14 19:27 | 1.5336 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.3361 | 0 | 0
8338 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:57 | 2014-02-14 18:58 | 1.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0039 | 0 | 0
8339 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 17:58 | 2014-02-14 19:01 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19.7917
8340 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:02 | 2014-02-14 19:12 | 1.1697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1697 | 0 | 0
8342 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:08 | 2014-02-14 21:15 | 3.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1192 | 0 | 0
8343 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAGRIKURT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:11 | 2014-02-14 20:08 | 1.9542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.7708 | 0 | 0
8344 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: COKEK 1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:14 | 2014-02-14 19:55 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6831
8345 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20526 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:14 | 2014-02-14 22:33 | 4.3194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.5139 | 0 | 0
8355 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: ULUKISLA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:16 | 2014-02-14 21:42 | 3.4353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51.5292 | 0 | 0
8356 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:18 | 2014-02-14 19:42 | 1.3956 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 279.1111
8346 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:19 | 2014-02-14 19:05 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7675
8347 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS51 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:20 | 2014-02-14 19:01 | 0.67528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67528 | 0 | 0
8348 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:22 | 2014-02-14 19:03 | 0.6825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6825 | 0 | 0
8349 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:24 | 2014-02-14 21:42 | 3.3108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3108 | 0 | 0
8353 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: KAVAKÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:24 | 2014-02-14 20:24 | 1.9992 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 3.9983 | 399.8333
8350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:25 | 2014-02-14 20:16 | 1.855 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0 | 0
8351 | 1 | KONYA | KULU | TR: SUKUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:25 | 2014-02-14 20:19 | 1.8939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4694 | 0 | 0
8352 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:26 | 2014-02-14 20:28 | 2.0361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.1806
8354 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: PIRIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:27 | 2014-02-14 20:10 | 1.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7089 | 0 | 0
8357 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:31 | 2014-02-14 18:54 | 0.39694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9542 | 0 | 0
8358 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR60 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:35 | 2014-02-14 19:46 | 1.1931 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41.7569 | 0 | 0
8359 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:38 | 2014-02-14 19:44 | 1.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0
8360 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: PINARCIK TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:38 | 2014-02-14 19:25 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.7778
8361 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS51 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 18:51 | 2014-02-14 18:58 | 0.12778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12778 | 0 | 0
8362 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:00 | 2014-02-14 20:38 | 1.6286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6286 | 0
8363 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇİĞDEMLİ TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:01 | 2014-02-14 23:45 | 4.7272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7272
8364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:03 | 2014-02-14 22:23 | 3.3342 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 133.3667 | 0 | 0
8365 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: AKOBRUK YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:03 | 2014-02-14 20:23 | 1.3419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0517 | 0 | 0
8366 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CIFTLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:19 | 2014-02-14 20:39 | 1.3292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.2917 | 0 | 0
8368 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:29 | 2014-02-14 20:00 | 0.51694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51694 | 0 | 0
8367 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: MUTLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:30 | 2014-02-14 21:01 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.5
8369 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:31 | 2014-02-14 20:10 | 0.64167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64167 | 0 | 0
8370 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:33 | 2014-02-14 20:20 | 0.78639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9319
8371 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: K.BURUNAĞIL | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:34 | 2014-02-14 20:37 | 1.0442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0442 | 0 | 0
8372 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:39 | 2014-02-14 22:13 | 2.5747 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.3681 | 0
8373 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21203 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:41 | 2014-02-14 20:13 | 0.53528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0706 | 0 | 0
8375 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ15 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:47 | 2014-02-14 23:23 | 3.6072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6072
8374 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:47 | 2014-02-14 20:52 | 1.0869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 | 0 | 0
8378 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CEVLIK AKINCILAR TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:55 | 2014-02-14 21:31 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 28.655
8408 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 19:59 | 2014-02-14 21:58 | 1.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9847 | 0 | 0
8380 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:00 | 2014-02-14 21:18 | 1.3014 | 30 | 100 | 60 | 60 | 39.0417 | 130.1389 | 78.0833 | 78.0833
8376 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURKMENLER YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:00 | 2014-02-14 21:10 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1692
8379 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKUYU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:02 | 2014-02-14 21:24 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8569
8377 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:02 | 2014-02-14 20:45 | 0.71417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 0 | 0
8381 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:06 | 2014-02-14 21:27 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3503 | 0 | 0
8382 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:14 | 2014-02-14 21:04 | 0.82833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82833 | 0 | 0
8384 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:16 | 2014-02-14 21:36 | 1.3222 | 700 | 0 | 0 | 0 | 925.5556 | 0 | 0 | 0
8383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60813 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:19 | 2014-02-14 21:28 | 1.1569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0
8387 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TEKMEZAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:20 | 2014-02-14 22:54 | 2.5625 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.25
8385 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:21 | 2014-02-14 21:10 | 0.82694 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2694
8386 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:21 | 2014-02-14 21:17 | 0.94417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0 | 0
8388 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:22 | 2014-02-14 22:17 | 1.9236 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3.8472 | 19.2361
8390 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: EYLIKLER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:23 | 2014-02-14 21:17 | 0.89472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89472 | 0 | 0
8389 | 1 | KONYA | KULU | TR: YESILTEPE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:29 | 2014-02-14 21:34 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.7528
8391 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KARAYUSUFLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:34 | 2014-02-14 23:06 | 2.545 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43.265
8392 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:36 | 2014-02-14 21:30 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7667
8393 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: KAYASARAY1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:38 | 2014-02-14 23:10 | 2.5361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.0417 | 0 | 0
8394 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:39 | 2014-02-15 07:09 | 10.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5022 | 0 | 0
8395 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: SARNIC1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:41 | 2014-02-14 22:30 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2667
8396 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CATAL HUYUK31 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:48 | 2014-02-14 22:18 | 1.5131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5131 | 0 | 0
8399 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:52 | 2014-02-14 21:22 | 0.50083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50083 | 0 | 0
8397 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DERBENT1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:52 | 2014-02-14 22:52 | 1.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0
8398 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 20:55 | 2014-02-14 21:30 | 0.58972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9486
8400 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:02 | 2014-02-14 23:12 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1728 | 0 | 0
8401 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HACI HASAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:03 | 2014-02-14 21:54 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5367
8414 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:08 | 2014-02-14 22:33 | 1.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4097 | 0 | 0
8403 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:17 | 2014-02-14 23:30 | 2.2169 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 2.2169 | 554.2361
8402 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:23 | 2014-02-14 22:19 | 0.93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.16 | 0 | 0
8405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAMIK5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:29 | 2014-02-14 22:48 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175
8404 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: HATIRLI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:29 | 2014-02-14 22:00 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25.7917
8407 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:31 | 2014-02-14 22:51 | 1.3356 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7111
8406 | 1 | KONYA | KULU | TR: BOZAN4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:32 | 2014-02-14 22:53 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3622
8409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:56 | 2014-02-15 00:07 | 2.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0
8410 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GIYSAN TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:58 | 2014-02-15 01:13 | 3.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2561 | 0 | 0
8411 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: AKGOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 21:58 | 2014-02-14 23:03 | 1.0858 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28.2317 | 0 | 0
8412 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN35 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:06 | 2014-02-14 23:22 | 1.2747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
8413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:09 | 2014-02-14 23:40 | 1.5158 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 15.1583 | 75.7917
8415 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:16 | 2014-02-14 23:00 | 0.72583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72583 | 0 | 0
8416 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: MERKEZ TR1/5 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:39 | 2014-02-14 23:19 | 0.66833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 0 | 0
8417 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:39 | 2014-02-14 23:42 | 1.0353 | 10 | 200 | 10 | 0 | 10.3528 | 207.0556 | 10.3528 | 0
8419 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:43 | 2014-02-14 23:58 | 1.2569 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50.2778 | 0 | 0
8421 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 22:55 | 2014-02-14 23:24 | 0.48778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.97556 | 0 | 0
8422 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 23:09 | 2014-02-14 23:35 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0
8423 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ASAGI BAHCESARAY1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 23:10 | 2014-02-14 23:23 | 0.20361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8867 | 0 | 0
8424 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1036 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 23:36 | 2014-02-15 00:21 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
8425 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-14 23:42 | 2014-02-15 00:39 | 0.95361 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.7528
8426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-14 23:57 | 2014-02-15 00:11 | 0.2225 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20.025 | 0 | 0
8427 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 00:16 | 2014-02-15 07:02 | 6.7683 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135.3667 | 0 | 0
8428 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 00:28 | 2014-02-15 00:41 | 0.2175 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 1.305 | 184.875
8438 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KUCUK MUHSINE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 03:59 | 2014-02-15 07:01 | 3.0192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60.3833 | 0 | 0
8429 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 05:28 | 2014-02-15 06:53 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4183
8430 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: CARDAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 05:51 | 2014-02-15 06:27 | 0.61056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8317 | 0 | 0
8461 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 05:56 | 2014-02-15 09:56 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
8431 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 05:57 | 2014-02-15 07:39 | 1.6958 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9167 | 0 | 0 | 0
8433 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GUVERCINLIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:02 | 2014-02-15 06:25 | 0.39583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1875 | 0 | 0
8432 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:12 | 2014-02-15 09:53 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.175
8435 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT8 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:23 | 2014-02-15 08:27 | 2.0731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0731 | 0 | 0
8434 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:24 | 2014-02-15 07:58 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5667
8436 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:30 | 2014-02-15 07:12 | 0.70333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70333 | 0 | 0
8437 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 06:31 | 2014-02-15 09:31 | 2.9944 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143.7333 | 0 | 0
8439 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:01 | 2014-02-15 11:34 | 4.5619 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 912.3889
8440 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: 22 NOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:06 | 2014-02-15 07:47 | 0.68861 | 5 | 200 | 5 | 0 | 3.4431 | 137.7222 | 3.4431 | 0
8441 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UCPINAR3 TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:11 | 2014-02-15 12:22 | 5.1861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9306
8442 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CULFA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR SIKI BAĞ KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:16 | 2014-02-15 09:22 | 2.0969 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9694 | 0 | 0
8453 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:20 | 2014-02-15 08:24 | 1.0631 | 12 | 10623 | 51 | 8528 | 12.7567 | 11292.8392 | 54.2158 | 9065.7378
8420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BADEMLI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:21 | 2014-02-15 11:03 | 3.7019 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.0194
8443 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:25 | 2014-02-15 09:42 | 2.2711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2533 | 0 | 0
8444 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21506 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:39 | 2014-02-15 09:34 | 1.9183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9183 | 0 | 0
8445 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: BALCIKHISAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:39 | 2014-02-15 08:52 | 1.2083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0
8446 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:46 | 2014-02-15 10:21 | 2.5789 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 1745.9078 | 0 | 0
8448 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:49 | 2014-02-15 10:50 | 3.0078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0078
8477 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:51 | 2014-02-15 09:46 | 1.9136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9136
8447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: YAĞCILAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:53 | 2014-02-15 08:11 | 0.30694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30.6944 | 0 | 0
8450 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-2 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:57 | 2014-02-15 08:31 | 0.56 | 250 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
8451 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:58 | 2014-02-15 09:00 | 1.035 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.35 | 0
8449 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DOVER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 07:58 | 2014-02-15 09:05 | 1.1081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1081
8457 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 08:01 | 2014-02-15 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
10614 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 08:01 | 2014-02-15 12:00 | 3.9836 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 597.5417 | 0 | 0
10615 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 08:01 | 2014-02-15 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1800
8454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN47 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:09 | 2014-02-15 09:44 | 1.5806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.7083 | 0 | 0
8455 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BULGURLUK1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:09 | 2014-02-15 09:18 | 1.1444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1444
8456 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:10 | 2014-02-15 11:13 | 3.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0528 | 0 | 0
8539 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 08:31 | 2014-02-15 12:31 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
8460 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:32 | 2014-02-15 10:00 | 1.4658 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9875 | 0 | 0
8458 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:35 | 2014-02-15 09:52 | 1.2839 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.8389 | 0 | 0
8462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:40 | 2014-02-15 10:29 | 1.8183 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.0917
8463 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: AZATLI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:42 | 2014-02-15 09:15 | 0.54889 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4889
8465 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: GOKPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:45 | 2014-02-15 09:20 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
8464 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:45 | 2014-02-15 10:29 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 0
8466 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:48 | 2014-02-15 09:32 | 0.72528 | 45 | 0 | 0 | 0 | 32.6375 | 0 | 0 | 0
8467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA YAYLASI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:50 | 2014-02-15 13:57 | 5.1181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5903
8468 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 08:50 | 2014-02-15 11:21 | 2.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5081 | 0 | 0
8459 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BUYUKKARAOVA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
8469 | 1 | KONYA | KULU | TR: KOMUSINI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 17:16 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2202.75
8470 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SEREFLI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI TR 8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:20 | 5.3167 | 0 | 0 | 0 | 908 | 0 | 0 | 0 | 4827.5333
8474 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 11:21 | 2.3333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 46.6667 | 0
8479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MODERN EVLER TR 3.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
8498 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 13:31 | 4.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
8520 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 17:01 | 8 | 0 | 0 | 65 | 45 | 0 | 0 | 520 | 360
8552 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 5 | 95 | 0 | 0 | 25 | 475 | 0 | 0
8556 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 16:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
10628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 12:42 | 3.6836 | 200 | 0 | 0 | 0 | 736.7222 | 0 | 0 | 0
10663 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 285
10670 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 40 | 2000
10880 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 11:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10976 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 13:01 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
11054 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 13:31 | 4.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
11163 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140
11227 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM Kök: BAĞBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 0 | 0
11228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: ÜRÜNLÜ RMU | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 12:01 | 2.9997 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9997 | 0
11289 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KARAASLAN TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2925 | 0 | 0
11366 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 0
11380 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUYUK SINAN5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 16:01 | 7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0
11434 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
11452 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11553 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 13:46 | 4.75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0
11617 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:01 | 2014-02-15 16:01 | 7 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0
8471 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: OGUZELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:05 | 2014-02-15 10:19 | 1.2331 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.6611 | 0 | 0
8512 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUK KORAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:09 | 2014-02-15 13:08 | 3.9772 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 119.3167
8472 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:13 | 2014-02-15 09:32 | 0.31972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31972 | 0 | 0
8473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAĞKONAK TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:15 | 2014-02-15 11:29 | 2.2406 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.4056
8476 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:15 | 2014-02-15 10:07 | 0.85917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8875 | 0 | 0
8475 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: B.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:16 | 2014-02-15 11:21 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0722 | 0 | 0
8478 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:25 | 2014-02-15 10:18 | 0.87722 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.3167 | 0
10674 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:30 | 2014-02-15 14:01 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 271
8483 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:31 | 2014-02-15 14:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11189 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:31 | 2014-02-15 14:31 | 5 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 695 | 0 | 0
8481 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: GÜVERCİNLİK İM Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:31 | 2014-02-15 10:29 | 0.95444 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 238.6111 | 0 | 0
8480 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1114 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:32 | 2014-02-15 10:24 | 0.87111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87111 | 0 | 0
8482 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: BELEDIYE UN DEGIRMENI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:35 | 2014-02-15 11:10 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5908 | 0 | 0
8484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EROZYON TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:38 | 2014-02-15 12:31 | 2.8914 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8914 | 0
8486 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:46 | 2014-02-15 10:11 | 0.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4225 | 0 | 0
11381 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: OBRUK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:46 | 2014-02-15 14:46 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
8488 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:50 | 2014-02-15 11:04 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2281 | 0 | 0
8489 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:53 | 2014-02-15 11:58 | 2.0878 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.3167 | 0 | 0
8490 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: YESILYURT | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:54 | 2014-02-15 10:51 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94111
11313 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 09:56 | 2014-02-15 16:11 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 625
8491 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KOCASLI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:56 | 2014-02-15 12:24 | 2.4631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4631
8492 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MEDRESELİK TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:56 | 2014-02-15 12:25 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 86.7611
8515 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER4 AKŞEHİR TM: ILGIN TM DM: MECİDİYE DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 09:58 | 2014-02-15 11:19 | 1.3528 | 118 | 0 | 0 | 0 | 159.6278 | 0 | 0 | 0
8493 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 13:53 | 3.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8731 | 0 | 0
8494 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 10:49 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
8485 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
8502 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
8511 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
8517 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 15:01 | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0
8540 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 13:01 | 3 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 150 | 300
10834 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 1900
11242 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3000
11268 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY20 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 14:06 | 4.0833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 408.3333 | 0 | 0
11455 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 10:01 | 2014-02-15 12:01 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
8496 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KAVAKOZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:03 | 2014-02-15 12:07 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
8497 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:05 | 2014-02-15 11:13 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1306 | 0 | 0
8495 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-5 TR3-57 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:06 | 2014-02-15 11:58 | 1.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8675 | 0 | 0
8501 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SULUDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:18 | 2014-02-15 13:00 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.8972
8499 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:18 | 2014-02-15 11:22 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0
8500 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1023 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:19 | 2014-02-15 11:53 | 1.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5697 | 0 | 0
8503 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 11 (MALAS YOLU SEKİLER 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:23 | 2014-02-15 11:54 | 1.5094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5094 | 0 | 0
8504 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: POSTALLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:29 | 2014-02-15 12:49 | 2.3297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3297
8524 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA4 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:32 | 2014-02-15 12:11 | 1.6564 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2819 | 0 | 0
8516 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM DM-ÇOBANAĞACIK1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:32 | 2014-02-15 11:07 | 0.57611 | 700 | 0 | 0 | 0 | 403.2778 | 0 | 0 | 0
8505 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:43 | 2014-02-15 15:11 | 4.4594 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 267.5667
8509 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: DİNEK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:45 | 2014-02-15 17:44 | 6.9906 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.9906 | 34.9528
8506 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:46 | 2014-02-15 14:01 | 3.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.5083 | 0 | 0
8508 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SELCUK16 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:47 | 2014-02-15 11:36 | 0.81833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0
8510 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:50 | 2014-02-15 12:49 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 69.9417
8513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:50 | 2014-02-15 11:57 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1211
8514 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TASAGIL2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 10:58 | 2014-02-15 11:27 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.485 | 0 | 0
8518 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 16 TR 630 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 11:11 | 2014-02-15 11:38 | 0.4375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4375 | 0 | 0
8519 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NEHRI KAFUR3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 11:19 | 2014-02-15 12:53 | 1.5711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7111 | 0 | 0
8521 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MARDESAN TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 11:21 | 2014-02-15 12:17 | 0.93028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37.2111 | 0 | 0
8551 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 11:31 | 2014-02-15 16:21 | 4.8333 | 125 | 0 | 0 | 0 | 604.1667 | 0 | 0 | 0
8523 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKSELEN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 11:37 | 2014-02-15 15:41 | 4.0686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0686 | 0 | 0
8526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BELCEAGAC5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 12:01 | 2014-02-15 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120
10675 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 12:01 | 2014-02-15 13:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175
8525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30902 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:15 | 2014-02-15 13:21 | 1.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0
8528 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE İÇ TESİSATTAN ARIZA VAR | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:20 | 2014-02-15 13:04 | 0.72972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972 | 0
8527 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ULUMESE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:26 | 2014-02-15 14:03 | 1.6219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6219
8529 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: BUYUKKORAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:32 | 2014-02-15 15:21 | 2.8144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8144
8537 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:34 | 2014-02-15 15:46 | 3.2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2003 | 0
8530 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:37 | 2014-02-15 13:37 | 0.99389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99389
8535 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:41 | 2014-02-15 19:39 | 6.9642 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8925
8531 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 12:41 | 2014-02-15 15:41 | 3 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 720 | 150 | 375
8532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX SİGORTALI -SİGORTASIZ YÜK AYIRICI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:46 | 2014-02-15 15:09 | 2.3903 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.6347 | 0 | 0
8533 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 12:54 | 2014-02-15 13:36 | 0.70194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70194 | 0 | 0
8569 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 13:01 | 2014-02-15 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
10751 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 13:01 | 2014-02-15 15:11 | 2.1669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 108.3472 | 0 | 0
10977 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-15 13:01 | 2014-02-15 18:01 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
8536 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARI CIGIL1 TR 100 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 13:04 | 2014-02-15 14:04 | 0.99889 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 41.9533 | 0 | 0
8541 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI4B TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 13:15 | 2014-02-15 15:25 | 2.1597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1597 | 0 | 0
8542 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1260 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 13:20 | 2014-02-15 14:30 | 1.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1725 | 0 | 0
8543 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 13:36 | 2014-02-15 15:21 | 1.7389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7389 | 0 | 0
8544 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 13:43 | 2014-02-15 14:14 | 0.51278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0256 | 0 | 0
8545 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: TOL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:07 | 2014-02-15 15:11 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4647
8546 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:14 | 2014-02-15 15:56 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.6458
8547 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:19 | 2014-02-15 15:07 | 0.80278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0
8548 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TASKINLAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:25 | 2014-02-15 18:49 | 4.3972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.9583
8549 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ELMAYURDU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:35 | 2014-02-15 15:38 | 1.0475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0475
8550 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:43 | 2014-02-15 15:22 | 0.64444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 0 | 0
8553 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:49 | 2014-02-15 16:07 | 1.2978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2978
8555 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 14:59 | 2014-02-15 15:41 | 0.70778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70778 | 0 | 0
8554 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BESCİ1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:00 | 2014-02-15 16:49 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8117
8557 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: DOGANTARLA6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:00 | 2014-02-15 16:38 | 1.6328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0
8558 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:06 | 2014-02-15 16:04 | 0.97111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0 | 0
8559 | 1 | KONYA | HADİM | TR: SOGUTCUK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:08 | 2014-02-15 15:59 | 0.84556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84556
8560 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:13 | 2014-02-15 16:22 | 1.1517 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.5167
8562 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60807 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:16 | 2014-02-15 15:55 | 0.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0
8561 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:18 | 2014-02-15 15:37 | 0.33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | 0 | 0
8563 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AĞCAŞAR TM: MİSLİOVA TM Kök: KAYIRLI SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRBİRİNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:25 | 2014-02-15 16:46 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 811.3333
8564 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:33 | 2014-02-15 17:50 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8325
8565 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:36 | 2014-02-15 17:26 | 1.8275 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.825 | 0 | 0
8566 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1142 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:38 | 2014-02-15 16:50 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0
8567 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGINDERESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:41 | 2014-02-15 18:03 | 2.3697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3697
8568 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:46 | 2014-02-15 17:42 | 1.9333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9333
8570 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:50 | 2014-02-15 16:18 | 0.46083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46083 | 0 | 0
8572 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUTOREN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:54 | 2014-02-15 16:52 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96
8571 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:54 | 2014-02-15 17:03 | 1.135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 0 | 0
8577 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-8 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:58 | 2014-02-15 16:58 | 1.0011 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30.0333 | 0 | 0
8574 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 15:59 | 2014-02-15 16:15 | 0.28111 | 50 | 2000 | 50 | 1000 | 14.0556 | 562.2222 | 14.0556 | 281.1111
8573 | 1 | KARAMAN | BAŞYAYLA | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:01 | 2014-02-15 17:08 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1133
8575 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:06 | 2014-02-15 17:24 | 1.2964 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 64.8194 | 0 | 0
8576 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:12 | 2014-02-15 17:33 | 1.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3478 | 0 | 0
8578 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:36 | 2014-02-15 18:11 | 1.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5833 | 0 | 0
8579 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KILEDERE5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:51 | 2014-02-15 18:38 | 1.7828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53.4833 | 0 | 0
8582 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 16:59 | 2014-02-15 17:22 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.9
8586 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU85 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:01 | 2014-02-15 18:06 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0 | 0
8583 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TOL YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:02 | 2014-02-15 18:02 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9992
8581 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21504 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:02 | 2014-02-15 18:02 | 0.99639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99639 | 0 | 0
8584 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BURUNSUZ2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:04 | 2014-02-15 19:09 | 2.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0
8585 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:07 | 2014-02-15 22:54 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 86.925
8587 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HANYIKIGI YAYLA 1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:09 | 2014-02-15 19:18 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0
8588 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: EGILMEZ1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:11 | 2014-02-15 18:17 | 1.0936 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.9361
8589 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BUYUKHISARLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:15 | 2014-02-15 20:01 | 2.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7647 | 0 | 0
8590 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AKPINAR1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:23 | 2014-02-15 19:18 | 1.9211 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.1322
8591 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:24 | 2014-02-15 18:53 | 1.4772 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4317 | 0 | 0
8603 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:32 | 2014-02-15 19:59 | 2.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4469 | 0 | 0
8592 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAGLARICI32 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:36 | 2014-02-15 18:08 | 0.54444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54444 | 0 | 0
8593 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CUKURYURT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:41 | 2014-02-15 19:24 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314
8594 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KARAAGAC1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:47 | 2014-02-15 20:23 | 2.5967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5967
8595 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:53 | 2014-02-15 18:41 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79417
8596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60812 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:54 | 2014-02-15 19:04 | 1.1683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0
8580 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: ŞEHİR-3 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 17:54 | 2014-02-15 18:29 | 0.57389 | 50 | 2000 | 20 | 1000 | 28.6944 | 1147.7778 | 11.4778 | 573.8889
8597 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: YILDIRIMLAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:04 | 2014-02-15 19:31 | 1.4489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4489
8598 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: BADIRIK YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:16 | 2014-02-15 20:29 | 2.2153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6458 | 0 | 0
8599 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: OMERHACIYAYLA 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:20 | 2014-02-15 21:56 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5842 | 0 | 0
8600 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: YAKATARLA1 TR1 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:30 | 2014-02-15 20:13 | 1.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7236 | 0 | 0
8601 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: DERINKUYU23 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:36 | 2014-02-15 19:02 | 0.435 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0
8602 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:36 | 2014-02-15 18:55 | 0.31611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5806
8604 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALIULVI 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:48 | 2014-02-15 19:34 | 0.76194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76194 | 0 | 0
8605 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EGRIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 18:51 | 2014-02-15 20:04 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0681
8606 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 19:20 | 2014-02-15 20:16 | 0.92944 | 110 | 0 | 0 | 0 | 102.2389 | 0 | 0 | 0
8607 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 19:29 | 2014-02-15 19:55 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0
8608 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: YUNAK TM: YUNAK TM Kök: YENİ SANAYİ21 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 19:41 | 2014-02-15 20:22 | 0.69361 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 110.9778 | 0 | 0
8609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 28TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 20:08 | 2014-02-15 20:47 | 0.65333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 0
8610 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ZAFERIYE 1 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 20:34 | 2014-02-15 22:17 | 1.7206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | 0
8611 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1274 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 20:46 | 2014-02-15 21:26 | 0.65917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65917 | 0 | 0
8612 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 20:50 | 2014-02-15 21:39 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.3889
8613 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60811 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 21:18 | 2014-02-15 22:06 | 0.79361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 23.8083 | 0 | 0
8614 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 21:42 | 2014-02-16 08:49 | 11.1294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1294
8615 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19/B TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 21:43 | 2014-02-16 00:10 | 2.4642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0 | 0
8616 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 21:57 | 2014-02-15 22:18 | 0.35778 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3667 | 0 | 0
8617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTAHANE ALTI TR 1.7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 22:20 | 2014-02-15 23:09 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0
8618 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU62 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 22:54 | 2014-02-16 00:05 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0
8619 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: DORTYOL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 23:21 | 2014-02-15 23:34 | 0.22722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22722 | 0 | 0
8621 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 23:37 | 2014-02-15 23:55 | 0.29528 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 2.9528 | 501.9722 | 0 | 0
8620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: BOYALITEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-15 23:44 | 2014-02-16 00:39 | 0.90667 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | 0 | 9.0667 | 906.6667
8623 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DURUNDAY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-15 23:56 | 2014-02-16 00:33 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61028 | 0 | 0
8622 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 00:04 | 2014-02-16 00:13 | 0.15611 | 0 | 0 | 3 | 312 | 0 | 0 | 0.46833 | 48.7067
8625 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11205 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 00:09 | 2014-02-16 01:21 | 1.1992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1992 | 0 | 0
8624 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIÇ16 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 00:10 | 2014-02-16 00:46 | 0.60194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60194 | 0 | 0
8626 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 00:22 | 2014-02-16 00:41 | 0.31861 | 10 | 1700 | 0 | 0 | 3.1861 | 541.6389 | 0 | 0
8627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 00:23 | 2014-02-16 00:34 | 0.18333 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
8629 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 01:01 | 2014-02-16 02:32 | 1.5167 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3033.3333 | 0 | 0
8628 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 01:27 | 2014-02-16 02:17 | 0.83611 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 167.2222 | 0 | 0
8630 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 24TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 03:36 | 2014-02-16 04:39 | 1.045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0
8631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 04:12 | 2014-02-16 08:38 | 4.4325 | 0 | 0 | 5 | 559 | 0 | 0 | 22.1625 | 2477.7675
8632 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 06:06 | 2014-02-16 07:01 | 0.91028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 0 | 0
8633 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: AKCAYAZI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 06:19 | 2014-02-16 10:52 | 4.5467 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 227.3333 | 0 | 0
8642 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-1 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENT KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 06:44 | 2014-02-16 08:46 | 2.04 | 0 | 0 | 3 | 80 | 0 | 0 | 6.12 | 163.2
8656 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CAYIRBAGI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 06:51 | 2014-02-16 10:36 | 3.75 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56.25 | 0 | 0
8634 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: SEGAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 06:59 | 2014-02-16 07:54 | 0.915 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0
8635 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:04 | 2014-02-16 08:12 | 1.1192 | 0 | 800 | 5 | 0 | 0 | 895.3333 | 5.5958 | 0
8644 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: BALCI TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:07 | 2014-02-16 08:49 | 1.6933 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 846.6667 | 0 | 0
8636 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: DM28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:22 | 2014-02-16 07:36 | 0.24361 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.24361 | 24.3611 | 0 | 0
8637 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:30 | 2014-02-16 09:04 | 1.5539 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0778 | 0 | 0
8640 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: MULAYIM1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:38 | 2014-02-16 09:22 | 1.7286 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.8583 | 0 | 0
8641 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:41 | 2014-02-16 09:02 | 1.3617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
8643 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 07:42 | 2014-02-16 10:32 | 2.8286 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 848.5833 | 0
11071 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 08:01 | 2014-02-16 09:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
8646 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:07 | 2014-02-16 14:55 | 6.8014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6028 | 0 | 0
8645 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:08 | 2014-02-16 09:18 | 1.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0
8647 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇUKURKENT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:15 | 2014-02-16 09:35 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40.3083
8648 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIBAGBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:18 | 2014-02-16 09:39 | 1.3517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4067
8649 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:23 | 2014-02-16 08:59 | 0.59444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59444 | 0
8680 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 08:31 | 2014-02-16 12:31 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
11177 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 08:31 | 2014-02-16 14:31 | 6 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0
8650 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:33 | 2014-02-16 09:09 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0
8653 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: APA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:37 | 2014-02-16 14:53 | 6.2744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2744 | 0 | 0
8652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: YENICE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:38 | 2014-02-16 09:02 | 0.40139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40139 | 0 | 0
8654 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TENEKECILER TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:40 | 2014-02-16 10:06 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0
8655 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ISLIHISAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:42 | 2014-02-16 09:08 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1917
8657 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İ.ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:52 | 2014-02-16 09:25 | 0.54944 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 197.2506 | 0 | 0
8659 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKAYA2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:56 | 2014-02-16 11:42 | 2.7597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7986 | 0 | 0
8658 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 08:58 | 2014-02-16 09:16 | 0.30389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 0 | 0
8660 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: SARIVELİLER DM - SARIVELİLER7 TR TM: ERMENEK TM DM: SARIVELİLER DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 09:53 | 0.86667 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 630.9333 | 0 | 0
8663 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 09:39 | 0.63333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0
8665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: SOĞUK HAVA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
8667 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1667 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 09:46 | 0.75 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
8672 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MANAV YOLU TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:01 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0
8695 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİ ZENGEN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 11:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
8696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: KARAPINAR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 10:01 | 1 | 4 | 223 | 0 | 0 | 4 | 223 | 0 | 0
8703 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 12:57 | 3.9333 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 688.3333 | 0
8722 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TOKİ MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:01 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
8724 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 16:01 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0
10746 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 11:00 | 1.9836 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 396.7222 | 0 | 0
10881 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10892 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
11003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA12 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11072 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: DEMIRLI TR1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:01 | 4 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0
11073 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
11074 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:46 | 4.75 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 80.75 | 0 | 0
11075 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: TR3-45 KILIÇÖZÜ SANAYİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:46 | 4.75 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1040.25 | 0 | 0
11137 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ANADOLU SANAYİ TM: KONYA-2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 16:16 | 7.25 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 0 | 0
11295 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KARABIYIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175
11385 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:41 | 5.6667 | 25 | 75 | 0 | 0 | 141.6667 | 425 | 0 | 0
11389 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 12:31 | 3.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11433 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0
11459 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
11557 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 13:31 | 4.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
11589 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:01 | 2014-02-16 14:01 | 5 | 1 | 75 | 0 | 0 | 5 | 375 | 0 | 0
8662 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:03 | 2014-02-16 11:12 | 2.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1589 | 0 | 0
8664 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:16 | 2014-02-16 10:07 | 0.85083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5083 | 0 | 0
8666 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:21 | 2014-02-16 10:26 | 1.0981 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 109.8056 | 0
8669 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZKENT3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:27 | 2014-02-16 15:12 | 5.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7642 | 0 | 0
8668 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:27 | 2014-02-16 16:02 | 6.5808 | 0 | 350 | 25 | 0 | 0 | 2303.2917 | 164.5208 | 0
8651 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 09:31 | 2014-02-16 17:31 | 8 | 0 | 450 | 45 | 0 | 0 | 3600 | 360 | 0
8670 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:35 | 2014-02-16 17:49 | 8.2347 | 0 | 2500 | 150 | 0 | 0 | 20586.8056 | 1235.2083 | 0
8674 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:40 | 2014-02-16 10:13 | 0.54556 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 32.7333 | 0 | 0
8671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:41 | 2014-02-16 11:19 | 1.6286 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57.0014 | 0 | 0
8673 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:45 | 2014-02-16 11:01 | 1.2772 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.3267 | 0 | 0
8677 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 09:59 | 2014-02-16 11:06 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
8661 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 250 | 750
8675 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: TEPEBAŞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 12:08 | 2.1167 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4.2333 | 35.9833
8676 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
8678 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM IM: İM-3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 14:36 | 4.5833 | 100 | 4000 | 0 | 0 | 458.3333 | 18333.3333 | 0 | 0
8679 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
8735 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:31 | 5.5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0
10835 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: SARIHIDIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 400
10836 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM Kök: 54 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 15:01 | 5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
10841 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 54 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 12:01 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
11269 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 10:01 | 2014-02-16 13:01 | 3 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
8687 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:07 | 2014-02-16 14:44 | 4.6083 | 100 | 0 | 0 | 0 | 460.8333 | 0 | 0 | 0
8681 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZBOGAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:22 | 2014-02-16 11:11 | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1097
8682 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:29 | 2014-02-16 14:07 | 3.6447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6447 | 0
8685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:31 | 2014-02-16 12:24 | 1.8761 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6283 | 0
8684 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:32 | 2014-02-16 12:18 | 1.7675 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.675 | 0 | 0
8683 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:34 | 2014-02-16 11:22 | 0.80056 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 32.0222 | 0 | 0
8686 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:45 | 2014-02-16 10:49 | 0.066389 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33194 | 0
8688 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: YEŞİL HAT A KOLU ÇIKIŞI TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU YEŞİLHAT KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:54 | 2014-02-16 12:35 | 1.6814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 0
8692 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20805 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 10:59 | 2014-02-16 13:00 | 2.0192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0192 | 0 | 0
8689 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1669 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 11:01 | 2014-02-16 11:41 | 0.66667 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.3333 | 0 | 0
10893 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 11:01 | 2014-02-16 17:01 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
11390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 11:01 | 2014-02-16 12:51 | 1.8333 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 73.3333 | 0 | 0
8690 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-1 TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:08 | 2014-02-16 11:30 | 0.36583 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.2917 | 0 | 0
8704 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:18 | 2014-02-16 12:25 | 1.1192 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 156.6833 | 0 | 0
8691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:22 | 2014-02-16 11:52 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0
8693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: UCHUYUK4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:24 | 2014-02-16 12:30 | 1.0992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0992 | 0 | 0
11314 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-2 TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 11:31 | 2014-02-16 14:36 | 3.0833 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 5550
8694 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KOCABEY | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:33 | 2014-02-16 13:02 | 1.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783
8697 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU96 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:53 | 2014-02-16 12:02 | 0.15056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15.0556 | 0 | 0
8699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: IŞIKLAR5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:55 | 2014-02-16 13:07 | 1.2083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.625 | 0 | 0
8700 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: SULEYMAN YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 11:58 | 2014-02-16 12:45 | 0.77139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77139
8712 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 12:01 | 2014-02-16 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200
8701 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:03 | 2014-02-16 13:07 | 1.0711 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.5556 | 0
8702 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:05 | 2014-02-16 13:39 | 1.5811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5811 | 0 | 0
8706 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: AKTOPRAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:13 | 2014-02-16 14:08 | 1.9164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3311
8705 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MUSALLA5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:16 | 2014-02-16 13:53 | 1.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6231 | 0 | 0
8708 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİCE KÖY TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:19 | 2014-02-16 14:04 | 1.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7492 | 0 | 0
8707 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BELEKLER 1 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:25 | 2014-02-16 14:58 | 2.5511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5511 | 0 | 0
8710 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL7 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:28 | 2014-02-16 13:51 | 1.3847 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5389 | 0 | 0
8709 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:37 | 2014-02-16 15:52 | 3.2492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2492
8713 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:43 | 2014-02-16 13:14 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.2467
8714 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 12:50 | 2014-02-16 14:35 | 1.7503 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 350.0556 | 0
8743 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 13:01 | 2014-02-16 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 175 | 175
10842 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 13:01 | 2014-02-16 16:01 | 3 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0
11076 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 13:01 | 2014-02-16 14:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
8715 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA1 KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:06 | 2014-02-16 14:44 | 1.6317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0
8716 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:10 | 2014-02-16 14:02 | 0.85472 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.8208 | 0 | 0
8718 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM TR: ÇİFTLİK TR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:21 | 2014-02-16 13:57 | 0.60167 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.0833 | 0 | 0 | 0
8717 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:21 | 2014-02-16 15:40 | 2.3297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6594 | 0 | 0
8719 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:25 | 2014-02-16 14:15 | 0.82694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82694 | 0 | 0
8720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: ESKİL-1 TM: KIZÖREN TM Kök: CELİL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA YILDIRIM DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:36 | 2014-02-16 15:01 | 1.4147 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 353.6806 | 0
8721 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: CAKILLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:42 | 2014-02-16 14:04 | 0.3625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0
8723 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: SARATLI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:57 | 2014-02-16 18:19 | 4.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3636 | 0 | 0
8727 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ORTAHISAR 19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 13:59 | 2014-02-16 15:33 | 1.5792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.5833 | 0 | 0
8730 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: URGAN-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 14:01 | 2014-02-16 16:01 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
8733 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 14:01 | 2014-02-16 15:01 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11194 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CIRIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 14:01 | 2014-02-16 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87
11195 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CENNETHANI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 14:01 | 2014-02-16 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
8725 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR62 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:12 | 2014-02-16 14:37 | 0.41472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41472 | 0 | 0
8726 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:15 | 2014-02-16 14:56 | 0.67556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0
8728 | 1 | KONYA | KULU | TR: SUKUR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR PİM ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:30 | 2014-02-16 15:14 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72972
8729 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:32 | 2014-02-16 15:24 | 0.86972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3486
8731 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:46 | 2014-02-16 18:26 | 3.6714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.7139 | 0 | 0
8732 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELÇUK 03 (ŞEKER 03) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 14:47 | 2014-02-16 15:37 | 0.83333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.6667 | 0 | 0
11391 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASPAK3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 15:11 | 2014-02-16 15:31 | 0.33333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
8734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVAKAVAGI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:20 | 2014-02-16 16:02 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69583 | 0 | 0
8736 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU6 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:30 | 2014-02-16 16:31 | 1.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0103 | 0 | 0
8737 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEVETASIYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:31 | 2014-02-16 17:54 | 2.3817 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.9083
8738 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PINARKAYA | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:31 | 2014-02-16 16:20 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2422
8740 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:35 | 2014-02-16 16:44 | 1.1419 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.8389 | 0
8739 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-1 TM: KARAPINAR TM Kök: OYMALI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:36 | 2014-02-16 17:35 | 1.9908 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 199.0833
8741 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: M.EGEMENLIK MH2 TR400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:36 | 2014-02-16 16:55 | 1.3019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6039 | 0 | 0
8745 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:39 | 2014-02-16 17:04 | 1.4264 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0
8744 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:39 | 2014-02-16 15:49 | 0.15278 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7.6389 | 0 | 0 | 0
8742 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-2 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:40 | 2014-02-16 16:06 | 0.44222 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4.8644 | 0.44222 | 0
8746 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 15:53 | 2014-02-16 17:04 | 1.1894 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5156 | 0 | 0
8747 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BULDUK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:09 | 2014-02-16 17:14 | 1.0836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0836 | 0 | 0
8749 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:22 | 2014-02-16 17:27 | 1.0803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4014 | 0 | 0
8750 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BAGKUR14 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:23 | 2014-02-16 16:44 | 0.35583 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 0
8751 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR16 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:29 | 2014-02-16 17:14 | 0.75389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75389 | 0 | 0
11392 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİ MOBİLYACILAR TR ÇIKIŞI TM: KONYA-3 TM DM: DM 39 AYKENT | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-16 16:31 | 2014-02-16 17:01 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
8753 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:49 | 2014-02-16 17:23 | 0.56806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5208 | 0 | 0
8752 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 16:51 | 2014-02-16 17:24 | 0.54861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54861 | 0 | 0
8754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:06 | 2014-02-16 17:36 | 0.50139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50139 | 0 | 0
8755 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA23 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:11 | 2014-02-16 18:54 | 1.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0
8756 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:12 | 2014-02-16 18:07 | 0.92833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92833 | 0 | 0
8757 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: ALTINOVA TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:23 | 2014-02-16 18:43 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.6111
8758 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BOR-1 (15,8kV) TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:28 | 2014-02-16 18:00 | 0.53639 | 500 | 0 | 0 | 0 | 268.1944 | 0 | 0 | 0
8759 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:28 | 2014-02-16 18:11 | 0.72028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72028 | 0 | 0
8760 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:31 | 2014-02-16 18:16 | 0.75556 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7778 | 0 | 0 | 0
8761 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:37 | 2014-02-16 18:11 | 0.57389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 0 | 0
8762 | 1 | KONYA | KULU | TR: ADALI MAHALLESI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 17:52 | 2014-02-16 18:44 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87306
8763 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA61 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 18:03 | 2014-02-16 18:20 | 0.27389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1911 | 0 | 0
8764 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LARENDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 18:11 | 2014-02-16 18:55 | 0.73667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73667 | 0 | 0
8765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1182 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 18:13 | 2014-02-16 20:16 | 2.0592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0592 | 0 | 0
8766 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 18:39 | 2014-02-16 19:14 | 0.58306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58306 | 0 | 0
8767 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 19:21 | 2014-02-16 19:37 | 0.2575 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25.75 | 0 | 0
8773 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-16 19:26 | 2014-02-16 20:50 | 1.4064 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0639 | 0 | 0
8768 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 19:53 | 2014-02-16 20:57 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0
8769 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KOYU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 20:03 | 2014-02-16 20:28 | 0.41722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41722 | 0 | 0
8770 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 20:05 | 2014-02-16 20:43 | 0.62417 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 218.4583 | 0 | 0
8771 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30840 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 20:25 | 2014-02-16 20:53 | 0.46222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0
8774 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: POLIS LOJMANLARI TR 1.9 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 21:16 | 2014-02-16 21:36 | 0.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 0
8775 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 21:38 | 2014-02-16 23:43 | 2.0733 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.9533 | 0
8776 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - ORJİNAL SİGORTA SEÇİLMEMESİ-TEL SARILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 21:56 | 2014-02-16 23:10 | 1.2425 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.425 | 0 | 0 | 0
8778 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR49 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 22:44 | 2014-02-16 23:10 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
8780 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BAHCELIEVLER TR 1.5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 23:00 | 2014-02-16 23:23 | 0.38167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 0 | 0
8779 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALANYURT1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-16 23:16 | 2014-02-16 23:46 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49722 | 0 | 0
8781 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-16 23:29 | 2014-02-17 00:33 | 1.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0747 | 0 | 0
8782 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 01:11 | 2014-02-17 01:31 | 0.33333 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 211.6667 | 0 | 0
8783 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 01:30 | 2014-02-17 02:12 | 0.71528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.5764 | 0 | 0
8784 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 06:25 | 2014-02-17 06:38 | 0.21222 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.6111 | 0 | 0 | 0
8785 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: BELEDİYE-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: KARAYOLLARI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:00 | 2014-02-17 07:11 | 0.19722 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 295.8333 | 0 | 0
8786 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:01 | 2014-02-17 07:46 | 0.76222 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.1111 | 0 | 0
8787 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:12 | 2014-02-17 07:51 | 0.64611 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0.64611 | 423.2028 | 0 | 0
8788 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAVAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:17 | 2014-02-17 09:33 | 2.2583 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56.4583 | 0
8789 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:26 | 2014-02-17 09:51 | 2.4217 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 2.4217 | 150.1433
8790 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:40 | 2014-02-17 08:15 | 0.57722 | 0 | 1100 | 0 | 100 | 0 | 634.9444 | 0 | 57.7222
8791 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: OREN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:43 | 2014-02-17 15:57 | 8.2311 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.4622
8793 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: GOYNUK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:48 | 2014-02-17 09:11 | 1.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0
8792 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 07:48 | 2014-02-17 08:47 | 0.9875 | 0 | 259 | 25 | 0 | 0 | 255.7625 | 24.6875 | 0
8796 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
8890 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: KARAHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 16:01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
10896 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 12:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
10898 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 12:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
10900 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 12:01 | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
10902 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 15:01 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11077 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:01 | 2014-02-17 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
8795 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: HUYUK10 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:23 | 2014-02-17 09:24 | 1.0111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1111 | 0 | 0
11178 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 08:31 | 2014-02-17 14:31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 474
8798 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:36 | 2014-02-17 10:30 | 1.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8953 | 0 | 0
8797 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:36 | 2014-02-17 09:00 | 0.40389 | 0 | 0 | 6 | 597 | 0 | 0 | 2.4233 | 241.1217
8801 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI14 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:45 | 2014-02-17 09:31 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77028 | 0 | 0
8802 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:49 | 2014-02-17 09:51 | 1.0344 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 387.9167 | 0 | 0
8804 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - YÜK TEVZİ TALİMATI İLE KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:53 | 2014-02-17 09:39 | 0.76972 | 3 | 312 | 0 | 0 | 2.3092 | 240.1533 | 0 | 0
8803 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR81 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:54 | 2014-02-17 09:31 | 0.62556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62556 | 0 | 0
8805 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAYMAKLI SULAMA 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: GÜVERCİNLİK İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:59 | 2014-02-17 09:58 | 0.98333 | 0 | 200 | 15 | 0 | 0 | 196.6667 | 14.75 | 0
8806 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 08:59 | 2014-02-17 09:51 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
6422 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: KECIKALESI7 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40
8808 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MODERN EVLER TR 3.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8811 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
8812 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 16:01 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0
8814 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/29-3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 12:21 | 3.3333 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
8815 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 16:02 | 7.0167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 491.1667
8820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM DM: İ.ÇUMRA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 13:31 | 4.5 | 0 | 1500 | 11 | 0 | 0 | 6750 | 49.5 | 0
8821 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
8825 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 17:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
8862 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 13:48 | 4.7833 | 150 | 0 | 0 | 0 | 717.5 | 0 | 0 | 0
8901 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
10882 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
10894 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10980 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 13:01 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0
11004 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA13 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0
11078 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: PALANGIÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
11079 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: ACIOZ TR-33 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
11080 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESECİK MODÜLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
11226 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: YALINÇEVRE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0
11293 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:46 | 5.75 | 4 | 6 | 13 | 1 | 23 | 34.5 | 74.75 | 5.75
11432 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
11456 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 11:01 | 2 | 0 | 1352 | 0 | 0 | 0 | 2704 | 0 | 0
11562 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0
11600 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:01 | 2014-02-17 11:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
8807 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:03 | 2014-02-17 09:30 | 0.45056 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 67.5833 | 0
8809 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HOROZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:10 | 2014-02-17 10:17 | 1.1131 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 166.9583 | 0
8810 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN28 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:13 | 2014-02-17 10:35 | 1.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0
8818 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAVAK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:16 | 2014-02-17 15:31 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 156.25
8813 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ERLER TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:17 | 2014-02-17 09:20 | 0.047778 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 | 0
11081 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: GULLUHUYUK TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:30 | 2014-02-17 14:01 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90.3333
11248 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY35 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:31 | 2014-02-17 11:01 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0
8816 | 1 | KONYA | KULU | TR: TAVSANCALI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:32 | 2014-02-17 10:35 | 1.0542 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 158.125 | 0 | 0
8817 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: UCARI MH 18 TR 250 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:34 | 2014-02-17 10:41 | 1.1022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | 0 | 0
8819 | 1 | KONYA | MERAM | TR: AKSINNE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:37 | 2014-02-17 11:30 | 1.8731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8731 | 0 | 0
11386 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ZİNCİRLİ KÖK-DİVANLAR1 TR TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 09:46 | 2014-02-17 14:46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
8824 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: GUNYUZU2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:51 | 2014-02-17 13:18 | 3.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4433 | 0 | 0
8826 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KARAYOLLARI TR 2.3 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:53 | 2014-02-17 11:00 | 1.1186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3558 | 0 | 0
8827 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:54 | 2014-02-17 10:59 | 1.0847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1694 | 0 | 0
8828 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS47 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:57 | 2014-02-17 11:18 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3492 | 0 | 0
8829 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: GOCU2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 09:58 | 2014-02-17 11:15 | 1.2897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2897 | 0 | 0
8832 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM Kök: BAĞBAŞI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:00 | 2014-02-17 11:10 | 1.1692 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.9167 | 0 | 0
8822 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:16 | 5.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 0 | 0
8830 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0
8837 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAZANCI4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 13:26 | 3.4167 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0
8848 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GÜNYÜZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
8852 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: İNLİCE ÇIKIŞI TM: BEYŞEHİR TM Kök: ÇİÇEKLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 14:45 | 4.7333 | 0 | 1495 | 0 | 0 | 0 | 7076.3333 | 0 | 0
8858 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
8860 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
8889 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: SARIOGLAN1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 995 | 0 | 0
8896 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SEVINC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 280
8900 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:31 | 5.5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0
11082 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 14:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2800
11083 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 12:15 | 2.2336 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 111.6806 | 0 | 0
11136 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
11270 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY22 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 11:41 | 1.6667 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
11393 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11457 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:01 | 2014-02-17 12:01 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
8831 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK30 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:03 | 2014-02-17 16:08 | 6.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0797 | 0 | 0
8833 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MUSAYERI1 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TEMELİ BETONU UYGUN OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:03 | 2014-02-17 12:32 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4789
8834 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:05 | 2014-02-17 10:52 | 0.77611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77611 | 0 | 0
8836 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:15 | 2014-02-17 11:10 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
8843 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:24 | 2014-02-17 12:28 | 2.075 | 0 | 255 | 45 | 0 | 0 | 529.125 | 93.375 | 0
8838 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:29 | 2014-02-17 10:45 | 0.26417 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 528.3333 | 0 | 0
8839 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:31 | 2014-02-17 10:54 | 0.39306 | 0 | 1100 | 0 | 100 | 0 | 432.3611 | 0 | 39.3056
10890 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 10:31 | 2014-02-17 14:01 | 3.5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
8840 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:35 | 2014-02-17 13:21 | 2.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7686 | 0 | 0
8842 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: DARBOĞAZ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:36 | 2014-02-17 10:54 | 0.30972 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30.9722 | 0
8841 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM Kök: ÇİĞDEM KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:37 | 2014-02-17 13:12 | 2.5861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 51.7222 | 0 | 0
8844 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: CELTIK8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:42 | 2014-02-17 11:33 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84861 | 0 | 0
8846 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:46 | 2014-02-17 11:45 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97944 | 0 | 0
8845 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DISPANSER TR 2.26 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:47 | 2014-02-17 11:18 | 0.52778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.1944 | 0 | 0
8847 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 10:58 | 2014-02-17 16:20 | 5.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3722 | 0 | 0
11458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 11:01 | 2014-02-17 16:01 | 5 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0
8849 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-28 BAHCELIEVLER | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:06 | 2014-02-17 13:18 | 2.1997 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7989 | 0 | 0
8851 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: AKPINAR4 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:08 | 2014-02-17 12:35 | 1.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 0
8850 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI18A TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:09 | 2014-02-17 13:16 | 2.1156 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 296.1778 | 0 | 0
8853 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YUVA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:18 | 2014-02-17 13:19 | 2.0231 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.3458 | 0 | 0
8854 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYŞEHİR YENİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:19 | 2014-02-17 11:49 | 0.505 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 131.3 | 0 | 0
8856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: EĞRİBAYAT DM - YAZILBELEN MODÜLLER KÖK TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:20 | 2014-02-17 11:23 | 0.053333 | 7 | 110 | 40 | 40 | 0.37333 | 5.8667 | 2.1333 | 2.1333
8855 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:22 | 2014-02-17 12:23 | 1.0236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0
8857 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:23 | 2014-02-17 16:04 | 4.6761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3522 | 0 | 0
8859 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:41 | 2014-02-17 12:36 | 0.905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0 | 0
8861 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI29 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:53 | 2014-02-17 14:30 | 2.6108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6108 | 0 | 0
8863 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 11:57 | 2014-02-17 12:30 | 0.54333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.4333 | 0 | 0
8866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 13:16 | 1.25 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8.75 | 16.25
8879 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: GOKCEYAZI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
10897 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 16:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
10899 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 16:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10901 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 16:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
10903 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:01 | 2014-02-17 16:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
8864 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:02 | 2014-02-17 12:13 | 0.18222 | 10 | 1500 | 150 | 0 | 1.8222 | 273.3333 | 27.3333 | 0
8865 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:11 | 2014-02-17 13:06 | 0.91528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0
8867 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:12 | 2014-02-17 15:35 | 3.3736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3736 | 0 | 0
8868 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI22 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:20 | 2014-02-17 13:36 | 1.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2703
8870 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:30 | 2014-02-17 13:25 | 0.91889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91889 | 0
8905 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: EMİRGAZİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: DEMİRCİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 12:31 | 2014-02-17 16:21 | 3.8333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 383.3333 | 0
8872 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:32 | 2014-02-17 14:25 | 1.8911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4556 | 0 | 0
8871 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM2 - SANCAK35 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 02 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:34 | 2014-02-17 13:00 | 0.44306 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0.88611 | 55.3819 | 0 | 0
8873 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:38 | 2014-02-17 13:36 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96333 | 0 | 0
8875 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:52 | 2014-02-17 16:01 | 3.1461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1461 | 0 | 0
8876 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: OVACIK GRUP TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 12:55 | 2014-02-17 14:01 | 1.0972 | 0 | 1000 | 0 | 1500 | 0 | 1097.2222 | 0 | 1645.8333
8874 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
8904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
10891 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 17:01 | 4 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0
10982 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 18:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
11084 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-14 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 15:54 | 2.8836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144.1806 | 0 | 0
11085 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 13:01 | 2014-02-17 21:00 | 7.9836 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 127.7378 | 0 | 0
8877 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: BASIN1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:04 | 2014-02-17 14:15 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
8880 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:08 | 2014-02-17 13:31 | 0.385 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0
8881 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUK SEKERLER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:17 | 2014-02-17 13:32 | 0.25611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25611
8882 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1335 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:19 | 2014-02-17 14:03 | 0.73861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73861 | 0 | 0
8883 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:26 | 2014-02-17 14:51 | 1.4014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0
8884 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2-6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:31 | 2014-02-17 14:57 | 1.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4253 | 0 | 0
8885 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:33 | 2014-02-17 15:12 | 1.6383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6383 | 0
8886 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVSANCUKURU YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:37 | 2014-02-17 14:44 | 1.1083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0
8887 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: ÖZKONAK TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:42 | 2014-02-17 15:02 | 1.3339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3339 | 0
8888 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 13:54 | 2014-02-17 14:08 | 0.23944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
8823 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 14:01 | 2014-02-17 18:31 | 4.5 | 0 | 55 | 12 | 0 | 0 | 247.5 | 54 | 0
11086 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN23 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 14:01 | 2014-02-17 17:01 | 3 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
11246 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 14:01 | 2014-02-17 14:31 | 0.5 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
11284 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 14:01 | 2014-02-17 15:01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 273 | 0 | 0 | 2 | 273
8891 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN TRAVERSTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 14:39 | 2014-02-17 17:02 | 2.3778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1333 | 0 | 0
8892 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL1 TR 250 | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK TİPİ UYGUN SEÇİLMEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 14:50 | 2014-02-17 16:38 | 1.7953 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 136.4411 | 0 | 0
8894 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: PORSUK SAGIRKAYA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 14:52 | 2014-02-17 15:26 | 0.56028 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 28.0139
8893 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI5 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 14:54 | 2014-02-17 16:02 | 1.1308 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6542
8895 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 14:57 | 2014-02-17 15:27 | 0.49167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49167 | 0 | 0
8897 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:05 | 2014-02-17 16:03 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 207.2828
8898 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:15 | 2014-02-17 17:05 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8236
8926 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: ILMEN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:32 | 2014-02-17 19:17 | 3.75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 0 | 0
8899 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:34 | 2014-02-17 16:59 | 1.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4114 | 0 | 0
8902 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MEVLANA BAKLIYATCILAR TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:45 | 2014-02-17 17:02 | 1.2786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2786 | 0 | 0
8903 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 15:55 | 2014-02-17 17:59 | 2.0592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2367 | 0 | 0
8915 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-1 TM: YUNAK TM Kök: ÇELTİK KÖK 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:11 | 2014-02-17 18:00 | 1.8231 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8231 | 0
8907 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:14 | 2014-02-17 17:48 | 1.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 | 0 | 0
8906 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:15 | 2014-02-17 17:56 | 1.6783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7133 | 0 | 0
8916 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-15 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:24 | 2014-02-17 18:01 | 1.6092 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8275 | 0 | 0
8908 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ÇAYAGZI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:28 | 2014-02-17 17:19 | 0.85917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0
8909 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CELIKLER4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 16:47 | 2014-02-17 17:43 | 0.92667 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.9
11150 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR85 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 17:01 | 2014-02-17 17:31 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0
8910 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR7 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:10 | 2014-02-17 18:44 | 1.5553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5553
8911 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:16 | 2014-02-17 18:13 | 0.94667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7867 | 0 | 0
8912 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ASAGI CIGIL1 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:19 | 2014-02-17 19:50 | 2.5161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5161 | 0 | 0
8913 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:22 | 2014-02-17 18:53 | 1.5169 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 45.5083 | 0 | 0
8914 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HASTANE8 TR - KADINHANI9 TR TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:29 | 2014-02-17 17:38 | 0.1375 | 2 | 370 | 3 | 0 | 0.275 | 50.875 | 0.4125 | 0
8919 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2A 10TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:32 | 2014-02-17 18:23 | 0.86056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86056 | 0 | 0
8917 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KIZILOZ1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:32 | 2014-02-17 18:37 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 0
8918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:35 | 2014-02-17 18:57 | 1.3642 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 306.9375 | 0 | 0
8921 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KUCUK MAHALLE12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:39 | 2014-02-17 19:08 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 0 | 0
8920 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: ORHANIYE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:43 | 2014-02-17 18:43 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.9167
8931 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARACAOREN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:54 | 2014-02-17 22:42 | 4.8042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8042
8922 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:58 | 2014-02-17 18:32 | 0.56389 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.9167 | 0 | 0
8923 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 17:59 | 2014-02-17 18:27 | 0.47167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47167 | 0 | 0
8925 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:00 | 2014-02-17 18:53 | 0.88389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 27.4006 | 0 | 0
8924 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA1 TR2-57 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:00 | 2014-02-17 19:15 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2392 | 0 | 0
8929 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:05 | 2014-02-17 18:22 | 0.28278 | 8 | 1234 | 0 | 0 | 2.2622 | 348.9478 | 0 | 0
8927 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:06 | 2014-02-17 18:20 | 0.22056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0
8928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAKULAK2 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:12 | 2014-02-17 19:45 | 1.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5392 | 0 | 0
8930 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4B 1TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:15 | 2014-02-17 19:12 | 0.94333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 0
8932 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BESKAVAK TASOCAGI TR 3.41 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:18 | 2014-02-17 19:13 | 0.93028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93028 | 0 | 0
8934 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-10A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:23 | 2014-02-17 18:44 | 0.35556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4222 | 0 | 0
8933 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:23 | 2014-02-17 21:06 | 2.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0
8935 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: UZUMCU4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:27 | 2014-02-17 19:05 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64111 | 0 | 0
8936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4E 2TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:34 | 2014-02-17 19:21 | 0.78167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78167 | 0 | 0
8937 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: HÜSEYİNBEYLİ KÖK ÇIKIŞI TM: TÜMOSAN TM Kök: KARAKOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:41 | 2014-02-17 20:01 | 1.3369 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.7389
8939 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ALAY TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:42 | 2014-02-17 19:27 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.755
8938 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GOYNUKKISLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 18:43 | 2014-02-17 20:56 | 2.2117 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 110.5833
8940 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/14B TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:00 | 2014-02-17 22:20 | 3.3472 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 669.4444 | 0 | 0
8941 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TIRILIRMAK3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:04 | 2014-02-17 20:20 | 1.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2639 | 0 | 0
8942 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DEDELI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:19 | 2014-02-17 22:11 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8644
8943 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:31 | 2014-02-17 20:35 | 1.0717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.215 | 0 | 0
8944 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:34 | 2014-02-17 20:25 | 0.86222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86222 | 0 | 0
8945 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOLET YOLU16 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:41 | 2014-02-17 19:45 | 0.076944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076944 | 0 | 0
8946 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:51 | 2014-02-17 20:24 | 0.54583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54583 | 0 | 0
8947 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DUMADERESI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 19:55 | 2014-02-17 21:25 | 1.5028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5028
8949 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: AGACOREN2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 20:10 | 2014-02-17 20:38 | 0.4625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 0
8948 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTACA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 20:18 | 2014-02-17 21:09 | 0.84139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.4139 | 0 | 0
8950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 20:26 | 2014-02-17 21:07 | 0.6825 | 0 | 0 | 5 | 200 | 0 | 0 | 3.4125 | 136.5
8951 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 21:08 | 2014-02-17 22:53 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7564 | 0 | 0
8952 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 21:17 | 2014-02-17 21:46 | 0.48778 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.9511 | 1.9511 | 0 | 0
8954 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 21:27 | 2014-02-17 22:00 | 0.54722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54722 | 0 | 0
8953 | 1 | KONYA | MERAM | TR: LALEBAHCE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-17 21:28 | 2014-02-17 22:14 | 0.76639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76639 | 0 | 0
8955 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 21:47 | 2014-02-17 22:21 | 0.57944 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.3178 | 2.3178 | 0 | 0
8956 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 15TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-17 22:55 | 2014-02-17 23:16 | 0.34278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.1417 | 0 | 0
11568 | 1 | NİĞDE | BOR | TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-17 23:36 | 2014-02-17 23:51 | 0.25 | 700 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
8957 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI21 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 00:51 | 2014-02-18 01:29 | 0.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
8958 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 01:48 | 2014-02-18 02:01 | 0.21028 | 3 | 500 | 0 | 0 | 0.63083 | 105.1389 | 0 | 0
8959 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ATAKENT4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 04:12 | 2014-02-18 05:09 | 0.96139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96139 | 0 | 0
8961 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 05:16 | 2014-02-18 05:31 | 0.24944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24944 | 0 | 0
8960 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM TR: TR 20501 DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 05:19 | 2014-02-18 05:56 | 0.61611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61611 | 0 | 0
8967 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 06:51 | 2014-02-18 09:46 | 2.9189 | 200 | 0 | 0 | 0 | 583.7778 | 0 | 0 | 0
8968 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 06:59 | 2014-02-18 08:28 | 1.4733 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 147.3333 | 0
8964 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20501 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE YER ALTI KABLOSUNDAN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 06:59 | 2014-02-18 11:07 | 4.1233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 61.85 | 0 | 0
8970 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 07:21 | 2014-02-18 10:37 | 3.2511 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 97.5333 | 0 | 0
8963 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-14 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 07:31 | 2014-02-18 08:53 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3639 | 0 | 0
8962 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: NARKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 07:31 | 2014-02-18 08:56 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.2083
8965 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: HACIABDULLAH TM: MİSLİOVA TM Kök: HACIABDULLAH AYDINLATMA MONOBLOK TR-11 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 07:42 | 2014-02-18 09:15 | 1.5425 | 0 | 450 | 0 | 200 | 0 | 694.125 | 0 | 308.5
8972 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 12:01 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0
9049 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 15:39 | 7.6333 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 152.6667 | 0
10904 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 12:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
10908 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 12:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10910 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 12:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
11087 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KALEKÖY KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600
11088 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:01 | 2014-02-18 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
8969 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 08:03 | 2014-02-18 08:27 | 0.39528 | 2 | 400 | 0 | 0 | 0.79056 | 158.1111 | 0 | 0
9007 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 08:31 | 2014-02-18 12:31 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
8976 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK63 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 08:51 | 2014-02-18 12:45 | 3.8964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8964 | 0 | 0
8974 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 08:54 | 2014-02-18 09:00 | 0.10639 | 12 | 10623 | 51 | 8578 | 1.2767 | 1130.1692 | 5.4258 | 912.6039
8975 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
8977 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BULCUK 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 13:25 | 4.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0
8978 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
8979 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 137 | 15 | 0 | 0 | 685 | 75 | 0
8980 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAVAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
8984 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MODERN EVLER TR 3.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
8992 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 12:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1350
8999 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM TR: SEYDİSEHİR OGRETMEN EVLERI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 16:28 | 7.45 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 0
9010 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
9027 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
9036 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 15:01 | 6 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0
10895 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 13:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10985 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44
11005 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA14 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11089 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: RAHMALAR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100
11121 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
11333 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: DAGITIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 17:01 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0
11394 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11431 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
11460 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 16:01 | 7 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 0 | 0
11462 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ELMACI 2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11563 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:01 | 2014-02-18 14:21 | 5.3333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0
8981 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:31 | 2014-02-18 15:01 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0
11122 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BOGAZEVCI TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:31 | 2014-02-18 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90
11179 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:31 | 2014-02-18 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11249 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SIPAHILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:31 | 2014-02-18 10:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
8982 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GOKBUDAK 1 TR 50 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 09:33 | 2014-02-18 11:45 | 2.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2014 | 0 | 0
8983 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 09:34 | 2014-02-18 11:02 | 1.4653 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 146.5278 | 0
8985 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOKUMCULER4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 09:41 | 2014-02-18 10:12 | 0.52222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0
9046 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 09:46 | 2014-02-18 14:44 | 4.9667 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 248.3333
8987 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-1 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 09:56 | 2014-02-18 13:45 | 3.8244 | 5 | 350 | 0 | 0 | 19.1222 | 1338.5556 | 0 | 0
8990 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 09:58 | 2014-02-18 11:25 | 1.4539 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 87.2333 | 0 | 0
8988 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:00 | 2014-02-18 10:56 | 0.9375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.0625 | 0 | 0
8986 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
8989 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:06 | 5.0833 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 330.4167 | 0 | 0
8994 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
8997 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9011 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:01 | 5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
9057 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KARAPINAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 16:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 390
10837 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 15:01 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0
11123 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ESENTEPE KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: ERBİŞİM KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 17:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 4900
11271 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY49 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 14:01 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0
11332 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR KÖK 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:01 | 2014-02-18 14:01 | 4 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0
8991 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - UYGUN AMPERAJDA SİGORTA TAKILMAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:05 | 2014-02-18 10:55 | 0.83444 | 165 | 0 | 0 | 0 | 137.6833 | 0 | 0 | 0
8993 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:05 | 2014-02-18 10:43 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62528 | 0 | 0
8996 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:16 | 2014-02-18 12:33 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2861 | 0 | 0
8995 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: SARIALILER2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:19 | 2014-02-18 17:50 | 7.5183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5183 | 0 | 0
9001 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:28 | 2014-02-18 12:10 | 1.7003 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6022 | 0
8998 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1172 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:31 | 2014-02-18 11:01 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
10906 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 10:31 | 2014-02-18 13:31 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
9000 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: ILICAPINAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 10:39 | 2014-02-18 12:37 | 1.9678 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.6778 | 0 | 0
10752 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:01 | 2014-02-18 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
9002 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:03 | 2014-02-18 16:03 | 4.9922 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.9689 | 0
9005 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:14 | 2014-02-18 11:48 | 0.56139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56139 | 0 | 0
9003 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:21 | 2014-02-18 21:27 | 10.1033 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 4041.3333 | 0 | 0
9004 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:32 | 2014-02-18 13:10 | 1.6442 | 0 | 3000 | 1607 | 2000 | 0 | 4932.5 | 2642.1758 | 3288.3333
9006 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 11:45 | 2014-02-18 15:28 | 3.7189 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.5944 | 0
9015 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YAYIKLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:01 | 2014-02-18 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
10905 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:01 | 2014-02-18 16:01 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
10907 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:01 | 2014-02-18 16:01 | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0
10909 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:01 | 2014-02-18 16:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
10911 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:01 | 2014-02-18 16:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
9009 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR2-5 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:05 | 2014-02-18 13:07 | 1.0206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0206 | 0 | 0
9008 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KOSK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:07 | 2014-02-18 12:52 | 0.75139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75139
9014 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:31 | 2014-02-18 13:04 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53833
9012 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:35 | 2014-02-18 13:05 | 0.50778 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5389 | 0 | 0
9013 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 01 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:35 | 2014-02-18 14:20 | 1.7478 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 82.1456 | 0 | 0
11124 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI TRAFO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 12:41 | 2014-02-18 21:01 | 8.3333 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 7075 | 0 | 0
9016 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:56 | 2014-02-18 17:48 | 4.8703 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.3514 | 0
9017 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 12:57 | 2014-02-18 18:08 | 5.1867 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1037.3333 | 1037.3333 | 0
10987 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ACIPINAR4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 13:01 | 2014-02-18 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
11125 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM TR: BOZTEPE TR11 DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 13:01 | 2014-02-18 15:46 | 2.7503 | 150 | 0 | 0 | 0 | 412.5417 | 0 | 0 | 0
11481 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-18 13:01 | 2014-02-18 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0
9018 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: BARAKLI | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:16 | 2014-02-18 13:53 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62611
9021 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:24 | 2014-02-18 14:47 | 1.3903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9514 | 0 | 0
9019 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:29 | 2014-02-18 13:48 | 0.31056 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 62.1111
9022 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:37 | 2014-02-18 14:20 | 0.71889 | 8 | 750 | 0 | 0 | 5.7511 | 539.1667 | 0 | 0
9023 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:39 | 2014-02-18 15:59 | 2.3333 | 0 | 251 | 137 | 0 | 0 | 585.6667 | 319.6667 | 0
9024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:41 | 2014-02-18 15:50 | 2.1361 | 4 | 50 | 0 | 0 | 8.5444 | 106.8056 | 0 | 0
9026 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BOLAY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:45 | 2014-02-18 15:35 | 1.8314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3139 | 0 | 0
9025 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM DM: ALTINEKİN DM IM: AKSARAY İM 1/1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 13:46 | 2014-02-18 14:19 | 0.5425 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.7325 | 0 | 0
9028 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:07 | 2014-02-18 16:18 | 2.1858 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.3717 | 8.7433 | 0 | 0
9029 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR46 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:16 | 2014-02-18 14:53 | 0.61556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.3889 | 0 | 0
9030 | 1 | KONYA | KULU | TR: AK SANAYI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:19 | 2014-02-18 15:08 | 0.81806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0
9031 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:21 | 2014-02-18 14:46 | 0.4175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4175 | 0 | 0
9032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:22 | 2014-02-18 15:55 | 1.5536 | 2 | 350 | 0 | 0 | 3.1072 | 543.7639 | 0 | 0
9033 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:28 | 2014-02-18 15:48 | 1.3292 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 7.975 | 1129.7917
9034 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN9 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:33 | 2014-02-18 15:01 | 0.46889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0 | 0
9035 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:37 | 2014-02-18 15:39 | 1.0261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1306 | 0 | 0
9038 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:43 | 2014-02-18 15:20 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0
9037 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:45 | 2014-02-18 15:53 | 1.1294 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 6.7767 | 960.0278
9040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:53 | 2014-02-18 15:13 | 0.34194 | 5 | 750 | 0 | 0 | 1.7097 | 256.4583 | 0 | 0
9042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: BASLAMIS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:53 | 2014-02-18 15:35 | 0.69278 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9278
9039 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: KULA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:54 | 2014-02-18 16:04 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
9041 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: AYGAZ TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 14:58 | 2014-02-18 16:01 | 1.0586 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4689 | 0 | 0
9043 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SAVAS3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:03 | 2014-02-18 16:36 | 1.5508 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6525 | 0 | 0
9044 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:11 | 2014-02-18 17:05 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9011
9045 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:19 | 2014-02-18 16:35 | 1.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2714 | 0 | 0
9048 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:27 | 2014-02-18 15:59 | 0.52889 | 5 | 1330 | 0 | 0 | 2.6444 | 703.4222 | 0 | 0
9051 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR25 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:39 | 2014-02-18 19:40 | 4.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0325 | 0 | 0
9050 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:39 | 2014-02-18 16:51 | 1.1964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964
9052 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 15:59 | 2014-02-18 17:13 | 1.2325 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1625 | 0
9053 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:02 | 2014-02-18 16:31 | 0.47111 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1413.3333 | 0 | 0
9055 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:11 | 2014-02-18 18:57 | 2.7675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.3725 | 0 | 0
9068 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:14 | 2014-02-18 19:26 | 3.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0
9056 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:18 | 2014-02-18 16:54 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0639
9058 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:37 | 2014-02-18 17:35 | 0.97361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97361 | 0 | 0
9059 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BASARAKAVAK2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 16:52 | 2014-02-18 19:18 | 2.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4339 | 0 | 0
9060 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 17:05 | 2014-02-18 17:41 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59167 | 0 | 0
9061 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 12TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-18 17:48 | 2014-02-18 18:08 | 0.33361 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 16.6806 | 0 | 0
9062 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU53 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 17:51 | 2014-02-18 18:26 | 0.58417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14.6042 | 0 | 0
9063 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BAHCELI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:01 | 2014-02-18 18:49 | 0.79833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.9583
9064 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR16 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:08 | 2014-02-18 19:12 | 1.0711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1422 | 0 | 0
9065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ÇUMRA70 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:14 | 2014-02-18 19:28 | 1.2253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0
9066 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU VIRAJ TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:43 | 2014-02-18 19:42 | 0.98583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98583 | 0 | 0
9069 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-2 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM Kök: YARIKKUYU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:47 | 2014-02-18 23:17 | 4.4867 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 89.7333
9067 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 18:51 | 2014-02-18 19:15 | 0.39667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39667 | 0 | 0
9071 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 19:14 | 2014-02-18 19:27 | 0.21806 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 0
9070 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: YENIYILDIZ2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 19:19 | 2014-02-18 21:02 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.6583
9072 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BORUKTOLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 19:44 | 2014-02-18 20:20 | 0.59556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59556 | 0 | 0
9073 | 1 | KONYA | KULU | TR: ORTA YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 19:58 | 2014-02-18 21:28 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9761
9074 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: DSİ-1 (BM MÜH.) TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: KURUSEKİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 20:00 | 2014-02-18 20:23 | 0.38361 | 12 | 5344 | 47 | 6312 | 4.6033 | 2050.0178 | 18.0297 | 2421.3533
9075 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 21:20 | 2014-02-18 21:43 | 0.37167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37167 | 0
9076 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 21:47 | 2014-02-18 22:55 | 1.1275 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1275
9077 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 21:58 | 2014-02-18 22:10 | 0.19083 | 5 | 1390 | 0 | 0 | 0.95417 | 265.2583 | 0 | 0
9078 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 22:24 | 2014-02-18 22:52 | 0.4675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0
9081 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAHUYUK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-18 22:30 | 2014-02-19 00:46 | 2.2672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2672 | 0 | 0
9079 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30842 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 22:42 | 2014-02-18 23:27 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7475 | 0 | 0
9080 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-18 23:20 | 2014-02-19 00:11 | 0.86417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0
9082 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 01:16 | 2014-02-19 01:55 | 0.65667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.1333 | 0 | 0
9083 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BABALIK 02 (İHSANİYE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 02:22 | 2014-02-19 02:40 | 0.29056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14.5278 | 0 | 0
9084 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM16 - AKŞEMSETTİN2 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 06:33 | 2014-02-19 06:44 | 0.195 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 87.75 | 0 | 0
9085 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 06:53 | 2014-02-19 07:53 | 0.98722 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 444.25 | 0 | 0
9086 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:38 | 2014-02-19 08:26 | 0.80472 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1207.0833 | 0 | 0
9087 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:39 | 2014-02-19 08:07 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.7361
9088 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:47 | 2014-02-19 08:15 | 0.46944 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6944 | 0 | 0
9090 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: ALTINEKİN-1 TM: LADİK TM Kök: BAŞHÜYÜK YEŞİL HAT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - SIKI BAĞDAN İLETKEN DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:51 | 2014-02-19 10:00 | 2.1583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1583 | 0
9093 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM Kök: PAZARÖZÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:56 | 2014-02-19 08:57 | 1.0294 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.6772 | 0 | 0
9092 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/19 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 07:57 | 2014-02-19 09:15 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
9097 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
10912 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
10914 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10916 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
10918 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
11126 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KALEKÖY KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 17:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600
11127 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
11479 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:01 | 2014-02-19 12:01 | 4 | 0 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 228 | 24
9096 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARACAOREN TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 08:13 | 2014-02-19 16:07 | 7.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8972 | 0 | 0
9119 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:31 | 2014-02-19 16:55 | 8.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0
11482 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 08:31 | 2014-02-19 12:31 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
9098 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN04 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 08:33 | 2014-02-19 09:47 | 1.2272 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 42.9528 | 0 | 0
9099 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1300 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 08:38 | 2014-02-19 09:15 | 0.61611 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 123.2222 | 0 | 0
9100 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 08:39 | 2014-02-19 09:42 | 1.0617 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 26.5417 | 0 | 0
6423 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 11:01 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
9101 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
9102 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
9104 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MODERN EVLER TR 3.2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0
9106 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIZEL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 09:31 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
9107 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 13:58 | 4.95 | 119 | 0 | 0 | 0 | 589.05 | 0 | 0 | 0
9113 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU TM: AKŞEHİR TM Kök: DOĞRUGÖZ MODULER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:00 | 4.9833 | 50 | 0 | 0 | 0 | 249.1667 | 0 | 0 | 0
9114 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 15:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450
9115 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
9116 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:13 | 5.2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 0 | 0
9121 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 17:01 | 8 | 0 | 0 | 37 | 50 | 0 | 0 | 296 | 400
9149 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 15:26 | 6.4167 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 224.5833 | 0 | 0
9174 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
10919 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10989 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA(FATIH MAH.)2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 13:01 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0
11006 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
11128 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KUSAKLI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 340
11129 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM TR: SULUDERE KAVŞAĞI TR2-31 DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 13:01 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0
11395 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ULUBATLI HASAN11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
11461 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 16:01 | 7 | 3 | 71 | 0 | 0 | 21 | 497 | 0 | 0
11463 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11480 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 14:01 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0
11564 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:01 | 2014-02-19 15:35 | 6.5667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 656.6667 | 0
9105 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: SEYDIFAKILI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:03 | 2014-02-19 10:53 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8386
9108 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 35TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:09 | 2014-02-19 11:28 | 2.3161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3161
9109 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM Kök: YENİKÖY KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:10 | 2014-02-19 11:23 | 2.2231 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2306 | 0
9110 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYHEKİM 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:16 | 2014-02-19 11:00 | 1.7289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4578 | 0 | 0
9112 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ŞEMSETTİN YAYLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:17 | 2014-02-19 10:00 | 0.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0
9111 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:19 | 2014-02-19 11:07 | 1.7992 | 0 | 1500 | 0 | 500 | 0 | 2698.75 | 0 | 899.5833
9118 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: SARAYÖNÜ TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:27 | 2014-02-19 09:40 | 0.21333 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0.42667 | 13.2267 | 0 | 0
10843 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:31 | 2014-02-19 12:31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11130 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:31 | 2014-02-19 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 155 | 0 | 0 | 13.5 | 697.5
11180 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK ERDOGDU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:31 | 2014-02-19 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140
9117 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR27 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE TMŞ AÇMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:34 | 2014-02-19 09:54 | 0.33361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.6722 | 0 | 0
9120 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:42 | 2014-02-19 10:35 | 0.88722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7744 | 0 | 0
11140 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEDIR2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:46 | 2014-02-19 10:00 | 0.23333 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
11387 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 09:46 | 2014-02-19 14:46 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
9122 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:49 | 2014-02-19 11:14 | 1.4103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4103 | 0 | 0
9131 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR3 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:53 | 2014-02-19 10:38 | 0.76361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 0
9124 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: ACI TR-1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:53 | 2014-02-19 11:18 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.0917
9123 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:55 | 2014-02-19 10:28 | 0.55778 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 836.6667 | 0 | 0
9125 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: AYDOGMUS1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 09:55 | 2014-02-19 13:30 | 3.5794 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6356 | 0 | 0
9126 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 15:01 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
9127 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR5 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 15:01 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0
9136 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
9192 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 16:01 | 6 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
10775 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 15:01 | 5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
10838 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 15:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
10845 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 12:01 | 2 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11116 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 14:01 | 4 | 0 | 280 | 20 | 10 | 0 | 1120 | 80 | 40
11131 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 12:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11132 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 10:49 | 0.80028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.0139 | 0 | 0
11251 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: SARIKARAMAN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 18:01 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0
11272 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:01 | 2014-02-19 16:01 | 6 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0
9128 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:05 | 2014-02-19 10:26 | 0.36222 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 2.1733 | 307.8889
9129 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:07 | 2014-02-19 10:24 | 0.28056 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 1.6833 | 238.4722
9132 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:12 | 2014-02-19 10:48 | 0.59194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7356 | 0 | 0
11114 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:16 | 2014-02-19 12:31 | 2.25 | 0 | 280 | 20 | 10 | 0 | 630 | 45 | 22.5
9133 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU30 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:21 | 2014-02-19 11:27 | 1.1036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1036 | 0 | 0
9134 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: EMINLIK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:22 | 2014-02-19 13:29 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6375
9135 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KOCAS2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - HATTA CİSİM TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:22 | 2014-02-19 12:16 | 1.8889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6667 | 0 | 0
9137 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGRU1TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:28 | 2014-02-19 11:14 | 0.75472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75472
9140 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: NİĞDE-2 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 10:31 | 2014-02-19 12:11 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1666.6667
9138 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUK BAYRAMDUGUN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:37 | 2014-02-19 12:37 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9936
9139 | 1 | KONYA | KULU | TR: ORTA YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 10:50 | 2014-02-19 12:27 | 1.6167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6167
9141 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:00 | 2014-02-19 14:53 | 3.8806 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.4028 | 0
9144 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 11:01 | 2014-02-19 17:21 | 6.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 633.3333 | 0 | 0 | 0
10754 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:01 | 2014-02-19 14:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
9142 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:01 | 2014-02-19 11:50 | 0.80889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0
9145 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:11 | 2014-02-19 12:04 | 0.89167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.375 | 0 | 0
9143 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU6 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:11 | 2014-02-19 15:24 | 4.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2156 | 0 | 0
9147 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:21 | 2014-02-19 13:36 | 2.2436 | 2 | 450 | 0 | 0 | 4.4872 | 1009.625 | 0 | 0
9146 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: BUYUK CAMI MOD 11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:22 | 2014-02-19 12:58 | 1.6047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0
9148 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:23 | 2014-02-19 11:32 | 0.13611 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 0.81667 | 115.6944
9152 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: GULAGAC10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:29 | 2014-02-19 13:48 | 2.3056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3056 | 0 | 0
9150 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:33 | 2014-02-19 13:40 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1197 | 0 | 0
9151 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ÖZDEMİRLER M.BLOK | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:38 | 2014-02-19 12:26 | 0.80639 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 40.3194 | 0 | 0
9153 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK KÖYÜ CAMİ YANI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 11:46 | 2014-02-19 12:47 | 1.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0167 | 0 | 0
9155 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 16:31 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 94.5
10753 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 16:01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10913 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 16:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10915 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 16:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10917 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 16:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
11196 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 14:01 | 2 | 0 | 0 | 20 | 58 | 0 | 0 | 40 | 116
11197 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: BOZCAMAHMUT2 KÖK-B.ERDOĞDU1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 12:01 | 2014-02-19 15:01 | 3 | 0 | 0 | 105 | 74 | 0 | 0 | 315 | 222
9154 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ORTAOBA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:06 | 2014-02-19 12:38 | 0.53306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53306 | 0 | 0
9157 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:17 | 2014-02-19 13:32 | 1.2397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2397 | 0
9156 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:21 | 2014-02-19 13:10 | 0.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.815 | 0 | 0
9158 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: TILKILI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:37 | 2014-02-19 17:40 | 5.0494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0494 | 0 | 0
9159 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:45 | 2014-02-19 13:21 | 0.60972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60972 | 0 | 0
9160 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI6 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 12:57 | 2014-02-19 13:27 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0
10991 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: BAYMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 13:01 | 2014-02-19 18:01 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11133 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KALEKÖY KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: KALEKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 13:01 | 2014-02-19 17:01 | 4 | 0 | 200 | 0 | 150 | 0 | 800 | 0 | 600
11134 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR11 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 13:01 | 2014-02-19 15:55 | 2.9003 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 69.6067 | 0 | 0
11483 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 13:01 | 2014-02-19 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0
9161 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:05 | 2014-02-19 15:15 | 2.1625 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.325 | 0
9162 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORTA SINAN1 TR | AG - AG PANO SİGORTALI-SİGORTASIZ YÜK AYIRICISI ARIZASI - SİGORTALI YÜK AYIRICI BAĞLANTI KONTAKLARININ KÖTÜ TEMASI-YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:17 | 2014-02-19 15:07 | 1.8306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3056 | 0 | 0
11115 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 13:33 | 2014-02-19 17:01 | 3.4667 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
9165 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:36 | 2014-02-19 14:50 | 1.2311 | 5 | 250 | 0 | 0 | 6.1556 | 307.7778 | 0 | 0
9164 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 07 (HOCACİHAN KULE 02) | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:37 | 2014-02-19 14:14 | 0.61889 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 21.6611 | 0 | 0
9166 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:42 | 2014-02-19 15:23 | 1.6817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6817 | 0
9167 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:46 | 2014-02-19 20:09 | 6.3708 | 0 | 359 | 35 | 0 | 0 | 2287.1292 | 222.9792 | 0
9168 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:48 | 2014-02-19 14:23 | 0.57361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57361 | 0 | 0
9169 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 13:54 | 2014-02-19 17:49 | 3.9153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.7292 | 0 | 0
9103 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 14:01 | 2014-02-19 18:31 | 4.5 | 0 | 255 | 25 | 0 | 0 | 1147.5 | 112.5 | 0
9173 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1224 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 14:01 | 2014-02-19 16:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10844 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM Kök: 159 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 14:01 | 2014-02-19 17:01 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
10846 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-19 14:01 | 2014-02-19 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400
9171 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 14:09 | 2014-02-19 14:31 | 0.37417 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 2.245 | 318.0417
9172 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KAPAKLI YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE AĞAÇ TEMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 14:14 | 2014-02-19 15:26 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.61
9175 | 1 | KONYA | YUNAK | TM: YUNAK TM Kök: OTOGAR10 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 14:35 | 2014-02-19 15:06 | 0.515 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 489.25 | 0 | 0
9176 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR10 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 14:51 | 2014-02-19 15:07 | 0.2675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4075 | 0 | 0
9179 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:02 | 2014-02-19 16:39 | 1.6156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0778 | 0 | 0
9177 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU11 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:03 | 2014-02-19 15:44 | 0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0
9178 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:06 | 2014-02-19 15:37 | 0.51333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51333 | 0 | 0
9180 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:15 | 2014-02-19 17:46 | 2.5086 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0861 | 0
9181 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: PINARBASI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:22 | 2014-02-19 16:41 | 1.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3106 | 0 | 0
9182 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: CINARLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:23 | 2014-02-19 20:50 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.45
9183 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:37 | 2014-02-19 17:11 | 1.5764 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 94.5833 | 0 | 0
9184 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 7TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:52 | 2014-02-19 17:02 | 1.165 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0
9187 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SEPHAVAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 15:58 | 2014-02-19 16:43 | 0.76167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76167 | 0 | 0
9185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YAS SEBZE MEYVECILER TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:00 | 2014-02-19 16:37 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0
9186 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:05 | 2014-02-19 16:33 | 0.46028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46028 | 0 | 0
9188 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 2/21A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:11 | 2014-02-19 16:43 | 0.53611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2889 | 0 | 0
9189 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:15 | 2014-02-19 17:10 | 0.93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0
9190 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: 19 MAYIS2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:16 | 2014-02-19 16:41 | 0.40889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40889 | 0 | 0
9191 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: EDİKLİ TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:34 | 2014-02-19 19:05 | 2.5119 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 2.5119 | 502.3889
9193 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA YAYLASI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:45 | 2014-02-19 18:07 | 1.3628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3628
9195 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KALEKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:47 | 2014-02-19 20:20 | 3.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5539 | 0 | 0
9194 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 16:49 | 2014-02-19 17:25 | 0.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0 | 0
9197 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA7 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:06 | 2014-02-19 18:37 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
9196 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:07 | 2014-02-19 18:57 | 1.8206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8206 | 0 | 0
9198 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SEKİZ KATLILAR TR 3.23A | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:11 | 2014-02-19 17:41 | 0.48917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48917 | 0 | 0
9199 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BY.DEDE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:13 | 2014-02-19 17:54 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
9200 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI KOPMUŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:20 | 2014-02-19 18:06 | 0.76389 | 150 | 0 | 0 | 0 | 114.5833 | 0 | 0 | 0
9201 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30846 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:24 | 2014-02-19 19:07 | 1.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7314 | 0 | 0
9202 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:40 | 2014-02-19 18:49 | 1.1442 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45.7667 | 0 | 0
9203 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:51 | 2014-02-19 18:57 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 | 0 | 0
9204 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ASLAMA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 17:57 | 2014-02-19 20:40 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7139
9205 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:01 | 2014-02-19 20:10 | 2.1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1519 | 0 | 0
9207 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:01 | 2014-02-19 20:23 | 2.3669 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.1736
9206 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN6 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:03 | 2014-02-19 18:55 | 0.87083 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3542
9209 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR20 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:05 | 2014-02-19 19:35 | 1.4947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4947 | 0 | 0
9208 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:07 | 2014-02-19 18:57 | 0.82444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444
9210 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: SACIKARA2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:12 | 2014-02-19 18:52 | 0.67306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67306 | 0 | 0
9211 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:19 | 2014-02-19 19:31 | 1.2108 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.2708 | 0 | 0 | 0
9212 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BUYUKBESKAVAK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:31 | 2014-02-19 20:19 | 1.7944 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
9213 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: S.KURUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:37 | 2014-02-19 19:40 | 1.0572 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.4006
9214 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DIKILITAS1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 18:53 | 2014-02-19 19:56 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 84
9215 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1310 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - HIRSIZLIK SONUCU KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:07 | 2014-02-19 19:52 | 0.74472 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 55.8542 | 0 | 0
9217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:10 | 2014-02-19 19:27 | 0.29278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0
9216 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HOTAMIS5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:12 | 2014-02-19 21:22 | 2.1628 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.6278 | 0 | 0
9218 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YALNIZCEVIZ1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:15 | 2014-02-19 21:11 | 1.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9331
9219 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:16 | 2014-02-19 19:28 | 0.20639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0319 | 0 | 0
9220 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DERE2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:36 | 2014-02-19 20:34 | 0.96917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.8767 | 0 | 0
9221 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 19:56 | 2014-02-19 21:12 | 1.2569 | 0 | 0 | 50 | 125 | 0 | 0 | 62.8472 | 157.1181
9222 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SELVER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 20:13 | 2014-02-19 21:19 | 1.1089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0
9223 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 20:23 | 2014-02-19 21:10 | 0.78806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.2447 | 0 | 0
9225 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MIMARSINAN02 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 21:06 | 2014-02-19 22:17 | 1.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1753 | 0 | 0
9226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 21:20 | 2014-02-19 22:31 | 1.1794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1794 | 0 | 0
9227 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: GUZELYURT8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 21:32 | 2014-02-19 22:53 | 1.3519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3519 | 0 | 0
9228 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 ARIKÖREN TM: GÜNEYSINIR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 22:02 | 2014-02-19 22:46 | 0.73472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.8167 | 0 | 0
9229 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 22:04 | 2014-02-19 22:47 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
9230 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 22:23 | 2014-02-20 00:04 | 1.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.695 | 0 | 0
9231 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SU DEPOSU TR 3.33 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-19 23:12 | 2014-02-19 23:33 | 0.35556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35556 | 0 | 0
9232 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN45 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-19 23:41 | 2014-02-20 00:04 | 0.39111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39111 | 0 | 0
9233 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI30 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 00:31 | 2014-02-20 01:21 | 0.83694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83694 | 0 | 0
9234 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 00:31 | 2014-02-20 03:28 | 2.9356 | 10 | 250 | 0 | 0 | 29.3556 | 733.8889 | 0 | 0
9236 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM22 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 06:25 | 2014-02-20 06:31 | 0.098611 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4.9306 | 0 | 0
9235 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 06:27 | 2014-02-20 07:14 | 0.78111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 39.0556 | 0 | 0 | 0
9238 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 06:46 | 2014-02-20 08:11 | 1.4139 | 20 | 400 | 0 | 0 | 28.2778 | 565.5556 | 0 | 0
9240 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 06:49 | 2014-02-20 07:47 | 0.96972 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.5458 | 0 | 0
9239 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 06:57 | 2014-02-20 08:02 | 1.0883 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0883 | 0 | 0 | 0
9237 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 07:01 | 2014-02-20 07:48 | 0.77167 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.575 | 0 | 0 | 0
9241 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 07:55 | 2014-02-20 09:14 | 1.3153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3153 | 0 | 0
9247 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:01 | 2014-02-20 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80
9256 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: ALAÇATI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:01 | 2014-02-20 10:01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 4 | 140
11135 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-ÇAĞIRKAN2 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:01 | 2014-02-20 17:01 | 9 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0
11318 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:01 | 2014-02-20 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
9283 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:31 | 2014-02-20 12:31 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
11104 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F8 BEYŞEHİR ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 08:31 | 2014-02-20 13:31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
9246 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: ÜSTÜNLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 08:39 | 2014-02-20 09:17 | 0.62111 | 60 | 60 | 0 | 60 | 37.2667 | 37.2667 | 0 | 37.2667
9248 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 08:55 | 2014-02-20 09:11 | 0.26167 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 130.8333 | 0 | 130.8333
9251 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 08:57 | 2014-02-20 13:16 | 4.3275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3275 | 0 | 0
9245 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0
9249 | 1 | KONYA | KULU | TR: SAZ YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350
9250 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
9252 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 17:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 600
9253 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: CANDIR13 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
9254 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SARAYKOY4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 13:26 | 4.4167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.25 | 0 | 0
9257 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 13:36 | 4.5833 | 176 | 0 | 0 | 0 | 806.6667 | 0 | 0 | 0
9274 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 17:01 | 8 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 200 | 520 | 0
9276 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | Fider: GÜNEYBAĞ TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
9296 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 16:01 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0
9323 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 16:01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
9340 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10920 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10922 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 15:31 | 6.5 | 8 | 1234 | 0 | 0 | 52 | 8021 | 0 | 0
10923 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 15:01 | 6 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0
10924 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 16:01 | 7 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
10993 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ALTINKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 13:01 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
11007 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA16 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
11034 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: KARAAĞAÇ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 11:01 | 2 | 0 | 0 | 23 | 350 | 0 | 0 | 46 | 700
11057 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
11319 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BAYRAMUSAGI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 130
11320 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: KARAARKAÇ MOD. KÖK - KILIÇLI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: KARAARKAÇ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 11:31 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 400 | 0 | 0 | 25 | 1000
11321 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
11430 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
11464 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 11:01 | 2 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 0
11565 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 16:06 | 7.0833 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 708.3333 | 0
11599 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR69 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:01 | 2014-02-20 13:31 | 4.5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0
11210 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL01 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:16 | 2014-02-20 12:31 | 3.25 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 487.5 | 0 | 0
11396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:16 | 2014-02-20 14:16 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9255 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: DEREICI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:18 | 2014-02-20 10:24 | 1.1069 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 47.5986 | 0 | 0
9259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:28 | 2014-02-20 09:42 | 0.24111 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2.4111 | 4.8222
9260 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: DEDELER5 TR DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:31 | 2014-02-20 14:31 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
11181 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:31 | 2014-02-20 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11323 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAHINOGLU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:31 | 2014-02-20 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 90
9261 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 86 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:42 | 2014-02-20 10:50 | 1.1347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1347 | 0 | 0
9262 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: HACI NUMAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:42 | 2014-02-20 11:34 | 1.8644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8644
9263 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARIYAKUP1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:44 | 2014-02-20 10:18 | 0.56722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56722 | 0 | 0
11388 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA KÖK-ŞİRİNLER1 TR TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 09:46 | 2014-02-20 14:46 | 5 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 500 | 250 | 0
9264 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BADAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:47 | 2014-02-20 11:39 | 1.8533 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.8
9265 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HÜSAMETTİN ÇELEBİ 05 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 09:48 | 2014-02-20 11:20 | 1.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5267 | 0 | 0
9258 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - DEDELER TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
9269 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0
9275 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
9278 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GORE10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
9313 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 2625 | 0 | 0
9342 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: TATLARIN8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
10839 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0
10847 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 14:01 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11025 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: SUDURAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 14:01 | 4 | 0 | 1032 | 52 | 0 | 0 | 4128 | 208 | 0
11099 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: ALTINEKİN TM: CİHANBEYLİ TM Kök: YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
11117 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: KADINHANI TM: LADİK TM DM: KADINHANI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 13:16 | 3.25 | 0 | 280 | 20 | 10 | 0 | 910 | 65 | 32.5
11273 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:31 | 5.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 0 | 0
11325 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-KAMAN23 TR TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 15:01 | 5 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0
11489 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: ORTAOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:01 | 2014-02-20 14:01 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
9266 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KINDIRA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:14 | 2014-02-20 10:57 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6375
9267 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: DARAN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:15 | 2014-02-20 11:10 | 0.92472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92472
9270 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:16 | 2014-02-20 10:53 | 0.61889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1889 | 0 | 0
9268 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA28 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:19 | 2014-02-20 16:45 | 6.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.445 | 0 | 0
9273 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:22 | 2014-02-20 11:15 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88833
9271 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:25 | 2014-02-20 17:35 | 7.1625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 107.4375 | 0 | 0
9272 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1411 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:27 | 2014-02-20 10:59 | 0.52833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52833 | 0 | 0
9284 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:31 | 2014-02-20 15:31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11292 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 10:31 | 2014-02-20 14:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 735
9282 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:31 | 2014-02-20 12:02 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3032.2222
9277 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TOPAKKAYA4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:38 | 2014-02-20 11:38 | 0.99361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99361 | 0 | 0
9279 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30802 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:41 | 2014-02-20 13:21 | 2.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6681 | 0 | 0
9280 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:43 | 2014-02-20 14:05 | 3.3772 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8861 | 0
9281 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:51 | 2014-02-20 12:50 | 1.9844 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9222 | 0
9285 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HAMZALAR1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 10:59 | 2014-02-20 12:36 | 1.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6006 | 0 | 0
9315 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 11:01 | 2014-02-20 16:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10755 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:01 | 2014-02-20 14:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
9286 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI TR19 | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:02 | 2014-02-20 11:52 | 0.83111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83111 | 0 | 0
9287 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:03 | 2014-02-20 11:40 | 0.61694 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | 27.7625 | 15.4236 | 0
9289 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:05 | 2014-02-20 12:02 | 0.94389 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.5972 | 0 | 0
9288 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI3 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:06 | 2014-02-20 14:21 | 3.2464 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 613.5675 | 0 | 0
9291 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KARAKURT TR2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:11 | 2014-02-20 11:57 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194
9290 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: MUTLUKONAK1 TR | AG - PANO ÇIKIŞ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:12 | 2014-02-20 16:14 | 5.0406 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 604.8667
9298 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:21 | 2014-02-20 12:01 | 0.67722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67722 | 0 | 0 | 0
9293 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:22 | 2014-02-20 11:48 | 0.43306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43306 | 0 | 0
9292 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20801 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:25 | 2014-02-20 12:55 | 1.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0
9294 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SIZMA7 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:34 | 2014-02-20 14:43 | 3.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0
9295 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: KIZILKAYA1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:36 | 2014-02-20 13:02 | 1.4264 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 | 0 | 0
9297 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU112 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:47 | 2014-02-20 12:15 | 0.47111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47111 | 0 | 0
9300 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ KAYNAKLI KESİNTİ | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:57 | 2014-02-20 12:19 | 0.36444 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 448.2667 | 0 | 0
9299 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: KOCASLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 11:59 | 2014-02-20 13:52 | 1.8833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.1833
9303 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 12:01 | 2014-02-20 16:23 | 4.3667 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 91.7
10756 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F4 ORTAKARAÖREN ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:01 | 2014-02-20 16:01 | 4 | 0 | 2072 | 0 | 0 | 0 | 8288 | 0 | 0
11058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: E90 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 12:01 | 2014-02-20 13:01 | 1 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30
9301 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: LADİK TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:04 | 2014-02-20 12:09 | 0.085 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 5.78 | 0.17 | 0
9302 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 3 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:08 | 2014-02-20 14:09 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0089 | 0 | 0
9304 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: TERSAKAN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:09 | 2014-02-20 14:42 | 2.5419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7097 | 0 | 0
9305 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:11 | 2014-02-20 15:31 | 3.3414 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 83.5347
9307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR32 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:17 | 2014-02-20 16:14 | 3.9461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9461 | 0 | 0
9308 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BAYSAN MEVKİİ TR2-28 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:20 | 2014-02-20 14:24 | 2.0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0761 | 0 | 0
9309 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TR: DEREBUCAK4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:24 | 2014-02-20 15:48 | 3.4106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.2844 | 0 | 0
9312 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: KÖSELİ TM: YERKÖY TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:25 | 2014-02-20 14:10 | 1.7561 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.5611 | 0
9310 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:26 | 2014-02-20 13:40 | 1.2247 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2472 | 0
9311 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KIZILAY TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:32 | 2014-02-20 17:49 | 5.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2889 | 0 | 0
9314 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ULUIRMAK SAKA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 12:38 | 2014-02-20 13:23 | 0.74722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74722 | 0 | 0
11327 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 13:01 | 2014-02-20 15:53 | 2.8669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 143.3472 | 0 | 0
11484 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 13:01 | 2014-02-20 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0
11625 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HIRKATOL4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 13:01 | 2014-02-20 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
9316 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUGDAY PAZARI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:01 | 2014-02-20 13:33 | 0.53139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53139 | 0 | 0
9319 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:14 | 2014-02-20 13:45 | 0.51028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51028 | 0 | 0
9318 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:14 | 2014-02-20 15:22 | 2.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1194 | 0 | 0
9320 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: M TURKMEN ILKOKULU TR 2.6 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:15 | 2014-02-20 13:55 | 0.66028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66028 | 0 | 0
10782 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: BALIKLAVA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 13:31 | 2014-02-20 16:01 | 2.5 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0
9321 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:31 | 2014-02-20 14:08 | 0.61139 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30.5694 | 0
9322 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:34 | 2014-02-20 15:31 | 1.9572 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 9.7861 | 35.23
9324 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM Kök: KANDİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:47 | 2014-02-20 18:22 | 4.5786 | 0 | 250 | 5 | 100 | 0 | 1144.6528 | 22.8931 | 457.8611
9325 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:51 | 2014-02-20 14:40 | 0.81361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4408 | 0 | 0
9326 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM Kök: YENİSU KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:56 | 2014-02-20 15:04 | 1.135 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 28.375 | 5.675 | 0
9327 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: TATLICAK TM: KONYA-4 TM Kök: ATAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 13:57 | 2014-02-20 14:23 | 0.43028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.4542 | 0 | 0 | 0
11026 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM Kök: COGLU HATSONU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 14:01 | 2014-02-20 16:01 | 2 | 0 | 0 | 270 | 411 | 0 | 0 | 540 | 822
11490 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: HASANOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 14:01 | 2014-02-20 17:01 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
9329 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KÜÇÜKKÖY KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:07 | 2014-02-20 21:30 | 7.3758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1275 | 0 | 0
9331 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F15-LALEBAHÇE FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:08 | 2014-02-20 14:50 | 0.70139 | 60 | 0 | 0 | 0 | 42.0833 | 0 | 0 | 0
9330 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARATOL4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:09 | 2014-02-20 14:42 | 0.55167 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13.7917 | 0 | 0
9332 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:09 | 2014-02-20 18:14 | 4.0706 | 150 | 0 | 0 | 0 | 610.5833 | 0 | 0 | 0
9335 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN50 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:13 | 2014-02-20 14:54 | 0.68306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68306 | 0 | 0
9334 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GUCLER1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:14 | 2014-02-20 15:43 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4942
9333 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:17 | 2014-02-20 14:47 | 0.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
9336 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:38 | 2014-02-20 19:18 | 4.6542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2708 | 0 | 0
9337 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:40 | 2014-02-20 14:58 | 0.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
9338 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: İÇMELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:45 | 2014-02-20 15:24 | 0.63833 | 0 | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 254.0567
9339 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 14:58 | 2014-02-20 15:25 | 0.45694 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 31.9861 | 0 | 0
10848 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: TOPAKLI14 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 15:01 | 2014-02-20 17:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60
9341 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:09 | 2014-02-20 15:36 | 0.45306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0
9343 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR31 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:21 | 2014-02-20 15:59 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
9344 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:21 | 2014-02-20 15:49 | 0.45889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889
9345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:22 | 2014-02-20 16:03 | 0.68389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68389 | 0 | 0
9349 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: INSUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:24 | 2014-02-20 16:55 | 1.5167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5167 | 0 | 0
9346 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:31 | 2014-02-20 17:43 | 2.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2086 | 0 | 0
9350 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER6 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:31 | 2014-02-20 16:46 | 1.2506 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75.0333 | 0 | 0
9347 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:32 | 2014-02-20 18:18 | 2.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7639 | 0 | 0
9348 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS18 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:33 | 2014-02-20 16:09 | 0.60028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60028 | 0 | 0
9351 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR33 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:39 | 2014-02-20 16:58 | 1.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3172 | 0 | 0
9352 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYNARCA4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 15:55 | 2014-02-20 16:51 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92972
11027 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 16:01 | 2014-02-20 17:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
9353 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:03 | 2014-02-20 17:26 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3739 | 0 | 0
9355 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:11 | 2014-02-20 16:44 | 0.55833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5833 | 0 | 0
11151 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CIFTLIKOZU1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 16:31 | 2014-02-20 16:49 | 0.3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
9356 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: YENİCE YOLU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:37 | 2014-02-20 17:18 | 0.67472 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 161.9333 | 33.7361 | 84.3403
9357 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GEMALMAZ2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:40 | 2014-02-20 17:08 | 0.47972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47972 | 0 | 0
9358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KUSKUNCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:45 | 2014-02-20 17:43 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9675
9359 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:47 | 2014-02-20 19:16 | 2.4883 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 62.2083 | 37.325 | 0
11152 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE SUBASI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 16:51 | 2014-02-20 19:16 | 2.4167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120.8333 | 0 | 0
9360 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KOZAGAC12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:55 | 2014-02-20 17:57 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0281 | 0 | 0
9361 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: CESMECIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 16:59 | 2014-02-20 18:03 | 1.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0
9362 | 1 | KIRŞEHİR | AKPINAR | TR: KOSKER1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:00 | 2014-02-20 17:15 | 0.26167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0933 | 0 | 0
9363 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENCAMILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:05 | 2014-02-20 17:50 | 0.75611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.3417 | 0 | 0
9364 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: KUCUK KORAS1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:06 | 2014-02-20 18:50 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
9366 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 04 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:35 | 2014-02-20 19:41 | 2.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0
9365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ALİBEYHÜYÜĞÜ2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:35 | 2014-02-20 20:19 | 2.7339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7339 | 0 | 0
9367 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:38 | 2014-02-20 18:02 | 0.40389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40389 | 0 | 0
9368 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ORGENERAL TURAL2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 17:38 | 2014-02-20 18:23 | 0.74417 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.4417 | 0 | 0
11328 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-21 HULYA YAPI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 17:44 | 2014-02-20 17:53 | 0.15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 0 | 0
9371 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:02 | 2014-02-20 18:32 | 0.50667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
9370 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:05 | 2014-02-20 19:33 | 1.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 | 0
9372 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DULKADIRLI KARAISA | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:39 | 2014-02-20 20:02 | 1.3858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3858
9373 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ÇATMALI OBA KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI İZOLAÖTÜRÜ KIRILMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:39 | 2014-02-20 20:39 | 1.9989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9989 | 0
9374 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:49 | 2014-02-20 19:19 | 0.49222 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13.7822 | 0 | 0
9375 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 18:55 | 2014-02-20 19:37 | 0.69361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69361 | 0 | 0
9376 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS52 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:05 | 2014-02-20 22:26 | 3.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3431 | 0 | 0
9377 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30825 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:23 | 2014-02-20 20:17 | 0.91111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91111 | 0 | 0
9378 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YUNUS EMRE2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:25 | 2014-02-20 20:34 | 1.1422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1422 | 0 | 0
9379 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAKISLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:33 | 2014-02-20 21:56 | 2.3711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3711 | 0 | 0
9380 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:40 | 2014-02-20 21:39 | 1.9853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9706 | 0 | 0
9381 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR56 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 19:50 | 2014-02-20 20:39 | 0.8125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 | 0 | 0
9382 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 2 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 20:03 | 2014-02-20 21:37 | 1.5611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1222 | 0 | 0
9383 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 20:19 | 2014-02-20 20:35 | 0.26444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 0 | 0
9384 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIMEHMETLI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 20:27 | 2014-02-20 21:49 | 1.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3722 | 0 | 0
11399 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DM35-DÖKÜMCÜLER1 TR TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-20 21:01 | 2014-02-20 22:01 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
9385 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HARA KUYU2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 22:49 | 2014-02-21 00:28 | 1.6614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 | 0 | 0
9386 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: GENCEKLI RAMAZAN30 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 23:00 | 2014-02-20 23:32 | 0.52222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52222 | 0 | 0
9387 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TOPRAK SARNIC1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 23:04 | 2014-02-21 00:08 | 1.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0
9389 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: KAYAAGZI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-20 23:09 | 2014-02-21 01:01 | 1.8728 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3639 | 0 | 0
9388 | 1 | KONYA | HADİM | TR: HOCALAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-20 23:11 | 2014-02-20 23:39 | 0.45611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45611 | 0 | 0
9390 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30101 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 06:26 | 2014-02-21 06:55 | 0.48306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 0 | 0
9391 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 06:45 | 2014-02-21 07:12 | 0.45139 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 370.1389 | 0 | 0
9395 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM TR: TR1-43 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 07:39 | 2014-02-21 08:10 | 0.51667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0 | 0
9394 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: HACIOFLAZLAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 07:50 | 2014-02-21 09:01 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1853
9396 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 07:50 | 2014-02-21 10:17 | 2.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4492 | 0 | 0
9433 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:01 | 2014-02-21 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
10928 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:01 | 2014-02-21 12:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
11028 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:01 | 2014-02-21 09:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 168
11330 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:01 | 2014-02-21 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
11465 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:01 | 2014-02-21 12:01 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
9397 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HAVUZLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:04 | 2014-02-21 09:37 | 1.5594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5594
9399 | 1 | KONYA | ILGIN | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:17 | 2014-02-21 10:22 | 2.085 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.255 | 0
9398 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: TEPEKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:17 | 2014-02-21 10:06 | 1.8183 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.275 | 0 | 0
9401 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIRBASI TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:25 | 2014-02-21 10:10 | 1.7392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7392 | 0 | 0
9400 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:27 | 2014-02-21 09:18 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85306 | 0 | 0
9402 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: CUMHURIYET1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:28 | 2014-02-21 10:35 | 2.1153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1153
9403 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:28 | 2014-02-21 15:37 | 7.1539 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 14.3078 | 286.1556
9406 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F7 GEVREKLİ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 08:31 | 2014-02-21 14:51 | 6.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6667 | 0 | 0
9404 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:33 | 2014-02-21 09:03 | 0.50972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0 | 0
9405 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KARAHASANLI10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:37 | 2014-02-21 09:43 | 1.1053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5264 | 0 | 0
9408 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:41 | 2014-02-21 10:31 | 1.8194 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 54.5833 | 0 | 0
9407 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: DEDELI TR1 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:43 | 2014-02-21 10:24 | 1.6894 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6894
9410 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM33 | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TRAFO YANMASI- YAĞ KAÇIRMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:45 | 2014-02-21 13:15 | 4.4858 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4575 | 0 | 0 | 0
9414 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 08:52 | 2014-02-21 10:31 | 1.6633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 | 0 | 0
9409 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 140
9411 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0
9415 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 1 TR 63 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
9418 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 15:35 | 6.5667 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 321.7667 | 0 | 0
9421 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ENGILLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
9452 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 15:16 | 6.25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
9485 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 Kök: ÇOMAKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 16:41 | 7.6667 | 50 | 0 | 0 | 0 | 383.3333 | 0 | 0 | 0
9487 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
10921 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
10925 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 13:01 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0
10996 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKTOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64
11008 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT11 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
11334 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000
11335 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: BUDAK KÖK - GÜMÜŞ KÜMBET ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: MUCUR DM Kök: BUDAK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 8 | 400 | 0 | 0 | 40 | 2000
11336 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | Fider: TEPESİDELİK KÖK - AVCI ÇIKIŞI TM: PETLAS TM Kök: TEPESİDELİK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 7 | 590 | 0 | 0 | 35 | 2950
11337 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: DEDELİ MOD. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
11339 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM Kök: KARKIN YAYLALAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 17:01 | 8 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0
11397 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11429 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
11466 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 16:01 | 7 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 8603 | 0 | 0
11469 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATÜRK MAH. KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 10:01 | 1 | 0 | 0 | 65 | 330 | 0 | 0 | 65 | 330
11566 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 15:01 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0
11618 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACIVEYISZADE 6TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9412 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:01 | 2014-02-21 10:41 | 1.6536 | 0 | 83 | 32 | 0 | 0 | 137.2497 | 52.9156 | 0
9413 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YUKSECIK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:04 | 2014-02-21 10:21 | 1.2953 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25.9056
9416 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI1 TR 160 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:07 | 2014-02-21 10:30 | 1.3797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0
9417 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS27 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:08 | 2014-02-21 09:20 | 0.20111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20111 | 0 | 0
9419 | 1 | KONYA | DERBENT | Fider: BAŞARAKAVAK DM - DERBENT DM TM: KONYA-1 TM DM: BAŞARAKAVAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:11 | 2014-02-21 10:15 | 1.0567 | 5 | 250 | 2 | 50 | 5.2833 | 264.1667 | 2.1133 | 52.8333
9420 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:20 | 2014-02-21 10:36 | 1.2692 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 6.3458 | 340.1367
9422 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GÖKHÜYÜK KÖYÜ CAMİ YANI TR2 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:22 | 2014-02-21 13:05 | 3.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7189 | 0 | 0
11338 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: KARAKIZALAN | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 09:30 | 2014-02-21 14:01 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 135.5
9424 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENICEKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:42 | 2014-02-21 10:07 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694
9423 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 09:42 | 2014-02-21 11:17 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58
9426 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: HARMANPINAR KÖK-HARMANPINAR1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 549 | 0 | 0 | 0 | 2745 | 0 | 0 | 0
9430 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YALINDAL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 14:56 | 4.9167 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 993.1667
9448 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9449 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
9466 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 19:31 | 9.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 0 | 0
9480 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
10778 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | Fider: F11 BOZKIR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
10783 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
10840 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 15:01 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11030 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 12:01 | 2 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 588 | 2 | 0
11247 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 13:01 | 3 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0
11297 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 12:31 | 2.5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0
11491 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:01 | 2014-02-21 14:01 | 4 | 0 | 0 | 164 | 385 | 0 | 0 | 656 | 1540
9427 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:05 | 2014-02-21 13:07 | 3.0361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0361 | 0 | 0
9428 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:07 | 2014-02-21 11:43 | 1.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0
9431 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:11 | 2014-02-21 12:08 | 1.9419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0
9429 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: AYASLAR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:12 | 2014-02-21 10:54 | 0.69667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4833 | 0 | 0
9432 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YAVSANCUKURU YAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:16 | 2014-02-21 15:26 | 5.1581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1581 | 0 | 0
9435 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: KUCUK AVSAR1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:27 | 2014-02-21 17:51 | 7.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4092 | 0 | 0
9446 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KAMISLIKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:31 | 2014-02-21 12:36 | 2.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0853
9439 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:31 | 2014-02-21 15:31 | 5 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 1500 | 0 | 1500
9471 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 10:31 | 2014-02-21 15:31 | 5 | 0 | 400 | 58 | 0 | 0 | 2000 | 290 | 0
9434 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI TR19 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:33 | 2014-02-21 11:41 | 1.1425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0 | 0
9436 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MELICEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:36 | 2014-02-21 14:14 | 3.6344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6344
9437 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:36 | 2014-02-21 12:35 | 1.9892 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.9675 | 5.9675
9438 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 10:48 | 2014-02-21 12:18 | 1.4975 | 30 | 0 | 0 | 0 | 44.925 | 0 | 0 | 0
9440 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SIRAM1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:01 | 2014-02-21 13:03 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386
9441 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: BULDUK TM: CİHANBEYLİ TM DM: YENİCEOBA KARTER DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:02 | 2014-02-21 18:34 | 7.5367 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.61 | 0
9442 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM Kök: BADAK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:09 | 2014-02-21 13:41 | 2.5406 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 254.0556 | 0
9444 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:10 | 2014-02-21 11:36 | 0.44056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44056 | 0 | 0
9443 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ATASAN3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:11 | 2014-02-21 12:01 | 0.83611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.7222 | 0 | 0
9445 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: HÜSEYİNBEYLİ KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:20 | 2014-02-21 13:00 | 1.6639 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6639 | 0
9451 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM10 - BUHARA3 TR TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:21 | 2014-02-21 12:51 | 1.4897 | 1 | 9500 | 0 | 0 | 1.4897 | 14152.3611 | 0 | 0
9447 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: BOZLAGAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:34 | 2014-02-21 12:35 | 1.02 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | 0
9450 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA4 TM - HARA FİDERİ TM: KONYA-4 TM Kök: SAZLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:39 | 2014-02-21 12:44 | 1.0858 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.575 | 0 | 0 | 0
9453 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 11:59 | 2014-02-21 15:14 | 3.2517 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 0 | 0
10927 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 12:01 | 2014-02-21 16:01 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
10929 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 12:01 | 2014-02-21 16:01 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
11470 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 12:01 | 2014-02-21 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 662
9454 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN58 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 12:33 | 2014-02-21 13:04 | 0.50889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50889 | 0 | 0
9455 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM14 - DUMLUPINAR1 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 14 GW/3 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 12:41 | 2014-02-21 13:03 | 0.35833 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0
9456 | 1 | AKSARAY | AĞAÇÖREN | TR: TEPEKOY1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 12:45 | 2014-02-21 14:05 | 1.3289 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9733
9457 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 12:54 | 2014-02-21 14:19 | 1.43 | 0 | 91 | 37 | 0 | 0 | 130.13 | 52.91 | 0
9465 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:01 | 2014-02-21 13:43 | 0.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0
10926 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:01 | 2014-02-21 16:01 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
10998 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGIRKARACA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:01 | 2014-02-21 18:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60
11340 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: BOZTEPE TR-15 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:01 | 2014-02-21 15:57 | 2.9336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.9378 | 0 | 0
11341 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:01 | 2014-02-21 15:56 | 2.9169 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 186.6844 | 0 | 0
9458 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:06 | 2014-02-21 13:41 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9069
9460 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR123 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:11 | 2014-02-21 14:11 | 0.99722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9917 | 0 | 0
9459 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:18 | 2014-02-21 15:13 | 1.9258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8517 | 0 | 0
9461 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:24 | 2014-02-21 14:48 | 1.4122 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14.1222 | 14.1222
9463 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR38 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:28 | 2014-02-21 15:03 | 1.585 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 0 | 0
11029 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: TAŞKALE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 13:31 | 2014-02-21 16:01 | 2.5 | 0 | 334 | 1 | 0 | 0 | 835 | 2.5 | 0
9464 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KABACALI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:34 | 2014-02-21 14:49 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7283
9469 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:37 | 2014-02-21 14:12 | 0.58583 | 118 | 0 | 0 | 0 | 69.1283 | 0 | 0 | 0
9467 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CUKURAGIL1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:39 | 2014-02-21 19:04 | 5.4072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4072 | 0 | 0
9468 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ASVALT SANTIYESI 2.14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:50 | 2014-02-21 16:34 | 2.7364 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.3639 | 0 | 0
9470 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 13:51 | 2014-02-21 14:24 | 0.55028 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7514
11492 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-21 14:01 | 2014-02-21 17:01 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
9472 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN MATBAACILAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:05 | 2014-02-21 14:56 | 0.85806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85806 | 0 | 0
9473 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: MEZARLIK YANI43 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:24 | 2014-02-21 15:04 | 0.66611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.3306 | 0 | 0
9475 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR05 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:26 | 2014-02-21 15:19 | 0.87639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6292 | 0 | 0
9474 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:28 | 2014-02-21 15:00 | 0.54194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54194 | 0 | 0
9476 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:28 | 2014-02-21 14:35 | 0.11889 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0.59444 | 21.4
9477 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 14:55 | 2014-02-21 17:15 | 2.3308 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.3083 | 0
9478 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:00 | 2014-02-21 16:40 | 1.6692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0
9479 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:02 | 2014-02-21 15:42 | 0.66667 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
9483 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:19 | 2014-02-21 16:04 | 0.74667 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.3333 | 0 | 0 | 0
9481 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:22 | 2014-02-21 18:05 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7142
9482 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR9 - ORTAHİSAR 18 TR DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:30 | 2014-02-21 16:54 | 1.4153 | 380 | 0 | 0 | 0 | 537.8056 | 0 | 0 | 0
9484 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4A 29 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:36 | 2014-02-21 17:05 | 1.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4783 | 0 | 0
9486 | 1 | KONYA | KULU | TR: ONATCILI YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:39 | 2014-02-21 16:23 | 0.73333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73333
9488 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: CIFTEHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:41 | 2014-02-21 17:38 | 1.9561 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3417
9507 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN8 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:42 | 2014-02-21 17:15 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5517 | 0 | 0
9489 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KARAKAVAK MAH TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:44 | 2014-02-21 15:53 | 0.14333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0
9491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:52 | 2014-02-21 16:39 | 0.79333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79333 | 0 | 0
9490 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:52 | 2014-02-21 16:53 | 1.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0156 | 0 | 0
9492 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:54 | 2014-02-21 17:07 | 1.2128 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.8511 | 0 | 0
9493 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: EVKA3 42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 15:58 | 2014-02-21 18:02 | 2.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0658 | 0 | 0
9496 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR9 - ORTAHİSAR 18 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:01 | 2014-02-21 16:41 | 0.68083 | 380 | 0 | 0 | 0 | 258.7167 | 0 | 0 | 0
9494 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM15A - HOROZLUHAN25 TR DM: DM 15/A KONALTAŞ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:03 | 2014-02-21 16:11 | 0.13861 | 13 | 700 | 0 | 0 | 1.8019 | 97.0278 | 0 | 0
9495 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 27TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:03 | 2014-02-21 17:45 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6956 | 0 | 0
9500 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:19 | 2014-02-21 17:08 | 0.82056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82056 | 0 | 0
9497 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - TRAFO YANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:20 | 2014-02-21 19:44 | 3.3956 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 0
9499 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI20 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:20 | 2014-02-21 17:00 | 0.66528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66528 | 0 | 0
9498 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: EMIRGAZI TR 4 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:21 | 2014-02-21 17:28 | 1.1231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1231 | 0 | 0
9501 | 1 | KONYA | KULU | TR: SEREFLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:39 | 2014-02-21 18:52 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2217
9506 | 1 | KONYA | HADİM | TR: YENICEYAYLASI1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:41 | 2014-02-21 17:38 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.325
9504 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK38 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:45 | 2014-02-21 17:35 | 0.84833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 0 | 0
9502 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:48 | 2014-02-21 19:54 | 3.1094 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3283 | 0
9503 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:48 | 2014-02-21 17:56 | 1.1389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 0 | 0
9505 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI KISECIK YOLU25 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 16:57 | 2014-02-21 17:27 | 0.50028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0028 | 0 | 0
9508 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAS1 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:15 | 2014-02-21 18:48 | 1.5494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6483
9509 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIABDULLAH TR10 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:15 | 2014-02-21 18:35 | 1.325 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 39.75
9510 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YARMA1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:16 | 2014-02-21 17:27 | 0.18306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.91528 | 0 | 0
9511 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: GUNESLI2 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:17 | 2014-02-21 18:43 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4792
9512 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: BALCILAR8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:21 | 2014-02-21 18:12 | 0.84528 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.6792
9513 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:37 | 2014-02-21 20:06 | 2.4872 | 0 | 600 | 150 | 240 | 0 | 1492.3333 | 373.0833 | 596.9333
9514 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:46 | 2014-02-21 18:19 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.77
9516 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:49 | 2014-02-21 18:34 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75028 | 0 | 0
9515 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BEYBES2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:50 | 2014-02-21 19:23 | 1.5567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5567 | 0 | 0
9517 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA17 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:53 | 2014-02-21 18:48 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91611 | 0 | 0
9519 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:54 | 2014-02-21 18:09 | 0.25889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0356 | 0 | 0
9520 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: GECIT 1 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:56 | 2014-02-21 19:32 | 1.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0
9518 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11405 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 17:57 | 2014-02-21 20:09 | 2.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0
9522 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU6 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:13 | 2014-02-21 19:38 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4225 | 0 | 0
9521 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:14 | 2014-02-21 18:36 | 0.37667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.5333 | 0 | 0
9524 | 1 | KONYA | KULU | TR: KIRKPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:28 | 2014-02-21 20:07 | 1.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6597 | 0 | 0
9523 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: KURUGOL3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:33 | 2014-02-21 19:44 | 1.1853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3706
9529 | 1 | KONYA | MERAM | TR: TURGUT REIS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:42 | 2014-02-21 19:17 | 0.58722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58722 | 0 | 0
9526 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 13TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:48 | 2014-02-21 19:21 | 0.54083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54083 | 0 | 0
9525 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:49 | 2014-02-21 19:58 | 1.1381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1381 | 0 | 0
9527 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS37 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 18:50 | 2014-02-21 19:43 | 0.895 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 0 | 0
9528 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: MAHMUTHISAR 2 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 19:12 | 2014-02-21 21:43 | 2.5261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5261 | 0 | 0
9530 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR49 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 19:31 | 2014-02-21 20:14 | 0.70917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.7292 | 0 | 0
9531 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UZUNKUYU2 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 19:33 | 2014-02-21 21:32 | 1.995 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.925 | 0 | 0
9532 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 15TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 19:35 | 2014-02-21 20:17 | 0.70389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.0389 | 0 | 0
10769 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KOMURCU3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 19:46 | 2014-02-21 20:59 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2169
9533 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: KARABAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 21:00 | 2014-02-21 21:48 | 0.80028 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8017
9534 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MISIRLI YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 21:12 | 2014-02-21 21:47 | 0.57194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 0 | 0
9535 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | Fider: IHLARA TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 21:51 | 2014-02-21 22:26 | 0.57861 | 20 | 1000 | 30 | 200 | 11.5722 | 578.6111 | 17.3583 | 115.7222
9536 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MISIRLI YAYLA 1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 22:10 | 2014-02-21 23:00 | 0.82667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
9537 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: UNLUKAYA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-21 23:56 | 2014-02-22 01:24 | 1.4692 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3833 | 0 | 0
9538 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: GÜNEYYURT KÖK - GÜNEYYURT1 TR TM: GEZENDE HES TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 00:05 | 2014-02-22 01:57 | 1.8531 | 3 | 2373 | 4 | 681 | 5.5592 | 4397.3008 | 7.4122 | 1261.9308
9539 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 00:57 | 2014-02-22 01:54 | 0.95167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95167 | 0 | 0
9540 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: ACIGÖL TM TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: ACIGÖL DM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 00:58 | 2014-02-22 01:04 | 0.10194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20389 | 0 | 0 | 0
9541 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MORCALI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 06:22 | 2014-02-22 10:49 | 4.4558 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.5583
9542 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 06:50 | 2014-02-22 09:23 | 2.5517 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 637.9167 | 0 | 0
9544 | 1 | KONYA | KULU | Fider: AKSANAYİ1 TR - YESILTEPE1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 07:01 | 2014-02-22 08:27 | 1.4344 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 301.2333 | 0
9543 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: TOLYAYLA TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 07:32 | 2014-02-22 09:03 | 1.5033 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5167
9571 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76
10931 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 12:01 | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10933 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 16:01 | 8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
11342 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: BOZTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 11:50 | 3.8169 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3816.9444 | 0 | 0 | 0
11344 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250
11346 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:01 | 2014-02-22 11:50 | 3.8169 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 118.3253 | 0 | 0
9547 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | Fider: GÜLŞEHİR TM: AVANOS TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:03 | 2014-02-22 09:40 | 1.6175 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 158.515 | 0 | 0
9548 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:04 | 2014-02-22 09:38 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.1244
9552 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F3 ESKİ MORTAŞ ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:31 | 2014-02-22 13:21 | 4.8333 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 2049.3333 | 0 | 0
11031 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:31 | 2014-02-22 10:01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 130.5
11225 | 1 | KONYA | HADİM | Fider: HADİM-2 TM: GÖKSU HES TM DM: HADİM DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:31 | 2014-02-22 13:31 | 5 | 1 | 1490 | 0 | 171 | 5 | 7450 | 0 | 855
11485 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 08:31 | 2014-02-22 12:31 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
9549 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4C 7TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:32 | 2014-02-22 09:43 | 1.1792 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.9583 | 0 | 0
9550 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:33 | 2014-02-22 09:28 | 0.90944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90944 | 0 | 0
9553 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ÜRGÜP TR15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:35 | 2014-02-22 09:16 | 0.68139 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 46.3344 | 0 | 0
9551 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:36 | 2014-02-22 10:21 | 1.7492 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26.2375 | 26.2375
9554 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU 48 TR- KULU50 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 08:51 | 2014-02-22 09:11 | 0.33167 | 750 | 0 | 0 | 0 | 248.75 | 0 | 0 | 0
9557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 09:38 | 0.61389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.1389 | 0 | 0
9555 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210
9556 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: DOĞUŞ TM: KONYA-4 TM DM: DM32 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
9558 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: DORTYOL TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 16:01 | 7 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 0
9562 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KOZAGAC MH MEZARLIK TR 3.16 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0
9565 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BİSKÜVİ SANAYİ-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KARAMAN BS2 DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 11:01 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
9569 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 12:01 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
9584 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:16 | 5.25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
9586 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-10 İ.ÇUMRA TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 15:01 | 6 | 0 | 172 | 0 | 172 | 0 | 1032 | 0 | 1032
9622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
9640 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
10779 | 1 | KONYA | AHIRLI | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 17:01 | 8 | 0 | 308 | 2 | 0 | 0 | 2464 | 16 | 0
10784 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: CIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 16:01 | 7 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 0
10930 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
11000 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: COLAKNEBI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48
11343 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 17:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
11347 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 12:35 | 3.5669 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1783.4722 | 0 | 0 | 0
11348 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM TR: geycek | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 370
11398 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11405 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASTIM2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 10:11 | 1.1667 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.3333 | 0 | 0
11471 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: SUDURAĞI TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 14:01 | 5 | 0 | 0 | 156 | 89 | 0 | 0 | 780 | 445
11567 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 13:51 | 4.8333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 483.3333 | 0
11569 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:01 | 2014-02-22 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
9559 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR14 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:03 | 2014-02-22 09:51 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667
9560 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAMISAGIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:05 | 2014-02-22 09:53 | 0.78694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3608 | 0 | 0
9561 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: BORUKKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:08 | 2014-02-22 10:27 | 1.3275 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.275
9563 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: KUYULUSEBİL MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:14 | 2014-02-22 12:08 | 2.8914 | 0 | 0 | 2 | 581 | 0 | 0 | 5.7828 | 1679.8969
9566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: UCHUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:16 | 2014-02-22 10:13 | 0.93778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2533 | 0 | 0
9568 | 1 | KONYA | KULU | Fider: PAZARÖZÜ KÖK - KOCKUYU YAYLASI1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:21 | 2014-02-22 10:29 | 1.1303 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.2569 | 0
9570 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:25 | 2014-02-22 14:28 | 5.0592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.1183 | 0 | 0
9580 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: GÖKSU HES TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:46 | 5.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0
9614 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11182 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BUYUKGOZLUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 205
11224 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 15 | 210
11349 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 200 | 0 | 0 | 67.5 | 900
11416 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:31 | 2014-02-22 14:31 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
9576 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM DM: DELİKBASTIRAN DM Kök: BAŞKUYU1 KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:43 | 2014-02-22 11:23 | 1.6767 | 7 | 250 | 3 | 0 | 11.7367 | 419.1667 | 5.03 | 0
9572 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:43 | 2014-02-22 10:38 | 0.905 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.905 | 0
11400 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: ATAKOY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 09:46 | 2014-02-22 14:46 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
9573 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 5 TR 100 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 09:55 | 2014-02-22 11:13 | 1.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2881 | 0 | 0
9574 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - TEPEBAŞI KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: BOYALIK KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 85
9585 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM Kök: İÇİLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 13:29 | 3.4667 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 173.3333 | 0
9589 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 15:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
9590 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KARAPINAR-2 TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 12:01 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
9591 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR24 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9633 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL16 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
11032 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 12:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100
11299 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 13:51 | 3.8333 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 728.3333 | 0 | 0
11315 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | Fider: ÇİFTLİK-AZATLI TM: MİSLİOVA TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 10:01 | 2014-02-22 14:46 | 4.75 | 0 | 5000 | 0 | 1000 | 0 | 23750 | 0 | 4750
9575 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:05 | 2014-02-22 12:05 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
9577 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:08 | 2014-02-22 10:27 | 0.32056 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 38.4667 | 0 | 0
9578 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:13 | 2014-02-22 14:23 | 4.1825 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 209.125 | 0 | 0
9579 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: PİRLİ KÖK - KÜMBET2 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: PİRLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:15 | 2014-02-22 12:08 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8839
9581 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR71 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:20 | 2014-02-22 12:20 | 2.0017 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0083 | 0 | 0
9582 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: 60 EVLER TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:23 | 2014-02-22 12:15 | 1.8631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0
9588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELAHADDIN EYYUBI26 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 10:57 | 2014-02-22 12:41 | 1.7372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | 0 | 0
9592 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN55 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:20 | 2014-02-22 11:42 | 0.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0
9599 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ODUN PAZARI14 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:28 | 2014-02-22 12:03 | 0.57889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57889 | 0 | 0
9605 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 11:31 | 2014-02-22 16:31 | 5 | 0 | 175 | 125 | 175 | 0 | 875 | 625 | 875
9595 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:32 | 2014-02-22 15:49 | 4.2897 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 343.1778 | 0 | 0
9594 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 25TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:34 | 2014-02-22 11:54 | 0.33361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 | 0 | 0
9593 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:34 | 2014-02-22 12:12 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63333
9596 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: DINEK KOK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:46 | 2014-02-22 14:04 | 2.3122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 | 0 | 0 | 0
9597 | 1 | KONYA | KULU | TR: ZINCIRLIKUYU4 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:47 | 2014-02-22 14:25 | 2.6308 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.785 | 0 | 0
9598 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SALUR1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 11:48 | 2014-02-22 12:55 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1086
9600 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: HACIMEMIS1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 12:01 | 2014-02-22 16:21 | 4.3333 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 108.3333
9602 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - MANTAR ESKİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 12:01 | 2014-02-22 13:01 | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100
10932 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 12:01 | 2014-02-22 16:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
11201 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: CIRIKLAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 12:01 | 2014-02-22 14:01 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0
9601 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-28B TR | AG - FAZ YÖNÜ TERS - TESİS-BAKIM-KET-BAĞLANTI FAZ SIRASI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 12:13 | 2014-02-22 16:59 | 4.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7667 | 0 | 0
9603 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 12:14 | 2014-02-22 13:07 | 0.88028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7606 | 0
9604 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BEKCI KERIM TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 12:31 | 2014-02-22 16:14 | 3.7183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0
9607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 12:46 | 2014-02-22 13:29 | 0.72111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0
9610 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GULLU ORMAN5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO EK YERİNDEN GELEN ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 12:56 | 2014-02-22 15:54 | 2.9622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8867 | 0 | 0
10984 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CAVDARLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 14:31 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.5
11033 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: AYRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 16:01 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0
11198 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESMEKAYA7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 16:01 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0
11199 | 1 | AKSARAY | GÜLAĞAÇ | TR: ESKIL12 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 16:01 | 3 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0
11406 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
11407 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 13:01 | 2014-02-22 15:49 | 2.8003 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 50.405 | 0 | 0
9608 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:04 | 2014-02-22 13:59 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 409.5
9609 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:07 | 2014-02-22 13:41 | 0.56222 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 674.6667 | 0 | 0 | 0
9617 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DOGRUGOZ8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:31 | 2014-02-22 14:16 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0
9611 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 Kök: OLUKPINAR KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:39 | 2014-02-22 16:08 | 2.4844 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 3478.2222 | 0 | 0 | 0
9612 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: BASMAKCI MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:41 | 2014-02-22 14:44 | 1.0617 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 106.1667 | 0
9613 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TR6 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:41 | 2014-02-22 14:24 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72444 | 0 | 0
9615 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: BELEKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:42 | 2014-02-22 15:03 | 1.3536 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0608 | 0 | 0
9616 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AKTAS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 13:56 | 2014-02-22 15:20 | 1.4072 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.0722 | 0 | 0
9620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 14:01 | 2014-02-22 16:01 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
9641 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM TR: ABDITOLU2 TR Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:02 | 2014-02-22 17:31 | 3.47 | 0 | 95 | 65 | 0 | 0 | 329.65 | 225.55 | 0
9618 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:21 | 2014-02-22 16:54 | 2.5603 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5.1206 | 12.8014
9619 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL03 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:27 | 2014-02-22 15:39 | 1.2036 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 60.1806 | 0 | 0
9621 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:30 | 2014-02-22 15:01 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.515
9623 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:44 | 2014-02-22 17:49 | 3.0714 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0714 | 0 | 0 | 0
9624 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:48 | 2014-02-22 19:57 | 5.1561 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3122 | 0
9625 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: FIRINCILAR TR1-134 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:49 | 2014-02-22 16:15 | 1.4189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1889 | 0 | 0
9626 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 14:57 | 2014-02-22 15:23 | 0.43194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 21.5972 | 0 | 0
9628 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:07 | 2014-02-22 15:42 | 0.58139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58139
9636 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA42 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:08 | 2014-02-22 16:34 | 1.4278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 0
9627 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE AK 14 (MALAS T.OCAKLARI 02) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:09 | 2014-02-22 16:58 | 1.8194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8194 | 0 | 0
9630 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOKEZ1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:22 | 2014-02-22 15:55 | 0.55917 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.5917
9629 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:26 | 2014-02-22 15:54 | 0.45444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2722 | 0 | 0
9631 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:34 | 2014-02-22 17:19 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 783
9632 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN37 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:36 | 2014-02-22 16:18 | 0.69222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0
9634 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA18 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:42 | 2014-02-22 16:51 | 1.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1608 | 0 | 0
9635 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: ORHANIYE5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:45 | 2014-02-22 17:21 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6128
9637 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:46 | 2014-02-22 17:24 | 1.6364 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9092 | 0
9639 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11201 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:53 | 2014-02-22 16:41 | 0.80139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80139 | 0 | 0
9638 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 15:54 | 2014-02-22 17:28 | 1.5675 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 7.8375 | 28.215
9643 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: MEDRESELİK TR2 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:08 | 2014-02-22 17:07 | 0.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9725 | 0 | 0
9642 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DEDE KORKUT3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:09 | 2014-02-22 16:29 | 0.33556 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6844 | 0 | 0
9644 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YASSICA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:12 | 2014-02-22 18:09 | 1.9367 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 0
9647 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AHIRLI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:17 | 2014-02-22 17:57 | 1.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0
9645 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:19 | 2014-02-22 16:58 | 0.64861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.9722 | 0 | 0
9649 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DERYA18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:19 | 2014-02-22 17:32 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0 | 0
9646 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:21 | 2014-02-22 17:27 | 1.1019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.8156 | 0 | 0
9648 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY9 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:24 | 2014-02-22 17:12 | 0.79611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79611 | 0 | 0
9652 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKCASAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:35 | 2014-02-22 17:04 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8517
9651 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:35 | 2014-02-22 17:51 | 1.2619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2619 | 0 | 0
9653 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 10TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:39 | 2014-02-22 19:13 | 2.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 0 | 0
9655 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:49 | 2014-02-22 17:19 | 0.49194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49194 | 0 | 0
9654 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OFİS KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:49 | 2014-02-22 17:55 | 1.0931 | 0 | 240 | 50 | 125 | 0 | 262.3333 | 54.6528 | 136.6319
9658 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: RESADIYE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:50 | 2014-02-22 17:57 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1161
9656 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN14 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:52 | 2014-02-22 17:49 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95389 | 0 | 0
9657 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: ILISU3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 16:56 | 2014-02-22 17:40 | 0.735 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 0
9662 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:00 | 2014-02-22 17:57 | 0.94389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8778 | 0 | 0
9660 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60501 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:01 | 2014-02-22 17:29 | 0.46167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46167 | 0 | 0
9659 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI1 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:02 | 2014-02-22 18:30 | 1.4639 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.9583
11153 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENİ SELÇUK 01 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 17:05 | 2014-02-22 18:30 | 1.4167 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 0 | 0
9661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:06 | 2014-02-22 18:29 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3933 | 0 | 0
9663 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GOKCETOPRAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:19 | 2014-02-22 19:18 | 1.9894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9894 | 0 | 0
9664 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR KAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:19 | 2014-02-22 18:58 | 1.6547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6547 | 0 | 0
9666 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:23 | 2014-02-22 19:00 | 1.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0
9665 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: REİS TM: AKŞEHİR TM DM: REİS DM Kök: ALTUNTAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:24 | 2014-02-22 18:07 | 0.71389 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.5556 | 0 | 0 | 0
9667 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: ADAKOY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE ARAÇ TEMASI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:25 | 2014-02-22 18:31 | 1.1017 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.0167 | 0 | 0
9668 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKBAS1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:29 | 2014-02-22 18:55 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4278
9669 | 1 | KONYA | KULU | TR: CANIMANA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖRÜN AĞAÇ DİREKTEN ÇIKMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:48 | 2014-02-22 18:40 | 0.87444 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6233
9670 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 17:56 | 2014-02-22 18:30 | 0.56389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56389 | 0 | 0
9672 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:00 | 2014-02-22 18:34 | 0.55583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.335 | 0 | 0
9680 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:05 | 2014-02-22 19:38 | 1.5569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 0
9673 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:08 | 2014-02-22 18:41 | 0.5425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5425 | 0 | 0
9674 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:10 | 2014-02-22 18:49 | 0.66083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66083 | 0 | 0
9675 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:14 | 2014-02-22 21:22 | 3.1278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.9167 | 0 | 0
9676 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU40 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:18 | 2014-02-22 19:14 | 0.94306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94306 | 0 | 0
9679 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:18 | 2014-02-22 18:33 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.8444
9677 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KONGUL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - FAZ-NÖTR İLETKEN DOLAŞIĞI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:19 | 2014-02-22 19:36 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32.125
9678 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR10 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:23 | 2014-02-22 19:33 | 1.1631 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0 | 0
9681 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: SARIVELINER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:30 | 2014-02-22 19:07 | 0.61111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0 | 0
9682 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:35 | 2014-02-22 19:13 | 0.64806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64806 | 0 | 0
9684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA33 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:39 | 2014-02-22 21:51 | 3.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1967 | 0 | 0
9683 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARAOMERLER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 18:40 | 2014-02-22 21:42 | 3.0381 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 75.9514 | 0 | 0
9685 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ORGANİZE SAN-2 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 19:15 | 2014-02-22 22:34 | 3.3194 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 49.7917 | 66.3889
9687 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR48 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 19:28 | 2014-02-22 20:25 | 0.95833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95833 | 0 | 0
9686 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: TAŞAĞIL KÖYÜ TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 19:29 | 2014-02-22 19:53 | 0.41111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41111 | 0 | 0
9688 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HAVZAN4 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 20:20 | 2014-02-22 21:17 | 0.94778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94778 | 0 | 0
9689 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 20:42 | 2014-02-22 21:34 | 0.85556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85556 | 0 | 0
9690 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: BEYSEHIR10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 20:52 | 2014-02-22 21:13 | 0.34833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.45 | 0 | 0
9691 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: ÇİMENTO TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 20:58 | 2014-02-22 22:01 | 1.0444 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2402.2222 | 0 | 0
9692 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ICMELI4 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 21:49 | 2014-02-22 23:05 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.8686
9693 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: IRMAK KENARI TR1-36 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 21:59 | 2014-02-22 22:45 | 0.77028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5406 | 0 | 0
9694 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 22:11 | 2014-02-22 23:42 | 1.515 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 0 | 0
11118 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: OSMANCIK6 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 22:41 | 2014-02-22 23:21 | 0.66667 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
9695 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-22 23:09 | 2014-02-23 00:35 | 1.4439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0
9696 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET KOCATAS1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 23:25 | 2014-02-23 01:13 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7972
9697 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-22 23:26 | 2014-02-23 00:16 | 0.81889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81889 | 0 | 0
11241 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: BOZCAMAHMUT KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-22 23:31 | 2014-02-23 00:31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55
9698 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 01:11 | 2014-02-23 01:31 | 0.33333 | 1 | 400 | 0 | 0 | 0.33333 | 133.3333 | 0 | 0
9699 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ABONE BAĞLANTISI-KESİLMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 01:31 | 2014-02-23 01:46 | 0.25 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
9700 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 01:56 | 2014-02-23 02:11 | 0.25 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.5 | 125 | 0 | 0
9701 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 02:05 | 2014-02-23 04:02 | 1.9444 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 291.6667 | 0
9702 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 05:59 | 2014-02-23 07:01 | 1.0406 | 0 | 250 | 10 | 0 | 0 | 260.1389 | 10.4056 | 0
9703 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 06:19 | 2014-02-23 07:44 | 1.4139 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.2778 | 0 | 0
9704 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-23 06:56 | 2014-02-23 08:56 | 1.9992 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.9833 | 0 | 0
9709 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: F9 SEYDİŞEHİR 2 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 07:01 | 2014-02-23 12:31 | 5.5 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 0 | 0
9705 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 07:06 | 2014-02-23 07:34 | 0.47111 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 188.4444 | 0 | 0
9706 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM Kök: YAKACIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 07:09 | 2014-02-23 09:21 | 2.1856 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 163.9167 | 0
9707 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: KARKIN5 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 07:17 | 2014-02-23 08:21 | 1.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 | 0 | 0
9708 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ1-8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 07:27 | 2014-02-23 08:40 | 1.2244 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2444 | 0 | 0
9710 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: İLHAN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 07:52 | 2014-02-23 09:50 | 1.9608 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 235.3 | 0
9714 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:01 | 2014-02-23 16:01 | 8 | 58 | 48709 | 1158 | 11269 | 464 | 389672 | 9264 | 90152
9722 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:01 | 2014-02-23 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80
9794 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | Fider: ORTAKÖY KÖK - ORTAKÖY1 TR TM: TÜMOSAN TM Kök: ORTAKÖY KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ BAKIM ÇALIŞMASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:01 | 2014-02-23 16:01 | 8 | 90 | 10000 | 30 | 4000 | 720 | 80000 | 240 | 32000
10934 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:01 | 2014-02-23 16:01 | 8 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0
11203 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: KIZÖREN TM Kök: CULCULE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:01 | 2014-02-23 16:01 | 8 | 0 | 0 | 200 | 62 | 0 | 0 | 1600 | 496
10759 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME8 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 08:22 | 2014-02-23 12:07 | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0
10943 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:31 | 2014-02-23 12:31 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
10944 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:31 | 2014-02-23 12:31 | 4 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
11486 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 08:31 | 2014-02-23 12:31 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
9711 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 08:48 | 2014-02-23 09:51 | 1.0567 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0
9712 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: YASSIKAYA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 08:51 | 2014-02-23 10:50 | 1.9975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9975
9713 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:31 | 5.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
9715 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: AKASYA MOD TR 3.8 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
9716 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - ERMENEK3 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 11:41 | 2.6667 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | 0
9718 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: TOPRAKLIK DM - OĞUZELİ TM: ALTINEKİN TM DM: TOPRAKLIK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
9720 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 15:29 | 6.4667 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3233.3333 | 0 | 0
9721 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 12:28 | 3.45 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 0
9744 | 1 | NEVŞEHİR | BEYŞEHİR | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
9781 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: ÇİLLER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 15:11 | 6.1667 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 123.3333 | 0
10935 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
11009 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
11202 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULTANHANI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0
11296 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: DEGIRMENLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210
11345 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 17:01 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0
11408 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: PETLAS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
11409 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 11:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 110 | 0 | 0 | 20 | 220
11410 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 2750
11411 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SANAYI-7 TR3-60 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0
11422 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 10:01 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
11428 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11598 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TOMEK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 10:01 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0
11624 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: MEZBAHA TM: KONYA-4 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 11:36 | 2.5833 | 5 | 386 | 0 | 0 | 12.9167 | 997.1667 | 0 | 0
9717 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:01 | 2014-02-23 09:22 | 0.33944 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 101.8333 | 0 | 0
9719 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: KARATAY DM 35 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:22 | 2014-02-23 10:04 | 0.70806 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 106.2083 | 0 | 0
9729 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: HADİM DM - TAŞKENT KÖK TM: ERMENEK TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:31 | 2014-02-23 17:00 | 7.4833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0
11059 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:31 | 2014-02-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11183 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:31 | 2014-02-23 14:31 | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0
11223 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: BALCILAR-2 TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 09:31 | 2014-02-23 14:31 | 5 | 0 | 0 | 3 | 42 | 0 | 0 | 15 | 210
9724 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: AYRANCI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:34 | 2014-02-23 10:30 | 0.92583 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8875
9723 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:36 | 2014-02-23 10:24 | 0.80583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 0 | 0
9725 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÇAYAĞZI DM TM: KIRŞEHİR TM TR: DULKADIRLI1 DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:40 | 2014-02-23 10:40 | 0.98639 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49.3194 | 0
9735 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:46 | 2014-02-23 11:18 | 1.5317 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.7217 | 0
9726 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM TR: KUYULUTATLAR2 TR DM: DERİNKUYU DM | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:47 | 2014-02-23 10:13 | 0.43778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.9444 | 0 | 0
9728 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU113 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 09:59 | 2014-02-23 10:53 | 0.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
9730 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: SANAYI CAMI TR 1.30 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 12:36 | 2.5833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | 0 | 0
9740 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM TR: SAHINLER1 TR DM: ERMENEK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 11:26 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.0833
9750 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAVAK4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 15:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
9752 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 15:01 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
10780 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KARACAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 13:01 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
10785 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: KARACAKUYU1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 13:01 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
10849 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 15:01 | 5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
11300 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY31 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 15:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11417 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-1 TM: KONYA-3 TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 10:01 | 2014-02-23 13:46 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 7.5 | 123.75
9731 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: TUZLUKCU11 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:09 | 2014-02-23 10:36 | 0.44556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44556 | 0 | 0
9732 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ISLETME TR2-15 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER YANMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:17 | 2014-02-23 14:47 | 4.4956 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.9467 | 0 | 0
9733 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: CAVUSIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:19 | 2014-02-23 11:40 | 1.3525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3525 | 0 | 0
9734 | 1 | KONYA | HADİM | TR: BADEMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:19 | 2014-02-23 12:21 | 2.035 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.525 | 0 | 0
9736 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:53 | 2014-02-23 12:32 | 1.6553 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 140.6986 | 0 | 0
9737 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:54 | 2014-02-23 13:07 | 2.2136 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1361 | 0 | 0
9738 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: PINARBASI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 10:55 | 2014-02-23 13:13 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3033
9739 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 11:01 | 2014-02-23 13:01 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
9745 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 11:01 | 2014-02-23 15:01 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
10758 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU3 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:01 | 2014-02-23 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
11421 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YENİCE TM: KIZÖREN TM Kök: BAŞGÖTÜREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 11:01 | 2014-02-23 13:01 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
9741 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:05 | 2014-02-23 11:32 | 0.4525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4525
9743 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR28 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:14 | 2014-02-23 11:59 | 0.75194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75194
9742 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU DM - TAVŞANCALI KÖK TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 11:16 | 2014-02-23 12:07 | 0.85 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 2975 | 0 | 0
9746 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:33 | 2014-02-23 12:15 | 0.69556 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.3911 | 1.3911
9747 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAVUKLU1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ŞEBEKE KLEMENS BAĞLANTILARI GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:42 | 2014-02-23 12:26 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73528
9751 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK13 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:49 | 2014-02-23 13:19 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5119 | 0 | 0
9748 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: SÖĞÜTLÜ TSK ÇIKIŞI TM: AKŞEHİR TM Kök: SÖĞÜTLÜ TSK KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:52 | 2014-02-23 13:16 | 1.4025 | 3 | 1750 | 150 | 2740 | 4.2075 | 2454.375 | 210.375 | 3842.85
9749 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ3-34A TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 11:54 | 2014-02-23 12:45 | 0.85056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.2067 | 0 | 0
9765 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 12:01 | 2014-02-23 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 108
10940 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 12:01 | 2014-02-23 15:01 | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
9753 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20505 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:07 | 2014-02-23 13:25 | 1.3031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.2122 | 0 | 0
9754 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KILBASAN9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:10 | 2014-02-23 14:23 | 2.2189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2189
9757 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TR: SELKI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:19 | 2014-02-23 14:22 | 2.0583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0583 | 0 | 0
9755 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BURC1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:20 | 2014-02-23 15:09 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8242
9756 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:24 | 2014-02-23 14:17 | 1.8869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8869 | 0 | 0
9758 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: HUGLU5 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:25 | 2014-02-23 13:41 | 1.2578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2578 | 0 | 0
10945 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 12:31 | 2014-02-23 16:01 | 3.5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0
9761 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: YENİCEKAYA MODÜLER KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:44 | 2014-02-23 18:33 | 5.8025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0
9759 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-2 DİNEK TM: GÜNEYSINIR TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:45 | 2014-02-23 13:34 | 0.80611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0306
9760 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 12:47 | 2014-02-23 13:16 | 0.47889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47889 | 0 | 0
9762 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI 2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:01 | 2014-02-23 14:44 | 1.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7175 | 0 | 0
11404 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER9 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 13:01 | 2014-02-23 13:31 | 0.5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
11487 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 13:01 | 2014-02-23 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 171.5 | 0
9763 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: MANTAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:15 | 2014-02-23 14:57 | 1.6986 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6986
9764 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM TR: CARDAK2 TR Kök: GÜVERCİNLİK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:18 | 2014-02-23 13:50 | 0.54722 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 164.1667 | 27.3611 | 0
9766 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: KOZLUBUCAK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:24 | 2014-02-23 18:09 | 4.7447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7447
9768 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:31 | 2014-02-23 14:19 | 0.80806 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0806 | 0 | 0
10781 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: BALIKLAVA DM-BÜYÜKÖZ KÖK TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: HARMANPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 13:31 | 2014-02-23 16:01 | 2.5 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 1372.5 | 0 | 0
10786 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: HARMANPINAR 2TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 13:31 | 2014-02-23 16:01 | 2.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
11298 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 13:31 | 2014-02-23 18:31 | 5 | 0 | 650 | 129 | 1321 | 0 | 3250 | 645 | 6605
9767 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: ABUSAGI TR 1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:50 | 2014-02-23 14:58 | 1.1364 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.7278 | 0 | 0
9769 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:52 | 2014-02-23 14:03 | 0.17861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.8611 | 0 | 0 | 0
9771 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 13:53 | 2014-02-23 14:43 | 0.82611 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.3056
11412 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: ÇİÇEKDAĞI KÖK-ÇİÇEKDAĞI10 TR TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: ÇİÇEKDAĞI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 14:01 | 2014-02-23 17:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 435
11413 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 14:01 | 2014-02-23 14:40 | 0.65028 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 8.4536 | 14.3061
11423 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | ABONE BAĞLANTISI - KESİNTİSİ - İLANLI TARIMSAL SULAMA BİRİMİ FİZİK ALMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 14:01 | 2014-02-23 15:41 | 1.6667 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 16.6667 | 83.3333
9770 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: YENICE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:02 | 2014-02-23 15:42 | 1.6819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6819 | 0 | 0
9772 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | Fider: TUZLUKÇU-2 TM: AKŞEHİR TM Kök: TUZLUKÇU TR1 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:22 | 2014-02-23 14:44 | 0.37139 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 22.2833 | 0 | 0
9773 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SELIM SULTAN7 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:23 | 2014-02-23 15:11 | 0.80222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80222 | 0 | 0
9777 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: OVALIBAG3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:36 | 2014-02-23 15:24 | 0.80472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80472
9774 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:36 | 2014-02-23 15:41 | 1.0861 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8611 | 0 | 0
9778 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:39 | 2014-02-23 16:32 | 1.8722 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1.8722 | 1872.2222 | 0 | 0
9775 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:41 | 2014-02-23 15:51 | 1.1719 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1719 | 0
9776 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BANKA EVLERI TR1-2 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 14:44 | 2014-02-23 17:36 | 2.8639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.1833 | 0 | 0
9780 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM Kök: BEŞİKLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:02 | 2014-02-23 18:40 | 3.6286 | 0 | 0 | 5 | 186 | 0 | 0 | 18.1431 | 674.9217
9779 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: YOLLARBASI5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:05 | 2014-02-23 16:02 | 0.94194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94194 | 0 | 0
9782 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:09 | 2014-02-23 16:03 | 0.9075 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.15 | 0 | 0
9783 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CECENLER4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:10 | 2014-02-23 15:35 | 0.42333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42333 | 0 | 0
9784 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AHMET YESEVİ CAMİ TR1-11A | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:31 | 2014-02-23 16:20 | 0.81472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81472 | 0 | 0
11243 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: KATRANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-23 15:31 | 2014-02-23 16:31 | 1 | 0 | 0 | 127 | 865 | 0 | 0 | 127 | 865
9785 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIS12 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:36 | 2014-02-23 16:08 | 0.52917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0 | 0
9786 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:38 | 2014-02-23 17:54 | 2.2722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5389 | 0 | 0
9787 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ISTASYON MH 8 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:42 | 2014-02-23 16:24 | 0.70722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70722 | 0 | 0
9814 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: BEYKONAK 1 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 15:46 | 2014-02-23 22:13 | 6.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4514 | 0 | 0
9788 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:00 | 2014-02-23 16:44 | 0.73444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73444 | 0 | 0
9789 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:06 | 2014-02-23 17:01 | 0.91861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5931 | 0 | 0
9790 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: K.BECE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:18 | 2014-02-23 17:16 | 0.96583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8975 | 0 | 0
9791 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 10202 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:40 | 2014-02-23 17:14 | 0.57694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57694 | 0 | 0
9793 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DIKMELI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:47 | 2014-02-23 17:13 | 0.43611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43611 | 0 | 0
9792 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:49 | 2014-02-23 17:25 | 0.60417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60417 | 0 | 0
9796 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 33TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:57 | 2014-02-23 17:15 | 0.30306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0611 | 0 | 0
9797 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-23 16:58 | 2014-02-23 17:06 | 0.12861 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.64306 | 0 | 0 | 0
9798 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARI CIGIL1 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:01 | 2014-02-23 19:23 | 2.3542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3542 | 0 | 0
9799 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:03 | 2014-02-23 18:41 | 1.6381 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 98.2833 | 0 | 0
9803 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: FUAR TM: KONYA-3 TM DM: DM36A | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:06 | 2014-02-23 18:05 | 0.9875 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.875 | 0 | 0
9801 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:09 | 2014-02-23 17:47 | 0.63806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63806 | 0 | 0
9800 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:10 | 2014-02-23 18:04 | 0.89111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89111 | 0 | 0
9806 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: MAHMATLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:12 | 2014-02-23 20:50 | 3.6294 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 36.2944
9802 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:14 | 2014-02-23 17:59 | 0.75361 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 376.8056 | 0
9804 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN06 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:18 | 2014-02-23 18:03 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
9805 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:25 | 2014-02-23 17:49 | 0.40333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 0 | 0
9807 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AHMET DEDE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:27 | 2014-02-23 18:29 | 1.0389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0389 | 0 | 0
9808 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: ORENBOYALI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:29 | 2014-02-23 18:41 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1964 | 0 | 0
9820 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: GUVERCINLIK5 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:29 | 2014-02-23 17:58 | 0.48194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48194 | 0 | 0
9815 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: TASPINAR1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:30 | 2014-02-23 18:31 | 1.0056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0556 | 0 | 0
9809 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ALTUNTAS3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:40 | 2014-02-23 18:17 | 0.61389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61389 | 0 | 0
9810 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: AZIZIYE2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:44 | 2014-02-23 19:00 | 1.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2661
9812 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 4D 24 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:45 | 2014-02-23 19:36 | 1.8625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.9375 | 0 | 0
9811 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:45 | 2014-02-23 18:43 | 0.97333 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0.97333 | 48.6667 | 0 | 0
9813 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ILICA MH 29 TR 250 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:48 | 2014-02-23 18:36 | 0.79972 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 47.9833 | 0 | 0
9816 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:51 | 2014-02-23 18:45 | 0.88611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.7222 | 0 | 0
9817 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK11 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:54 | 2014-02-23 18:38 | 0.73083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73083 | 0 | 0
9819 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:55 | 2014-02-23 19:44 | 1.8156 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27.2333
9821 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: NIGDEBOGAZI YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:57 | 2014-02-23 19:40 | 1.7106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4211 | 0 | 0
9822 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: MELIK YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 17:58 | 2014-02-23 19:04 | 1.0919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4597 | 0 | 0
9823 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ESKI GARAJ TR5 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:05 | 2014-02-23 18:31 | 0.44222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44222 | 0 | 0
9825 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:05 | 2014-02-23 20:35 | 2.5083 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.7083 | 0
9824 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 03 (DİSPANSER) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:05 | 2014-02-23 19:32 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0 | 0
9826 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU87 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:06 | 2014-02-23 18:35 | 0.47611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47611 | 0 | 0
9827 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI10 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:28 | 2014-02-23 18:57 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0
9828 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20520 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:35 | 2014-02-23 19:26 | 0.84917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84917 | 0 | 0
9829 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:39 | 2014-02-23 20:15 | 1.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6014 | 0 | 0
9830 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 18:56 | 2014-02-23 19:03 | 0.10861 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.4306 | 0 | 0
9831 | 1 | KONYA | KULU | TR: DIPDEDE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 19:19 | 2014-02-23 19:54 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.1267
9832 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 18TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 19:31 | 2014-02-23 20:23 | 0.87111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.4222 | 0 | 0
9834 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: IBIKLI TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 20:06 | 2014-02-23 21:45 | 1.6536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6536
9835 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: KAYTAN SOKAK TR 3.35 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 20:09 | 2014-02-23 20:59 | 0.83056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.3056 | 0 | 0
9836 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HAMZAOGLU1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 20:31 | 2014-02-23 21:16 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 0 | 0
9837 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 21:20 | 2014-02-23 21:48 | 0.46361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0
9838 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ORTAKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 21:31 | 2014-02-23 22:27 | 0.93139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93139 | 0 | 0
9839 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AHMET YESEVİ CAMİ TR1-11A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 22:44 | 2014-02-23 23:09 | 0.41694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.1694 | 0 | 0
9840 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60808 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 22:52 | 2014-02-23 23:41 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82528 | 0 | 0
9841 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-23 23:14 | 2014-02-23 23:48 | 0.57667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57667 | 0 | 0
9842 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: AHMET YESEVİ CAMİ TR1-11A | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 23:18 | 2014-02-23 23:47 | 0.47917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4375 | 0 | 0
9843 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ KÖK - GÖZLÜ TİGEM MODÜLER TM: LADİK TM Kök: GÖZLÜ MODÜLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 23:29 | 2014-02-24 01:43 | 2.2183 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 758.67 | 0 | 0
9845 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: TR1/31 GÖKPETROL ÇIKIŞI ÇUKURÇAYIR TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 23:55 | 2014-02-24 01:22 | 1.4469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.6944 | 0 | 0 | 0
9844 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ARGITHANI8 TR 160 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-23 23:56 | 2014-02-24 00:45 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83167 | 0 | 0
9942 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 00:01 | 2014-02-24 08:01 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
9846 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 00:06 | 2014-02-24 00:13 | 0.11306 | 0 | 2500 | 9 | 0 | 0 | 282.6389 | 1.0175 | 0
9847 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA7 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 00:12 | 2014-02-24 02:20 | 2.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0
11425 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 02:01 | 2014-02-24 02:31 | 0.5 | 0 | 1236 | 0 | 0 | 0 | 618 | 0 | 0
11595 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK45 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 02:46 | 2014-02-24 03:31 | 0.75 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0.75 | 82.5 | 0 | 0
9848 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ADLIYE SARAYI | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 05:50 | 2014-02-24 09:10 | 3.3375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 0
9896 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: OSMANİYE TR1 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:06 | 2014-02-24 10:18 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.6911
9849 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM DM: DM 79 EĞRİBAYAT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:28 | 2014-02-24 06:52 | 0.39528 | 18 | 610 | 0 | 0 | 7.115 | 241.1194 | 0 | 0
9850 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI20 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:34 | 2014-02-24 08:16 | 1.7025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1075 | 0 | 0
9851 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: AKÇAŞEHİR TR 8 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:39 | 2014-02-24 10:44 | 4.0822 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.8222
9852 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:55 | 2014-02-24 07:43 | 0.79778 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 119.6667 | 0 | 0
9853 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 06:58 | 2014-02-24 08:06 | 1.1375 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0625 | 0 | 0
9855 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: AYRANCI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 07:31 | 2014-02-24 08:50 | 1.3081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0
9856 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 07:50 | 2014-02-24 08:56 | 1.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0989 | 0 | 0
9861 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:01 | 2014-02-24 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
10942 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:01 | 2014-02-24 12:31 | 4.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0
11426 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:01 | 2014-02-24 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3000
11468 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:01 | 2014-02-24 12:00 | 3.9836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.5903 | 0 | 0
9857 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:01 | 2014-02-24 09:04 | 1.0514 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1542 | 0
9859 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI13 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:14 | 2014-02-24 09:01 | 0.78528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3558 | 0 | 0
9860 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:24 | 2014-02-24 08:59 | 0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
9880 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: HAMIDIYE1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:30 | 2014-02-24 09:38 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.9578
9868 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:31 | 2014-02-24 14:24 | 5.8833 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 1094.3 | 0 | 0
10946 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:31 | 2014-02-24 12:31 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11023 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:31 | 2014-02-24 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400
11488 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 08:31 | 2014-02-24 12:31 | 4 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0
9864 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI8 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - BELEDİYE KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:44 | 2014-02-24 11:27 | 2.7233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.85
9866 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SANAYİ TR6 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:45 | 2014-02-24 09:19 | 0.56833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56833 | 0 | 0
9865 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:46 | 2014-02-24 09:09 | 0.38278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38278
9867 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: ULASLI 2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:50 | 2014-02-24 11:40 | 2.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8361 | 0 | 0
9869 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:55 | 2014-02-24 09:43 | 0.79917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79917 | 0 | 0
9870 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA26 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 08:59 | 2014-02-24 11:28 | 2.4872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.385 | 0 | 0
9583 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 2 | 301 | 0 | 0 | 10 | 1505
9872 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
9873 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TIPI KOY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
9874 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: TAŞAĞIL TM: ÇUMRA TM Kök: TASAĞIL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 17:01 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
9875 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
9878 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: TOFAS SERVIS YANI TR 2.37 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 13:25 | 4.4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0
9879 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 1 TR 63 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 13:40 | 4.65 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 0 | 0
9881 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 16:31 | 7.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0
9891 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
9893 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 13:11 | 4.1667 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 166.6667 | 0 | 0
9901 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 16:01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 175
9910 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: İSHAKUŞAĞI TM: YUNAK TM Kök: BEŞIŞIKLI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500
9960 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
9966 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ TM: EREĞLİ TM Kök: SAZGEÇİT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 16:01 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
10936 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
10986 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SARAYHAN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64
11010 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA18 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
11418 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SEDIRLER SARNIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
11467 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISTIKLAL3 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
11498 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
11499 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: BASIN ANITI YANI TR3-73 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 12:01 | 3 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 678 | 0 | 0
11500 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 10:31 | 1.5 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
11570 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BADAK TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:01 | 2014-02-24 15:01 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
9876 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HANAYBASI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:08 | 2014-02-24 09:53 | 0.7525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7525 | 0 | 0
9877 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:09 | 2014-02-24 09:36 | 0.45389 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 453.8889 | 0 | 0
11415 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:16 | 2014-02-24 14:16 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
9882 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: ALABAĞ KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 09:56 | 0.41389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0
9885 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 14:46 | 5.25 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 47.25 | 4887.75
9944 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11184 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: KUCUKGUNESLI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95
11501 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: SAFALI | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
9884 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKSEMSETTIN 04 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:31 | 2014-02-24 10:15 | 0.73472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73472 | 0 | 0
9883 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: ABDI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:32 | 2014-02-24 11:00 | 1.4567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4567 | 0 | 0
9886 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EREĞLİ-2 TM: EREĞLİ TM DM: EREĞLİ1600 DM IM: EREĞLİ1100 İM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:40 | 2014-02-24 10:44 | 1.0639 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1.0639 | 5319.4444 | 0 | 0
11154 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MEHMET AKİF 01 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 09:41 | 2014-02-24 11:01 | 1.3333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
9887 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 31104 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:44 | 2014-02-24 10:26 | 0.69972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
9890 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AYHANLAR TR3-AYHANLAR TR1 TM: AVANOS TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI ÇALIŞMIYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:48 | 2014-02-24 11:15 | 1.4533 | 140 | 0 | 0 | 0 | 203.4667 | 0 | 0 | 0
9888 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: GUNEYSINIR5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:51 | 2014-02-24 10:07 | 0.26611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6611 | 0 | 0
9889 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:51 | 2014-02-24 10:11 | 0.31778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31778 | 0 | 0
9892 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: INCESU7 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 09:54 | 2014-02-24 11:22 | 1.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4736 | 0 | 0
9895 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: YAYLAPAZARI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - MEDAŞ KAZI VE İNŞAAT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 12:00 | 1.9867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9867
9863 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 17:01 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0
9894 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU1 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 12:41 | 2.6667 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 173.3333
9898 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIÇ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 13:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 687
9919 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 570
9933 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 14:01 | 4 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0
9938 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: DORTYOL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 14:01 | 4 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0
9953 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0
9954 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: ÜRGÜP KAP. TM: NEVŞEHİR-2-TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
9961 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: INALLI5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
10760 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR2 DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 14:01 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
10793 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KARACAARDIC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 13:01 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0
11303 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
11493 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: KURTBASAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 13:01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
11575 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 12:58 | 2.95 | 2 | 168 | 0 | 0 | 5.9 | 495.6 | 0 | 0
11588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:01 | 2014-02-24 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
9897 | 1 | KONYA | KULU | TR: ALTILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:06 | 2014-02-24 10:20 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24222
9899 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: SULAMA TM: CİHANBEYLİ TM DM: TAŞPINAR2 DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:17 | 2014-02-24 14:50 | 4.5536 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.5361 | 0 | 0 | 0
9900 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ORHANGAZI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:19 | 2014-02-24 10:52 | 0.54972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0
9902 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:25 | 2014-02-24 11:43 | 1.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0
11502 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 10:31 | 2014-02-24 11:31 | 1 | 2 | 302 | 0 | 0 | 2 | 302 | 0 | 0
9904 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLI YAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:34 | 2014-02-24 11:57 | 1.3714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.7139 | 0 | 0
9903 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE8 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:35 | 2014-02-24 11:00 | 0.42028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2028 | 0 | 0
9905 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: GÖLYAZI TM: CİHANBEYLİ TM Kök: SAĞLIK MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:40 | 2014-02-24 10:58 | 0.29278 | 0 | 245 | 5 | 0 | 0 | 71.7306 | 1.4639 | 0
9906 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:42 | 2014-02-24 11:20 | 0.63667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63667 | 0 | 0
9907 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:51 | 2014-02-24 16:07 | 5.2697 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8092 | 0
9908 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR19 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 10:57 | 2014-02-24 11:43 | 0.75667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.5667 | 0 | 0
9909 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - LADİK TM FİDER12 TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 11:01 | 2014-02-24 13:01 | 2 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 0 | 320 | 80
10762 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: CAVUSPINAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:01 | 2014-02-24 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
9911 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: EMİRGAZİ DM-BELKAYA KÖK TM: KARAPINAR TM DM: EMİRGAZİ DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:25 | 2014-02-24 12:50 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 56.3778
9913 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: BALCI7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:29 | 2014-02-24 11:39 | 0.16167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16167 | 0 | 0
9914 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ORTAKONAK-2 TM: KONYA-3 TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TEİAŞ - TRAFO MERKEZİ TRAFO ARIZASI | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:30 | 2014-02-24 12:22 | 0.85639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17.1278 | 0 | 0
9912 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:30 | 2014-02-24 12:41 | 1.1739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5217 | 0 | 0
9915 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: KAZIM KARABEKIR13 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:34 | 2014-02-24 12:00 | 0.43583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43583 | 0 | 0
9916 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30836 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:35 | 2014-02-24 12:13 | 0.62444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4978 | 0 | 0
9917 | 1 | KONYA | KULU | TR: UZUNKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:38 | 2014-02-24 12:29 | 0.85028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028
9918 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PİRİKUYUSU TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 11:41 | 2014-02-24 12:13 | 0.52778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2778
9920 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:01 | 2014-02-24 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
11200 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KIRKOBA TR1 TM: KIZÖREN TM Kök: KIRKOBA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:01 | 2014-02-24 17:01 | 5 | 0 | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 110 | 200
11503 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:01 | 2014-02-24 16:00 | 3.9836 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.5903 | 0 | 0
9921 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: NALINCI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:08 | 2014-02-24 15:16 | 3.1333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1333 | 0 | 0
10761 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: KALABA5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:16 | 2014-02-24 15:16 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
9923 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARAPINAR1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:30 | 2014-02-24 13:28 | 0.96417 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43.3875
10941 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:31 | 2014-02-24 16:01 | 3.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0
10947 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:31 | 2014-02-24 16:01 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
11024 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 12:31 | 2014-02-24 16:01 | 3.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0
9924 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: ESENTEPE MH 6 TR 250 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:34 | 2014-02-24 13:24 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0
9927 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30839 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:36 | 2014-02-24 13:03 | 0.45639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0
9925 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI DÜZGÜN KAPATILMAMIŞ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:38 | 2014-02-24 13:11 | 0.54028 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 16.2083
9928 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDACILAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:41 | 2014-02-24 13:10 | 0.47472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47472 | 0 | 0
9929 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: CIHANBEYLI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 12:50 | 2014-02-24 12:59 | 0.13583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.67917 | 0 | 0
6424 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SARAY2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 15:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9931 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 15:16 | 2.25 | 0 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 0
9965 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM Kök: ALHAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 15:31 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
9975 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM DM: İNOBA SAMUK DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0
10988 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 18:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
11494 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: YAZAMCA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
11504 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1200
11505 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 16:31 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0
11506 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:01 | 2014-02-24 16:31 | 3.5 | 1 | 284 | 0 | 0 | 3.5 | 994 | 0 | 0
9930 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-14 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:06 | 2014-02-24 13:35 | 0.48083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.1358 | 0 | 0
9932 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EREGLI YOLU BP TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:07 | 2014-02-24 13:57 | 0.83111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1556 | 0 | 0
9934 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: ALTINEKİN TM TR: AKINCILAR TR3 DM: ALTINEKİN DM | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:14 | 2014-02-24 14:14 | 0.99778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99778 | 0 | 0
9958 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: GUNEY1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:25 | 2014-02-24 17:10 | 3.75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0
9945 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHÜYÜK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:31 | 2014-02-24 16:01 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
10787 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: YALIHUYUK5 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 13:31 | 2014-02-24 16:01 | 2.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0
9935 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:40 | 2014-02-24 15:11 | 1.5272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.2722 | 0 | 0
9936 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 2B 6TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:45 | 2014-02-24 14:18 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0
9937 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: DIKMEN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:48 | 2014-02-24 15:42 | 1.9039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7117 | 0 | 0
9939 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:52 | 2014-02-24 14:45 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88361 | 0 | 0
9940 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU86 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 13:57 | 2014-02-24 14:28 | 0.50972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50972 | 0 | 0
9941 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:01 | 2014-02-24 14:29 | 0.46917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.46917 | 0 | 0
9943 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KAMAN42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:04 | 2014-02-24 15:15 | 1.1831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7322 | 0 | 0
9948 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM Kök: BÜYÜKAŞLAMA RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:10 | 2014-02-24 21:09 | 6.9928 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 104.8917 | 0
9947 | 1 | KONYA | ÇELTİK | Fider: ÇELTİK-2 TM: YUNAK TM Kök: GÖKPINAR KÖK 2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:12 | 2014-02-24 14:48 | 0.60833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60833 | 0
9946 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SAHIL YOLU2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:12 | 2014-02-24 18:22 | 4.1722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 | 0 | 0
9949 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SULEYMANCIK YAYLA1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:18 | 2014-02-24 15:23 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8444
9951 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ISMIL8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:20 | 2014-02-24 15:37 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0
9950 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: MİSLİOVA-1 TM: MİSLİOVA TM DM: MİSLİOVA DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:21 | 2014-02-24 15:40 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.3167
9952 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:28 | 2014-02-24 15:20 | 0.86083 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3042 | 0
9955 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-3 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:35 | 2014-02-24 15:05 | 0.51361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0544 | 0 | 0
9956 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:40 | 2014-02-24 15:09 | 0.48417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.8417
9957 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KOZANLI8 TR - SARIYAYLA1 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KOZANLI KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:52 | 2014-02-24 16:43 | 1.8522 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 83.35
9959 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 14:58 | 2014-02-24 16:42 | 1.7381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7381 | 0 | 0
9962 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1066 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:07 | 2014-02-24 17:07 | 1.9947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0
9963 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KERVAN1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE SEHİM BOZUKLUĞU NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:07 | 2014-02-24 16:50 | 1.7142 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 42.8542 | 0 | 0
9964 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: PINARBAŞI TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:17 | 2014-02-24 17:28 | 2.1783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1783
9967 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAMISAGIL1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:26 | 2014-02-24 17:21 | 1.9156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6622
9968 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: DOGANBEY8 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:30 | 2014-02-24 18:24 | 2.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8956 | 0 | 0
9969 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:32 | 2014-02-24 16:34 | 1.025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.025 | 0 | 0
9970 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: BAYRAMLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:43 | 2014-02-24 17:46 | 2.0461 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2306
9971 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:44 | 2014-02-24 19:17 | 3.5569 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 35.5694 | 106.7083
9972 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:50 | 2014-02-24 16:28 | 0.64667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64667 | 0
9973 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:54 | 2014-02-24 17:15 | 1.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3425 | 0 | 0
9976 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: KAYMAKLI12 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:57 | 2014-02-24 17:25 | 1.4708 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.0625 | 0 | 0
9974 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE8 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 15:58 | 2014-02-24 17:29 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5244 | 0 | 0
9977 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:03 | 2014-02-24 18:29 | 2.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4422 | 0 | 0
9978 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK KAS. KÖY İÇİ BELEDİYE TR4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:10 | 2014-02-24 16:43 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
9979 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SAGLIK3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:21 | 2014-02-24 17:00 | 0.64861 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16.2153 | 0 | 0
9980 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KARGINSELINAGA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:27 | 2014-02-24 18:17 | 1.8267 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.48
9981 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:33 | 2014-02-24 18:14 | 1.6836 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 33.6722 | 168.3611
9982 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: BOYALITEPE TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:37 | 2014-02-24 19:04 | 2.4369 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 60.9236
9989 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KADINLAR PAZARI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:39 | 2014-02-24 19:34 | 2.9228 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8417 | 0 | 0
9983 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALİBEYHÜĞÜ TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞ TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 16:41 | 2014-02-24 18:40 | 1.9836 | 100 | 0 | 0 | 0 | 198.3611 | 0 | 0 | 0
9984 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ÇOĞLU TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:43 | 2014-02-24 17:28 | 0.73917 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.87
9985 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 16:47 | 2014-02-24 18:26 | 1.6422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0 | 0
9986 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ORHANLI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:03 | 2014-02-24 19:29 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4286
9987 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KURTHASANLI BUCAK1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:06 | 2014-02-24 18:04 | 0.96611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.8306
9988 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:07 | 2014-02-24 18:06 | 0.99111 | 0 | 255 | 25 | 0 | 0 | 252.7333 | 24.7778 | 0
9991 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KAZANHUYUGU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:10 | 2014-02-24 18:08 | 0.96167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96167 | 0 | 0
10028 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - KESİCİNİN EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:18 | 2014-02-24 20:03 | 2.755 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 179.075 | 0
9992 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:20 | 2014-02-24 17:58 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62972 | 0 | 0
9990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:21 | 2014-02-24 20:14 | 2.8792 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 57.5833
10000 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:24 | 2014-02-24 17:59 | 0.58444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.7667 | 0 | 0
9993 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:24 | 2014-02-24 19:02 | 1.6261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6261 | 0 | 0
9994 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: DUNDARLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:27 | 2014-02-24 18:43 | 1.2631 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6306 | 0 | 0
9995 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR12 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG OTOMATİK SİGORTA İŞLEV YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:27 | 2014-02-24 17:48 | 0.34083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34083 | 0 | 0
9997 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:31 | 2014-02-24 18:59 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4758 | 0 | 0
10019 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UZUNHARMANLAR2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:31 | 2014-02-24 18:30 | 0.97028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0
9996 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 70 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:33 | 2014-02-24 18:07 | 0.58056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58056 | 0 | 0
9998 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:34 | 2014-02-24 19:21 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.5067
9999 | 1 | KONYA | MERAM | TR: SAADET2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:34 | 2014-02-24 18:17 | 0.70611 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.1833 | 0 | 0
10022 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI YUSUF MESCIT32 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:40 | 2014-02-24 19:08 | 1.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0
10002 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PIRI MEHMETPASA2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:40 | 2014-02-24 20:32 | 2.8653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8653 | 0 | 0
10003 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: CULCULE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:41 | 2014-02-24 19:44 | 2.0539 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 61.6167 | 82.1556
10004 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA02 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:45 | 2014-02-24 18:49 | 1.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0
10006 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN09 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG BOX A ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:46 | 2014-02-24 18:55 | 1.1561 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 57.8056 | 0 | 0
10007 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:49 | 2014-02-24 21:17 | 3.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4653
10008 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: MALT RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:52 | 2014-02-24 18:36 | 0.72889 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3.6444 | 10.9333
10009 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: HACI EFENDI1 TR | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:52 | 2014-02-24 19:22 | 1.4953 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.9528 | 0
10011 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: CUKURKUYU4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:56 | 2014-02-24 21:01 | 3.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | 0 | 0
10010 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU16 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 17:58 | 2014-02-24 18:52 | 0.91083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.465 | 0 | 0
10012 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: BELBARAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:00 | 2014-02-24 19:35 | 1.5956 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9778 | 0 | 0
11582 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR47 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-24 18:01 | 2014-02-24 18:51 | 0.83333 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 41.6667 | 0 | 0
10013 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ULUAGAC2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:04 | 2014-02-24 19:24 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3397
10021 | 1 | KONYA | TAŞKENT | Fider: TAŞKENTKÖK2-BEYRELI1 TR TM: GÖKSU HES TM DM: BALCILAR DM Kök: TAŞKENTKÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:06 | 2014-02-24 18:49 | 0.70556 | 0 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0 | 2.1167 | 70.5556
10015 | 1 | KONYA | DERBENT | TR: CIFTLIKOZU2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:09 | 2014-02-24 19:04 | 0.92056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8083 | 0 | 0
10014 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ATIS POLIGONU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:09 | 2014-02-24 21:43 | 3.5647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5647 | 0 | 0
10017 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: KAYAALTI4 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:21 | 2014-02-24 19:37 | 1.2806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4028 | 0 | 0
10020 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YENIKUYU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:28 | 2014-02-24 21:52 | 3.3914 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.8278 | 0 | 0
10018 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: DOLAPDERE1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:29 | 2014-02-24 20:59 | 2.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 0
10023 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:32 | 2014-02-24 19:25 | 0.88556 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2833 | 0 | 0
10024 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BUCAKKIŞLA-1 TM: KEPEZKAYA TM Kök: BUCAKIŞLA | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 18:59 | 2014-02-24 20:42 | 1.7169 | 0 | 0 | 9 | 1112 | 0 | 0 | 15.4525 | 1909.2422
10025 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: AGABEYLI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:03 | 2014-02-24 20:14 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.7917
10030 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:06 | 2014-02-24 21:48 | 2.7028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.0278 | 0 | 0
10026 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI IBALI1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:07 | 2014-02-24 21:28 | 2.3517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.055 | 0 | 0
10029 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ TM - YAPALI GÜNYÜZÜ KÖK TM: CİHANBEYLİ TM TR: ESENTEPE2 TR DM: GÜNYÜZÜ1 DM | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:20 | 2014-02-24 21:28 | 2.1275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1275 | 0
10027 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ORTA KISLA2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:21 | 2014-02-24 20:36 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2597
10039 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUKURKAVAK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:33 | 2014-02-24 20:57 | 1.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0
10031 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: KURTBASAN KÖK - CAKIRCA TR TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:36 | 2014-02-24 20:18 | 0.70056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0 | 0
10032 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK AYMANAS2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:47 | 2014-02-24 20:18 | 0.51667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51667 | 0 | 0
10033 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 19:52 | 2014-02-24 20:46 | 0.90111 | 0 | 321 | 45 | 0 | 0 | 289.2567 | 40.55 | 0
10034 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KARAKAYA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:03 | 2014-02-24 20:47 | 0.74556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74556 | 0 | 0
10035 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KILIÇASLAN09 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:06 | 2014-02-24 20:46 | 0.66583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0
10036 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ASKAN3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:12 | 2014-02-24 20:42 | 0.505 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.625 | 0 | 0
10037 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:14 | 2014-02-24 21:25 | 1.1878 | 0 | 185 | 7 | 0 | 0 | 219.7389 | 8.3144 | 0
10038 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:34 | 2014-02-24 20:42 | 0.1325 | 0 | 265 | 125 | 0 | 0 | 35.1125 | 16.5625 | 0
10040 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: ÇUKURBAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 20:52 | 2014-02-24 22:38 | 1.7603 | 0 | 0 | 4 | 125 | 0 | 0 | 7.0411 | 220.0347
10041 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 21:27 | 2014-02-24 22:38 | 1.1869 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.8694
10042 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 21:28 | 2014-02-24 22:14 | 0.76139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76139 | 0 | 0
10043 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: YALIHÜYÜK KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 21:42 | 2014-02-24 22:32 | 0.83306 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.8297 | 0
10044 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 21:49 | 2014-02-24 22:32 | 0.72056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72056 | 0 | 0
10045 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:11 | 2014-02-24 22:48 | 0.61806 | 110 | 0 | 0 | 0 | 67.9861 | 0 | 0 | 0
10046 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-102 | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:16 | 2014-02-24 22:49 | 0.55056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55056 | 0 | 0
10047 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA 2 TM DM: BAŞARAKAVAK DM Kök: KIZILÖREN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:44 | 2014-02-24 23:30 | 0.77917 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38.9583 | 0
10048 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:44 | 2014-02-25 09:40 | 10.9403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9403 | 0
10049 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:51 | 2014-02-25 00:09 | 1.3078 | 0 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 5.2311 | 693.1222
10050 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KALFALAR3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-24 22:57 | 2014-02-24 23:46 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82444 | 0 | 0
10051 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 23:03 | 2014-02-24 23:57 | 0.90861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5431 | 0 | 0
10052 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 23:12 | 2014-02-24 23:24 | 0.2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0 | 0
10053 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: BÖLÜKYAZI TM: KARAMAN TM Kök: ATATURK MAH KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-DİĞER - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 23:18 | 2014-02-25 01:27 | 2.1456 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 326.1244 | 4.2911 | 0
10054 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: TR 20515 - TR 20520 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-24 23:54 | 2014-02-25 01:38 | 1.7386 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 86.9306 | 0
10055 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: SULTANPINAR1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 00:51 | 2014-02-25 10:03 | 9.2047 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2047
10056 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | TR: HUSNIYE2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 00:56 | 2014-02-25 02:07 | 1.1894 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.7361
10057 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 00:59 | 2014-02-25 03:08 | 2.1581 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.3708 | 0
10058 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 01:06 | 2014-02-25 01:51 | 0.75056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37.5278 | 0 | 0
10059 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR135 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 01:14 | 2014-02-25 01:55 | 0.67806 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.5611 | 0 | 0
10060 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: İM2 - ŞEKERCİLER TR TM: KONYA-1 TM IM: İM2- FERİT PAŞA | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 01:16 | 2014-02-25 02:09 | 0.88333 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 1.7667 | 1766.6667 | 0 | 0
10061 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KAPU CAMI TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 02:24 | 2014-02-25 02:56 | 0.53278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53278 | 0 | 0
10084 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Fider: ÜRGÜP TR24-ÜRGÜP22 TR TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 02:52 | 2014-02-25 08:42 | 5.8394 | 640 | 0 | 0 | 0 | 3737.2444 | 0 | 0 | 0
10062 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR115 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 03:07 | 2014-02-25 04:22 | 1.2506 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.7583 | 0 | 0
10065 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 05:47 | 2014-02-25 07:47 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
10063 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-50 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:18 | 2014-02-25 09:02 | 2.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0
10064 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR - 1 TM: NİĞDE-2-TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:21 | 2014-02-25 09:00 | 2.6544 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1327.2222 | 0 | 0
10066 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA54 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:21 | 2014-02-25 08:30 | 2.1494 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.7933 | 0 | 0
10067 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:26 | 2014-02-25 08:31 | 2.0842 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 312.625 | 0
10068 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SULUKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:30 | 2014-02-25 08:54 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4058
10079 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: AKINCILAR TR3 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:32 | 2014-02-25 08:43 | 2.1894 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 137.935 | 0 | 137.935
10069 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 06:59 | 2014-02-25 09:42 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7169
10070 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:20 | 2014-02-25 09:21 | 2.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0
10071 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:23 | 2014-02-25 08:58 | 1.5814 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.9767 | 0 | 0
10073 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM16 - AKŞEMSETTİN5 TR TM: KONYA-1 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:29 | 2014-02-25 07:33 | 0.074167 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0.074167 | 74.1667 | 0 | 0
10072 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11204 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:30 | 2014-02-25 08:35 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
10074 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR40 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:32 | 2014-02-25 08:01 | 0.48944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48944 | 0 | 0
10075 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: ULUS TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - SİGORTA ARIZASI - DİREK YIKILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:36 | 2014-02-25 15:38 | 8.0442 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.3533
10076 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YUSUF IZZETTIN1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:44 | 2014-02-25 08:16 | 0.54056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54056 | 0 | 0
10078 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AKŞEMSETTİN 01 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:52 | 2014-02-25 09:10 | 1.3008 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 104.0667 | 0 | 0
10077 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 07:56 | 2014-02-25 09:14 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | 855.0833
10086 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:01 | 2014-02-25 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 84
10190 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:01 | 2014-02-25 16:01 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
10080 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KOZAKLI21 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:17 | 2014-02-25 09:24 | 1.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0
10081 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-12 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:18 | 2014-02-25 14:33 | 6.2414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2414 | 0 | 0
10082 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:22 | 2014-02-25 08:55 | 0.53917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6958 | 0 | 0
10083 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARATAY LISESI TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:26 | 2014-02-25 09:51 | 1.4031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4031 | 0 | 0
10095 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 11:51 | 3.3333 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
11035 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: HUĞLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 12:31 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11036 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 12:31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600
11038 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM Kök: KIRELİ KÖK 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 08:31 | 2014-02-25 12:31 | 4 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
10085 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: PEKDOYURUCU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:38 | 2014-02-25 10:39 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0131 | 0 | 0
10087 | 1 | AKSARAY | ESKİL | Fider: KAPUTAS YESIL HAT TM: TÜMOSAN TM Kök: CULFA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 09:53 | 1.1597 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.3958 | 0
10102 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:47 | 2014-02-25 09:31 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.3028
10088 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KIZOREN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:48 | 2014-02-25 13:07 | 4.3114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3114
10089 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KASINHANI3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:51 | 2014-02-25 09:36 | 0.74028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74028 | 0 | 0
10090 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F14-DUTLU FİDERİ TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:53 | 2014-02-25 09:32 | 0.64139 | 70 | 0 | 0 | 0 | 44.8972 | 0 | 0 | 0
10091 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: BASMAKCI MONOBLOK | OG - SİGORTA ARIZASI - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:54 | 2014-02-25 12:23 | 3.4928 | 110 | 0 | 0 | 0 | 384.2056 | 0 | 0 | 0
10092 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK18 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:56 | 2014-02-25 10:29 | 1.5597 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.1944 | 0 | 0
10093 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:58 | 2014-02-25 10:40 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6908 | 0 | 0
10094 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 08:59 | 2014-02-25 10:10 | 1.185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0
10096 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ALAY4 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 11:27 | 2.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 | 0 | 0
10098 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.IBRAHIMUSAGI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 09:43 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69528
6425 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 11:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 200
6426 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30814 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 11:01 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
10097 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TM: AKŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 750
10099 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 12:23 | 3.3667 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 117.8333
10101 | 1 | KONYA | KULU | Fider: YARAŞLI KÖK ÇIKIŞI TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: AĞILBAŞI MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 11:30 | 2.4833 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 3225.85 | 0
10103 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KARAKOY 1 TR 63 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0
10104 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
10105 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YENI MEZARLIK TR 1.39 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:44 | 4.7167 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.3333 | 0 | 0
10108 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
10118 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 15:01 | 6 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0
10123 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: ANABAĞLAR TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 15:01 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0
10148 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KILLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 710
10161 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ALTUNELLER YAYLASI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
10194 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT 3. ŞAHIS SULAMALAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
10197 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KONYA5 TM - ÇATALHÜYÜK FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: KARATAY DM25 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
10937 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10990 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKGODELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
10992 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKGODELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
10994 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKGODELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
10995 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: EKECIKGODELER1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96
11011 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA19 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0
11290 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM IM: İM-4-AYMANAS | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 13:56 | 4.9167 | 0 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 6735.8333 | 0 | 0
11350 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 17:01 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
11419 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KECECILER6 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
11472 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 92 | 256 | 0 | 0 | 460 | 1280
11473 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 3410 | 0 | 0
11507 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: geycek | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
11508 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 11:01 | 2 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0
11571 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 15:31 | 6.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0
11619 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - TESİS YATIRIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:01 | 2014-02-25 14:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
10100 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-125 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:07 | 2014-02-25 10:03 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94083 | 0 | 0
10110 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HADIMI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:22 | 2014-02-25 10:40 | 1.2956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2956 | 0 | 0
10107 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21514 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:25 | 2014-02-25 11:25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10106 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK37 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 10:14 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79556 | 0 | 0
10109 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: CAMLICA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 14:46 | 5.25 | 0 | 0 | 9 | 931 | 0 | 0 | 47.25 | 4887.75
10187 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: TAŞAĞIL TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0
10199 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11185 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIKISLA1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170
11206 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI KÖK A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 14:01 | 4.5 | 0 | 800 | 566 | 200 | 0 | 3600 | 2547 | 900
11401 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: BESAĞIL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 09:31 | 2014-02-25 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 500
10111 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1525 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:32 | 2014-02-25 10:06 | 0.56361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56361 | 0 | 0
10112 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:36 | 2014-02-25 11:37 | 2.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0078 | 0 | 0
10113 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KATRANCI-1 TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:39 | 2014-02-25 10:01 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18.5
10114 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:40 | 2014-02-25 10:17 | 0.62611 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3917 | 0 | 0
10121 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TM: YERKÖY TM DM: AKCAKENT DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:41 | 2014-02-25 10:10 | 0.47278 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 0 | 2.3639 | 70.9167
10115 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: CİHANBEYLİ-2 TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 10:25 | 0.56139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.8069 | 0 | 0 | 0
10117 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 1C 19TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 10:24 | 0.51694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5847 | 0 | 0
10116 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | Fider: DEREÇİNE TM: AKŞEHİR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 11:51 | 1.9033 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.0333 | 0 | 0 | 0
10119 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU1 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 11:56 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 124.5833
10122 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | Fider: DERİNKUYU DM-1 TM: DERİNKUYU TM DM: DERİNKUYU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
10125 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10154 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KIZILCAKIR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 740
10192 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 14:01 | 4 | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 800 | 1200
10193 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: BOGAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150
10788 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: KUCUK HISARLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 13:01 | 3 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 699 | 0 | 3
11301 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 11:01 | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
11576 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: KEMERHİSAR TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 12:06 | 2.0833 | 100 | 0 | 0 | 0 | 208.3333 | 0 | 0 | 0
11577 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 16:01 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
11587 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
10120 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: TAŞPINAR TM: TÜMOSAN TM Kök: GÖZLÜKUYU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:05 | 2014-02-25 11:14 | 1.1472 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 11.4722 | 57.3611
10127 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:11 | 2014-02-25 11:47 | 1.6044 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6044
10124 | 1 | KONYA | MERAM | TR: GAZI ALEMSAH1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:15 | 2014-02-25 11:15 | 1.0044 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.0667 | 0 | 0
10126 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM Kök: AVDUL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:17 | 2014-02-25 11:39 | 1.3567 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0 | 0
10128 | 1 | KONYA | MERAM | TR: OGRETMEN EVLERI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:24 | 2014-02-25 12:55 | 2.5114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5114 | 0 | 0
10131 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20504 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:28 | 2014-02-25 10:45 | 0.28194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1278 | 0 | 0
10129 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ KUYU TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ KÖTÜ TEMAS OLUŞTURMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:28 | 2014-02-25 11:08 | 0.66472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66472 | 0 | 0
10130 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: DM5A - YAZIR70 TR DM: DM 05/A BÖLGE HASTANESİ | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:30 | 2014-02-25 10:39 | 0.1475 | 4 | 935 | 0 | 0 | 0.59 | 137.9125 | 0 | 0
10132 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:37 | 2014-02-25 11:11 | 0.57778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3111 | 0 | 0
10133 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20512 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:44 | 2014-02-25 11:36 | 0.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8725 | 0 | 0
10135 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 10:59 | 2014-02-25 12:29 | 1.4961 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.8444 | 0 | 0
10134 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SARAYCIK KÖYÜ | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:00 | 2014-02-25 13:07 | 2.1253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1253 | 0 | 0
10160 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: BASKOY3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:00 | 2014-02-25 11:31 | 0.50833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 0 | 0
11509 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: 2 NOLU DM -TR2 69 ÜÇGÖZ ÇIKIŞI TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 11:01 | 2014-02-25 16:01 | 5 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 0 | 0
11510 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 11:01 | 2014-02-25 16:01 | 5 | 2 | 404 | 0 | 0 | 10 | 2020 | 0 | 0
11511 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: PETLAS AŞ 2 (6,3 KV) TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 11:01 | 2014-02-25 12:01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10140 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: YEŞİLDERE-1 TM: KARAMAN OSB TM DM: KAYAÖNÜ DM Kök: YEŞİLDERE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:03 | 2014-02-25 13:16 | 2.2178 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0
10136 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ABDITOLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:04 | 2014-02-25 12:01 | 0.95333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0
10150 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:04 | 2014-02-25 13:55 | 2.8461 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2306 | 0 | 0
10138 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - ABONE AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:07 | 2014-02-25 13:26 | 2.3128 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 6.9383 | 46.2556
10139 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TM: ÇUMRA TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:12 | 2014-02-25 14:49 | 3.6261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6261 | 0 | 0 | 0
10141 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:15 | 2014-02-25 13:44 | 2.4892 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.8917 | 0 | 0
10144 | 1 | KONYA | DEREBUCAK | Fider: DEREBUCAK KÖK -DEREBUCAK KÖK TR1 TM: BEYŞEHİR TM DM: BEYSEHİR ESKİ DM Kök: DEREBUCAK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:18 | 2014-02-25 11:52 | 0.57611 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 133.0817 | 0 | 0
10142 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KOCYAZI1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:18 | 2014-02-25 11:54 | 0.61111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61111 | 0 | 0
10143 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: AYDINKENT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:19 | 2014-02-25 13:13 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 66.7722
10149 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60801 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:23 | 2014-02-25 12:11 | 0.80889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
10145 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM TR: DULKADIRLI2 DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: TOSUNBURNU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:31 | 2014-02-25 12:52 | 1.3508 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 675.4167 | 0
10146 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:35 | 2014-02-25 12:52 | 1.2836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2836 | 0 | 0
10137 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU16 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:39 | 2014-02-25 11:58 | 0.31806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5903 | 0 | 0
10151 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS42 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:40 | 2014-02-25 18:13 | 6.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5475 | 0 | 0
10147 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA10 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 11:42 | 2014-02-25 14:50 | 3.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1172 | 0 | 0
10162 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICACIFTLIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 12:01 | 2014-02-25 14:36 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.5833
10763 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:01 | 2014-02-25 16:01 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
10153 | 1 | KONYA | AHIRLI | TR: AKKISE5 TR | AG - DİREK YIKILMASI - DİREK - ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:01 | 2014-02-25 18:08 | 6.1072 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 109.93 | 0 | 0
10152 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: SEYDİSEHİR TM - F2 SEYDİŞEHİR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: GÖLYÜZÜ MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:02 | 2014-02-25 12:35 | 0.55444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.3556 | 0 | 0
10155 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR-1 TM: AVANOS TM DM: NEVŞEHİR DM1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:16 | 2014-02-25 13:54 | 1.6264 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 89.4514 | 0 | 0
10156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOTORLU SANAYİ CAMİ TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:31 | 2014-02-25 13:28 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96556 | 0 | 0
11037 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: GÖLKASI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 12:31 | 2014-02-25 16:01 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 350
11039 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 12:31 | 2014-02-25 16:01 | 3.5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0
10157 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYİ S2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:34 | 2014-02-25 13:09 | 0.59333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 0
10158 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASSAGIKARABAYDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:37 | 2014-02-25 13:52 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4944
10159 | 1 | KONYA | HADİM | TR: KORUALAN1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:41 | 2014-02-25 13:40 | 0.98167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98167 | 0 | 0
10163 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | Fider: IŞIKLAR TM: KARAPINAR TM Kök: TOL KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 12:50 | 2014-02-25 15:31 | 2.685 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.425 | 0
10164 | 1 | KONYA | KULU | Fider: BOGAZÖREN-KARACADAG TR1-KOZANLI KÖK-3 ŞAHIS TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KARACADAĞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 13:01 | 2014-02-25 14:57 | 1.9333 | 0 | 2584 | 0 | 0 | 0 | 4995.7333 | 0 | 0
10997 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 13:01 | 2014-02-25 18:01 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
11207 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: ESKİL KÖYLER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 13:01 | 2014-02-25 17:01 | 4 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0
10165 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KARATAY5 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:05 | 2014-02-25 14:02 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9475 | 0 | 0
10167 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 34TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:14 | 2014-02-25 14:30 | 1.265 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 0 | 0
10166 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: HIZIRAGA2 TR2-55 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:14 | 2014-02-25 15:14 | 1.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9892 | 0 | 0
10168 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GOKCE2 TR | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:17 | 2014-02-25 14:42 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 35.2014
10170 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KARANLIKDERE2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:23 | 2014-02-25 14:41 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2983
10169 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BEYAZIT 02 (ÖZAYAN) | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:24 | 2014-02-25 14:24 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0108 | 0 | 0
10176 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: YAZDAMI1 TR DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 13:31 | 2014-02-25 16:31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 855
10171 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOMSAN IS4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:34 | 2014-02-25 14:14 | 0.66306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6306 | 0 | 0
10172 | 1 | KONYA | GÜNEYSINIR | TR: HABILLER-2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:36 | 2014-02-25 14:40 | 1.0539 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.4311 | 0 | 0
10173 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HUSAMETTIN CELEBI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:47 | 2014-02-25 14:08 | 0.35028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35028 | 0 | 0
10174 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: SUVERMEZ8 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN SEHİM BOZUKLUĞUNDAN DOLAYI SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:51 | 2014-02-25 14:41 | 0.84472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84472 | 0 | 0
10175 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SERDARLI YAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 13:56 | 2014-02-25 15:45 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8322
10203 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 14:01 | 2014-02-25 15:52 | 1.85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0
10206 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: AKÇAYAZI TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-25 14:01 | 2014-02-25 17:01 | 3 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0
10177 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: MARANGOZ SANAYİ S2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:10 | 2014-02-25 15:10 | 1.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0067 | 0 | 0
10178 | 1 | AKSARAY | SARIYAHŞİ | TR: SARIYAHSI15 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:11 | 2014-02-25 16:01 | 1.8347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8347 | 0 | 0
10179 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CIMENLIK3 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:17 | 2014-02-25 14:52 | 0.59278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.59278 | 0 | 0
10180 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:20 | 2014-02-25 15:33 | 1.2139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2139 | 0 | 0
10181 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TATLICAK15 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:25 | 2014-02-25 15:07 | 0.70222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70222 | 0 | 0
10182 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ALAVARDI3 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:30 | 2014-02-25 15:04 | 0.56444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56444 | 0 | 0
10184 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1/60 MEYTAJ YOLU | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:35 | 2014-02-25 15:26 | 0.85917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0
10183 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:35 | 2014-02-25 15:13 | 0.62972 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.2972 | 0
10186 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GEVREKLI3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:41 | 2014-02-25 15:49 | 1.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0
10185 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENICEZA EVI TR | AG -TRAFO AG BUŞİNG ARIZASI - TRAFONUN AG BUŞİNG BAĞLANTI HATASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:41 | 2014-02-25 15:16 | 0.57167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.715 | 0 | 0
10188 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA61 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:45 | 2014-02-25 15:52 | 1.1178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1178 | 0 | 0
10189 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: DM10/TR06 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:48 | 2014-02-25 15:54 | 1.1094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 0 | 0
10191 | 1 | KONYA | HADİM | TR: DEDEMLI CARSI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 14:51 | 2014-02-25 15:43 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86917 | 0 | 0
10195 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ALACATI3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:10 | 2014-02-25 17:26 | 2.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2619
10196 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ORGANİZE RMU KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:25 | 2014-02-25 17:10 | 1.7497 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.7486 | 0
10204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:31 | 2014-02-25 17:37 | 2.0928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0928
10198 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH43 TR 100 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:35 | 2014-02-25 16:05 | 0.49278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49278 | 0 | 0
10201 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:44 | 2014-02-25 16:21 | 0.60722 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1806 | 0 | 0
10200 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:46 | 2014-02-25 16:19 | 0.54694 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 54.6944 | 0 | 0
10202 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: ULUPINAR TR-5 - DEĞİRMENKAŞI KÖYÜ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:49 | 2014-02-25 17:44 | 1.9197 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 383.9444
10205 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR42 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 15:58 | 2014-02-25 16:47 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82111 | 0 | 0
10208 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:08 | 2014-02-25 17:46 | 1.6272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0
10207 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:10 | 2014-02-25 18:10 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 795.8889
10210 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: BOYALI2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:20 | 2014-02-25 17:52 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0
10211 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR35/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:21 | 2014-02-25 17:48 | 1.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 | 0 | 0
10212 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: DM 25A | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:22 | 2014-02-25 16:42 | 0.33722 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.4306 | 0 | 0 | 0
10213 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: HASANOBA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:40 | 2014-02-25 19:22 | 2.7017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9117 | 0 | 0
10214 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA51 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:42 | 2014-02-25 18:08 | 1.4242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4242 | 0 | 0
10215 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KESECİK TR-11 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:44 | 2014-02-25 17:59 | 1.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 0
10216 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KIZILCAKUYU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:55 | 2014-02-25 18:20 | 1.4192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4192 | 0 | 0
10218 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1250 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:56 | 2014-02-25 17:45 | 0.80528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80528 | 0 | 0
10217 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-65 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 16:58 | 2014-02-25 17:38 | 0.66444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66444 | 0 | 0
10219 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CIGIL YAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:02 | 2014-02-25 21:51 | 4.8139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8139 | 0 | 0
10221 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOGET3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:09 | 2014-02-25 18:08 | 0.98361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98361
10220 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - ALTINEKİN MERKEZ TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: KAYMAKAMLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:09 | 2014-02-25 17:39 | 0.51139 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 35.7972 | 0 | 0
10222 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENIKUYU1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:18 | 2014-02-25 19:05 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7867
10224 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: DELİBASTIRAN DM - B.BECE TR TM: KARAPINAR TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:42 | 2014-02-25 21:24 | 3.7075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 0
10223 | 1 | KONYA | TUZLUKÇU | TR: KONARI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:46 | 2014-02-25 18:12 | 0.44778 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 34.4789 | 0 | 0
10225 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK44 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:48 | 2014-02-25 19:24 | 1.6028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6028 | 0 | 0
10226 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KAHRAMANLAR YAYLASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - NH SİGORTA ALTLIĞININ ARIZALANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:51 | 2014-02-25 19:22 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5792
10227 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: ÇALIŞ8 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:53 | 2014-02-25 18:45 | 0.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0 | 0
10230 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ALEMDAR RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:55 | 2014-02-25 18:08 | 0.21 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0
10228 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KIRKISLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:56 | 2014-02-25 19:25 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.88
10229 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MAHMURIYE1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 17:58 | 2014-02-25 20:06 | 2.1228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1228 | 0 | 0
10231 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:00 | 2014-02-25 19:23 | 1.3703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1108 | 0 | 0
10242 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: YAZIHOYUK11 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:05 | 2014-02-25 19:22 | 1.2856 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5711 | 0 | 0
10232 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CILLER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:07 | 2014-02-25 20:14 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1256
10234 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ADAS1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:11 | 2014-02-25 21:26 | 3.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2408 | 0 | 0
10233 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR107 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:13 | 2014-02-25 18:51 | 0.63278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63278 | 0 | 0
10235 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KUTUKUSAGI2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:17 | 2014-02-25 20:28 | 2.1844 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.6111
10237 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:20 | 2014-02-25 18:33 | 0.22611 | 300 | 0 | 0 | 0 | 67.8333 | 0 | 0 | 0
10236 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:20 | 2014-02-25 19:27 | 1.1131 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2782.6389 | 0 | 0
10238 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: PTT EVLERI 3.7 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:33 | 2014-02-25 19:23 | 0.82861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82861 | 0 | 0
10241 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: ADAKALE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:34 | 2014-02-25 20:48 | 2.2364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2364 | 0 | 0
10240 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: DELINAHMUTLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 18:40 | 2014-02-25 21:26 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.6528
10243 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YUKARI PINARBASI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 19:11 | 2014-02-25 19:58 | 0.78333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.8333 | 0 | 0
10245 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK30 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 19:15 | 2014-02-25 19:57 | 0.70361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70361 | 0 | 0
10246 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | TR: ALTUNHISAR11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 19:20 | 2014-02-25 21:06 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7606
10247 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 19:47 | 2014-02-25 20:35 | 0.80278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.0278 | 0 | 0
10248 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 19:57 | 2014-02-25 21:32 | 1.5794 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.215
10249 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 20:01 | 2014-02-25 23:08 | 3.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1119 | 0 | 0
10250 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASSAGIKARABAYDIN1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KABLO SU ALMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 20:06 | 2014-02-25 21:41 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 39.6389
10251 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: AFSAR1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 20:14 | 2014-02-25 21:17 | 1.04 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0
10252 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 20:20 | 2014-02-25 21:09 | 0.81583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81583 | 0 | 0
10253 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: TOPRAKLIK2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 20:46 | 2014-02-25 22:22 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0
10254 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11301 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:13 | 2014-02-25 21:56 | 0.71972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71972 | 0 | 0
10255 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KIZILOREN2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:13 | 2014-02-25 21:27 | 0.24139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24139 | 0 | 0
10256 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERENLER1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:20 | 2014-02-25 22:06 | 0.76861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76861 | 0 | 0
10257 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:23 | 2014-02-25 23:57 | 2.5533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1067 | 0 | 0
10258 | 1 | KONYA | MERAM | TR: MELIKSAH2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:24 | 2014-02-25 22:01 | 0.60417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.1042 | 0 | 0
10259 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ARMUTLU3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:47 | 2014-02-25 22:08 | 0.35972 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.9861 | 0 | 0
10260 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20512 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 21:57 | 2014-02-25 23:08 | 1.1953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.5386 | 0 | 0
10261 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACI KAYMAK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 22:50 | 2014-02-25 23:17 | 0.44139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.44139 | 0 | 0
10262 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI4 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-25 23:16 | 2014-02-26 00:17 | 1.0078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0078 | 0 | 0
10263 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 5D 9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 00:26 | 2014-02-26 00:52 | 0.42694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2694 | 0 | 0
10264 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 00:53 | 2014-02-26 01:10 | 0.28444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.56889 | 0 | 0
11155 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 10 MALAS YOLU | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI AYIRICI TAMİRATI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 02:31 | 2014-02-26 03:31 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0
10265 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: YEŞİLTEPE KÖK | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 04:15 | 2014-02-26 06:02 | 1.7775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0 | 0
10267 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | Fider: NEVŞEHİR MERKEZ 1 TM: NEVŞEHİR-2-TM DM: NEVŞEHİR DM1 IM: NEVŞEHİR İM1 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 06:45 | 2014-02-26 07:27 | 0.6975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6975 | 0
10268 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: YUKARIGONDELEN1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:04 | 2014-02-26 09:29 | 2.4117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4117
10275 | 1 | KONYA | KULU | TR: KARACADERE1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:11 | 2014-02-26 09:00 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8172
10269 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30102 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:23 | 2014-02-26 07:59 | 0.60111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60111 | 0 | 0
10270 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA AĞAÇ TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:26 | 2014-02-26 07:53 | 0.44917 | 75 | 0 | 0 | 0 | 33.6875 | 0 | 0 | 0
10271 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:28 | 2014-02-26 09:22 | 1.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9022 | 0 | 0
10273 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: OZEL IDARE22 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:30 | 2014-02-26 08:59 | 1.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0
10272 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: TARAŞÇI KASABASI ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:34 | 2014-02-26 08:22 | 0.8025 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 52.1625 | 0 | 0
10274 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: DAMLAPINAR TR1 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:39 | 2014-02-26 10:15 | 2.5997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5997
10276 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:47 | 2014-02-26 09:00 | 1.2281 | 0 | 400 | 58 | 0 | 0 | 491.2222 | 71.2272 | 0
10277 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:47 | 2014-02-26 09:56 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.7569
10278 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: SULUKLU1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:50 | 2014-02-26 09:15 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4186 | 0 | 0
10280 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: HASTAHANE ALTI TR 1.7 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 07:54 | 2014-02-26 09:08 | 1.2272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2272 | 0 | 0
10319 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 08:01 | 2014-02-26 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100
11512 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 08:01 | 2014-02-26 13:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600
11513 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 08:01 | 2014-02-26 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
10283 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-4 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:04 | 2014-02-26 09:09 | 1.0806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3222 | 0 | 0
10286 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KENDİRLİ MONO TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:20 | 2014-02-26 09:24 | 1.0675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.3375 | 0 | 0
10284 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KARASINIR TM: KARAMAN TM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:22 | 2014-02-26 09:08 | 0.77639 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0
10285 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BÜSAN MATBAACILAR2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:23 | 2014-02-26 09:12 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81722 | 0 | 0
10287 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F-3 BELÖREN TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:25 | 2014-02-26 09:53 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.5775
10366 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 08:31 | 2014-02-26 12:31 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
10288 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: KALABA TR1-KALABA2 TR TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:32 | 2014-02-26 10:49 | 2.2856 | 0 | 0 | 13 | 400 | 0 | 0 | 29.7122 | 914.2222
10289 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:35 | 2014-02-26 09:03 | 0.46944 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 140.8333 | 0 | 0
10290 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:40 | 2014-02-26 09:44 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
10291 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:45 | 2014-02-26 09:22 | 0.62806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62806 | 0 | 0
10292 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: CAGLAK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 08:55 | 2014-02-26 12:10 | 3.2597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2597
6427 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KESMEZ2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 11:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10294 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: YASARLAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
10298 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 13:58 | 4.95 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 123.75 | 0 | 0
10300 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
10301 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER6 KUMDÖKEN TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0
10303 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 11:21 | 2.3333 | 0 | 2955 | 0 | 0 | 0 | 6895 | 0 | 0
10308 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
10325 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KUZOREN4 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0
10342 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: AVANOS33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 12:31 | 3.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
10344 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 11:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 87.5
10359 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARADIGIN2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 16:01 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0
10393 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: ESKI KISLA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
10487 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU TR5-KULU TR11 TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULUTR4 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANSIZ RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 11:21 | 2.3333 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 4613 | 0 | 0 | 0
10938 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
10999 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 13:01 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
11012 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA20 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
11060 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TM: KIZÖREN TM TR: KEMER1 TR DM: TOPRAKLIK DM Kök: KEMERHİSAR İÇMECELER KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
11105 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: KURTULUS TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 13:26 | 4.4167 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 185.5 | 0 | 0
11420 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI CEMIL2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 13:46 | 4.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0
11474 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: MESUDİYE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 33 | 192 | 0 | 0 | 165 | 960
11475 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 16660 | 0 | 0
11514 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: INAÇ | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125
11515 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: ESKİ HAYVAN PAZARI TR2-24 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
11572 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 566.6667 | 0
11578 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 13:26 | 4.4167 | 80 | 0 | 0 | 0 | 353.3333 | 0 | 0 | 0
11620 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BAŞAK-7 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:01 | 2014-02-26 14:01 | 5 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
10295 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN19 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:03 | 2014-02-26 10:16 | 1.2194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 0 | 0
10296 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:03 | 2014-02-26 09:31 | 0.47389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1083 | 0 | 0
10297 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21505 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:04 | 2014-02-26 09:35 | 0.50444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 0
10299 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: POLATLAR1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:10 | 2014-02-26 10:49 | 1.6519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6519 | 0 | 0
10302 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA12 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:17 | 2014-02-26 10:29 | 1.1981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1981
10304 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN12 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:24 | 2014-02-26 11:17 | 1.875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.375 | 0 | 0
11516 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: DEREFAKİLİ TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:30 | 2014-02-26 14:01 | 4.5167 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 316.1667
10358 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:31 | 2014-02-26 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11056 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:31 | 2014-02-26 14:01 | 4.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0
11186 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: TOPCAKIL1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:31 | 2014-02-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 190
11239 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:31 | 2014-02-26 12:01 | 2.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
11402 | 1 | KONYA | KARATAY | TM: KIZÖREN TM Kök: UYANCI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 09:31 | 2014-02-26 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
10305 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KURTULUS1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:36 | 2014-02-26 10:19 | 0.71889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71889 | 0 | 0
10315 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY19 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:48 | 2014-02-26 10:41 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87528 | 0 | 0
10306 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:49 | 2014-02-26 10:20 | 0.51528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51528 | 0 | 0
10307 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:52 | 2014-02-26 10:18 | 0.43806 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0.87611 | 219.0278 | 0 | 0
10310 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: OTO PARCACILAR TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 09:58 | 2014-02-26 10:47 | 0.82306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82306 | 0 | 0
10309 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 12:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10311 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | Fider: ERMENEK DM - GÖKTEPE KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 14:56 | 4.9167 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 49.1667 | 14115.75 | 226.1667 | 27685.75
10312 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU1 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 14:46 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 332.5
10313 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: GOREME10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10327 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385
10372 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: MERKEZ TSK KÖK1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 14:01 | 4 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
10399 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: ALACASAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 16:31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 195
10764 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 14:01 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10789 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: ÜÇPINAR KÖK-ELMAĞAÇ1 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM Kök: UÇPINAR KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 13:01 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0
10794 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YAZIR62 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 12:00 | 1.9836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9836 | 0 | 0
10850 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
11102 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: GULSEHIR TR 13 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
11119 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
11302 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY30 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 11:51 | 1.8333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 183.3333 | 0 | 0
11579 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 11:36 | 1.5833 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0
11586 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: CALTI1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 10:01 | 2014-02-26 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
10314 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:20 | 2014-02-26 10:57 | 0.62472 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.245 | 0 | 0
10318 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | TR: CICEKDAGI TR12 | AG - İZOLATÖR ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:23 | 2014-02-26 11:25 | 1.0347 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0
10317 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: BOGRUDELIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:26 | 2014-02-26 16:30 | 6.0706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0706
10316 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:28 | 2014-02-26 11:08 | 0.68028 | 0 | 0 | 20 | 100 | 0 | 0 | 13.6056 | 68.0278
10320 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30815 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:30 | 2014-02-26 11:34 | 1.0767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0 | 0
10321 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ2-2B TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:35 | 2014-02-26 11:41 | 1.1114 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.3417 | 0 | 0
10322 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:37 | 2014-02-26 10:56 | 0.31722 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 46.3144 | 0 | 0
10323 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: CAYIRLI5 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:41 | 2014-02-26 12:57 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2692
10324 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ESKI BUGDAY PAZARI TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:45 | 2014-02-26 11:54 | 1.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1533 | 0 | 0
10326 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: NARLIDERE TR1 | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 10:52 | 2014-02-26 12:39 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7847
10332 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KARABAG10 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 11:01 | 2014-02-26 13:01 | 2 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0
10341 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TM: CİHANBEYLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - OG FİZİKİ İRTİBAT ALMA - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 11:01 | 2014-02-26 13:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10328 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:03 | 2014-02-26 12:38 | 1.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0 | 0
10329 | 1 | KONYA | MERAM | TR: BUYUK AYMANAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:05 | 2014-02-26 12:25 | 1.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0 | 0
10331 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:06 | 2014-02-26 12:41 | 1.5772 | 120 | 0 | 0 | 0 | 189.2667 | 0 | 0 | 0
10330 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: ORTAOBA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:09 | 2014-02-26 11:59 | 0.83556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83556
10334 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU6 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:13 | 2014-02-26 11:44 | 0.51222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51222 | 0 | 0
10333 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HURDALIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:15 | 2014-02-26 11:42 | 0.45889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45889 | 0 | 0
10335 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ÇUMRA TM: KARAPINAR TM DM: UZUNKUYU DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:18 | 2014-02-26 15:50 | 4.5447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5447 | 0
10336 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GOZTEPE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:28 | 2014-02-26 13:52 | 2.3947 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3947
10337 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: SAZLIPINAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:30 | 2014-02-26 14:20 | 2.8386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8386 | 0 | 0
10339 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:33 | 2014-02-26 12:21 | 0.79333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0
10338 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:33 | 2014-02-26 12:44 | 1.1769 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 176.5417 | 0 | 0
10340 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: İSMİL TM: KONYA-4 TM DM: İSMİL DM | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:40 | 2014-02-26 14:36 | 2.9386 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.8772 | 0
10343 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: SIHCARULLAH MH19 TR400 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 11:57 | 2014-02-26 12:26 | 0.48111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48111 | 0 | 0
11040 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 12:01 | 2014-02-26 16:01 | 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
11041 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 12:01 | 2014-02-26 16:01 | 4 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0
11042 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 12:01 | 2014-02-26 14:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 300
11106 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: SARICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 12:01 | 2014-02-26 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16
10346 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: ELMALI7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:02 | 2014-02-26 13:27 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4081
10345 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ASLIM AGAC ISLERI4 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:03 | 2014-02-26 13:21 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0
10347 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIL11 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:06 | 2014-02-26 12:17 | 0.16944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 0 | 0
10362 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:12 | 2014-02-26 14:05 | 1.8897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.7944 | 0 | 0
10348 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: FILIKCI1 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - ABONE KESME - GEÇİCİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:28 | 2014-02-26 14:01 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.0778
10349 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ TM: KIZÖREN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:36 | 2014-02-26 12:46 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 17.6944
10350 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: SETIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:42 | 2014-02-26 14:36 | 1.9078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0
10351 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GUCLER1 TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 12:42 | 2014-02-26 13:44 | 1.0269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1347 | 0 | 0
10352 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GIDIRISLIYAYLA1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 14:46 | 1.7567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7567 | 0 | 0
10353 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU48 TR - KULU54 TR TM: KULU TM DM: KULU DM Kök: KULU TR 48 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE DEĞERLERİNİN AYARLANMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 15:02 | 2.0167 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2379.6667 | 0 | 0 | 0
10356 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 16:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
11002 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT11 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 18:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
11517 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 17:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480
11518 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:01 | 2014-02-26 16:12 | 3.1836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 159.1806 | 0 | 0
10354 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KERESTECILER1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:03 | 2014-02-26 14:07 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0753 | 0 | 0
10355 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:03 | 2014-02-26 14:39 | 1.5964 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.9458 | 0 | 0
10360 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: MOLLA GURANI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:21 | 2014-02-26 15:01 | 1.6725 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 250.875 | 0 | 0
10361 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: BOZKIR13 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:21 | 2014-02-26 16:47 | 3.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0 | 0
10363 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:27 | 2014-02-26 14:03 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 59.3056
10790 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:31 | 2014-02-26 16:31 | 3 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1989 | 0 | 0
10791 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 13:31 | 2014-02-26 16:31 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0
10364 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:34 | 2014-02-26 17:01 | 3.4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4414 | 0 | 0
10365 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM Kök: ASLIM RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:37 | 2014-02-26 15:48 | 2.1722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.0667
10367 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: YELEKLI YAYLA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 13:48 | 2014-02-26 14:50 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0253
10368 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: TEKELER 1 TR 63 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:00 | 2014-02-26 15:43 | 1.7156 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 51.4667 | 0 | 0
10394 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: BAHÇELİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 14:01 | 2014-02-26 17:01 | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11043 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-26 14:01 | 2014-02-26 16:01 | 2 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
10370 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU45 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:03 | 2014-02-26 14:29 | 0.43222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43222 | 0 | 0
10369 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: YENİCEOBA TM: CİHANBEYLİ TM Kök: GEMECİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:07 | 2014-02-26 15:02 | 0.91472 | 0 | 200 | 5 | 50 | 0 | 182.9444 | 4.5736 | 45.7361
10371 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: MUMUNLUYAYLA1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:10 | 2014-02-26 14:58 | 0.80194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80194
10384 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ANADOLU SANAYI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:15 | 2014-02-26 15:11 | 0.93194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 0 | 0
10373 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KARAASLAN9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKEYE CİSİM DEĞMESİ-DÜŞMESİ NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:16 | 2014-02-26 15:31 | 1.245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.225 | 0 | 0
10374 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ TM: PETLAS TM DM: KIRŞEHİR DM 3 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:18 | 2014-02-26 14:39 | 0.35444 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 177.2222 | 0 | 0
10375 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: H.IBRAHIMUSAGI1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:21 | 2014-02-26 15:31 | 1.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1706
10379 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: SIDIKLI KUMARKAC | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:26 | 2014-02-26 15:20 | 0.90861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90861
10376 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DOGANLI1 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:27 | 2014-02-26 14:47 | 0.33056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 0 | 0
10378 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - HATTA CİSİM DÜŞMESİ-TEMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:27 | 2014-02-26 15:37 | 1.1614 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 116.1389 | 0 | 0
10386 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SILLE PARSANA25 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:29 | 2014-02-26 15:18 | 0.82917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.4375 | 0 | 0
10377 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: OZCE1 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:29 | 2014-02-26 15:55 | 1.4383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1917 | 0 | 0
10382 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:30 | 2014-02-26 15:49 | 1.3231 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 291.0722 | 0 | 0
10380 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HAPİSHANE YANI11 TR - KESİMHANEYANI12 TR TM: LADİK TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:32 | 2014-02-26 15:04 | 0.54139 | 2 | 235 | 5 | 0 | 1.0828 | 127.2264 | 2.7069 | 0
10381 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HACILAR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:34 | 2014-02-26 15:41 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0
10383 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KISLA1 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:35 | 2014-02-26 18:39 | 4.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 0 | 0
10385 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: IKIZLI TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:48 | 2014-02-26 17:40 | 2.8531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8531
10388 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | Fider: GÖZLÜ TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:51 | 2014-02-26 16:09 | 1.2944 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 343.0278 | 0 | 0
10387 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 14:52 | 2014-02-26 16:59 | 2.1219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1219 | 0 | 0
10389 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: GİRİŞ KABİN | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:00 | 2014-02-26 15:45 | 0.74667 | 0 | 0 | 4 | 850 | 0 | 0 | 2.9867 | 634.6667
10390 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:04 | 2014-02-26 19:15 | 4.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1864 | 0 | 0
10391 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3B 13TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ALPEK KISA DEVRE OLMASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:09 | 2014-02-26 19:35 | 4.4375 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 310.625 | 0 | 0
10392 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:19 | 2014-02-26 16:27 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.25
10395 | 1 | KONYA | AHIRLI | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: BALIKLAVA KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:40 | 2014-02-26 17:10 | 1.4911 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 34.2956 | 0
10396 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BUZCULER TM: KONYA3 TM DM: TATLICAK DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 15:50 | 2014-02-26 15:53 | 0.049167 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0.24583 | 0.98333 | 0 | 0
10397 | 1 | KONYA | HADİM | TR: GAZILER1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:10 | 2014-02-26 17:46 | 1.6058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6058
10398 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: BADEMDERE2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:11 | 2014-02-26 17:10 | 0.9925 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.925
10400 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YESILYAYLA2 TR | AG - DİREK YIKILMASI - AG DİREĞE ARAÇ ÇARPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:25 | 2014-02-26 19:08 | 2.7122 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.5467 | 0 | 0
10401 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: ÇEŞMELİSEBİL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:34 | 2014-02-26 17:08 | 0.56667 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 487.3333 | 0 | 0
10402 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TM: NEVŞEHİR-2-TM Kök: EĞRİKUYU KÖK | OG - AYIRICI KAYNAKLI ARIZA - OG - AYIRICI BIÇAKLARI KÖTÜ TEMAS EDİYOR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:39 | 2014-02-26 17:52 | 1.2175 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 110.7925 | 0 | 0
10403 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY4 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG TMŞ UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:40 | 2014-02-26 17:07 | 0.44222 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.0556 | 0 | 0
10404 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AZATLI - ÇİFTLİK TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:41 | 2014-02-26 16:58 | 0.2975 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 148.75 | 0 | 0
10405 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU95 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:46 | 2014-02-26 17:23 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61167 | 0 | 0
10407 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ERLER KOYU TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:47 | 2014-02-26 20:22 | 3.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5706 | 0 | 0
10406 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: ALİBEYHÜĞÜ TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞ TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:49 | 2014-02-26 17:59 | 1.1675 | 50 | 0 | 0 | 0 | 58.375 | 0 | 0 | 0
10408 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:52 | 2014-02-26 17:40 | 0.8 | 0 | 95 | 55 | 0 | 0 | 76 | 44 | 0
10409 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: YENIYAYLA1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 16:55 | 2014-02-26 18:13 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.9944
10410 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: MUTLUKENT SITELERI TR 3.32 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - AG- ABONE KABLOSU YANMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:00 | 2014-02-26 17:34 | 0.5775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5775 | 0 | 0
10433 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:11 | 2014-02-26 21:11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 530 | 0 | 0 | 16 | 2120
10412 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KIZILKAYA TM: KARAMAN TM Kök: DUTLUTEPE KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:18 | 2014-02-26 18:24 | 1.0981 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 1.0981 | 38.4319
10411 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:19 | 2014-02-26 17:54 | 0.595 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.165 | 0 | 0
10413 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SULUTAS1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:23 | 2014-02-26 18:40 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2767 | 0 | 0
10414 | 1 | KONYA | MERAM | TR: UBEYIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:29 | 2014-02-26 19:40 | 2.1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1931 | 0 | 0
10415 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI9 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:29 | 2014-02-26 19:15 | 1.7686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7686 | 0 | 0
10416 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY13 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:34 | 2014-02-26 17:55 | 0.34611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34611 | 0 | 0
10422 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT7 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:50 | 2014-02-26 19:52 | 2.0297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0297 | 0 | 0
10421 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GULTEPE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:54 | 2014-02-26 19:06 | 1.2039 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0194
10418 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: TATKOY2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:55 | 2014-02-26 18:54 | 0.98472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.6944 | 0 | 0
10417 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:56 | 2014-02-26 20:03 | 2.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1161 | 0 | 0
10420 | 1 | NEVŞEHİR | MUCUR | Fider: HACIBEKTAŞ TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:58 | 2014-02-26 19:07 | 1.1489 | 0 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 2757.3333 | 114.8889 | 0
10419 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: CAMIATIK MH 16 TR 630 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 17:59 | 2014-02-26 18:19 | 0.33889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
10423 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30835 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:08 | 2014-02-26 18:41 | 0.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0 | 0
10424 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GULDERE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:20 | 2014-02-26 21:28 | 3.1406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1406
10427 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KOLUKISA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:24 | 2014-02-26 19:41 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2831 | 0 | 0
10425 | 1 | KONYA | MERAM | TR: YAYLAPINAR SULEYMANIYE9 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:28 | 2014-02-26 19:19 | 0.84722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0
10426 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: KARAYAYLA1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:38 | 2014-02-26 20:22 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.7539
10428 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: GENCOSMAN1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:51 | 2014-02-26 21:30 | 2.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6486 | 0 | 0
10431 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: CIVELEK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 18:57 | 2014-02-26 20:07 | 1.1756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3511 | 0 | 0
10429 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: DEMIRCI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG PANO İÇ ARIZASI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 19:04 | 2014-02-26 20:37 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.4611
10430 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TM: AVANOS TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 19:09 | 2014-02-26 23:24 | 4.2489 | 0 | 0 | 6 | 850 | 0 | 0 | 25.4933 | 3611.5556
10432 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: OZANCIK3 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 19:28 | 2014-02-26 20:54 | 1.4269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4269 | 0 | 0
10434 | 1 | NİĞDE | ÇİFTLİK | TR: DIVARLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 20:08 | 2014-02-26 21:16 | 1.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1297 | 0 | 0
10435 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: MERKEZ 3-7 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 20:10 | 2014-02-26 20:57 | 0.77361 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77.3611 | 0 | 0
10436 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR89 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 20:21 | 2014-02-26 22:22 | 2.0133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40.2667 | 0 | 0
10437 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TR: CEMIL 1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 20:28 | 2014-02-26 22:25 | 1.9394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9394 | 0 | 0
10438 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 21:00 | 2014-02-26 22:28 | 1.4656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9311 | 0 | 0
10440 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | TR: OZYURT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 21:06 | 2014-02-26 22:22 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2667
10441 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY32 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 22:53 | 2014-02-26 23:34 | 0.6875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6875 | 0 | 0
10442 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-26 23:21 | 2014-02-27 00:47 | 1.4356 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.3556 | 0 | 0
10443 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: OVALOĞLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-26 23:38 | 2014-02-27 00:15 | 0.60472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.0472 | 0 | 0
10445 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: KONUKLAR YOLU6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 00:46 | 2014-02-27 01:46 | 1.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0
10444 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F17-KARAASLAN FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 00:51 | 2014-02-27 01:16 | 0.41667 | 250 | 0 | 0 | 0 | 104.1667 | 0 | 0 | 0
10446 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: BÜSAN TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 01:23 | 2014-02-27 01:38 | 0.26444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26.4444 | 0 | 0
10447 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA-1 TM DM: DM 11 ERENKÖY | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 01:41 | 2014-02-27 03:01 | 1.3333 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 1.3333 | 1333.3333 | 0 | 0
10448 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: NİĞDE-2 TM IM: NİĞDE İM-1 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 03:07 | 2014-02-27 03:49 | 0.70556 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 0 | 0
10449 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR3-1 27 EVLER | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 03:40 | 2014-02-27 04:26 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77222 | 0 | 0
10450 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BUHARA01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 05:54 | 2014-02-27 06:36 | 0.6975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0
10451 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR KÖYLER TM: KIRŞEHİR TM DM: ÇAYAĞAZI DM Kök: KÖRPINAR MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 06:51 | 2014-02-27 08:55 | 2.0669 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 5167.3611 | 0
10452 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM TR: SANCAK41 TR DM: DM2 SANCAK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - AKIM TRAFOSU PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 06:53 | 2014-02-27 08:01 | 1.1231 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 185.3042 | 0 | 0
10453 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:03 | 2014-02-27 07:45 | 0.71139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4228 | 0 | 0
10457 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TM: LADİK TM Kök: SARAYÖNÜ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - JAMPER KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:08 | 2014-02-27 08:01 | 0.87917 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 1626.4583 | 0 | 0
10454 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: BOZCA3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:25 | 2014-02-27 09:14 | 1.8178 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45.4444 | 0 | 0
10455 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM DM: RENSAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:34 | 2014-02-27 10:07 | 2.5556 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 51.1111 | 127.7778
10473 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: DÜNDARLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:37 | 2014-02-27 10:09 | 2.5311 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 404.9778
10458 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:43 | 2014-02-27 08:40 | 0.95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
10499 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: SEKİZLİ TM: KARAPINAR TM Kök: YENİCEOBA MODÜLER | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO BAŞLIĞI PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:44 | 2014-02-27 12:53 | 5.1467 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.44 | 0
10456 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 07:49 | 2014-02-27 09:36 | 1.7853 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 583.7858
10464 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 08:01 | 2014-02-27 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 88
11519 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 08:01 | 2014-02-27 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 300
11520 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 08:01 | 2014-02-27 11:53 | 3.8669 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 193.3472 | 0 | 0
10459 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KISECIK KOK | OG - SİGORTA ARIZASI - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:08 | 2014-02-27 12:16 | 4.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 0
10466 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:09 | 2014-02-27 08:49 | 0.67444 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 16.8611 | 2.6978 | 0
10462 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SANCAK59 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:13 | 2014-02-27 09:33 | 1.3311 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.9867 | 0 | 0
10465 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: ÇUKURKUYU TM: BOR TM Kök: KARATEPE MONOBLOK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:28 | 2014-02-27 09:03 | 0.5875 | 120 | 0 | 0 | 0 | 70.5 | 0 | 0 | 0
11044 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 08:31 | 2014-02-27 13:01 | 4.5 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0 | 0
10467 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: KAYADIBI1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ŞEBEKE TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:36 | 2014-02-27 09:35 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.875
10468 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: CUKURBAG9 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:52 | 2014-02-27 09:19 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.1617
10469 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SULTANHANI25 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:53 | 2014-02-27 11:21 | 2.4694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9389 | 0 | 0
10470 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: BEYAĞIL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 08:56 | 2014-02-27 09:59 | 1.0531 | 120 | 0 | 170 | 0 | 126.3667 | 0 | 179.0194 | 0
10745 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KAYI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:00 | 2014-02-27 10:35 | 1.5831 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.8306
10472 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TR: TUZKOY6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 10:50 | 1.8178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0
6428 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60809 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 11:01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10471 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR19 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 12:11 | 3.1667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 120.3333 | 0 | 0
10474 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: ESKI 29 TR 2.17 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10475 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK17 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 10:41 | 1.6667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10478 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 17:01 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
10479 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: GEDIL3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
10482 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
10483 | 1 | KONYA | KULU | TR: DOGUTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 175
10484 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: YENI PARSELLER7 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 16:01 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
10496 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:41 | 5.6667 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102
10498 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | Fider: ALTINEKİN DM - TOPRAKLIK YENİ HAT TM: ALTINEKİN TM DM: ALTINEKİN DM Kök: OĞUZELİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
10523 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: TURGUT3 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0
10547 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM Kök: TURGUT KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
10553 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 16:01 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
10852 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 12:01 | 3 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0
10939 | 1 | KONYA | HÜYÜK | TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
11013 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA21 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0
11045 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 13:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400
11047 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: AKÇABELEN ESKİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0
11304 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY38 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 15:01 | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
11476 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 2638 | 0 | 0 | 0 | 13190 | 0 | 0
11521 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 11:00 | 1.9836 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 198.3611 | 0 | 0
11522 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 11:48 | 2.7836 | 200 | 0 | 0 | 0 | 556.7222 | 0 | 0 | 0
11523 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80
11524 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: BUDAK TR-1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75
11525 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: MUCUR KÖYLER TM: PETLAS TM Kök: KESİKKÖPRÜ MODÜLER | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
11573 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 15:49 | 6.8 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0
11621 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:01 | 2014-02-27 14:01 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
10476 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ÖZLEM03 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:07 | 2014-02-27 10:09 | 1.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0
10486 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1532 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:11 | 2014-02-27 10:11 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99139 | 0 | 0
10480 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: ANBAR2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:14 | 2014-02-27 11:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
10485 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:19 | 2014-02-27 11:18 | 1.9708 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9708
10490 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TM: MİSLİOVA TM TR: MERKEZ 2/19B | AG - PANO / BOX HASARI - AG ŞEBEKE ÇIKIŞINDA KISA DEVRE OLUŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:28 | 2014-02-27 11:41 | 2.2258 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 155.8083 | 0 | 0
10489 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 10:02 | 0.51917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5958 | 0 | 0
10488 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÖKTEPE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 15:11 | 5.6667 | 10 | 2871 | 46 | 5631 | 56.6667 | 16269 | 260.6667 | 31909
10531 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TM: EREĞLİ TM Kök: KAMER KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 13:01 | 3.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0
10855 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 13:31 | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0
11055 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: YENİKENT TM: TÜMOSAN TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11187 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: GÜMÜŞDÜĞÜN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0
11403 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ZİNCİRLİ KÖK-DİVANLAR1 TR TM: KONYA-3 TM Kök: ZİNCİRLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
11526 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: KURUGOL1 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANLI AĞAÇ KESİMİ YAPILMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 09:31 | 2014-02-27 10:16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27
10491 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: AKABE5 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:33 | 2014-02-27 09:52 | 0.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0
10492 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: SARIOĞLAN KÖK2-HAMZALAR1 TR TM: GÜNEYSINIR TM DM: GÜNEYSINIR DM Kök: SARIOĞLAN KÖK2 | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:35 | 2014-02-27 11:01 | 1.445 | 211 | 0 | 0 | 0 | 304.895 | 0 | 0 | 0
10493 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: KAZANCI2 KÖK - GORMELI KISLA1 TR TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: KAZANCI2 KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:35 | 2014-02-27 09:43 | 0.13917 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 69.5833
10495 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21611 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:37 | 2014-02-27 13:16 | 3.6444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.8889 | 0 | 0
10494 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KUCUK KOVANAGZI2 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:38 | 2014-02-27 10:25 | 0.79667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79667 | 0 | 0
10497 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TOKLUMEN TR-8 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:47 | 2014-02-27 14:57 | 5.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1636 | 0 | 0
10500 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 09:55 | 2014-02-27 10:39 | 0.73806 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 162.3722 | 0 | 0
10502 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: ULUKIŞLA TM: EREĞLİ TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:00 | 2014-02-27 10:11 | 0.19056 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 24.7722 | 0
10501 | 1 | NEVŞEHİR | DERİNKUYU | TM: DERİNKUYU TM Kök: 215 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
10504 | 1 | NEVŞEHİR | GÜLŞEHİR | TR: TUZKOY8 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10505 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM Kök: UZUNCA MONOBLOK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 120 | 10 | 20 | 0 | 600 | 50 | 100
10511 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: KAYAONU2 TR ERMENEK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 12:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 175
10542 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM TR: CAGLAYAN1 TR DM: BOZKIR DM Kök: BOZKIR1 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 13:01 | 3 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0
10558 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR33 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10776 | 1 | KONYA | YALIHÜYÜK | TR: ARASOGUT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
10851 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
11120 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA2 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
11580 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 14:44 | 4.7167 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 707.5 | 0
11585 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAGRIKURT1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 10:01 | 2014-02-27 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
10503 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: HASANYOLU1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:04 | 2014-02-27 10:29 | 0.42222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.4444
10506 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:07 | 2014-02-27 10:24 | 0.28528 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 142.6389 | 0 | 0
10507 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | TR: EYNELLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:11 | 2014-02-27 10:50 | 0.64222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2111
10508 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN41 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:11 | 2014-02-27 10:48 | 0.62139 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3208 | 0 | 0
10509 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: AKS.ORG.SANAYI17 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:14 | 2014-02-27 12:56 | 2.7019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.5097 | 0 | 0
10510 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: HÜSNİYE KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:18 | 2014-02-27 11:37 | 1.3144 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105.1556 | 0
10512 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: SAGLIK1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:22 | 2014-02-27 13:45 | 3.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3808 | 0 | 0
10513 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: KAPAKLI 1 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:39 | 2014-02-27 11:28 | 0.81222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81222 | 0 | 0
10514 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: SANAYI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:46 | 2014-02-27 11:37 | 0.85028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85028 | 0 | 0
10515 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: HACIBEYLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 10:51 | 2014-02-27 12:06 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2525
10566 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALİBEYHÜĞÜ TARAFI ÖZEL SULAMA ÇIKIŞ TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: KAŞINHANI KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 11:01 | 2014-02-27 18:31 | 7.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0
10766 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: AGACCATI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:01 | 2014-02-27 14:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
10767 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK24 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:01 | 2014-02-27 14:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
10516 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-115 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:12 | 2014-02-27 12:48 | 1.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6011 | 0 | 0
10517 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN40 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:12 | 2014-02-27 13:37 | 2.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4189 | 0 | 0
10518 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-23 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:21 | 2014-02-27 11:40 | 0.31167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31.1667 | 0 | 0
10539 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: FATIH MH 13 TR 250 | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:23 | 2014-02-27 17:37 | 6.2219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2219 | 0 | 0
10520 | 1 | KIRŞEHİR | MUCUR | TR: MUCUR TR-1 | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - KABLOSUNDA ARIZA VAR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:33 | 2014-02-27 12:17 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0
10521 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BUSAN19 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:39 | 2014-02-27 16:33 | 4.8967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8967 | 0 | 0
10522 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: 3C 23TR | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:41 | 2014-02-27 12:22 | 0.68139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.4511 | 0 | 0
10524 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: KEMERHISAR36 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 11:55 | 2014-02-27 13:48 | 1.8947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 47.3681 | 0 | 0
10526 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: CAKILTEPE1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 12:01 | 2014-02-27 16:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92
10537 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | Fider: AKSARAY-ACIGÖL TM: NEVŞEHİR-2-TM IM: ACIGÖL İM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 12:01 | 2014-02-27 13:31 | 1.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
11527 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN DM-HİRFANLI KÖK TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 12:01 | 2014-02-27 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
10525 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 11206 | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:06 | 2014-02-27 12:57 | 0.84694 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50.8167 | 0 | 0
10528 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM DM: ÜRGÜP DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:30 | 2014-02-27 14:44 | 2.2364 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.9642 | 0 | 0
10527 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:33 | 2014-02-27 13:40 | 1.1219 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33.6583 | 0
10529 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: KIZBOGAN YAYLASI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:40 | 2014-02-27 13:41 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
10530 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1014 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:45 | 2014-02-27 13:37 | 0.86667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0
10532 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HATUNSARAY TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - OG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 12:58 | 2014-02-27 13:56 | 0.96389 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.5667
10533 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT9 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 14:11 | 1.1667 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0
10543 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: CAYIR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45
10563 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BULGURLUK KÖK TATLIDİLLER TM: EREĞLİ TM Kök: BULGURLUK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:31 | 3.5 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0
10765 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-120 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:01 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
10853 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:31 | 3.5 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0
11046 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:01 | 3 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0
11048 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM Kök: YENİDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300
11209 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: TÜMOSAN TM Kök: SULTANHANI 5 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 17:01 | 4 | 0 | 0 | 50 | 405 | 0 | 0 | 200 | 1620
11528 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN TR2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:01 | 2014-02-27 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0
10535 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: YUKARI CIGIL1 TR 100 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:07 | 2014-02-27 14:24 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0
10536 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKÖY 05 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:19 | 2014-02-27 13:50 | 0.51278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51278 | 0 | 0
10792 | 1 | KONYA | BOZKIR | Fider: F10 BOZKIR 1 ÇIKIŞI TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BALIKLAVA DM Kök: DERE KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 13:31 | 2014-02-27 16:31 | 3 | 0 | 1041 | 0 | 0 | 0 | 3123 | 0 | 0
10538 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: YENİ CAMİ MODÜLER TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:47 | 2014-02-27 14:25 | 0.62639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62639 | 0 | 0
10541 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: KAZICIKTOL1 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:51 | 2014-02-27 14:29 | 0.62861 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62.8611 | 0 | 0
10540 | 1 | KONYA | DOĞANHİSAR | TR: KARAAGA6 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 13:51 | 2014-02-27 14:32 | 0.68083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68083 | 0 | 0
11529 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TM: AKŞEHİR TM TR: KINDAM3 TR3/10 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 14:01 | 2014-02-27 16:01 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
10544 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: CECENLER4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 14:29 | 2014-02-27 16:49 | 2.3444 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1667 | 0 | 0
10857 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | DM: ÜRGÜP DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 14:31 | 2014-02-27 16:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1300
10545 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: ORTAKOY1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 14:33 | 2014-02-27 15:43 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1728
10546 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TR: KANLICA4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 14:34 | 2014-02-27 15:28 | 0.9025 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 0 | 0
10548 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: ATLANTI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 14:50 | 2014-02-27 17:45 | 2.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9181 | 0 | 0
10549 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: KILBASAN TM: KARAMAN TM Kök: GÖZTEPE KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 14:57 | 2014-02-27 15:25 | 0.46361 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3181 | 0
10550 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TR: OZKONAK14 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:01 | 2014-02-27 17:53 | 2.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8717 | 0 | 0
10552 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR99 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:02 | 2014-02-27 15:51 | 0.81278 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.3833 | 0 | 0
10551 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: COCUK PARKI SK TR 3.27 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:08 | 2014-02-27 15:41 | 0.54222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54222 | 0 | 0
10554 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60814 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:19 | 2014-02-27 16:10 | 0.85139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85139 | 0 | 0
10555 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: KÖYLER TM: TÜMOSAN TM Kök: ARATOL KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:24 | 2014-02-27 18:24 | 3.0094 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 902.8333 | 0
10556 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: YENI MAHALLE1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:26 | 2014-02-27 16:07 | 0.67389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67389 | 0 | 0
10557 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: FAKIH DEDE2 TR | AG - PANO / BOX HASARI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:28 | 2014-02-27 15:39 | 0.17389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0 | 0
11014 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: ASAGI SAPMAZ1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-27 15:31 | 2014-02-27 17:17 | 1.7667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.9667 | 0 | 0
10559 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: IKIZCE1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:32 | 2014-02-27 16:29 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4
10560 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:33 | 2014-02-27 15:57 | 0.40778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40778 | 0 | 0
10561 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ERENKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:57 | 2014-02-27 17:14 | 1.2797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2797 | 0 | 0
10562 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATUNSARAY3 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 15:59 | 2014-02-27 18:01 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0278
10584 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 60603 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 16:11 | 2014-02-27 19:11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
10564 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YENICEOBA9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - AG SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 16:46 | 2014-02-27 18:05 | 1.3239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0
10565 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KEYKUBAT2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 16:46 | 2014-02-27 18:05 | 1.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0
10567 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: HÖYÜK TM: NİĞDE-2-TM Kök: ÇARIKLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 16:51 | 2014-02-27 19:19 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1113.375
10568 | 1 | KONYA | KULU | TR: KULU TR 83A | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:08 | 2014-02-27 17:51 | 0.71528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71528 | 0 | 0
10570 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: SUDURAGI6 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:26 | 2014-02-27 18:33 | 1.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0
10569 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - ŞEBEKENİN AŞIRI YÜKLENMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:26 | 2014-02-27 18:04 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 345.8889
10572 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR58 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - SİGORTA UYGUN AMPERAJDA OLMAMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:36 | 2014-02-27 18:42 | 1.1061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2122 | 0 | 0
10571 | 1 | KONYA | KULU | TR: YAZICAYIRI3 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:41 | 2014-02-27 19:08 | 1.4464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4464
10573 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: BAHCELI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:47 | 2014-02-27 18:22 | 0.57583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57583
10574 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YER ALTI TR2-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:50 | 2014-02-27 18:14 | 0.40861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 12.2583 | 0 | 0
10587 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: YENIKOY1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK GİDİP GELİYOR - ABONE KLEMENS OKSİTLEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:51 | 2014-02-27 20:28 | 2.6194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6194
10575 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA50 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:56 | 2014-02-27 19:04 | 1.1358 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28.3958 | 0 | 0
10576 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: UCHISAR2 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:57 | 2014-02-27 19:14 | 1.2769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2769 | 0 | 0
10577 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR51 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 17:58 | 2014-02-27 18:43 | 0.74889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74889 | 0 | 0
10581 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA2 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:01 | 2014-02-27 20:56 | 2.9111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0
10578 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: KEÇİLİ-1 TM: KONYA-3 TM DM: DM34 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:02 | 2014-02-27 18:27 | 0.41694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0 | 0
10579 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA | OG - SİGORTA ARIZASI - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:05 | 2014-02-27 18:21 | 0.26333 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 18.4333 | 0
10580 | 1 | NEVŞEHİR | ACIGÖL | TR: ACIGOL5 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:06 | 2014-02-27 18:42 | 0.58944 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.8417 | 0 | 0
10582 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: YENI SELCUK1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:13 | 2014-02-27 18:50 | 0.62056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62056 | 0 | 0
10583 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: ALDERE1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:19 | 2014-02-27 18:43 | 0.40083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.80167 | 0 | 0
10585 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: MENGENE ESKI KULE TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG - TEL KOPUĞU | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:29 | 2014-02-27 20:11 | 1.7058 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.5875 | 0 | 0
10586 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YER ALTI TR2-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:32 | 2014-02-27 18:53 | 0.33861 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.1583 | 0 | 0
10595 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: BAYINDIR1 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:51 | 2014-02-27 20:05 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2269
10588 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SAKARYA2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:51 | 2014-02-27 19:28 | 0.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
10589 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: AĞCAŞAR TR1 | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞINDA MÜŞTERİDEN KAYNAKLI ARIZA NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:53 | 2014-02-27 19:33 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0475
10590 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: ŞEKERMURAT 01 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:59 | 2014-02-27 19:43 | 0.72222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72222 | 0 | 0
10591 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: YER ALTI TR2-10 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞ KABLOSU HASARI NEDENİYLE | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 18:59 | 2014-02-27 19:48 | 0.80889 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34.7822 | 0 | 0
10592 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HOCA FARUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 19:31 | 2014-02-27 21:00 | 1.4847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4847 | 0 | 0
10593 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE5 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 19:34 | 2014-02-27 20:32 | 0.96583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96583 | 0 | 0
10594 | 1 | KONYA | YUNAK | TR: IMAM HATIP15 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 19:55 | 2014-02-27 20:24 | 0.48278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48278 | 0 | 0
10596 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: MINAREALTI4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 20:35 | 2014-02-27 22:17 | 1.6981 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5844 | 0 | 0
10597 | 1 | KONYA | MERAM | TR: DERE ASIKLAR4 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 20:52 | 2014-02-27 21:45 | 0.88611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88611 | 0 | 0
10598 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 21:11 | 2014-02-27 21:26 | 0.25278 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | 0 | 0
10599 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: HELVADERE2 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-27 21:38 | 2014-02-27 22:30 | 0.87083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87083 | 0 | 0
10600 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 22:02 | 2014-02-27 23:01 | 0.97972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.7972 | 0 | 0
10601 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 21507 | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 22:35 | 2014-02-27 23:00 | 0.41972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41972 | 0 | 0
10602 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY11 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 22:41 | 2014-02-27 23:05 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0
10603 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SUMERBANK TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 23:24 | 2014-02-27 23:59 | 0.58278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9139 | 0 | 0
10604 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: CUMRA43 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-27 23:59 | 2014-02-28 02:02 | 2.0431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0431 | 0 | 0
10605 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: F16-RİNG 2 FİDERİ TM: KONYA-1 TM IM: İM-4-AYMANAS | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 00:08 | 2014-02-28 00:23 | 0.25139 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12.5694 | 0 | 0 | 0
10606 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: DM20 - YORGANCI6 TR TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM20 IM: İM1 DEDEKORKUT | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 00:08 | 2014-02-28 00:16 | 0.13056 | 300 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 | 0
10607 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: LADİK TM Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - RÖLE AYARININ YANLIŞ YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 01:15 | 2014-02-28 03:11 | 1.9247 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 9.6236 | 346.45
11156 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 16 AKINCILAR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI MANEVRA ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 01:31 | 2014-02-28 01:51 | 0.33333 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 0 | 0
11157 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 2 TM DM: DM 15 İĞDELİ | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI KADEME AYARI YAPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 02:16 | 2014-02-28 02:41 | 0.41667 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0
10608 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: HASANOBA TM: KARAPINAR TM Kök: HOTAMIŞ KÖK2 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 05:50 | 2014-02-28 10:27 | 4.6228 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.4556 | 0
10609 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ALTINKAYA TM: TÜMOSAN TM Kök: TOPAKKAYA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - İZOLATÖR KIRILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 06:57 | 2014-02-28 08:42 | 1.7533 | 500 | 0 | 0 | 0 | 876.6667 | 0 | 0 | 0
10610 | 1 | NİĞDE | ULUKIŞLA | Fider: MERAM TM: TOROSLAR TM Kök: ULUKIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 07:07 | 2014-02-28 08:42 | 1.5817 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 0
10611 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: SAVCILIEBGYIT1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKENE CİSİM DÜŞMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 07:24 | 2014-02-28 08:47 | 1.3925 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.8875
10612 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 07:43 | 2014-02-28 09:18 | 1.5828 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.4833 | 0 | 0
10613 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 07:53 | 2014-02-28 09:29 | 1.6069 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 482.0833 | 0 | 0
11530 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 08:01 | 2014-02-28 12:00 | 3.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 199.1806 | 0 | 0
11531 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 08:01 | 2014-02-28 12:01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 480
10617 | 1 | KONYA | ÇELTİK | TR: TORUNLAR1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:03 | 2014-02-28 08:59 | 0.93361 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.2033
10616 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: TÜMOSAN TM | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:16 | 2014-02-28 08:40 | 0.40167 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200.8333 | 0 | 0
10618 | 1 | AKSARAY | GÜZELYURT | TR: IHLARA5 TR | AG - ŞEBEKE OKSİTLEMESİ - AG ŞEBEKE KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:30 | 2014-02-28 10:40 | 2.1619 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.0486 | 0 | 0
10620 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 08:31 | 2014-02-28 11:01 | 2.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0
10619 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: ELMALI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:33 | 2014-02-28 09:38 | 1.0783 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 129.4
10621 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KAYIRLI2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:49 | 2014-02-28 09:18 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9.5278
10622 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: GUMUSLER5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ İŞLEVİNİ YİTİRMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 08:52 | 2014-02-28 09:57 | 1.0775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0775
10625 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY23 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:00 | 2014-02-28 09:29 | 0.48833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48833 | 0 | 0
10623 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: HASANOBA TM: ÇUMRA TM Kök: BEYLERCE RMU | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 17:01 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
10624 | 1 | KONYA | KULU | TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 0
10626 | 1 | KONYA | KULU | Fider: KULU62TR - KULU70 TR TM: KULU TM DM: KULU DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 12:01 | 3 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0
10627 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: SEYDISEHIR BAHCELIEVLER DM4 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 15:01 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
10629 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOCACIHAN100.YIL05 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:21 | 5.3333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 533.3333 | 0 | 0
10630 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: DEMIRAGAC2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 12:06 | 3.0833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.8333 | 0 | 0
10637 | 1 | KONYA | MERAM | TM: ÇUMRA TM DM: SEÇME DM Kök: HATUNSARAY KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 15:01 | 6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0
10641 | 1 | KONYA | ILGIN | TR: AGALAR 1 TR 100 | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
10696 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 16:01 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0
11015 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YENIKENT4 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0
11049 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
11051 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: BEYŞEHİR-1 TM: BEYŞEHİR TM Kök: YEŞİLDAĞ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0
11052 | 1 | KONYA | HÜYÜK | Fider: HÜYÜK TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0
11291 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM DM: MERAM DM26 Kök: HATİP SULAMA KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 15:31 | 6.5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 26 | 84.5 | 13 | 0
11424 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ÇENGİLTİ-1 TM: KONYA-3 TM Kök: ÇENGİLTİ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI FİZİKİ İRTİBAT - BAĞLAMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 11:01 | 2 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 10 | 50
11427 | 1 | KONYA | YUNAK | Fider: TURGUT TM: YUNAK TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
11532 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 11:49 | 2.8003 | 200 | 0 | 0 | 0 | 560.0556 | 0 | 0 | 0
11574 | 1 | NİĞDE | BOR | Fider: BAHÇELİ (15,8kV) TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 15:47 | 6.7667 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0
11622 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ACMA2 TR | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:01 | 2014-02-28 14:01 | 5 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 0
10634 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | Fider: AYHANLAR TR3-AYHANLAR TR1 TM: AVANOS TM Kök: AYHANLAR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:09 | 2014-02-28 10:41 | 1.5353 | 350 | 0 | 0 | 0 | 537.3472 | 0 | 0 | 0
10633 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: SAVCILI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:15 | 2014-02-28 10:38 | 1.3803 | 500 | 0 | 0 | 0 | 690.1389 | 0 | 0 | 0
10631 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 20503 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:17 | 2014-02-28 12:05 | 2.7897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7897 | 0 | 0
10632 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: YARMA TM: KONYA-4 TM DM: YARMA DM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:19 | 2014-02-28 10:24 | 1.085 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32.55 | 0
10636 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: DM6-2 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM6 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:28 | 2014-02-28 10:10 | 0.68667 | 6 | 1000 | 0 | 0 | 4.12 | 686.6667 | 0 | 0
10635 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | Fider: ERMENEK DM - GÜNEYYURT KÖK TM: ERMENEK TM DM: ERMENEK DM Kök: GÜNEYYURT KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - İLANLI ÖZEL MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 11:31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
10646 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TM: EREĞLİ TM DM: AYRANCI DM Kök: BÜYÜKDOĞAN KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 14:31 | 5 | 0 | 20 | 0 | 750 | 0 | 100 | 0 | 3750
10652 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: ÇAYHAN TM: EREĞLİ TM Kök: AZİZİYE KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 12:01 | 2.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
11204 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIKISLA1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170
11205 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: ESKIKISLA1TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 14:31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 170
11208 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 11:01 | 1.5 | 0 | 0 | 27 | 129 | 0 | 0 | 40.5 | 193.5
11533 | 1 | KIRŞEHİR | ÇİÇEKDAĞI | Fider: BEŞİKLİ TM: YERKÖY TM Kök: BEŞİKLİ KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:31 | 2014-02-28 14:01 | 4.5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0
10639 | 1 | NEVŞEHİR | KOZAKLI | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:39 | 2014-02-28 09:53 | 0.23556 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 942.2222 | 0 | 0
10638 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | TR: KURANCILI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:42 | 2014-02-28 10:49 | 1.1169 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18.9881 | 0 | 0
11607 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 09:46 | 2014-02-28 12:01 | 2.25 | 2 | 78 | 0 | 0 | 4.5 | 175.5 | 0 | 0
10640 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1268 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:46 | 2014-02-28 10:09 | 0.38833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38833 | 0 | 0
10642 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: ALPASLAN7 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 09:58 | 2014-02-28 10:40 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69417 | 0 | 0
10643 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | Fider: REAL MARKET TM: KONYA-2 TM DM: DM 08 SELAHADDİN EYYUBİ | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - KUŞ ÇARPILMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:00 | 2014-02-28 10:07 | 0.11972 | 15 | 4500 | 10 | 1000 | 1.7958 | 538.75 | 1.1972 | 119.7222
10649 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 785
10695 | 1 | NEVŞEHİR | MERKEZ | TR: NEVSEHIR39 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0
10768 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: ALAKOVA TM: KONYA-4 TM DM: DM30 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 14:01 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 0
10777 | 1 | KONYA | BOZKIR | TR: UCPINAR2 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 3315 | 0 | 0
10856 | 1 | NEVŞEHİR | ÜRGÜP | TM: AVANOS TM Kök: 31 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0
11101 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 200
11103 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: AVUC1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
11112 | 1 | KONYA | KADINHANI | TM: KOLUKISA DM: KOLUKISA Kök: KOLUKISA TARIMSAL KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0
11581 | 1 | NİĞDE | ALTUNHİSAR | Fider: ALTINHİSAR-1 TM: BOR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:47 | 5.7667 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2883.3333 | 0
11584 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: BAHCECIK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:01 | 2014-02-28 15:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250
10644 | 1 | KONYA | MERAM | Fider: KONYA5 TM - LORAS FİDERİ TM: KONYA5 TM Kök: HATİP SULAMA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:08 | 2014-02-28 10:52 | 0.73111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21.9333 | 0 | 0
10645 | 1 | KONYA | MERAM | TM: KONYA-1 TM DM: MERAM DM 28 | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:09 | 2014-02-28 11:24 | 1.2461 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 124.6111 | 0
10651 | 1 | KONYA | BOZKIR | TM: SEYDİŞEHİR TM DM: BOZKIR DM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 10:31 | 2014-02-28 15:01 | 4.5 | 582 | 0 | 0 | 0 | 2619 | 0 | 0 | 0
10647 | 1 | KONYA | MERAM | TR: HATIP1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:34 | 2014-02-28 11:55 | 1.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3581 | 0 | 0
10648 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: ÇAVUŞ TSK KÖK-TOL TR TM: SEYDİŞEHİR TM Kök: ÇAVUŞ TSK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:35 | 2014-02-28 12:17 | 1.7036 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 47.7011 | 0 | 0
10650 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: SELCUK SANAYI3 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:43 | 2014-02-28 11:02 | 0.30278 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.0556 | 0 | 0
10653 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TM: SEYDİŞEHİR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:49 | 2014-02-28 11:23 | 0.55611 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 155.7111 | 0 | 0
10654 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: KALABA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 10:52 | 2014-02-28 11:48 | 0.94 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0
11351 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-6 MERKEZ TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: ALİBEYHÜĞÜ TR 12 KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - MÜTEAHHİT ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 11:01 | 2014-02-28 13:01 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
10655 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: KONAKLI1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:17 | 2014-02-28 14:18 | 3.0211 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.3167
10656 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | Fider: İNSUYU TM: CİHANBEYLİ TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:27 | 2014-02-28 11:57 | 0.49639 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0 | 0
10657 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN03 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:30 | 2014-02-28 12:07 | 0.61889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61889 | 0 | 0
10659 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: TR 30807 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:32 | 2014-02-28 11:52 | 0.33472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.0417 | 0 | 0
10658 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: KANDIL1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:33 | 2014-02-28 14:18 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0
10660 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR-133 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU HASAR GÖRMÜŞ (KAZI VB) | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:45 | 2014-02-28 12:05 | 0.33056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33056 | 0 | 0
10661 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: YENISU9 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:45 | 2014-02-28 14:21 | 2.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5911 | 0 | 0
10662 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: ALEMDAR TM: ÇUMRA TM Kök: ABDİTOLU YENİ RMU | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:46 | 2014-02-28 14:08 | 2.3667 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 201.1667 | 0 | 0
10664 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | TR: TR1-30 | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 11:58 | 2014-02-28 13:28 | 1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | 0
10858 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM Kök: 125 NOLU KÖK | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 12:01 | 2014-02-28 14:31 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 375
11608 | 1 | KIRŞEHİR | KAMAN | Fider: KAMAN 1 TM: HİRFANLI HES TM DM: KAMAN DM Kök: HİRFANLI KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - BAKIM FİRMASI ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 12:01 | 2014-02-28 17:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 375
10665 | 1 | KONYA | EMİRGAZİ | TR: YAZLAK 1TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 12:22 | 2014-02-28 14:17 | 1.9189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1889
10666 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 12:35 | 2014-02-28 13:34 | 0.98528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98528
10667 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | Fider: AGCASAR TM: MİSLİOVA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 12:38 | 2014-02-28 14:08 | 1.5028 | 0 | 0 | 3 | 500 | 0 | 0 | 4.5083 | 751.3889
10668 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR42 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 12:49 | 2014-02-28 14:49 | 1.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9975 | 0 | 0
10669 | 1 | KONYA | EREĞLİ | TR: EREGLI1468 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:00 | 2014-02-28 15:22 | 2.3711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3711
10671 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-1 TM: KARAMAN TM DM: KARAMAN DM2 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 15:31 | 2.5 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0
10697 | 1 | KONYA | EREĞLİ | Fider: BOR TM: EREĞLİ TM | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 17:01 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
10854 | 1 | NEVŞEHİR | AVANOS | TM: AVANOS TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 16:01 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0
11610 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: KARACAOREN3 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 16:00 | 2.9836 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 149.1806 | 0 | 0
11611 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: KIRŞEHİR MERKEZ 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 16:00 | 2.9836 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9836 | 0 | 0 | 0
11612 | 1 | KIRŞEHİR | MERKEZ | Fider: FİDER 8 KİRŞEHİR DM 1 TM: KIRŞEHİR TM DM: KIRŞEHİR DM 1 | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:01 | 2014-02-28 16:01 | 3 | 2 | 71 | 0 | 0 | 6 | 213 | 0 | 0
10673 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | Fider: DM4-1752 TR TM: SEYDİŞEHİR TM DM: SEYDİŞEHİR DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:06 | 2014-02-28 14:00 | 0.90639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.1278 | 0 | 0
10672 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: CATAL HUYUK2 TR | AG- ŞALTER AÇMASI-EL İLE - İLANSIZ ÖZEL ELEKTRİKÇİ/MÜHENDİS ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:06 | 2014-02-28 13:29 | 0.38444 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8444 | 0 | 0
10676 | 1 | KONYA | KADINHANI | Fider: HACIMEHMETLİ KÖK - KARAKURTLU1 TR TM: LADİK TM TR: KARAKURTLU1 TR Kök: HACIMEHMETLİ KÖK | OG - SİGORTA ARIZASI - MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZA | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:17 | 2014-02-28 16:03 | 2.7572 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 33.0867 | 13.7861 | 0
10677 | 1 | KIRŞEHİR | AKÇAKENT | TR: YAYLAOZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:20 | 2014-02-28 15:43 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 71.6917
10678 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TM: KONYA 3 TM Kök: AKBAŞ KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-ANİ - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:23 | 2014-02-28 14:47 | 1.3981 | 0 | 25 | 28 | 0 | 0 | 34.9514 | 39.1456 | 0
10679 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:25 | 2014-02-28 16:58 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5458
11240 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TM: KIZÖREN TM Kök: EŞMEKAYA 1 TR KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-EL İLE - OG - İLANLI RÖLE TEST ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 13:31 | 2014-02-28 17:31 | 4 | 14 | 571 | 158 | 509 | 56 | 2284 | 632 | 2036
10680 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: BURHAN DEDE2 TR | KULLANICI - ARIZADAN DOLAYI KESME - ABONE KESME - ARIZADAN DOLAYI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:33 | 2014-02-28 14:07 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56917 | 0 | 0
10691 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:49 | 2014-02-28 14:57 | 1.1269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6347 | 0 | 0
10681 | 1 | KONYA | MERAM | TR: CARIKLAR9 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 13:53 | 2014-02-28 15:35 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0
11050 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | Fider: DÖRTYOL TM: BEYŞEHİR TM | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - OG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 14:01 | 2014-02-28 16:01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50
10682 | 1 | NEVŞEHİR | HACIBEKTAŞ | TR: HACIBEKTAS1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:02 | 2014-02-28 15:04 | 1.0453 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4528 | 0 | 0
10684 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: MALT SANAYİ TM: ÇUMRA TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:02 | 2014-02-28 17:39 | 3.6072 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 108.2167 | 0
10683 | 1 | KONYA | ILGIN | Fider: ILGIN TM - FİDER5 MERKEZ TM: ILGIN TM DM: DM44 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - OG KABLO PATLAMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:03 | 2014-02-28 15:07 | 1.0692 | 200 | 0 | 0 | 0 | 213.8333 | 0 | 0 | 0
10685 | 1 | KONYA | SARAYÖNÜ | TR: GOZLU5 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:14 | 2014-02-28 17:31 | 3.2733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2733 | 0 | 0
10687 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KEPEZ TR 1 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:19 | 2014-02-28 16:02 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0
10686 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-8 GÖKHÜYÜK TM: ALİBEYHÜYÜĞÜ TM Kök: GÖKHÜYÜK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:22 | 2014-02-28 15:38 | 1.2681 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0
10688 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | Fider: AYRANCI TM: EREĞLİ TM DM: GÖKÇEYAZI DM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:32 | 2014-02-28 15:23 | 0.84417 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.8833
10689 | 1 | KARAMAN | KAZIMKARABEKİR | Fider: ORTAOBA TM: KARAMAN TM Kök: KARALGAZI KÖK | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - ABONE KESİCİ AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:33 | 2014-02-28 15:13 | 0.66806 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6806 | 0
10690 | 1 | KONYA | KARAPINAR | Fider: MEYİL TM: KARAPINAR TM Kök: ISLIK KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:44 | 2014-02-28 17:03 | 2.3167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.5 | 0 | 0
10692 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: TEPEBASI3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 14:58 | 2014-02-28 15:52 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.4056
10693 | 1 | KONYA | AKŞEHİR | TR: E.M. LISESI TR 3.21 | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:00 | 2014-02-28 15:09 | 0.15056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8.2806 | 0 | 0
10694 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: OKCU4 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:08 | 2014-02-28 16:30 | 1.3714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.5708 | 0 | 0
10701 | 1 | NİĞDE | MERKEZ | TR: SAZLICA10 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:14 | 2014-02-28 17:54 | 2.6703 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7028 | 0 | 0
10698 | 1 | KONYA | MERAM | TR: KARAASLAN AYBAHCE14 TR | KULLANICI - ABONE BAĞLANTI OKSİTLEMESİ - AG BAĞLANTI KLEMENSİ GEVŞEMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:26 | 2014-02-28 17:24 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9689 | 0 | 0
10699 | 1 | NİĞDE | ÇAMARDI | Fider: ÇAMARDI TM: NİĞDE-2-TM Kök: DEMİRKAZIK KABİN | OG - SİGORTA ARIZASI - RÜZGAR NEDENİYLE TELLERİN BİRİBİRNE DEĞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:38 | 2014-02-28 17:25 | 1.7719 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.8597 | 0
10700 | 1 | KONYA | HALKAPINAR | TR: HALKAPINAR6 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:48 | 2014-02-28 17:20 | 1.5403 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.8056 | 0 | 0
10702 | 1 | KARAMAN | MERKEZ | TR: GÜLKAYA TR1 | AG - OTOMATİK SİGORTA ARIZASI - AG TEL DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 15:59 | 2014-02-28 16:49 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.3644
10703 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: YARMA TM: ÇUMRA TM | OG - SİGORTA ARIZASI - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:08 | 2014-02-28 18:13 | 2.0739 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2956 | 0
10704 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: BOR47 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:11 | 2014-02-28 16:34 | 0.38667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38667 | 0 | 0
10705 | 1 | KARAMAN | SARIVELİLER | TR: CIVLER3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:19 | 2014-02-28 19:34 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.7542
10706 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: CANGILLI1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:26 | 2014-02-28 21:47 | 5.3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3456
10707 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: AYDINLIK TR 02 | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:45 | 2014-02-28 17:39 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90083 | 0 | 0
10708 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: KINIK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:46 | 2014-02-28 17:52 | 1.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1039 | 0 | 0
10709 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: GUNEYYURT11 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KABLOSU UYGUN DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:49 | 2014-02-28 18:04 | 1.2425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0
10710 | 1 | KONYA | KARATAY | Fider: AKÖRENKIŞLA-1 TM: KIZÖREN TM Kök: AKÖREN KIŞLA KÖK | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - SIKI BAĞDAN TEL DÜŞMESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:50 | 2014-02-28 20:32 | 3.7033 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 148.1333 | 0
10711 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: FATIH1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 16:52 | 2014-02-28 18:23 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5103 | 0 | 0
11583 | 1 | NİĞDE | BOR | TR: OBRUK1 TR | PROGRAMLI KESİNTİ - PROGRAMLI KESİNTİ - AG - BAKIM ÇALIŞMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 2014-02-28 17:01 | 2014-03-01 01:01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400
10713 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: KARAPINAR 15/A TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:01 | 2014-02-28 19:30 | 2.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0 | 0
10712 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: ORTAKOY36 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:01 | 2014-02-28 17:15 | 0.23278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23278 | 0 | 0
10714 | 1 | KONYA | KARAPINAR | TR: ISLIK1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:08 | 2014-02-28 18:37 | 1.4828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4828 | 0 | 0
10715 | 1 | KONYA | SELÇUKLU | TR: HOROZLUHAN38 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:10 | 2014-02-28 18:33 | 1.3781 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.6708 | 0 | 0
10717 | 1 | KONYA | KADINHANI | TR: KADINHANI9 TR | KULLANICI - BAĞLANTI YENİLEME - ABONE KLEMENSİ YOK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:15 | 2014-02-28 18:41 | 1.4422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4422 | 0 | 0
10716 | 1 | KONYA | BEYŞEHİR | TR: UZUMLU9 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - CAN VE MAL GÜV. KORUMAYA YÖNELİK KESİNTİ | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:32 | 2014-02-28 17:54 | 0.36972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1092 | 0 | 0
10718 | 1 | KONYA | TAŞKENT | TR: TASKENT1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:41 | 2014-02-28 18:02 | 0.35861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35861 | 0 | 0
10719 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:47 | 2014-02-28 19:33 | 1.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7639 | 0 | 0
10721 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: DINEK2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:48 | 2014-02-28 18:36 | 0.79222 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.9222
10720 | 1 | AKSARAY | ESKİL | TR: BOZYER2 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG ÇIKIŞI AŞIRI YÜK YÜKLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:50 | 2014-02-28 18:45 | 0.91639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.9131 | 0 | 0
10722 | 1 | KONYA | CİHANBEYLİ | TR: YAPALI7 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:56 | 2014-02-28 19:13 | 1.2911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 0 | 0
10723 | 1 | KONYA | ALTINEKİN | TR: CUKURKUYU1 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 17:57 | 2014-02-28 18:47 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0067
10724 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.2 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG - NH SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:01 | 2014-02-28 18:39 | 0.63278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5311
10729 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | AG -TERMİK MANYETİK ŞALTER AÇMASI - AG ÇIKIŞINDAN AŞIRI YÜKLENME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:04 | 2014-02-28 18:55 | 0.84278 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 82.5922
10725 | 1 | KIRŞEHİR | BOZTEPE | TR: HARMANALTI 1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:07 | 2014-02-28 18:58 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84833
10726 | 1 | KONYA | SEYDİŞEHİR | TR: GOLYUZU1 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG TELLERİN RÜZGARDA BİRBİRLERİ İLE TEMAS ETMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:11 | 2014-02-28 18:37 | 0.42972 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.2972 | 0 | 0
10727 | 1 | KARAMAN | AYRANCI | TR: PINARKAYA1 TR | KULLANICI - KLEMENS ARIZASI - ABONE KLEMENSİ GEVŞEK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:12 | 2014-02-28 20:12 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9911
10728 | 1 | KONYA | ÇUMRA | Fider: F-7 AVDUL TM: GÜNEYSINIR TM | OG - KESİCİ AÇMASI-AŞIRI AKIM - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:18 | 2014-02-28 19:04 | 0.765 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0
10730 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: CAMLICA1 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:32 | 2014-02-28 19:39 | 1.1067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1067
10731 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HASAN DEDE MESCIT1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:39 | 2014-02-28 20:54 | 2.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2519 | 0 | 0
10732 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: KOTTIM TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU PATLAK | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:41 | 2014-02-28 22:13 | 3.5333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 0
10734 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: EMIRGAZI1 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:54 | 2014-02-28 19:40 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76278 | 0 | 0
10733 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: SARACOGLU39 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 18:55 | 2014-02-28 19:44 | 0.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0
10735 | 1 | KONYA | ÇUMRA | TR: TURKMENKARAHUYUK1 TR | KULLANICI - REKORTMAN HATTI ARIZASI - ABONE KABLOSU KOPMUŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 19:41 | 2014-02-28 20:15 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56306
10736 | 1 | KONYA | HADİM | TR: MERNEK Y.3 TR | AG - NH SİGORTA ARIZASI - AG İLETKEN DOLAŞIĞI NEDENİYLE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 20:04 | 2014-02-28 20:52 | 0.80083 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.805
10737 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | TR: YESILOVA15 TR | AG - FAZIN BİRİ YOK - AG JUMPER KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 20:28 | 2014-02-28 22:48 | 2.3283 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 104.775
10738 | 1 | AKSARAY | ORTAKÖY | TR: KUMBET3 TR | KULLANICI - KOLON SİGORTASI SÜREKLİ ATIYOR - ABONE ŞARTEL/SİGORTA UYGUN AMPERDE DEĞİL | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 20:40 | 2014-02-28 22:40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10739 | 1 | AKSARAY | MERKEZ | Fider: ŞEHİR-4 TM: TÜMOSAN TM DM: AKSARAY DM4 | OG - KESİCİ AÇMASI-TOPRAK - BİLİNMEYEN SEBEP | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 2014-02-28 21:32 | 2014-02-28 22:01 | 0.48694 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 389.5556 | 0 | 0
10740 | 1 | KONYA | KARATAY | TR: HACI SADIK2 TR | KULLANICI - ELEKTRİK KESİK - DİREKTEN / PANODAN SİGORTASI ATMIŞ | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 21:39 | 2014-02-28 22:15 | 0.61083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61083 | 0 | 0
10741 | 1 | KARAMAN | ERMENEK | TR: ERMENEK15 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 21:55 | 2014-02-28 22:45 | 0.83639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83639 | 0 | 0
10742 | 1 | KONYA | MERAM | TR: ARIF BILGE3 TR | KULLANICI - SİGORTA ARIZASI - ABONE SİGORTA YANMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2014-02-28 22:45 | 2014-02-28 23:10 | 0.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0